## JET認証品用
併設自家発電設備（蓄電池等）技術検討用資料 （ＪＥＴ認証品用）
お客さま名
１．蓄 電 池 | [8 empty] | ２．燃 料 電 池 等
項目 | 仕 様 | [7 empty] | 項目 | 仕様
種別 | [8 empty] | 種別
型式 | [8 empty] | 型式
製造者 | [8 empty] | 製造者
定格電圧 |  |  |  |  | V |  |  |  | 出力 |  |  |  | kW
容量 |  |  |  |  | kWh
３．逆潮流の有無 |  | 逆潮流 |  | 有 ・ 無
４．逆 変 換 装 置
認証登録 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 承認登録番号
型式 | [5 empty] | 製造者
項目 |  | 仕様 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 仕様
交流出力関連 | 電気方式 |  |  |  |  | 自動電圧調整装置 |  |  |  | 有 ・ 無
| 定格出力 | [8 empty] | 最大110Vまでの整定可否
| 定格電圧 | [8 empty] | 可 ・ 否
| 運転力率 | [8 empty] | 整定上限値（ご希望がある場合） |  |  |  | V
|  | 系統連系規程標準整定範囲 |  | お客さま設備整定値 | [5 empty] | 系統連系規程標準整定範囲 |  | お客さま設備整定値
|  | 検出レベル （整定範囲） | 検出時限 （整定範囲） | 検出レベル | 検出時限 |  |  |  |  | 検出レベル | 検出時限 | 検出レベル | 検出時限
系統事故対策 | 過電圧(OVR） | 115％ (110～120%) | 1秒 （0.5～2秒） |  |  | 単独運転検出対策 | 受動的方式 | 電圧位相跳躍検出 |  | ±3～±10度 | ～0.5秒
| 不足電圧(UVR） | 80％ （80～90％） | [5 empty] | ３次高調波電圧歪 急増検出 |  | ＋1～＋3％
| 周波数上昇(OFR) | 61.2Hz (60.6～61.8Hz) | [5 empty] | 周波数変化率検出 |  | ±0.1～±0.3％
| 周波数低下(UFR) | 58.2Hz (57.0～59.4Hz) |  |  |  |  | 能動的方式 | 従来型 | 周波数シフト方式 | 定格周波数の数％ | 0.5～1.0秒
お客さま構内事故対策 |  | 過電流素子（ＯＣ）付漏電遮断器 |  |  | 適・否 |  |  |  | スリップモード 周波数シフト方式 | －
|  | 製造者 |  | 極・素子数 |  |  |  |  | 有効電力変動方式 | 運転出力の 数％
|  | 逆接続 | 可・否 | 型式 |  |  |  |  | 無効電力変動方式 | 定格出力の 数％
連系の再開 |  | 自動・手動 | 復電後 |  | 秒 |  |  |  | 負荷変動方式 | 定格出力の 数％
[8 empty] | 新型 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 | － | 瞬時 | 有 ・ 無
５．単線結線図，平面図
単線結線図には，PCS箇所，電線情報（種別，サイズ，長さ）及び漏電遮断器情報（容量，極・素子数，逆接続可能の有無），
併設自家発電設備箇所，ＣＴ位置を記入する。
平面図には，受電地点，分電盤箇所，電力量計箇所，PCSおよび併設自家発電設備箇所を記入する。
６．JET認証証明書 | [5 empty] | 工事店情報
ＪＥＴ認証証明書（写）を添付のこと。 | [5 empty] | 電気工事店名 | [7 empty] | 様
[6 empty] | ご担当者名 | [7 empty] | 様
連絡先