## 北陸電力
北陸電力 | 太陽光・風力発電の接続可能量（2015年度算定値）の算定に用いたシミュレーションデータ
（シミュレーションの前提）
・自社需要実績は、2014年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は110万kW（30日等出力制御枠）、風力は59万kW（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2014年度発電実績を元に、太陽光発電と風力発電の合成出力を月別、時間帯別の出力（2σ）で評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用（当社が使用可能な揚水は１台のみであり最大限活用）
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分を最大限活用（その他、需給上送電が必要な電力を含む）
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | 自社需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 2σ | 制御量 | 2σ | 制御量
2014-04-01 | 0:00 | 316 | 120 | 87 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-04-01 | 1:00 | 329 | 120 | 88 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-04-01 | 2:00 | 348 | 120 | 89 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-04-01 | 3:00 | 356 | 120 | 89 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-04-01 | 4:00 | 356 | 120 | 89 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-04-01 | 5:00 | 347 | 120 | 85 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-01 | 6:00 | 343 | 120 | 85 | 142 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-01 | 7:00 | 335 | 120 | 85 | 120 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-04-01 | 8:00 | 348 | 120 | 85 | 118 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-04-01 | 9:00 | 365 | 120 | 85 | 118 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-04-01 | 10:00 | 365 | 120 | 77 | 115 | 0 | 1 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-04-01 | 11:00 | 363 | 120 | 78 | 122 | 0 | 1 | 78 | -14 | 16 | -7 | 0 | -30 | 364
2014-04-01 | 12:00 | 338 | 120 | 78 | 116 | 0 | 1 | 75 | -18 | 16 | -7 | -12 | -30 | 339
2014-04-01 | 13:00 | 356 | 120 | 75 | 122 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | -1 | -12 | -30 | 357
2014-04-01 | 14:00 | 356 | 120 | 83 | 122 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 0 | -12 | -30 | 357
2014-04-01 | 15:00 | 350 | 120 | 83 | 122 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-04-01 | 16:00 | 351 | 120 | 85 | 136 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-04-01 | 17:00 | 347 | 120 | 85 | 144 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-04-01 | 18:00 | 362 | 120 | 85 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-04-01 | 19:00 | 357 | 120 | 85 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-04-01 | 20:00 | 342 | 120 | 85 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-04-01 | 21:00 | 333 | 120 | 85 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-04-01 | 22:00 | 328 | 120 | 89 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-01 | 23:00 | 326 | 120 | 89 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-04-02 | 0:00 | 317 | 120 | 75 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-04-02 | 1:00 | 329 | 120 | 75 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-04-02 | 2:00 | 347 | 120 | 75 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-02 | 3:00 | 355 | 120 | 75 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-04-02 | 4:00 | 354 | 120 | 74 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-04-02 | 5:00 | 344 | 120 | 74 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-02 | 6:00 | 337 | 120 | 74 | 146 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-04-02 | 7:00 | 328 | 120 | 74 | 124 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-04-02 | 8:00 | 346 | 120 | 80 | 120 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-04-02 | 9:00 | 361 | 120 | 79 | 120 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-04-02 | 10:00 | 361 | 120 | 76 | 117 | 0 | 1 | 70 | -1 | 13 | -4 | 0 | -30 | 362
2014-04-02 | 11:00 | 358 | 120 | 78 | 123 | 0 | 1 | 78 | -8 | 16 | -7 | -12 | -30 | 359
2014-04-02 | 12:00 | 332 | 120 | 77 | 105 | 0 | 1 | 75 | -12 | 16 | -7 | -12 | -30 | 333
2014-04-02 | 13:00 | 350 | 120 | 75 | 125 | 0 | 1 | 66 | -6 | 16 | -4 | -12 | -30 | 351
2014-04-02 | 14:00 | 349 | 120 | 76 | 125 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | -3 | -12 | -30 | 350
2014-04-02 | 15:00 | 344 | 120 | 75 | 125 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-04-02 | 16:00 | 345 | 120 | 79 | 135 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-02 | 17:00 | 339 | 120 | 79 | 141 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-04-02 | 18:00 | 351 | 120 | 79 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-04-02 | 19:00 | 345 | 120 | 79 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-02 | 20:00 | 331 | 120 | 79 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-04-02 | 21:00 | 318 | 120 | 75 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-04-02 | 22:00 | 312 | 120 | 75 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-04-02 | 23:00 | 309 | 120 | 75 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-04-03 | 0:00 | 303 | 120 | 75 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | -7 | 0 | -30 | 302
2014-04-03 | 1:00 | 317 | 120 | 75 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | -6 | 0 | -30 | 318
2014-04-03 | 2:00 | 336 | 120 | 75 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | -6 | 0 | -30 | 336
2014-04-03 | 3:00 | 343 | 120 | 76 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | -7 | 0 | -30 | 344
2014-04-03 | 4:00 | 341 | 120 | 76 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | -4 | 0 | -30 | 342
2014-04-03 | 5:00 | 330 | 120 | 76 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | -4 | 0 | -30 | 331
2014-04-03 | 6:00 | 322 | 120 | 75 | 134 | 0 | 1 | 9 | -2 | 17 | -2 | 0 | -30 | 322
2014-04-03 | 7:00 | 314 | 120 | 75 | 118 | 0 | 1 | 24 | -6 | 15 | -3 | 0 | -30 | 314
2014-04-03 | 8:00 | 334 | 120 | 77 | 118 | 0 | 1 | 39 | -3 | 16 | -4 | 0 | -30 | 334
2014-04-03 | 9:00 | 351 | 120 | 77 | 119 | 0 | 1 | 60 | -2 | 12 | -6 | 0 | -30 | 351
2014-04-03 | 10:00 | 356 | 120 | 76 | 119 | 0 | 1 | 70 | -9 | 13 | -4 | 0 | -30 | 356
2014-04-03 | 11:00 | 356 | 120 | 78 | 126 | 0 | 1 | 78 | -25 | 16 | -7 | 0 | -30 | 357
2014-04-03 | 12:00 | 330 | 120 | 74 | 124 | 0 | 1 | 75 | -33 | 16 | -16 | 0 | -30 | 331
2014-04-03 | 13:00 | 351 | 120 | 76 | 126 | 0 | 1 | 66 | -19 | 16 | -4 | 0 | -30 | 352
2014-04-03 | 14:00 | 352 | 120 | 78 | 126 | 0 | 1 | 58 | -9 | 15 | -6 | 0 | -30 | 353
2014-04-03 | 15:00 | 346 | 120 | 75 | 132 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | -6 | 0 | -30 | 347
2014-04-03 | 16:00 | 347 | 120 | 75 | 147 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | -6 | 0 | -30 | 347
2014-04-03 | 17:00 | 341 | 120 | 74 | 153 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | -5 | 0 | -30 | 341
2014-04-03 | 18:00 | 351 | 120 | 75 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -6 | 0 | -30 | 350
2014-04-03 | 19:00 | 342 | 120 | 75 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 343
2014-04-03 | 20:00 | 326 | 120 | 76 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -7 | 0 | -30 | 325
2014-04-03 | 21:00 | 316 | 120 | 76 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -7 | 0 | -30 | 316
2014-04-03 | 22:00 | 306 | 120 | 75 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | -7 | 0 | -30 | 307
2014-04-03 | 23:00 | 304 | 120 | 76 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | -6 | 0 | -30 | 304
2014-04-04 | 0:00 | 299 | 120 | 89 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-04-04 | 1:00 | 312 | 120 | 105 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-04-04 | 2:00 | 332 | 120 | 106 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-04-04 | 3:00 | 339 | 120 | 111 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-04-04 | 4:00 | 338 | 120 | 106 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-04-04 | 5:00 | 326 | 120 | 101 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-04-04 | 6:00 | 319 | 120 | 101 | 116 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-04-04 | 7:00 | 320 | 120 | 88 | 116 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-04-04 | 8:00 | 351 | 120 | 99 | 123 | 0 | 1 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-04-04 | 9:00 | 373 | 120 | 98 | 134 | 0 | 1 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-04-04 | 10:00 | 376 | 120 | 98 | 128 | 0 | 1 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-04-04 | 11:00 | 375 | 120 | 94 | 126 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-04-04 | 12:00 | 353 | 120 | 78 | 120 | 0 | 1 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-04-04 | 13:00 | 378 | 120 | 98 | 131 | 0 | 1 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-04-04 | 14:00 | 385 | 120 | 103 | 141 | 0 | 1 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-04-04 | 15:00 | 385 | 120 | 112 | 145 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-04-04 | 16:00 | 388 | 120 | 117 | 159 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-04-04 | 17:00 | 385 | 120 | 117 | 169 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-04-04 | 18:00 | 389 | 120 | 124 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-04-04 | 19:00 | 374 | 120 | 108 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-04-04 | 20:00 | 361 | 120 | 105 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-04-04 | 21:00 | 344 | 120 | 104 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-04 | 22:00 | 339 | 120 | 111 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-04-04 | 23:00 | 336 | 120 | 108 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-04-05 | 0:00 | 332 | 120 | 135 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-04-05 | 1:00 | 339 | 120 | 134 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-04-05 | 2:00 | 356 | 120 | 145 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-04-05 | 3:00 | 359 | 120 | 149 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-04-05 | 4:00 | 356 | 120 | 146 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-04-05 | 5:00 | 341 | 120 | 134 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-04-05 | 6:00 | 325 | 120 | 122 | 100 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-04-05 | 7:00 | 313 | 120 | 98 | 100 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-04-05 | 8:00 | 325 | 120 | 92 | 103 | 0 | 1 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-04-05 | 9:00 | 338 | 120 | 91 | 106 | 0 | 1 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-04-05 | 10:00 | 331 | 120 | 80 | 101 | 0 | 1 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-04-05 | 11:00 | 329 | 120 | 66 | 108 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-05 | 12:00 | 313 | 120 | 49 | 108 | 0 | 1 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-04-05 | 13:00 | 317 | 120 | 58 | 109 | 0 | 1 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-04-05 | 14:00 | 313 | 120 | 63 | 109 | 0 | 1 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-04-05 | 15:00 | 307 | 120 | 70 | 109 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-04-05 | 16:00 | 305 | 120 | 84 | 109 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-04-05 | 17:00 | 311 | 120 | 102 | 110 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-04-05 | 18:00 | 331 | 120 | 118 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-04-05 | 19:00 | 331 | 120 | 117 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-04-05 | 20:00 | 321 | 120 | 112 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-04-05 | 21:00 | 307 | 120 | 100 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-04-05 | 22:00 | 301 | 120 | 95 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-04-05 | 23:00 | 300 | 120 | 94 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-04-06 | 0:00 | 293 | 120 | 91 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-04-06 | 1:00 | 304 | 120 | 96 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-04-06 | 2:00 | 325 | 120 | 111 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-04-06 | 3:00 | 329 | 120 | 114 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-06 | 4:00 | 326 | 120 | 112 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-04-06 | 5:00 | 308 | 120 | 97 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-04-06 | 6:00 | 284 | 120 | 76 | 106 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-04-06 | 7:00 | 267 | 120 | 49 | 106 | 0 | 1 | 20 | -2 | 5 | -2 | 0 | -30 | 267
2014-04-06 | 8:00 | 272 | 120 | 49 | 109 | 0 | 1 | 34 | -2 | 5 | -2 | -12 | -30 | 272
2014-04-06 | 9:00 | 293 | 120 | 50 | 111 | 0 | 1 | 46 | -7 | 5 | -2 | 0 | -30 | 294
2014-04-06 | 10:00 | 303 | 120 | 50 | 107 | 0 | 1 | 54 | -1 | 5 | -2 | 0 | -30 | 304
2014-04-06 | 11:00 | 309 | 120 | 50 | 110 | 0 | 1 | 59 | -4 | 5 | -2 | 0 | -30 | 309
2014-04-06 | 12:00 | 300 | 120 | 50 | 110 | 0 | 1 | 59 | -1 | 6 | -3 | -12 | -30 | 300
2014-04-06 | 13:00 | 294 | 120 | 51 | 111 | 0 | 1 | 53 | -2 | 6 | -3 | -12 | -30 | 295
2014-04-06 | 14:00 | 291 | 120 | 51 | 111 | 0 | 1 | 44 | 0 | 6 | 0 | -12 | -30 | 291
2014-04-06 | 15:00 | 285 | 120 | 50 | 111 | 0 | 1 | 31 | -1 | 6 | -3 | 0 | -30 | 285
2014-04-06 | 16:00 | 293 | 120 | 70 | 111 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-04-06 | 17:00 | 308 | 120 | 97 | 111 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-04-06 | 18:00 | 331 | 120 | 115 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-04-06 | 19:00 | 331 | 120 | 114 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-04-06 | 20:00 | 325 | 120 | 108 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-04-06 | 21:00 | 311 | 120 | 98 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-04-06 | 22:00 | 304 | 120 | 96 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-04-06 | 23:00 | 309 | 120 | 95 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-04-07 | 0:00 | 304 | 120 | 70 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-04-07 | 1:00 | 317 | 120 | 71 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-04-07 | 2:00 | 331 | 120 | 71 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-04-07 | 3:00 | 340 | 120 | 71 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-04-07 | 4:00 | 337 | 120 | 76 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-04-07 | 5:00 | 332 | 120 | 74 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-04-07 | 6:00 | 334 | 120 | 76 | 141 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-04-07 | 7:00 | 330 | 120 | 74 | 125 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-07 | 8:00 | 354 | 120 | 72 | 136 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-04-07 | 9:00 | 368 | 120 | 71 | 134 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-04-07 | 10:00 | 370 | 120 | 70 | 126 | 0 | 1 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-04-07 | 11:00 | 368 | 120 | 50 | 133 | 0 | 1 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-04-07 | 12:00 | 339 | 120 | 51 | 126 | 0 | 1 | 75 | 0 | 16 | -7 | -12 | -30 | 340
2014-04-07 | 13:00 | 355 | 120 | 49 | 133 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-04-07 | 14:00 | 354 | 120 | 58 | 133 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-04-07 | 15:00 | 350 | 120 | 71 | 134 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-04-07 | 16:00 | 352 | 120 | 71 | 150 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-04-07 | 17:00 | 347 | 120 | 73 | 155 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-07 | 18:00 | 361 | 120 | 71 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-04-07 | 19:00 | 357 | 120 | 71 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-04-07 | 20:00 | 342 | 120 | 71 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-04-07 | 21:00 | 332 | 120 | 71 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-04-07 | 22:00 | 327 | 120 | 71 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-04-07 | 23:00 | 322 | 120 | 71 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-04-08 | 0:00 | 314 | 120 | 69 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-04-08 | 1:00 | 325 | 120 | 73 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-04-08 | 2:00 | 345 | 120 | 76 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-04-08 | 3:00 | 353 | 120 | 83 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-04-08 | 4:00 | 351 | 120 | 79 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-04-08 | 5:00 | 341 | 120 | 73 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-04-08 | 6:00 | 338 | 120 | 73 | 149 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-04-08 | 7:00 | 328 | 120 | 64 | 134 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-04-08 | 8:00 | 346 | 120 | 62 | 137 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-08 | 9:00 | 360 | 120 | 61 | 136 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-04-08 | 10:00 | 358 | 120 | 58 | 126 | 0 | 1 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-04-08 | 11:00 | 356 | 120 | 52 | 133 | 0 | 1 | 78 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 358
2014-04-08 | 12:00 | 329 | 120 | 52 | 118 | 0 | 1 | 75 | -3 | 16 | -7 | -12 | -30 | 330
2014-04-08 | 13:00 | 350 | 120 | 57 | 133 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 351
2014-04-08 | 14:00 | 349 | 120 | 53 | 133 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-04-08 | 15:00 | 346 | 120 | 61 | 140 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-08 | 16:00 | 349 | 120 | 69 | 149 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-04-08 | 17:00 | 343 | 120 | 70 | 155 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-08 | 18:00 | 355 | 120 | 79 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-04-08 | 19:00 | 352 | 120 | 76 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-04-08 | 20:00 | 338 | 120 | 68 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-04-08 | 21:00 | 326 | 120 | 62 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-04-08 | 22:00 | 321 | 120 | 69 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-04-08 | 23:00 | 317 | 120 | 69 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-04-09 | 0:00 | 311 | 120 | 65 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-04-09 | 1:00 | 324 | 120 | 67 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-04-09 | 2:00 | 343 | 120 | 72 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-09 | 3:00 | 353 | 120 | 82 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-04-09 | 4:00 | 350 | 120 | 76 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-04-09 | 5:00 | 345 | 120 | 74 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-09 | 6:00 | 339 | 120 | 67 | 155 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-04-09 | 7:00 | 328 | 120 | 61 | 138 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-09 | 8:00 | 341 | 120 | 59 | 136 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-04-09 | 9:00 | 353 | 120 | 58 | 133 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-04-09 | 10:00 | 353 | 120 | 52 | 127 | 0 | 1 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-04-09 | 11:00 | 351 | 120 | 52 | 136 | 0 | 1 | 78 | -1 | 16 | -7 | -12 | -30 | 353
2014-04-09 | 12:00 | 324 | 120 | 51 | 116 | 0 | 1 | 75 | -8 | 16 | -4 | -12 | -30 | 325
2014-04-09 | 13:00 | 345 | 120 | 50 | 134 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 345
2014-04-09 | 14:00 | 345 | 120 | 58 | 136 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 0 | -12 | -30 | 346
2014-04-09 | 15:00 | 341 | 120 | 58 | 139 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-04-09 | 16:00 | 341 | 120 | 59 | 151 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-04-09 | 17:00 | 336 | 120 | 63 | 154 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-04-09 | 18:00 | 346 | 120 | 63 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-09 | 19:00 | 343 | 120 | 66 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-04-09 | 20:00 | 329 | 120 | 58 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-09 | 21:00 | 319 | 120 | 58 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-04-09 | 22:00 | 313 | 120 | 66 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-04-09 | 23:00 | 309 | 120 | 65 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-04-10 | 0:00 | 306 | 120 | 89 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-04-10 | 1:00 | 319 | 120 | 95 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-04-10 | 2:00 | 340 | 120 | 99 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-04-10 | 3:00 | 346 | 120 | 100 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-04-10 | 4:00 | 347 | 120 | 96 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-04-10 | 5:00 | 336 | 120 | 93 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-04-10 | 6:00 | 331 | 120 | 90 | 137 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-04-10 | 7:00 | 320 | 120 | 79 | 125 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-04-10 | 8:00 | 339 | 120 | 80 | 129 | 0 | 1 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-04-10 | 9:00 | 358 | 120 | 87 | 130 | 0 | 1 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-04-10 | 10:00 | 369 | 120 | 88 | 132 | 0 | 1 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-04-10 | 11:00 | 380 | 120 | 87 | 138 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-04-10 | 12:00 | 358 | 120 | 68 | 135 | 0 | 1 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-04-10 | 13:00 | 381 | 120 | 88 | 144 | 0 | 1 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-04-10 | 14:00 | 379 | 120 | 88 | 151 | 0 | 1 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-04-10 | 15:00 | 372 | 120 | 92 | 153 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-04-10 | 16:00 | 369 | 120 | 100 | 158 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-04-10 | 17:00 | 364 | 120 | 98 | 167 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-04-10 | 18:00 | 375 | 120 | 111 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-04-10 | 19:00 | 369 | 120 | 104 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-04-10 | 20:00 | 354 | 120 | 98 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-04-10 | 21:00 | 344 | 120 | 92 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-10 | 22:00 | 337 | 120 | 95 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-04-10 | 23:00 | 333 | 120 | 95 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-04-11 | 0:00 | 327 | 120 | 76 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-04-11 | 1:00 | 338 | 120 | 79 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-04-11 | 2:00 | 359 | 120 | 85 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-04-11 | 3:00 | 362 | 120 | 88 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-04-11 | 4:00 | 360 | 120 | 85 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-04-11 | 5:00 | 352 | 120 | 80 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-04-11 | 6:00 | 353 | 120 | 79 | 157 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-04-11 | 7:00 | 339 | 120 | 71 | 138 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-04-11 | 8:00 | 353 | 120 | 70 | 137 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-04-11 | 9:00 | 366 | 120 | 68 | 136 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-04-11 | 10:00 | 367 | 120 | 63 | 129 | 0 | 1 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-04-11 | 11:00 | 363 | 120 | 53 | 138 | 0 | 1 | 78 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 364
2014-04-11 | 12:00 | 335 | 120 | 50 | 120 | 0 | 1 | 75 | 0 | 16 | -4 | -12 | -30 | 336
2014-04-11 | 13:00 | 354 | 120 | 57 | 137 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 355
2014-04-11 | 14:00 | 352 | 120 | 52 | 137 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-04-11 | 15:00 | 348 | 120 | 66 | 137 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-04-11 | 16:00 | 347 | 120 | 68 | 148 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-11 | 17:00 | 343 | 120 | 71 | 154 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-11 | 18:00 | 357 | 120 | 77 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-04-11 | 19:00 | 353 | 120 | 74 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-04-11 | 20:00 | 341 | 120 | 68 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-04-11 | 21:00 | 331 | 120 | 68 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-04-11 | 22:00 | 328 | 120 | 76 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-11 | 23:00 | 327 | 120 | 76 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-04-12 | 0:00 | 323 | 120 | 98 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-04-12 | 1:00 | 334 | 120 | 107 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-04-12 | 2:00 | 352 | 120 | 107 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-04-12 | 3:00 | 354 | 120 | 110 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-04-12 | 4:00 | 351 | 120 | 109 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-04-12 | 5:00 | 334 | 120 | 102 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-04-12 | 6:00 | 317 | 120 | 83 | 118 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-04-12 | 7:00 | 298 | 120 | 58 | 109 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-04-12 | 8:00 | 301 | 120 | 51 | 113 | 0 | 1 | 39 | -5 | 16 | -4 | 0 | -30 | 301
2014-04-12 | 9:00 | 304 | 120 | 49 | 115 | 0 | 1 | 60 | -20 | 12 | -3 | 0 | -30 | 304
2014-04-12 | 10:00 | 302 | 120 | 50 | 111 | 0 | 1 | 70 | -28 | 13 | -4 | 0 | -30 | 303
2014-04-12 | 11:00 | 299 | 120 | 52 | 117 | 0 | 1 | 78 | -35 | 16 | -7 | -12 | -30 | 300
2014-04-12 | 12:00 | 286 | 120 | 49 | 117 | 0 | 1 | 75 | -39 | 16 | -10 | -12 | -30 | 287
2014-04-12 | 13:00 | 287 | 120 | 50 | 118 | 0 | 1 | 66 | -35 | 16 | -7 | -12 | -30 | 287
2014-04-12 | 14:00 | 282 | 120 | 50 | 118 | 0 | 1 | 58 | -31 | 15 | -6 | -12 | -30 | 283
2014-04-12 | 15:00 | 278 | 120 | 51 | 118 | 0 | 1 | 40 | -21 | 15 | -15 | 0 | -30 | 279
2014-04-12 | 16:00 | 279 | 120 | 49 | 118 | 0 | 1 | 13 | -7 | 27 | -12 | 0 | -30 | 279
2014-04-12 | 17:00 | 285 | 120 | 48 | 118 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-04-12 | 18:00 | 304 | 120 | 64 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-04-12 | 19:00 | 308 | 120 | 64 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-04-12 | 20:00 | 298 | 120 | 59 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-04-12 | 21:00 | 288 | 120 | 52 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-04-12 | 22:00 | 284 | 120 | 49 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-04-12 | 23:00 | 285 | 120 | 53 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-04-13 | 0:00 | 280 | 120 | 64 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-04-13 | 1:00 | 290 | 120 | 65 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-04-13 | 2:00 | 311 | 120 | 74 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-04-13 | 3:00 | 316 | 120 | 75 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-04-13 | 4:00 | 313 | 120 | 70 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-04-13 | 5:00 | 295 | 120 | 65 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-04-13 | 6:00 | 274 | 120 | 56 | 115 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-04-13 | 7:00 | 257 | 120 | 35 | 115 | 0 | 1 | 20 | -6 | 5 | -2 | 0 | -30 | 258
2014-04-13 | 8:00 | 253 | 120 | 33 | 118 | 0 | 1 | 34 | -18 | 5 | -5 | 0 | -35 | 253
2014-04-13 | 9:00 | 261 | 120 | 33 | 119 | 0 | 1 | 46 | -24 | 5 | -5 | 0 | -34 | 261
2014-04-13 | 10:00 | 260 | 120 | 33 | 120 | 0 | 1 | 54 | -29 | 5 | -5 | 0 | -39 | 260
2014-04-13 | 11:00 | 258 | 120 | 33 | 125 | 0 | 1 | 59 | -31 | 5 | -5 | -12 | -37 | 258
2014-04-13 | 12:00 | 257 | 120 | 33 | 123 | 0 | 1 | 59 | -31 | 6 | -6 | -12 | -36 | 257
2014-04-13 | 13:00 | 252 | 120 | 33 | 123 | 0 | 1 | 53 | -28 | 6 | -6 | -12 | -38 | 252
2014-04-13 | 14:00 | 249 | 120 | 33 | 123 | 0 | 1 | 44 | -23 | 6 | -6 | -12 | -37 | 249
2014-04-13 | 15:00 | 249 | 120 | 33 | 119 | 0 | 1 | 31 | -16 | 6 | -6 | 0 | -38 | 250
2014-04-13 | 16:00 | 253 | 120 | 36 | 119 | 0 | 1 | 16 | -8 | 5 | -5 | 0 | -30 | 254
2014-04-13 | 17:00 | 269 | 120 | 50 | 119 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-04-13 | 18:00 | 290 | 120 | 67 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-04-13 | 19:00 | 294 | 120 | 65 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-04-13 | 20:00 | 288 | 120 | 66 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-04-13 | 21:00 | 275 | 120 | 56 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-04-13 | 22:00 | 270 | 120 | 54 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-04-13 | 23:00 | 269 | 120 | 53 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-04-14 | 0:00 | 268 | 120 | 46 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | -12 | -30 | 268
2014-04-14 | 1:00 | 286 | 120 | 50 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-04-14 | 2:00 | 308 | 120 | 50 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-04-14 | 3:00 | 318 | 120 | 44 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-04-14 | 4:00 | 319 | 120 | 44 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-04-14 | 5:00 | 313 | 120 | 44 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-04-14 | 6:00 | 315 | 120 | 44 | 153 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-04-14 | 7:00 | 308 | 120 | 50 | 127 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-04-14 | 8:00 | 328 | 120 | 50 | 132 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-04-14 | 9:00 | 347 | 120 | 45 | 140 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-04-14 | 10:00 | 349 | 120 | 47 | 128 | 0 | 1 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-04-14 | 11:00 | 349 | 120 | 45 | 133 | 0 | 1 | 78 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 351
2014-04-14 | 12:00 | 323 | 120 | 33 | 121 | 0 | 1 | 75 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 324
2014-04-14 | 13:00 | 343 | 120 | 37 | 133 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-04-14 | 14:00 | 344 | 120 | 48 | 133 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-14 | 15:00 | 341 | 120 | 45 | 151 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-04-14 | 16:00 | 341 | 120 | 50 | 161 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-04-14 | 17:00 | 336 | 120 | 50 | 168 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-04-14 | 18:00 | 348 | 120 | 50 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-04-14 | 19:00 | 346 | 120 | 50 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-14 | 20:00 | 333 | 120 | 50 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-04-14 | 21:00 | 322 | 120 | 45 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-04-14 | 22:00 | 316 | 120 | 44 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-04-14 | 23:00 | 310 | 120 | 50 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-04-15 | 0:00 | 306 | 120 | 58 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-04-15 | 1:00 | 318 | 120 | 58 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-04-15 | 2:00 | 340 | 120 | 53 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-04-15 | 3:00 | 344 | 120 | 54 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-15 | 4:00 | 344 | 120 | 54 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-15 | 5:00 | 335 | 120 | 58 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-04-15 | 6:00 | 332 | 120 | 58 | 157 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-04-15 | 7:00 | 321 | 120 | 58 | 132 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-04-15 | 8:00 | 339 | 120 | 58 | 134 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-04-15 | 9:00 | 354 | 120 | 57 | 135 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-04-15 | 10:00 | 353 | 120 | 52 | 127 | 0 | 1 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-04-15 | 11:00 | 353 | 120 | 46 | 135 | 0 | 1 | 78 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 354
2014-04-15 | 12:00 | 327 | 120 | 35 | 127 | 0 | 1 | 75 | 0 | 16 | -4 | -12 | -30 | 328
2014-04-15 | 13:00 | 346 | 120 | 40 | 134 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-15 | 14:00 | 347 | 120 | 49 | 134 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-15 | 15:00 | 342 | 120 | 57 | 140 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-04-15 | 16:00 | 341 | 120 | 54 | 156 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-04-15 | 17:00 | 337 | 120 | 57 | 161 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-04-15 | 18:00 | 345 | 120 | 57 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-15 | 19:00 | 340 | 120 | 57 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-04-15 | 20:00 | 327 | 120 | 57 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-04-15 | 21:00 | 315 | 120 | 57 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-04-15 | 22:00 | 307 | 120 | 54 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-04-15 | 23:00 | 302 | 120 | 54 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-04-16 | 0:00 | 295 | 120 | 53 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-04-16 | 1:00 | 306 | 120 | 53 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-04-16 | 2:00 | 329 | 120 | 47 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-16 | 3:00 | 336 | 120 | 47 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-04-16 | 4:00 | 335 | 120 | 47 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-04-16 | 5:00 | 326 | 120 | 47 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-04-16 | 6:00 | 320 | 120 | 53 | 150 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-04-16 | 7:00 | 313 | 120 | 53 | 130 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-04-16 | 8:00 | 331 | 120 | 47 | 138 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-04-16 | 9:00 | 348 | 120 | 51 | 134 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-04-16 | 10:00 | 348 | 120 | 47 | 128 | 0 | 1 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-04-16 | 11:00 | 351 | 120 | 45 | 134 | 0 | 1 | 78 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 352
2014-04-16 | 12:00 | 324 | 120 | 36 | 126 | 0 | 1 | 75 | 0 | 16 | -7 | -12 | -30 | 325
2014-04-16 | 13:00 | 345 | 120 | 38 | 135 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-04-16 | 14:00 | 349 | 120 | 51 | 135 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-04-16 | 15:00 | 343 | 120 | 51 | 147 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-16 | 16:00 | 343 | 120 | 52 | 160 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-04-16 | 17:00 | 336 | 120 | 52 | 165 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-04-16 | 18:00 | 345 | 120 | 52 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-16 | 19:00 | 337 | 120 | 52 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-04-16 | 20:00 | 323 | 120 | 52 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-04-16 | 21:00 | 313 | 120 | 51 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-04-16 | 22:00 | 306 | 120 | 53 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-04-16 | 23:00 | 298 | 120 | 47 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-04-17 | 0:00 | 291 | 120 | 49 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-04-17 | 1:00 | 303 | 120 | 43 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-04-17 | 2:00 | 325 | 120 | 43 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-04-17 | 3:00 | 329 | 120 | 43 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-04-17 | 4:00 | 328 | 120 | 43 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-17 | 5:00 | 319 | 120 | 43 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-04-17 | 6:00 | 311 | 120 | 43 | 152 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-04-17 | 7:00 | 303 | 120 | 49 | 124 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-04-17 | 8:00 | 323 | 120 | 43 | 135 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-04-17 | 9:00 | 345 | 120 | 46 | 136 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-17 | 10:00 | 347 | 120 | 43 | 130 | 0 | 1 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-17 | 11:00 | 346 | 120 | 40 | 134 | 0 | 1 | 78 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 347
2014-04-17 | 12:00 | 320 | 120 | 36 | 122 | 0 | 1 | 75 | 0 | 16 | -7 | -12 | -30 | 321
2014-04-17 | 13:00 | 342 | 120 | 46 | 136 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 343
2014-04-17 | 14:00 | 344 | 120 | 46 | 135 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-17 | 15:00 | 340 | 120 | 46 | 149 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-04-17 | 16:00 | 341 | 120 | 48 | 163 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-04-17 | 17:00 | 336 | 120 | 48 | 170 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-04-17 | 18:00 | 344 | 120 | 48 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-17 | 19:00 | 335 | 120 | 48 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-04-17 | 20:00 | 320 | 120 | 48 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-04-17 | 21:00 | 312 | 120 | 46 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-04-17 | 22:00 | 302 | 120 | 43 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-04-17 | 23:00 | 295 | 120 | 49 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-04-18 | 0:00 | 289 | 120 | 71 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-04-18 | 1:00 | 301 | 120 | 73 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-04-18 | 2:00 | 323 | 120 | 73 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-04-18 | 3:00 | 330 | 120 | 73 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-04-18 | 4:00 | 330 | 120 | 74 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-04-18 | 5:00 | 317 | 120 | 74 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-04-18 | 6:00 | 311 | 120 | 74 | 135 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-04-18 | 7:00 | 312 | 120 | 70 | 127 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-04-18 | 8:00 | 339 | 120 | 74 | 136 | 0 | 1 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-04-18 | 9:00 | 360 | 120 | 70 | 149 | 0 | 1 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-04-18 | 10:00 | 365 | 120 | 70 | 145 | 0 | 1 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-04-18 | 11:00 | 362 | 120 | 70 | 137 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-04-18 | 12:00 | 336 | 120 | 58 | 135 | 0 | 1 | 59 | 0 | 6 | 0 | -12 | -30 | 337
2014-04-18 | 13:00 | 358 | 120 | 73 | 135 | 0 | 1 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-04-18 | 14:00 | 358 | 120 | 70 | 147 | 0 | 1 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-04-18 | 15:00 | 354 | 120 | 70 | 157 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-04-18 | 16:00 | 353 | 120 | 72 | 169 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-04-18 | 17:00 | 347 | 120 | 72 | 176 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-04-18 | 18:00 | 351 | 120 | 73 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-04-18 | 19:00 | 345 | 120 | 72 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-18 | 20:00 | 330 | 120 | 72 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-04-18 | 21:00 | 320 | 120 | 70 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-04-18 | 22:00 | 313 | 120 | 74 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-04-18 | 23:00 | 307 | 120 | 74 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-04-19 | 0:00 | 297 | 120 | 64 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-04-19 | 1:00 | 305 | 120 | 71 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-04-19 | 2:00 | 325 | 120 | 82 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-04-19 | 3:00 | 331 | 120 | 90 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-04-19 | 4:00 | 328 | 120 | 90 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-19 | 5:00 | 314 | 120 | 79 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-04-19 | 6:00 | 298 | 120 | 64 | 117 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-04-19 | 7:00 | 287 | 120 | 49 | 113 | 0 | 1 | 24 | -2 | 15 | -3 | 0 | -30 | 287
2014-04-19 | 8:00 | 298 | 120 | 50 | 118 | 0 | 1 | 39 | -14 | 16 | -1 | 0 | -30 | 299
2014-04-19 | 9:00 | 308 | 120 | 49 | 118 | 0 | 1 | 60 | -19 | 12 | -3 | 0 | -30 | 308
2014-04-19 | 10:00 | 307 | 120 | 51 | 113 | 0 | 1 | 70 | -27 | 13 | -4 | 0 | -30 | 307
2014-04-19 | 11:00 | 306 | 120 | 50 | 121 | 0 | 1 | 78 | -31 | 16 | -7 | -12 | -30 | 306
2014-04-19 | 12:00 | 296 | 120 | 52 | 119 | 0 | 1 | 75 | -38 | 16 | -7 | -12 | -30 | 296
2014-04-19 | 13:00 | 300 | 120 | 49 | 120 | 0 | 1 | 66 | -25 | 16 | -4 | -12 | -30 | 301
2014-04-19 | 14:00 | 295 | 120 | 51 | 120 | 0 | 1 | 58 | -21 | 15 | -6 | -12 | -30 | 296
2014-04-19 | 15:00 | 293 | 120 | 49 | 120 | 0 | 1 | 40 | -18 | 15 | -3 | 0 | -30 | 294
2014-04-19 | 16:00 | 296 | 120 | 48 | 120 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | -3 | 0 | -30 | 296
2014-04-19 | 17:00 | 303 | 120 | 61 | 123 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-04-19 | 18:00 | 314 | 120 | 64 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-04-19 | 19:00 | 315 | 120 | 65 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-04-19 | 20:00 | 304 | 120 | 61 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-04-19 | 21:00 | 290 | 120 | 51 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-04-19 | 22:00 | 280 | 120 | 48 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | -7 | 0 | -30 | 280
2014-04-19 | 23:00 | 277 | 120 | 49 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | -6 | 0 | -30 | 277
2014-04-20 | 0:00 | 269 | 120 | 40 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-04-20 | 1:00 | 281 | 120 | 40 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-04-20 | 2:00 | 303 | 120 | 56 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-04-20 | 3:00 | 308 | 120 | 62 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-04-20 | 4:00 | 308 | 120 | 62 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-04-20 | 5:00 | 290 | 120 | 45 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-04-20 | 6:00 | 271 | 120 | 40 | 128 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-04-20 | 7:00 | 257 | 120 | 33 | 128 | 0 | 1 | 20 | -10 | 5 | -5 | 0 | -33 | 259
2014-04-20 | 8:00 | 258 | 120 | 33 | 128 | 0 | 1 | 34 | -18 | 5 | -5 | 0 | -41 | 257
2014-04-20 | 9:00 | 264 | 120 | 33 | 128 | 0 | 1 | 46 | -24 | 5 | -5 | 0 | -40 | 264
2014-04-20 | 10:00 | 264 | 120 | 33 | 126 | 0 | 1 | 54 | -29 | 5 | -5 | 0 | -41 | 264
2014-04-20 | 11:00 | 261 | 120 | 33 | 130 | 0 | 1 | 59 | -31 | 5 | -5 | -12 | -38 | 262
2014-04-20 | 12:00 | 259 | 120 | 33 | 129 | 0 | 1 | 59 | -31 | 6 | -6 | -12 | -39 | 260
2014-04-20 | 13:00 | 258 | 120 | 33 | 132 | 0 | 1 | 53 | -28 | 6 | -6 | -12 | -41 | 258
2014-04-20 | 14:00 | 251 | 120 | 33 | 132 | 0 | 1 | 44 | -23 | 6 | -6 | -12 | -44 | 251
2014-04-20 | 15:00 | 255 | 120 | 33 | 132 | 0 | 1 | 31 | -16 | 6 | -6 | 0 | -46 | 255
2014-04-20 | 16:00 | 259 | 120 | 33 | 132 | 0 | 1 | 16 | -8 | 5 | -5 | 0 | -35 | 259
2014-04-20 | 17:00 | 272 | 120 | 38 | 134 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-04-20 | 18:00 | 288 | 120 | 38 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-04-20 | 19:00 | 292 | 120 | 41 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-04-20 | 20:00 | 285 | 120 | 38 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-04-20 | 21:00 | 272 | 120 | 38 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-04-20 | 22:00 | 262 | 120 | 36 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-04-20 | 23:00 | 261 | 120 | 35 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-04-21 | 0:00 | 257 | 120 | 42 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-04-21 | 1:00 | 271 | 120 | 56 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-04-21 | 2:00 | 292 | 120 | 75 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-04-21 | 3:00 | 302 | 120 | 72 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-04-21 | 4:00 | 300 | 120 | 72 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-04-21 | 5:00 | 293 | 120 | 75 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-04-21 | 6:00 | 290 | 120 | 64 | 123 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-04-21 | 7:00 | 296 | 120 | 56 | 125 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-04-21 | 8:00 | 336 | 120 | 72 | 134 | 0 | 1 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-04-21 | 9:00 | 363 | 120 | 70 | 152 | 0 | 1 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-04-21 | 10:00 | 369 | 120 | 70 | 150 | 0 | 1 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-04-21 | 11:00 | 372 | 120 | 70 | 148 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-04-21 | 12:00 | 346 | 120 | 57 | 134 | 0 | 1 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-21 | 13:00 | 364 | 120 | 70 | 146 | 0 | 1 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-04-21 | 14:00 | 367 | 120 | 70 | 156 | 0 | 1 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-04-21 | 15:00 | 365 | 120 | 71 | 167 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-04-21 | 16:00 | 366 | 120 | 84 | 171 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-04-21 | 17:00 | 364 | 120 | 86 | 179 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-04-21 | 18:00 | 365 | 120 | 87 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-04-21 | 19:00 | 351 | 120 | 83 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-04-21 | 20:00 | 334 | 120 | 71 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-04-21 | 21:00 | 321 | 120 | 71 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-04-21 | 22:00 | 310 | 120 | 73 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-04-21 | 23:00 | 303 | 120 | 73 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-04-22 | 0:00 | 294 | 120 | 79 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-04-22 | 1:00 | 305 | 120 | 79 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-04-22 | 2:00 | 326 | 120 | 79 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-04-22 | 3:00 | 333 | 120 | 73 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-04-22 | 4:00 | 332 | 120 | 79 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-04-22 | 5:00 | 320 | 120 | 79 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-04-22 | 6:00 | 316 | 120 | 79 | 133 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-04-22 | 7:00 | 314 | 120 | 79 | 120 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-04-22 | 8:00 | 343 | 120 | 73 | 140 | 0 | 1 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-04-22 | 9:00 | 359 | 120 | 77 | 140 | 0 | 1 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-04-22 | 10:00 | 361 | 120 | 73 | 138 | 0 | 1 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-04-22 | 11:00 | 359 | 120 | 67 | 136 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-04-22 | 12:00 | 332 | 120 | 54 | 134 | 0 | 1 | 59 | 0 | 6 | 0 | -12 | -30 | 332
2014-04-22 | 13:00 | 353 | 120 | 69 | 135 | 0 | 1 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-04-22 | 14:00 | 356 | 120 | 73 | 142 | 0 | 1 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-04-22 | 15:00 | 349 | 120 | 77 | 145 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-04-22 | 16:00 | 349 | 120 | 77 | 160 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-04-22 | 17:00 | 344 | 120 | 77 | 167 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-22 | 18:00 | 350 | 120 | 77 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-04-22 | 19:00 | 347 | 120 | 77 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-04-22 | 20:00 | 333 | 120 | 77 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-04-22 | 21:00 | 323 | 120 | 77 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-04-22 | 22:00 | 311 | 120 | 79 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-04-22 | 23:00 | 307 | 120 | 79 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-04-23 | 0:00 | 298 | 120 | 57 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-04-23 | 1:00 | 308 | 120 | 57 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-04-23 | 2:00 | 328 | 120 | 52 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-04-23 | 3:00 | 336 | 120 | 52 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-04-23 | 4:00 | 334 | 120 | 52 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-04-23 | 5:00 | 324 | 120 | 57 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-04-23 | 6:00 | 319 | 120 | 57 | 145 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-04-23 | 7:00 | 314 | 120 | 57 | 127 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-04-23 | 8:00 | 332 | 120 | 55 | 131 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-04-23 | 9:00 | 348 | 120 | 53 | 133 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-04-23 | 10:00 | 350 | 120 | 58 | 130 | 0 | 1 | 70 | 0 | 13 | 0 | -12 | -30 | 350
2014-04-23 | 11:00 | 350 | 120 | 49 | 133 | 0 | 1 | 78 | -1 | 16 | -4 | -12 | -30 | 350
2014-04-23 | 12:00 | 326 | 120 | 50 | 123 | 0 | 1 | 75 | -11 | 16 | -4 | -12 | -30 | 328
2014-04-23 | 13:00 | 346 | 120 | 51 | 134 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 346
2014-04-23 | 14:00 | 345 | 120 | 51 | 134 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | -3 | 0 | -30 | 346
2014-04-23 | 15:00 | 342 | 120 | 52 | 146 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-04-23 | 16:00 | 342 | 120 | 57 | 155 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-04-23 | 17:00 | 336 | 120 | 57 | 160 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-04-23 | 18:00 | 342 | 120 | 52 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-04-23 | 19:00 | 342 | 120 | 52 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-04-23 | 20:00 | 329 | 120 | 57 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-04-23 | 21:00 | 318 | 120 | 57 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-04-23 | 22:00 | 306 | 120 | 56 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-04-23 | 23:00 | 303 | 120 | 57 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-04-24 | 0:00 | 293 | 120 | 53 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-04-24 | 1:00 | 305 | 120 | 53 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-04-24 | 2:00 | 325 | 120 | 51 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | -3 | 0 | -30 | 326
2014-04-24 | 3:00 | 335 | 120 | 49 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -30 | 336
2014-04-24 | 4:00 | 332 | 120 | 49 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -30 | 333
2014-04-24 | 5:00 | 324 | 120 | 50 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-04-24 | 6:00 | 316 | 120 | 53 | 147 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-04-24 | 7:00 | 308 | 120 | 53 | 125 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-04-24 | 8:00 | 327 | 120 | 52 | 129 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-04-24 | 9:00 | 344 | 120 | 52 | 130 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-04-24 | 10:00 | 347 | 120 | 51 | 128 | 0 | 1 | 70 | -1 | 13 | -4 | 0 | -30 | 348
2014-04-24 | 11:00 | 349 | 120 | 49 | 135 | 0 | 1 | 78 | -1 | 16 | -7 | -12 | -30 | 349
2014-04-24 | 12:00 | 323 | 120 | 51 | 123 | 0 | 1 | 75 | -15 | 16 | -4 | -12 | -30 | 325
2014-04-24 | 13:00 | 342 | 120 | 49 | 134 | 0 | 1 | 66 | 0 | 16 | -1 | -12 | -30 | 343
2014-04-24 | 14:00 | 344 | 120 | 50 | 134 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | -3 | 0 | -30 | 345
2014-04-24 | 15:00 | 339 | 120 | 53 | 142 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-04-24 | 16:00 | 338 | 120 | 51 | 160 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | -3 | 0 | -30 | 339
2014-04-24 | 17:00 | 330 | 120 | 49 | 164 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | -2 | 0 | -30 | 330
2014-04-24 | 18:00 | 337 | 120 | 53 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-04-24 | 19:00 | 337 | 120 | 50 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -2 | 0 | -30 | 338
2014-04-24 | 20:00 | 323 | 120 | 53 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-04-24 | 21:00 | 312 | 120 | 53 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-04-24 | 22:00 | 300 | 120 | 50 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-04-24 | 23:00 | 295 | 120 | 48 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-04-25 | 0:00 | 286 | 120 | 48 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-04-25 | 1:00 | 301 | 120 | 48 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-04-25 | 2:00 | 322 | 120 | 48 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-04-25 | 3:00 | 329 | 120 | 44 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | -4 | 0 | -30 | 330
2014-04-25 | 4:00 | 325 | 120 | 52 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | -4 | 0 | -30 | 325
2014-04-25 | 5:00 | 317 | 120 | 49 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -30 | 317
2014-04-25 | 6:00 | 310 | 120 | 50 | 146 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | -2 | 0 | -30 | 311
2014-04-25 | 7:00 | 305 | 120 | 51 | 127 | 0 | 1 | 24 | 0 | 15 | -3 | 0 | -30 | 305
2014-04-25 | 8:00 | 324 | 120 | 49 | 130 | 0 | 1 | 39 | 0 | 16 | -1 | 0 | -30 | 324
2014-04-25 | 9:00 | 342 | 120 | 49 | 134 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | -3 | 0 | -30 | 343
2014-04-25 | 10:00 | 342 | 120 | 50 | 131 | 0 | 1 | 70 | -9 | 13 | -4 | 0 | -30 | 342
2014-04-25 | 11:00 | 346 | 120 | 48 | 135 | 0 | 1 | 78 | -6 | 16 | -16 | 0 | -30 | 346
2014-04-25 | 12:00 | 320 | 120 | 49 | 134 | 0 | 1 | 75 | -27 | 16 | -16 | 0 | -30 | 322
2014-04-25 | 13:00 | 340 | 120 | 49 | 135 | 0 | 1 | 66 | -1 | 16 | -16 | 0 | -30 | 340
2014-04-25 | 14:00 | 341 | 120 | 50 | 135 | 0 | 1 | 58 | -2 | 15 | -6 | 0 | -30 | 341
2014-04-25 | 15:00 | 337 | 120 | 48 | 146 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | -3 | 0 | -30 | 337
2014-04-25 | 16:00 | 334 | 120 | 49 | 158 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | -3 | 0 | -30 | 335
2014-04-25 | 17:00 | 325 | 120 | 51 | 161 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | -5 | 0 | -30 | 326
2014-04-25 | 18:00 | 326 | 120 | 48 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -3 | 0 | -30 | 326
2014-04-25 | 19:00 | 325 | 120 | 51 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 326
2014-04-25 | 20:00 | 310 | 120 | 49 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -4 | 0 | -30 | 310
2014-04-25 | 21:00 | 300 | 120 | 49 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -4 | 0 | -30 | 300
2014-04-25 | 22:00 | 292 | 120 | 50 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | -10 | 0 | -30 | 293
2014-04-25 | 23:00 | 288 | 120 | 50 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | -3 | 0 | -30 | 287
2014-04-26 | 0:00 | 275 | 120 | 36 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | -10 | 0 | -30 | 275
2014-04-26 | 1:00 | 286 | 120 | 35 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-04-26 | 2:00 | 309 | 120 | 49 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-04-26 | 3:00 | 317 | 120 | 58 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-04-26 | 4:00 | 313 | 120 | 57 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-04-26 | 5:00 | 296 | 120 | 45 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-04-26 | 6:00 | 279 | 120 | 35 | 137 | 0 | 1 | 9 | -1 | 17 | -8 | 0 | -30 | 280
2014-04-26 | 7:00 | 268 | 120 | 35 | 119 | 0 | 1 | 24 | -9 | 15 | -6 | 0 | -30 | 269
2014-04-26 | 8:00 | 275 | 120 | 35 | 119 | 0 | 1 | 39 | -21 | 16 | -4 | 0 | -30 | 275
2014-04-26 | 9:00 | 284 | 120 | 35 | 120 | 0 | 1 | 60 | -30 | 12 | -3 | 0 | -30 | 285
2014-04-26 | 10:00 | 286 | 120 | 35 | 116 | 0 | 1 | 70 | -27 | 13 | 0 | -12 | -30 | 286
2014-04-26 | 11:00 | 286 | 120 | 37 | 122 | 0 | 1 | 78 | -38 | 16 | -7 | -12 | -30 | 287
2014-04-26 | 12:00 | 276 | 120 | 34 | 122 | 0 | 1 | 75 | -39 | 16 | -10 | -12 | -30 | 277
2014-04-26 | 13:00 | 281 | 120 | 34 | 122 | 0 | 1 | 66 | -32 | 16 | -4 | -12 | -30 | 281
2014-04-26 | 14:00 | 279 | 120 | 36 | 122 | 0 | 1 | 58 | -25 | 15 | -6 | -12 | -30 | 279
2014-04-26 | 15:00 | 274 | 120 | 34 | 122 | 0 | 1 | 40 | -21 | 15 | -6 | 0 | -30 | 275
2014-04-26 | 16:00 | 273 | 120 | 36 | 125 | 0 | 1 | 13 | -7 | 27 | -12 | 0 | -30 | 273
2014-04-26 | 17:00 | 274 | 120 | 34 | 130 | 0 | 1 | 2 | -1 | 26 | -8 | 0 | -30 | 274
2014-04-26 | 18:00 | 283 | 120 | 34 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -9 | 0 | -30 | 283
2014-04-26 | 19:00 | 283 | 120 | 34 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -8 | 0 | -30 | 284
2014-04-26 | 20:00 | 275 | 120 | 35 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -10 | 0 | -30 | 274
2014-04-26 | 21:00 | 262 | 120 | 34 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -16 | 0 | -30 | 261
2014-04-26 | 22:00 | 252 | 120 | 36 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -30 | 252
2014-04-26 | 23:00 | 246 | 120 | 33 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | -23 | 0 | -32 | 246
2014-04-27 | 0:00 | 241 | 120 | 33 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -44 | 240
2014-04-27 | 1:00 | 250 | 120 | 33 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | -40 | 250
2014-04-27 | 2:00 | 273 | 120 | 33 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | -15 | 0 | -30 | 273
2014-04-27 | 3:00 | 278 | 120 | 35 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | -10 | 0 | -30 | 278
2014-04-27 | 4:00 | 273 | 120 | 33 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | -10 | 0 | -30 | 273
2014-04-27 | 5:00 | 257 | 120 | 33 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | -36 | 257
2014-04-27 | 6:00 | 236 | 120 | 33 | 124 | 0 | 1 | 9 | -5 | 17 | -17 | 0 | -46 | 236
2014-04-27 | 7:00 | 226 | 120 | 33 | 119 | 0 | 1 | 24 | -13 | 15 | -15 | 0 | -59 | 225
2014-04-27 | 8:00 | 229 | 120 | 33 | 119 | 0 | 1 | 39 | -21 | 16 | -16 | 0 | -62 | 229
2014-04-27 | 9:00 | 238 | 120 | 33 | 126 | 0 | 1 | 60 | -32 | 12 | -12 | 0 | -71 | 237
2014-04-27 | 10:00 | 243 | 120 | 33 | 125 | 0 | 1 | 70 | -37 | 13 | -13 | 0 | -68 | 244
2014-04-27 | 11:00 | 245 | 120 | 33 | 118 | 0 | 1 | 78 | -41 | 16 | -16 | 0 | -64 | 245
2014-04-27 | 12:00 | 246 | 120 | 33 | 125 | 0 | 1 | 75 | -39 | 16 | -16 | 0 | -68 | 247
2014-04-27 | 13:00 | 244 | 120 | 33 | 124 | 0 | 1 | 66 | -35 | 16 | -16 | 0 | -64 | 245
2014-04-27 | 14:00 | 243 | 120 | 33 | 124 | 0 | 1 | 58 | -31 | 15 | -15 | 0 | -62 | 243
2014-04-27 | 15:00 | 241 | 120 | 33 | 124 | 0 | 1 | 40 | -21 | 15 | -15 | 0 | -55 | 242
2014-04-27 | 16:00 | 244 | 120 | 33 | 124 | 0 | 1 | 13 | -7 | 27 | -27 | 0 | -40 | 244
2014-04-27 | 17:00 | 251 | 120 | 33 | 138 | 0 | 1 | 2 | -1 | 26 | -26 | 0 | -42 | 251
2014-04-27 | 18:00 | 263 | 120 | 33 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -33 | 263
2014-04-27 | 19:00 | 270 | 120 | 35 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -26 | 0 | -30 | 271
2014-04-27 | 20:00 | 263 | 120 | 33 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -33 | 262
2014-04-27 | 21:00 | 248 | 120 | 33 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -42 | 248
2014-04-27 | 22:00 | 240 | 120 | 33 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -40 | 240
2014-04-27 | 23:00 | 233 | 120 | 33 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | -23 | 0 | -45 | 232
2014-04-28 | 0:00 | 233 | 120 | 33 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -39 | 233
2014-04-28 | 1:00 | 244 | 120 | 36 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 245
2014-04-28 | 2:00 | 269 | 120 | 33 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -30 | 269
2014-04-28 | 3:00 | 274 | 120 | 33 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 274
2014-04-28 | 4:00 | 272 | 120 | 33 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -31 | 271
2014-04-28 | 5:00 | 259 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 259
2014-04-28 | 6:00 | 259 | 120 | 36 | 126 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 259
2014-04-28 | 7:00 | 264 | 120 | 36 | 120 | 0 | 1 | 20 | -2 | 5 | -5 | 0 | -30 | 265
2014-04-28 | 8:00 | 287 | 120 | 34 | 130 | 0 | 1 | 34 | -6 | 5 | -2 | 0 | -30 | 286
2014-04-28 | 9:00 | 306 | 120 | 35 | 135 | 0 | 1 | 46 | -3 | 5 | -2 | 0 | -30 | 307
2014-04-28 | 10:00 | 313 | 120 | 34 | 134 | 0 | 1 | 54 | -3 | 5 | -2 | 0 | -30 | 313
2014-04-28 | 11:00 | 313 | 120 | 34 | 135 | 0 | 1 | 59 | -10 | 5 | -2 | 0 | -30 | 312
2014-04-28 | 12:00 | 294 | 120 | 33 | 122 | 0 | 1 | 59 | -17 | 6 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-04-28 | 13:00 | 309 | 120 | 35 | 134 | 0 | 1 | 53 | -6 | 6 | -3 | 0 | -30 | 310
2014-04-28 | 14:00 | 313 | 120 | 36 | 143 | 0 | 1 | 44 | -3 | 6 | -3 | 0 | -30 | 314
2014-04-28 | 15:00 | 308 | 120 | 35 | 151 | 0 | 1 | 31 | -3 | 6 | -3 | 0 | -30 | 308
2014-04-28 | 16:00 | 309 | 120 | 34 | 171 | 0 | 1 | 16 | -5 | 5 | -2 | 0 | -30 | 310
2014-04-28 | 17:00 | 304 | 120 | 33 | 178 | 0 | 1 | 4 | -1 | 5 | -5 | 0 | -30 | 305
2014-04-28 | 18:00 | 307 | 120 | 34 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | -30 | 307
2014-04-28 | 19:00 | 303 | 120 | 33 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -31 | 302
2014-04-28 | 20:00 | 290 | 120 | 33 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -31 | 290
2014-04-28 | 21:00 | 279 | 120 | 36 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 280
2014-04-28 | 22:00 | 271 | 120 | 33 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -30 | 271
2014-04-28 | 23:00 | 263 | 120 | 33 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 263
2014-04-29 | 0:00 | 259 | 120 | 39 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-04-29 | 1:00 | 265 | 120 | 39 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-04-29 | 2:00 | 290 | 120 | 47 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-04-29 | 3:00 | 294 | 120 | 47 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-04-29 | 4:00 | 288 | 120 | 51 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-04-29 | 5:00 | 270 | 120 | 39 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-04-29 | 6:00 | 257 | 120 | 35 | 119 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-04-29 | 7:00 | 257 | 120 | 34 | 121 | 0 | 1 | 20 | -1 | 5 | 0 | -12 | -30 | 258
2014-04-29 | 8:00 | 272 | 120 | 34 | 118 | 0 | 1 | 34 | -9 | 5 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-04-29 | 9:00 | 287 | 120 | 34 | 124 | 0 | 1 | 46 | -12 | 5 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-04-29 | 10:00 | 288 | 120 | 35 | 126 | 0 | 1 | 54 | -9 | 5 | -2 | -12 | -30 | 288
2014-04-29 | 11:00 | 289 | 120 | 35 | 125 | 0 | 1 | 59 | -11 | 5 | -2 | -12 | -30 | 290
2014-04-29 | 12:00 | 281 | 120 | 35 | 121 | 0 | 1 | 59 | -16 | 6 | -3 | -12 | -30 | 281
2014-04-29 | 13:00 | 285 | 120 | 37 | 124 | 0 | 1 | 53 | -10 | 6 | -3 | -12 | -30 | 286
2014-04-29 | 14:00 | 285 | 120 | 37 | 122 | 0 | 1 | 44 | -11 | 6 | -3 | 0 | -30 | 286
2014-04-29 | 15:00 | 286 | 120 | 35 | 124 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-04-29 | 16:00 | 288 | 120 | 38 | 139 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-04-29 | 17:00 | 295 | 120 | 47 | 148 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-04-29 | 18:00 | 303 | 120 | 54 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-04-29 | 19:00 | 298 | 120 | 49 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-04-29 | 20:00 | 288 | 120 | 49 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-04-29 | 21:00 | 276 | 120 | 39 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-04-29 | 22:00 | 265 | 120 | 39 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-04-29 | 23:00 | 257 | 120 | 36 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-04-30 | 0:00 | 253 | 120 | 35 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 254
2014-04-30 | 1:00 | 264 | 120 | 36 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | -30 | 264
2014-04-30 | 2:00 | 286 | 120 | 36 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 | 0 | -30 | 286
2014-04-30 | 3:00 | 292 | 120 | 36 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | -30 | 293
2014-04-30 | 4:00 | 288 | 120 | 35 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | -30 | 288
2014-04-30 | 5:00 | 274 | 120 | 36 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | -30 | 275
2014-04-30 | 6:00 | 269 | 120 | 35 | 134 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | -3 | 0 | -30 | 269
2014-04-30 | 7:00 | 272 | 120 | 35 | 123 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | -2 | 0 | -30 | 272
2014-04-30 | 8:00 | 298 | 120 | 34 | 136 | 0 | 1 | 34 | 0 | 5 | -2 | 0 | -30 | 298
2014-04-30 | 9:00 | 316 | 120 | 37 | 138 | 0 | 1 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-04-30 | 10:00 | 321 | 120 | 37 | 135 | 0 | 1 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-04-30 | 11:00 | 318 | 120 | 34 | 131 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | -2 | 0 | -30 | 318
2014-04-30 | 12:00 | 297 | 120 | 34 | 125 | 0 | 1 | 59 | 0 | 6 | -6 | -12 | -30 | 297
2014-04-30 | 13:00 | 312 | 120 | 34 | 134 | 0 | 1 | 53 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 312
2014-04-30 | 14:00 | 314 | 120 | 37 | 137 | 0 | 1 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-04-30 | 15:00 | 311 | 120 | 35 | 155 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 312
2014-04-30 | 16:00 | 310 | 120 | 34 | 167 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | -2 | 0 | -30 | 311
2014-04-30 | 17:00 | 304 | 120 | 36 | 174 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 | -30 | 305
2014-04-30 | 18:00 | 310 | 120 | 37 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-04-30 | 19:00 | 303 | 120 | 34 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | -30 | 303
2014-04-30 | 20:00 | 289 | 120 | 34 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | -30 | 289
2014-04-30 | 21:00 | 278 | 120 | 37 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-04-30 | 22:00 | 266 | 120 | 36 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 | 0 | -30 | 266
2014-04-30 | 23:00 | 259 | 120 | 36 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-05-01 | 0:00 | 252 | 120 | 34 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | 0 | -30 | 252
2014-05-01 | 1:00 | 259 | 120 | 35 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -30 | 260
2014-05-01 | 2:00 | 283 | 120 | 35 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -7 | 0 | -30 | 282
2014-05-01 | 3:00 | 285 | 120 | 35 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -7 | 0 | -30 | 285
2014-05-01 | 4:00 | 280 | 120 | 36 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -7 | 0 | -30 | 281
2014-05-01 | 5:00 | 266 | 120 | 36 | 136 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | -7 | 0 | -30 | 266
2014-05-01 | 6:00 | 261 | 120 | 36 | 123 | 0 | 1 | 9 | -1 | 10 | -7 | 0 | -30 | 261
2014-05-01 | 7:00 | 265 | 120 | 33 | 121 | 0 | 1 | 21 | -9 | 9 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-05-01 | 8:00 | 294 | 120 | 34 | 132 | 0 | 1 | 34 | -3 | 9 | -3 | 0 | -30 | 294
2014-05-01 | 9:00 | 312 | 120 | 35 | 144 | 0 | 1 | 43 | -6 | 9 | -3 | 0 | -30 | 313
2014-05-01 | 10:00 | 318 | 120 | 36 | 143 | 0 | 1 | 48 | -6 | 9 | -3 | 0 | -30 | 318
2014-05-01 | 11:00 | 320 | 120 | 34 | 144 | 0 | 1 | 50 | -5 | 8 | -2 | 0 | -30 | 320
2014-05-01 | 12:00 | 297 | 120 | 34 | 133 | 0 | 1 | 49 | -18 | 8 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-05-01 | 13:00 | 315 | 120 | 36 | 141 | 0 | 1 | 47 | -6 | 8 | -3 | 0 | -30 | 314
2014-05-01 | 14:00 | 316 | 120 | 36 | 150 | 0 | 1 | 41 | -4 | 9 | -6 | 0 | -30 | 317
2014-05-01 | 15:00 | 311 | 120 | 37 | 155 | 0 | 1 | 30 | -4 | 9 | -7 | 0 | -30 | 311
2014-05-01 | 16:00 | 310 | 120 | 34 | 166 | 0 | 1 | 17 | -4 | 9 | -3 | 0 | -30 | 310
2014-05-01 | 17:00 | 303 | 120 | 36 | 171 | 0 | 1 | 5 | -3 | 9 | -6 | 0 | -30 | 303
2014-05-01 | 18:00 | 309 | 120 | 35 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -30 | 309
2014-05-01 | 19:00 | 306 | 120 | 35 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -30 | 306
2014-05-01 | 20:00 | 292 | 120 | 34 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -30 | 292
2014-05-01 | 21:00 | 275 | 120 | 35 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -30 | 275
2014-05-01 | 22:00 | 260 | 120 | 35 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -7 | 0 | -30 | 260
2014-05-01 | 23:00 | 252 | 120 | 36 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -30 | 253
2014-05-02 | 0:00 | 244 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -43 | 245
2014-05-02 | 1:00 | 254 | 120 | 33 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -45 | 253
2014-05-02 | 2:00 | 276 | 120 | 33 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -46 | 276
2014-05-02 | 3:00 | 280 | 120 | 33 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -46 | 280
2014-05-02 | 4:00 | 275 | 120 | 33 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -48 | 275
2014-05-02 | 5:00 | 259 | 120 | 33 | 149 | 0 | 1 | 2 | -1 | 30 | -30 | 0 | -45 | 259
2014-05-02 | 6:00 | 254 | 120 | 33 | 140 | 0 | 1 | 9 | -5 | 26 | -26 | 0 | -44 | 254
2014-05-02 | 7:00 | 253 | 120 | 33 | 133 | 0 | 1 | 22 | -11 | 24 | -24 | 0 | -44 | 254
2014-05-02 | 8:00 | 275 | 120 | 33 | 136 | 0 | 1 | 40 | -21 | 20 | -20 | 0 | -34 | 275
2014-05-02 | 9:00 | 295 | 120 | 34 | 144 | 0 | 1 | 51 | -27 | 23 | -20 | 0 | -30 | 296
2014-05-02 | 10:00 | 301 | 120 | 34 | 140 | 0 | 1 | 60 | -32 | 23 | -15 | 0 | -30 | 301
2014-05-02 | 11:00 | 303 | 120 | 36 | 131 | 0 | 1 | 66 | -35 | 24 | -9 | 0 | -30 | 304
2014-05-02 | 12:00 | 285 | 120 | 33 | 136 | 0 | 1 | 67 | -35 | 23 | -23 | 0 | -36 | 286
2014-05-02 | 13:00 | 301 | 120 | 34 | 135 | 0 | 1 | 64 | -34 | 24 | -13 | 0 | -30 | 301
2014-05-02 | 14:00 | 302 | 120 | 36 | 147 | 0 | 1 | 55 | -29 | 23 | -20 | 0 | -30 | 303
2014-05-02 | 15:00 | 295 | 120 | 35 | 151 | 0 | 1 | 40 | -21 | 27 | -27 | 0 | -30 | 296
2014-05-02 | 16:00 | 293 | 120 | 33 | 168 | 0 | 1 | 22 | -12 | 25 | -25 | 0 | -40 | 292
2014-05-02 | 17:00 | 284 | 120 | 33 | 176 | 0 | 1 | 5 | -3 | 26 | -26 | 0 | -48 | 284
2014-05-02 | 18:00 | 288 | 120 | 33 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -51 | 288
2014-05-02 | 19:00 | 289 | 120 | 33 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -53 | 289
2014-05-02 | 20:00 | 276 | 120 | 33 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -47 | 276
2014-05-02 | 21:00 | 260 | 120 | 33 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -49 | 260
2014-05-02 | 22:00 | 248 | 120 | 33 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -44 | 249
2014-05-02 | 23:00 | 240 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -49 | 240
2014-05-03 | 0:00 | 234 | 120 | 33 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -79 | 234
2014-05-03 | 1:00 | 240 | 120 | 33 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -79 | 240
2014-05-03 | 2:00 | 262 | 120 | 33 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -70 | 262
2014-05-03 | 3:00 | 267 | 120 | 33 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -65 | 267
2014-05-03 | 4:00 | 261 | 120 | 33 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -71 | 261
2014-05-03 | 5:00 | 241 | 120 | 33 | 170 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | -10 | 0 | -83 | 241
2014-05-03 | 6:00 | 225 | 120 | 33 | 146 | 0 | 1 | 9 | -5 | 10 | -10 | 0 | -80 | 224
2014-05-03 | 7:00 | 217 | 120 | 33 | 126 | 0 | 1 | 21 | -11 | 9 | -9 | 0 | -72 | 218
2014-05-03 | 8:00 | 220 | 120 | 33 | 126 | 0 | 1 | 34 | -18 | 9 | -9 | 0 | -75 | 221
2014-05-03 | 9:00 | 231 | 120 | 33 | 133 | 0 | 1 | 43 | -23 | 9 | -9 | 0 | -76 | 231
2014-05-03 | 10:00 | 240 | 120 | 33 | 131 | 0 | 1 | 48 | -26 | 9 | -9 | 0 | -68 | 239
2014-05-03 | 11:00 | 243 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 50 | -27 | 8 | -8 | 0 | -69 | 242
2014-05-03 | 12:00 | 239 | 120 | 33 | 136 | 0 | 1 | 49 | -26 | 8 | -8 | 0 | -74 | 239
2014-05-03 | 13:00 | 236 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 47 | -25 | 8 | -8 | 0 | -75 | 236
2014-05-03 | 14:00 | 230 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 41 | -22 | 9 | -9 | 0 | -77 | 231
2014-05-03 | 15:00 | 228 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 30 | -16 | 9 | -9 | 0 | -74 | 229
2014-05-03 | 16:00 | 230 | 120 | 33 | 140 | 0 | 1 | 17 | -9 | 9 | -9 | 0 | -72 | 230
2014-05-03 | 17:00 | 234 | 120 | 33 | 156 | 0 | 1 | 5 | -3 | 9 | -9 | 0 | -78 | 234
2014-05-03 | 18:00 | 244 | 120 | 33 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -81 | 243
2014-05-03 | 19:00 | 253 | 120 | 33 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -80 | 253
2014-05-03 | 20:00 | 245 | 120 | 33 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -81 | 245
2014-05-03 | 21:00 | 234 | 120 | 33 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -81 | 234
2014-05-03 | 22:00 | 224 | 120 | 33 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -83 | 224
2014-05-03 | 23:00 | 219 | 120 | 33 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -79 | 218
2014-05-04 | 0:00 | 213 | 120 | 33 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -80 | 213
2014-05-04 | 1:00 | 224 | 120 | 33 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -82 | 223
2014-05-04 | 2:00 | 248 | 120 | 33 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -82 | 248
2014-05-04 | 3:00 | 255 | 120 | 33 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -79 | 255
2014-05-04 | 4:00 | 249 | 120 | 33 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -84 | 248
2014-05-04 | 5:00 | 230 | 120 | 33 | 157 | 0 | 1 | 2 | -1 | 30 | -30 | 0 | -82 | 230
2014-05-04 | 6:00 | 217 | 120 | 33 | 140 | 0 | 1 | 9 | -5 | 26 | -26 | 0 | -81 | 217
2014-05-04 | 7:00 | 205 | 120 | 33 | 128 | 0 | 1 | 22 | -11 | 24 | -24 | 0 | -87 | 206
2014-05-04 | 8:00 | 209 | 120 | 33 | 133 | 0 | 1 | 40 | -21 | 20 | -20 | 0 | -97 | 209
2014-05-04 | 9:00 | 217 | 120 | 33 | 136 | 0 | 1 | 51 | -27 | 23 | -23 | 0 | -97 | 217
2014-05-04 | 10:00 | 217 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 60 | -32 | 23 | -23 | 0 | -99 | 217
2014-05-04 | 11:00 | 218 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 66 | -35 | 24 | -24 | 0 | -100 | 219
2014-05-04 | 12:00 | 218 | 120 | 33 | 136 | 0 | 1 | 67 | -35 | 23 | -23 | 0 | -103 | 219
2014-05-04 | 13:00 | 218 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 64 | -34 | 24 | -24 | 0 | -101 | 217
2014-05-04 | 14:00 | 215 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 55 | -29 | 23 | -23 | 0 | -99 | 215
2014-05-04 | 15:00 | 216 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 40 | -21 | 27 | -27 | 0 | -91 | 216
2014-05-04 | 16:00 | 219 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 22 | -12 | 25 | -25 | 0 | -80 | 218
2014-05-04 | 17:00 | 229 | 120 | 33 | 158 | 0 | 1 | 5 | -3 | 26 | -26 | 0 | -85 | 229
2014-05-04 | 18:00 | 243 | 120 | 33 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -84 | 243
2014-05-04 | 19:00 | 248 | 120 | 33 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -86 | 249
2014-05-04 | 20:00 | 243 | 120 | 33 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -84 | 243
2014-05-04 | 21:00 | 233 | 120 | 33 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -86 | 233
2014-05-04 | 22:00 | 223 | 120 | 33 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -81 | 223
2014-05-04 | 23:00 | 218 | 120 | 33 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -81 | 218
2014-05-05 | 0:00 | 212 | 120 | 33 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -74 | 212
2014-05-05 | 1:00 | 223 | 120 | 33 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -74 | 223
2014-05-05 | 2:00 | 245 | 120 | 33 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -74 | 245
2014-05-05 | 3:00 | 252 | 120 | 33 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -79 | 252
2014-05-05 | 4:00 | 247 | 120 | 33 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -74 | 247
2014-05-05 | 5:00 | 230 | 120 | 33 | 148 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | -10 | 0 | -73 | 229
2014-05-05 | 6:00 | 218 | 120 | 33 | 132 | 0 | 1 | 9 | -5 | 10 | -10 | 0 | -73 | 217
2014-05-05 | 7:00 | 213 | 120 | 33 | 125 | 0 | 1 | 21 | -11 | 9 | -9 | 0 | -76 | 213
2014-05-05 | 8:00 | 226 | 120 | 33 | 128 | 0 | 1 | 34 | -18 | 9 | -9 | 0 | -72 | 226
2014-05-05 | 9:00 | 236 | 120 | 33 | 131 | 0 | 1 | 43 | -23 | 9 | -9 | 0 | -68 | 237
2014-05-05 | 10:00 | 241 | 120 | 33 | 133 | 0 | 1 | 48 | -26 | 9 | -9 | 0 | -68 | 241
2014-05-05 | 11:00 | 242 | 120 | 33 | 133 | 0 | 1 | 50 | -27 | 8 | -8 | 0 | -69 | 241
2014-05-05 | 12:00 | 241 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 49 | -26 | 8 | -8 | 0 | -71 | 241
2014-05-05 | 13:00 | 241 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 47 | -25 | 8 | -8 | 0 | -70 | 240
2014-05-05 | 14:00 | 241 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 41 | -22 | 9 | -9 | 0 | -66 | 241
2014-05-05 | 15:00 | 242 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 30 | -16 | 9 | -9 | 0 | -61 | 241
2014-05-05 | 16:00 | 246 | 120 | 33 | 151 | 0 | 1 | 17 | -9 | 9 | -9 | 0 | -67 | 246
2014-05-05 | 17:00 | 257 | 120 | 33 | 174 | 0 | 1 | 5 | -3 | 9 | -9 | 0 | -73 | 257
2014-05-05 | 18:00 | 263 | 120 | 33 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -78 | 263
2014-05-05 | 19:00 | 263 | 120 | 33 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -78 | 262
2014-05-05 | 20:00 | 255 | 120 | 33 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -76 | 255
2014-05-05 | 21:00 | 244 | 120 | 33 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -76 | 244
2014-05-05 | 22:00 | 234 | 120 | 33 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -74 | 234
2014-05-05 | 23:00 | 229 | 120 | 33 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -74 | 228
2014-05-06 | 0:00 | 223 | 120 | 33 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -61 | 224
2014-05-06 | 1:00 | 234 | 120 | 33 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -62 | 234
2014-05-06 | 2:00 | 257 | 120 | 33 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -64 | 257
2014-05-06 | 3:00 | 262 | 120 | 33 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -69 | 262
2014-05-06 | 4:00 | 258 | 120 | 33 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -71 | 259
2014-05-06 | 5:00 | 242 | 120 | 33 | 150 | 0 | 1 | 2 | -1 | 30 | -30 | 0 | -63 | 242
2014-05-06 | 6:00 | 229 | 120 | 33 | 133 | 0 | 1 | 9 | -5 | 26 | -26 | 0 | -62 | 229
2014-05-06 | 7:00 | 228 | 120 | 33 | 125 | 0 | 1 | 22 | -11 | 24 | -24 | 0 | -61 | 229
2014-05-06 | 8:00 | 237 | 120 | 33 | 131 | 0 | 1 | 40 | -21 | 20 | -20 | 0 | -67 | 237
2014-05-06 | 9:00 | 244 | 120 | 33 | 131 | 0 | 1 | 51 | -27 | 23 | -23 | 0 | -64 | 245
2014-05-06 | 10:00 | 253 | 120 | 33 | 133 | 0 | 1 | 60 | -32 | 23 | -23 | 0 | -62 | 253
2014-05-06 | 11:00 | 254 | 120 | 33 | 133 | 0 | 1 | 66 | -35 | 24 | -24 | 0 | -65 | 253
2014-05-06 | 12:00 | 247 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 67 | -35 | 23 | -23 | 0 | -74 | 247
2014-05-06 | 13:00 | 247 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 64 | -34 | 24 | -24 | 0 | -71 | 247
2014-05-06 | 14:00 | 245 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 55 | -29 | 23 | -23 | 0 | -69 | 245
2014-05-06 | 15:00 | 241 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 40 | -21 | 27 | -27 | 0 | -66 | 241
2014-05-06 | 16:00 | 245 | 120 | 33 | 142 | 0 | 1 | 22 | -12 | 25 | -25 | 0 | -62 | 244
2014-05-06 | 17:00 | 253 | 120 | 33 | 162 | 0 | 1 | 5 | -3 | 26 | -26 | 0 | -66 | 252
2014-05-06 | 18:00 | 263 | 120 | 33 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -65 | 264
2014-05-06 | 19:00 | 272 | 120 | 33 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -69 | 273
2014-05-06 | 20:00 | 266 | 120 | 33 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -65 | 266
2014-05-06 | 21:00 | 258 | 120 | 33 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -67 | 258
2014-05-06 | 22:00 | 248 | 120 | 33 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -62 | 247
2014-05-06 | 23:00 | 242 | 120 | 33 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -62 | 242
2014-05-07 | 0:00 | 239 | 120 | 33 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -34 | 239
2014-05-07 | 1:00 | 255 | 120 | 34 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -24 | 0 | -30 | 255
2014-05-07 | 2:00 | 277 | 120 | 34 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -20 | 0 | -30 | 278
2014-05-07 | 3:00 | 288 | 120 | 34 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -20 | 0 | -30 | 289
2014-05-07 | 4:00 | 285 | 120 | 35 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -21 | 0 | -30 | 285
2014-05-07 | 5:00 | 272 | 120 | 35 | 136 | 0 | 1 | 2 | -1 | 30 | -21 | 0 | -30 | 272
2014-05-07 | 6:00 | 272 | 120 | 35 | 133 | 0 | 1 | 9 | -5 | 26 | -17 | 0 | -30 | 272
2014-05-07 | 7:00 | 275 | 120 | 34 | 128 | 0 | 1 | 22 | -11 | 24 | -13 | 0 | -30 | 275
2014-05-07 | 8:00 | 298 | 120 | 36 | 134 | 0 | 1 | 40 | -14 | 20 | -8 | 0 | -30 | 299
2014-05-07 | 9:00 | 321 | 120 | 36 | 144 | 0 | 1 | 51 | -15 | 23 | -8 | 0 | -30 | 322
2014-05-07 | 10:00 | 328 | 120 | 36 | 140 | 0 | 1 | 60 | -14 | 23 | -9 | 0 | -30 | 327
2014-05-07 | 11:00 | 332 | 120 | 36 | 141 | 0 | 1 | 66 | -14 | 24 | -12 | 0 | -30 | 332
2014-05-07 | 12:00 | 307 | 120 | 34 | 133 | 0 | 1 | 67 | -35 | 23 | -6 | 0 | -30 | 307
2014-05-07 | 13:00 | 329 | 120 | 36 | 140 | 0 | 1 | 64 | -20 | 24 | -7 | 0 | -30 | 328
2014-05-07 | 14:00 | 331 | 120 | 35 | 150 | 0 | 1 | 55 | -14 | 23 | -8 | 0 | -30 | 332
2014-05-07 | 15:00 | 328 | 120 | 36 | 158 | 0 | 1 | 40 | -14 | 27 | -9 | 0 | -30 | 329
2014-05-07 | 16:00 | 327 | 120 | 35 | 176 | 0 | 1 | 22 | -12 | 25 | -10 | 0 | -30 | 327
2014-05-07 | 17:00 | 315 | 120 | 35 | 180 | 0 | 1 | 5 | -3 | 26 | -20 | 0 | -30 | 314
2014-05-07 | 18:00 | 317 | 120 | 36 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -26 | 0 | -30 | 318
2014-05-07 | 19:00 | 319 | 120 | 34 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -24 | 0 | -30 | 319
2014-05-07 | 20:00 | 305 | 120 | 36 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -23 | 0 | -30 | 306
2014-05-07 | 21:00 | 295 | 120 | 34 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -21 | 0 | -30 | 295
2014-05-07 | 22:00 | 290 | 120 | 36 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -22 | 0 | -30 | 291
2014-05-07 | 23:00 | 282 | 120 | 36 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -22 | 0 | -30 | 283
2014-05-08 | 0:00 | 272 | 120 | 35 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -8 | 0 | -30 | 273
2014-05-08 | 1:00 | 283 | 120 | 34 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -13 | 0 | -30 | 283
2014-05-08 | 2:00 | 306 | 120 | 35 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -14 | 0 | -30 | 307
2014-05-08 | 3:00 | 310 | 120 | 35 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -14 | 0 | -30 | 311
2014-05-08 | 4:00 | 304 | 120 | 33 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -12 | 0 | -30 | 304
2014-05-08 | 5:00 | 288 | 120 | 34 | 139 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | -6 | 0 | -30 | 290
2014-05-08 | 6:00 | 284 | 120 | 36 | 132 | 0 | 1 | 9 | -1 | 26 | -8 | 0 | -30 | 285
2014-05-08 | 7:00 | 286 | 120 | 35 | 123 | 0 | 1 | 22 | -2 | 24 | -7 | 0 | -30 | 286
2014-05-08 | 8:00 | 312 | 120 | 37 | 134 | 0 | 1 | 40 | -1 | 20 | -8 | 0 | -30 | 313
2014-05-08 | 9:00 | 334 | 120 | 36 | 143 | 0 | 1 | 51 | -2 | 23 | -8 | 0 | -30 | 334
2014-05-08 | 10:00 | 340 | 120 | 34 | 139 | 0 | 1 | 60 | -2 | 23 | -6 | 0 | -30 | 339
2014-05-08 | 11:00 | 343 | 120 | 36 | 135 | 0 | 1 | 66 | -6 | 24 | -3 | 0 | -30 | 343
2014-05-08 | 12:00 | 318 | 120 | 36 | 121 | 0 | 1 | 67 | -11 | 23 | -9 | 0 | -30 | 318
2014-05-08 | 13:00 | 341 | 120 | 37 | 141 | 0 | 1 | 64 | -6 | 24 | -10 | 0 | -30 | 341
2014-05-08 | 14:00 | 343 | 120 | 36 | 149 | 0 | 1 | 55 | -2 | 23 | -8 | 0 | -30 | 344
2014-05-08 | 15:00 | 339 | 120 | 35 | 156 | 0 | 1 | 40 | -2 | 27 | -6 | 0 | -30 | 341
2014-05-08 | 16:00 | 338 | 120 | 35 | 173 | 0 | 1 | 22 | -2 | 25 | -7 | 0 | -30 | 337
2014-05-08 | 17:00 | 325 | 120 | 34 | 176 | 0 | 1 | 5 | -1 | 26 | -5 | 0 | -30 | 326
2014-05-08 | 18:00 | 329 | 120 | 35 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -14 | 0 | -30 | 329
2014-05-08 | 19:00 | 323 | 120 | 36 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -9 | 0 | -30 | 324
2014-05-08 | 20:00 | 309 | 120 | 34 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -8 | 0 | -30 | 309
2014-05-08 | 21:00 | 300 | 120 | 36 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -10 | 0 | -30 | 300
2014-05-08 | 22:00 | 286 | 120 | 34 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -7 | 0 | -30 | 287
2014-05-08 | 23:00 | 281 | 120 | 34 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -7 | 0 | -30 | 282
2014-05-09 | 0:00 | 273 | 120 | 35 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -8 | 0 | -30 | 273
2014-05-09 | 1:00 | 284 | 120 | 34 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -7 | 0 | -30 | 283
2014-05-09 | 2:00 | 306 | 120 | 35 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -14 | 0 | -30 | 306
2014-05-09 | 3:00 | 312 | 120 | 35 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -14 | 0 | -30 | 312
2014-05-09 | 4:00 | 304 | 120 | 34 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -7 | 0 | -30 | 304
2014-05-09 | 5:00 | 289 | 120 | 36 | 140 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | -9 | 0 | -30 | 290
2014-05-09 | 6:00 | 284 | 120 | 36 | 132 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -8 | 0 | -30 | 286
2014-05-09 | 7:00 | 287 | 120 | 35 | 129 | 0 | 1 | 22 | -1 | 24 | -13 | 0 | -30 | 287
2014-05-09 | 8:00 | 315 | 120 | 36 | 143 | 0 | 1 | 40 | -6 | 20 | -8 | 0 | -30 | 316
2014-05-09 | 9:00 | 335 | 120 | 35 | 145 | 0 | 1 | 51 | -1 | 23 | -8 | 0 | -30 | 336
2014-05-09 | 10:00 | 341 | 120 | 37 | 140 | 0 | 1 | 60 | -1 | 23 | -9 | 0 | -30 | 341
2014-05-09 | 11:00 | 345 | 120 | 36 | 143 | 0 | 1 | 66 | -6 | 24 | -9 | 0 | -30 | 345
2014-05-09 | 12:00 | 323 | 120 | 34 | 121 | 0 | 1 | 67 | -10 | 23 | -3 | 0 | -30 | 323
2014-05-09 | 13:00 | 340 | 120 | 35 | 140 | 0 | 1 | 64 | -1 | 24 | -13 | 0 | -30 | 340
2014-05-09 | 14:00 | 342 | 120 | 36 | 147 | 0 | 1 | 55 | -1 | 23 | -8 | 0 | -30 | 343
2014-05-09 | 15:00 | 335 | 120 | 36 | 151 | 0 | 1 | 40 | -1 | 27 | -9 | 0 | -30 | 335
2014-05-09 | 16:00 | 331 | 120 | 35 | 167 | 0 | 1 | 22 | -1 | 25 | -7 | 0 | -30 | 332
2014-05-09 | 17:00 | 323 | 120 | 35 | 175 | 0 | 1 | 5 | -1 | 26 | -8 | 0 | -30 | 323
2014-05-09 | 18:00 | 327 | 120 | 35 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -8 | 0 | -30 | 327
2014-05-09 | 19:00 | 324 | 120 | 36 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -9 | 0 | -30 | 324
2014-05-09 | 20:00 | 308 | 120 | 35 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -8 | 0 | -30 | 309
2014-05-09 | 21:00 | 299 | 120 | 34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -7 | 0 | -30 | 299
2014-05-09 | 22:00 | 290 | 120 | 34 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -7 | 0 | -30 | 291
2014-05-09 | 23:00 | 281 | 120 | 35 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -7 | 0 | -30 | 283
2014-05-10 | 0:00 | 275 | 120 | 35 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -26 | 0 | -30 | 276
2014-05-10 | 1:00 | 282 | 120 | 34 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -24 | 0 | -30 | 283
2014-05-10 | 2:00 | 305 | 120 | 35 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -17 | 0 | -30 | 305
2014-05-10 | 3:00 | 308 | 120 | 34 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -17 | 0 | -30 | 309
2014-05-10 | 4:00 | 300 | 120 | 35 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -24 | 0 | -30 | 301
2014-05-10 | 5:00 | 282 | 120 | 34 | 152 | 0 | 1 | 2 | -1 | 30 | -24 | 0 | -30 | 284
2014-05-10 | 6:00 | 272 | 120 | 34 | 137 | 0 | 1 | 9 | -5 | 26 | -20 | 0 | -30 | 272
2014-05-10 | 7:00 | 272 | 120 | 34 | 125 | 0 | 1 | 22 | -11 | 24 | -13 | 0 | -30 | 272
2014-05-10 | 8:00 | 289 | 120 | 36 | 130 | 0 | 1 | 40 | -18 | 20 | -8 | 0 | -30 | 291
2014-05-10 | 9:00 | 304 | 120 | 36 | 132 | 0 | 1 | 51 | -17 | 23 | -11 | 0 | -30 | 305
2014-05-10 | 10:00 | 305 | 120 | 36 | 126 | 0 | 1 | 60 | -23 | 23 | -9 | 0 | -30 | 304
2014-05-10 | 11:00 | 306 | 120 | 36 | 129 | 0 | 1 | 66 | -34 | 24 | -6 | 0 | -30 | 306
2014-05-10 | 12:00 | 292 | 120 | 35 | 129 | 0 | 1 | 67 | -35 | 23 | -18 | 0 | -30 | 292
2014-05-10 | 13:00 | 301 | 120 | 36 | 130 | 0 | 1 | 64 | -34 | 24 | -10 | 0 | -30 | 301
2014-05-10 | 14:00 | 301 | 120 | 36 | 130 | 0 | 1 | 55 | -25 | 23 | -8 | 0 | -30 | 302
2014-05-10 | 15:00 | 295 | 120 | 35 | 130 | 0 | 1 | 40 | -19 | 27 | -9 | 0 | -30 | 295
2014-05-10 | 16:00 | 291 | 120 | 36 | 145 | 0 | 1 | 22 | -12 | 25 | -16 | 0 | -30 | 291
2014-05-10 | 17:00 | 285 | 120 | 34 | 156 | 0 | 1 | 5 | -3 | 26 | -23 | 0 | -30 | 286
2014-05-10 | 18:00 | 289 | 120 | 34 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -26 | 0 | -30 | 289
2014-05-10 | 19:00 | 295 | 120 | 35 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -30 | 295
2014-05-10 | 20:00 | 285 | 120 | 34 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -26 | 0 | -30 | 286
2014-05-10 | 21:00 | 273 | 120 | 36 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -30 | 273
2014-05-10 | 22:00 | 262 | 120 | 34 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -25 | 0 | -30 | 262
2014-05-10 | 23:00 | 255 | 120 | 34 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -22 | 0 | -30 | 256
2014-05-11 | 0:00 | 250 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -39 | 250
2014-05-11 | 1:00 | 260 | 120 | 33 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -39 | 260
2014-05-11 | 2:00 | 282 | 120 | 34 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -23 | 0 | -30 | 282
2014-05-11 | 3:00 | 287 | 120 | 36 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -20 | 0 | -30 | 288
2014-05-11 | 4:00 | 280 | 120 | 36 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -24 | 0 | -30 | 281
2014-05-11 | 5:00 | 258 | 120 | 33 | 143 | 0 | 1 | 2 | -1 | 30 | -30 | 0 | -40 | 258
2014-05-11 | 6:00 | 240 | 120 | 33 | 120 | 0 | 1 | 9 | -5 | 26 | -26 | 0 | -38 | 240
2014-05-11 | 7:00 | 232 | 120 | 33 | 120 | 0 | 1 | 22 | -11 | 24 | -24 | 0 | -52 | 233
2014-05-11 | 8:00 | 233 | 120 | 33 | 122 | 0 | 1 | 40 | -21 | 20 | -20 | 0 | -62 | 233
2014-05-11 | 9:00 | 243 | 120 | 33 | 126 | 0 | 1 | 51 | -27 | 23 | -23 | 0 | -61 | 243
2014-05-11 | 10:00 | 248 | 120 | 33 | 126 | 0 | 1 | 60 | -32 | 23 | -23 | 0 | -60 | 248
2014-05-11 | 11:00 | 251 | 120 | 33 | 131 | 0 | 1 | 66 | -35 | 24 | -24 | 0 | -65 | 251
2014-05-11 | 12:00 | 250 | 120 | 33 | 130 | 0 | 1 | 67 | -35 | 23 | -23 | 0 | -65 | 251
2014-05-11 | 13:00 | 249 | 120 | 33 | 130 | 0 | 1 | 64 | -34 | 24 | -24 | 0 | -64 | 250
2014-05-11 | 14:00 | 247 | 120 | 33 | 130 | 0 | 1 | 55 | -29 | 23 | -23 | 0 | -63 | 247
2014-05-11 | 15:00 | 243 | 120 | 33 | 130 | 0 | 1 | 40 | -21 | 27 | -27 | 0 | -59 | 244
2014-05-11 | 16:00 | 247 | 120 | 33 | 130 | 0 | 1 | 22 | -12 | 25 | -25 | 0 | -47 | 247
2014-05-11 | 17:00 | 253 | 120 | 33 | 141 | 0 | 1 | 5 | -3 | 26 | -26 | 0 | -44 | 253
2014-05-11 | 18:00 | 262 | 120 | 33 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -43 | 262
2014-05-11 | 19:00 | 270 | 120 | 33 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -41 | 270
2014-05-11 | 20:00 | 265 | 120 | 33 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -44 | 265
2014-05-11 | 21:00 | 252 | 120 | 33 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -45 | 252
2014-05-11 | 22:00 | 241 | 120 | 33 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -40 | 241
2014-05-11 | 23:00 | 236 | 120 | 33 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -37 | 236
2014-05-12 | 0:00 | 232 | 120 | 35 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | -12 | -30 | 233
2014-05-12 | 1:00 | 245 | 120 | 35 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -30 | 246
2014-05-12 | 2:00 | 269 | 120 | 39 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-05-12 | 3:00 | 276 | 120 | 39 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-05-12 | 4:00 | 272 | 120 | 39 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-05-12 | 5:00 | 258 | 120 | 34 | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | -1 | 0 | -30 | 258
2014-05-12 | 6:00 | 256 | 120 | 35 | 118 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | -7 | 0 | -30 | 256
2014-05-12 | 7:00 | 267 | 120 | 38 | 121 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | -12 | -30 | 268
2014-05-12 | 8:00 | 305 | 120 | 39 | 132 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-05-12 | 9:00 | 330 | 120 | 36 | 152 | 0 | 1 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-05-12 | 10:00 | 338 | 120 | 36 | 155 | 0 | 1 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-05-12 | 11:00 | 345 | 120 | 38 | 158 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-05-12 | 12:00 | 321 | 120 | 41 | 132 | 0 | 1 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-05-12 | 13:00 | 343 | 120 | 38 | 159 | 0 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-05-12 | 14:00 | 347 | 120 | 38 | 168 | 0 | 1 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-05-12 | 15:00 | 343 | 120 | 38 | 174 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-05-12 | 16:00 | 343 | 120 | 37 | 190 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-05-12 | 17:00 | 335 | 120 | 41 | 190 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-05-12 | 18:00 | 335 | 120 | 45 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-05-12 | 19:00 | 325 | 120 | 36 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-05-12 | 20:00 | 309 | 120 | 38 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-05-12 | 21:00 | 299 | 120 | 38 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-05-12 | 22:00 | 289 | 120 | 39 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-05-12 | 23:00 | 281 | 120 | 39 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-05-13 | 0:00 | 273 | 120 | 35 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -8 | 0 | -30 | 274
2014-05-13 | 1:00 | 280 | 120 | 34 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -7 | 0 | -30 | 280
2014-05-13 | 2:00 | 302 | 120 | 35 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -8 | 0 | -30 | 303
2014-05-13 | 3:00 | 309 | 120 | 35 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -8 | 0 | -30 | 309
2014-05-13 | 4:00 | 304 | 120 | 34 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -7 | 0 | -30 | 304
2014-05-13 | 5:00 | 286 | 120 | 36 | 137 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | -9 | 0 | -30 | 287
2014-05-13 | 6:00 | 280 | 120 | 33 | 132 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -11 | 0 | -30 | 280
2014-05-13 | 7:00 | 285 | 120 | 35 | 126 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 | -13 | 0 | -30 | 285
2014-05-13 | 8:00 | 314 | 120 | 35 | 136 | 0 | 1 | 40 | -6 | 20 | -3 | 0 | -30 | 313
2014-05-13 | 9:00 | 337 | 120 | 36 | 148 | 0 | 1 | 51 | -2 | 23 | -8 | 0 | -30 | 339
2014-05-13 | 10:00 | 342 | 120 | 37 | 141 | 0 | 1 | 60 | -2 | 23 | -9 | 0 | -30 | 341
2014-05-13 | 11:00 | 345 | 120 | 36 | 142 | 0 | 1 | 66 | -1 | 24 | -12 | 0 | -30 | 346
2014-05-13 | 12:00 | 321 | 120 | 35 | 120 | 0 | 1 | 67 | -10 | 23 | -6 | 0 | -30 | 320
2014-05-13 | 13:00 | 344 | 120 | 36 | 139 | 0 | 1 | 64 | -6 | 24 | -4 | 0 | -30 | 344
2014-05-13 | 14:00 | 346 | 120 | 36 | 152 | 0 | 1 | 55 | -2 | 23 | -8 | 0 | -30 | 347
2014-05-13 | 15:00 | 343 | 120 | 36 | 160 | 0 | 1 | 40 | -1 | 27 | -9 | 0 | -30 | 344
2014-05-13 | 16:00 | 341 | 120 | 34 | 177 | 0 | 1 | 22 | -1 | 25 | -7 | 0 | -30 | 341
2014-05-13 | 17:00 | 327 | 120 | 36 | 179 | 0 | 1 | 5 | -1 | 26 | -8 | 0 | -30 | 328
2014-05-13 | 18:00 | 323 | 120 | 34 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -8 | 0 | -30 | 324
2014-05-13 | 19:00 | 321 | 120 | 35 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -9 | 0 | -30 | 321
2014-05-13 | 20:00 | 306 | 120 | 34 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -8 | 0 | -30 | 307
2014-05-13 | 21:00 | 296 | 120 | 36 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -10 | 0 | -30 | 296
2014-05-13 | 22:00 | 287 | 120 | 34 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -7 | 0 | -30 | 288
2014-05-13 | 23:00 | 276 | 120 | 36 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -13 | 0 | -30 | 277
2014-05-14 | 0:00 | 271 | 120 | 34 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | -30 | 272
2014-05-14 | 1:00 | 279 | 120 | 35 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -4 | 0 | -30 | 279
2014-05-14 | 2:00 | 302 | 120 | 36 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 303
2014-05-14 | 3:00 | 308 | 120 | 36 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 308
2014-05-14 | 4:00 | 300 | 120 | 34 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -4 | 0 | -30 | 299
2014-05-14 | 5:00 | 283 | 120 | 34 | 130 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | -3 | 0 | -30 | 284
2014-05-14 | 6:00 | 279 | 120 | 36 | 128 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -11 | 0 | -30 | 279
2014-05-14 | 7:00 | 283 | 120 | 36 | 120 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 | -10 | 0 | -30 | 283
2014-05-14 | 8:00 | 314 | 120 | 36 | 133 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | -6 | 0 | -30 | 314
2014-05-14 | 9:00 | 338 | 120 | 34 | 145 | 0 | 1 | 51 | 0 | 23 | -5 | 0 | -30 | 339
2014-05-14 | 10:00 | 347 | 120 | 35 | 143 | 0 | 1 | 60 | 0 | 23 | -6 | 0 | -30 | 346
2014-05-14 | 11:00 | 353 | 120 | 36 | 143 | 0 | 1 | 66 | 0 | 24 | -6 | 0 | -30 | 354
2014-05-14 | 12:00 | 332 | 120 | 35 | 131 | 0 | 1 | 67 | 0 | 23 | -15 | 0 | -30 | 332
2014-05-14 | 13:00 | 355 | 120 | 36 | 147 | 0 | 1 | 64 | 0 | 24 | -7 | 0 | -30 | 355
2014-05-14 | 14:00 | 360 | 120 | 34 | 163 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | -5 | 0 | -30 | 361
2014-05-14 | 15:00 | 351 | 120 | 35 | 164 | 0 | 1 | 40 | 0 | 27 | -6 | 0 | -30 | 351
2014-05-14 | 16:00 | 347 | 120 | 34 | 179 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 | -4 | 0 | -30 | 347
2014-05-14 | 17:00 | 334 | 120 | 36 | 188 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | -11 | 0 | -30 | 335
2014-05-14 | 18:00 | 329 | 120 | 36 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 330
2014-05-14 | 19:00 | 325 | 120 | 36 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -6 | 0 | -30 | 325
2014-05-14 | 20:00 | 309 | 120 | 35 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 310
2014-05-14 | 21:00 | 298 | 120 | 35 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -10 | 0 | -30 | 298
2014-05-14 | 22:00 | 286 | 120 | 35 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | -30 | 286
2014-05-14 | 23:00 | 277 | 120 | 36 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -10 | 0 | -30 | 278
2014-05-15 | 0:00 | 272 | 120 | 55 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-05-15 | 1:00 | 280 | 120 | 54 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-05-15 | 2:00 | 301 | 120 | 54 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-05-15 | 3:00 | 307 | 120 | 54 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-05-15 | 4:00 | 297 | 120 | 54 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-05-15 | 5:00 | 279 | 120 | 54 | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-05-15 | 6:00 | 279 | 120 | 48 | 122 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-05-15 | 7:00 | 290 | 120 | 49 | 121 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-05-15 | 8:00 | 320 | 120 | 54 | 132 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-05-15 | 9:00 | 342 | 120 | 52 | 148 | 0 | 1 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-05-15 | 10:00 | 349 | 120 | 52 | 150 | 0 | 1 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-05-15 | 11:00 | 352 | 120 | 53 | 150 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-05-15 | 12:00 | 329 | 120 | 49 | 133 | 0 | 1 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-05-15 | 13:00 | 350 | 120 | 53 | 151 | 0 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-05-15 | 14:00 | 355 | 120 | 53 | 162 | 0 | 1 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-05-15 | 15:00 | 353 | 120 | 53 | 170 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-05-15 | 16:00 | 353 | 120 | 57 | 179 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-05-15 | 17:00 | 341 | 120 | 52 | 184 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-05-15 | 18:00 | 339 | 120 | 52 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-05-15 | 19:00 | 330 | 120 | 53 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-05-15 | 20:00 | 314 | 120 | 53 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-05-15 | 21:00 | 302 | 120 | 53 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-05-15 | 22:00 | 289 | 120 | 54 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-05-15 | 23:00 | 280 | 120 | 52 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-05-16 | 0:00 | 270 | 120 | 34 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | -30 | 271
2014-05-16 | 1:00 | 279 | 120 | 35 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -4 | 0 | -30 | 279
2014-05-16 | 2:00 | 302 | 120 | 36 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 303
2014-05-16 | 3:00 | 309 | 120 | 36 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 309
2014-05-16 | 4:00 | 303 | 120 | 35 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -4 | 0 | -30 | 303
2014-05-16 | 5:00 | 287 | 120 | 34 | 134 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | -3 | 0 | -30 | 288
2014-05-16 | 6:00 | 284 | 120 | 36 | 128 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -5 | 0 | -30 | 285
2014-05-16 | 7:00 | 288 | 120 | 34 | 118 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 | -1 | 0 | -30 | 288
2014-05-16 | 8:00 | 319 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-05-16 | 9:00 | 338 | 120 | 36 | 146 | 0 | 1 | 51 | 0 | 23 | -8 | 0 | -30 | 339
2014-05-16 | 10:00 | 346 | 120 | 35 | 142 | 0 | 1 | 60 | 0 | 23 | -6 | 0 | -30 | 345
2014-05-16 | 11:00 | 349 | 120 | 36 | 139 | 0 | 1 | 66 | 0 | 24 | -6 | 0 | -30 | 350
2014-05-16 | 12:00 | 324 | 120 | 34 | 126 | 0 | 1 | 67 | 0 | 23 | -18 | 0 | -30 | 323
2014-05-16 | 13:00 | 345 | 120 | 35 | 131 | 0 | 1 | 64 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-05-16 | 14:00 | 343 | 120 | 36 | 147 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | -8 | 0 | -30 | 344
2014-05-16 | 15:00 | 337 | 120 | 34 | 152 | 0 | 1 | 40 | 0 | 27 | -6 | 0 | -30 | 338
2014-05-16 | 16:00 | 334 | 120 | 34 | 167 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 | -4 | 0 | -30 | 335
2014-05-16 | 17:00 | 323 | 120 | 34 | 173 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | -5 | 0 | -30 | 324
2014-05-16 | 18:00 | 322 | 120 | 35 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 323
2014-05-16 | 19:00 | 322 | 120 | 36 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -6 | 0 | -30 | 322
2014-05-16 | 20:00 | 308 | 120 | 35 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 309
2014-05-16 | 21:00 | 297 | 120 | 35 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -7 | 0 | -30 | 297
2014-05-16 | 22:00 | 285 | 120 | 35 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | -30 | 285
2014-05-16 | 23:00 | 278 | 120 | 36 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -7 | 0 | -30 | 279
2014-05-17 | 0:00 | 269 | 120 | 35 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -14 | 0 | -30 | 270
2014-05-17 | 1:00 | 276 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -13 | 0 | -30 | 275
2014-05-17 | 2:00 | 297 | 120 | 34 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -2 | 0 | -30 | 297
2014-05-17 | 3:00 | 303 | 120 | 38 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-05-17 | 4:00 | 295 | 120 | 35 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -4 | 0 | -30 | 294
2014-05-17 | 5:00 | 273 | 120 | 33 | 131 | 0 | 1 | 2 | -1 | 30 | -12 | 0 | -30 | 274
2014-05-17 | 6:00 | 263 | 120 | 34 | 117 | 0 | 1 | 9 | -5 | 26 | -8 | 0 | -30 | 264
2014-05-17 | 7:00 | 263 | 120 | 35 | 109 | 0 | 1 | 22 | -10 | 24 | -7 | 0 | -30 | 264
2014-05-17 | 8:00 | 280 | 120 | 35 | 117 | 0 | 1 | 40 | -17 | 20 | -6 | 0 | -30 | 280
2014-05-17 | 9:00 | 292 | 120 | 35 | 117 | 0 | 1 | 51 | -20 | 23 | -5 | 0 | -30 | 292
2014-05-17 | 10:00 | 292 | 120 | 35 | 117 | 0 | 1 | 60 | -29 | 23 | -6 | 0 | -30 | 291
2014-05-17 | 11:00 | 296 | 120 | 34 | 125 | 0 | 1 | 66 | -35 | 24 | -9 | 0 | -30 | 296
2014-05-17 | 12:00 | 284 | 120 | 35 | 121 | 0 | 1 | 67 | -35 | 23 | -18 | 0 | -30 | 284
2014-05-17 | 13:00 | 288 | 120 | 35 | 124 | 0 | 1 | 64 | -34 | 24 | -16 | 0 | -30 | 288
2014-05-17 | 14:00 | 290 | 120 | 35 | 124 | 0 | 1 | 55 | -29 | 23 | -8 | 0 | -30 | 291
2014-05-17 | 15:00 | 284 | 120 | 36 | 124 | 0 | 1 | 40 | -21 | 27 | -12 | 0 | -30 | 285
2014-05-17 | 16:00 | 284 | 120 | 35 | 124 | 0 | 1 | 22 | -6 | 25 | -7 | 0 | -30 | 284
2014-05-17 | 17:00 | 281 | 120 | 33 | 140 | 0 | 1 | 5 | -3 | 26 | -11 | 0 | -30 | 281
2014-05-17 | 18:00 | 284 | 120 | 34 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -14 | 0 | -30 | 284
2014-05-17 | 19:00 | 290 | 120 | 35 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -15 | 0 | -30 | 290
2014-05-17 | 20:00 | 281 | 120 | 34 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -14 | 0 | -30 | 282
2014-05-17 | 21:00 | 265 | 120 | 36 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -13 | 0 | -30 | 265
2014-05-17 | 22:00 | 252 | 120 | 35 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -19 | 0 | -30 | 253
2014-05-17 | 23:00 | 244 | 120 | 36 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -28 | 0 | -30 | 245
2014-05-18 | 0:00 | 235 | 120 | 34 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -30 | 235
2014-05-18 | 1:00 | 246 | 120 | 33 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -34 | 247
2014-05-18 | 2:00 | 269 | 120 | 34 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -26 | 0 | -30 | 269
2014-05-18 | 3:00 | 278 | 120 | 34 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -17 | 0 | -30 | 278
2014-05-18 | 4:00 | 270 | 120 | 35 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -24 | 0 | -30 | 270
2014-05-18 | 5:00 | 248 | 120 | 33 | 128 | 0 | 1 | 2 | -1 | 30 | -30 | 0 | -34 | 249
2014-05-18 | 6:00 | 233 | 120 | 33 | 112 | 0 | 1 | 9 | -5 | 26 | -26 | 0 | -37 | 233
2014-05-18 | 7:00 | 228 | 120 | 33 | 110 | 0 | 1 | 22 | -11 | 24 | -24 | 0 | -47 | 228
2014-05-18 | 8:00 | 230 | 120 | 33 | 119 | 0 | 1 | 40 | -21 | 20 | -20 | 0 | -62 | 230
2014-05-18 | 9:00 | 240 | 120 | 33 | 119 | 0 | 1 | 51 | -27 | 23 | -23 | 0 | -57 | 240
2014-05-18 | 10:00 | 245 | 120 | 33 | 119 | 0 | 1 | 60 | -32 | 23 | -23 | 0 | -56 | 245
2014-05-18 | 11:00 | 250 | 120 | 33 | 125 | 0 | 1 | 66 | -35 | 24 | -24 | 0 | -60 | 250
2014-05-18 | 12:00 | 250 | 120 | 33 | 125 | 0 | 1 | 67 | -35 | 23 | -23 | 0 | -60 | 251
2014-05-18 | 13:00 | 248 | 120 | 33 | 123 | 0 | 1 | 64 | -34 | 24 | -24 | 0 | -59 | 248
2014-05-18 | 14:00 | 244 | 120 | 33 | 123 | 0 | 1 | 55 | -29 | 23 | -23 | 0 | -58 | 245
2014-05-18 | 15:00 | 242 | 120 | 33 | 123 | 0 | 1 | 40 | -21 | 27 | -27 | 0 | -53 | 243
2014-05-18 | 16:00 | 246 | 120 | 33 | 123 | 0 | 1 | 22 | -12 | 25 | -25 | 0 | -41 | 246
2014-05-18 | 17:00 | 253 | 120 | 33 | 134 | 0 | 1 | 5 | -3 | 26 | -26 | 0 | -37 | 253
2014-05-18 | 18:00 | 263 | 120 | 33 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -36 | 263
2014-05-18 | 19:00 | 272 | 120 | 33 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -33 | 272
2014-05-18 | 20:00 | 264 | 120 | 33 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -37 | 263
2014-05-18 | 21:00 | 251 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -38 | 251
2014-05-18 | 22:00 | 241 | 120 | 33 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -34 | 241
2014-05-18 | 23:00 | 232 | 120 | 33 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -36 | 232
2014-05-19 | 0:00 | 231 | 120 | 33 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -36 | 231
2014-05-19 | 1:00 | 242 | 120 | 35 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -24 | 0 | -30 | 243
2014-05-19 | 2:00 | 270 | 120 | 34 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -14 | 0 | -30 | 271
2014-05-19 | 3:00 | 279 | 120 | 34 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -14 | 0 | -30 | 279
2014-05-19 | 4:00 | 275 | 120 | 35 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -15 | 0 | -30 | 276
2014-05-19 | 5:00 | 259 | 120 | 36 | 119 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | -18 | 0 | -30 | 260
2014-05-19 | 6:00 | 257 | 120 | 36 | 115 | 0 | 1 | 9 | -2 | 26 | -17 | 0 | -30 | 258
2014-05-19 | 7:00 | 270 | 120 | 36 | 113 | 0 | 1 | 22 | -5 | 24 | -10 | 0 | -30 | 271
2014-05-19 | 8:00 | 301 | 120 | 36 | 133 | 0 | 1 | 40 | -10 | 20 | -8 | 0 | -30 | 302
2014-05-19 | 9:00 | 328 | 120 | 35 | 148 | 0 | 1 | 51 | -12 | 23 | -8 | 0 | -30 | 328
2014-05-19 | 10:00 | 336 | 120 | 36 | 146 | 0 | 1 | 60 | -12 | 23 | -9 | 0 | -30 | 335
2014-05-19 | 11:00 | 343 | 120 | 37 | 147 | 0 | 1 | 66 | -12 | 24 | -9 | 0 | -30 | 344
2014-05-19 | 12:00 | 319 | 120 | 36 | 128 | 0 | 1 | 67 | -17 | 23 | -9 | 0 | -30 | 319
2014-05-19 | 13:00 | 343 | 120 | 34 | 149 | 0 | 1 | 64 | -12 | 24 | -7 | 0 | -30 | 343
2014-05-19 | 14:00 | 345 | 120 | 36 | 158 | 0 | 1 | 55 | -10 | 23 | -8 | 0 | -30 | 345
2014-05-19 | 15:00 | 341 | 120 | 35 | 162 | 0 | 1 | 40 | -10 | 27 | -3 | 0 | -30 | 342
2014-05-19 | 16:00 | 340 | 120 | 36 | 167 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-05-19 | 17:00 | 326 | 120 | 36 | 169 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-05-19 | 18:00 | 324 | 120 | 36 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-05-19 | 19:00 | 322 | 120 | 36 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-05-19 | 20:00 | 306 | 120 | 36 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -11 | 0 | -30 | 306
2014-05-19 | 21:00 | 297 | 120 | 34 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -16 | 0 | -30 | 297
2014-05-19 | 22:00 | 284 | 120 | 36 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -16 | 0 | -30 | 285
2014-05-19 | 23:00 | 276 | 120 | 36 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -16 | 0 | -30 | 276
2014-05-20 | 0:00 | 268 | 120 | 35 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | -5 | 0 | -30 | 269
2014-05-20 | 1:00 | 276 | 120 | 36 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-05-20 | 2:00 | 300 | 120 | 36 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-05-20 | 3:00 | 306 | 120 | 35 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 307
2014-05-20 | 4:00 | 300 | 120 | 36 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-05-20 | 5:00 | 285 | 120 | 36 | 128 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-05-20 | 6:00 | 282 | 120 | 36 | 121 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-05-20 | 7:00 | 288 | 120 | 35 | 116 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-05-20 | 8:00 | 315 | 120 | 36 | 128 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-05-20 | 9:00 | 338 | 120 | 35 | 139 | 0 | 1 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-05-20 | 10:00 | 345 | 120 | 35 | 135 | 0 | 1 | 60 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-05-20 | 11:00 | 352 | 120 | 35 | 136 | 0 | 1 | 66 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-05-20 | 12:00 | 325 | 120 | 34 | 128 | 0 | 1 | 67 | 0 | 23 | -6 | -12 | -30 | 325
2014-05-20 | 13:00 | 351 | 120 | 35 | 137 | 0 | 1 | 64 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-05-20 | 14:00 | 352 | 120 | 34 | 152 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | -2 | 0 | -30 | 353
2014-05-20 | 15:00 | 346 | 120 | 36 | 157 | 0 | 1 | 40 | 0 | 27 | -3 | 0 | -30 | 348
2014-05-20 | 16:00 | 345 | 120 | 34 | 174 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 | -1 | 0 | -30 | 345
2014-05-20 | 17:00 | 335 | 120 | 34 | 184 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | -5 | 0 | -30 | 335
2014-05-20 | 18:00 | 332 | 120 | 35 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | -30 | 333
2014-05-20 | 19:00 | 324 | 120 | 36 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -3 | 0 | -30 | 325
2014-05-20 | 20:00 | 307 | 120 | 35 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -2 | 0 | -30 | 308
2014-05-20 | 21:00 | 296 | 120 | 36 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -7 | 0 | -30 | 296
2014-05-20 | 22:00 | 288 | 120 | 36 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-05-20 | 23:00 | 279 | 120 | 36 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-05-21 | 0:00 | 273 | 120 | 59 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-05-21 | 1:00 | 281 | 120 | 63 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-05-21 | 2:00 | 305 | 120 | 63 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-05-21 | 3:00 | 313 | 120 | 63 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-05-21 | 4:00 | 304 | 120 | 63 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-05-21 | 5:00 | 286 | 120 | 63 | 121 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-05-21 | 6:00 | 284 | 120 | 64 | 110 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-05-21 | 7:00 | 296 | 120 | 61 | 115 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-05-21 | 8:00 | 326 | 120 | 63 | 129 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-05-21 | 9:00 | 348 | 120 | 61 | 144 | 0 | 1 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-05-21 | 10:00 | 350 | 120 | 61 | 142 | 0 | 1 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-05-21 | 11:00 | 354 | 120 | 59 | 146 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-05-21 | 12:00 | 330 | 120 | 55 | 127 | 0 | 1 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-05-21 | 13:00 | 355 | 120 | 61 | 147 | 0 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-05-21 | 14:00 | 352 | 120 | 61 | 151 | 0 | 1 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-05-21 | 15:00 | 349 | 120 | 61 | 157 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-05-21 | 16:00 | 347 | 120 | 61 | 169 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-05-21 | 17:00 | 337 | 120 | 61 | 171 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-05-21 | 18:00 | 338 | 120 | 64 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-05-21 | 19:00 | 328 | 120 | 61 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-05-21 | 20:00 | 313 | 120 | 61 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-05-21 | 21:00 | 302 | 120 | 59 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-05-21 | 22:00 | 291 | 120 | 63 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-05-21 | 23:00 | 282 | 120 | 59 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-05-22 | 0:00 | 276 | 120 | 67 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-05-22 | 1:00 | 283 | 120 | 67 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-05-22 | 2:00 | 305 | 120 | 67 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-05-22 | 3:00 | 312 | 120 | 60 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-05-22 | 4:00 | 307 | 120 | 67 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-05-22 | 5:00 | 290 | 120 | 67 | 121 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-05-22 | 6:00 | 287 | 120 | 60 | 117 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-05-22 | 7:00 | 296 | 120 | 65 | 111 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-05-22 | 8:00 | 329 | 120 | 67 | 128 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-05-22 | 9:00 | 351 | 120 | 64 | 145 | 0 | 1 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-05-22 | 10:00 | 355 | 120 | 64 | 143 | 0 | 1 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-05-22 | 11:00 | 358 | 120 | 64 | 144 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-05-22 | 12:00 | 330 | 120 | 59 | 123 | 0 | 1 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-05-22 | 13:00 | 351 | 120 | 64 | 140 | 0 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-05-22 | 14:00 | 354 | 120 | 64 | 150 | 0 | 1 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-05-22 | 15:00 | 348 | 120 | 64 | 153 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-05-22 | 16:00 | 351 | 120 | 65 | 170 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-05-22 | 17:00 | 342 | 120 | 65 | 172 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-05-22 | 18:00 | 340 | 120 | 65 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-05-22 | 19:00 | 333 | 120 | 65 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-05-22 | 20:00 | 317 | 120 | 64 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-05-22 | 21:00 | 305 | 120 | 64 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-05-22 | 22:00 | 293 | 120 | 67 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-05-22 | 23:00 | 283 | 120 | 60 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-05-23 | 0:00 | 276 | 120 | 63 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-05-23 | 1:00 | 281 | 120 | 64 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-05-23 | 2:00 | 305 | 120 | 64 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-05-23 | 3:00 | 314 | 120 | 58 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-05-23 | 4:00 | 306 | 120 | 58 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-05-23 | 5:00 | 290 | 120 | 64 | 124 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-05-23 | 6:00 | 286 | 120 | 64 | 113 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-05-23 | 7:00 | 295 | 120 | 59 | 115 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-05-23 | 8:00 | 328 | 120 | 58 | 136 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-05-23 | 9:00 | 353 | 120 | 62 | 148 | 0 | 1 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-05-23 | 10:00 | 355 | 120 | 62 | 145 | 0 | 1 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-05-23 | 11:00 | 353 | 120 | 62 | 142 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-05-23 | 12:00 | 324 | 120 | 54 | 122 | 0 | 1 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-05-23 | 13:00 | 346 | 120 | 62 | 138 | 0 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-05-23 | 14:00 | 349 | 120 | 62 | 147 | 0 | 1 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-05-23 | 15:00 | 343 | 120 | 62 | 150 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-05-23 | 16:00 | 341 | 120 | 62 | 162 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-05-23 | 17:00 | 328 | 120 | 62 | 162 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-05-23 | 18:00 | 327 | 120 | 62 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-05-23 | 19:00 | 324 | 120 | 62 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-05-23 | 20:00 | 310 | 120 | 62 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-05-23 | 21:00 | 301 | 120 | 62 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-05-23 | 22:00 | 290 | 120 | 64 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-05-23 | 23:00 | 278 | 120 | 63 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-05-24 | 0:00 | 270 | 120 | 43 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-05-24 | 1:00 | 279 | 120 | 44 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-05-24 | 2:00 | 297 | 120 | 42 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-05-24 | 3:00 | 303 | 120 | 42 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-05-24 | 4:00 | 294 | 120 | 42 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-05-24 | 5:00 | 272 | 120 | 42 | 108 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-05-24 | 6:00 | 255 | 120 | 36 | 99 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -5 | 0 | -30 | 256
2014-05-24 | 7:00 | 255 | 120 | 34 | 99 | 0 | 1 | 22 | -9 | 24 | -7 | 0 | -30 | 254
2014-05-24 | 8:00 | 268 | 120 | 35 | 102 | 0 | 1 | 40 | -14 | 20 | -6 | 0 | -30 | 268
2014-05-24 | 9:00 | 280 | 120 | 36 | 103 | 0 | 1 | 51 | -18 | 23 | -5 | 0 | -30 | 281
2014-05-24 | 10:00 | 284 | 120 | 34 | 103 | 0 | 1 | 60 | -16 | 23 | 0 | -12 | -30 | 283
2014-05-24 | 11:00 | 286 | 120 | 36 | 111 | 0 | 1 | 66 | -23 | 24 | -6 | -12 | -30 | 287
2014-05-24 | 12:00 | 279 | 120 | 35 | 105 | 0 | 1 | 67 | -27 | 23 | -3 | -12 | -30 | 279
2014-05-24 | 13:00 | 285 | 120 | 36 | 111 | 0 | 1 | 64 | -22 | 24 | -7 | -12 | -30 | 285
2014-05-24 | 14:00 | 285 | 120 | 34 | 111 | 0 | 1 | 55 | -11 | 23 | -17 | 0 | -30 | 286
2014-05-24 | 15:00 | 281 | 120 | 37 | 107 | 0 | 1 | 40 | -10 | 27 | -9 | 0 | -30 | 283
2014-05-24 | 16:00 | 282 | 120 | 37 | 107 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-05-24 | 17:00 | 279 | 120 | 42 | 116 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-05-24 | 18:00 | 283 | 120 | 42 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-05-24 | 19:00 | 286 | 120 | 42 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-05-24 | 20:00 | 278 | 120 | 42 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-05-24 | 21:00 | 266 | 120 | 42 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-05-24 | 22:00 | 250 | 120 | 35 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -13 | 0 | -30 | 250
2014-05-24 | 23:00 | 243 | 120 | 35 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | -19 | 0 | -30 | 244
2014-05-25 | 0:00 | 236 | 120 | 34 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | -30 | 236
2014-05-25 | 1:00 | 243 | 120 | 36 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -30 | 243
2014-05-25 | 2:00 | 265 | 120 | 36 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -7 | 0 | -30 | 264
2014-05-25 | 3:00 | 274 | 120 | 33 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | 0 | -30 | 274
2014-05-25 | 4:00 | 264 | 120 | 34 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | 0 | -30 | 264
2014-05-25 | 5:00 | 242 | 120 | 35 | 110 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | -4 | 0 | -30 | 242
2014-05-25 | 6:00 | 228 | 120 | 33 | 102 | 0 | 1 | 9 | -5 | 10 | -10 | 0 | -33 | 227
2014-05-25 | 7:00 | 227 | 120 | 33 | 102 | 0 | 1 | 21 | -11 | 9 | -9 | 0 | -39 | 227
2014-05-25 | 8:00 | 232 | 120 | 33 | 110 | 0 | 1 | 34 | -18 | 9 | -9 | 0 | -48 | 232
2014-05-25 | 9:00 | 247 | 120 | 33 | 110 | 0 | 1 | 43 | -23 | 9 | -9 | 0 | -37 | 247
2014-05-25 | 10:00 | 256 | 120 | 33 | 110 | 0 | 1 | 48 | -26 | 9 | -9 | 0 | -31 | 255
2014-05-25 | 11:00 | 259 | 120 | 33 | 113 | 0 | 1 | 50 | -27 | 8 | -8 | 0 | -32 | 258
2014-05-25 | 12:00 | 259 | 120 | 33 | 114 | 0 | 1 | 49 | -26 | 8 | -8 | 0 | -32 | 259
2014-05-25 | 13:00 | 258 | 120 | 33 | 114 | 0 | 1 | 47 | -25 | 8 | -8 | 0 | -32 | 258
2014-05-25 | 14:00 | 257 | 120 | 33 | 114 | 0 | 1 | 41 | -22 | 9 | -9 | 0 | -30 | 257
2014-05-25 | 15:00 | 256 | 120 | 34 | 114 | 0 | 1 | 30 | -16 | 9 | -7 | 0 | -30 | 255
2014-05-25 | 16:00 | 258 | 120 | 35 | 114 | 0 | 1 | 17 | -5 | 9 | -3 | 0 | -30 | 258
2014-05-25 | 17:00 | 266 | 120 | 34 | 132 | 0 | 1 | 5 | -2 | 9 | -3 | 0 | -30 | 266
2014-05-25 | 18:00 | 271 | 120 | 36 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -30 | 271
2014-05-25 | 19:00 | 276 | 120 | 35 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -30 | 276
2014-05-25 | 20:00 | 267 | 120 | 35 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -30 | 267
2014-05-25 | 21:00 | 255 | 120 | 35 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -30 | 255
2014-05-25 | 22:00 | 244 | 120 | 33 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | 0 | -30 | 245
2014-05-25 | 23:00 | 237 | 120 | 36 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | 0 | -30 | 238
2014-05-26 | 0:00 | 235 | 120 | 45 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | -12 | -30 | 235
2014-05-26 | 1:00 | 242 | 120 | 43 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-05-26 | 2:00 | 265 | 120 | 66 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-05-26 | 3:00 | 275 | 120 | 64 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-05-26 | 4:00 | 269 | 120 | 64 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-05-26 | 5:00 | 252 | 120 | 51 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-05-26 | 6:00 | 254 | 120 | 41 | 104 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 255
2014-05-26 | 7:00 | 275 | 120 | 51 | 104 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-05-26 | 8:00 | 311 | 120 | 64 | 113 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-05-26 | 9:00 | 338 | 120 | 65 | 131 | 0 | 1 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-05-26 | 10:00 | 348 | 120 | 65 | 136 | 0 | 1 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-05-26 | 11:00 | 353 | 120 | 65 | 139 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-05-26 | 12:00 | 326 | 120 | 63 | 116 | 0 | 1 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-05-26 | 13:00 | 350 | 120 | 65 | 138 | 0 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-05-26 | 14:00 | 353 | 120 | 66 | 147 | 0 | 1 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-05-26 | 15:00 | 350 | 120 | 66 | 154 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-05-26 | 16:00 | 349 | 120 | 65 | 167 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-05-26 | 17:00 | 338 | 120 | 66 | 168 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-05-26 | 18:00 | 333 | 120 | 65 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-05-26 | 19:00 | 325 | 120 | 65 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-05-26 | 20:00 | 310 | 120 | 65 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-05-26 | 21:00 | 300 | 120 | 65 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-05-26 | 22:00 | 287 | 120 | 67 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-05-26 | 23:00 | 277 | 120 | 64 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-05-27 | 0:00 | 265 | 120 | 44 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-05-27 | 1:00 | 273 | 120 | 47 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-05-27 | 2:00 | 296 | 120 | 53 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-05-27 | 3:00 | 303 | 120 | 53 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-05-27 | 4:00 | 295 | 120 | 50 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-05-27 | 5:00 | 277 | 120 | 47 | 108 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-05-27 | 6:00 | 273 | 120 | 46 | 102 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-05-27 | 7:00 | 282 | 120 | 47 | 99 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-05-27 | 8:00 | 314 | 120 | 50 | 114 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-05-27 | 9:00 | 341 | 120 | 47 | 130 | 0 | 1 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-05-27 | 10:00 | 350 | 120 | 47 | 128 | 0 | 1 | 60 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-05-27 | 11:00 | 353 | 120 | 47 | 125 | 0 | 1 | 66 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-05-27 | 12:00 | 330 | 120 | 44 | 117 | 0 | 1 | 67 | 0 | 23 | 0 | -12 | -30 | 330
2014-05-27 | 13:00 | 353 | 120 | 47 | 127 | 0 | 1 | 64 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-05-27 | 14:00 | 357 | 120 | 47 | 142 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-05-27 | 15:00 | 353 | 120 | 47 | 149 | 0 | 1 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-05-27 | 16:00 | 347 | 120 | 53 | 157 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-05-27 | 17:00 | 331 | 120 | 53 | 157 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-05-27 | 18:00 | 325 | 120 | 56 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-05-27 | 19:00 | 325 | 120 | 53 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-05-27 | 20:00 | 311 | 120 | 55 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-05-27 | 21:00 | 299 | 120 | 55 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-05-27 | 22:00 | 286 | 120 | 49 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-05-27 | 23:00 | 276 | 120 | 48 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-05-28 | 0:00 | 266 | 120 | 46 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-05-28 | 1:00 | 273 | 120 | 57 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-05-28 | 2:00 | 292 | 120 | 55 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-05-28 | 3:00 | 301 | 120 | 55 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-05-28 | 4:00 | 293 | 120 | 59 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-05-28 | 5:00 | 275 | 120 | 57 | 96 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-05-28 | 6:00 | 272 | 120 | 51 | 96 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-05-28 | 7:00 | 283 | 120 | 51 | 96 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-05-28 | 8:00 | 319 | 120 | 59 | 109 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-05-28 | 9:00 | 347 | 120 | 57 | 127 | 0 | 1 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-05-28 | 10:00 | 357 | 120 | 57 | 126 | 0 | 1 | 60 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-05-28 | 11:00 | 363 | 120 | 57 | 125 | 0 | 1 | 66 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-05-28 | 12:00 | 338 | 120 | 43 | 113 | 0 | 1 | 67 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-05-28 | 13:00 | 364 | 120 | 57 | 128 | 0 | 1 | 64 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-05-28 | 14:00 | 367 | 120 | 57 | 142 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-05-28 | 15:00 | 364 | 120 | 57 | 151 | 0 | 1 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-05-28 | 16:00 | 357 | 120 | 60 | 159 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-05-28 | 17:00 | 342 | 120 | 61 | 159 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-05-28 | 18:00 | 333 | 120 | 57 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-05-28 | 19:00 | 329 | 120 | 57 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-05-28 | 20:00 | 314 | 120 | 59 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-05-28 | 21:00 | 300 | 120 | 59 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-05-28 | 22:00 | 289 | 120 | 55 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-05-28 | 23:00 | 277 | 120 | 51 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-05-29 | 0:00 | 265 | 120 | 45 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-05-29 | 1:00 | 271 | 120 | 50 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-05-29 | 2:00 | 293 | 120 | 66 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-05-29 | 3:00 | 301 | 120 | 66 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-05-29 | 4:00 | 291 | 120 | 66 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-05-29 | 5:00 | 272 | 120 | 52 | 98 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-05-29 | 6:00 | 270 | 120 | 47 | 98 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-05-29 | 7:00 | 283 | 120 | 39 | 107 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-05-29 | 8:00 | 321 | 120 | 65 | 106 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-05-29 | 9:00 | 352 | 120 | 64 | 124 | 0 | 1 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-05-29 | 10:00 | 364 | 120 | 64 | 126 | 0 | 1 | 60 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-05-29 | 11:00 | 371 | 120 | 64 | 126 | 0 | 1 | 66 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-05-29 | 12:00 | 349 | 120 | 52 | 116 | 0 | 1 | 67 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-05-29 | 13:00 | 374 | 120 | 64 | 131 | 0 | 1 | 64 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-05-29 | 14:00 | 380 | 120 | 76 | 137 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-05-29 | 15:00 | 375 | 120 | 82 | 137 | 0 | 1 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-05-29 | 16:00 | 371 | 120 | 85 | 148 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-05-29 | 17:00 | 354 | 120 | 86 | 146 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-05-29 | 18:00 | 343 | 120 | 87 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-05-29 | 19:00 | 338 | 120 | 84 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-05-29 | 20:00 | 324 | 120 | 75 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-05-29 | 21:00 | 309 | 120 | 70 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-05-29 | 22:00 | 295 | 120 | 68 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-05-29 | 23:00 | 281 | 120 | 54 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-05-30 | 0:00 | 270 | 120 | 53 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-05-30 | 1:00 | 273 | 120 | 58 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-05-30 | 2:00 | 295 | 120 | 75 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-05-30 | 3:00 | 304 | 120 | 75 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-05-30 | 4:00 | 295 | 120 | 75 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-05-30 | 5:00 | 276 | 120 | 62 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-05-30 | 6:00 | 275 | 120 | 57 | 92 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-05-30 | 7:00 | 288 | 120 | 63 | 101 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 | 0 | -12 | -30 | 289
2014-05-30 | 8:00 | 326 | 120 | 75 | 100 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-05-30 | 9:00 | 359 | 120 | 70 | 125 | 0 | 1 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-05-30 | 10:00 | 376 | 120 | 70 | 132 | 0 | 1 | 60 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-05-30 | 11:00 | 386 | 120 | 70 | 135 | 0 | 1 | 66 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-05-30 | 12:00 | 362 | 120 | 65 | 116 | 0 | 1 | 67 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-05-30 | 13:00 | 389 | 120 | 70 | 140 | 0 | 1 | 64 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-05-30 | 14:00 | 393 | 120 | 81 | 144 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-05-30 | 15:00 | 387 | 120 | 78 | 152 | 0 | 1 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-05-30 | 16:00 | 379 | 120 | 78 | 163 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-05-30 | 17:00 | 358 | 120 | 83 | 154 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-05-30 | 18:00 | 347 | 120 | 78 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-05-30 | 19:00 | 340 | 120 | 78 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-05-30 | 20:00 | 324 | 120 | 70 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-05-30 | 21:00 | 310 | 120 | 70 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-05-30 | 22:00 | 296 | 120 | 73 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-05-30 | 23:00 | 283 | 120 | 60 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-05-31 | 0:00 | 269 | 120 | 56 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-05-31 | 1:00 | 267 | 120 | 55 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-05-31 | 2:00 | 286 | 120 | 53 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-05-31 | 3:00 | 294 | 120 | 53 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-05-31 | 4:00 | 283 | 120 | 53 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-05-31 | 5:00 | 262 | 120 | 53 | 88 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-05-31 | 6:00 | 252 | 120 | 39 | 88 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-05-31 | 7:00 | 258 | 120 | 46 | 88 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 | 0 | -12 | -30 | 259
2014-05-31 | 8:00 | 280 | 120 | 40 | 90 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-05-31 | 9:00 | 306 | 120 | 50 | 92 | 0 | 1 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-05-31 | 10:00 | 318 | 120 | 47 | 96 | 0 | 1 | 60 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-05-31 | 11:00 | 324 | 120 | 42 | 101 | 0 | 1 | 66 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-05-31 | 12:00 | 314 | 120 | 44 | 101 | 0 | 1 | 67 | 0 | 23 | 0 | -12 | -30 | 314
2014-05-31 | 13:00 | 322 | 120 | 42 | 102 | 0 | 1 | 64 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-05-31 | 14:00 | 322 | 120 | 53 | 102 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-05-31 | 15:00 | 317 | 120 | 58 | 102 | 0 | 1 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-05-31 | 16:00 | 314 | 120 | 58 | 118 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-05-31 | 17:00 | 304 | 120 | 58 | 125 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-05-31 | 18:00 | 302 | 120 | 58 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-05-31 | 19:00 | 300 | 120 | 58 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-05-31 | 20:00 | 293 | 120 | 58 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-05-31 | 21:00 | 275 | 120 | 53 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-05-31 | 22:00 | 260 | 120 | 41 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-05-31 | 23:00 | 249 | 120 | 42 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | -12 | -30 | 250
2014-06-01 | 0:00 | 238 | 120 | 35 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 238
2014-06-01 | 1:00 | 238 | 120 | 35 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -7 | 0 | -30 | 239
2014-06-01 | 2:00 | 260 | 120 | 35 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-06-01 | 3:00 | 267 | 120 | 36 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -8 | 0 | -30 | 268
2014-06-01 | 4:00 | 257 | 120 | 35 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-06-01 | 5:00 | 238 | 120 | 35 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 238
2014-06-01 | 6:00 | 225 | 120 | 35 | 94 | 0 | 1 | 11 | -6 | 7 | -7 | 0 | -30 | 225
2014-06-01 | 7:00 | 225 | 120 | 33 | 95 | 0 | 1 | 26 | -14 | 7 | -7 | 0 | -37 | 224
2014-06-01 | 8:00 | 237 | 120 | 35 | 100 | 0 | 1 | 43 | -20 | 5 | -5 | -12 | -30 | 237
2014-06-01 | 9:00 | 252 | 120 | 34 | 98 | 0 | 1 | 54 | -18 | 4 | 0 | -12 | -30 | 251
2014-06-01 | 10:00 | 265 | 120 | 35 | 99 | 0 | 1 | 63 | -14 | 4 | -1 | -12 | -30 | 265
2014-06-01 | 11:00 | 270 | 120 | 34 | 102 | 0 | 1 | 67 | -16 | 4 | 0 | -12 | -30 | 270
2014-06-01 | 12:00 | 272 | 120 | 34 | 105 | 0 | 1 | 67 | -26 | 4 | -4 | 0 | -30 | 271
2014-06-01 | 13:00 | 273 | 120 | 34 | 102 | 0 | 1 | 67 | -13 | 4 | 0 | -12 | -30 | 273
2014-06-01 | 14:00 | 272 | 120 | 34 | 103 | 0 | 1 | 59 | -17 | 5 | -2 | 0 | -30 | 273
2014-06-01 | 15:00 | 274 | 120 | 35 | 102 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-06-01 | 16:00 | 274 | 120 | 34 | 127 | 0 | 1 | 27 | -4 | 2 | -2 | 0 | -30 | 275
2014-06-01 | 17:00 | 278 | 120 | 33 | 137 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-06-01 | 18:00 | 278 | 120 | 33 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-06-01 | 19:00 | 285 | 120 | 35 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-06-01 | 20:00 | 272 | 120 | 33 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-06-01 | 21:00 | 258 | 120 | 35 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-06-01 | 22:00 | 243 | 120 | 36 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -8 | 0 | -30 | 244
2014-06-01 | 23:00 | 235 | 120 | 34 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | -30 | 235
2014-06-02 | 0:00 | 230 | 120 | 40 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 231
2014-06-02 | 1:00 | 238 | 120 | 45 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 239
2014-06-02 | 2:00 | 260 | 120 | 56 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-06-02 | 3:00 | 273 | 120 | 57 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-06-02 | 4:00 | 268 | 120 | 56 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-06-02 | 5:00 | 253 | 120 | 57 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-06-02 | 6:00 | 254 | 120 | 52 | 93 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 254
2014-06-02 | 7:00 | 271 | 120 | 50 | 97 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-06-02 | 8:00 | 315 | 120 | 50 | 127 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-06-02 | 9:00 | 355 | 120 | 74 | 132 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-06-02 | 10:00 | 373 | 120 | 75 | 141 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-06-02 | 11:00 | 387 | 120 | 84 | 141 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-06-02 | 12:00 | 366 | 120 | 72 | 132 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-06-02 | 13:00 | 392 | 120 | 84 | 145 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-06-02 | 14:00 | 401 | 120 | 97 | 149 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-06-02 | 15:00 | 401 | 120 | 108 | 156 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-06-02 | 16:00 | 395 | 120 | 115 | 160 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-06-02 | 17:00 | 373 | 120 | 108 | 157 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-06-02 | 18:00 | 360 | 120 | 114 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-06-02 | 19:00 | 353 | 120 | 101 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-06-02 | 20:00 | 335 | 120 | 84 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-06-02 | 21:00 | 321 | 120 | 78 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-06-02 | 22:00 | 308 | 120 | 77 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-06-02 | 23:00 | 294 | 120 | 78 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-06-03 | 0:00 | 285 | 120 | 94 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-06-03 | 1:00 | 284 | 120 | 94 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-06-03 | 2:00 | 302 | 120 | 101 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-03 | 3:00 | 310 | 120 | 101 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-06-03 | 4:00 | 302 | 120 | 101 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-06-03 | 5:00 | 284 | 120 | 91 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-06-03 | 6:00 | 283 | 120 | 85 | 89 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-03 | 7:00 | 299 | 120 | 78 | 97 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-06-03 | 8:00 | 344 | 120 | 101 | 104 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-06-03 | 9:00 | 378 | 120 | 102 | 127 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-06-03 | 10:00 | 398 | 120 | 97 | 143 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-06-03 | 11:00 | 406 | 120 | 97 | 147 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-06-03 | 12:00 | 385 | 120 | 96 | 127 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-06-03 | 13:00 | 412 | 120 | 97 | 152 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-06-03 | 14:00 | 414 | 120 | 101 | 159 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-06-03 | 15:00 | 408 | 120 | 104 | 168 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-06-03 | 16:00 | 401 | 120 | 104 | 177 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-06-03 | 17:00 | 377 | 120 | 106 | 164 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-06-03 | 18:00 | 366 | 120 | 105 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-06-03 | 19:00 | 357 | 120 | 100 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-06-03 | 20:00 | 340 | 120 | 97 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-06-03 | 21:00 | 324 | 120 | 100 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-06-03 | 22:00 | 312 | 120 | 101 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-06-03 | 23:00 | 299 | 120 | 100 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-06-04 | 0:00 | 286 | 120 | 97 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-06-04 | 1:00 | 287 | 120 | 98 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-06-04 | 2:00 | 305 | 120 | 97 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-06-04 | 3:00 | 313 | 120 | 98 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-06-04 | 4:00 | 304 | 120 | 97 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-06-04 | 5:00 | 287 | 120 | 95 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-06-04 | 6:00 | 287 | 120 | 90 | 88 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-06-04 | 7:00 | 300 | 120 | 79 | 97 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-06-04 | 8:00 | 343 | 120 | 97 | 107 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-06-04 | 9:00 | 383 | 120 | 98 | 135 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-06-04 | 10:00 | 396 | 120 | 99 | 140 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-06-04 | 11:00 | 403 | 120 | 99 | 143 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-06-04 | 12:00 | 381 | 120 | 93 | 126 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-06-04 | 13:00 | 404 | 120 | 99 | 143 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-06-04 | 14:00 | 406 | 120 | 100 | 151 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-06-04 | 15:00 | 398 | 120 | 110 | 151 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-06-04 | 16:00 | 390 | 120 | 108 | 162 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-06-04 | 17:00 | 371 | 120 | 106 | 158 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-06-04 | 18:00 | 362 | 120 | 106 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-06-04 | 19:00 | 355 | 120 | 101 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-06-04 | 20:00 | 339 | 120 | 99 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-06-04 | 21:00 | 326 | 120 | 98 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-06-04 | 22:00 | 311 | 120 | 97 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-06-04 | 23:00 | 301 | 120 | 98 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-06-05 | 0:00 | 290 | 120 | 108 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-06-05 | 1:00 | 288 | 120 | 109 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-06-05 | 2:00 | 305 | 120 | 108 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-06-05 | 3:00 | 314 | 120 | 109 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-06-05 | 4:00 | 305 | 120 | 108 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-06-05 | 5:00 | 288 | 120 | 107 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-06-05 | 6:00 | 289 | 120 | 101 | 86 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-06-05 | 7:00 | 303 | 120 | 100 | 93 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-05 | 8:00 | 343 | 120 | 108 | 113 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-06-05 | 9:00 | 370 | 120 | 104 | 135 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-06-05 | 10:00 | 380 | 120 | 104 | 139 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-06-05 | 11:00 | 385 | 120 | 104 | 139 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-06-05 | 12:00 | 357 | 120 | 98 | 118 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-06-05 | 13:00 | 384 | 120 | 104 | 140 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-06-05 | 14:00 | 389 | 120 | 108 | 150 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-06-05 | 15:00 | 383 | 120 | 106 | 156 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-06-05 | 16:00 | 378 | 120 | 108 | 161 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-06-05 | 17:00 | 362 | 120 | 106 | 157 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-06-05 | 18:00 | 353 | 120 | 110 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-06-05 | 19:00 | 348 | 120 | 105 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-06-05 | 20:00 | 331 | 120 | 104 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-06-05 | 21:00 | 320 | 120 | 104 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-06-05 | 22:00 | 307 | 120 | 108 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-06-05 | 23:00 | 296 | 120 | 105 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-06-06 | 0:00 | 282 | 120 | 98 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-06 | 1:00 | 284 | 120 | 99 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-06-06 | 2:00 | 303 | 120 | 99 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-06-06 | 3:00 | 313 | 120 | 95 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-06-06 | 4:00 | 308 | 120 | 99 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-06-06 | 5:00 | 290 | 120 | 95 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-06-06 | 6:00 | 288 | 120 | 92 | 87 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-06-06 | 7:00 | 303 | 120 | 85 | 94 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-06 | 8:00 | 340 | 120 | 99 | 103 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-06-06 | 9:00 | 368 | 120 | 96 | 123 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-06-06 | 10:00 | 383 | 120 | 92 | 134 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-06-06 | 11:00 | 392 | 120 | 92 | 138 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-06-06 | 12:00 | 368 | 120 | 89 | 117 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-06-06 | 13:00 | 395 | 120 | 92 | 141 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-06-06 | 14:00 | 398 | 120 | 96 | 147 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-06-06 | 15:00 | 392 | 120 | 108 | 147 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-06-06 | 16:00 | 386 | 120 | 108 | 158 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-06-06 | 17:00 | 365 | 120 | 104 | 154 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-06-06 | 18:00 | 354 | 120 | 104 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-06-06 | 19:00 | 349 | 120 | 98 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-06-06 | 20:00 | 332 | 120 | 92 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-06-06 | 21:00 | 320 | 120 | 92 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-06-06 | 22:00 | 306 | 120 | 99 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-06-06 | 23:00 | 295 | 120 | 99 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-06-07 | 0:00 | 283 | 120 | 85 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-07 | 1:00 | 280 | 120 | 85 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-06-07 | 2:00 | 296 | 120 | 83 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-06-07 | 3:00 | 303 | 120 | 85 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-07 | 4:00 | 294 | 120 | 77 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-06-07 | 5:00 | 275 | 120 | 75 | 105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-06-07 | 6:00 | 260 | 120 | 63 | 95 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-06-07 | 7:00 | 269 | 120 | 65 | 94 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-06-07 | 8:00 | 293 | 120 | 73 | 99 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-06-07 | 9:00 | 314 | 120 | 79 | 105 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-06-07 | 10:00 | 321 | 120 | 76 | 107 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-06-07 | 11:00 | 325 | 120 | 74 | 109 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-06-07 | 12:00 | 312 | 120 | 59 | 111 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-06-07 | 13:00 | 317 | 120 | 68 | 109 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-06-07 | 14:00 | 317 | 120 | 75 | 110 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-06-07 | 15:00 | 312 | 120 | 74 | 116 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-06-07 | 16:00 | 309 | 120 | 77 | 123 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-06-07 | 17:00 | 302 | 120 | 84 | 119 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-07 | 18:00 | 301 | 120 | 86 | 121 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-06-07 | 19:00 | 304 | 120 | 91 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-06-07 | 20:00 | 293 | 120 | 79 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-06-07 | 21:00 | 280 | 120 | 77 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-06-07 | 22:00 | 267 | 120 | 69 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-06-07 | 23:00 | 253 | 120 | 54 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-06-08 | 0:00 | 242 | 120 | 45 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-06-08 | 1:00 | 245 | 120 | 46 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-06-08 | 2:00 | 265 | 120 | 42 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-06-08 | 3:00 | 276 | 120 | 42 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-06-08 | 4:00 | 269 | 120 | 42 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-06-08 | 5:00 | 248 | 120 | 46 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 248
2014-06-08 | 6:00 | 238 | 120 | 37 | 93 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 239
2014-06-08 | 7:00 | 236 | 120 | 34 | 85 | 0 | 1 | 26 | -3 | 7 | -4 | 0 | -30 | 236
2014-06-08 | 8:00 | 248 | 120 | 36 | 85 | 0 | 1 | 43 | -6 | 5 | -5 | 0 | -30 | 249
2014-06-08 | 9:00 | 261 | 120 | 34 | 94 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | -4 | -12 | -30 | 261
2014-06-08 | 10:00 | 272 | 120 | 35 | 96 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | -4 | -12 | -30 | 273
2014-06-08 | 11:00 | 278 | 120 | 35 | 98 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | -4 | -12 | -30 | 279
2014-06-08 | 12:00 | 281 | 120 | 34 | 97 | 0 | 1 | 67 | -9 | 4 | -4 | 0 | -30 | 280
2014-06-08 | 13:00 | 279 | 120 | 34 | 99 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | -4 | -12 | -30 | 279
2014-06-08 | 14:00 | 274 | 120 | 34 | 101 | 0 | 1 | 59 | -3 | 5 | 0 | -12 | -30 | 275
2014-06-08 | 15:00 | 273 | 120 | 36 | 105 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | -5 | 0 | -30 | 273
2014-06-08 | 16:00 | 277 | 120 | 47 | 110 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-06-08 | 17:00 | 279 | 120 | 47 | 125 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-06-08 | 18:00 | 282 | 120 | 42 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-06-08 | 19:00 | 288 | 120 | 42 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-06-08 | 20:00 | 283 | 120 | 42 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-08 | 21:00 | 266 | 120 | 42 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-06-08 | 22:00 | 255 | 120 | 42 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 255
2014-06-08 | 23:00 | 242 | 120 | 40 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-06-09 | 0:00 | 238 | 120 | 62 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 238
2014-06-09 | 1:00 | 240 | 120 | 65 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-06-09 | 2:00 | 261 | 120 | 80 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-06-09 | 3:00 | 274 | 120 | 80 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-06-09 | 4:00 | 270 | 120 | 80 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-06-09 | 5:00 | 257 | 120 | 79 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 256
2014-06-09 | 6:00 | 261 | 120 | 79 | 81 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-06-09 | 7:00 | 285 | 120 | 80 | 94 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-06-09 | 8:00 | 326 | 120 | 88 | 116 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-06-09 | 9:00 | 363 | 120 | 113 | 119 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-06-09 | 10:00 | 377 | 120 | 110 | 130 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-06-09 | 11:00 | 387 | 120 | 110 | 136 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-06-09 | 12:00 | 366 | 120 | 106 | 119 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-06-09 | 13:00 | 389 | 120 | 110 | 140 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-06-09 | 14:00 | 395 | 120 | 121 | 142 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-06-09 | 15:00 | 392 | 120 | 119 | 152 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-06-09 | 16:00 | 387 | 120 | 122 | 156 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-06-09 | 17:00 | 370 | 120 | 119 | 152 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-06-09 | 18:00 | 358 | 120 | 117 | 147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-06-09 | 19:00 | 353 | 120 | 117 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-06-09 | 20:00 | 337 | 120 | 110 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-06-09 | 21:00 | 323 | 120 | 110 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-06-09 | 22:00 | 313 | 120 | 109 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-06-09 | 23:00 | 299 | 120 | 96 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-06-10 | 0:00 | 284 | 120 | 103 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-06-10 | 1:00 | 285 | 120 | 103 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-06-10 | 2:00 | 301 | 120 | 104 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-10 | 3:00 | 314 | 120 | 104 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-06-10 | 4:00 | 305 | 120 | 104 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-06-10 | 5:00 | 288 | 120 | 101 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-06-10 | 6:00 | 290 | 120 | 99 | 82 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-06-10 | 7:00 | 303 | 120 | 97 | 82 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-10 | 8:00 | 345 | 120 | 96 | 110 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-06-10 | 9:00 | 381 | 120 | 107 | 125 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-06-10 | 10:00 | 394 | 120 | 107 | 130 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-06-10 | 11:00 | 403 | 120 | 107 | 135 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-06-10 | 12:00 | 381 | 120 | 100 | 119 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-06-10 | 13:00 | 405 | 120 | 107 | 136 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-06-10 | 14:00 | 407 | 120 | 108 | 145 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-06-10 | 15:00 | 400 | 120 | 119 | 145 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-06-10 | 16:00 | 393 | 120 | 117 | 156 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-06-10 | 17:00 | 372 | 120 | 113 | 152 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-06-10 | 18:00 | 361 | 120 | 113 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-06-10 | 19:00 | 354 | 120 | 107 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-06-10 | 20:00 | 337 | 120 | 107 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-06-10 | 21:00 | 321 | 120 | 106 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-06-10 | 22:00 | 311 | 120 | 103 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-06-10 | 23:00 | 297 | 120 | 104 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-06-11 | 0:00 | 284 | 120 | 109 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-11 | 1:00 | 285 | 120 | 109 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-06-11 | 2:00 | 299 | 120 | 109 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-06-11 | 3:00 | 309 | 120 | 110 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-06-11 | 4:00 | 302 | 120 | 109 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-06-11 | 5:00 | 285 | 120 | 109 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-06-11 | 6:00 | 288 | 120 | 106 | 80 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-06-11 | 7:00 | 305 | 120 | 109 | 85 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-06-11 | 8:00 | 342 | 120 | 105 | 116 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-06-11 | 9:00 | 374 | 120 | 115 | 128 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-06-11 | 10:00 | 384 | 120 | 115 | 131 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-06-11 | 11:00 | 389 | 120 | 115 | 132 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-06-11 | 12:00 | 363 | 120 | 104 | 118 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-06-11 | 13:00 | 388 | 120 | 115 | 133 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-06-11 | 14:00 | 394 | 120 | 118 | 144 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-06-11 | 15:00 | 388 | 120 | 117 | 150 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-06-11 | 16:00 | 385 | 120 | 120 | 155 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-06-11 | 17:00 | 368 | 120 | 117 | 152 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-06-11 | 18:00 | 360 | 120 | 122 | 144 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-06-11 | 19:00 | 350 | 120 | 115 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-06-11 | 20:00 | 336 | 120 | 115 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-06-11 | 21:00 | 321 | 120 | 116 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-06-11 | 22:00 | 308 | 120 | 109 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-06-11 | 23:00 | 296 | 120 | 109 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-06-12 | 0:00 | 285 | 120 | 108 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-06-12 | 1:00 | 284 | 120 | 108 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-06-12 | 2:00 | 302 | 120 | 110 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-12 | 3:00 | 311 | 120 | 112 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-06-12 | 4:00 | 305 | 120 | 111 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-06-12 | 5:00 | 290 | 120 | 108 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-06-12 | 6:00 | 288 | 120 | 108 | 79 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-06-12 | 7:00 | 305 | 120 | 108 | 87 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-06-12 | 8:00 | 342 | 120 | 105 | 115 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-06-12 | 9:00 | 372 | 120 | 110 | 131 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-06-12 | 10:00 | 383 | 120 | 110 | 135 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-06-12 | 11:00 | 383 | 120 | 110 | 131 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-06-12 | 12:00 | 354 | 120 | 98 | 114 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-06-12 | 13:00 | 376 | 120 | 110 | 126 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-06-12 | 14:00 | 378 | 120 | 110 | 136 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-06-12 | 15:00 | 375 | 120 | 110 | 143 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-06-12 | 16:00 | 374 | 120 | 108 | 157 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-06-12 | 17:00 | 362 | 120 | 108 | 156 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-06-12 | 18:00 | 356 | 120 | 107 | 155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-06-12 | 19:00 | 343 | 120 | 110 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-06-12 | 20:00 | 325 | 120 | 108 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-06-12 | 21:00 | 312 | 120 | 107 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-06-12 | 22:00 | 298 | 120 | 108 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-06-12 | 23:00 | 287 | 120 | 102 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-06-13 | 0:00 | 275 | 120 | 94 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-06-13 | 1:00 | 277 | 120 | 94 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-06-13 | 2:00 | 298 | 120 | 98 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-06-13 | 3:00 | 308 | 120 | 98 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-06-13 | 4:00 | 304 | 120 | 98 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-13 | 5:00 | 288 | 120 | 100 | 93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-06-13 | 6:00 | 283 | 120 | 100 | 81 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-13 | 7:00 | 294 | 120 | 94 | 90 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-06-13 | 8:00 | 327 | 120 | 99 | 106 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-06-13 | 9:00 | 354 | 120 | 95 | 128 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-06-13 | 10:00 | 362 | 120 | 95 | 129 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-06-13 | 11:00 | 363 | 120 | 95 | 126 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-06-13 | 12:00 | 336 | 120 | 90 | 104 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-06-13 | 13:00 | 358 | 120 | 95 | 123 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-06-13 | 14:00 | 363 | 120 | 95 | 136 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-06-13 | 15:00 | 358 | 120 | 95 | 141 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-06-13 | 16:00 | 353 | 120 | 95 | 149 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-06-13 | 17:00 | 340 | 120 | 95 | 145 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-06-13 | 18:00 | 332 | 120 | 95 | 144 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-06-13 | 19:00 | 327 | 120 | 95 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-06-13 | 20:00 | 313 | 120 | 95 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-06-13 | 21:00 | 302 | 120 | 97 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-06-13 | 22:00 | 292 | 120 | 94 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-06-13 | 23:00 | 281 | 120 | 96 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-06-14 | 0:00 | 268 | 120 | 68 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-06-14 | 1:00 | 269 | 120 | 69 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-06-14 | 2:00 | 287 | 120 | 71 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-06-14 | 3:00 | 297 | 120 | 65 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-06-14 | 4:00 | 289 | 120 | 66 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-06-14 | 5:00 | 268 | 120 | 64 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-06-14 | 6:00 | 258 | 120 | 61 | 88 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-06-14 | 7:00 | 261 | 120 | 48 | 89 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-06-14 | 8:00 | 273 | 120 | 43 | 92 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-06-14 | 9:00 | 287 | 120 | 45 | 93 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-06-14 | 10:00 | 297 | 120 | 43 | 95 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-06-14 | 11:00 | 297 | 120 | 40 | 95 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-06-14 | 12:00 | 289 | 120 | 41 | 98 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | -12 | -30 | 289
2014-06-14 | 13:00 | 293 | 120 | 37 | 93 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-06-14 | 14:00 | 294 | 120 | 41 | 99 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-06-14 | 15:00 | 292 | 120 | 52 | 104 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-06-14 | 16:00 | 293 | 120 | 59 | 114 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-06-14 | 17:00 | 289 | 120 | 61 | 120 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-06-14 | 18:00 | 289 | 120 | 70 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-06-14 | 19:00 | 292 | 120 | 67 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-06-14 | 20:00 | 285 | 120 | 66 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-06-14 | 21:00 | 271 | 120 | 62 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-06-14 | 22:00 | 258 | 120 | 58 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-06-14 | 23:00 | 245 | 120 | 46 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-06-15 | 0:00 | 235 | 120 | 40 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 235
2014-06-15 | 1:00 | 237 | 120 | 40 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 238
2014-06-15 | 2:00 | 257 | 120 | 44 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-06-15 | 3:00 | 268 | 120 | 44 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-06-15 | 4:00 | 261 | 120 | 44 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-06-15 | 5:00 | 241 | 120 | 40 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-06-15 | 6:00 | 226 | 120 | 33 | 91 | 0 | 1 | 11 | -1 | 7 | -7 | 0 | -30 | 225
2014-06-15 | 7:00 | 226 | 120 | 36 | 81 | 0 | 1 | 26 | -11 | 7 | -4 | 0 | -30 | 226
2014-06-15 | 8:00 | 236 | 120 | 33 | 83 | 0 | 1 | 43 | -15 | 5 | -5 | 0 | -30 | 235
2014-06-15 | 9:00 | 253 | 120 | 34 | 95 | 0 | 1 | 54 | -9 | 4 | -4 | -12 | -30 | 253
2014-06-15 | 10:00 | 263 | 120 | 34 | 97 | 0 | 1 | 63 | -9 | 4 | -4 | -12 | -30 | 264
2014-06-15 | 11:00 | 270 | 120 | 34 | 100 | 0 | 1 | 67 | -15 | 4 | 0 | -12 | -30 | 269
2014-06-15 | 12:00 | 269 | 120 | 34 | 98 | 0 | 1 | 67 | -10 | 4 | -4 | -12 | -30 | 268
2014-06-15 | 13:00 | 268 | 120 | 34 | 97 | 0 | 1 | 67 | -10 | 4 | -4 | -12 | -30 | 267
2014-06-15 | 14:00 | 268 | 120 | 36 | 93 | 0 | 1 | 59 | -11 | 5 | -5 | 0 | -30 | 268
2014-06-15 | 15:00 | 266 | 120 | 34 | 106 | 0 | 1 | 41 | -6 | 5 | -5 | 0 | -30 | 266
2014-06-15 | 16:00 | 269 | 120 | 40 | 110 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-06-15 | 17:00 | 272 | 120 | 41 | 124 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-06-15 | 18:00 | 276 | 120 | 49 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-06-15 | 19:00 | 283 | 120 | 49 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-06-15 | 20:00 | 276 | 120 | 47 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-06-15 | 21:00 | 264 | 120 | 46 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-06-15 | 22:00 | 250 | 120 | 42 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-06-15 | 23:00 | 241 | 120 | 40 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-06-16 | 0:00 | 233 | 120 | 54 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 233
2014-06-16 | 1:00 | 236 | 120 | 57 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-06-16 | 2:00 | 257 | 120 | 70 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-06-16 | 3:00 | 271 | 120 | 69 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-06-16 | 4:00 | 265 | 120 | 70 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-06-16 | 5:00 | 252 | 120 | 67 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-06-16 | 6:00 | 252 | 120 | 62 | 81 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-06-16 | 7:00 | 270 | 120 | 58 | 88 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-06-16 | 8:00 | 314 | 120 | 62 | 113 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-06-16 | 9:00 | 351 | 120 | 71 | 130 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-06-16 | 10:00 | 366 | 120 | 77 | 131 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-06-16 | 11:00 | 376 | 120 | 82 | 132 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-06-16 | 12:00 | 353 | 120 | 73 | 118 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-06-16 | 13:00 | 379 | 120 | 82 | 135 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-06-16 | 14:00 | 387 | 120 | 91 | 141 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-06-16 | 15:00 | 384 | 120 | 101 | 147 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-06-16 | 16:00 | 380 | 120 | 108 | 153 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-06-16 | 17:00 | 361 | 120 | 103 | 151 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-06-16 | 18:00 | 348 | 120 | 103 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-06-16 | 19:00 | 342 | 120 | 96 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-06-16 | 20:00 | 326 | 120 | 82 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-06-16 | 21:00 | 311 | 120 | 76 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-06-16 | 22:00 | 298 | 120 | 74 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-06-16 | 23:00 | 285 | 120 | 76 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-06-17 | 0:00 | 275 | 120 | 92 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-06-17 | 1:00 | 271 | 120 | 92 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-06-17 | 2:00 | 291 | 120 | 92 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-06-17 | 3:00 | 303 | 120 | 88 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-17 | 4:00 | 297 | 120 | 92 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-06-17 | 5:00 | 281 | 120 | 92 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-06-17 | 6:00 | 278 | 120 | 85 | 84 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-06-17 | 7:00 | 290 | 120 | 82 | 84 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-06-17 | 8:00 | 333 | 120 | 86 | 108 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-06-17 | 9:00 | 364 | 120 | 86 | 128 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-06-17 | 10:00 | 375 | 120 | 86 | 132 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-06-17 | 11:00 | 383 | 120 | 86 | 135 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-06-17 | 12:00 | 362 | 120 | 82 | 117 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-06-17 | 13:00 | 386 | 120 | 86 | 138 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-06-17 | 14:00 | 390 | 120 | 91 | 145 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-06-17 | 15:00 | 386 | 120 | 100 | 150 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-06-17 | 16:00 | 377 | 120 | 102 | 156 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-06-17 | 17:00 | 361 | 120 | 101 | 152 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-06-17 | 18:00 | 352 | 120 | 102 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-06-17 | 19:00 | 345 | 120 | 96 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-06-17 | 20:00 | 329 | 120 | 86 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-06-17 | 21:00 | 313 | 120 | 86 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-06-17 | 22:00 | 301 | 120 | 92 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-06-17 | 23:00 | 289 | 120 | 92 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-06-18 | 0:00 | 279 | 120 | 102 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-06-18 | 1:00 | 279 | 120 | 102 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-06-18 | 2:00 | 297 | 120 | 97 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-06-18 | 3:00 | 307 | 120 | 100 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-06-18 | 4:00 | 302 | 120 | 100 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-06-18 | 5:00 | 283 | 120 | 102 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-18 | 6:00 | 282 | 120 | 96 | 84 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-06-18 | 7:00 | 295 | 120 | 96 | 89 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-06-18 | 8:00 | 334 | 120 | 98 | 114 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-06-18 | 9:00 | 364 | 120 | 98 | 134 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-06-18 | 10:00 | 368 | 120 | 98 | 132 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-06-18 | 11:00 | 374 | 120 | 98 | 134 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-06-18 | 12:00 | 350 | 120 | 92 | 116 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-06-18 | 13:00 | 371 | 120 | 98 | 132 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-06-18 | 14:00 | 373 | 120 | 98 | 143 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-06-18 | 15:00 | 371 | 120 | 101 | 149 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-06-18 | 16:00 | 366 | 120 | 97 | 160 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-06-18 | 17:00 | 354 | 120 | 97 | 158 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-06-18 | 18:00 | 345 | 120 | 97 | 155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-06-18 | 19:00 | 338 | 120 | 98 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-06-18 | 20:00 | 325 | 120 | 98 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-06-18 | 21:00 | 311 | 120 | 98 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-06-18 | 22:00 | 299 | 120 | 102 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-06-18 | 23:00 | 286 | 120 | 100 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-06-19 | 0:00 | 276 | 120 | 92 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-06-19 | 1:00 | 276 | 120 | 92 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-06-19 | 2:00 | 295 | 120 | 88 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-06-19 | 3:00 | 306 | 120 | 88 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-06-19 | 4:00 | 300 | 120 | 88 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-06-19 | 5:00 | 283 | 120 | 92 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-19 | 6:00 | 280 | 120 | 86 | 85 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-06-19 | 7:00 | 294 | 120 | 85 | 85 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-06-19 | 8:00 | 333 | 120 | 87 | 108 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-06-19 | 9:00 | 363 | 120 | 86 | 128 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-06-19 | 10:00 | 374 | 120 | 86 | 130 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-06-19 | 11:00 | 380 | 120 | 86 | 133 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-06-19 | 12:00 | 355 | 120 | 82 | 111 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-06-19 | 13:00 | 380 | 120 | 86 | 132 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-06-19 | 14:00 | 384 | 120 | 86 | 144 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-06-19 | 15:00 | 380 | 120 | 89 | 155 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-06-19 | 16:00 | 376 | 120 | 96 | 161 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-06-19 | 17:00 | 359 | 120 | 93 | 159 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-06-19 | 18:00 | 348 | 120 | 93 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-06-19 | 19:00 | 343 | 120 | 90 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-06-19 | 20:00 | 331 | 120 | 86 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-06-19 | 21:00 | 313 | 120 | 90 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-06-19 | 22:00 | 301 | 120 | 92 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-06-19 | 23:00 | 289 | 120 | 92 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-06-20 | 0:00 | 279 | 120 | 104 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-06-20 | 1:00 | 282 | 120 | 104 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-06-20 | 2:00 | 297 | 120 | 104 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-06-20 | 3:00 | 312 | 120 | 109 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-06-20 | 4:00 | 305 | 120 | 108 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-06-20 | 5:00 | 288 | 120 | 104 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-06-20 | 6:00 | 286 | 120 | 99 | 87 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-06-20 | 7:00 | 300 | 120 | 98 | 91 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-06-20 | 8:00 | 340 | 120 | 101 | 117 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-06-20 | 9:00 | 373 | 120 | 105 | 137 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-06-20 | 10:00 | 383 | 120 | 105 | 140 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-06-20 | 11:00 | 388 | 120 | 105 | 142 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-06-20 | 12:00 | 363 | 120 | 101 | 120 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-06-20 | 13:00 | 388 | 120 | 105 | 143 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-06-20 | 14:00 | 392 | 120 | 105 | 155 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-06-20 | 15:00 | 387 | 120 | 106 | 160 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-06-20 | 16:00 | 381 | 120 | 111 | 160 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-06-20 | 17:00 | 361 | 120 | 105 | 157 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-06-20 | 18:00 | 350 | 120 | 107 | 149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-06-20 | 19:00 | 344 | 120 | 105 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-06-20 | 20:00 | 332 | 120 | 105 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-06-20 | 21:00 | 316 | 120 | 101 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-06-20 | 22:00 | 304 | 120 | 104 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-06-20 | 23:00 | 292 | 120 | 104 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-06-21 | 0:00 | 278 | 120 | 81 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-06-21 | 1:00 | 274 | 120 | 81 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-06-21 | 2:00 | 290 | 120 | 80 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-06-21 | 3:00 | 303 | 120 | 85 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-06-21 | 4:00 | 292 | 120 | 81 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-06-21 | 5:00 | 274 | 120 | 84 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-06-21 | 6:00 | 262 | 120 | 66 | 87 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-06-21 | 7:00 | 272 | 120 | 61 | 86 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-06-21 | 8:00 | 292 | 120 | 65 | 88 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-06-21 | 9:00 | 315 | 120 | 74 | 92 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-06-21 | 10:00 | 326 | 120 | 74 | 94 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-06-21 | 11:00 | 330 | 120 | 67 | 102 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-06-21 | 12:00 | 321 | 120 | 57 | 102 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-06-21 | 13:00 | 329 | 120 | 65 | 102 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-06-21 | 14:00 | 327 | 120 | 70 | 102 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-06-21 | 15:00 | 322 | 120 | 80 | 105 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-06-21 | 16:00 | 320 | 120 | 84 | 117 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-06-21 | 17:00 | 309 | 120 | 85 | 117 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-06-21 | 18:00 | 307 | 120 | 92 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-06-21 | 19:00 | 307 | 120 | 86 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-06-21 | 20:00 | 298 | 120 | 80 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-06-21 | 21:00 | 282 | 120 | 81 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-21 | 22:00 | 269 | 120 | 70 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-06-21 | 23:00 | 256 | 120 | 57 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 256
2014-06-22 | 0:00 | 247 | 120 | 52 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 247
2014-06-22 | 1:00 | 246 | 120 | 50 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-06-22 | 2:00 | 263 | 120 | 59 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-06-22 | 3:00 | 275 | 120 | 61 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-06-22 | 4:00 | 271 | 120 | 59 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-06-22 | 5:00 | 249 | 120 | 51 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 249
2014-06-22 | 6:00 | 239 | 120 | 40 | 97 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 239
2014-06-22 | 7:00 | 242 | 120 | 40 | 92 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-06-22 | 8:00 | 250 | 120 | 38 | 90 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-06-22 | 9:00 | 266 | 120 | 35 | 101 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | -2 | 0 | -30 | 265
2014-06-22 | 10:00 | 271 | 120 | 35 | 99 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-06-22 | 11:00 | 272 | 120 | 35 | 97 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | -2 | 0 | -30 | 272
2014-06-22 | 12:00 | 268 | 120 | 35 | 104 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | -12 | -30 | 269
2014-06-22 | 13:00 | 268 | 120 | 36 | 106 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | -2 | -12 | -30 | 268
2014-06-22 | 14:00 | 268 | 120 | 35 | 101 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-06-22 | 15:00 | 266 | 120 | 39 | 106 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-06-22 | 16:00 | 271 | 120 | 55 | 107 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-06-22 | 17:00 | 276 | 120 | 65 | 112 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-06-22 | 18:00 | 282 | 120 | 60 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-22 | 19:00 | 284 | 120 | 60 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-06-22 | 20:00 | 278 | 120 | 63 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-06-22 | 21:00 | 261 | 120 | 57 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-06-22 | 22:00 | 251 | 120 | 51 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 251
2014-06-22 | 23:00 | 240 | 120 | 40 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-06-23 | 0:00 | 236 | 120 | 51 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-06-23 | 1:00 | 240 | 120 | 54 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-06-23 | 2:00 | 261 | 120 | 57 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-06-23 | 3:00 | 273 | 120 | 57 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-06-23 | 4:00 | 271 | 120 | 57 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-06-23 | 5:00 | 257 | 120 | 57 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-06-23 | 6:00 | 258 | 120 | 57 | 92 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-06-23 | 7:00 | 278 | 120 | 56 | 97 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-06-23 | 8:00 | 314 | 120 | 57 | 119 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-06-23 | 9:00 | 348 | 120 | 62 | 137 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-06-23 | 10:00 | 358 | 120 | 63 | 137 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-06-23 | 11:00 | 367 | 120 | 66 | 140 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-06-23 | 12:00 | 343 | 120 | 58 | 124 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-06-23 | 13:00 | 367 | 120 | 66 | 139 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-06-23 | 14:00 | 373 | 120 | 72 | 147 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-06-23 | 15:00 | 368 | 120 | 79 | 152 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-06-23 | 16:00 | 365 | 120 | 87 | 158 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-06-23 | 17:00 | 350 | 120 | 85 | 158 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-06-23 | 18:00 | 340 | 120 | 85 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-06-23 | 19:00 | 335 | 120 | 79 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-06-23 | 20:00 | 322 | 120 | 72 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-06-23 | 21:00 | 307 | 120 | 66 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-06-23 | 22:00 | 298 | 120 | 67 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-06-23 | 23:00 | 286 | 120 | 57 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-06-24 | 0:00 | 276 | 120 | 79 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-06-24 | 1:00 | 273 | 120 | 79 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-06-24 | 2:00 | 294 | 120 | 79 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-06-24 | 3:00 | 306 | 120 | 79 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-06-24 | 4:00 | 302 | 120 | 79 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-24 | 5:00 | 285 | 120 | 79 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-06-24 | 6:00 | 283 | 120 | 74 | 99 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-06-24 | 7:00 | 297 | 120 | 74 | 99 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-06-24 | 8:00 | 331 | 120 | 74 | 118 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-06-24 | 9:00 | 360 | 120 | 78 | 132 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-06-24 | 10:00 | 366 | 120 | 78 | 130 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-06-24 | 11:00 | 371 | 120 | 78 | 131 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-06-24 | 12:00 | 348 | 120 | 74 | 112 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-06-24 | 13:00 | 374 | 120 | 78 | 133 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-06-24 | 14:00 | 378 | 120 | 79 | 145 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-06-24 | 15:00 | 375 | 120 | 80 | 159 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-06-24 | 16:00 | 370 | 120 | 79 | 172 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-06-24 | 17:00 | 354 | 120 | 79 | 168 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-06-24 | 18:00 | 341 | 120 | 74 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-06-24 | 19:00 | 336 | 120 | 79 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-06-24 | 20:00 | 323 | 120 | 78 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-06-24 | 21:00 | 309 | 120 | 74 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-06-24 | 22:00 | 295 | 120 | 79 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-06-24 | 23:00 | 283 | 120 | 78 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-06-25 | 0:00 | 272 | 120 | 80 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-06-25 | 1:00 | 274 | 120 | 80 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-06-25 | 2:00 | 290 | 120 | 80 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-06-25 | 3:00 | 304 | 120 | 80 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-25 | 4:00 | 298 | 120 | 80 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-06-25 | 5:00 | 286 | 120 | 84 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-06-25 | 6:00 | 282 | 120 | 79 | 94 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-06-25 | 7:00 | 294 | 120 | 75 | 95 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-06-25 | 8:00 | 332 | 120 | 81 | 112 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-06-25 | 9:00 | 364 | 120 | 80 | 135 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-06-25 | 10:00 | 378 | 120 | 80 | 141 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-06-25 | 11:00 | 385 | 120 | 80 | 142 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-06-25 | 12:00 | 362 | 120 | 80 | 120 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-06-25 | 13:00 | 385 | 120 | 80 | 142 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-06-25 | 14:00 | 385 | 120 | 80 | 151 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-06-25 | 15:00 | 385 | 120 | 88 | 160 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-06-25 | 16:00 | 381 | 120 | 99 | 163 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-06-25 | 17:00 | 362 | 120 | 92 | 163 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-06-25 | 18:00 | 352 | 120 | 92 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-06-25 | 19:00 | 344 | 120 | 84 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-06-25 | 20:00 | 330 | 120 | 80 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-06-25 | 21:00 | 316 | 120 | 80 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-06-25 | 22:00 | 305 | 120 | 80 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-06-25 | 23:00 | 293 | 120 | 80 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-06-26 | 0:00 | 282 | 120 | 91 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-26 | 1:00 | 278 | 120 | 89 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-06-26 | 2:00 | 296 | 120 | 95 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-06-26 | 3:00 | 308 | 120 | 91 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-06-26 | 4:00 | 301 | 120 | 95 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-06-26 | 5:00 | 286 | 120 | 88 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-06-26 | 6:00 | 284 | 120 | 81 | 94 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-06-26 | 7:00 | 301 | 120 | 83 | 94 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-06-26 | 8:00 | 344 | 120 | 88 | 117 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-06-26 | 9:00 | 384 | 120 | 91 | 144 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-06-26 | 10:00 | 401 | 120 | 97 | 146 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-06-26 | 11:00 | 410 | 120 | 97 | 151 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-06-26 | 12:00 | 387 | 120 | 91 | 134 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-06-26 | 13:00 | 411 | 120 | 97 | 151 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-06-26 | 14:00 | 416 | 120 | 102 | 160 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-06-26 | 15:00 | 408 | 120 | 106 | 165 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-06-26 | 16:00 | 403 | 120 | 106 | 177 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-06-26 | 17:00 | 385 | 120 | 112 | 166 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-06-26 | 18:00 | 373 | 120 | 110 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-06-26 | 19:00 | 363 | 120 | 105 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-06-26 | 20:00 | 348 | 120 | 97 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-06-26 | 21:00 | 329 | 120 | 91 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-06-26 | 22:00 | 313 | 120 | 95 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-06-26 | 23:00 | 299 | 120 | 96 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-06-27 | 0:00 | 287 | 120 | 95 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-06-27 | 1:00 | 283 | 120 | 93 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-06-27 | 2:00 | 297 | 120 | 95 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-06-27 | 3:00 | 310 | 120 | 89 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-06-27 | 4:00 | 303 | 120 | 95 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-06-27 | 5:00 | 288 | 120 | 89 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-06-27 | 6:00 | 287 | 120 | 81 | 97 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-06-27 | 7:00 | 303 | 120 | 82 | 97 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-06-27 | 8:00 | 349 | 120 | 89 | 122 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-06-27 | 9:00 | 389 | 120 | 93 | 147 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-06-27 | 10:00 | 403 | 120 | 97 | 149 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-06-27 | 11:00 | 412 | 120 | 97 | 153 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-06-27 | 12:00 | 385 | 120 | 95 | 128 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-06-27 | 13:00 | 413 | 120 | 97 | 154 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-06-27 | 14:00 | 415 | 120 | 99 | 162 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-06-27 | 15:00 | 408 | 120 | 104 | 168 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-06-27 | 16:00 | 400 | 120 | 112 | 168 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-06-27 | 17:00 | 377 | 120 | 102 | 167 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-06-27 | 18:00 | 364 | 120 | 102 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-06-27 | 19:00 | 356 | 120 | 97 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-06-27 | 20:00 | 340 | 120 | 89 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-06-27 | 21:00 | 321 | 120 | 90 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-06-27 | 22:00 | 310 | 120 | 95 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-06-27 | 23:00 | 294 | 120 | 92 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-06-28 | 0:00 | 283 | 120 | 87 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-06-28 | 1:00 | 278 | 120 | 85 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-06-28 | 2:00 | 294 | 120 | 83 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-06-28 | 3:00 | 301 | 120 | 89 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-06-28 | 4:00 | 292 | 120 | 84 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-06-28 | 5:00 | 271 | 120 | 76 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-06-28 | 6:00 | 262 | 120 | 69 | 92 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-06-28 | 7:00 | 273 | 120 | 70 | 93 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-06-28 | 8:00 | 301 | 120 | 74 | 105 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-06-28 | 9:00 | 320 | 120 | 86 | 103 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-06-28 | 10:00 | 329 | 120 | 86 | 106 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-06-28 | 11:00 | 334 | 120 | 82 | 111 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-06-28 | 12:00 | 324 | 120 | 71 | 111 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-06-28 | 13:00 | 329 | 120 | 78 | 111 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-06-28 | 14:00 | 320 | 120 | 77 | 111 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-06-28 | 15:00 | 316 | 120 | 83 | 112 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-06-28 | 16:00 | 313 | 120 | 83 | 120 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-06-28 | 17:00 | 311 | 120 | 92 | 120 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-06-28 | 18:00 | 310 | 120 | 96 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-06-28 | 19:00 | 306 | 120 | 93 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-06-28 | 20:00 | 296 | 120 | 82 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-06-28 | 21:00 | 279 | 120 | 73 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-06-28 | 22:00 | 264 | 120 | 68 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-06-28 | 23:00 | 252 | 120 | 62 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-06-29 | 0:00 | 242 | 120 | 36 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 243
2014-06-29 | 1:00 | 240 | 120 | 36 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-06-29 | 2:00 | 257 | 120 | 36 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-06-29 | 3:00 | 270 | 120 | 36 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-06-29 | 4:00 | 265 | 120 | 36 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-06-29 | 5:00 | 245 | 120 | 36 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-06-29 | 6:00 | 233 | 120 | 36 | 98 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | -3 | 0 | -30 | 233
2014-06-29 | 7:00 | 235 | 120 | 33 | 94 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | 0 | -30 | 235
2014-06-29 | 8:00 | 248 | 120 | 34 | 94 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | -2 | 0 | -30 | 248
2014-06-29 | 9:00 | 267 | 120 | 33 | 103 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-06-29 | 10:00 | 275 | 120 | 33 | 104 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-06-29 | 11:00 | 280 | 120 | 35 | 106 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | -2 | 0 | -30 | 281
2014-06-29 | 12:00 | 279 | 120 | 33 | 106 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | -2 | 0 | -30 | 279
2014-06-29 | 13:00 | 276 | 120 | 33 | 105 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | -2 | 0 | -30 | 276
2014-06-29 | 14:00 | 279 | 120 | 33 | 114 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-06-29 | 15:00 | 277 | 120 | 33 | 122 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-06-29 | 16:00 | 275 | 120 | 35 | 133 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | 0 | -30 | 276
2014-06-29 | 17:00 | 280 | 120 | 35 | 148 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | -30 | 281
2014-06-29 | 18:00 | 283 | 120 | 35 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | -30 | 284
2014-06-29 | 19:00 | 287 | 120 | 36 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -30 | 288
2014-06-29 | 20:00 | 282 | 120 | 36 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -30 | 282
2014-06-29 | 21:00 | 266 | 120 | 34 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -30 | 266
2014-06-29 | 22:00 | 256 | 120 | 36 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-06-29 | 23:00 | 242 | 120 | 36 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 243
2014-06-30 | 0:00 | 237 | 120 | 43 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-06-30 | 1:00 | 239 | 120 | 45 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 239
2014-06-30 | 2:00 | 257 | 120 | 63 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-06-30 | 3:00 | 271 | 120 | 59 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-06-30 | 4:00 | 267 | 120 | 59 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-06-30 | 5:00 | 253 | 120 | 49 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-06-30 | 6:00 | 256 | 120 | 46 | 101 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 256
2014-06-30 | 7:00 | 279 | 120 | 55 | 100 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-06-30 | 8:00 | 325 | 120 | 63 | 123 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-06-30 | 9:00 | 359 | 120 | 66 | 144 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-06-30 | 10:00 | 374 | 120 | 71 | 144 | 0 | 1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-06-30 | 11:00 | 381 | 120 | 74 | 145 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-06-30 | 12:00 | 358 | 120 | 59 | 137 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-06-30 | 13:00 | 384 | 120 | 74 | 148 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-06-30 | 14:00 | 389 | 120 | 81 | 153 | 0 | 1 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-06-30 | 15:00 | 384 | 120 | 83 | 164 | 0 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-06-30 | 16:00 | 379 | 120 | 95 | 164 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-06-30 | 17:00 | 360 | 120 | 89 | 164 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-06-30 | 18:00 | 350 | 120 | 88 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-06-30 | 19:00 | 344 | 120 | 86 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-06-30 | 20:00 | 331 | 120 | 74 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-06-30 | 21:00 | 316 | 120 | 68 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-06-30 | 22:00 | 304 | 120 | 66 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-06-30 | 23:00 | 289 | 120 | 59 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-07-01 | 0:00 | 279 | 120 | 84 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-07-01 | 1:00 | 275 | 120 | 77 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-07-01 | 2:00 | 290 | 120 | 81 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-07-01 | 3:00 | 304 | 120 | 85 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-07-01 | 4:00 | 298 | 120 | 81 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-07-01 | 5:00 | 285 | 120 | 80 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-07-01 | 6:00 | 283 | 120 | 68 | 94 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-07-01 | 7:00 | 297 | 120 | 67 | 95 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-07-01 | 8:00 | 335 | 120 | 80 | 110 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-07-01 | 9:00 | 373 | 120 | 80 | 142 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-07-01 | 10:00 | 387 | 120 | 83 | 142 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-07-01 | 11:00 | 396 | 120 | 87 | 149 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-07-01 | 12:00 | 371 | 120 | 77 | 126 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-07-01 | 13:00 | 396 | 120 | 87 | 143 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-07-01 | 14:00 | 400 | 120 | 91 | 151 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-07-01 | 15:00 | 396 | 120 | 99 | 159 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-07-01 | 16:00 | 391 | 120 | 111 | 161 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-07-01 | 17:00 | 374 | 120 | 104 | 161 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-07-01 | 18:00 | 361 | 120 | 99 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-07-01 | 19:00 | 352 | 120 | 99 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-07-01 | 20:00 | 339 | 120 | 87 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-07-01 | 21:00 | 322 | 120 | 80 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-07-01 | 22:00 | 308 | 120 | 81 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-07-01 | 23:00 | 295 | 120 | 85 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-07-02 | 0:00 | 284 | 120 | 88 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-07-02 | 1:00 | 280 | 120 | 80 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-07-02 | 2:00 | 295 | 120 | 89 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-07-02 | 3:00 | 309 | 120 | 93 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-07-02 | 4:00 | 302 | 120 | 89 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-07-02 | 5:00 | 288 | 120 | 81 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-07-02 | 6:00 | 284 | 120 | 65 | 97 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-07-02 | 7:00 | 301 | 120 | 68 | 98 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-07-02 | 8:00 | 343 | 120 | 88 | 110 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-07-02 | 9:00 | 381 | 120 | 88 | 141 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-07-02 | 10:00 | 395 | 120 | 90 | 143 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-07-02 | 11:00 | 403 | 120 | 91 | 151 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-07-02 | 12:00 | 382 | 120 | 87 | 127 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-07-02 | 13:00 | 404 | 120 | 91 | 147 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-07-02 | 14:00 | 410 | 120 | 98 | 152 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-07-02 | 15:00 | 403 | 120 | 102 | 162 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-07-02 | 16:00 | 398 | 120 | 116 | 163 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-07-02 | 17:00 | 379 | 120 | 107 | 163 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-07-02 | 18:00 | 365 | 120 | 102 | 159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-07-02 | 19:00 | 358 | 120 | 104 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-07-02 | 20:00 | 343 | 120 | 91 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-07-02 | 21:00 | 326 | 120 | 88 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-07-02 | 22:00 | 314 | 120 | 93 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-07-02 | 23:00 | 300 | 120 | 88 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-07-03 | 0:00 | 286 | 120 | 99 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-07-03 | 1:00 | 286 | 120 | 97 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-07-03 | 2:00 | 300 | 120 | 102 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-07-03 | 3:00 | 313 | 120 | 101 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-07-03 | 4:00 | 305 | 120 | 102 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-07-03 | 5:00 | 289 | 120 | 94 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-07-03 | 6:00 | 288 | 120 | 89 | 96 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-07-03 | 7:00 | 309 | 120 | 96 | 100 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-07-03 | 8:00 | 350 | 120 | 99 | 128 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-07-03 | 9:00 | 383 | 120 | 107 | 145 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-07-03 | 10:00 | 399 | 120 | 111 | 151 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-07-03 | 11:00 | 402 | 120 | 111 | 152 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-07-03 | 12:00 | 375 | 120 | 99 | 138 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-07-03 | 13:00 | 399 | 120 | 111 | 153 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-07-03 | 14:00 | 399 | 120 | 110 | 161 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-07-03 | 15:00 | 392 | 120 | 110 | 161 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-07-03 | 16:00 | 389 | 120 | 114 | 164 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-07-03 | 17:00 | 372 | 120 | 110 | 162 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-07-03 | 18:00 | 363 | 120 | 110 | 159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-07-03 | 19:00 | 352 | 120 | 111 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-07-03 | 20:00 | 333 | 120 | 99 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-07-03 | 21:00 | 316 | 120 | 93 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-07-03 | 22:00 | 304 | 120 | 101 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-07-03 | 23:00 | 293 | 120 | 94 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-07-04 | 0:00 | 281 | 120 | 91 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-07-04 | 1:00 | 280 | 120 | 91 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-07-04 | 2:00 | 296 | 120 | 97 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-07-04 | 3:00 | 307 | 120 | 92 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-07-04 | 4:00 | 302 | 120 | 92 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-07-04 | 5:00 | 289 | 120 | 92 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-07-04 | 6:00 | 286 | 120 | 85 | 98 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-07-04 | 7:00 | 301 | 120 | 88 | 101 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-07-04 | 8:00 | 342 | 120 | 92 | 127 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-07-04 | 9:00 | 375 | 120 | 100 | 144 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-07-04 | 10:00 | 388 | 120 | 105 | 146 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-07-04 | 11:00 | 392 | 120 | 105 | 148 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-07-04 | 12:00 | 368 | 120 | 91 | 138 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-07-04 | 13:00 | 394 | 120 | 106 | 153 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-07-04 | 14:00 | 397 | 120 | 108 | 160 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-07-04 | 15:00 | 388 | 120 | 108 | 159 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-07-04 | 16:00 | 386 | 120 | 113 | 163 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-07-04 | 17:00 | 368 | 120 | 108 | 160 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-07-04 | 18:00 | 361 | 120 | 108 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-07-04 | 19:00 | 350 | 120 | 105 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-07-04 | 20:00 | 333 | 120 | 93 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-07-04 | 21:00 | 320 | 120 | 96 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-07-04 | 22:00 | 306 | 120 | 92 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-07-04 | 23:00 | 295 | 120 | 95 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-07-05 | 0:00 | 280 | 120 | 50 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-07-05 | 1:00 | 276 | 120 | 50 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-07-05 | 2:00 | 288 | 120 | 50 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-07-05 | 3:00 | 299 | 120 | 50 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-07-05 | 4:00 | 292 | 120 | 50 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-07-05 | 5:00 | 275 | 120 | 50 | 115 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-07-05 | 6:00 | 263 | 120 | 48 | 93 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-07-05 | 7:00 | 273 | 120 | 49 | 90 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-07-05 | 8:00 | 294 | 120 | 46 | 104 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-07-05 | 9:00 | 314 | 120 | 48 | 115 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-07-05 | 10:00 | 325 | 120 | 46 | 117 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-07-05 | 11:00 | 332 | 120 | 48 | 124 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-07-05 | 12:00 | 320 | 120 | 39 | 113 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-07-05 | 13:00 | 329 | 120 | 39 | 123 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-07-05 | 14:00 | 327 | 120 | 44 | 124 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-07-05 | 15:00 | 323 | 120 | 49 | 136 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-07-05 | 16:00 | 319 | 120 | 49 | 151 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-07-05 | 17:00 | 311 | 120 | 49 | 153 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-07-05 | 18:00 | 309 | 120 | 49 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-07-05 | 19:00 | 310 | 120 | 51 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-07-05 | 20:00 | 300 | 120 | 49 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-07-05 | 21:00 | 285 | 120 | 49 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-07-05 | 22:00 | 270 | 120 | 53 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-07-05 | 23:00 | 257 | 120 | 49 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-07-06 | 0:00 | 240 | 120 | 36 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -6 | 0 | -30 | 239
2014-07-06 | 1:00 | 241 | 120 | 34 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -3 | 0 | -30 | 242
2014-07-06 | 2:00 | 255 | 120 | 34 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -4 | 0 | -30 | 255
2014-07-06 | 3:00 | 268 | 120 | 34 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -8 | 0 | -30 | 269
2014-07-06 | 4:00 | 261 | 120 | 34 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -3 | 0 | -30 | 262
2014-07-06 | 5:00 | 244 | 120 | 34 | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | -3 | 0 | -30 | 245
2014-07-06 | 6:00 | 231 | 120 | 33 | 96 | 0 | 1 | 10 | -6 | 20 | -15 | 0 | -30 | 229
2014-07-06 | 7:00 | 236 | 120 | 34 | 96 | 0 | 1 | 26 | -14 | 18 | -15 | 0 | -30 | 236
2014-07-06 | 8:00 | 254 | 120 | 35 | 98 | 0 | 1 | 41 | -20 | 14 | -5 | 0 | -30 | 254
2014-07-06 | 9:00 | 272 | 120 | 35 | 107 | 0 | 1 | 51 | -20 | 10 | -1 | 0 | -30 | 273
2014-07-06 | 10:00 | 284 | 120 | 36 | 109 | 0 | 1 | 60 | -19 | 11 | -5 | 0 | -30 | 283
2014-07-06 | 11:00 | 288 | 120 | 37 | 111 | 0 | 1 | 57 | -16 | 13 | -4 | 0 | -30 | 289
2014-07-06 | 12:00 | 293 | 120 | 36 | 113 | 0 | 1 | 66 | -18 | 11 | -5 | 0 | -30 | 294
2014-07-06 | 13:00 | 294 | 120 | 37 | 112 | 0 | 1 | 64 | -15 | 12 | -6 | 0 | -30 | 295
2014-07-06 | 14:00 | 288 | 120 | 37 | 112 | 0 | 1 | 56 | -13 | 12 | -6 | 0 | -30 | 289
2014-07-06 | 15:00 | 287 | 120 | 34 | 120 | 0 | 1 | 38 | -1 | 10 | -4 | 0 | -30 | 288
2014-07-06 | 16:00 | 287 | 120 | 34 | 139 | 0 | 1 | 22 | -1 | 7 | -4 | 0 | -30 | 288
2014-07-06 | 17:00 | 291 | 120 | 34 | 153 | 0 | 1 | 6 | -1 | 13 | -4 | 0 | -30 | 292
2014-07-06 | 18:00 | 298 | 120 | 36 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | -9 | 0 | -30 | 299
2014-07-06 | 19:00 | 299 | 120 | 36 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -8 | 0 | -30 | 299
2014-07-06 | 20:00 | 288 | 120 | 35 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -6 | 0 | -30 | 289
2014-07-06 | 21:00 | 272 | 120 | 36 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -7 | 0 | -30 | 272
2014-07-06 | 22:00 | 257 | 120 | 34 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -3 | 0 | -30 | 258
2014-07-06 | 23:00 | 248 | 120 | 35 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -4 | 0 | -30 | 249
2014-07-07 | 0:00 | 241 | 120 | 48 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-07-07 | 1:00 | 243 | 120 | 52 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 244
2014-07-07 | 2:00 | 261 | 120 | 69 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-07-07 | 3:00 | 274 | 120 | 75 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-07-07 | 4:00 | 270 | 120 | 75 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-07-07 | 5:00 | 259 | 120 | 61 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-07-07 | 6:00 | 263 | 120 | 60 | 100 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-07-07 | 7:00 | 288 | 120 | 69 | 108 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-07-07 | 8:00 | 335 | 120 | 76 | 137 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-07-07 | 9:00 | 371 | 120 | 98 | 141 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-07-07 | 10:00 | 381 | 120 | 99 | 144 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-07-07 | 11:00 | 385 | 120 | 99 | 146 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-07-07 | 12:00 | 359 | 120 | 78 | 142 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-07-07 | 13:00 | 380 | 120 | 99 | 146 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-07-07 | 14:00 | 383 | 120 | 99 | 155 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-07-07 | 15:00 | 381 | 120 | 100 | 160 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-07-07 | 16:00 | 378 | 120 | 104 | 164 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-07-07 | 17:00 | 364 | 120 | 104 | 160 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-07-07 | 18:00 | 355 | 120 | 100 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-07-07 | 19:00 | 346 | 120 | 102 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-07-07 | 20:00 | 333 | 120 | 96 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-07-07 | 21:00 | 315 | 120 | 78 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-07-07 | 22:00 | 305 | 120 | 77 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-07-07 | 23:00 | 292 | 120 | 76 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-07-08 | 0:00 | 283 | 120 | 82 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-07-08 | 1:00 | 280 | 120 | 76 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-07-08 | 2:00 | 296 | 120 | 92 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-07-08 | 3:00 | 308 | 120 | 91 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-07-08 | 4:00 | 303 | 120 | 91 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-07-08 | 5:00 | 286 | 120 | 75 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-07-08 | 6:00 | 286 | 120 | 62 | 102 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-07-08 | 7:00 | 305 | 120 | 67 | 103 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-07-08 | 8:00 | 355 | 120 | 89 | 122 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-07-08 | 9:00 | 397 | 120 | 102 | 143 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-07-08 | 10:00 | 416 | 120 | 111 | 143 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-07-08 | 11:00 | 426 | 120 | 118 | 147 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 426
2014-07-08 | 12:00 | 402 | 120 | 92 | 143 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-07-08 | 13:00 | 425 | 120 | 115 | 143 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-07-08 | 14:00 | 431 | 120 | 121 | 151 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 431
2014-07-08 | 15:00 | 432 | 120 | 137 | 156 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 432
2014-07-08 | 16:00 | 431 | 120 | 150 | 162 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 432
2014-07-08 | 17:00 | 411 | 120 | 140 | 162 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-07-08 | 18:00 | 402 | 120 | 137 | 162 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-07-08 | 19:00 | 394 | 120 | 141 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-07-08 | 20:00 | 377 | 120 | 120 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-07-08 | 21:00 | 358 | 120 | 112 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-07-08 | 22:00 | 342 | 120 | 104 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-07-08 | 23:00 | 326 | 120 | 91 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-07-09 | 0:00 | 307 | 120 | 106 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-07-09 | 1:00 | 302 | 120 | 97 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-07-09 | 2:00 | 314 | 120 | 110 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-07-09 | 3:00 | 325 | 120 | 110 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-07-09 | 4:00 | 316 | 120 | 110 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-07-09 | 5:00 | 299 | 120 | 87 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-07-09 | 6:00 | 305 | 120 | 81 | 102 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-07-09 | 7:00 | 337 | 120 | 99 | 103 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-07-09 | 8:00 | 402 | 120 | 114 | 143 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-07-09 | 9:00 | 450 | 120 | 154 | 145 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 451
2014-07-09 | 10:00 | 466 | 120 | 157 | 147 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 466
2014-07-09 | 11:00 | 476 | 120 | 162 | 153 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 476
2014-07-09 | 12:00 | 452 | 120 | 140 | 145 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 453
2014-07-09 | 13:00 | 474 | 120 | 157 | 151 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 475
2014-07-09 | 14:00 | 470 | 120 | 158 | 153 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 470
2014-07-09 | 15:00 | 466 | 120 | 164 | 163 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 466
2014-07-09 | 16:00 | 460 | 120 | 177 | 163 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 460
2014-07-09 | 17:00 | 436 | 120 | 164 | 163 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-07-09 | 18:00 | 422 | 120 | 161 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-07-09 | 19:00 | 406 | 120 | 157 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-07-09 | 20:00 | 384 | 120 | 134 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-07-09 | 21:00 | 362 | 120 | 113 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-07-09 | 22:00 | 343 | 120 | 118 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-07-09 | 23:00 | 325 | 120 | 110 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-07-10 | 0:00 | 310 | 120 | 117 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-07-10 | 1:00 | 303 | 120 | 110 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-07-10 | 2:00 | 315 | 120 | 120 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-07-10 | 3:00 | 324 | 120 | 120 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-07-10 | 4:00 | 321 | 120 | 120 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-07-10 | 5:00 | 304 | 120 | 104 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-07-10 | 6:00 | 310 | 120 | 104 | 103 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-07-10 | 7:00 | 332 | 120 | 114 | 105 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-07-10 | 8:00 | 388 | 120 | 124 | 142 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-07-10 | 9:00 | 426 | 120 | 149 | 145 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 426
2014-07-10 | 10:00 | 440 | 120 | 152 | 151 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-07-10 | 11:00 | 444 | 120 | 152 | 153 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 445
2014-07-10 | 12:00 | 421 | 120 | 137 | 146 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-07-10 | 13:00 | 440 | 120 | 152 | 153 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-07-10 | 14:00 | 440 | 120 | 151 | 160 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-07-10 | 15:00 | 433 | 120 | 151 | 161 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 433
2014-07-10 | 16:00 | 430 | 120 | 155 | 164 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-07-10 | 17:00 | 413 | 120 | 151 | 161 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-07-10 | 18:00 | 404 | 120 | 151 | 159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-07-10 | 19:00 | 392 | 120 | 152 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-07-10 | 20:00 | 374 | 120 | 134 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-07-10 | 21:00 | 355 | 120 | 123 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-07-10 | 22:00 | 339 | 120 | 121 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-07-10 | 23:00 | 323 | 120 | 120 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-07-11 | 0:00 | 305 | 120 | 110 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-07-11 | 1:00 | 298 | 120 | 105 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-07-11 | 2:00 | 309 | 120 | 110 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-07-11 | 3:00 | 319 | 120 | 110 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-07-11 | 4:00 | 311 | 120 | 110 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-07-11 | 5:00 | 295 | 120 | 94 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-07-11 | 6:00 | 295 | 120 | 89 | 103 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-07-11 | 7:00 | 320 | 120 | 104 | 104 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-07-11 | 8:00 | 369 | 120 | 107 | 140 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-07-11 | 9:00 | 404 | 120 | 128 | 145 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-07-11 | 10:00 | 414 | 120 | 129 | 149 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-07-11 | 11:00 | 419 | 120 | 129 | 151 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-07-11 | 12:00 | 392 | 120 | 108 | 146 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-07-11 | 13:00 | 417 | 120 | 129 | 154 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-07-11 | 14:00 | 423 | 120 | 134 | 161 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-07-11 | 15:00 | 421 | 120 | 136 | 164 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 421
2014-07-11 | 16:00 | 417 | 120 | 143 | 164 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-07-11 | 17:00 | 396 | 120 | 134 | 162 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-07-11 | 18:00 | 382 | 120 | 133 | 154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-07-11 | 19:00 | 372 | 120 | 129 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-07-11 | 20:00 | 355 | 120 | 115 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-07-11 | 21:00 | 339 | 120 | 106 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-07-11 | 22:00 | 322 | 120 | 110 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-07-11 | 23:00 | 308 | 120 | 106 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-07-12 | 0:00 | 288 | 120 | 69 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-07-12 | 1:00 | 281 | 120 | 68 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-07-12 | 2:00 | 294 | 120 | 68 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-07-12 | 3:00 | 301 | 120 | 68 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-07-12 | 4:00 | 294 | 120 | 68 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-07-12 | 5:00 | 273 | 120 | 63 | 101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-07-12 | 6:00 | 266 | 120 | 52 | 92 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-07-12 | 7:00 | 275 | 120 | 47 | 94 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-07-12 | 8:00 | 304 | 120 | 65 | 93 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-07-12 | 9:00 | 330 | 120 | 66 | 112 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-07-12 | 10:00 | 341 | 120 | 66 | 113 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-07-12 | 11:00 | 346 | 120 | 66 | 119 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-07-12 | 12:00 | 342 | 120 | 64 | 110 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-07-12 | 13:00 | 350 | 120 | 66 | 118 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-07-12 | 14:00 | 349 | 120 | 66 | 124 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-07-12 | 15:00 | 345 | 120 | 66 | 140 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-07-12 | 16:00 | 337 | 120 | 66 | 152 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-07-12 | 17:00 | 328 | 120 | 66 | 153 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-07-12 | 18:00 | 325 | 120 | 66 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-07-12 | 19:00 | 324 | 120 | 66 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-07-12 | 20:00 | 315 | 120 | 66 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-07-12 | 21:00 | 297 | 120 | 66 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-07-12 | 22:00 | 281 | 120 | 68 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-07-12 | 23:00 | 267 | 120 | 62 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-07-13 | 0:00 | 252 | 120 | 35 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -30 | 252
2014-07-13 | 1:00 | 245 | 120 | 36 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 246
2014-07-13 | 2:00 | 259 | 120 | 36 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -30 | 259
2014-07-13 | 3:00 | 269 | 120 | 34 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 | 0 | -30 | 269
2014-07-13 | 4:00 | 266 | 120 | 34 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 | 0 | -30 | 266
2014-07-13 | 5:00 | 246 | 120 | 34 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -4 | 0 | -30 | 247
2014-07-13 | 6:00 | 239 | 120 | 35 | 104 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | -3 | 0 | -30 | 240
2014-07-13 | 7:00 | 242 | 120 | 33 | 99 | 0 | 1 | 16 | -3 | 6 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-07-13 | 8:00 | 257 | 120 | 36 | 101 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | -2 | 0 | -30 | 257
2014-07-13 | 9:00 | 272 | 120 | 34 | 114 | 0 | 1 | 36 | -5 | 5 | -2 | 0 | -30 | 273
2014-07-13 | 10:00 | 282 | 120 | 37 | 118 | 0 | 1 | 42 | -5 | 4 | -4 | 0 | -30 | 283
2014-07-13 | 11:00 | 281 | 120 | 34 | 115 | 0 | 1 | 45 | -6 | 4 | -1 | 0 | -30 | 282
2014-07-13 | 12:00 | 280 | 120 | 36 | 115 | 0 | 1 | 44 | -6 | 4 | -4 | 0 | -30 | 280
2014-07-13 | 13:00 | 281 | 120 | 37 | 119 | 0 | 1 | 40 | -5 | 4 | -4 | 0 | -30 | 282
2014-07-13 | 14:00 | 276 | 120 | 33 | 121 | 0 | 1 | 34 | -5 | 4 | -1 | 0 | -30 | 277
2014-07-13 | 15:00 | 277 | 120 | 37 | 127 | 0 | 1 | 26 | -4 | 4 | -4 | 0 | -30 | 277
2014-07-13 | 16:00 | 280 | 120 | 36 | 140 | 0 | 1 | 16 | -3 | 4 | -4 | 0 | -30 | 280
2014-07-13 | 17:00 | 288 | 120 | 36 | 156 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | -3 | 0 | -30 | 289
2014-07-13 | 18:00 | 296 | 120 | 34 | 171 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | -30 | 297
2014-07-13 | 19:00 | 295 | 120 | 33 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -30 | 295
2014-07-13 | 20:00 | 286 | 120 | 33 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -35 | 286
2014-07-13 | 21:00 | 272 | 120 | 34 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -30 | 273
2014-07-13 | 22:00 | 259 | 120 | 35 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -30 | 259
2014-07-13 | 23:00 | 248 | 120 | 35 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -30 | 248
2014-07-14 | 0:00 | 242 | 120 | 51 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-07-14 | 1:00 | 241 | 120 | 49 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-07-14 | 2:00 | 259 | 120 | 65 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-07-14 | 3:00 | 272 | 120 | 78 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-07-14 | 4:00 | 274 | 120 | 76 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-07-14 | 5:00 | 259 | 120 | 61 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-07-14 | 6:00 | 261 | 120 | 56 | 102 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-07-14 | 7:00 | 287 | 120 | 69 | 105 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-07-14 | 8:00 | 342 | 120 | 76 | 144 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-07-14 | 9:00 | 380 | 120 | 106 | 142 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-07-14 | 10:00 | 395 | 120 | 112 | 145 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-07-14 | 11:00 | 399 | 120 | 113 | 147 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-07-14 | 12:00 | 373 | 120 | 92 | 142 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-07-14 | 13:00 | 394 | 120 | 113 | 147 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-07-14 | 14:00 | 400 | 120 | 115 | 156 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-07-14 | 15:00 | 395 | 120 | 117 | 157 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-07-14 | 16:00 | 395 | 120 | 124 | 161 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-07-14 | 17:00 | 377 | 120 | 117 | 159 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-07-14 | 18:00 | 369 | 120 | 117 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-07-14 | 19:00 | 360 | 120 | 115 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-07-14 | 20:00 | 345 | 120 | 108 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-07-14 | 21:00 | 327 | 120 | 90 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-07-14 | 22:00 | 310 | 120 | 80 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-07-14 | 23:00 | 299 | 120 | 77 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-07-15 | 0:00 | 286 | 120 | 87 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-07-15 | 1:00 | 280 | 120 | 77 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-07-15 | 2:00 | 295 | 120 | 92 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-07-15 | 3:00 | 306 | 120 | 86 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-07-15 | 4:00 | 301 | 120 | 86 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-07-15 | 5:00 | 284 | 120 | 75 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-07-15 | 6:00 | 284 | 120 | 61 | 101 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-07-15 | 7:00 | 303 | 120 | 66 | 103 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-07-15 | 8:00 | 356 | 120 | 85 | 126 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-07-15 | 9:00 | 395 | 120 | 101 | 142 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-07-15 | 10:00 | 414 | 120 | 110 | 142 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-07-15 | 11:00 | 422 | 120 | 115 | 147 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-07-15 | 12:00 | 401 | 120 | 92 | 142 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-07-15 | 13:00 | 428 | 120 | 115 | 147 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 429
2014-07-15 | 14:00 | 435 | 120 | 126 | 150 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-07-15 | 15:00 | 433 | 120 | 134 | 161 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-07-15 | 16:00 | 428 | 120 | 148 | 160 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 428
2014-07-15 | 17:00 | 402 | 120 | 132 | 160 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-07-15 | 18:00 | 390 | 120 | 131 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-07-15 | 19:00 | 381 | 120 | 130 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-07-15 | 20:00 | 364 | 120 | 115 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-07-15 | 21:00 | 343 | 120 | 98 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-07-15 | 22:00 | 327 | 120 | 90 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-07-15 | 23:00 | 313 | 120 | 86 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-07-16 | 0:00 | 298 | 120 | 108 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-07-16 | 1:00 | 293 | 120 | 103 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-07-16 | 2:00 | 303 | 120 | 109 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-07-16 | 3:00 | 314 | 120 | 104 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-07-16 | 4:00 | 307 | 120 | 110 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-07-16 | 5:00 | 291 | 120 | 92 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-07-16 | 6:00 | 293 | 120 | 89 | 100 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-07-16 | 7:00 | 316 | 120 | 101 | 102 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-07-16 | 8:00 | 367 | 120 | 104 | 140 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-07-16 | 9:00 | 405 | 120 | 132 | 142 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-07-16 | 10:00 | 422 | 120 | 138 | 147 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-07-16 | 11:00 | 427 | 120 | 138 | 150 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 428
2014-07-16 | 12:00 | 400 | 120 | 120 | 142 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-07-16 | 13:00 | 419 | 120 | 138 | 147 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-07-16 | 14:00 | 424 | 120 | 137 | 158 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-07-16 | 15:00 | 418 | 120 | 137 | 160 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-07-16 | 16:00 | 414 | 120 | 143 | 160 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-07-16 | 17:00 | 396 | 120 | 137 | 159 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-07-16 | 18:00 | 387 | 120 | 142 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-07-16 | 19:00 | 377 | 120 | 138 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-07-16 | 20:00 | 361 | 120 | 125 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-07-16 | 21:00 | 341 | 120 | 104 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-07-16 | 22:00 | 327 | 120 | 104 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-07-16 | 23:00 | 312 | 120 | 110 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-07-17 | 0:00 | 297 | 120 | 108 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-07-17 | 1:00 | 293 | 120 | 104 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-07-17 | 2:00 | 306 | 120 | 108 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-07-17 | 3:00 | 315 | 120 | 108 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-07-17 | 4:00 | 309 | 120 | 109 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-07-17 | 5:00 | 292 | 120 | 96 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-07-17 | 6:00 | 298 | 120 | 95 | 99 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-07-17 | 7:00 | 322 | 120 | 109 | 101 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-07-17 | 8:00 | 377 | 120 | 116 | 139 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-07-17 | 9:00 | 419 | 120 | 148 | 140 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-07-17 | 10:00 | 438 | 120 | 158 | 143 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-07-17 | 11:00 | 445 | 120 | 158 | 148 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 446
2014-07-17 | 12:00 | 421 | 120 | 142 | 140 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 421
2014-07-17 | 13:00 | 443 | 120 | 160 | 148 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 443
2014-07-17 | 14:00 | 441 | 120 | 155 | 157 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-07-17 | 15:00 | 432 | 120 | 155 | 157 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 433
2014-07-17 | 16:00 | 432 | 120 | 163 | 158 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 432
2014-07-17 | 17:00 | 413 | 120 | 155 | 158 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-07-17 | 18:00 | 402 | 120 | 160 | 148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-07-17 | 19:00 | 393 | 120 | 158 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-07-17 | 20:00 | 372 | 120 | 138 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-07-17 | 21:00 | 353 | 120 | 118 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-07-17 | 22:00 | 335 | 120 | 108 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-07-17 | 23:00 | 318 | 120 | 108 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-07-18 | 0:00 | 300 | 120 | 112 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-07-18 | 1:00 | 295 | 120 | 107 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-07-18 | 2:00 | 306 | 120 | 114 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-07-18 | 3:00 | 316 | 120 | 114 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-07-18 | 4:00 | 310 | 120 | 114 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-07-18 | 5:00 | 293 | 120 | 96 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-07-18 | 6:00 | 294 | 120 | 92 | 98 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-07-18 | 7:00 | 320 | 120 | 109 | 98 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-07-18 | 8:00 | 372 | 120 | 119 | 131 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-07-18 | 9:00 | 409 | 120 | 135 | 143 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-07-18 | 10:00 | 422 | 120 | 138 | 147 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-07-18 | 11:00 | 424 | 120 | 138 | 146 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-07-18 | 12:00 | 399 | 120 | 118 | 142 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-07-18 | 13:00 | 425 | 120 | 139 | 151 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-07-18 | 14:00 | 431 | 120 | 141 | 161 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 431
2014-07-18 | 15:00 | 429 | 120 | 147 | 162 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-07-18 | 16:00 | 426 | 120 | 154 | 161 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 426
2014-07-18 | 17:00 | 401 | 120 | 141 | 159 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-07-18 | 18:00 | 388 | 120 | 143 | 151 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-07-18 | 19:00 | 380 | 120 | 138 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-07-18 | 20:00 | 360 | 120 | 123 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-07-18 | 21:00 | 345 | 120 | 118 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-07-18 | 22:00 | 328 | 120 | 114 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-07-18 | 23:00 | 315 | 120 | 114 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-07-19 | 0:00 | 293 | 120 | 69 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-07-19 | 1:00 | 289 | 120 | 69 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-07-19 | 2:00 | 298 | 120 | 69 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-07-19 | 3:00 | 307 | 120 | 69 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-07-19 | 4:00 | 299 | 120 | 69 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-07-19 | 5:00 | 279 | 120 | 69 | 101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-07-19 | 6:00 | 271 | 120 | 62 | 87 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-07-19 | 7:00 | 283 | 120 | 61 | 87 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-07-19 | 8:00 | 311 | 120 | 74 | 92 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-07-19 | 9:00 | 339 | 120 | 73 | 114 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-07-19 | 10:00 | 355 | 120 | 68 | 125 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-07-19 | 11:00 | 365 | 120 | 68 | 137 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-07-19 | 12:00 | 350 | 120 | 73 | 110 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-07-19 | 13:00 | 352 | 120 | 73 | 112 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-07-19 | 14:00 | 349 | 120 | 68 | 122 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-07-19 | 15:00 | 344 | 120 | 68 | 137 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-07-19 | 16:00 | 341 | 120 | 68 | 154 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-07-19 | 17:00 | 327 | 120 | 68 | 150 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-07-19 | 18:00 | 323 | 120 | 68 | 153 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-07-19 | 19:00 | 322 | 120 | 68 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-07-19 | 20:00 | 313 | 120 | 68 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-07-19 | 21:00 | 299 | 120 | 73 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-07-19 | 22:00 | 284 | 120 | 69 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-07-19 | 23:00 | 271 | 120 | 69 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-07-20 | 0:00 | 241 | 120 | 47 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -14 | -12 | -31 | 242
2014-07-20 | 1:00 | 239 | 120 | 35 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -6 | 0 | -30 | 240
2014-07-20 | 2:00 | 253 | 120 | 33 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | -30 | 252
2014-07-20 | 3:00 | 264 | 120 | 34 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -5 | 0 | -30 | 265
2014-07-20 | 4:00 | 260 | 120 | 35 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -6 | 0 | -30 | 261
2014-07-20 | 5:00 | 241 | 120 | 36 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | -6 | 0 | -30 | 242
2014-07-20 | 6:00 | 232 | 120 | 34 | 91 | 0 | 1 | 10 | -6 | 20 | -9 | 0 | -30 | 231
2014-07-20 | 7:00 | 238 | 120 | 34 | 91 | 0 | 1 | 26 | -7 | 18 | -3 | -12 | -30 | 238
2014-07-20 | 8:00 | 252 | 120 | 35 | 94 | 0 | 1 | 41 | -8 | 14 | -2 | -12 | -30 | 253
2014-07-20 | 9:00 | 271 | 120 | 36 | 102 | 0 | 1 | 51 | -11 | 10 | -7 | 0 | -30 | 272
2014-07-20 | 10:00 | 287 | 120 | 36 | 106 | 0 | 1 | 60 | -11 | 11 | -5 | 0 | -30 | 288
2014-07-20 | 11:00 | 296 | 120 | 35 | 116 | 0 | 1 | 57 | -11 | 13 | -4 | 0 | -30 | 297
2014-07-20 | 12:00 | 299 | 120 | 36 | 112 | 0 | 1 | 66 | -11 | 11 | -5 | 0 | -30 | 300
2014-07-20 | 13:00 | 297 | 120 | 37 | 112 | 0 | 1 | 64 | -12 | 12 | -6 | 0 | -30 | 298
2014-07-20 | 14:00 | 299 | 120 | 36 | 120 | 0 | 1 | 56 | -10 | 12 | -6 | 0 | -30 | 299
2014-07-20 | 15:00 | 299 | 120 | 35 | 134 | 0 | 1 | 38 | -4 | 10 | -4 | 0 | -30 | 300
2014-07-20 | 16:00 | 300 | 120 | 35 | 154 | 0 | 1 | 22 | -4 | 7 | -4 | 0 | -30 | 301
2014-07-20 | 17:00 | 303 | 120 | 34 | 164 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | -4 | 0 | -30 | 304
2014-07-20 | 18:00 | 305 | 120 | 38 | 164 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-07-20 | 19:00 | 308 | 120 | 43 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-07-20 | 20:00 | 296 | 120 | 34 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -6 | 0 | -30 | 296
2014-07-20 | 21:00 | 280 | 120 | 34 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -7 | 0 | -30 | 280
2014-07-20 | 22:00 | 265 | 120 | 35 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -6 | 0 | -30 | 265
2014-07-20 | 23:00 | 252 | 120 | 36 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -7 | 0 | -30 | 252
2014-07-21 | 0:00 | 240 | 120 | 44 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 240
2014-07-21 | 1:00 | 239 | 120 | 39 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 240
2014-07-21 | 2:00 | 251 | 120 | 51 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 251
2014-07-21 | 3:00 | 263 | 120 | 50 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-07-21 | 4:00 | 261 | 120 | 43 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-07-21 | 5:00 | 242 | 120 | 35 | 101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | -3 | 0 | -30 | 243
2014-07-21 | 6:00 | 240 | 120 | 35 | 98 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | -3 | -12 | -30 | 239
2014-07-21 | 7:00 | 258 | 120 | 42 | 94 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | -12 | -30 | 259
2014-07-21 | 8:00 | 290 | 120 | 43 | 102 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-07-21 | 9:00 | 321 | 120 | 45 | 124 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-07-21 | 10:00 | 334 | 120 | 47 | 126 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-07-21 | 11:00 | 344 | 120 | 59 | 124 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-07-21 | 12:00 | 339 | 120 | 47 | 124 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-07-21 | 13:00 | 345 | 120 | 55 | 124 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-07-21 | 14:00 | 350 | 120 | 67 | 124 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-07-21 | 15:00 | 351 | 120 | 66 | 147 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-07-21 | 16:00 | 351 | 120 | 72 | 159 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-07-21 | 17:00 | 346 | 120 | 74 | 163 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-07-21 | 18:00 | 346 | 120 | 87 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-07-21 | 19:00 | 345 | 120 | 88 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-07-21 | 20:00 | 334 | 120 | 73 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-07-21 | 21:00 | 313 | 120 | 66 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-07-21 | 22:00 | 297 | 120 | 68 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-07-21 | 23:00 | 282 | 120 | 64 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-07-22 | 0:00 | 269 | 120 | 79 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-07-22 | 1:00 | 266 | 120 | 71 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-07-22 | 2:00 | 278 | 120 | 84 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-07-22 | 3:00 | 290 | 120 | 83 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-07-22 | 4:00 | 285 | 120 | 84 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-07-22 | 5:00 | 272 | 120 | 72 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-07-22 | 6:00 | 278 | 120 | 64 | 92 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-07-22 | 7:00 | 312 | 120 | 78 | 98 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-07-22 | 8:00 | 378 | 120 | 108 | 125 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-07-22 | 9:00 | 427 | 120 | 138 | 137 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 427
2014-07-22 | 10:00 | 445 | 120 | 146 | 137 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 445
2014-07-22 | 11:00 | 457 | 120 | 151 | 145 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 457
2014-07-22 | 12:00 | 436 | 120 | 132 | 136 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 436
2014-07-22 | 13:00 | 459 | 120 | 151 | 141 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 459
2014-07-22 | 14:00 | 461 | 120 | 157 | 146 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 462
2014-07-22 | 15:00 | 456 | 120 | 161 | 156 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 456
2014-07-22 | 16:00 | 449 | 120 | 174 | 156 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 450
2014-07-22 | 17:00 | 426 | 120 | 161 | 156 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 427
2014-07-22 | 18:00 | 413 | 120 | 158 | 151 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-07-22 | 19:00 | 401 | 120 | 154 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-07-22 | 20:00 | 379 | 120 | 137 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-07-22 | 21:00 | 356 | 120 | 116 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-07-22 | 22:00 | 337 | 120 | 111 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-07-22 | 23:00 | 318 | 120 | 100 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-07-23 | 0:00 | 301 | 120 | 109 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-07-23 | 1:00 | 294 | 120 | 101 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-07-23 | 2:00 | 305 | 120 | 109 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-07-23 | 3:00 | 314 | 120 | 109 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-07-23 | 4:00 | 309 | 120 | 109 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-07-23 | 5:00 | 290 | 120 | 89 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-07-23 | 6:00 | 294 | 120 | 82 | 91 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-07-23 | 7:00 | 320 | 120 | 95 | 91 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-07-23 | 8:00 | 385 | 120 | 115 | 125 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-07-23 | 9:00 | 428 | 120 | 142 | 134 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 428
2014-07-23 | 10:00 | 450 | 120 | 151 | 137 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 450
2014-07-23 | 11:00 | 460 | 120 | 156 | 143 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 460
2014-07-23 | 12:00 | 437 | 120 | 136 | 134 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-07-23 | 13:00 | 457 | 120 | 151 | 139 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 457
2014-07-23 | 14:00 | 452 | 120 | 151 | 142 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-07-23 | 15:00 | 442 | 120 | 151 | 153 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 443
2014-07-23 | 16:00 | 435 | 120 | 162 | 153 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-07-23 | 17:00 | 415 | 120 | 152 | 153 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-07-23 | 18:00 | 402 | 120 | 151 | 149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-07-23 | 19:00 | 393 | 120 | 151 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-07-23 | 20:00 | 373 | 120 | 134 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-07-23 | 21:00 | 355 | 120 | 118 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-07-23 | 22:00 | 339 | 120 | 115 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-07-23 | 23:00 | 323 | 120 | 109 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-07-24 | 0:00 | 305 | 120 | 127 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-07-24 | 1:00 | 301 | 120 | 121 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-07-24 | 2:00 | 312 | 120 | 128 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-07-24 | 3:00 | 322 | 120 | 128 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-07-24 | 4:00 | 317 | 120 | 128 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-07-24 | 5:00 | 301 | 120 | 120 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-07-24 | 6:00 | 307 | 120 | 115 | 89 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-07-24 | 7:00 | 335 | 120 | 123 | 100 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-07-24 | 8:00 | 385 | 120 | 144 | 119 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-07-24 | 9:00 | 424 | 120 | 158 | 135 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-07-24 | 10:00 | 434 | 120 | 158 | 139 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-07-24 | 11:00 | 439 | 120 | 158 | 142 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-07-24 | 12:00 | 412 | 120 | 154 | 119 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-07-24 | 13:00 | 433 | 120 | 158 | 141 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-07-24 | 14:00 | 439 | 120 | 163 | 148 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-07-24 | 15:00 | 434 | 120 | 158 | 155 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-07-24 | 16:00 | 436 | 120 | 168 | 158 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-07-24 | 17:00 | 417 | 120 | 159 | 158 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-07-24 | 18:00 | 407 | 120 | 158 | 155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-07-24 | 19:00 | 398 | 120 | 158 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-07-24 | 20:00 | 377 | 120 | 158 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-07-24 | 21:00 | 359 | 120 | 145 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-07-24 | 22:00 | 343 | 120 | 137 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-07-24 | 23:00 | 325 | 120 | 128 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-07-25 | 0:00 | 307 | 120 | 119 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-07-25 | 1:00 | 298 | 120 | 108 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-07-25 | 2:00 | 312 | 120 | 119 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-07-25 | 3:00 | 320 | 120 | 118 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-07-25 | 4:00 | 315 | 120 | 111 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-07-25 | 5:00 | 299 | 120 | 108 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-07-25 | 6:00 | 301 | 120 | 89 | 90 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-07-25 | 7:00 | 331 | 120 | 113 | 83 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-07-25 | 8:00 | 387 | 120 | 124 | 119 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-07-25 | 9:00 | 433 | 120 | 162 | 119 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 433
2014-07-25 | 10:00 | 455 | 120 | 175 | 119 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 456
2014-07-25 | 11:00 | 470 | 120 | 177 | 133 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 471
2014-07-25 | 12:00 | 454 | 120 | 169 | 118 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 455
2014-07-25 | 13:00 | 481 | 120 | 177 | 137 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 481
2014-07-25 | 14:00 | 487 | 120 | 177 | 151 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 487
2014-07-25 | 15:00 | 482 | 120 | 181 | 162 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 482
2014-07-25 | 16:00 | 478 | 120 | 196 | 163 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 479
2014-07-25 | 17:00 | 453 | 120 | 181 | 162 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 453
2014-07-25 | 18:00 | 437 | 120 | 176 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-07-25 | 19:00 | 424 | 120 | 177 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-07-25 | 20:00 | 405 | 120 | 177 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-07-25 | 21:00 | 380 | 120 | 166 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-07-25 | 22:00 | 360 | 120 | 148 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-07-25 | 23:00 | 340 | 120 | 127 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-07-26 | 0:00 | 317 | 120 | 121 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-07-26 | 1:00 | 306 | 120 | 120 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-07-26 | 2:00 | 313 | 120 | 121 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-07-26 | 3:00 | 319 | 120 | 120 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-07-26 | 4:00 | 309 | 120 | 121 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-07-26 | 5:00 | 290 | 120 | 104 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-07-26 | 6:00 | 289 | 120 | 90 | 77 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-07-26 | 7:00 | 313 | 120 | 102 | 76 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-07-26 | 8:00 | 360 | 120 | 119 | 96 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-07-26 | 9:00 | 400 | 120 | 137 | 111 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-07-26 | 10:00 | 420 | 120 | 149 | 109 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-07-26 | 11:00 | 430 | 120 | 151 | 118 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-07-26 | 12:00 | 421 | 120 | 145 | 109 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-07-26 | 13:00 | 426 | 120 | 155 | 105 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 427
2014-07-26 | 14:00 | 426 | 120 | 155 | 112 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 426
2014-07-26 | 15:00 | 427 | 120 | 174 | 114 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 427
2014-07-26 | 16:00 | 423 | 120 | 175 | 128 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-07-26 | 17:00 | 410 | 120 | 175 | 126 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-07-26 | 18:00 | 398 | 120 | 175 | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-07-26 | 19:00 | 390 | 120 | 175 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-07-26 | 20:00 | 372 | 120 | 155 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-07-26 | 21:00 | 357 | 120 | 149 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-07-26 | 22:00 | 338 | 120 | 132 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-07-26 | 23:00 | 319 | 120 | 120 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-07-27 | 0:00 | 297 | 120 | 83 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-07-27 | 1:00 | 284 | 120 | 77 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-07-27 | 2:00 | 289 | 120 | 76 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-07-27 | 3:00 | 297 | 120 | 76 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-07-27 | 4:00 | 289 | 120 | 77 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-07-27 | 5:00 | 271 | 120 | 64 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-07-27 | 6:00 | 261 | 120 | 59 | 80 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-07-27 | 7:00 | 269 | 120 | 55 | 79 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-07-27 | 8:00 | 280 | 120 | 53 | 82 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-07-27 | 9:00 | 298 | 120 | 55 | 92 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-07-27 | 10:00 | 310 | 120 | 54 | 95 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-07-27 | 11:00 | 314 | 120 | 54 | 98 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-07-27 | 12:00 | 317 | 120 | 58 | 92 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-07-27 | 13:00 | 316 | 120 | 54 | 95 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-07-27 | 14:00 | 316 | 120 | 59 | 98 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-07-27 | 15:00 | 314 | 120 | 72 | 104 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-07-27 | 16:00 | 309 | 120 | 81 | 109 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-07-27 | 17:00 | 308 | 120 | 83 | 115 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-07-27 | 18:00 | 309 | 120 | 92 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-07-27 | 19:00 | 310 | 120 | 94 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-07-27 | 20:00 | 297 | 120 | 77 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-07-27 | 21:00 | 282 | 120 | 75 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-07-27 | 22:00 | 269 | 120 | 64 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-07-27 | 23:00 | 257 | 120 | 59 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 256
2014-07-28 | 0:00 | 244 | 120 | 64 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 244
2014-07-28 | 1:00 | 242 | 120 | 57 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-07-28 | 2:00 | 259 | 120 | 73 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-07-28 | 3:00 | 271 | 120 | 72 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-07-28 | 4:00 | 271 | 120 | 73 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-07-28 | 5:00 | 260 | 120 | 72 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-07-28 | 6:00 | 266 | 120 | 67 | 77 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-07-28 | 7:00 | 294 | 120 | 72 | 87 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-07-28 | 8:00 | 351 | 120 | 96 | 110 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-07-28 | 9:00 | 392 | 120 | 123 | 117 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-07-28 | 10:00 | 405 | 120 | 123 | 120 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-07-28 | 11:00 | 417 | 120 | 123 | 133 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-07-28 | 12:00 | 396 | 120 | 117 | 112 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-07-28 | 13:00 | 416 | 120 | 123 | 127 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-07-28 | 14:00 | 424 | 120 | 129 | 136 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-07-28 | 15:00 | 421 | 120 | 138 | 144 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 421
2014-07-28 | 16:00 | 418 | 120 | 153 | 146 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 419
2014-07-28 | 17:00 | 396 | 120 | 141 | 146 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-07-28 | 18:00 | 380 | 120 | 137 | 141 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-07-28 | 19:00 | 371 | 120 | 134 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-07-28 | 20:00 | 350 | 120 | 123 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-07-28 | 21:00 | 332 | 120 | 123 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-07-28 | 22:00 | 315 | 120 | 109 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-07-28 | 23:00 | 301 | 120 | 93 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-07-29 | 0:00 | 286 | 120 | 104 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-07-29 | 1:00 | 281 | 120 | 98 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-07-29 | 2:00 | 293 | 120 | 104 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-07-29 | 3:00 | 303 | 120 | 104 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-07-29 | 4:00 | 300 | 120 | 104 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-07-29 | 5:00 | 285 | 120 | 102 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-07-29 | 6:00 | 288 | 120 | 92 | 74 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-07-29 | 7:00 | 313 | 120 | 103 | 76 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-07-29 | 8:00 | 367 | 120 | 119 | 103 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-07-29 | 9:00 | 415 | 120 | 153 | 110 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-07-29 | 10:00 | 436 | 120 | 159 | 115 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 436
2014-07-29 | 11:00 | 448 | 120 | 159 | 127 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 447
2014-07-29 | 12:00 | 426 | 120 | 148 | 110 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 426
2014-07-29 | 13:00 | 452 | 120 | 159 | 126 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-07-29 | 14:00 | 457 | 120 | 163 | 136 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 458
2014-07-29 | 15:00 | 455 | 120 | 173 | 143 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 455
2014-07-29 | 16:00 | 455 | 120 | 189 | 146 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 455
2014-07-29 | 17:00 | 431 | 120 | 175 | 146 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 431
2014-07-29 | 18:00 | 416 | 120 | 172 | 141 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-07-29 | 19:00 | 403 | 120 | 166 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-07-29 | 20:00 | 382 | 120 | 159 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-07-29 | 21:00 | 360 | 120 | 147 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-07-29 | 22:00 | 340 | 120 | 135 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-07-29 | 23:00 | 320 | 120 | 114 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-07-30 | 0:00 | 302 | 120 | 115 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-07-30 | 1:00 | 296 | 120 | 115 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-07-30 | 2:00 | 305 | 120 | 115 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-07-30 | 3:00 | 312 | 120 | 116 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-07-30 | 4:00 | 308 | 120 | 115 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-07-30 | 5:00 | 295 | 120 | 114 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-07-30 | 6:00 | 298 | 120 | 104 | 72 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-07-30 | 7:00 | 329 | 120 | 116 | 79 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-07-30 | 8:00 | 392 | 120 | 142 | 105 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-07-30 | 9:00 | 443 | 120 | 185 | 106 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 443
2014-07-30 | 10:00 | 466 | 120 | 197 | 107 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 466
2014-07-30 | 11:00 | 480 | 120 | 199 | 120 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 480
2014-07-30 | 12:00 | 461 | 120 | 187 | 107 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 462
2014-07-30 | 13:00 | 489 | 120 | 200 | 123 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 490
2014-07-30 | 14:00 | 493 | 120 | 207 | 127 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 493
2014-07-30 | 15:00 | 489 | 120 | 214 | 137 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 490
2014-07-30 | 16:00 | 486 | 120 | 229 | 138 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 487
2014-07-30 | 17:00 | 463 | 120 | 216 | 137 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 463
2014-07-30 | 18:00 | 447 | 120 | 215 | 128 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 447
2014-07-30 | 19:00 | 435 | 120 | 211 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-07-30 | 20:00 | 411 | 120 | 199 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-07-30 | 21:00 | 391 | 120 | 186 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-07-30 | 22:00 | 367 | 120 | 164 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-07-30 | 23:00 | 344 | 120 | 141 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-07-31 | 0:00 | 318 | 120 | 132 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-07-31 | 1:00 | 310 | 120 | 131 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-07-31 | 2:00 | 315 | 120 | 132 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-07-31 | 3:00 | 322 | 120 | 132 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-07-31 | 4:00 | 318 | 120 | 132 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-07-31 | 5:00 | 305 | 120 | 126 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-07-31 | 6:00 | 310 | 120 | 116 | 73 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-07-31 | 7:00 | 348 | 120 | 132 | 81 | 0 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-07-31 | 8:00 | 416 | 120 | 171 | 101 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-07-31 | 9:00 | 466 | 120 | 208 | 106 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 466
2014-07-31 | 10:00 | 484 | 120 | 216 | 106 | 0 | 1 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 484
2014-07-31 | 11:00 | 495 | 120 | 213 | 121 | 0 | 1 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 495
2014-07-31 | 12:00 | 475 | 120 | 201 | 106 | 0 | 1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 475
2014-07-31 | 13:00 | 499 | 120 | 213 | 120 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 500
2014-07-31 | 14:00 | 503 | 120 | 215 | 129 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 503
2014-07-31 | 15:00 | 497 | 120 | 222 | 137 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 498
2014-07-31 | 16:00 | 494 | 120 | 236 | 139 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 495
2014-07-31 | 17:00 | 469 | 120 | 222 | 138 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 470
2014-07-31 | 18:00 | 454 | 120 | 217 | 134 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 455
2014-07-31 | 19:00 | 441 | 120 | 213 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 442
2014-07-31 | 20:00 | 419 | 120 | 212 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 419
2014-07-31 | 21:00 | 396 | 120 | 191 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-07-31 | 22:00 | 373 | 120 | 171 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-07-31 | 23:00 | 352 | 120 | 149 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-08-01 | 0:00 | 324 | 120 | 129 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-08-01 | 1:00 | 315 | 120 | 126 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-08-01 | 2:00 | 320 | 120 | 129 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-08-01 | 3:00 | 328 | 120 | 130 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-01 | 4:00 | 320 | 120 | 129 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-08-01 | 5:00 | 306 | 120 | 116 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-08-01 | 6:00 | 313 | 120 | 117 | 79 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-08-01 | 7:00 | 349 | 120 | 125 | 95 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-08-01 | 8:00 | 416 | 120 | 164 | 110 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-08-01 | 9:00 | 468 | 120 | 189 | 127 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 468
2014-08-01 | 10:00 | 487 | 120 | 193 | 132 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 488
2014-08-01 | 11:00 | 503 | 120 | 198 | 139 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 504
2014-08-01 | 12:00 | 486 | 120 | 189 | 128 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 486
2014-08-01 | 13:00 | 512 | 120 | 210 | 139 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 512
2014-08-01 | 14:00 | 514 | 120 | 214 | 146 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 515
2014-08-01 | 15:00 | 508 | 120 | 216 | 150 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 508
2014-08-01 | 16:00 | 503 | 120 | 226 | 150 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 503
2014-08-01 | 17:00 | 475 | 120 | 214 | 147 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 475
2014-08-01 | 18:00 | 459 | 120 | 203 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 459
2014-08-01 | 19:00 | 442 | 120 | 193 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 442
2014-08-01 | 20:00 | 420 | 120 | 190 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-08-01 | 21:00 | 396 | 120 | 165 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-08-01 | 22:00 | 377 | 120 | 156 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-08-01 | 23:00 | 355 | 120 | 134 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-08-02 | 0:00 | 327 | 120 | 123 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-08-02 | 1:00 | 318 | 120 | 124 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-08-02 | 2:00 | 321 | 120 | 123 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-08-02 | 3:00 | 326 | 120 | 124 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-08-02 | 4:00 | 317 | 120 | 123 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-08-02 | 5:00 | 298 | 120 | 118 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-08-02 | 6:00 | 299 | 120 | 112 | 69 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-08-02 | 7:00 | 320 | 120 | 122 | 69 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-08-02 | 8:00 | 361 | 120 | 122 | 97 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-08-02 | 9:00 | 395 | 120 | 140 | 103 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-08-02 | 10:00 | 409 | 120 | 142 | 104 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-08-02 | 11:00 | 418 | 120 | 137 | 115 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 419
2014-08-02 | 12:00 | 411 | 120 | 138 | 104 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-08-02 | 13:00 | 425 | 120 | 139 | 123 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-08-02 | 14:00 | 422 | 120 | 142 | 125 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-08-02 | 15:00 | 410 | 120 | 143 | 125 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-08-02 | 16:00 | 401 | 120 | 146 | 129 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-08-02 | 17:00 | 384 | 120 | 146 | 125 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-08-02 | 18:00 | 376 | 120 | 139 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-08-02 | 19:00 | 370 | 120 | 139 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-08-02 | 20:00 | 355 | 120 | 137 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-08-02 | 21:00 | 339 | 120 | 122 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-08-02 | 22:00 | 326 | 120 | 124 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-08-02 | 23:00 | 307 | 120 | 109 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-08-03 | 0:00 | 286 | 120 | 78 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-08-03 | 1:00 | 275 | 120 | 82 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-08-03 | 2:00 | 282 | 120 | 83 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-08-03 | 3:00 | 290 | 120 | 82 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-08-03 | 4:00 | 284 | 120 | 78 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-08-03 | 5:00 | 269 | 120 | 82 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-08-03 | 6:00 | 264 | 120 | 71 | 75 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-08-03 | 7:00 | 277 | 120 | 72 | 75 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-08-03 | 8:00 | 301 | 120 | 79 | 80 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-08-03 | 9:00 | 324 | 120 | 76 | 96 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-08-03 | 10:00 | 339 | 120 | 77 | 99 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-08-03 | 11:00 | 347 | 120 | 78 | 103 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-08-03 | 12:00 | 353 | 120 | 81 | 103 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-08-03 | 13:00 | 355 | 120 | 82 | 110 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-08-03 | 14:00 | 354 | 120 | 87 | 112 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-08-03 | 15:00 | 353 | 120 | 97 | 114 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-08-03 | 16:00 | 353 | 120 | 112 | 114 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-08-03 | 17:00 | 356 | 120 | 128 | 114 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-08-03 | 18:00 | 361 | 120 | 130 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-08-03 | 19:00 | 362 | 120 | 130 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-08-03 | 20:00 | 348 | 120 | 119 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-08-03 | 21:00 | 329 | 120 | 99 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-03 | 22:00 | 309 | 120 | 87 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-08-03 | 23:00 | 292 | 120 | 82 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-08-04 | 0:00 | 278 | 120 | 111 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-08-04 | 1:00 | 272 | 120 | 105 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-08-04 | 2:00 | 283 | 120 | 113 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-08-04 | 3:00 | 290 | 120 | 112 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-08-04 | 4:00 | 290 | 120 | 113 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-08-04 | 5:00 | 280 | 120 | 112 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-08-04 | 6:00 | 289 | 120 | 113 | 76 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-08-04 | 7:00 | 327 | 120 | 121 | 97 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-08-04 | 8:00 | 391 | 120 | 172 | 100 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-08-04 | 9:00 | 441 | 120 | 207 | 106 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-08-04 | 10:00 | 460 | 120 | 213 | 113 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 461
2014-08-04 | 11:00 | 471 | 120 | 218 | 118 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 472
2014-08-04 | 12:00 | 449 | 120 | 209 | 106 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 449
2014-08-04 | 13:00 | 473 | 120 | 219 | 125 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 473
2014-08-04 | 14:00 | 477 | 120 | 213 | 141 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 477
2014-08-04 | 15:00 | 475 | 120 | 213 | 145 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 475
2014-08-04 | 16:00 | 477 | 120 | 218 | 151 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 477
2014-08-04 | 17:00 | 454 | 120 | 213 | 142 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 455
2014-08-04 | 18:00 | 444 | 120 | 219 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 445
2014-08-04 | 19:00 | 431 | 120 | 213 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 432
2014-08-04 | 20:00 | 412 | 120 | 209 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-08-04 | 21:00 | 391 | 120 | 189 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-08-04 | 22:00 | 373 | 120 | 177 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-08-04 | 23:00 | 351 | 120 | 156 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-08-05 | 0:00 | 330 | 120 | 139 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-08-05 | 1:00 | 320 | 120 | 136 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-08-05 | 2:00 | 328 | 120 | 139 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-05 | 3:00 | 333 | 120 | 139 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-08-05 | 4:00 | 328 | 120 | 139 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-08-05 | 5:00 | 319 | 120 | 138 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-08-05 | 6:00 | 326 | 120 | 138 | 70 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-08-05 | 7:00 | 359 | 120 | 139 | 91 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-08-05 | 8:00 | 429 | 120 | 186 | 101 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 429
2014-08-05 | 9:00 | 475 | 120 | 218 | 105 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 475
2014-08-05 | 10:00 | 493 | 120 | 217 | 113 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 493
2014-08-05 | 11:00 | 508 | 120 | 222 | 119 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 508
2014-08-05 | 12:00 | 488 | 120 | 214 | 105 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 488
2014-08-05 | 13:00 | 514 | 120 | 223 | 128 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 514
2014-08-05 | 14:00 | 514 | 120 | 223 | 136 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 514
2014-08-05 | 15:00 | 507 | 120 | 218 | 147 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 507
2014-08-05 | 16:00 | 502 | 120 | 229 | 147 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 503
2014-08-05 | 17:00 | 476 | 120 | 217 | 146 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 477
2014-08-05 | 18:00 | 463 | 120 | 223 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 464
2014-08-05 | 19:00 | 448 | 120 | 217 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 448
2014-08-05 | 20:00 | 425 | 120 | 202 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-08-05 | 21:00 | 402 | 120 | 177 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-08-05 | 22:00 | 381 | 120 | 164 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-08-05 | 23:00 | 358 | 120 | 141 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-08-06 | 0:00 | 336 | 120 | 159 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-08-06 | 1:00 | 324 | 120 | 160 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-08-06 | 2:00 | 332 | 120 | 159 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-08-06 | 3:00 | 337 | 120 | 160 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-08-06 | 4:00 | 331 | 120 | 159 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-08-06 | 5:00 | 317 | 120 | 152 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-08-06 | 6:00 | 328 | 120 | 159 | 69 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-06 | 7:00 | 366 | 120 | 163 | 94 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-08-06 | 8:00 | 435 | 120 | 217 | 98 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-08-06 | 9:00 | 479 | 120 | 220 | 131 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 479
2014-08-06 | 10:00 | 485 | 120 | 220 | 131 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 486
2014-08-06 | 11:00 | 490 | 120 | 220 | 134 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 490
2014-08-06 | 12:00 | 462 | 120 | 225 | 104 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 463
2014-08-06 | 13:00 | 482 | 120 | 220 | 132 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 481
2014-08-06 | 14:00 | 480 | 120 | 220 | 137 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 480
2014-08-06 | 15:00 | 468 | 120 | 220 | 131 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 468
2014-08-06 | 16:00 | 463 | 120 | 220 | 136 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 464
2014-08-06 | 17:00 | 441 | 120 | 220 | 122 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 442
2014-08-06 | 18:00 | 432 | 120 | 226 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 433
2014-08-06 | 19:00 | 419 | 120 | 219 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-08-06 | 20:00 | 402 | 120 | 201 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-08-06 | 21:00 | 378 | 120 | 178 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-08-06 | 22:00 | 361 | 120 | 167 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-08-06 | 23:00 | 342 | 120 | 159 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-08-07 | 0:00 | 322 | 120 | 132 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-08-07 | 1:00 | 313 | 120 | 131 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-08-07 | 2:00 | 320 | 120 | 132 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-08-07 | 3:00 | 328 | 120 | 131 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-07 | 4:00 | 326 | 120 | 132 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-08-07 | 5:00 | 313 | 120 | 131 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-08-07 | 6:00 | 319 | 120 | 132 | 70 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-08-07 | 7:00 | 349 | 120 | 131 | 89 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-08-07 | 8:00 | 410 | 120 | 171 | 97 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-08-07 | 9:00 | 451 | 120 | 189 | 110 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 451
2014-08-07 | 10:00 | 464 | 120 | 183 | 118 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 464
2014-08-07 | 11:00 | 474 | 120 | 183 | 124 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 474
2014-08-07 | 12:00 | 446 | 120 | 174 | 103 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 446
2014-08-07 | 13:00 | 464 | 120 | 189 | 111 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 463
2014-08-07 | 14:00 | 465 | 120 | 183 | 127 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 465
2014-08-07 | 15:00 | 459 | 120 | 183 | 134 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 459
2014-08-07 | 16:00 | 456 | 120 | 183 | 146 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 456
2014-08-07 | 17:00 | 437 | 120 | 183 | 141 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-08-07 | 18:00 | 432 | 120 | 183 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 432
2014-08-07 | 19:00 | 419 | 120 | 189 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 419
2014-08-07 | 20:00 | 398 | 120 | 177 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-08-07 | 21:00 | 366 | 120 | 143 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-08-07 | 22:00 | 347 | 120 | 131 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-08-07 | 23:00 | 329 | 120 | 131 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-08-08 | 0:00 | 310 | 120 | 138 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-08-08 | 1:00 | 302 | 120 | 138 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-08-08 | 2:00 | 312 | 120 | 139 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-08-08 | 3:00 | 317 | 120 | 139 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-08-08 | 4:00 | 313 | 120 | 139 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-08-08 | 5:00 | 306 | 120 | 139 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-08-08 | 6:00 | 309 | 120 | 139 | 70 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-08-08 | 7:00 | 333 | 120 | 139 | 85 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-08-08 | 8:00 | 386 | 120 | 154 | 113 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-08-08 | 9:00 | 417 | 120 | 154 | 135 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-08-08 | 10:00 | 424 | 120 | 154 | 136 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-08-08 | 11:00 | 425 | 120 | 154 | 135 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-08-08 | 12:00 | 395 | 120 | 154 | 108 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-08-08 | 13:00 | 411 | 120 | 154 | 128 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-08-08 | 14:00 | 411 | 120 | 160 | 129 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-08-08 | 15:00 | 404 | 120 | 160 | 127 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-08-08 | 16:00 | 396 | 120 | 160 | 128 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-08-08 | 17:00 | 379 | 120 | 160 | 120 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-08-08 | 18:00 | 371 | 120 | 160 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-08-08 | 19:00 | 357 | 120 | 158 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-08-08 | 20:00 | 342 | 120 | 143 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-08-08 | 21:00 | 323 | 120 | 132 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-08-08 | 22:00 | 311 | 120 | 138 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-08-08 | 23:00 | 299 | 120 | 125 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-08-09 | 0:00 | 281 | 120 | 99 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-08-09 | 1:00 | 274 | 120 | 98 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-08-09 | 2:00 | 285 | 120 | 99 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-08-09 | 3:00 | 296 | 120 | 98 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-08-09 | 4:00 | 294 | 120 | 96 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-08-09 | 5:00 | 280 | 120 | 98 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-08-09 | 6:00 | 273 | 120 | 103 | 69 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-08-09 | 7:00 | 285 | 120 | 98 | 77 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-08-09 | 8:00 | 311 | 120 | 98 | 93 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-08-09 | 9:00 | 331 | 120 | 101 | 101 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-08-09 | 10:00 | 338 | 120 | 102 | 102 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-08-09 | 11:00 | 339 | 120 | 101 | 102 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-08-09 | 12:00 | 324 | 120 | 102 | 88 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-08-09 | 13:00 | 330 | 120 | 101 | 99 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-09 | 14:00 | 329 | 120 | 102 | 104 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-09 | 15:00 | 325 | 120 | 101 | 107 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-08-09 | 16:00 | 320 | 120 | 97 | 115 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-08-09 | 17:00 | 313 | 120 | 97 | 116 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-08-09 | 18:00 | 313 | 120 | 99 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-08-09 | 19:00 | 309 | 120 | 100 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-08-09 | 20:00 | 300 | 120 | 97 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-08-09 | 21:00 | 285 | 120 | 97 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-08-09 | 22:00 | 275 | 120 | 103 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-08-09 | 23:00 | 265 | 120 | 94 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-08-10 | 0:00 | 252 | 120 | 75 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-08-10 | 1:00 | 247 | 120 | 74 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 247
2014-08-10 | 2:00 | 262 | 120 | 75 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-08-10 | 3:00 | 271 | 120 | 73 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-08-10 | 4:00 | 272 | 120 | 73 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-08-10 | 5:00 | 253 | 120 | 74 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-08-10 | 6:00 | 244 | 120 | 75 | 68 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 244
2014-08-10 | 7:00 | 247 | 120 | 71 | 68 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 248
2014-08-10 | 8:00 | 263 | 120 | 73 | 70 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-08-10 | 9:00 | 278 | 120 | 68 | 81 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-08-10 | 10:00 | 289 | 120 | 69 | 86 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-08-10 | 11:00 | 292 | 120 | 68 | 88 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-08-10 | 12:00 | 291 | 120 | 69 | 88 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-08-10 | 13:00 | 293 | 120 | 68 | 95 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-08-10 | 14:00 | 292 | 120 | 72 | 97 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-08-10 | 15:00 | 293 | 120 | 69 | 107 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-08-10 | 16:00 | 296 | 120 | 76 | 112 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-08-10 | 17:00 | 304 | 120 | 93 | 112 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-08-10 | 18:00 | 310 | 120 | 103 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-08-10 | 19:00 | 313 | 120 | 98 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-08-10 | 20:00 | 304 | 120 | 96 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-08-10 | 21:00 | 287 | 120 | 83 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-08-10 | 22:00 | 272 | 120 | 73 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-08-10 | 23:00 | 264 | 120 | 76 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-08-11 | 0:00 | 250 | 120 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 251
2014-08-11 | 1:00 | 249 | 120 | 69 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 251
2014-08-11 | 2:00 | 262 | 120 | 77 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-08-11 | 3:00 | 277 | 120 | 77 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-08-11 | 4:00 | 273 | 120 | 77 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-08-11 | 5:00 | 261 | 120 | 77 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-08-11 | 6:00 | 261 | 120 | 75 | 68 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-08-11 | 7:00 | 285 | 120 | 77 | 79 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-08-11 | 8:00 | 328 | 120 | 88 | 98 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-08-11 | 9:00 | 365 | 120 | 101 | 112 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-08-11 | 10:00 | 379 | 120 | 101 | 115 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-08-11 | 11:00 | 387 | 120 | 101 | 119 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-08-11 | 12:00 | 365 | 120 | 95 | 101 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-08-11 | 13:00 | 381 | 120 | 101 | 116 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-08-11 | 14:00 | 381 | 120 | 101 | 125 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-08-11 | 15:00 | 376 | 120 | 101 | 133 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-08-11 | 16:00 | 373 | 120 | 102 | 145 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-08-11 | 17:00 | 352 | 120 | 102 | 137 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-08-11 | 18:00 | 346 | 120 | 101 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-08-11 | 19:00 | 341 | 120 | 107 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-08-11 | 20:00 | 326 | 120 | 106 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-08-11 | 21:00 | 308 | 120 | 87 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-08-11 | 22:00 | 296 | 120 | 81 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-08-11 | 23:00 | 280 | 120 | 77 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-08-12 | 0:00 | 267 | 120 | 102 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-08-12 | 1:00 | 263 | 120 | 100 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-08-12 | 2:00 | 277 | 120 | 102 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-08-12 | 3:00 | 286 | 120 | 101 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-08-12 | 4:00 | 283 | 120 | 102 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-08-12 | 5:00 | 268 | 120 | 101 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-08-12 | 6:00 | 269 | 120 | 102 | 66 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-08-12 | 7:00 | 288 | 120 | 101 | 78 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-08-12 | 8:00 | 329 | 120 | 113 | 97 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-08-12 | 9:00 | 361 | 120 | 125 | 107 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-08-12 | 10:00 | 370 | 120 | 119 | 118 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-08-12 | 11:00 | 374 | 120 | 119 | 119 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-08-12 | 12:00 | 354 | 120 | 119 | 101 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-08-12 | 13:00 | 371 | 120 | 119 | 123 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-08-12 | 14:00 | 370 | 120 | 119 | 129 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-08-12 | 15:00 | 374 | 120 | 119 | 139 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-08-12 | 16:00 | 373 | 120 | 119 | 146 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-08-12 | 17:00 | 355 | 120 | 119 | 137 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-08-12 | 18:00 | 346 | 120 | 125 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-08-12 | 19:00 | 340 | 120 | 125 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-08-12 | 20:00 | 325 | 120 | 119 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-08-12 | 21:00 | 306 | 120 | 108 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-08-12 | 22:00 | 291 | 120 | 101 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-08-12 | 23:00 | 277 | 120 | 102 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-08-13 | 0:00 | 262 | 120 | 69 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-08-13 | 1:00 | 257 | 120 | 69 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-08-13 | 2:00 | 267 | 120 | 69 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-08-13 | 3:00 | 279 | 120 | 75 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-08-13 | 4:00 | 275 | 120 | 74 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-08-13 | 5:00 | 256 | 120 | 69 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 256
2014-08-13 | 6:00 | 251 | 120 | 68 | 66 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-08-13 | 7:00 | 265 | 120 | 69 | 67 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-08-13 | 8:00 | 303 | 120 | 74 | 86 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-08-13 | 9:00 | 335 | 120 | 79 | 104 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-08-13 | 10:00 | 349 | 120 | 80 | 107 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-08-13 | 11:00 | 355 | 120 | 74 | 114 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-08-13 | 12:00 | 345 | 120 | 76 | 100 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-08-13 | 13:00 | 354 | 120 | 74 | 117 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-08-13 | 14:00 | 351 | 120 | 80 | 116 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-08-13 | 15:00 | 345 | 120 | 74 | 129 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-08-13 | 16:00 | 340 | 120 | 74 | 139 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-08-13 | 17:00 | 330 | 120 | 76 | 140 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-08-13 | 18:00 | 330 | 120 | 74 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-08-13 | 19:00 | 328 | 120 | 74 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-08-13 | 20:00 | 314 | 120 | 80 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-08-13 | 21:00 | 295 | 120 | 76 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-08-13 | 22:00 | 280 | 120 | 69 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-08-13 | 23:00 | 264 | 120 | 67 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-08-14 | 0:00 | 249 | 120 | 56 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-08-14 | 1:00 | 246 | 120 | 56 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 247
2014-08-14 | 2:00 | 256 | 120 | 56 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-08-14 | 3:00 | 264 | 120 | 54 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-08-14 | 4:00 | 260 | 120 | 54 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-08-14 | 5:00 | 243 | 120 | 56 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 244
2014-08-14 | 6:00 | 236 | 120 | 52 | 66 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 236
2014-08-14 | 7:00 | 246 | 120 | 50 | 66 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-08-14 | 8:00 | 271 | 120 | 56 | 73 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-08-14 | 9:00 | 289 | 120 | 49 | 88 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-08-14 | 10:00 | 299 | 120 | 49 | 87 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-08-14 | 11:00 | 309 | 120 | 49 | 94 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-08-14 | 12:00 | 313 | 120 | 49 | 95 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-08-14 | 13:00 | 317 | 120 | 52 | 102 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-08-14 | 14:00 | 318 | 120 | 52 | 111 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-08-14 | 15:00 | 319 | 120 | 61 | 117 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-08-14 | 16:00 | 318 | 120 | 75 | 117 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-08-14 | 17:00 | 313 | 120 | 69 | 131 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-08-14 | 18:00 | 311 | 120 | 70 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-08-14 | 19:00 | 312 | 120 | 78 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-08-14 | 20:00 | 297 | 120 | 62 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-08-14 | 21:00 | 281 | 120 | 52 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-08-14 | 22:00 | 267 | 120 | 58 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-08-14 | 23:00 | 252 | 120 | 56 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-08-15 | 0:00 | 240 | 120 | 68 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-08-15 | 1:00 | 234 | 120 | 68 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 235
2014-08-15 | 2:00 | 246 | 120 | 68 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-08-15 | 3:00 | 254 | 120 | 68 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 255
2014-08-15 | 4:00 | 251 | 120 | 68 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-08-15 | 5:00 | 235 | 120 | 67 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 235
2014-08-15 | 6:00 | 233 | 120 | 67 | 65 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 233
2014-08-15 | 7:00 | 244 | 120 | 68 | 68 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-08-15 | 8:00 | 267 | 120 | 68 | 80 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-08-15 | 9:00 | 288 | 120 | 65 | 95 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-08-15 | 10:00 | 302 | 120 | 73 | 95 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-08-15 | 11:00 | 309 | 120 | 72 | 102 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-08-15 | 12:00 | 307 | 120 | 72 | 102 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-08-15 | 13:00 | 303 | 120 | 72 | 102 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-08-15 | 14:00 | 297 | 120 | 72 | 103 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-08-15 | 15:00 | 294 | 120 | 72 | 106 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-08-15 | 16:00 | 293 | 120 | 72 | 114 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-08-15 | 17:00 | 292 | 120 | 78 | 115 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-08-15 | 18:00 | 294 | 120 | 75 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-08-15 | 19:00 | 291 | 120 | 80 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-08-15 | 20:00 | 278 | 120 | 72 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-08-15 | 21:00 | 263 | 120 | 75 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-08-15 | 22:00 | 249 | 120 | 68 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-08-15 | 23:00 | 237 | 120 | 68 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 238
2014-08-16 | 0:00 | 224 | 120 | 53 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 225
2014-08-16 | 1:00 | 220 | 120 | 48 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 221
2014-08-16 | 2:00 | 232 | 120 | 48 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 233
2014-08-16 | 3:00 | 241 | 120 | 48 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-08-16 | 4:00 | 236 | 120 | 48 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 236
2014-08-16 | 5:00 | 220 | 120 | 48 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 220
2014-08-16 | 6:00 | 215 | 120 | 49 | 66 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 216
2014-08-16 | 7:00 | 228 | 120 | 48 | 71 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 228
2014-08-16 | 8:00 | 247 | 120 | 46 | 82 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 248
2014-08-16 | 9:00 | 264 | 120 | 46 | 89 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-08-16 | 10:00 | 269 | 120 | 46 | 90 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-08-16 | 11:00 | 272 | 120 | 46 | 90 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-08-16 | 12:00 | 273 | 120 | 46 | 93 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-08-16 | 13:00 | 272 | 120 | 47 | 96 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-08-16 | 14:00 | 270 | 120 | 48 | 99 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-08-16 | 15:00 | 267 | 120 | 49 | 102 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-08-16 | 16:00 | 269 | 120 | 51 | 110 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-08-16 | 17:00 | 277 | 120 | 68 | 110 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-08-16 | 18:00 | 281 | 120 | 65 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-08-16 | 19:00 | 281 | 120 | 65 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-08-16 | 20:00 | 269 | 120 | 67 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-08-16 | 21:00 | 253 | 120 | 53 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-08-16 | 22:00 | 241 | 120 | 48 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-08-16 | 23:00 | 233 | 120 | 53 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 234
2014-08-17 | 0:00 | 223 | 120 | 56 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 223
2014-08-17 | 1:00 | 223 | 120 | 56 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 223
2014-08-17 | 2:00 | 237 | 120 | 56 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 236
2014-08-17 | 3:00 | 244 | 120 | 53 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-08-17 | 4:00 | 241 | 120 | 56 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-08-17 | 5:00 | 226 | 120 | 52 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 227
2014-08-17 | 6:00 | 220 | 120 | 54 | 66 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 221
2014-08-17 | 7:00 | 228 | 120 | 54 | 65 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 228
2014-08-17 | 8:00 | 246 | 120 | 50 | 77 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 247
2014-08-17 | 9:00 | 266 | 120 | 50 | 88 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-08-17 | 10:00 | 274 | 120 | 49 | 91 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-08-17 | 11:00 | 281 | 120 | 50 | 96 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-08-17 | 12:00 | 281 | 120 | 51 | 96 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-08-17 | 13:00 | 281 | 120 | 50 | 102 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-08-17 | 14:00 | 281 | 120 | 55 | 103 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-08-17 | 15:00 | 283 | 120 | 58 | 108 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-08-17 | 16:00 | 286 | 120 | 70 | 109 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-08-17 | 17:00 | 293 | 120 | 85 | 109 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-08-17 | 18:00 | 301 | 120 | 85 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-08-17 | 19:00 | 300 | 120 | 85 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-08-17 | 20:00 | 288 | 120 | 87 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-08-17 | 21:00 | 273 | 120 | 74 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-08-17 | 22:00 | 261 | 120 | 65 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-08-17 | 23:00 | 250 | 120 | 57 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 251
2014-08-18 | 0:00 | 239 | 120 | 58 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 239
2014-08-18 | 1:00 | 237 | 120 | 60 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-08-18 | 2:00 | 250 | 120 | 71 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-08-18 | 3:00 | 261 | 120 | 71 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-08-18 | 4:00 | 258 | 120 | 71 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-08-18 | 5:00 | 245 | 120 | 71 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-08-18 | 6:00 | 250 | 120 | 68 | 64 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-08-18 | 7:00 | 280 | 120 | 72 | 78 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-08-18 | 8:00 | 341 | 120 | 103 | 96 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-08-18 | 9:00 | 395 | 120 | 146 | 97 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-08-18 | 10:00 | 423 | 120 | 163 | 97 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-08-18 | 11:00 | 439 | 120 | 167 | 106 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-08-18 | 12:00 | 426 | 120 | 160 | 97 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 426
2014-08-18 | 13:00 | 451 | 120 | 170 | 118 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 451
2014-08-18 | 14:00 | 461 | 120 | 183 | 123 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 461
2014-08-18 | 15:00 | 456 | 120 | 185 | 129 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 456
2014-08-18 | 16:00 | 452 | 120 | 196 | 129 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-08-18 | 17:00 | 429 | 120 | 186 | 129 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 429
2014-08-18 | 18:00 | 420 | 120 | 185 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-08-18 | 19:00 | 406 | 120 | 170 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-08-18 | 20:00 | 386 | 120 | 167 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-08-18 | 21:00 | 360 | 120 | 148 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-08-18 | 22:00 | 342 | 120 | 132 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-08-18 | 23:00 | 323 | 120 | 112 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-08-19 | 0:00 | 305 | 120 | 123 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-08-19 | 1:00 | 297 | 120 | 120 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-08-19 | 2:00 | 306 | 120 | 123 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-08-19 | 3:00 | 314 | 120 | 124 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-08-19 | 4:00 | 308 | 120 | 123 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-08-19 | 5:00 | 293 | 120 | 120 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-08-19 | 6:00 | 300 | 120 | 120 | 62 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-08-19 | 7:00 | 330 | 120 | 124 | 76 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-19 | 8:00 | 400 | 120 | 165 | 93 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-08-19 | 9:00 | 450 | 120 | 200 | 98 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 450
2014-08-19 | 10:00 | 470 | 120 | 209 | 98 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 470
2014-08-19 | 11:00 | 484 | 120 | 209 | 110 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 486
2014-08-19 | 12:00 | 468 | 120 | 200 | 98 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 467
2014-08-19 | 13:00 | 491 | 120 | 209 | 119 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 491
2014-08-19 | 14:00 | 500 | 120 | 213 | 132 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 500
2014-08-19 | 15:00 | 496 | 120 | 217 | 137 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 496
2014-08-19 | 16:00 | 495 | 120 | 231 | 138 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 496
2014-08-19 | 17:00 | 470 | 120 | 219 | 138 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 471
2014-08-19 | 18:00 | 459 | 120 | 215 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 459
2014-08-19 | 19:00 | 443 | 120 | 209 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 443
2014-08-19 | 20:00 | 418 | 120 | 201 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-08-19 | 21:00 | 391 | 120 | 172 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-08-19 | 22:00 | 365 | 120 | 155 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-08-19 | 23:00 | 345 | 120 | 134 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-08-20 | 0:00 | 320 | 120 | 136 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-08-20 | 1:00 | 312 | 120 | 136 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-08-20 | 2:00 | 318 | 120 | 136 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-08-20 | 3:00 | 326 | 120 | 136 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-08-20 | 4:00 | 318 | 120 | 136 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-08-20 | 5:00 | 302 | 120 | 129 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-08-20 | 6:00 | 312 | 120 | 132 | 62 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-08-20 | 7:00 | 344 | 120 | 136 | 79 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-08-20 | 8:00 | 413 | 120 | 178 | 93 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-08-20 | 9:00 | 461 | 120 | 211 | 98 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 461
2014-08-20 | 10:00 | 479 | 120 | 211 | 106 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 480
2014-08-20 | 11:00 | 489 | 120 | 211 | 112 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 490
2014-08-20 | 12:00 | 467 | 120 | 199 | 98 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 466
2014-08-20 | 13:00 | 487 | 120 | 211 | 114 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 488
2014-08-20 | 14:00 | 493 | 120 | 211 | 128 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 494
2014-08-20 | 15:00 | 490 | 120 | 209 | 140 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 491
2014-08-20 | 16:00 | 487 | 120 | 218 | 142 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 487
2014-08-20 | 17:00 | 463 | 120 | 209 | 141 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 464
2014-08-20 | 18:00 | 450 | 120 | 211 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 451
2014-08-20 | 19:00 | 436 | 120 | 209 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-08-20 | 20:00 | 415 | 120 | 198 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-08-20 | 21:00 | 389 | 120 | 170 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-08-20 | 22:00 | 367 | 120 | 157 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-08-20 | 23:00 | 345 | 120 | 136 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-08-21 | 0:00 | 323 | 120 | 140 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-08-21 | 1:00 | 312 | 120 | 135 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-08-21 | 2:00 | 322 | 120 | 140 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-08-21 | 3:00 | 328 | 120 | 140 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-21 | 4:00 | 324 | 120 | 140 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-08-21 | 5:00 | 311 | 120 | 138 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-08-21 | 6:00 | 318 | 120 | 139 | 61 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-08-21 | 7:00 | 349 | 120 | 140 | 80 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-08-21 | 8:00 | 412 | 120 | 179 | 91 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-08-21 | 9:00 | 462 | 120 | 206 | 104 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 462
2014-08-21 | 10:00 | 483 | 120 | 211 | 109 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 483
2014-08-21 | 11:00 | 491 | 120 | 211 | 113 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 491
2014-08-21 | 12:00 | 466 | 120 | 199 | 98 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 466
2014-08-21 | 13:00 | 488 | 120 | 211 | 113 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 487
2014-08-21 | 14:00 | 488 | 120 | 206 | 127 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 488
2014-08-21 | 15:00 | 479 | 120 | 206 | 131 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 479
2014-08-21 | 16:00 | 476 | 120 | 206 | 143 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 476
2014-08-21 | 17:00 | 457 | 120 | 206 | 138 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 458
2014-08-21 | 18:00 | 450 | 120 | 206 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 451
2014-08-21 | 19:00 | 436 | 120 | 211 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 436
2014-08-21 | 20:00 | 414 | 120 | 196 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-08-21 | 21:00 | 391 | 120 | 173 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-08-21 | 22:00 | 369 | 120 | 160 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-08-21 | 23:00 | 346 | 120 | 140 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-08-22 | 0:00 | 323 | 120 | 136 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-08-22 | 1:00 | 315 | 120 | 136 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-08-22 | 2:00 | 321 | 120 | 136 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-08-22 | 3:00 | 328 | 120 | 136 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-08-22 | 4:00 | 323 | 120 | 136 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-08-22 | 5:00 | 308 | 120 | 135 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-08-22 | 6:00 | 315 | 120 | 134 | 63 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-08-22 | 7:00 | 351 | 120 | 136 | 86 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-08-22 | 8:00 | 420 | 120 | 179 | 99 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-08-22 | 9:00 | 470 | 120 | 180 | 138 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 470
2014-08-22 | 10:00 | 482 | 120 | 182 | 138 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 483
2014-08-22 | 11:00 | 472 | 120 | 179 | 127 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 473
2014-08-22 | 12:00 | 433 | 120 | 166 | 98 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 433
2014-08-22 | 13:00 | 441 | 120 | 180 | 98 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-08-22 | 14:00 | 439 | 120 | 177 | 107 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 439
2014-08-22 | 15:00 | 435 | 120 | 177 | 116 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-08-22 | 16:00 | 437 | 120 | 175 | 135 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-08-22 | 17:00 | 416 | 120 | 177 | 126 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-08-22 | 18:00 | 408 | 120 | 177 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-08-22 | 19:00 | 397 | 120 | 175 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-08-22 | 20:00 | 377 | 120 | 160 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-08-22 | 21:00 | 358 | 120 | 140 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-08-22 | 22:00 | 339 | 120 | 136 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-08-22 | 23:00 | 325 | 120 | 132 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-08-23 | 0:00 | 303 | 120 | 109 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-08-23 | 1:00 | 296 | 120 | 107 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-08-23 | 2:00 | 303 | 120 | 112 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-08-23 | 3:00 | 314 | 120 | 116 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-08-23 | 4:00 | 306 | 120 | 116 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-08-23 | 5:00 | 289 | 120 | 107 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-08-23 | 6:00 | 283 | 120 | 107 | 59 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-08-23 | 7:00 | 301 | 120 | 107 | 64 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-08-23 | 8:00 | 337 | 120 | 112 | 82 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-08-23 | 9:00 | 367 | 120 | 123 | 92 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-08-23 | 10:00 | 383 | 120 | 123 | 98 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-08-23 | 11:00 | 391 | 120 | 123 | 102 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-08-23 | 12:00 | 383 | 120 | 121 | 92 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-08-23 | 13:00 | 391 | 120 | 123 | 106 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-08-23 | 14:00 | 390 | 120 | 123 | 113 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-08-23 | 15:00 | 382 | 120 | 128 | 113 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-08-23 | 16:00 | 378 | 120 | 130 | 122 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-08-23 | 17:00 | 364 | 120 | 138 | 113 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-08-23 | 18:00 | 359 | 120 | 130 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-08-23 | 19:00 | 355 | 120 | 125 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-08-23 | 20:00 | 337 | 120 | 123 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-08-23 | 21:00 | 318 | 120 | 110 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-08-23 | 22:00 | 301 | 120 | 107 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-08-23 | 23:00 | 287 | 120 | 97 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-08-24 | 0:00 | 271 | 120 | 96 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-08-24 | 1:00 | 263 | 120 | 95 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-08-24 | 2:00 | 275 | 120 | 96 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-08-24 | 3:00 | 282 | 120 | 98 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-08-24 | 4:00 | 279 | 120 | 95 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-08-24 | 5:00 | 262 | 120 | 96 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-08-24 | 6:00 | 251 | 120 | 87 | 64 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-08-24 | 7:00 | 259 | 120 | 86 | 64 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-08-24 | 8:00 | 278 | 120 | 95 | 64 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-08-24 | 9:00 | 302 | 120 | 90 | 84 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-08-24 | 10:00 | 316 | 120 | 89 | 93 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-08-24 | 11:00 | 324 | 120 | 95 | 94 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-08-24 | 12:00 | 329 | 120 | 97 | 98 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-24 | 13:00 | 327 | 120 | 97 | 101 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-08-24 | 14:00 | 322 | 120 | 97 | 103 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-08-24 | 15:00 | 318 | 120 | 97 | 105 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-08-24 | 16:00 | 318 | 120 | 102 | 108 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-08-24 | 17:00 | 326 | 120 | 118 | 108 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-08-24 | 18:00 | 336 | 120 | 122 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-08-24 | 19:00 | 332 | 120 | 127 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-08-24 | 20:00 | 319 | 120 | 118 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-08-24 | 21:00 | 300 | 120 | 99 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-08-24 | 22:00 | 285 | 120 | 100 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-08-24 | 23:00 | 270 | 120 | 95 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-08-25 | 0:00 | 256 | 120 | 77 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 256
2014-08-25 | 1:00 | 254 | 120 | 78 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 255
2014-08-25 | 2:00 | 266 | 120 | 90 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-08-25 | 3:00 | 279 | 120 | 94 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-08-25 | 4:00 | 279 | 120 | 94 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-08-25 | 5:00 | 270 | 120 | 93 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-08-25 | 6:00 | 275 | 120 | 93 | 64 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-08-25 | 7:00 | 303 | 120 | 94 | 80 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-08-25 | 8:00 | 358 | 120 | 123 | 93 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-08-25 | 9:00 | 399 | 120 | 144 | 103 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-08-25 | 10:00 | 418 | 120 | 150 | 105 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-08-25 | 11:00 | 430 | 120 | 143 | 120 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-08-25 | 12:00 | 406 | 120 | 139 | 97 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-08-25 | 13:00 | 424 | 120 | 150 | 112 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-08-25 | 14:00 | 422 | 120 | 150 | 118 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-08-25 | 15:00 | 414 | 120 | 143 | 129 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-08-25 | 16:00 | 410 | 120 | 143 | 140 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-08-25 | 17:00 | 393 | 120 | 143 | 137 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-08-25 | 18:00 | 388 | 120 | 143 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-08-25 | 19:00 | 375 | 120 | 150 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-08-25 | 20:00 | 358 | 120 | 141 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-08-25 | 21:00 | 337 | 120 | 120 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-08-25 | 22:00 | 322 | 120 | 113 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-08-25 | 23:00 | 311 | 120 | 101 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-08-26 | 0:00 | 295 | 120 | 135 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-08-26 | 1:00 | 289 | 120 | 132 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-08-26 | 2:00 | 299 | 120 | 136 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-08-26 | 3:00 | 312 | 120 | 135 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-08-26 | 4:00 | 308 | 120 | 136 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-08-26 | 5:00 | 297 | 120 | 136 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-08-26 | 6:00 | 298 | 120 | 135 | 62 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-08-26 | 7:00 | 325 | 120 | 136 | 80 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-08-26 | 8:00 | 372 | 120 | 163 | 90 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-08-26 | 9:00 | 405 | 120 | 162 | 114 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-08-26 | 10:00 | 412 | 120 | 162 | 116 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-08-26 | 11:00 | 415 | 120 | 162 | 117 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-08-26 | 12:00 | 386 | 120 | 155 | 97 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-08-26 | 13:00 | 405 | 120 | 162 | 114 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-08-26 | 14:00 | 411 | 120 | 162 | 126 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-08-26 | 15:00 | 410 | 120 | 162 | 131 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-08-26 | 16:00 | 406 | 120 | 162 | 137 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-08-26 | 17:00 | 387 | 120 | 168 | 120 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-08-26 | 18:00 | 383 | 120 | 168 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-08-26 | 19:00 | 371 | 120 | 168 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-08-26 | 20:00 | 354 | 120 | 160 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-08-26 | 21:00 | 336 | 120 | 142 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-08-26 | 22:00 | 321 | 120 | 135 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-08-26 | 23:00 | 307 | 120 | 136 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-08-27 | 0:00 | 291 | 120 | 133 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-08-27 | 1:00 | 288 | 120 | 130 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-08-27 | 2:00 | 300 | 120 | 133 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-08-27 | 3:00 | 311 | 120 | 133 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-08-27 | 4:00 | 308 | 120 | 132 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-08-27 | 5:00 | 295 | 120 | 133 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-08-27 | 6:00 | 293 | 120 | 132 | 60 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-08-27 | 7:00 | 315 | 120 | 132 | 73 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-08-27 | 8:00 | 360 | 120 | 150 | 90 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-08-27 | 9:00 | 395 | 120 | 159 | 107 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-08-27 | 10:00 | 406 | 120 | 159 | 113 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-08-27 | 11:00 | 412 | 120 | 159 | 117 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-08-27 | 12:00 | 386 | 120 | 155 | 97 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-08-27 | 13:00 | 407 | 120 | 159 | 119 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-08-27 | 14:00 | 412 | 120 | 159 | 130 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-08-27 | 15:00 | 406 | 120 | 165 | 125 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-08-27 | 16:00 | 406 | 120 | 159 | 139 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-08-27 | 17:00 | 387 | 120 | 165 | 122 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-08-27 | 18:00 | 383 | 120 | 165 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-08-27 | 19:00 | 370 | 120 | 165 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-08-27 | 20:00 | 354 | 120 | 159 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-08-27 | 21:00 | 333 | 120 | 139 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-08-27 | 22:00 | 319 | 120 | 133 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-08-27 | 23:00 | 305 | 120 | 133 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-08-28 | 0:00 | 289 | 120 | 109 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-08-28 | 1:00 | 285 | 120 | 110 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-08-28 | 2:00 | 297 | 120 | 110 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-08-28 | 3:00 | 308 | 120 | 112 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-08-28 | 4:00 | 306 | 120 | 112 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-08-28 | 5:00 | 292 | 120 | 109 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-08-28 | 6:00 | 289 | 120 | 110 | 61 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-08-28 | 7:00 | 305 | 120 | 110 | 66 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-08-28 | 8:00 | 351 | 120 | 117 | 92 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-08-28 | 9:00 | 390 | 120 | 135 | 103 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-08-28 | 10:00 | 405 | 120 | 135 | 108 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-08-28 | 11:00 | 410 | 120 | 135 | 108 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-08-28 | 12:00 | 381 | 120 | 115 | 97 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-08-28 | 13:00 | 402 | 120 | 135 | 104 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-08-28 | 14:00 | 402 | 120 | 129 | 118 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-08-28 | 15:00 | 400 | 120 | 130 | 129 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-08-28 | 16:00 | 400 | 120 | 130 | 144 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-08-28 | 17:00 | 380 | 120 | 130 | 137 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-08-28 | 18:00 | 376 | 120 | 130 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-08-28 | 19:00 | 365 | 120 | 129 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-08-28 | 20:00 | 345 | 120 | 129 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-08-28 | 21:00 | 329 | 120 | 112 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-08-28 | 22:00 | 312 | 120 | 109 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-08-28 | 23:00 | 300 | 120 | 108 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-08-29 | 0:00 | 282 | 120 | 103 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-08-29 | 1:00 | 279 | 120 | 103 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-08-29 | 2:00 | 292 | 120 | 106 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-08-29 | 3:00 | 306 | 120 | 110 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-08-29 | 4:00 | 303 | 120 | 110 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-08-29 | 5:00 | 289 | 120 | 106 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-08-29 | 6:00 | 287 | 120 | 106 | 63 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-08-29 | 7:00 | 302 | 120 | 106 | 66 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-08-29 | 8:00 | 341 | 120 | 110 | 90 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-08-29 | 9:00 | 373 | 120 | 125 | 97 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-08-29 | 10:00 | 392 | 120 | 128 | 101 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-08-29 | 11:00 | 401 | 120 | 128 | 106 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-08-29 | 12:00 | 380 | 120 | 114 | 97 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-08-29 | 13:00 | 404 | 120 | 128 | 112 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-08-29 | 14:00 | 408 | 120 | 128 | 125 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-08-29 | 15:00 | 400 | 120 | 122 | 136 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-08-29 | 16:00 | 392 | 120 | 129 | 137 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-08-29 | 17:00 | 374 | 120 | 124 | 137 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-08-29 | 18:00 | 372 | 120 | 122 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-08-29 | 19:00 | 359 | 120 | 128 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-08-29 | 20:00 | 342 | 120 | 126 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-08-29 | 21:00 | 323 | 120 | 106 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-08-29 | 22:00 | 309 | 120 | 106 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-08-29 | 23:00 | 296 | 120 | 104 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-08-30 | 0:00 | 281 | 120 | 88 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-08-30 | 1:00 | 277 | 120 | 79 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-08-30 | 2:00 | 288 | 120 | 85 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-08-30 | 3:00 | 300 | 120 | 85 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-08-30 | 4:00 | 292 | 120 | 85 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-08-30 | 5:00 | 275 | 120 | 85 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-08-30 | 6:00 | 266 | 120 | 80 | 69 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-08-30 | 7:00 | 274 | 120 | 79 | 66 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-08-30 | 8:00 | 303 | 120 | 86 | 74 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-08-30 | 9:00 | 325 | 120 | 88 | 86 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-08-30 | 10:00 | 336 | 120 | 87 | 87 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-08-30 | 11:00 | 339 | 120 | 83 | 90 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-08-30 | 12:00 | 326 | 120 | 74 | 84 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-08-30 | 13:00 | 335 | 120 | 81 | 91 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-08-30 | 14:00 | 335 | 120 | 87 | 93 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-08-30 | 15:00 | 330 | 120 | 87 | 101 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-08-30 | 16:00 | 325 | 120 | 83 | 115 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-08-30 | 17:00 | 314 | 120 | 84 | 117 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-08-30 | 18:00 | 317 | 120 | 84 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-08-30 | 19:00 | 314 | 120 | 83 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-08-30 | 20:00 | 303 | 120 | 87 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-08-30 | 21:00 | 288 | 120 | 82 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-08-30 | 22:00 | 275 | 120 | 79 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-08-30 | 23:00 | 263 | 120 | 74 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-08-31 | 0:00 | 252 | 120 | 71 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-08-31 | 1:00 | 250 | 120 | 73 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-08-31 | 2:00 | 263 | 120 | 74 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-08-31 | 3:00 | 274 | 120 | 74 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-08-31 | 4:00 | 272 | 120 | 74 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-08-31 | 5:00 | 252 | 120 | 69 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-08-31 | 6:00 | 241 | 120 | 62 | 61 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-08-31 | 7:00 | 241 | 120 | 51 | 61 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-08-31 | 8:00 | 255 | 120 | 51 | 62 | 0 | 1 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 255
2014-08-31 | 9:00 | 275 | 120 | 57 | 66 | 0 | 1 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-08-31 | 10:00 | 286 | 120 | 55 | 68 | 0 | 1 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-08-31 | 11:00 | 289 | 120 | 51 | 71 | 0 | 1 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-08-31 | 12:00 | 293 | 120 | 53 | 72 | 0 | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-08-31 | 13:00 | 293 | 120 | 57 | 72 | 0 | 1 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-08-31 | 14:00 | 288 | 120 | 62 | 72 | 0 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-08-31 | 15:00 | 287 | 120 | 74 | 72 | 0 | 1 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-08-31 | 16:00 | 288 | 120 | 73 | 89 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-08-31 | 17:00 | 292 | 120 | 73 | 106 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-08-31 | 18:00 | 301 | 120 | 73 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-08-31 | 19:00 | 301 | 120 | 73 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-08-31 | 20:00 | 288 | 120 | 73 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-08-31 | 21:00 | 273 | 120 | 73 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-08-31 | 22:00 | 259 | 120 | 74 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-08-31 | 23:00 | 248 | 120 | 63 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 249
2014-09-01 | 0:00 | 236 | 120 | 87 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-09-01 | 1:00 | 240 | 120 | 90 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 239
2014-09-01 | 2:00 | 256 | 120 | 107 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 256
2014-09-01 | 3:00 | 272 | 120 | 117 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-09-01 | 4:00 | 270 | 120 | 117 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-09-01 | 5:00 | 258 | 120 | 107 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-09-01 | 6:00 | 260 | 120 | 106 | 55 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-09-01 | 7:00 | 282 | 120 | 114 | 57 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-09-01 | 8:00 | 330 | 120 | 126 | 79 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-09-01 | 9:00 | 371 | 120 | 149 | 87 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-09-01 | 10:00 | 387 | 120 | 159 | 88 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-09-01 | 11:00 | 399 | 120 | 157 | 98 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-09-01 | 12:00 | 376 | 120 | 145 | 87 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-09-01 | 13:00 | 397 | 120 | 157 | 101 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-09-01 | 14:00 | 398 | 120 | 157 | 109 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-09-01 | 15:00 | 393 | 120 | 158 | 115 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-09-01 | 16:00 | 391 | 120 | 160 | 125 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-09-01 | 17:00 | 376 | 120 | 155 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-09-01 | 18:00 | 372 | 120 | 155 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-09-01 | 19:00 | 357 | 120 | 157 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-09-01 | 20:00 | 341 | 120 | 159 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-09-01 | 21:00 | 322 | 120 | 145 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-09-01 | 22:00 | 311 | 120 | 135 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-09-01 | 23:00 | 298 | 120 | 130 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-02 | 0:00 | 283 | 120 | 125 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-09-02 | 1:00 | 281 | 120 | 122 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-09-02 | 2:00 | 293 | 120 | 134 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-09-02 | 3:00 | 306 | 120 | 142 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-09-02 | 4:00 | 304 | 120 | 142 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-09-02 | 5:00 | 290 | 120 | 130 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-09-02 | 6:00 | 291 | 120 | 130 | 55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-09-02 | 7:00 | 309 | 120 | 136 | 56 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-09-02 | 8:00 | 355 | 120 | 149 | 70 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-09-02 | 9:00 | 395 | 120 | 163 | 85 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-09-02 | 10:00 | 415 | 120 | 166 | 92 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-09-02 | 11:00 | 424 | 120 | 161 | 100 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-09-02 | 12:00 | 401 | 120 | 163 | 76 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-09-02 | 13:00 | 424 | 120 | 161 | 107 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-09-02 | 14:00 | 428 | 120 | 161 | 116 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 429
2014-09-02 | 15:00 | 420 | 120 | 164 | 123 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-09-02 | 16:00 | 414 | 120 | 173 | 127 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-09-02 | 17:00 | 392 | 120 | 164 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-09-02 | 18:00 | 391 | 120 | 164 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-09-02 | 19:00 | 376 | 120 | 161 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-09-02 | 20:00 | 358 | 120 | 164 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-09-02 | 21:00 | 337 | 120 | 161 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-09-02 | 22:00 | 321 | 120 | 152 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-09-02 | 23:00 | 307 | 120 | 139 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-09-03 | 0:00 | 292 | 120 | 142 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-09-03 | 1:00 | 288 | 120 | 139 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-09-03 | 2:00 | 301 | 120 | 152 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-09-03 | 3:00 | 312 | 120 | 158 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-09-03 | 4:00 | 312 | 120 | 158 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-09-03 | 5:00 | 295 | 120 | 143 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-03 | 6:00 | 294 | 120 | 140 | 56 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-03 | 7:00 | 313 | 120 | 145 | 58 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-09-03 | 8:00 | 361 | 120 | 155 | 82 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-09-03 | 9:00 | 401 | 120 | 179 | 88 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-09-03 | 10:00 | 413 | 120 | 179 | 94 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-09-03 | 11:00 | 420 | 120 | 183 | 93 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-09-03 | 12:00 | 394 | 120 | 162 | 88 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-09-03 | 13:00 | 420 | 120 | 179 | 102 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 421
2014-09-03 | 14:00 | 423 | 120 | 179 | 113 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-09-03 | 15:00 | 423 | 120 | 184 | 119 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-09-03 | 16:00 | 421 | 120 | 190 | 125 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-09-03 | 17:00 | 402 | 120 | 185 | 121 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-09-03 | 18:00 | 402 | 120 | 185 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-09-03 | 19:00 | 384 | 120 | 179 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-09-03 | 20:00 | 366 | 120 | 183 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-09-03 | 21:00 | 345 | 120 | 166 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-09-03 | 22:00 | 329 | 120 | 159 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-09-03 | 23:00 | 315 | 120 | 154 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-09-04 | 0:00 | 299 | 120 | 149 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-09-04 | 1:00 | 294 | 120 | 144 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-09-04 | 2:00 | 307 | 120 | 156 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-09-04 | 3:00 | 316 | 120 | 156 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-09-04 | 4:00 | 313 | 120 | 156 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-09-04 | 5:00 | 297 | 120 | 147 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-04 | 6:00 | 300 | 120 | 146 | 56 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-09-04 | 7:00 | 323 | 120 | 156 | 56 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-09-04 | 8:00 | 375 | 120 | 164 | 87 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-09-04 | 9:00 | 419 | 120 | 188 | 97 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-09-04 | 10:00 | 432 | 120 | 193 | 99 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 433
2014-09-04 | 11:00 | 434 | 120 | 193 | 97 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-09-04 | 12:00 | 407 | 120 | 176 | 87 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-09-04 | 13:00 | 428 | 120 | 188 | 100 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 428
2014-09-04 | 14:00 | 431 | 120 | 193 | 107 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 432
2014-09-04 | 15:00 | 425 | 120 | 193 | 112 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-09-04 | 16:00 | 423 | 120 | 188 | 128 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-09-04 | 17:00 | 407 | 120 | 193 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-09-04 | 18:00 | 406 | 120 | 193 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-09-04 | 19:00 | 386 | 120 | 193 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-09-04 | 20:00 | 367 | 120 | 185 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-09-04 | 21:00 | 349 | 120 | 172 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-09-04 | 22:00 | 332 | 120 | 156 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-09-04 | 23:00 | 318 | 120 | 156 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-09-05 | 0:00 | 298 | 120 | 148 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-05 | 1:00 | 296 | 120 | 147 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-05 | 2:00 | 306 | 120 | 152 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-09-05 | 3:00 | 316 | 120 | 152 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-09-05 | 4:00 | 312 | 120 | 152 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-09-05 | 5:00 | 298 | 120 | 148 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-05 | 6:00 | 300 | 120 | 145 | 56 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-09-05 | 7:00 | 321 | 120 | 152 | 59 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-09-05 | 8:00 | 370 | 120 | 161 | 85 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-09-05 | 9:00 | 405 | 120 | 184 | 87 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-09-05 | 10:00 | 417 | 120 | 179 | 98 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-09-05 | 11:00 | 420 | 120 | 180 | 97 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 421
2014-09-05 | 12:00 | 394 | 120 | 163 | 88 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-09-05 | 13:00 | 419 | 120 | 180 | 100 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-09-05 | 14:00 | 425 | 120 | 180 | 113 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-09-05 | 15:00 | 421 | 120 | 179 | 123 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-09-05 | 16:00 | 417 | 120 | 185 | 126 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-09-05 | 17:00 | 394 | 120 | 182 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-09-05 | 18:00 | 390 | 120 | 180 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-09-05 | 19:00 | 374 | 120 | 179 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-09-05 | 20:00 | 354 | 120 | 172 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-09-05 | 21:00 | 332 | 120 | 154 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-09-05 | 22:00 | 316 | 120 | 152 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-09-05 | 23:00 | 300 | 120 | 137 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-09-06 | 0:00 | 285 | 120 | 119 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-09-06 | 1:00 | 278 | 120 | 122 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-09-06 | 2:00 | 289 | 120 | 118 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-09-06 | 3:00 | 299 | 120 | 118 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-09-06 | 4:00 | 295 | 120 | 118 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-06 | 5:00 | 278 | 120 | 121 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-09-06 | 6:00 | 268 | 120 | 109 | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-09-06 | 7:00 | 277 | 120 | 106 | 53 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-09-06 | 8:00 | 302 | 120 | 110 | 57 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-06 | 9:00 | 326 | 120 | 119 | 59 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-09-06 | 10:00 | 342 | 120 | 120 | 65 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-09-06 | 11:00 | 352 | 120 | 121 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-09-06 | 12:00 | 341 | 120 | 111 | 69 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-09-06 | 13:00 | 351 | 120 | 118 | 76 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-09-06 | 14:00 | 351 | 120 | 118 | 83 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-09-06 | 15:00 | 343 | 120 | 118 | 93 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-09-06 | 16:00 | 339 | 120 | 118 | 107 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-09-06 | 17:00 | 329 | 120 | 118 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-09-06 | 18:00 | 337 | 120 | 118 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-09-06 | 19:00 | 324 | 120 | 118 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-09-06 | 20:00 | 313 | 120 | 118 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-09-06 | 21:00 | 295 | 120 | 118 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-06 | 22:00 | 282 | 120 | 115 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-09-06 | 23:00 | 267 | 120 | 100 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-09-07 | 0:00 | 250 | 120 | 87 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-09-07 | 1:00 | 247 | 120 | 86 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 248
2014-09-07 | 2:00 | 260 | 120 | 93 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-09-07 | 3:00 | 272 | 120 | 92 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-09-07 | 4:00 | 268 | 120 | 92 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-09-07 | 5:00 | 250 | 120 | 87 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-09-07 | 6:00 | 235 | 120 | 71 | 58 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 235
2014-09-07 | 7:00 | 239 | 120 | 64 | 58 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 239
2014-09-07 | 8:00 | 258 | 120 | 61 | 61 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-09-07 | 9:00 | 277 | 120 | 67 | 63 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-09-07 | 10:00 | 291 | 120 | 69 | 64 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-09-07 | 11:00 | 298 | 120 | 67 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-07 | 12:00 | 301 | 120 | 71 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-09-07 | 13:00 | 303 | 120 | 78 | 68 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-07 | 14:00 | 303 | 120 | 83 | 68 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-07 | 15:00 | 301 | 120 | 91 | 77 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-09-07 | 16:00 | 301 | 120 | 102 | 85 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-09-07 | 17:00 | 304 | 120 | 115 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-07 | 18:00 | 313 | 120 | 124 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-09-07 | 19:00 | 307 | 120 | 119 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-09-07 | 20:00 | 291 | 120 | 102 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-09-07 | 21:00 | 275 | 120 | 92 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-09-07 | 22:00 | 261 | 120 | 95 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-09-07 | 23:00 | 249 | 120 | 82 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 249
2014-09-08 | 0:00 | 238 | 120 | 79 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 238
2014-09-08 | 1:00 | 238 | 120 | 78 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 239
2014-09-08 | 2:00 | 255 | 120 | 94 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 255
2014-09-08 | 3:00 | 271 | 120 | 107 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-09-08 | 4:00 | 271 | 120 | 107 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-09-08 | 5:00 | 264 | 120 | 102 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-09-08 | 6:00 | 263 | 120 | 99 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-09-08 | 7:00 | 282 | 120 | 105 | 59 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-09-08 | 8:00 | 328 | 120 | 121 | 71 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-09-08 | 9:00 | 362 | 120 | 130 | 84 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-09-08 | 10:00 | 379 | 120 | 133 | 88 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-09-08 | 11:00 | 391 | 120 | 136 | 92 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-09-08 | 12:00 | 372 | 120 | 130 | 81 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-09-08 | 13:00 | 401 | 120 | 137 | 107 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-09-08 | 14:00 | 408 | 120 | 147 | 110 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-09-08 | 15:00 | 406 | 120 | 156 | 116 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-09-08 | 16:00 | 402 | 120 | 168 | 121 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-09-08 | 17:00 | 381 | 120 | 157 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-09-08 | 18:00 | 380 | 120 | 156 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-09-08 | 19:00 | 363 | 120 | 149 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-09-08 | 20:00 | 344 | 120 | 137 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-09-08 | 21:00 | 323 | 120 | 137 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-09-08 | 22:00 | 310 | 120 | 137 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-09-08 | 23:00 | 296 | 120 | 126 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-09 | 0:00 | 282 | 120 | 123 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-09-09 | 1:00 | 280 | 120 | 119 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-09-09 | 2:00 | 291 | 120 | 131 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-09-09 | 3:00 | 306 | 120 | 140 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-09-09 | 4:00 | 303 | 120 | 140 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-09 | 5:00 | 287 | 120 | 126 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-09-09 | 6:00 | 286 | 120 | 122 | 58 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-09-09 | 7:00 | 305 | 120 | 131 | 57 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-09-09 | 8:00 | 350 | 120 | 143 | 71 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-09-09 | 9:00 | 386 | 120 | 151 | 88 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-09-09 | 10:00 | 402 | 120 | 157 | 88 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-09-09 | 11:00 | 413 | 120 | 154 | 96 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-09-09 | 12:00 | 388 | 120 | 145 | 82 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-09-09 | 13:00 | 412 | 120 | 154 | 102 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-09-09 | 14:00 | 414 | 120 | 154 | 108 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-09-09 | 15:00 | 410 | 120 | 158 | 119 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-09-09 | 16:00 | 405 | 120 | 166 | 124 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-09-09 | 17:00 | 387 | 120 | 160 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-09-09 | 18:00 | 387 | 120 | 159 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-09-09 | 19:00 | 370 | 120 | 154 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-09-09 | 20:00 | 352 | 120 | 154 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-09-09 | 21:00 | 331 | 120 | 149 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-09-09 | 22:00 | 316 | 120 | 145 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-09-09 | 23:00 | 302 | 120 | 131 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-10 | 0:00 | 286 | 120 | 127 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-09-10 | 1:00 | 284 | 120 | 123 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-09-10 | 2:00 | 296 | 120 | 135 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-10 | 3:00 | 309 | 120 | 143 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-09-10 | 4:00 | 306 | 120 | 143 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-09-10 | 5:00 | 292 | 120 | 130 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-09-10 | 6:00 | 288 | 120 | 124 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-09-10 | 7:00 | 305 | 120 | 129 | 58 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-09-10 | 8:00 | 349 | 120 | 142 | 71 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-09-10 | 9:00 | 387 | 120 | 151 | 88 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-09-10 | 10:00 | 404 | 120 | 158 | 88 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-09-10 | 11:00 | 413 | 120 | 156 | 94 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-09-10 | 12:00 | 390 | 120 | 147 | 82 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-09-10 | 13:00 | 415 | 120 | 157 | 102 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-09-10 | 14:00 | 419 | 120 | 157 | 111 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-09-10 | 15:00 | 414 | 120 | 161 | 119 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-09-10 | 16:00 | 408 | 120 | 171 | 123 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-09-10 | 17:00 | 391 | 120 | 163 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-09-10 | 18:00 | 393 | 120 | 166 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-09-10 | 19:00 | 375 | 120 | 159 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-09-10 | 20:00 | 358 | 120 | 156 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-09-10 | 21:00 | 336 | 120 | 153 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-09-10 | 22:00 | 323 | 120 | 151 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-09-10 | 23:00 | 308 | 120 | 135 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-09-11 | 0:00 | 293 | 120 | 133 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-09-11 | 1:00 | 290 | 120 | 130 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-09-11 | 2:00 | 303 | 120 | 142 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-11 | 3:00 | 313 | 120 | 146 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-09-11 | 4:00 | 310 | 120 | 147 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-09-11 | 5:00 | 295 | 120 | 134 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-11 | 6:00 | 296 | 120 | 133 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-09-11 | 7:00 | 311 | 120 | 136 | 57 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-09-11 | 8:00 | 353 | 120 | 146 | 72 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-09-11 | 9:00 | 385 | 120 | 151 | 87 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-09-11 | 10:00 | 398 | 120 | 156 | 85 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-09-11 | 11:00 | 404 | 120 | 156 | 85 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-09-11 | 12:00 | 379 | 120 | 147 | 71 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-09-11 | 13:00 | 402 | 120 | 155 | 90 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-09-11 | 14:00 | 405 | 120 | 160 | 93 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-09-11 | 15:00 | 397 | 120 | 163 | 101 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-09-11 | 16:00 | 394 | 120 | 164 | 116 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-09-11 | 17:00 | 377 | 120 | 164 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-09-11 | 18:00 | 378 | 120 | 170 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-09-11 | 19:00 | 361 | 120 | 164 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-09-11 | 20:00 | 344 | 120 | 156 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-09-11 | 21:00 | 325 | 120 | 147 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-09-11 | 22:00 | 313 | 120 | 141 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-09-11 | 23:00 | 298 | 120 | 127 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-12 | 0:00 | 283 | 120 | 124 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-09-12 | 1:00 | 283 | 120 | 123 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-09-12 | 2:00 | 297 | 120 | 136 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-12 | 3:00 | 309 | 120 | 142 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-09-12 | 4:00 | 308 | 120 | 141 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-09-12 | 5:00 | 294 | 120 | 132 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-09-12 | 6:00 | 289 | 120 | 125 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-09-12 | 7:00 | 301 | 120 | 126 | 57 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-09-12 | 8:00 | 342 | 120 | 140 | 66 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-09-12 | 9:00 | 376 | 120 | 144 | 85 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-09-12 | 10:00 | 388 | 120 | 149 | 82 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-09-12 | 11:00 | 396 | 120 | 149 | 83 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-09-12 | 12:00 | 372 | 120 | 141 | 70 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-09-12 | 13:00 | 392 | 120 | 149 | 86 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-09-12 | 14:00 | 396 | 120 | 149 | 96 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-09-12 | 15:00 | 388 | 120 | 150 | 105 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-09-12 | 16:00 | 386 | 120 | 157 | 115 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-09-12 | 17:00 | 368 | 120 | 156 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-09-12 | 18:00 | 369 | 120 | 157 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-09-12 | 19:00 | 352 | 120 | 150 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-09-12 | 20:00 | 335 | 120 | 149 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-09-12 | 21:00 | 315 | 120 | 144 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-09-12 | 22:00 | 305 | 120 | 134 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-09-12 | 23:00 | 292 | 120 | 120 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-09-13 | 0:00 | 280 | 120 | 120 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-09-13 | 1:00 | 275 | 120 | 118 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-09-13 | 2:00 | 287 | 120 | 116 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-09-13 | 3:00 | 298 | 120 | 121 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-13 | 4:00 | 296 | 120 | 117 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-09-13 | 5:00 | 279 | 120 | 119 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-09-13 | 6:00 | 266 | 120 | 106 | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-09-13 | 7:00 | 270 | 120 | 100 | 53 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-09-13 | 8:00 | 284 | 120 | 94 | 54 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-09-13 | 9:00 | 303 | 120 | 97 | 59 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-09-13 | 10:00 | 311 | 120 | 98 | 56 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-09-13 | 11:00 | 319 | 120 | 91 | 65 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-09-13 | 12:00 | 309 | 120 | 83 | 65 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-09-13 | 13:00 | 313 | 120 | 91 | 65 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-09-13 | 14:00 | 311 | 120 | 94 | 66 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-09-13 | 15:00 | 311 | 120 | 112 | 65 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-09-13 | 16:00 | 311 | 120 | 121 | 76 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-09-13 | 17:00 | 303 | 120 | 124 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-09-13 | 18:00 | 314 | 120 | 130 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-09-13 | 19:00 | 305 | 120 | 126 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-09-13 | 20:00 | 293 | 120 | 115 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-09-13 | 21:00 | 275 | 120 | 108 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-09-13 | 22:00 | 267 | 120 | 100 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-09-13 | 23:00 | 256 | 120 | 89 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 256
2014-09-14 | 0:00 | 244 | 120 | 82 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 244
2014-09-14 | 1:00 | 242 | 120 | 80 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 243
2014-09-14 | 2:00 | 258 | 120 | 90 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-09-14 | 3:00 | 270 | 120 | 98 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-09-14 | 4:00 | 271 | 120 | 99 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-09-14 | 5:00 | 251 | 120 | 85 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 251
2014-09-14 | 6:00 | 235 | 120 | 68 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 234
2014-09-14 | 7:00 | 234 | 120 | 58 | 59 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 234
2014-09-14 | 8:00 | 246 | 120 | 50 | 60 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-09-14 | 9:00 | 262 | 120 | 50 | 65 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-09-14 | 10:00 | 275 | 120 | 57 | 61 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-09-14 | 11:00 | 279 | 120 | 53 | 63 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-09-14 | 12:00 | 278 | 120 | 51 | 66 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-09-14 | 13:00 | 283 | 120 | 61 | 65 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-09-14 | 14:00 | 282 | 120 | 65 | 65 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-09-14 | 15:00 | 283 | 120 | 84 | 66 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-09-14 | 16:00 | 285 | 120 | 101 | 70 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-09-14 | 17:00 | 288 | 120 | 114 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-09-14 | 18:00 | 304 | 120 | 125 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-09-14 | 19:00 | 295 | 120 | 121 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-14 | 20:00 | 282 | 120 | 109 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-09-14 | 21:00 | 270 | 120 | 98 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-09-14 | 22:00 | 254 | 120 | 86 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 254
2014-09-14 | 23:00 | 246 | 120 | 77 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-09-15 | 0:00 | 237 | 120 | 83 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-09-15 | 1:00 | 238 | 120 | 85 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 238
2014-09-15 | 2:00 | 254 | 120 | 100 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 254
2014-09-15 | 3:00 | 270 | 120 | 110 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-09-15 | 4:00 | 266 | 120 | 108 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-09-15 | 5:00 | 253 | 120 | 100 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 254
2014-09-15 | 6:00 | 241 | 120 | 83 | 60 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-09-15 | 7:00 | 253 | 120 | 82 | 60 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-09-15 | 8:00 | 277 | 120 | 94 | 60 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-09-15 | 9:00 | 299 | 120 | 96 | 69 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-09-15 | 10:00 | 309 | 120 | 104 | 65 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-09-15 | 11:00 | 314 | 120 | 105 | 65 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-09-15 | 12:00 | 305 | 120 | 95 | 66 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-09-15 | 13:00 | 314 | 120 | 108 | 66 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-09-15 | 14:00 | 317 | 120 | 118 | 67 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-09-15 | 15:00 | 314 | 120 | 122 | 72 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-09-15 | 16:00 | 320 | 120 | 142 | 71 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-09-15 | 17:00 | 321 | 120 | 153 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-09-15 | 18:00 | 335 | 120 | 164 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-09-15 | 19:00 | 324 | 120 | 159 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-09-15 | 20:00 | 312 | 120 | 146 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-09-15 | 21:00 | 294 | 120 | 128 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-09-15 | 22:00 | 281 | 120 | 119 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-09-15 | 23:00 | 270 | 120 | 110 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-09-16 | 0:00 | 259 | 120 | 96 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-09-16 | 1:00 | 262 | 120 | 99 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-09-16 | 2:00 | 278 | 120 | 115 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-09-16 | 3:00 | 295 | 120 | 126 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-09-16 | 4:00 | 292 | 120 | 127 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-09-16 | 5:00 | 282 | 120 | 119 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-09-16 | 6:00 | 280 | 120 | 114 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-09-16 | 7:00 | 298 | 120 | 122 | 59 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-16 | 8:00 | 334 | 120 | 125 | 73 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-09-16 | 9:00 | 370 | 120 | 145 | 78 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-09-16 | 10:00 | 388 | 120 | 146 | 86 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-09-16 | 11:00 | 393 | 120 | 146 | 85 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-09-16 | 12:00 | 372 | 120 | 133 | 77 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-09-16 | 13:00 | 397 | 120 | 146 | 94 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-09-16 | 14:00 | 402 | 120 | 150 | 101 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-09-16 | 15:00 | 399 | 120 | 151 | 115 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-09-16 | 16:00 | 397 | 120 | 151 | 132 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-09-16 | 17:00 | 379 | 120 | 151 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-09-16 | 18:00 | 382 | 120 | 151 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-09-16 | 19:00 | 360 | 120 | 155 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-09-16 | 20:00 | 343 | 120 | 150 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-09-16 | 21:00 | 324 | 120 | 150 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-09-16 | 22:00 | 313 | 120 | 139 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-09-16 | 23:00 | 298 | 120 | 125 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-09-17 | 0:00 | 286 | 120 | 130 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-09-17 | 1:00 | 285 | 120 | 130 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-09-17 | 2:00 | 298 | 120 | 136 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-17 | 3:00 | 312 | 120 | 136 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-09-17 | 4:00 | 311 | 120 | 136 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-09-17 | 5:00 | 297 | 120 | 136 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-17 | 6:00 | 295 | 120 | 136 | 61 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-09-17 | 7:00 | 305 | 120 | 134 | 61 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-09-17 | 8:00 | 335 | 120 | 136 | 75 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-09-17 | 9:00 | 367 | 120 | 141 | 92 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-09-17 | 10:00 | 378 | 120 | 141 | 97 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-09-17 | 11:00 | 380 | 120 | 141 | 96 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-09-17 | 12:00 | 355 | 120 | 133 | 78 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-09-17 | 13:00 | 375 | 120 | 141 | 96 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-09-17 | 14:00 | 378 | 120 | 141 | 106 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-09-17 | 15:00 | 376 | 120 | 135 | 120 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-09-17 | 16:00 | 374 | 120 | 141 | 127 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-09-17 | 17:00 | 364 | 120 | 141 | 127 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-09-17 | 18:00 | 366 | 120 | 141 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-09-17 | 19:00 | 349 | 120 | 141 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-09-17 | 20:00 | 335 | 120 | 141 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-09-17 | 21:00 | 319 | 120 | 141 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-09-17 | 22:00 | 305 | 120 | 139 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-09-17 | 23:00 | 293 | 120 | 127 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-09-18 | 0:00 | 281 | 120 | 118 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-09-18 | 1:00 | 281 | 120 | 116 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-09-18 | 2:00 | 297 | 120 | 126 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-18 | 3:00 | 313 | 120 | 126 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-09-18 | 4:00 | 312 | 120 | 126 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-09-18 | 5:00 | 296 | 120 | 126 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-09-18 | 6:00 | 292 | 120 | 124 | 61 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-09-18 | 7:00 | 305 | 120 | 126 | 61 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-09-18 | 8:00 | 336 | 120 | 126 | 74 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-09-18 | 9:00 | 367 | 120 | 122 | 98 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-09-18 | 10:00 | 373 | 120 | 122 | 94 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-09-18 | 11:00 | 379 | 120 | 122 | 94 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-09-18 | 12:00 | 349 | 120 | 106 | 81 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-09-18 | 13:00 | 370 | 120 | 122 | 91 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-09-18 | 14:00 | 375 | 120 | 128 | 95 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-09-18 | 15:00 | 372 | 120 | 125 | 115 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-09-18 | 16:00 | 369 | 120 | 125 | 130 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-09-18 | 17:00 | 359 | 120 | 125 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-09-18 | 18:00 | 361 | 120 | 125 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-09-18 | 19:00 | 345 | 120 | 125 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-09-18 | 20:00 | 330 | 120 | 122 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-09-18 | 21:00 | 314 | 120 | 122 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-09-18 | 22:00 | 304 | 120 | 128 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-09-18 | 23:00 | 291 | 120 | 115 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-09-19 | 0:00 | 280 | 120 | 124 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-09-19 | 1:00 | 281 | 120 | 125 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-09-19 | 2:00 | 300 | 120 | 134 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-09-19 | 3:00 | 313 | 120 | 134 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-09-19 | 4:00 | 312 | 120 | 134 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-09-19 | 5:00 | 297 | 120 | 134 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-19 | 6:00 | 290 | 120 | 130 | 62 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-09-19 | 7:00 | 299 | 120 | 127 | 62 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-09-19 | 8:00 | 331 | 120 | 129 | 79 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-09-19 | 9:00 | 358 | 120 | 129 | 95 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-09-19 | 10:00 | 368 | 120 | 132 | 96 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-09-19 | 11:00 | 373 | 120 | 129 | 100 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-09-19 | 12:00 | 345 | 120 | 120 | 81 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-09-19 | 13:00 | 367 | 120 | 132 | 95 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-09-19 | 14:00 | 371 | 120 | 129 | 110 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-09-19 | 15:00 | 367 | 120 | 132 | 115 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-09-19 | 16:00 | 364 | 120 | 132 | 125 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-09-19 | 17:00 | 355 | 120 | 132 | 127 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-09-19 | 18:00 | 357 | 120 | 132 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-09-19 | 19:00 | 339 | 120 | 129 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-09-19 | 20:00 | 326 | 120 | 132 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-09-19 | 21:00 | 308 | 120 | 134 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-09-19 | 22:00 | 296 | 120 | 128 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-19 | 23:00 | 286 | 120 | 118 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-09-20 | 0:00 | 273 | 120 | 115 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-09-20 | 1:00 | 271 | 120 | 111 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-09-20 | 2:00 | 289 | 120 | 110 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-09-20 | 3:00 | 302 | 120 | 123 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-20 | 4:00 | 301 | 120 | 120 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-09-20 | 5:00 | 283 | 120 | 113 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-09-20 | 6:00 | 268 | 120 | 105 | 56 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-09-20 | 7:00 | 271 | 120 | 97 | 56 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-09-20 | 8:00 | 284 | 120 | 89 | 60 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-09-20 | 9:00 | 302 | 120 | 98 | 57 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-20 | 10:00 | 308 | 120 | 92 | 59 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-09-20 | 11:00 | 311 | 120 | 80 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-09-20 | 12:00 | 297 | 120 | 68 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-20 | 13:00 | 309 | 120 | 84 | 68 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-09-20 | 14:00 | 310 | 120 | 90 | 69 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-09-20 | 15:00 | 306 | 120 | 104 | 68 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-09-20 | 16:00 | 305 | 120 | 113 | 79 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-09-20 | 17:00 | 297 | 120 | 114 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-09-20 | 18:00 | 307 | 120 | 125 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-09-20 | 19:00 | 296 | 120 | 115 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-20 | 20:00 | 284 | 120 | 109 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-09-20 | 21:00 | 268 | 120 | 99 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-09-20 | 22:00 | 259 | 120 | 89 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-09-20 | 23:00 | 248 | 120 | 76 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 249
2014-09-21 | 0:00 | 237 | 120 | 73 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-09-21 | 1:00 | 236 | 120 | 70 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 236
2014-09-21 | 2:00 | 256 | 120 | 85 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 256
2014-09-21 | 3:00 | 270 | 120 | 94 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-09-21 | 4:00 | 268 | 120 | 92 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-09-21 | 5:00 | 250 | 120 | 81 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 251
2014-09-21 | 6:00 | 231 | 120 | 62 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 230
2014-09-21 | 7:00 | 231 | 120 | 51 | 63 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 231
2014-09-21 | 8:00 | 238 | 120 | 50 | 65 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | -12 | -30 | 239
2014-09-21 | 9:00 | 252 | 120 | 54 | 63 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | -12 | -30 | 253
2014-09-21 | 10:00 | 263 | 120 | 49 | 64 | 0 | 1 | 63 | -3 | 3 | -3 | 0 | -30 | 264
2014-09-21 | 11:00 | 270 | 120 | 50 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | -12 | -30 | 270
2014-09-21 | 12:00 | 269 | 120 | 52 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | -12 | -30 | 270
2014-09-21 | 13:00 | 271 | 120 | 52 | 67 | 0 | 1 | 59 | -1 | 7 | -4 | 0 | -30 | 271
2014-09-21 | 14:00 | 270 | 120 | 50 | 68 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-09-21 | 15:00 | 269 | 120 | 67 | 69 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-09-21 | 16:00 | 272 | 120 | 87 | 71 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-09-21 | 17:00 | 278 | 120 | 93 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-09-21 | 18:00 | 295 | 120 | 108 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-21 | 19:00 | 288 | 120 | 101 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-09-21 | 20:00 | 275 | 120 | 93 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-09-21 | 21:00 | 262 | 120 | 86 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-09-21 | 22:00 | 250 | 120 | 79 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 249
2014-09-21 | 23:00 | 240 | 120 | 69 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 240
2014-09-22 | 0:00 | 232 | 120 | 68 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 232
2014-09-22 | 1:00 | 236 | 120 | 71 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-09-22 | 2:00 | 257 | 120 | 89 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-09-22 | 3:00 | 272 | 120 | 88 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-09-22 | 4:00 | 273 | 120 | 89 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-09-22 | 5:00 | 260 | 120 | 88 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-09-22 | 6:00 | 258 | 120 | 88 | 64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-09-22 | 7:00 | 275 | 120 | 88 | 69 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-09-22 | 8:00 | 313 | 120 | 86 | 92 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-09-22 | 9:00 | 344 | 120 | 99 | 98 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-09-22 | 10:00 | 357 | 120 | 102 | 98 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-09-22 | 11:00 | 363 | 120 | 95 | 104 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-09-22 | 12:00 | 339 | 120 | 82 | 96 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-09-22 | 13:00 | 361 | 120 | 95 | 109 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-09-22 | 14:00 | 364 | 120 | 98 | 115 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-09-22 | 15:00 | 363 | 120 | 114 | 115 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-09-22 | 16:00 | 362 | 120 | 127 | 121 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-09-22 | 17:00 | 349 | 120 | 127 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-09-22 | 18:00 | 352 | 120 | 128 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-09-22 | 19:00 | 333 | 120 | 119 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-09-22 | 20:00 | 318 | 120 | 104 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-09-22 | 21:00 | 301 | 120 | 99 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-09-22 | 22:00 | 293 | 120 | 98 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-09-22 | 23:00 | 282 | 120 | 88 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-09-23 | 0:00 | 273 | 120 | 106 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-09-23 | 1:00 | 272 | 120 | 103 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-09-23 | 2:00 | 289 | 120 | 115 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-09-23 | 3:00 | 306 | 120 | 118 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-09-23 | 4:00 | 299 | 120 | 118 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-09-23 | 5:00 | 280 | 120 | 108 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-09-23 | 6:00 | 268 | 120 | 96 | 65 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-09-23 | 7:00 | 275 | 120 | 92 | 66 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-09-23 | 8:00 | 298 | 120 | 95 | 67 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-23 | 9:00 | 320 | 120 | 101 | 72 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-09-23 | 10:00 | 331 | 120 | 101 | 73 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-09-23 | 11:00 | 335 | 120 | 95 | 77 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-09-23 | 12:00 | 325 | 120 | 86 | 77 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-09-23 | 13:00 | 338 | 120 | 103 | 78 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-09-23 | 14:00 | 339 | 120 | 111 | 77 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-09-23 | 15:00 | 337 | 120 | 116 | 87 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-09-23 | 16:00 | 336 | 120 | 127 | 95 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-09-23 | 17:00 | 333 | 120 | 127 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-09-23 | 18:00 | 343 | 120 | 135 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-09-23 | 19:00 | 331 | 120 | 127 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-09-23 | 20:00 | 321 | 120 | 124 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-09-23 | 21:00 | 306 | 120 | 116 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-09-23 | 22:00 | 294 | 120 | 120 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-09-23 | 23:00 | 280 | 120 | 106 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-09-24 | 0:00 | 273 | 120 | 114 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-09-24 | 1:00 | 273 | 120 | 114 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-09-24 | 2:00 | 296 | 120 | 121 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-09-24 | 3:00 | 307 | 120 | 120 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-09-24 | 4:00 | 303 | 120 | 121 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-24 | 5:00 | 288 | 120 | 120 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-09-24 | 6:00 | 285 | 120 | 120 | 66 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-09-24 | 7:00 | 297 | 120 | 119 | 67 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-24 | 8:00 | 331 | 120 | 121 | 86 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-09-24 | 9:00 | 361 | 120 | 116 | 110 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-09-24 | 10:00 | 371 | 120 | 121 | 110 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-09-24 | 11:00 | 377 | 120 | 121 | 112 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-09-24 | 12:00 | 349 | 120 | 112 | 93 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-09-24 | 13:00 | 369 | 120 | 121 | 109 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-09-24 | 14:00 | 373 | 120 | 121 | 121 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-09-24 | 15:00 | 369 | 120 | 121 | 128 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-09-24 | 16:00 | 373 | 120 | 121 | 146 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-09-24 | 17:00 | 368 | 120 | 126 | 146 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-09-24 | 18:00 | 363 | 120 | 122 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-09-24 | 19:00 | 344 | 120 | 121 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-09-24 | 20:00 | 331 | 120 | 121 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-09-24 | 21:00 | 317 | 120 | 121 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-09-24 | 22:00 | 306 | 120 | 120 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-09-24 | 23:00 | 295 | 120 | 120 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-25 | 0:00 | 284 | 120 | 125 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-09-25 | 1:00 | 286 | 120 | 127 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-09-25 | 2:00 | 304 | 120 | 127 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-09-25 | 3:00 | 316 | 120 | 124 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-09-25 | 4:00 | 312 | 120 | 124 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-09-25 | 5:00 | 296 | 120 | 127 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-09-25 | 6:00 | 296 | 120 | 127 | 70 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-09-25 | 7:00 | 311 | 120 | 127 | 74 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-09-25 | 8:00 | 351 | 120 | 124 | 103 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-09-25 | 9:00 | 379 | 120 | 128 | 116 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-09-25 | 10:00 | 385 | 120 | 128 | 116 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-09-25 | 11:00 | 384 | 120 | 128 | 112 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-09-25 | 12:00 | 355 | 120 | 119 | 92 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-09-25 | 13:00 | 375 | 120 | 128 | 108 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-09-25 | 14:00 | 378 | 120 | 128 | 117 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-09-25 | 15:00 | 374 | 120 | 129 | 125 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-09-25 | 16:00 | 373 | 120 | 124 | 143 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-09-25 | 17:00 | 364 | 120 | 124 | 145 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-09-25 | 18:00 | 362 | 120 | 129 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-09-25 | 19:00 | 344 | 120 | 129 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-09-25 | 20:00 | 330 | 120 | 128 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-09-25 | 21:00 | 313 | 120 | 119 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-09-25 | 22:00 | 301 | 120 | 127 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-09-25 | 23:00 | 291 | 120 | 119 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-09-26 | 0:00 | 280 | 120 | 121 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-09-26 | 1:00 | 281 | 120 | 121 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-09-26 | 2:00 | 299 | 120 | 117 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-09-26 | 3:00 | 311 | 120 | 117 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-09-26 | 4:00 | 306 | 120 | 117 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-09-26 | 5:00 | 294 | 120 | 121 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-09-26 | 6:00 | 289 | 120 | 122 | 69 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-09-26 | 7:00 | 299 | 120 | 121 | 67 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-09-26 | 8:00 | 333 | 120 | 117 | 92 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-09-26 | 9:00 | 358 | 120 | 118 | 106 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-09-26 | 10:00 | 368 | 120 | 118 | 110 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-09-26 | 11:00 | 371 | 120 | 118 | 109 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-09-26 | 12:00 | 345 | 120 | 113 | 88 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-09-26 | 13:00 | 367 | 120 | 118 | 110 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-09-26 | 14:00 | 370 | 120 | 118 | 121 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-09-26 | 15:00 | 365 | 120 | 118 | 127 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-09-26 | 16:00 | 364 | 120 | 122 | 136 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-09-26 | 17:00 | 355 | 120 | 117 | 142 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-09-26 | 18:00 | 358 | 120 | 117 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-09-26 | 19:00 | 341 | 120 | 118 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-09-26 | 20:00 | 326 | 120 | 118 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-09-26 | 21:00 | 308 | 120 | 113 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-09-26 | 22:00 | 300 | 120 | 122 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-09-26 | 23:00 | 288 | 120 | 116 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-09-27 | 0:00 | 277 | 120 | 116 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-09-27 | 1:00 | 276 | 120 | 115 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-09-27 | 2:00 | 293 | 120 | 118 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-09-27 | 3:00 | 304 | 120 | 123 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-09-27 | 4:00 | 300 | 120 | 118 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-09-27 | 5:00 | 282 | 120 | 116 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-09-27 | 6:00 | 270 | 120 | 106 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-09-27 | 7:00 | 270 | 120 | 95 | 58 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-09-27 | 8:00 | 288 | 120 | 92 | 60 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-09-27 | 9:00 | 311 | 120 | 105 | 58 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-09-27 | 10:00 | 322 | 120 | 105 | 60 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-09-27 | 11:00 | 329 | 120 | 97 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-09-27 | 12:00 | 317 | 120 | 88 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-09-27 | 13:00 | 330 | 120 | 104 | 69 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-09-27 | 14:00 | 328 | 120 | 109 | 68 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-09-27 | 15:00 | 323 | 120 | 117 | 73 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-09-27 | 16:00 | 319 | 120 | 127 | 78 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-09-27 | 17:00 | 318 | 120 | 136 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-09-27 | 18:00 | 325 | 120 | 143 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-09-27 | 19:00 | 311 | 120 | 129 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-09-27 | 20:00 | 295 | 120 | 117 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-27 | 21:00 | 278 | 120 | 108 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-09-27 | 22:00 | 267 | 120 | 97 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-09-27 | 23:00 | 256 | 120 | 86 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-09-28 | 0:00 | 247 | 120 | 83 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 247
2014-09-28 | 1:00 | 244 | 120 | 78 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-09-28 | 2:00 | 263 | 120 | 92 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-09-28 | 3:00 | 276 | 120 | 100 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-09-28 | 4:00 | 272 | 120 | 95 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-09-28 | 5:00 | 254 | 120 | 85 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 255
2014-09-28 | 6:00 | 237 | 120 | 68 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 236
2014-09-28 | 7:00 | 236 | 120 | 56 | 63 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 236
2014-09-28 | 8:00 | 245 | 120 | 56 | 66 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | -12 | -30 | 246
2014-09-28 | 9:00 | 262 | 120 | 51 | 63 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-09-28 | 10:00 | 270 | 120 | 61 | 64 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | -12 | -30 | 270
2014-09-28 | 11:00 | 273 | 120 | 54 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | -12 | -30 | 274
2014-09-28 | 12:00 | 276 | 120 | 59 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | -12 | -30 | 277
2014-09-28 | 13:00 | 275 | 120 | 49 | 69 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-09-28 | 14:00 | 278 | 120 | 59 | 68 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-09-28 | 15:00 | 275 | 120 | 74 | 68 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-09-28 | 16:00 | 278 | 120 | 92 | 72 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-09-28 | 17:00 | 289 | 120 | 103 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-09-28 | 18:00 | 302 | 120 | 115 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-09-28 | 19:00 | 293 | 120 | 106 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-09-28 | 20:00 | 282 | 120 | 101 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-09-28 | 21:00 | 266 | 120 | 92 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-09-28 | 22:00 | 252 | 120 | 82 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-09-28 | 23:00 | 244 | 120 | 73 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 244
2014-09-29 | 0:00 | 237 | 120 | 73 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-09-29 | 1:00 | 242 | 120 | 76 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-09-29 | 2:00 | 261 | 120 | 95 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-09-29 | 3:00 | 279 | 120 | 108 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-09-29 | 4:00 | 277 | 120 | 109 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-09-29 | 5:00 | 264 | 120 | 98 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-09-29 | 6:00 | 259 | 120 | 91 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-09-29 | 7:00 | 272 | 120 | 92 | 62 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-09-29 | 8:00 | 317 | 120 | 107 | 74 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-09-29 | 9:00 | 353 | 120 | 123 | 83 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-09-29 | 10:00 | 366 | 120 | 118 | 91 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-09-29 | 11:00 | 374 | 120 | 117 | 94 | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-09-29 | 12:00 | 351 | 120 | 111 | 79 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-09-29 | 13:00 | 374 | 120 | 118 | 99 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-09-29 | 14:00 | 377 | 120 | 118 | 107 | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-09-29 | 15:00 | 372 | 120 | 118 | 121 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-09-29 | 16:00 | 369 | 120 | 117 | 138 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-09-29 | 17:00 | 357 | 120 | 117 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-09-29 | 18:00 | 361 | 120 | 119 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-09-29 | 19:00 | 341 | 120 | 118 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-09-29 | 20:00 | 326 | 120 | 118 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-09-29 | 21:00 | 312 | 120 | 118 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-09-29 | 22:00 | 299 | 120 | 121 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-09-29 | 23:00 | 288 | 120 | 111 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-09-30 | 0:00 | 275 | 120 | 119 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-09-30 | 1:00 | 278 | 120 | 122 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-09-30 | 2:00 | 295 | 120 | 133 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-30 | 3:00 | 308 | 120 | 133 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-09-30 | 4:00 | 302 | 120 | 133 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-09-30 | 5:00 | 288 | 120 | 132 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-09-30 | 6:00 | 283 | 120 | 123 | 61 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-09-30 | 7:00 | 298 | 120 | 125 | 62 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-09-30 | 8:00 | 331 | 120 | 133 | 74 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-09-30 | 9:00 | 357 | 120 | 129 | 93 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-09-30 | 10:00 | 367 | 120 | 130 | 97 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-09-30 | 11:00 | 370 | 120 | 129 | 97 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-09-30 | 12:00 | 345 | 120 | 121 | 80 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-09-30 | 13:00 | 364 | 120 | 129 | 96 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-09-30 | 14:00 | 367 | 120 | 129 | 107 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-09-30 | 15:00 | 364 | 120 | 131 | 113 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-09-30 | 16:00 | 361 | 120 | 131 | 124 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-09-30 | 17:00 | 357 | 120 | 131 | 130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-09-30 | 18:00 | 359 | 120 | 131 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-09-30 | 19:00 | 342 | 120 | 131 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-09-30 | 20:00 | 324 | 120 | 129 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-09-30 | 21:00 | 308 | 120 | 129 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-09-30 | 22:00 | 294 | 120 | 127 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-09-30 | 23:00 | 285 | 120 | 118 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-10-01 | 0:00 | 271 | 120 | 100 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 272
2014-10-01 | 1:00 | 272 | 120 | 99 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-10-01 | 2:00 | 290 | 120 | 116 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-10-01 | 3:00 | 303 | 120 | 116 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-10-01 | 4:00 | 299 | 120 | 116 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-01 | 5:00 | 284 | 120 | 104 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-10-01 | 6:00 | 280 | 120 | 100 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-10-01 | 7:00 | 295 | 120 | 112 | 57 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-10-01 | 8:00 | 322 | 120 | 113 | 69 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-10-01 | 9:00 | 352 | 120 | 114 | 89 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-01 | 10:00 | 366 | 120 | 114 | 86 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-10-01 | 11:00 | 372 | 120 | 114 | 86 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-10-01 | 12:00 | 350 | 120 | 110 | 74 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-01 | 13:00 | 373 | 120 | 114 | 96 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-10-01 | 14:00 | 377 | 120 | 114 | 111 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-10-01 | 15:00 | 376 | 120 | 119 | 120 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-10-01 | 16:00 | 370 | 120 | 122 | 123 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-10-01 | 17:00 | 361 | 120 | 118 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-10-01 | 18:00 | 365 | 120 | 119 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-10-01 | 19:00 | 344 | 120 | 114 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-10-01 | 20:00 | 325 | 120 | 114 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-10-01 | 21:00 | 311 | 120 | 114 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-10-01 | 22:00 | 300 | 120 | 115 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-01 | 23:00 | 288 | 120 | 99 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-10-02 | 0:00 | 276 | 120 | 105 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-10-02 | 1:00 | 276 | 120 | 103 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-10-02 | 2:00 | 295 | 120 | 122 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-10-02 | 3:00 | 308 | 120 | 123 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-10-02 | 4:00 | 305 | 120 | 123 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-10-02 | 5:00 | 289 | 120 | 109 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-10-02 | 6:00 | 285 | 120 | 106 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-10-02 | 7:00 | 296 | 120 | 113 | 57 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-02 | 8:00 | 330 | 120 | 121 | 69 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-10-02 | 9:00 | 361 | 120 | 123 | 89 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-10-02 | 10:00 | 373 | 120 | 123 | 85 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-10-02 | 11:00 | 381 | 120 | 123 | 88 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-10-02 | 12:00 | 357 | 120 | 116 | 73 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-10-02 | 13:00 | 382 | 120 | 123 | 96 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-10-02 | 14:00 | 383 | 120 | 123 | 109 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-10-02 | 15:00 | 378 | 120 | 125 | 116 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-10-02 | 16:00 | 379 | 120 | 130 | 124 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-10-02 | 17:00 | 375 | 120 | 128 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-10-02 | 18:00 | 369 | 120 | 122 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-10-02 | 19:00 | 350 | 120 | 123 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-10-02 | 20:00 | 332 | 120 | 123 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-10-02 | 21:00 | 317 | 120 | 126 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-10-02 | 22:00 | 309 | 120 | 125 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-10-02 | 23:00 | 298 | 120 | 110 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-10-03 | 0:00 | 286 | 120 | 130 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-10-03 | 1:00 | 288 | 120 | 131 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-10-03 | 2:00 | 304 | 120 | 142 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-10-03 | 3:00 | 317 | 120 | 144 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-10-03 | 4:00 | 314 | 120 | 144 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-10-03 | 5:00 | 302 | 120 | 144 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-10-03 | 6:00 | 301 | 120 | 141 | 55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-10-03 | 7:00 | 314 | 120 | 142 | 58 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-10-03 | 8:00 | 346 | 120 | 145 | 76 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-10-03 | 9:00 | 371 | 120 | 142 | 95 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-10-03 | 10:00 | 377 | 120 | 142 | 94 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-10-03 | 11:00 | 378 | 120 | 147 | 87 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-10-03 | 12:00 | 352 | 120 | 136 | 72 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-10-03 | 13:00 | 373 | 120 | 142 | 94 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-10-03 | 14:00 | 373 | 120 | 142 | 102 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-10-03 | 15:00 | 369 | 120 | 142 | 110 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-10-03 | 16:00 | 367 | 120 | 142 | 120 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-10-03 | 17:00 | 359 | 120 | 142 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-03 | 18:00 | 358 | 120 | 142 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-10-03 | 19:00 | 338 | 120 | 142 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-10-03 | 20:00 | 320 | 120 | 142 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-10-03 | 21:00 | 310 | 120 | 139 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-10-03 | 22:00 | 298 | 120 | 131 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-10-03 | 23:00 | 288 | 120 | 119 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-10-04 | 0:00 | 275 | 120 | 106 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-10-04 | 1:00 | 274 | 120 | 105 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-10-04 | 2:00 | 289 | 120 | 100 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-10-04 | 3:00 | 304 | 120 | 111 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-04 | 4:00 | 296 | 120 | 99 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-04 | 5:00 | 281 | 120 | 105 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-10-04 | 6:00 | 264 | 120 | 90 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-10-04 | 7:00 | 269 | 120 | 92 | 51 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-10-04 | 8:00 | 281 | 120 | 88 | 54 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-10-04 | 9:00 | 297 | 120 | 98 | 51 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-10-04 | 10:00 | 303 | 120 | 84 | 54 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-10-04 | 11:00 | 305 | 120 | 72 | 62 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-10-04 | 12:00 | 295 | 120 | 66 | 62 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-04 | 13:00 | 304 | 120 | 79 | 62 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-04 | 14:00 | 302 | 120 | 89 | 62 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-10-04 | 15:00 | 298 | 120 | 98 | 63 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-10-04 | 16:00 | 297 | 120 | 99 | 72 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-04 | 17:00 | 303 | 120 | 108 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-04 | 18:00 | 308 | 120 | 112 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-10-04 | 19:00 | 297 | 120 | 102 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-10-04 | 20:00 | 283 | 120 | 98 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-10-04 | 21:00 | 271 | 120 | 88 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-10-04 | 22:00 | 260 | 120 | 81 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-10-04 | 23:00 | 250 | 120 | 69 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-10-05 | 0:00 | 238 | 120 | 82 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 238
2014-10-05 | 1:00 | 241 | 120 | 84 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 240
2014-10-05 | 2:00 | 259 | 120 | 97 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-10-05 | 3:00 | 275 | 120 | 107 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-10-05 | 4:00 | 273 | 120 | 104 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-10-05 | 5:00 | 254 | 120 | 92 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 254
2014-10-05 | 6:00 | 237 | 120 | 77 | 55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-10-05 | 7:00 | 236 | 120 | 67 | 55 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 236
2014-10-05 | 8:00 | 246 | 120 | 62 | 59 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-10-05 | 9:00 | 257 | 120 | 68 | 56 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-10-05 | 10:00 | 263 | 120 | 65 | 57 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-10-05 | 11:00 | 266 | 120 | 60 | 62 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-10-05 | 12:00 | 265 | 120 | 61 | 61 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-10-05 | 13:00 | 265 | 120 | 67 | 61 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-10-05 | 14:00 | 262 | 120 | 73 | 61 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-10-05 | 15:00 | 263 | 120 | 85 | 61 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-10-05 | 16:00 | 271 | 120 | 100 | 66 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-10-05 | 17:00 | 288 | 120 | 122 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-10-05 | 18:00 | 294 | 120 | 126 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-10-05 | 19:00 | 287 | 120 | 121 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-10-05 | 20:00 | 275 | 120 | 109 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-10-05 | 21:00 | 262 | 120 | 98 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-10-05 | 22:00 | 251 | 120 | 90 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 251
2014-10-05 | 23:00 | 242 | 120 | 81 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 243
2014-10-06 | 0:00 | 231 | 120 | 77 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 232
2014-10-06 | 1:00 | 239 | 120 | 84 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 239
2014-10-06 | 2:00 | 261 | 120 | 106 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-10-06 | 3:00 | 277 | 120 | 119 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-10-06 | 4:00 | 280 | 120 | 119 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-10-06 | 5:00 | 271 | 120 | 114 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-10-06 | 6:00 | 272 | 120 | 114 | 54 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-10-06 | 7:00 | 288 | 120 | 119 | 55 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-10-06 | 8:00 | 325 | 120 | 125 | 75 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-10-06 | 9:00 | 350 | 120 | 124 | 92 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-10-06 | 10:00 | 359 | 120 | 124 | 94 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-06 | 11:00 | 362 | 120 | 124 | 94 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-06 | 12:00 | 334 | 120 | 120 | 70 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-10-06 | 13:00 | 359 | 120 | 124 | 98 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-06 | 14:00 | 362 | 120 | 132 | 101 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-10-06 | 15:00 | 360 | 120 | 139 | 104 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-10-06 | 16:00 | 361 | 120 | 146 | 110 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-10-06 | 17:00 | 358 | 120 | 148 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-06 | 18:00 | 354 | 120 | 144 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-10-06 | 19:00 | 334 | 120 | 137 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-10-06 | 20:00 | 316 | 120 | 129 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-10-06 | 21:00 | 306 | 120 | 124 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-10-06 | 22:00 | 298 | 120 | 126 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-10-06 | 23:00 | 287 | 120 | 122 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-10-07 | 0:00 | 279 | 120 | 110 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-10-07 | 1:00 | 281 | 120 | 111 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-10-07 | 2:00 | 301 | 120 | 116 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-10-07 | 3:00 | 313 | 120 | 114 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-10-07 | 4:00 | 311 | 120 | 114 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-10-07 | 5:00 | 296 | 120 | 114 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-07 | 6:00 | 290 | 120 | 114 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-10-07 | 7:00 | 299 | 120 | 115 | 58 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-10-07 | 8:00 | 326 | 120 | 117 | 69 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-10-07 | 9:00 | 348 | 120 | 115 | 85 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-10-07 | 10:00 | 353 | 120 | 115 | 73 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-07 | 11:00 | 355 | 120 | 114 | 70 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-10-07 | 12:00 | 332 | 120 | 95 | 70 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-10-07 | 13:00 | 356 | 120 | 115 | 79 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-10-07 | 14:00 | 359 | 120 | 115 | 94 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-10-07 | 15:00 | 354 | 120 | 115 | 103 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-07 | 16:00 | 353 | 120 | 115 | 114 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-10-07 | 17:00 | 351 | 120 | 114 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-07 | 18:00 | 357 | 120 | 115 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-10-07 | 19:00 | 338 | 120 | 117 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-10-07 | 20:00 | 322 | 120 | 117 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-10-07 | 21:00 | 311 | 120 | 117 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-10-07 | 22:00 | 302 | 120 | 116 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-10-07 | 23:00 | 292 | 120 | 109 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-10-08 | 0:00 | 283 | 120 | 117 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-10-08 | 1:00 | 285 | 120 | 116 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-10-08 | 2:00 | 305 | 120 | 120 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-10-08 | 3:00 | 320 | 120 | 120 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-10-08 | 4:00 | 317 | 120 | 120 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-10-08 | 5:00 | 303 | 120 | 120 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-10-08 | 6:00 | 297 | 120 | 122 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-10-08 | 7:00 | 300 | 120 | 115 | 59 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-08 | 8:00 | 325 | 120 | 120 | 65 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-10-08 | 9:00 | 346 | 120 | 119 | 78 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-10-08 | 10:00 | 354 | 120 | 119 | 69 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-08 | 11:00 | 358 | 120 | 118 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-10-08 | 12:00 | 333 | 120 | 95 | 71 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-10-08 | 13:00 | 358 | 120 | 119 | 76 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-10-08 | 14:00 | 362 | 120 | 119 | 91 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-10-08 | 15:00 | 358 | 120 | 117 | 104 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-08 | 16:00 | 355 | 120 | 120 | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-10-08 | 17:00 | 356 | 120 | 115 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-08 | 18:00 | 356 | 120 | 115 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-08 | 19:00 | 337 | 120 | 118 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-10-08 | 20:00 | 321 | 120 | 118 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-10-08 | 21:00 | 311 | 120 | 118 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-10-08 | 22:00 | 302 | 120 | 115 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-10-08 | 23:00 | 290 | 120 | 108 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-10-09 | 0:00 | 280 | 120 | 114 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-10-09 | 1:00 | 283 | 120 | 115 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-10-09 | 2:00 | 302 | 120 | 122 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-10-09 | 3:00 | 314 | 120 | 122 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-10-09 | 4:00 | 308 | 120 | 122 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-10-09 | 5:00 | 293 | 120 | 117 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-10-09 | 6:00 | 292 | 120 | 117 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-10-09 | 7:00 | 297 | 120 | 120 | 51 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-10-09 | 8:00 | 325 | 120 | 122 | 62 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-10-09 | 9:00 | 350 | 120 | 122 | 79 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-10-09 | 10:00 | 359 | 120 | 122 | 72 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-09 | 11:00 | 363 | 120 | 121 | 71 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-09 | 12:00 | 339 | 120 | 102 | 70 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-10-09 | 13:00 | 366 | 120 | 122 | 81 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-10-09 | 14:00 | 369 | 120 | 122 | 96 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-10-09 | 15:00 | 364 | 120 | 120 | 107 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-10-09 | 16:00 | 363 | 120 | 122 | 116 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-09 | 17:00 | 362 | 120 | 122 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-09 | 18:00 | 363 | 120 | 122 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-10-09 | 19:00 | 343 | 120 | 120 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-10-09 | 20:00 | 325 | 120 | 120 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-10-09 | 21:00 | 314 | 120 | 120 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-09 | 22:00 | 304 | 120 | 119 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-09 | 23:00 | 293 | 120 | 111 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-10-10 | 0:00 | 281 | 120 | 116 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-10-10 | 1:00 | 281 | 120 | 114 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-10-10 | 2:00 | 304 | 120 | 124 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-10 | 3:00 | 316 | 120 | 124 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-10-10 | 4:00 | 311 | 120 | 124 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-10-10 | 5:00 | 292 | 120 | 118 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-10-10 | 6:00 | 288 | 120 | 114 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-10-10 | 7:00 | 297 | 120 | 121 | 50 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-10-10 | 8:00 | 329 | 120 | 121 | 68 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-10-10 | 9:00 | 356 | 120 | 125 | 82 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-10 | 10:00 | 366 | 120 | 125 | 76 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-10-10 | 11:00 | 370 | 120 | 124 | 75 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-10-10 | 12:00 | 347 | 120 | 110 | 69 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-10-10 | 13:00 | 369 | 120 | 119 | 87 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-10-10 | 14:00 | 373 | 120 | 119 | 103 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-10-10 | 15:00 | 367 | 120 | 126 | 104 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-10-10 | 16:00 | 363 | 120 | 125 | 113 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-10 | 17:00 | 358 | 120 | 122 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-10 | 18:00 | 357 | 120 | 126 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-10-10 | 19:00 | 336 | 120 | 122 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-10-10 | 20:00 | 319 | 120 | 123 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-10-10 | 21:00 | 309 | 120 | 119 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-10-10 | 22:00 | 295 | 120 | 117 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-10 | 23:00 | 282 | 120 | 101 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-10-11 | 0:00 | 272 | 120 | 107 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-10-11 | 1:00 | 271 | 120 | 101 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-10-11 | 2:00 | 290 | 120 | 106 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-10-11 | 3:00 | 301 | 120 | 104 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-10-11 | 4:00 | 296 | 120 | 104 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-11 | 5:00 | 275 | 120 | 103 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-10-11 | 6:00 | 263 | 120 | 94 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-10-11 | 7:00 | 258 | 120 | 86 | 46 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-10-11 | 8:00 | 269 | 120 | 80 | 48 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-10-11 | 9:00 | 283 | 120 | 84 | 50 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-10-11 | 10:00 | 288 | 120 | 74 | 48 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-10-11 | 11:00 | 291 | 120 | 63 | 57 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-10-11 | 12:00 | 280 | 120 | 56 | 57 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-10-11 | 13:00 | 286 | 120 | 66 | 57 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-10-11 | 14:00 | 287 | 120 | 78 | 57 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-10-11 | 15:00 | 283 | 120 | 89 | 57 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-10-11 | 16:00 | 282 | 120 | 94 | 64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-10-11 | 17:00 | 289 | 120 | 98 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-10-11 | 18:00 | 295 | 120 | 105 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-10-11 | 19:00 | 283 | 120 | 94 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-10-11 | 20:00 | 271 | 120 | 93 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-10-11 | 21:00 | 257 | 120 | 80 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-10-11 | 22:00 | 246 | 120 | 72 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-10-11 | 23:00 | 235 | 120 | 59 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 234
2014-10-12 | 0:00 | 229 | 120 | 64 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 229
2014-10-12 | 1:00 | 229 | 120 | 62 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 230
2014-10-12 | 2:00 | 252 | 120 | 75 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-10-12 | 3:00 | 265 | 120 | 84 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-10-12 | 4:00 | 262 | 120 | 77 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-10-12 | 5:00 | 244 | 120 | 66 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 244
2014-10-12 | 6:00 | 227 | 120 | 53 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 228
2014-10-12 | 7:00 | 223 | 120 | 51 | 50 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | -5 | 0 | -30 | 222
2014-10-12 | 8:00 | 230 | 120 | 51 | 54 | 0 | 1 | 33 | -7 | 16 | -8 | 0 | -30 | 230
2014-10-12 | 9:00 | 239 | 120 | 49 | 54 | 0 | 1 | 46 | -9 | 12 | -3 | 0 | -30 | 240
2014-10-12 | 10:00 | 248 | 120 | 51 | 52 | 0 | 1 | 57 | -2 | 17 | -6 | -12 | -30 | 248
2014-10-12 | 11:00 | 249 | 120 | 49 | 56 | 0 | 1 | 68 | -11 | 12 | -4 | -12 | -30 | 249
2014-10-12 | 12:00 | 251 | 120 | 49 | 56 | 0 | 1 | 64 | -6 | 13 | -4 | -12 | -30 | 251
2014-10-12 | 13:00 | 252 | 120 | 50 | 56 | 0 | 1 | 59 | -13 | 13 | -4 | 0 | -30 | 252
2014-10-12 | 14:00 | 249 | 120 | 49 | 57 | 0 | 1 | 48 | -4 | 12 | -3 | 0 | -30 | 250
2014-10-12 | 15:00 | 250 | 120 | 57 | 57 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-10-12 | 16:00 | 257 | 120 | 75 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-10-12 | 17:00 | 276 | 120 | 83 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-10-12 | 18:00 | 283 | 120 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-10-12 | 19:00 | 274 | 120 | 82 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-10-12 | 20:00 | 266 | 120 | 84 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-10-12 | 21:00 | 252 | 120 | 75 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-10-12 | 22:00 | 241 | 120 | 66 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-10-12 | 23:00 | 233 | 120 | 58 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 232
2014-10-13 | 0:00 | 225 | 120 | 74 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 225
2014-10-13 | 1:00 | 231 | 120 | 80 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 231
2014-10-13 | 2:00 | 252 | 120 | 96 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-10-13 | 3:00 | 269 | 120 | 110 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-10-13 | 4:00 | 264 | 120 | 106 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-10-13 | 5:00 | 247 | 120 | 94 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 247
2014-10-13 | 6:00 | 237 | 120 | 83 | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 238
2014-10-13 | 7:00 | 246 | 120 | 82 | 50 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-10-13 | 8:00 | 264 | 120 | 85 | 53 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-10-13 | 9:00 | 281 | 120 | 91 | 57 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-10-13 | 10:00 | 289 | 120 | 95 | 52 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-10-13 | 11:00 | 289 | 120 | 90 | 55 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-10-13 | 12:00 | 283 | 120 | 84 | 55 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-10-13 | 13:00 | 290 | 120 | 97 | 56 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-10-13 | 14:00 | 291 | 120 | 106 | 56 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-10-13 | 15:00 | 291 | 120 | 113 | 61 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-10-13 | 16:00 | 298 | 120 | 134 | 60 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-10-13 | 17:00 | 310 | 120 | 143 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-10-13 | 18:00 | 308 | 120 | 143 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-10-13 | 19:00 | 296 | 120 | 136 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-13 | 20:00 | 284 | 120 | 123 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-10-13 | 21:00 | 271 | 120 | 110 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-10-13 | 22:00 | 260 | 120 | 103 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-10-13 | 23:00 | 250 | 120 | 94 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-10-14 | 0:00 | 245 | 120 | 97 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-10-14 | 1:00 | 251 | 120 | 102 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-10-14 | 2:00 | 277 | 120 | 129 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-10-14 | 3:00 | 291 | 120 | 137 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-10-14 | 4:00 | 290 | 120 | 137 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-10-14 | 5:00 | 275 | 120 | 125 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-10-14 | 6:00 | 273 | 120 | 121 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-10-14 | 7:00 | 288 | 120 | 124 | 49 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-10-14 | 8:00 | 325 | 120 | 134 | 65 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-10-14 | 9:00 | 347 | 120 | 135 | 78 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-10-14 | 10:00 | 352 | 120 | 135 | 76 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-14 | 11:00 | 354 | 120 | 135 | 75 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-10-14 | 12:00 | 328 | 120 | 121 | 64 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-10-14 | 13:00 | 351 | 120 | 135 | 79 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-10-14 | 14:00 | 354 | 120 | 134 | 91 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-14 | 15:00 | 349 | 120 | 138 | 94 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-10-14 | 16:00 | 350 | 120 | 138 | 108 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-10-14 | 17:00 | 353 | 120 | 134 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-14 | 18:00 | 351 | 120 | 138 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-14 | 19:00 | 333 | 120 | 138 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-10-14 | 20:00 | 317 | 120 | 134 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-10-14 | 21:00 | 306 | 120 | 134 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-10-14 | 22:00 | 295 | 120 | 137 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-14 | 23:00 | 283 | 120 | 125 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-10-15 | 0:00 | 275 | 120 | 114 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-10-15 | 1:00 | 278 | 120 | 114 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-10-15 | 2:00 | 300 | 120 | 120 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-15 | 3:00 | 312 | 120 | 120 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-10-15 | 4:00 | 312 | 120 | 120 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-10-15 | 5:00 | 297 | 120 | 124 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-10-15 | 6:00 | 294 | 120 | 124 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-10-15 | 7:00 | 302 | 120 | 120 | 55 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-10-15 | 8:00 | 327 | 120 | 124 | 62 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-10-15 | 9:00 | 345 | 120 | 119 | 77 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-10-15 | 10:00 | 348 | 120 | 119 | 63 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-10-15 | 11:00 | 351 | 120 | 116 | 64 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-10-15 | 12:00 | 325 | 120 | 94 | 63 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-10-15 | 13:00 | 348 | 120 | 119 | 66 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-10-15 | 14:00 | 351 | 120 | 119 | 82 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-15 | 15:00 | 348 | 120 | 119 | 92 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-10-15 | 16:00 | 350 | 120 | 120 | 105 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-10-15 | 17:00 | 356 | 120 | 120 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-10-15 | 18:00 | 354 | 120 | 120 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-10-15 | 19:00 | 337 | 120 | 120 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-10-15 | 20:00 | 320 | 120 | 119 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-10-15 | 21:00 | 309 | 120 | 124 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-10-15 | 22:00 | 298 | 120 | 123 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-10-15 | 23:00 | 286 | 120 | 109 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-10-16 | 0:00 | 276 | 120 | 115 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-10-16 | 1:00 | 278 | 120 | 115 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-10-16 | 2:00 | 303 | 120 | 122 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-16 | 3:00 | 316 | 120 | 122 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-10-16 | 4:00 | 313 | 120 | 122 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-16 | 5:00 | 299 | 120 | 122 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-10-16 | 6:00 | 296 | 120 | 121 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-16 | 7:00 | 301 | 120 | 122 | 52 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-16 | 8:00 | 324 | 120 | 121 | 63 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-10-16 | 9:00 | 344 | 120 | 121 | 74 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-10-16 | 10:00 | 351 | 120 | 118 | 68 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-10-16 | 11:00 | 356 | 120 | 121 | 64 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-16 | 12:00 | 329 | 120 | 99 | 63 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-10-16 | 13:00 | 353 | 120 | 121 | 69 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-16 | 14:00 | 355 | 120 | 120 | 84 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-10-16 | 15:00 | 350 | 120 | 121 | 93 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-16 | 16:00 | 350 | 120 | 123 | 102 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-10-16 | 17:00 | 356 | 120 | 131 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-10-16 | 18:00 | 354 | 120 | 130 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-10-16 | 19:00 | 335 | 120 | 120 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-10-16 | 20:00 | 318 | 120 | 120 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-10-16 | 21:00 | 306 | 120 | 120 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-10-16 | 22:00 | 297 | 120 | 122 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-10-16 | 23:00 | 285 | 120 | 109 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-10-17 | 0:00 | 276 | 120 | 115 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-10-17 | 1:00 | 279 | 120 | 117 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-10-17 | 2:00 | 303 | 120 | 124 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-17 | 3:00 | 313 | 120 | 124 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-10-17 | 4:00 | 309 | 120 | 124 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-10-17 | 5:00 | 299 | 120 | 124 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-17 | 6:00 | 294 | 120 | 125 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-10-17 | 7:00 | 307 | 120 | 124 | 57 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-10-17 | 8:00 | 332 | 120 | 124 | 69 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-10-17 | 9:00 | 351 | 120 | 123 | 80 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-17 | 10:00 | 355 | 120 | 123 | 66 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-10-17 | 11:00 | 355 | 120 | 122 | 63 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-17 | 12:00 | 326 | 120 | 97 | 62 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-10-17 | 13:00 | 348 | 120 | 121 | 64 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-10-17 | 14:00 | 353 | 120 | 122 | 80 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-17 | 15:00 | 348 | 120 | 123 | 88 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-10-17 | 16:00 | 348 | 120 | 122 | 101 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-10-17 | 17:00 | 351 | 120 | 122 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-17 | 18:00 | 352 | 120 | 122 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-17 | 19:00 | 334 | 120 | 122 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-10-17 | 20:00 | 325 | 120 | 122 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-10-17 | 21:00 | 312 | 120 | 128 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-10-17 | 22:00 | 299 | 120 | 125 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-17 | 23:00 | 289 | 120 | 113 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-10-18 | 0:00 | 278 | 120 | 121 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-10-18 | 1:00 | 282 | 120 | 119 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-10-18 | 2:00 | 301 | 120 | 121 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-10-18 | 3:00 | 313 | 120 | 121 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-18 | 4:00 | 309 | 120 | 122 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-10-18 | 5:00 | 292 | 120 | 118 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-10-18 | 6:00 | 281 | 120 | 116 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-10-18 | 7:00 | 282 | 120 | 113 | 42 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-10-18 | 8:00 | 292 | 120 | 105 | 46 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-10-18 | 9:00 | 304 | 120 | 108 | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-18 | 10:00 | 305 | 120 | 94 | 45 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-18 | 11:00 | 305 | 120 | 81 | 53 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-10-18 | 12:00 | 290 | 120 | 70 | 53 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-10-18 | 13:00 | 300 | 120 | 83 | 54 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-18 | 14:00 | 300 | 120 | 94 | 54 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-10-18 | 15:00 | 296 | 120 | 105 | 54 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-10-18 | 16:00 | 296 | 120 | 113 | 58 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-18 | 17:00 | 304 | 120 | 118 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-10-18 | 18:00 | 307 | 120 | 117 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-10-18 | 19:00 | 298 | 120 | 113 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-10-18 | 20:00 | 290 | 120 | 113 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-10-18 | 21:00 | 275 | 120 | 101 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-10-18 | 22:00 | 262 | 120 | 90 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-10-18 | 23:00 | 250 | 120 | 79 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 251
2014-10-19 | 0:00 | 241 | 120 | 80 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-10-19 | 1:00 | 246 | 120 | 82 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-10-19 | 2:00 | 269 | 120 | 95 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-10-19 | 3:00 | 285 | 120 | 91 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-10-19 | 4:00 | 279 | 120 | 92 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-10-19 | 5:00 | 262 | 120 | 87 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-10-19 | 6:00 | 246 | 120 | 75 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-10-19 | 7:00 | 239 | 120 | 66 | 47 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 239
2014-10-19 | 8:00 | 237 | 120 | 50 | 51 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | -5 | 0 | -30 | 236
2014-10-19 | 9:00 | 242 | 120 | 49 | 52 | 0 | 1 | 46 | -5 | 12 | -3 | 0 | -30 | 242
2014-10-19 | 10:00 | 246 | 120 | 51 | 49 | 0 | 1 | 57 | -2 | 17 | -6 | -12 | -30 | 245
2014-10-19 | 11:00 | 251 | 120 | 48 | 56 | 0 | 1 | 68 | -9 | 12 | -4 | -12 | -30 | 250
2014-10-19 | 12:00 | 250 | 120 | 49 | 56 | 0 | 1 | 64 | -6 | 13 | -4 | -12 | -30 | 251
2014-10-19 | 13:00 | 249 | 120 | 50 | 52 | 0 | 1 | 59 | -12 | 13 | -4 | 0 | -30 | 249
2014-10-19 | 14:00 | 248 | 120 | 50 | 53 | 0 | 1 | 48 | -3 | 12 | -3 | 0 | -30 | 248
2014-10-19 | 15:00 | 247 | 120 | 56 | 53 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 247
2014-10-19 | 16:00 | 253 | 120 | 75 | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-10-19 | 17:00 | 273 | 120 | 92 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-10-19 | 18:00 | 284 | 120 | 92 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-10-19 | 19:00 | 275 | 120 | 90 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-10-19 | 20:00 | 267 | 120 | 88 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-10-19 | 21:00 | 254 | 120 | 80 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 254
2014-10-19 | 22:00 | 243 | 120 | 73 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 243
2014-10-19 | 23:00 | 234 | 120 | 63 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 234
2014-10-20 | 0:00 | 232 | 120 | 86 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 232
2014-10-20 | 1:00 | 241 | 120 | 95 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-10-20 | 2:00 | 265 | 120 | 119 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-10-20 | 3:00 | 280 | 120 | 128 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-10-20 | 4:00 | 280 | 120 | 129 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-10-20 | 5:00 | 267 | 120 | 119 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-10-20 | 6:00 | 266 | 120 | 117 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-10-20 | 7:00 | 280 | 120 | 120 | 47 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-10-20 | 8:00 | 320 | 120 | 139 | 55 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-10-20 | 9:00 | 350 | 120 | 139 | 76 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-10-20 | 10:00 | 355 | 120 | 139 | 74 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-10-20 | 11:00 | 359 | 120 | 140 | 75 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-10-20 | 12:00 | 336 | 120 | 131 | 62 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-10-20 | 13:00 | 359 | 120 | 140 | 83 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-10-20 | 14:00 | 363 | 120 | 146 | 89 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-20 | 15:00 | 362 | 120 | 150 | 95 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-10-20 | 16:00 | 366 | 120 | 152 | 109 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-10-20 | 17:00 | 367 | 120 | 150 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-10-20 | 18:00 | 359 | 120 | 152 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-20 | 19:00 | 339 | 120 | 150 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-10-20 | 20:00 | 322 | 120 | 144 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-10-20 | 21:00 | 310 | 120 | 147 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-10-20 | 22:00 | 298 | 120 | 142 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-10-20 | 23:00 | 286 | 120 | 131 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-10-21 | 0:00 | 277 | 120 | 131 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-10-21 | 1:00 | 280 | 120 | 134 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-10-21 | 2:00 | 304 | 120 | 152 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-10-21 | 3:00 | 315 | 120 | 152 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-10-21 | 4:00 | 313 | 120 | 152 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-21 | 5:00 | 297 | 120 | 149 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-10-21 | 6:00 | 294 | 120 | 144 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-10-21 | 7:00 | 302 | 120 | 143 | 45 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-10-21 | 8:00 | 333 | 120 | 152 | 56 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-10-21 | 9:00 | 356 | 120 | 151 | 71 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-21 | 10:00 | 363 | 120 | 148 | 73 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-10-21 | 11:00 | 365 | 120 | 146 | 75 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-10-21 | 12:00 | 338 | 120 | 133 | 61 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-10-21 | 13:00 | 363 | 120 | 151 | 75 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-21 | 14:00 | 363 | 120 | 146 | 89 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-21 | 15:00 | 360 | 120 | 147 | 96 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-10-21 | 16:00 | 364 | 120 | 159 | 101 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-10-21 | 17:00 | 368 | 120 | 168 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-10-21 | 18:00 | 361 | 120 | 163 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-10-21 | 19:00 | 342 | 120 | 150 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-10-21 | 20:00 | 325 | 120 | 150 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-10-21 | 21:00 | 314 | 120 | 150 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-21 | 22:00 | 301 | 120 | 144 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-10-21 | 23:00 | 288 | 120 | 132 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-10-22 | 0:00 | 280 | 120 | 132 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-10-22 | 1:00 | 284 | 120 | 138 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-10-22 | 2:00 | 306 | 120 | 160 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-10-22 | 3:00 | 318 | 120 | 157 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-10-22 | 4:00 | 311 | 120 | 159 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-10-22 | 5:00 | 298 | 120 | 150 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-10-22 | 6:00 | 294 | 120 | 145 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-10-22 | 7:00 | 307 | 120 | 146 | 47 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-10-22 | 8:00 | 341 | 120 | 155 | 60 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-10-22 | 9:00 | 366 | 120 | 156 | 75 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-10-22 | 10:00 | 369 | 120 | 156 | 72 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-10-22 | 11:00 | 371 | 120 | 156 | 71 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-10-22 | 12:00 | 345 | 120 | 140 | 62 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-10-22 | 13:00 | 368 | 120 | 156 | 74 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-10-22 | 14:00 | 369 | 120 | 156 | 85 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-10-22 | 15:00 | 366 | 120 | 156 | 93 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-10-22 | 16:00 | 369 | 120 | 156 | 109 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-10-22 | 17:00 | 374 | 120 | 161 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-10-22 | 18:00 | 367 | 120 | 161 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-10-22 | 19:00 | 349 | 120 | 155 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-10-22 | 20:00 | 339 | 120 | 161 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-10-22 | 21:00 | 323 | 120 | 155 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-10-22 | 22:00 | 312 | 120 | 156 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-10-22 | 23:00 | 298 | 120 | 142 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-10-23 | 0:00 | 289 | 120 | 144 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-10-23 | 1:00 | 291 | 120 | 146 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-10-23 | 2:00 | 315 | 120 | 157 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-10-23 | 3:00 | 327 | 120 | 157 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-10-23 | 4:00 | 321 | 120 | 157 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-10-23 | 5:00 | 312 | 120 | 157 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-23 | 6:00 | 309 | 120 | 155 | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-10-23 | 7:00 | 316 | 120 | 150 | 52 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-10-23 | 8:00 | 340 | 120 | 156 | 59 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-10-23 | 9:00 | 359 | 120 | 155 | 70 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-23 | 10:00 | 363 | 120 | 151 | 71 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-23 | 11:00 | 364 | 120 | 155 | 65 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-10-23 | 12:00 | 340 | 120 | 135 | 62 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-10-23 | 13:00 | 357 | 120 | 155 | 65 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-10-23 | 14:00 | 362 | 120 | 155 | 79 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-10-23 | 15:00 | 359 | 120 | 154 | 88 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-23 | 16:00 | 362 | 120 | 159 | 99 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-10-23 | 17:00 | 370 | 120 | 169 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-10-23 | 18:00 | 367 | 120 | 166 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-10-23 | 19:00 | 350 | 120 | 158 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-10-23 | 20:00 | 334 | 120 | 154 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-10-23 | 21:00 | 324 | 120 | 157 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-10-23 | 22:00 | 311 | 120 | 153 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-10-23 | 23:00 | 299 | 120 | 143 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-10-24 | 0:00 | 287 | 120 | 126 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-10-24 | 1:00 | 292 | 120 | 131 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-10-24 | 2:00 | 314 | 120 | 124 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-10-24 | 3:00 | 327 | 120 | 131 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-10-24 | 4:00 | 324 | 120 | 124 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-10-24 | 5:00 | 312 | 120 | 124 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-10-24 | 6:00 | 312 | 120 | 131 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-24 | 7:00 | 313 | 120 | 130 | 57 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-24 | 8:00 | 332 | 120 | 131 | 61 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-10-24 | 9:00 | 348 | 120 | 130 | 69 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-10-24 | 10:00 | 353 | 120 | 130 | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-24 | 11:00 | 354 | 120 | 121 | 62 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-10-24 | 12:00 | 331 | 120 | 102 | 62 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-10-24 | 13:00 | 353 | 120 | 128 | 62 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-24 | 14:00 | 353 | 120 | 130 | 72 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-24 | 15:00 | 350 | 120 | 130 | 82 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-10-24 | 16:00 | 348 | 120 | 129 | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-10-24 | 17:00 | 356 | 120 | 129 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-10-24 | 18:00 | 352 | 120 | 129 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-10-24 | 19:00 | 337 | 120 | 129 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-10-24 | 20:00 | 323 | 120 | 129 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-10-24 | 21:00 | 313 | 120 | 131 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-24 | 22:00 | 300 | 120 | 128 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-10-24 | 23:00 | 291 | 120 | 117 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-10-25 | 0:00 | 281 | 120 | 123 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-10-25 | 1:00 | 283 | 120 | 120 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-10-25 | 2:00 | 308 | 120 | 129 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-10-25 | 3:00 | 317 | 120 | 125 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-10-25 | 4:00 | 314 | 120 | 127 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-10-25 | 5:00 | 295 | 120 | 118 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-10-25 | 6:00 | 283 | 120 | 117 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-10-25 | 7:00 | 279 | 120 | 111 | 42 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-10-25 | 8:00 | 287 | 120 | 103 | 44 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-10-25 | 9:00 | 294 | 120 | 98 | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-10-25 | 10:00 | 300 | 120 | 90 | 45 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-25 | 11:00 | 299 | 120 | 75 | 53 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-10-25 | 12:00 | 289 | 120 | 69 | 53 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-10-25 | 13:00 | 292 | 120 | 76 | 53 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-10-25 | 14:00 | 293 | 120 | 88 | 54 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-10-25 | 15:00 | 290 | 120 | 99 | 54 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-10-25 | 16:00 | 291 | 120 | 112 | 54 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-10-25 | 17:00 | 308 | 120 | 121 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-10-25 | 18:00 | 310 | 120 | 124 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-10-25 | 19:00 | 299 | 120 | 114 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-25 | 20:00 | 288 | 120 | 112 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-10-25 | 21:00 | 273 | 120 | 99 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-10-25 | 22:00 | 263 | 120 | 93 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-10-25 | 23:00 | 255 | 120 | 83 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 255
2014-10-26 | 0:00 | 248 | 120 | 86 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 249
2014-10-26 | 1:00 | 252 | 120 | 88 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-10-26 | 2:00 | 278 | 120 | 104 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-10-26 | 3:00 | 289 | 120 | 103 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-10-26 | 4:00 | 285 | 120 | 103 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-10-26 | 5:00 | 267 | 120 | 91 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-10-26 | 6:00 | 250 | 120 | 80 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-10-26 | 7:00 | 245 | 120 | 72 | 47 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-10-26 | 8:00 | 243 | 120 | 53 | 49 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 242
2014-10-26 | 9:00 | 250 | 120 | 49 | 52 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-10-26 | 10:00 | 257 | 120 | 55 | 49 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | -12 | -30 | 257
2014-10-26 | 11:00 | 260 | 120 | 48 | 56 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | -4 | -12 | -30 | 259
2014-10-26 | 12:00 | 260 | 120 | 49 | 56 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | -12 | -30 | 261
2014-10-26 | 13:00 | 259 | 120 | 50 | 53 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | -7 | 0 | -30 | 259
2014-10-26 | 14:00 | 261 | 120 | 57 | 53 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-10-26 | 15:00 | 261 | 120 | 71 | 53 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-10-26 | 16:00 | 263 | 120 | 84 | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-10-26 | 17:00 | 288 | 120 | 100 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-10-26 | 18:00 | 294 | 120 | 100 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-10-26 | 19:00 | 284 | 120 | 99 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-10-26 | 20:00 | 275 | 120 | 96 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-10-26 | 21:00 | 261 | 120 | 87 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-10-26 | 22:00 | 249 | 120 | 78 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 250
2014-10-26 | 23:00 | 243 | 120 | 71 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 243
2014-10-27 | 0:00 | 236 | 120 | 89 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 236
2014-10-27 | 1:00 | 246 | 120 | 99 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-10-27 | 2:00 | 274 | 120 | 126 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-10-27 | 3:00 | 287 | 120 | 133 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-10-27 | 4:00 | 285 | 120 | 133 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-10-27 | 5:00 | 273 | 120 | 124 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-10-27 | 6:00 | 274 | 120 | 123 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-10-27 | 7:00 | 283 | 120 | 123 | 46 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-10-27 | 8:00 | 319 | 120 | 134 | 60 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-10-27 | 9:00 | 350 | 120 | 148 | 68 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-10-27 | 10:00 | 357 | 120 | 147 | 68 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-27 | 11:00 | 360 | 120 | 147 | 69 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-10-27 | 12:00 | 336 | 120 | 130 | 63 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-10-27 | 13:00 | 361 | 120 | 147 | 77 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-10-27 | 14:00 | 365 | 120 | 147 | 89 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-10-27 | 15:00 | 360 | 120 | 150 | 93 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-10-27 | 16:00 | 363 | 120 | 149 | 110 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-27 | 17:00 | 368 | 120 | 144 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-10-27 | 18:00 | 363 | 120 | 144 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-10-27 | 19:00 | 348 | 120 | 149 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-10-27 | 20:00 | 332 | 120 | 144 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-10-27 | 21:00 | 318 | 120 | 147 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-10-27 | 22:00 | 304 | 120 | 147 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-10-27 | 23:00 | 295 | 120 | 137 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-10-28 | 0:00 | 284 | 120 | 137 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-10-28 | 1:00 | 290 | 120 | 143 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-10-28 | 2:00 | 312 | 120 | 159 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-28 | 3:00 | 323 | 120 | 153 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-10-28 | 4:00 | 321 | 120 | 159 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-10-28 | 5:00 | 309 | 120 | 159 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-10-28 | 6:00 | 310 | 120 | 159 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-10-28 | 7:00 | 315 | 120 | 151 | 51 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-10-28 | 8:00 | 343 | 120 | 155 | 63 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-10-28 | 9:00 | 357 | 120 | 152 | 70 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-28 | 10:00 | 363 | 120 | 152 | 70 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-28 | 11:00 | 363 | 120 | 152 | 66 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-28 | 12:00 | 336 | 120 | 129 | 63 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-10-28 | 13:00 | 356 | 120 | 152 | 67 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-28 | 14:00 | 361 | 120 | 152 | 80 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-10-28 | 15:00 | 358 | 120 | 152 | 89 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-10-28 | 16:00 | 362 | 120 | 153 | 105 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-10-28 | 17:00 | 373 | 120 | 153 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-10-28 | 18:00 | 372 | 120 | 153 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-10-28 | 19:00 | 357 | 120 | 153 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-10-28 | 20:00 | 343 | 120 | 152 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-10-28 | 21:00 | 330 | 120 | 157 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-10-28 | 22:00 | 316 | 120 | 158 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-10-28 | 23:00 | 304 | 120 | 144 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-29 | 0:00 | 291 | 120 | 128 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-10-29 | 1:00 | 299 | 120 | 136 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-10-29 | 2:00 | 322 | 120 | 135 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-10-29 | 3:00 | 332 | 120 | 140 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-10-29 | 4:00 | 331 | 120 | 135 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-10-29 | 5:00 | 321 | 120 | 134 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-10-29 | 6:00 | 326 | 120 | 135 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-10-29 | 7:00 | 327 | 120 | 135 | 66 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-10-29 | 8:00 | 342 | 120 | 135 | 67 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-10-29 | 9:00 | 359 | 120 | 133 | 77 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-29 | 10:00 | 361 | 120 | 134 | 62 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-10-29 | 11:00 | 358 | 120 | 124 | 64 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-29 | 12:00 | 333 | 120 | 102 | 63 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-10-29 | 13:00 | 352 | 120 | 125 | 63 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-10-29 | 14:00 | 356 | 120 | 133 | 72 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-29 | 15:00 | 353 | 120 | 133 | 82 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-29 | 16:00 | 355 | 120 | 134 | 96 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-10-29 | 17:00 | 368 | 120 | 139 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-10-29 | 18:00 | 368 | 120 | 139 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-10-29 | 19:00 | 353 | 120 | 139 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-10-29 | 20:00 | 339 | 120 | 138 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-10-29 | 21:00 | 327 | 120 | 138 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-10-29 | 22:00 | 315 | 120 | 138 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-10-29 | 23:00 | 305 | 120 | 126 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-10-30 | 0:00 | 295 | 120 | 127 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-30 | 1:00 | 302 | 120 | 131 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-10-30 | 2:00 | 323 | 120 | 140 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-10-30 | 3:00 | 333 | 120 | 135 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-10-30 | 4:00 | 332 | 120 | 140 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-10-30 | 5:00 | 321 | 120 | 135 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-10-30 | 6:00 | 328 | 120 | 140 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-10-30 | 7:00 | 328 | 120 | 140 | 63 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-10-30 | 8:00 | 344 | 120 | 140 | 64 | 0 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-10-30 | 9:00 | 360 | 120 | 137 | 75 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-10-30 | 10:00 | 359 | 120 | 131 | 63 | 0 | 1 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-30 | 11:00 | 358 | 120 | 116 | 71 | 0 | 1 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-10-30 | 12:00 | 333 | 120 | 101 | 64 | 0 | 1 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-10-30 | 13:00 | 356 | 120 | 122 | 71 | 0 | 1 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-30 | 14:00 | 359 | 120 | 135 | 73 | 0 | 1 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-30 | 15:00 | 354 | 120 | 136 | 81 | 0 | 1 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-10-30 | 16:00 | 356 | 120 | 138 | 93 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-30 | 17:00 | 367 | 120 | 138 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-10-30 | 18:00 | 363 | 120 | 140 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-10-30 | 19:00 | 348 | 120 | 138 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-10-30 | 20:00 | 333 | 120 | 135 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-10-30 | 21:00 | 319 | 120 | 132 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-10-30 | 22:00 | 310 | 120 | 128 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-10-30 | 23:00 | 299 | 120 | 115 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-10-31 | 0:00 | 290 | 120 | 140 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-10-31 | 1:00 | 296 | 120 | 148 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-10-31 | 2:00 | 320 | 120 | 150 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-10-31 | 3:00 | 329 | 120 | 150 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-10-31 | 4:00 | 327 | 120 | 150 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-10-31 | 5:00 | 315 | 120 | 148 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-10-31 | 6:00 | 315 | 120 | 147 | 63 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-10-31 | 7:00 | 316 | 120 | 147 | 55 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-10-31 | 8:00 | 335 | 120 | 153 | 57 | 0 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-10-31 | 9:00 | 356 | 120 | 152 | 69 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-10-31 | 10:00 | 359 | 120 | 148 | 70 | 0 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-31 | 11:00 | 359 | 120 | 150 | 64 | 0 | 1 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-31 | 12:00 | 334 | 120 | 126 | 64 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-10-31 | 13:00 | 355 | 120 | 152 | 66 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-10-31 | 14:00 | 359 | 120 | 152 | 78 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-10-31 | 15:00 | 356 | 120 | 152 | 87 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-10-31 | 16:00 | 362 | 120 | 148 | 110 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-10-31 | 17:00 | 366 | 120 | 148 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-10-31 | 18:00 | 358 | 120 | 148 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-10-31 | 19:00 | 341 | 120 | 148 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-10-31 | 20:00 | 326 | 120 | 148 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-10-31 | 21:00 | 313 | 120 | 152 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-10-31 | 22:00 | 301 | 120 | 142 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-10-31 | 23:00 | 291 | 120 | 132 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-11-01 | 0:00 | 283 | 120 | 136 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-11-01 | 1:00 | 288 | 120 | 142 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-11-01 | 2:00 | 307 | 120 | 140 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-11-01 | 3:00 | 318 | 120 | 152 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-11-01 | 4:00 | 310 | 120 | 144 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-11-01 | 5:00 | 295 | 120 | 143 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-11-01 | 6:00 | 280 | 120 | 134 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-11-01 | 7:00 | 285 | 120 | 134 | 45 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-11-01 | 8:00 | 304 | 120 | 140 | 48 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-11-01 | 9:00 | 317 | 120 | 144 | 47 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-11-01 | 10:00 | 319 | 120 | 138 | 48 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-11-01 | 11:00 | 317 | 120 | 125 | 56 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-11-01 | 12:00 | 301 | 120 | 112 | 56 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-11-01 | 13:00 | 309 | 120 | 123 | 56 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-11-01 | 14:00 | 307 | 120 | 129 | 57 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-11-01 | 15:00 | 306 | 120 | 137 | 60 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-11-01 | 16:00 | 310 | 120 | 144 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-11-01 | 17:00 | 321 | 120 | 153 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-11-01 | 18:00 | 315 | 120 | 145 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-11-01 | 19:00 | 303 | 120 | 138 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-11-01 | 20:00 | 290 | 120 | 132 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-11-01 | 21:00 | 274 | 120 | 115 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-11-01 | 22:00 | 266 | 120 | 107 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-11-01 | 23:00 | 256 | 120 | 98 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-11-02 | 0:00 | 246 | 120 | 93 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-11-02 | 1:00 | 253 | 120 | 102 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 254
2014-11-02 | 2:00 | 277 | 120 | 115 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-11-02 | 3:00 | 287 | 120 | 125 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-11-02 | 4:00 | 283 | 120 | 121 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 283
2014-11-02 | 5:00 | 264 | 120 | 109 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-11-02 | 6:00 | 246 | 120 | 95 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 245
2014-11-02 | 7:00 | 241 | 120 | 85 | 50 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 241
2014-11-02 | 8:00 | 248 | 120 | 79 | 53 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 248
2014-11-02 | 9:00 | 259 | 120 | 82 | 51 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 259
2014-11-02 | 10:00 | 263 | 120 | 77 | 52 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-11-02 | 11:00 | 264 | 120 | 71 | 57 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-11-02 | 12:00 | 260 | 120 | 72 | 56 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 261
2014-11-02 | 13:00 | 262 | 120 | 75 | 57 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-11-02 | 14:00 | 262 | 120 | 84 | 57 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 262
2014-11-02 | 15:00 | 266 | 120 | 101 | 57 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-11-02 | 16:00 | 273 | 120 | 114 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-11-02 | 17:00 | 294 | 120 | 131 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-11-02 | 18:00 | 293 | 120 | 128 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-11-02 | 19:00 | 285 | 120 | 122 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-11-02 | 20:00 | 277 | 120 | 114 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-11-02 | 21:00 | 263 | 120 | 104 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-11-02 | 22:00 | 252 | 120 | 93 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 252
2014-11-02 | 23:00 | 246 | 120 | 87 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 246
2014-11-03 | 0:00 | 238 | 120 | 84 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 237
2014-11-03 | 1:00 | 247 | 120 | 95 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 248
2014-11-03 | 2:00 | 272 | 120 | 120 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-11-03 | 3:00 | 286 | 120 | 129 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-11-03 | 4:00 | 284 | 120 | 128 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-11-03 | 5:00 | 273 | 120 | 121 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-11-03 | 6:00 | 263 | 120 | 112 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-11-03 | 7:00 | 268 | 120 | 111 | 51 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-11-03 | 8:00 | 291 | 120 | 120 | 54 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-11-03 | 9:00 | 311 | 120 | 129 | 56 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-11-03 | 10:00 | 318 | 120 | 128 | 56 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-11-03 | 11:00 | 321 | 120 | 128 | 57 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-11-03 | 12:00 | 310 | 120 | 121 | 56 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-11-03 | 13:00 | 316 | 120 | 129 | 57 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-11-03 | 14:00 | 315 | 120 | 137 | 57 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-11-03 | 15:00 | 313 | 120 | 143 | 62 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-11-03 | 16:00 | 322 | 120 | 160 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-11-03 | 17:00 | 341 | 120 | 178 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-11-03 | 18:00 | 339 | 120 | 175 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-11-03 | 19:00 | 329 | 120 | 166 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-11-03 | 20:00 | 320 | 120 | 156 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-11-03 | 21:00 | 306 | 120 | 142 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-11-03 | 22:00 | 298 | 120 | 137 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-11-03 | 23:00 | 287 | 120 | 127 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-11-04 | 0:00 | 280 | 120 | 104 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-11-04 | 1:00 | 289 | 120 | 112 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-11-04 | 2:00 | 311 | 120 | 131 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-11-04 | 3:00 | 322 | 120 | 131 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-11-04 | 4:00 | 324 | 120 | 126 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-11-04 | 5:00 | 315 | 120 | 131 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-11-04 | 6:00 | 315 | 120 | 131 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-11-04 | 7:00 | 322 | 120 | 125 | 70 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-11-04 | 8:00 | 338 | 120 | 126 | 81 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-11-04 | 9:00 | 353 | 120 | 131 | 74 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-11-04 | 10:00 | 356 | 120 | 131 | 66 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-11-04 | 11:00 | 357 | 120 | 126 | 67 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-11-04 | 12:00 | 328 | 120 | 101 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-11-04 | 13:00 | 350 | 120 | 131 | 67 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-11-04 | 14:00 | 352 | 120 | 131 | 78 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-11-04 | 15:00 | 351 | 120 | 131 | 91 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-11-04 | 16:00 | 356 | 120 | 129 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-11-04 | 17:00 | 370 | 120 | 129 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-11-04 | 18:00 | 367 | 120 | 129 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-11-04 | 19:00 | 352 | 120 | 126 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-11-04 | 20:00 | 340 | 120 | 129 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-11-04 | 21:00 | 326 | 120 | 129 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-04 | 22:00 | 321 | 120 | 131 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-11-04 | 23:00 | 308 | 120 | 123 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-11-05 | 0:00 | 296 | 120 | 120 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-11-05 | 1:00 | 303 | 120 | 126 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-11-05 | 2:00 | 330 | 120 | 137 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-11-05 | 3:00 | 339 | 120 | 137 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-11-05 | 4:00 | 339 | 120 | 137 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-11-05 | 5:00 | 330 | 120 | 137 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-11-05 | 6:00 | 335 | 120 | 134 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-11-05 | 7:00 | 334 | 120 | 135 | 72 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-11-05 | 8:00 | 346 | 120 | 137 | 76 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-11-05 | 9:00 | 360 | 120 | 134 | 77 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-11-05 | 10:00 | 359 | 120 | 134 | 66 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-11-05 | 11:00 | 358 | 120 | 127 | 67 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-11-05 | 12:00 | 332 | 120 | 107 | 67 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-11-05 | 13:00 | 354 | 120 | 134 | 68 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-05 | 14:00 | 357 | 120 | 140 | 74 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-11-05 | 15:00 | 354 | 120 | 140 | 85 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-05 | 16:00 | 360 | 120 | 135 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-11-05 | 17:00 | 372 | 120 | 139 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-11-05 | 18:00 | 368 | 120 | 137 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-11-05 | 19:00 | 354 | 120 | 135 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-05 | 20:00 | 339 | 120 | 135 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-11-05 | 21:00 | 323 | 120 | 134 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-11-05 | 22:00 | 319 | 120 | 134 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-11-05 | 23:00 | 307 | 120 | 123 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-11-06 | 0:00 | 296 | 120 | 144 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-11-06 | 1:00 | 302 | 120 | 151 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-11-06 | 2:00 | 326 | 120 | 162 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-06 | 3:00 | 336 | 120 | 162 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-11-06 | 4:00 | 333 | 120 | 162 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-11-06 | 5:00 | 320 | 120 | 156 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-11-06 | 6:00 | 318 | 120 | 162 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-11-06 | 7:00 | 320 | 120 | 156 | 58 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-11-06 | 8:00 | 345 | 120 | 156 | 72 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-11-06 | 9:00 | 365 | 120 | 161 | 78 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-11-06 | 10:00 | 367 | 120 | 161 | 73 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-11-06 | 11:00 | 371 | 120 | 160 | 75 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-11-06 | 12:00 | 348 | 120 | 148 | 67 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-11-06 | 13:00 | 370 | 120 | 161 | 80 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-11-06 | 14:00 | 375 | 120 | 161 | 93 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-11-06 | 15:00 | 372 | 120 | 160 | 103 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-06 | 16:00 | 378 | 120 | 160 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-11-06 | 17:00 | 383 | 120 | 161 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-11-06 | 18:00 | 372 | 120 | 160 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-06 | 19:00 | 357 | 120 | 160 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-11-06 | 20:00 | 340 | 120 | 160 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-11-06 | 21:00 | 324 | 120 | 158 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-11-06 | 22:00 | 317 | 120 | 153 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-11-06 | 23:00 | 306 | 120 | 142 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-11-07 | 0:00 | 294 | 120 | 117 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 294
2014-11-07 | 1:00 | 303 | 120 | 125 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-11-07 | 2:00 | 325 | 120 | 135 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-11-07 | 3:00 | 336 | 120 | 130 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-11-07 | 4:00 | 332 | 120 | 130 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-11-07 | 5:00 | 322 | 120 | 135 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-11-07 | 6:00 | 320 | 120 | 135 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-11-07 | 7:00 | 323 | 120 | 132 | 64 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-11-07 | 8:00 | 347 | 120 | 130 | 85 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-11-07 | 9:00 | 367 | 120 | 135 | 83 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-11-07 | 10:00 | 363 | 120 | 135 | 69 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-11-07 | 11:00 | 365 | 120 | 133 | 68 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-11-07 | 12:00 | 334 | 120 | 108 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-11-07 | 13:00 | 356 | 120 | 135 | 69 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-11-07 | 14:00 | 358 | 120 | 135 | 80 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-11-07 | 15:00 | 355 | 120 | 135 | 91 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-11-07 | 16:00 | 362 | 120 | 132 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-11-07 | 17:00 | 374 | 120 | 132 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-11-07 | 18:00 | 370 | 120 | 132 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-11-07 | 19:00 | 352 | 120 | 134 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-11-07 | 20:00 | 339 | 120 | 132 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-07 | 21:00 | 325 | 120 | 135 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-11-07 | 22:00 | 322 | 120 | 130 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-11-07 | 23:00 | 311 | 120 | 125 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-11-08 | 0:00 | 299 | 120 | 124 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-11-08 | 1:00 | 307 | 120 | 132 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-11-08 | 2:00 | 326 | 120 | 135 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-08 | 3:00 | 335 | 120 | 144 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-11-08 | 4:00 | 334 | 120 | 142 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-11-08 | 5:00 | 319 | 120 | 136 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-11-08 | 6:00 | 310 | 120 | 141 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-11-08 | 7:00 | 309 | 120 | 134 | 48 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-11-08 | 8:00 | 322 | 120 | 139 | 51 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-11-08 | 9:00 | 330 | 120 | 133 | 48 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-11-08 | 10:00 | 326 | 120 | 116 | 50 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-11-08 | 11:00 | 322 | 120 | 100 | 59 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-11-08 | 12:00 | 311 | 120 | 94 | 58 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-11-08 | 13:00 | 319 | 120 | 107 | 59 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-11-08 | 14:00 | 316 | 120 | 114 | 59 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-11-08 | 15:00 | 314 | 120 | 125 | 59 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-11-08 | 16:00 | 324 | 120 | 133 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-11-08 | 17:00 | 340 | 120 | 145 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-11-08 | 18:00 | 338 | 120 | 140 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-11-08 | 19:00 | 327 | 120 | 134 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-11-08 | 20:00 | 315 | 120 | 132 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-11-08 | 21:00 | 299 | 120 | 118 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-11-08 | 22:00 | 288 | 120 | 106 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 289
2014-11-08 | 23:00 | 279 | 120 | 96 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-11-09 | 0:00 | 270 | 120 | 115 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-11-09 | 1:00 | 274 | 120 | 119 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-11-09 | 2:00 | 298 | 120 | 133 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-11-09 | 3:00 | 308 | 120 | 144 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-11-09 | 4:00 | 307 | 120 | 142 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-11-09 | 5:00 | 286 | 120 | 129 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-11-09 | 6:00 | 266 | 120 | 112 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-11-09 | 7:00 | 258 | 120 | 99 | 53 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 258
2014-11-09 | 8:00 | 266 | 120 | 93 | 56 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 265
2014-11-09 | 9:00 | 275 | 120 | 96 | 53 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-11-09 | 10:00 | 278 | 120 | 90 | 55 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-11-09 | 11:00 | 279 | 120 | 84 | 59 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 279
2014-11-09 | 12:00 | 278 | 120 | 86 | 59 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-11-09 | 13:00 | 276 | 120 | 88 | 59 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-11-09 | 14:00 | 277 | 120 | 97 | 59 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-11-09 | 15:00 | 280 | 120 | 113 | 59 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-11-09 | 16:00 | 292 | 120 | 131 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-11-09 | 17:00 | 312 | 120 | 147 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-11-09 | 18:00 | 313 | 120 | 147 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-11-09 | 19:00 | 304 | 120 | 138 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-11-09 | 20:00 | 298 | 120 | 131 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-11-09 | 21:00 | 281 | 120 | 119 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-11-09 | 22:00 | 269 | 120 | 108 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-11-09 | 23:00 | 263 | 120 | 101 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-11-10 | 0:00 | 253 | 120 | 75 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 253
2014-11-10 | 1:00 | 264 | 120 | 85 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-11-10 | 2:00 | 290 | 120 | 116 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-11-10 | 3:00 | 304 | 120 | 122 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-11-10 | 4:00 | 305 | 120 | 122 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-11-10 | 5:00 | 299 | 120 | 122 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-11-10 | 6:00 | 302 | 120 | 122 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-11-10 | 7:00 | 306 | 120 | 123 | 56 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-11-10 | 8:00 | 332 | 120 | 126 | 75 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-11-10 | 9:00 | 354 | 120 | 121 | 84 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-11-10 | 10:00 | 356 | 120 | 121 | 76 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-11-10 | 11:00 | 355 | 120 | 121 | 70 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-10 | 12:00 | 329 | 120 | 102 | 69 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 330
2014-11-10 | 13:00 | 351 | 120 | 121 | 77 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-11-10 | 14:00 | 354 | 120 | 121 | 90 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-10 | 15:00 | 351 | 120 | 120 | 102 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-11-10 | 16:00 | 360 | 120 | 126 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-11-10 | 17:00 | 374 | 120 | 128 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-11-10 | 18:00 | 370 | 120 | 125 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-11-10 | 19:00 | 352 | 120 | 120 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-11-10 | 20:00 | 338 | 120 | 120 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-10 | 21:00 | 324 | 120 | 122 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-11-10 | 22:00 | 321 | 120 | 122 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-11-10 | 23:00 | 312 | 120 | 121 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-11-11 | 0:00 | 301 | 120 | 123 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-11-11 | 1:00 | 306 | 120 | 127 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-11-11 | 2:00 | 332 | 120 | 142 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-11-11 | 3:00 | 341 | 120 | 142 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-11-11 | 4:00 | 342 | 120 | 141 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-11-11 | 5:00 | 333 | 120 | 142 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-11-11 | 6:00 | 338 | 120 | 135 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-11 | 7:00 | 337 | 120 | 142 | 68 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-11 | 8:00 | 353 | 120 | 141 | 80 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-11-11 | 9:00 | 368 | 120 | 140 | 79 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-11-11 | 10:00 | 368 | 120 | 138 | 70 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-11-11 | 11:00 | 364 | 120 | 130 | 70 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-11-11 | 12:00 | 336 | 120 | 110 | 69 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-11 | 13:00 | 358 | 120 | 130 | 75 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-11-11 | 14:00 | 361 | 120 | 137 | 81 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-11-11 | 15:00 | 360 | 120 | 135 | 95 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-11-11 | 16:00 | 368 | 120 | 139 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-11-11 | 17:00 | 381 | 120 | 142 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-11-11 | 18:00 | 376 | 120 | 139 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-11-11 | 19:00 | 357 | 120 | 135 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-11-11 | 20:00 | 343 | 120 | 141 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-11-11 | 21:00 | 328 | 120 | 135 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-11-11 | 22:00 | 325 | 120 | 137 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-11 | 23:00 | 315 | 120 | 128 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-11-12 | 0:00 | 300 | 120 | 122 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-11-12 | 1:00 | 308 | 120 | 129 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-11-12 | 2:00 | 331 | 120 | 142 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-11-12 | 3:00 | 342 | 120 | 136 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-11-12 | 4:00 | 342 | 120 | 136 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-11-12 | 5:00 | 333 | 120 | 142 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-11-12 | 6:00 | 332 | 120 | 142 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-11-12 | 7:00 | 331 | 120 | 140 | 64 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-11-12 | 8:00 | 355 | 120 | 141 | 82 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-12 | 9:00 | 369 | 120 | 139 | 82 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-11-12 | 10:00 | 369 | 120 | 139 | 71 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-11-12 | 11:00 | 366 | 120 | 130 | 72 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-11-12 | 12:00 | 339 | 120 | 111 | 70 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-11-12 | 13:00 | 360 | 120 | 130 | 77 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-11-12 | 14:00 | 364 | 120 | 137 | 83 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-11-12 | 15:00 | 364 | 120 | 139 | 96 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-11-12 | 16:00 | 375 | 120 | 139 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-11-12 | 17:00 | 382 | 120 | 142 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-11-12 | 18:00 | 374 | 120 | 139 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-11-12 | 19:00 | 356 | 120 | 136 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-11-12 | 20:00 | 343 | 120 | 142 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-11-12 | 21:00 | 327 | 120 | 138 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-11-12 | 22:00 | 323 | 120 | 137 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-11-12 | 23:00 | 314 | 120 | 125 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-11-13 | 0:00 | 302 | 120 | 148 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-11-13 | 1:00 | 313 | 120 | 160 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-11-13 | 2:00 | 334 | 120 | 180 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-11-13 | 3:00 | 348 | 120 | 181 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-11-13 | 4:00 | 346 | 120 | 181 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-11-13 | 5:00 | 338 | 120 | 181 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-11-13 | 6:00 | 340 | 120 | 181 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-11-13 | 7:00 | 345 | 120 | 178 | 61 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-11-13 | 8:00 | 372 | 120 | 180 | 76 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-13 | 9:00 | 399 | 120 | 191 | 82 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-11-13 | 10:00 | 406 | 120 | 186 | 86 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-11-13 | 11:00 | 406 | 120 | 186 | 84 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-11-13 | 12:00 | 382 | 120 | 174 | 75 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-11-13 | 13:00 | 403 | 120 | 192 | 81 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-11-13 | 14:00 | 409 | 120 | 187 | 101 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-11-13 | 15:00 | 407 | 120 | 198 | 101 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-11-13 | 16:00 | 419 | 120 | 209 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-11-13 | 17:00 | 425 | 120 | 212 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-11-13 | 18:00 | 417 | 120 | 209 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-11-13 | 19:00 | 397 | 120 | 195 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-11-13 | 20:00 | 380 | 120 | 187 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-11-13 | 21:00 | 363 | 120 | 188 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-11-13 | 22:00 | 355 | 120 | 181 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-11-13 | 23:00 | 344 | 120 | 179 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-11-14 | 0:00 | 332 | 120 | 178 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-11-14 | 1:00 | 338 | 120 | 179 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-14 | 2:00 | 359 | 120 | 193 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-11-14 | 3:00 | 367 | 120 | 195 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-11-14 | 4:00 | 366 | 120 | 195 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-11-14 | 5:00 | 357 | 120 | 196 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-11-14 | 6:00 | 361 | 120 | 194 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-11-14 | 7:00 | 363 | 120 | 194 | 63 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-11-14 | 8:00 | 389 | 120 | 198 | 75 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-11-14 | 9:00 | 411 | 120 | 197 | 88 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-11-14 | 10:00 | 411 | 120 | 196 | 82 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-11-14 | 11:00 | 410 | 120 | 196 | 78 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-11-14 | 12:00 | 384 | 120 | 174 | 78 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-11-14 | 13:00 | 404 | 120 | 195 | 79 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-11-14 | 14:00 | 403 | 120 | 196 | 86 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-11-14 | 15:00 | 402 | 120 | 192 | 101 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-11-14 | 16:00 | 411 | 120 | 195 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-11-14 | 17:00 | 415 | 120 | 196 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-11-14 | 18:00 | 407 | 120 | 198 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-11-14 | 19:00 | 387 | 120 | 197 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-11-14 | 20:00 | 371 | 120 | 195 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-14 | 21:00 | 353 | 120 | 179 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-11-14 | 22:00 | 351 | 120 | 179 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-11-14 | 23:00 | 341 | 120 | 175 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-11-15 | 0:00 | 325 | 120 | 174 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-11-15 | 1:00 | 331 | 120 | 181 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-11-15 | 2:00 | 352 | 120 | 180 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-11-15 | 3:00 | 361 | 120 | 190 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-11-15 | 4:00 | 358 | 120 | 187 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-11-15 | 5:00 | 342 | 120 | 185 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-11-15 | 6:00 | 331 | 120 | 182 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-11-15 | 7:00 | 332 | 120 | 177 | 49 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-11-15 | 8:00 | 351 | 120 | 182 | 52 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-11-15 | 9:00 | 368 | 120 | 186 | 57 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-11-15 | 10:00 | 368 | 120 | 182 | 52 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-11-15 | 11:00 | 364 | 120 | 168 | 60 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-11-15 | 12:00 | 347 | 120 | 154 | 60 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-11-15 | 13:00 | 351 | 120 | 162 | 60 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-11-15 | 14:00 | 347 | 120 | 166 | 60 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-11-15 | 15:00 | 347 | 120 | 178 | 60 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-11-15 | 16:00 | 356 | 120 | 185 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-11-15 | 17:00 | 366 | 120 | 194 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-11-15 | 18:00 | 359 | 120 | 186 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-11-15 | 19:00 | 348 | 120 | 180 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-11-15 | 20:00 | 335 | 120 | 172 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-11-15 | 21:00 | 318 | 120 | 155 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-11-15 | 22:00 | 314 | 120 | 151 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 315
2014-11-15 | 23:00 | 308 | 120 | 145 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-11-16 | 0:00 | 299 | 120 | 117 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-11-16 | 1:00 | 304 | 120 | 122 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-11-16 | 2:00 | 326 | 120 | 138 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-16 | 3:00 | 335 | 120 | 147 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-11-16 | 4:00 | 333 | 120 | 144 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-11-16 | 5:00 | 316 | 120 | 131 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-11-16 | 6:00 | 296 | 120 | 120 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-11-16 | 7:00 | 286 | 120 | 104 | 55 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-11-16 | 8:00 | 288 | 120 | 98 | 58 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-11-16 | 9:00 | 289 | 120 | 86 | 55 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 290
2014-11-16 | 10:00 | 284 | 120 | 68 | 57 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-11-16 | 11:00 | 280 | 120 | 56 | 60 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-11-16 | 12:00 | 276 | 120 | 65 | 53 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-11-16 | 13:00 | 275 | 120 | 62 | 60 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-11-16 | 14:00 | 275 | 120 | 72 | 60 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-11-16 | 15:00 | 276 | 120 | 87 | 60 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-11-16 | 16:00 | 291 | 120 | 105 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-11-16 | 17:00 | 321 | 120 | 130 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-11-16 | 18:00 | 325 | 120 | 133 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-16 | 19:00 | 318 | 120 | 129 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-11-16 | 20:00 | 310 | 120 | 123 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-11-16 | 21:00 | 297 | 120 | 113 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-11-16 | 22:00 | 290 | 120 | 106 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-11-16 | 23:00 | 287 | 120 | 103 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-11-17 | 0:00 | 281 | 120 | 126 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-11-17 | 1:00 | 295 | 120 | 140 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 295
2014-11-17 | 2:00 | 321 | 120 | 167 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-11-17 | 3:00 | 336 | 120 | 173 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-11-17 | 4:00 | 339 | 120 | 173 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-11-17 | 5:00 | 332 | 120 | 173 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-11-17 | 6:00 | 336 | 120 | 172 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-11-17 | 7:00 | 341 | 120 | 173 | 62 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-11-17 | 8:00 | 374 | 120 | 178 | 79 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-11-17 | 9:00 | 398 | 120 | 176 | 95 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-11-17 | 10:00 | 399 | 120 | 182 | 83 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-11-17 | 11:00 | 401 | 120 | 182 | 83 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-11-17 | 12:00 | 374 | 120 | 166 | 75 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-11-17 | 13:00 | 390 | 120 | 180 | 81 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-11-17 | 14:00 | 392 | 120 | 176 | 94 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-11-17 | 15:00 | 395 | 120 | 176 | 109 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-11-17 | 16:00 | 411 | 120 | 188 | 122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-11-17 | 17:00 | 413 | 120 | 191 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-11-17 | 18:00 | 403 | 120 | 183 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-11-17 | 19:00 | 385 | 120 | 176 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-11-17 | 20:00 | 366 | 120 | 182 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-11-17 | 21:00 | 350 | 120 | 167 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-11-17 | 22:00 | 346 | 120 | 173 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-11-17 | 23:00 | 338 | 120 | 171 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-18 | 0:00 | 326 | 120 | 171 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-18 | 1:00 | 329 | 120 | 174 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-11-18 | 2:00 | 351 | 120 | 188 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-11-18 | 3:00 | 365 | 120 | 192 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-11-18 | 4:00 | 365 | 120 | 192 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-11-18 | 5:00 | 355 | 120 | 186 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-18 | 6:00 | 356 | 120 | 187 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-11-18 | 7:00 | 358 | 120 | 190 | 62 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-11-18 | 8:00 | 384 | 120 | 192 | 76 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-11-18 | 9:00 | 405 | 120 | 189 | 89 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-11-18 | 10:00 | 403 | 120 | 189 | 81 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-11-18 | 11:00 | 398 | 120 | 182 | 79 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-11-18 | 12:00 | 373 | 120 | 167 | 73 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-11-18 | 13:00 | 394 | 120 | 185 | 79 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-11-18 | 14:00 | 400 | 120 | 190 | 89 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-11-18 | 15:00 | 398 | 120 | 190 | 99 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-11-18 | 16:00 | 409 | 120 | 187 | 122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-11-18 | 17:00 | 416 | 120 | 190 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-11-18 | 18:00 | 409 | 120 | 192 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-11-18 | 19:00 | 390 | 120 | 190 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-11-18 | 20:00 | 374 | 120 | 189 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-11-18 | 21:00 | 354 | 120 | 172 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-11-18 | 22:00 | 352 | 120 | 175 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-11-18 | 23:00 | 344 | 120 | 175 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-11-19 | 0:00 | 332 | 120 | 150 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-11-19 | 1:00 | 341 | 120 | 160 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-11-19 | 2:00 | 361 | 120 | 167 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-11-19 | 3:00 | 373 | 120 | 161 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-19 | 4:00 | 372 | 120 | 161 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-19 | 5:00 | 361 | 120 | 161 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-11-19 | 6:00 | 364 | 120 | 167 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-11-19 | 7:00 | 364 | 120 | 167 | 69 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 364
2014-11-19 | 8:00 | 387 | 120 | 161 | 94 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-11-19 | 9:00 | 406 | 120 | 161 | 96 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-11-19 | 10:00 | 400 | 120 | 165 | 76 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-11-19 | 11:00 | 393 | 120 | 153 | 77 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-11-19 | 12:00 | 360 | 120 | 131 | 71 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-11-19 | 13:00 | 377 | 120 | 153 | 72 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-11-19 | 14:00 | 380 | 120 | 158 | 79 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-11-19 | 15:00 | 378 | 120 | 166 | 83 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-11-19 | 16:00 | 389 | 120 | 165 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-11-19 | 17:00 | 405 | 120 | 165 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-11-19 | 18:00 | 402 | 120 | 165 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-11-19 | 19:00 | 388 | 120 | 165 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-11-19 | 20:00 | 373 | 120 | 165 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-19 | 21:00 | 359 | 120 | 161 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-11-19 | 22:00 | 358 | 120 | 161 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-11-19 | 23:00 | 354 | 120 | 160 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-20 | 0:00 | 346 | 120 | 166 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-11-20 | 1:00 | 350 | 120 | 167 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-11-20 | 2:00 | 372 | 120 | 176 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-20 | 3:00 | 381 | 120 | 176 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-11-20 | 4:00 | 381 | 120 | 176 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-11-20 | 5:00 | 371 | 120 | 176 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-20 | 6:00 | 378 | 120 | 176 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-11-20 | 7:00 | 376 | 120 | 176 | 74 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-11-20 | 8:00 | 400 | 120 | 172 | 97 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-11-20 | 9:00 | 414 | 120 | 175 | 90 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-11-20 | 10:00 | 409 | 120 | 172 | 78 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-11-20 | 11:00 | 400 | 120 | 160 | 77 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-11-20 | 12:00 | 374 | 120 | 145 | 71 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-11-20 | 13:00 | 394 | 120 | 162 | 80 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-11-20 | 14:00 | 395 | 120 | 171 | 81 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-11-20 | 15:00 | 390 | 120 | 175 | 85 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-11-20 | 16:00 | 398 | 120 | 173 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-11-20 | 17:00 | 415 | 120 | 172 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-11-20 | 18:00 | 411 | 120 | 172 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-11-20 | 19:00 | 396 | 120 | 174 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-11-20 | 20:00 | 381 | 120 | 173 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-11-20 | 21:00 | 362 | 120 | 165 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-11-20 | 22:00 | 362 | 120 | 167 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-11-20 | 23:00 | 354 | 120 | 165 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-11-21 | 0:00 | 344 | 120 | 155 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-11-21 | 1:00 | 353 | 120 | 164 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-11-21 | 2:00 | 374 | 120 | 161 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-11-21 | 3:00 | 382 | 120 | 160 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-11-21 | 4:00 | 381 | 120 | 161 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-11-21 | 5:00 | 370 | 120 | 167 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-11-21 | 6:00 | 374 | 120 | 167 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-11-21 | 7:00 | 373 | 120 | 161 | 85 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-11-21 | 8:00 | 387 | 120 | 167 | 88 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-11-21 | 9:00 | 398 | 120 | 165 | 85 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-11-21 | 10:00 | 392 | 120 | 161 | 72 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-11-21 | 11:00 | 383 | 120 | 140 | 80 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-11-21 | 12:00 | 356 | 120 | 126 | 72 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-11-21 | 13:00 | 372 | 120 | 140 | 80 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-11-21 | 14:00 | 371 | 120 | 148 | 80 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-21 | 15:00 | 371 | 120 | 162 | 80 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-21 | 16:00 | 382 | 120 | 161 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-11-21 | 17:00 | 394 | 120 | 165 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-11-21 | 18:00 | 387 | 120 | 165 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-11-21 | 19:00 | 371 | 120 | 165 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-21 | 20:00 | 356 | 120 | 157 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-11-21 | 21:00 | 340 | 120 | 143 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-11-21 | 22:00 | 339 | 120 | 145 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-11-21 | 23:00 | 334 | 120 | 145 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-11-22 | 0:00 | 320 | 120 | 143 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-11-22 | 1:00 | 328 | 120 | 143 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-11-22 | 2:00 | 348 | 120 | 154 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-11-22 | 3:00 | 355 | 120 | 162 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-11-22 | 4:00 | 356 | 120 | 161 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-11-22 | 5:00 | 337 | 120 | 148 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-11-22 | 6:00 | 322 | 120 | 143 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-11-22 | 7:00 | 314 | 120 | 136 | 50 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-11-22 | 8:00 | 321 | 120 | 135 | 54 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-11-22 | 9:00 | 327 | 120 | 128 | 51 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-11-22 | 10:00 | 323 | 120 | 111 | 53 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-11-22 | 11:00 | 318 | 120 | 93 | 61 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-11-22 | 12:00 | 302 | 120 | 83 | 61 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-11-22 | 13:00 | 308 | 120 | 94 | 61 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-11-22 | 14:00 | 306 | 120 | 101 | 61 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 306
2014-11-22 | 15:00 | 304 | 120 | 114 | 61 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-11-22 | 16:00 | 315 | 120 | 128 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-11-22 | 17:00 | 333 | 120 | 136 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-11-22 | 18:00 | 331 | 120 | 135 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-11-22 | 19:00 | 324 | 120 | 135 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-11-22 | 20:00 | 313 | 120 | 127 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-11-22 | 21:00 | 298 | 120 | 114 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-11-22 | 22:00 | 291 | 120 | 105 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-11-22 | 23:00 | 286 | 120 | 101 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-11-23 | 0:00 | 277 | 120 | 95 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-11-23 | 1:00 | 285 | 120 | 102 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 286
2014-11-23 | 2:00 | 310 | 120 | 121 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-11-23 | 3:00 | 319 | 120 | 130 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-11-23 | 4:00 | 320 | 120 | 130 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-11-23 | 5:00 | 301 | 120 | 116 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-11-23 | 6:00 | 280 | 120 | 102 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-11-23 | 7:00 | 268 | 120 | 85 | 56 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-11-23 | 8:00 | 275 | 120 | 83 | 59 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-11-23 | 9:00 | 284 | 120 | 79 | 56 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-11-23 | 10:00 | 282 | 120 | 65 | 57 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 281
2014-11-23 | 11:00 | 276 | 120 | 52 | 61 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-11-23 | 12:00 | 273 | 120 | 54 | 61 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-11-23 | 13:00 | 269 | 120 | 55 | 61 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 269
2014-11-23 | 14:00 | 263 | 120 | 59 | 61 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 264
2014-11-23 | 15:00 | 270 | 120 | 79 | 61 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-11-23 | 16:00 | 285 | 120 | 98 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-11-23 | 17:00 | 312 | 120 | 120 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-11-23 | 18:00 | 312 | 120 | 119 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-11-23 | 19:00 | 308 | 120 | 117 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-11-23 | 20:00 | 299 | 120 | 111 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-11-23 | 21:00 | 288 | 120 | 103 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-11-23 | 22:00 | 284 | 120 | 99 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-11-23 | 23:00 | 280 | 120 | 94 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 280
2014-11-24 | 0:00 | 274 | 120 | 115 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-11-24 | 1:00 | 286 | 120 | 129 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-11-24 | 2:00 | 312 | 120 | 152 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-11-24 | 3:00 | 325 | 120 | 159 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-24 | 4:00 | 327 | 120 | 160 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 327
2014-11-24 | 5:00 | 316 | 120 | 153 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-11-24 | 6:00 | 302 | 120 | 146 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-11-24 | 7:00 | 300 | 120 | 138 | 56 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-11-24 | 8:00 | 313 | 120 | 137 | 59 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-11-24 | 9:00 | 324 | 120 | 142 | 56 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-11-24 | 10:00 | 329 | 120 | 138 | 57 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-11-24 | 11:00 | 325 | 120 | 127 | 62 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-11-24 | 12:00 | 312 | 120 | 117 | 61 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-11-24 | 13:00 | 318 | 120 | 127 | 61 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-11-24 | 14:00 | 320 | 120 | 137 | 61 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-11-24 | 15:00 | 323 | 120 | 152 | 62 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-11-24 | 16:00 | 338 | 120 | 171 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-24 | 17:00 | 354 | 120 | 187 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-11-24 | 18:00 | 350 | 120 | 181 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-11-24 | 19:00 | 340 | 120 | 171 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 339
2014-11-24 | 20:00 | 328 | 120 | 159 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-11-24 | 21:00 | 314 | 120 | 150 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-11-24 | 22:00 | 313 | 120 | 149 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-11-24 | 23:00 | 306 | 120 | 143 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-11-25 | 0:00 | 298 | 120 | 142 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-11-25 | 1:00 | 309 | 120 | 153 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-11-25 | 2:00 | 336 | 120 | 172 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-11-25 | 3:00 | 350 | 120 | 178 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-11-25 | 4:00 | 355 | 120 | 179 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-25 | 5:00 | 343 | 120 | 179 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-11-25 | 6:00 | 338 | 120 | 175 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-25 | 7:00 | 340 | 120 | 171 | 63 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-11-25 | 8:00 | 373 | 120 | 179 | 78 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-11-25 | 9:00 | 398 | 120 | 180 | 91 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-11-25 | 10:00 | 403 | 120 | 180 | 89 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-11-25 | 11:00 | 404 | 120 | 180 | 88 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-11-25 | 12:00 | 376 | 120 | 163 | 80 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-11-25 | 13:00 | 397 | 120 | 179 | 89 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-11-25 | 14:00 | 395 | 120 | 180 | 94 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-11-25 | 15:00 | 390 | 120 | 180 | 101 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-11-25 | 16:00 | 399 | 120 | 183 | 115 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-11-25 | 17:00 | 404 | 120 | 179 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-11-25 | 18:00 | 397 | 120 | 180 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-11-25 | 19:00 | 379 | 120 | 180 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-11-25 | 20:00 | 362 | 120 | 179 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-11-25 | 21:00 | 346 | 120 | 162 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-11-25 | 22:00 | 343 | 120 | 167 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-11-25 | 23:00 | 335 | 120 | 162 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-11-26 | 0:00 | 321 | 120 | 159 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-11-26 | 1:00 | 330 | 120 | 166 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-11-26 | 2:00 | 353 | 120 | 185 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-11-26 | 3:00 | 364 | 120 | 180 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-11-26 | 4:00 | 365 | 120 | 185 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-11-26 | 5:00 | 357 | 120 | 185 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-11-26 | 6:00 | 352 | 120 | 180 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-11-26 | 7:00 | 352 | 120 | 184 | 63 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-11-26 | 8:00 | 379 | 120 | 180 | 83 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-11-26 | 9:00 | 402 | 120 | 180 | 96 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-11-26 | 10:00 | 404 | 120 | 184 | 86 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-11-26 | 11:00 | 401 | 120 | 184 | 82 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-11-26 | 12:00 | 373 | 120 | 160 | 80 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-11-26 | 13:00 | 392 | 120 | 183 | 80 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-11-26 | 14:00 | 393 | 120 | 184 | 88 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-11-26 | 15:00 | 389 | 120 | 183 | 97 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-11-26 | 16:00 | 397 | 120 | 183 | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-11-26 | 17:00 | 402 | 120 | 180 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-11-26 | 18:00 | 393 | 120 | 183 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-11-26 | 19:00 | 375 | 120 | 184 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-11-26 | 20:00 | 357 | 120 | 174 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-11-26 | 21:00 | 341 | 120 | 157 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-11-26 | 22:00 | 337 | 120 | 161 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-11-26 | 23:00 | 329 | 120 | 159 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-11-27 | 0:00 | 318 | 120 | 136 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-11-27 | 1:00 | 326 | 120 | 139 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-27 | 2:00 | 349 | 120 | 152 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-11-27 | 3:00 | 359 | 120 | 146 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-11-27 | 4:00 | 361 | 120 | 146 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-11-27 | 5:00 | 351 | 120 | 152 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-11-27 | 6:00 | 349 | 120 | 151 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-11-27 | 7:00 | 346 | 120 | 146 | 72 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-11-27 | 8:00 | 371 | 120 | 151 | 87 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-11-27 | 9:00 | 384 | 120 | 146 | 89 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-11-27 | 10:00 | 381 | 120 | 149 | 73 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-11-27 | 11:00 | 377 | 120 | 132 | 81 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-11-27 | 12:00 | 347 | 120 | 116 | 73 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-11-27 | 13:00 | 367 | 120 | 134 | 81 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-11-27 | 14:00 | 373 | 120 | 149 | 81 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 374
2014-11-27 | 15:00 | 371 | 120 | 151 | 91 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-11-27 | 16:00 | 383 | 120 | 150 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-11-27 | 17:00 | 393 | 120 | 146 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-11-27 | 18:00 | 386 | 120 | 150 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-11-27 | 19:00 | 370 | 120 | 149 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-11-27 | 20:00 | 356 | 120 | 150 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-27 | 21:00 | 340 | 120 | 141 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-11-27 | 22:00 | 336 | 120 | 139 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-11-27 | 23:00 | 331 | 120 | 139 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-11-28 | 0:00 | 319 | 120 | 129 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-11-28 | 1:00 | 325 | 120 | 134 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 325
2014-11-28 | 2:00 | 350 | 120 | 143 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-11-28 | 3:00 | 360 | 120 | 143 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-11-28 | 4:00 | 365 | 120 | 143 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-11-28 | 5:00 | 357 | 120 | 149 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-11-28 | 6:00 | 357 | 120 | 149 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-11-28 | 7:00 | 354 | 120 | 143 | 84 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-11-28 | 8:00 | 375 | 120 | 149 | 94 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-11-28 | 9:00 | 383 | 120 | 147 | 87 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-11-28 | 10:00 | 376 | 120 | 145 | 72 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-11-28 | 11:00 | 371 | 120 | 126 | 81 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 371
2014-11-28 | 12:00 | 343 | 120 | 110 | 74 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-11-28 | 13:00 | 362 | 120 | 129 | 80 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-11-28 | 14:00 | 363 | 120 | 139 | 80 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-11-28 | 15:00 | 362 | 120 | 143 | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 363
2014-11-28 | 16:00 | 370 | 120 | 147 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 370
2014-11-28 | 17:00 | 377 | 120 | 147 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-11-28 | 18:00 | 368 | 120 | 147 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-11-28 | 19:00 | 353 | 120 | 147 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-11-28 | 20:00 | 336 | 120 | 136 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-11-28 | 21:00 | 320 | 120 | 121 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-11-28 | 22:00 | 319 | 120 | 121 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 320
2014-11-28 | 23:00 | 312 | 120 | 118 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-11-29 | 0:00 | 305 | 120 | 151 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 305
2014-11-29 | 1:00 | 311 | 120 | 158 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-11-29 | 2:00 | 330 | 120 | 157 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-11-29 | 3:00 | 339 | 120 | 165 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-29 | 4:00 | 342 | 120 | 169 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-11-29 | 5:00 | 323 | 120 | 154 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-11-29 | 6:00 | 303 | 120 | 151 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-11-29 | 7:00 | 300 | 120 | 142 | 52 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-11-29 | 8:00 | 322 | 120 | 151 | 55 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-11-29 | 9:00 | 341 | 120 | 159 | 56 | 0 | 1 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-11-29 | 10:00 | 338 | 120 | 150 | 54 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-11-29 | 11:00 | 336 | 120 | 137 | 62 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 335
2014-11-29 | 12:00 | 315 | 120 | 119 | 62 | 0 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-11-29 | 13:00 | 319 | 120 | 126 | 62 | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-11-29 | 14:00 | 318 | 120 | 135 | 62 | 0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-11-29 | 15:00 | 317 | 120 | 146 | 62 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-11-29 | 16:00 | 326 | 120 | 153 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-29 | 17:00 | 332 | 120 | 158 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-11-29 | 18:00 | 327 | 120 | 152 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-11-29 | 19:00 | 316 | 120 | 150 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-11-29 | 20:00 | 302 | 120 | 137 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 302
2014-11-29 | 21:00 | 288 | 120 | 123 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-11-29 | 22:00 | 285 | 120 | 119 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 284
2014-11-29 | 23:00 | 277 | 120 | 112 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-11-30 | 0:00 | 270 | 120 | 76 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 270
2014-11-30 | 1:00 | 275 | 120 | 81 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 276
2014-11-30 | 2:00 | 301 | 120 | 95 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 301
2014-11-30 | 3:00 | 311 | 120 | 105 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-11-30 | 4:00 | 314 | 120 | 106 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-11-30 | 5:00 | 298 | 120 | 94 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 298
2014-11-30 | 6:00 | 272 | 120 | 84 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-11-30 | 7:00 | 259 | 120 | 65 | 67 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-11-30 | 8:00 | 264 | 120 | 61 | 70 | 0 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 263
2014-11-30 | 9:00 | 271 | 120 | 55 | 67 | 0 | 1 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-11-30 | 10:00 | 269 | 120 | 54 | 68 | 0 | 1 | 58 | 0 | 10 | 0 | -12 | -30 | 269
2014-11-30 | 11:00 | 269 | 120 | 51 | 66 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | -12 | -30 | 269
2014-11-30 | 12:00 | 263 | 120 | 51 | 66 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | -12 | -30 | 264
2014-11-30 | 13:00 | 258 | 120 | 51 | 66 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | -12 | -30 | 258
2014-11-30 | 14:00 | 257 | 120 | 53 | 72 | 0 | 1 | 29 | 0 | 24 | 0 | -12 | -30 | 257
2014-11-30 | 15:00 | 257 | 120 | 55 | 72 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 257
2014-11-30 | 16:00 | 278 | 120 | 79 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-11-30 | 17:00 | 300 | 120 | 90 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-11-30 | 18:00 | 300 | 120 | 88 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-11-30 | 19:00 | 293 | 120 | 90 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 293
2014-11-30 | 20:00 | 285 | 120 | 86 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 285
2014-11-30 | 21:00 | 274 | 120 | 79 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-11-30 | 22:00 | 270 | 120 | 74 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 271
2014-11-30 | 23:00 | 265 | 120 | 69 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 266
2014-12-01 | 0:00 | 260 | 120 | 90 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 260
2014-12-01 | 1:00 | 274 | 120 | 104 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 275
2014-12-01 | 2:00 | 301 | 120 | 130 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 300
2014-12-01 | 3:00 | 315 | 120 | 135 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 316
2014-12-01 | 4:00 | 319 | 120 | 134 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-12-01 | 5:00 | 312 | 120 | 135 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-12-01 | 6:00 | 308 | 120 | 134 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-12-01 | 7:00 | 308 | 120 | 127 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-12-01 | 8:00 | 339 | 120 | 136 | 96 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-12-01 | 9:00 | 372 | 120 | 139 | 119 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-12-01 | 10:00 | 378 | 120 | 139 | 120 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-12-01 | 11:00 | 381 | 120 | 139 | 119 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-12-01 | 12:00 | 359 | 120 | 132 | 105 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-12-01 | 13:00 | 380 | 120 | 139 | 122 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-12-01 | 14:00 | 384 | 120 | 140 | 130 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-12-01 | 15:00 | 380 | 120 | 140 | 133 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-12-01 | 16:00 | 391 | 120 | 144 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-12-01 | 17:00 | 393 | 120 | 147 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-12-01 | 18:00 | 386 | 120 | 140 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-12-01 | 19:00 | 368 | 120 | 140 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-12-01 | 20:00 | 354 | 120 | 140 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-12-01 | 21:00 | 341 | 120 | 141 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 341
2014-12-01 | 22:00 | 342 | 120 | 144 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-12-01 | 23:00 | 335 | 120 | 136 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-12-02 | 0:00 | 325 | 120 | 154 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-12-02 | 1:00 | 336 | 120 | 165 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-12-02 | 2:00 | 361 | 120 | 190 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-12-02 | 3:00 | 375 | 120 | 195 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-12-02 | 4:00 | 378 | 120 | 194 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-12-02 | 5:00 | 372 | 120 | 195 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-12-02 | 6:00 | 379 | 120 | 194 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-12-02 | 7:00 | 376 | 120 | 187 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-12-02 | 8:00 | 409 | 120 | 201 | 101 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-02 | 9:00 | 434 | 120 | 199 | 122 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-12-02 | 10:00 | 438 | 120 | 199 | 121 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-12-02 | 11:00 | 438 | 120 | 199 | 117 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-12-02 | 12:00 | 415 | 120 | 189 | 103 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-12-02 | 13:00 | 433 | 120 | 199 | 116 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-12-02 | 14:00 | 435 | 120 | 199 | 122 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-12-02 | 15:00 | 434 | 120 | 199 | 128 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-12-02 | 16:00 | 445 | 120 | 195 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 444
2014-12-02 | 17:00 | 450 | 120 | 199 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 450
2014-12-02 | 18:00 | 441 | 120 | 195 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-12-02 | 19:00 | 423 | 120 | 199 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-12-02 | 20:00 | 407 | 120 | 195 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-12-02 | 21:00 | 388 | 120 | 193 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-12-02 | 22:00 | 387 | 120 | 195 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-12-02 | 23:00 | 387 | 120 | 194 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-12-03 | 0:00 | 377 | 120 | 192 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-12-03 | 1:00 | 386 | 120 | 186 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-12-03 | 2:00 | 405 | 120 | 190 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-12-03 | 3:00 | 410 | 120 | 190 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-03 | 4:00 | 402 | 120 | 190 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-12-03 | 5:00 | 392 | 120 | 192 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-12-03 | 6:00 | 396 | 120 | 190 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-12-03 | 7:00 | 397 | 120 | 185 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-12-03 | 8:00 | 429 | 120 | 190 | 119 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-12-03 | 9:00 | 452 | 120 | 186 | 138 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-12-03 | 10:00 | 451 | 120 | 188 | 126 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 451
2014-12-03 | 11:00 | 447 | 120 | 188 | 116 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 448
2014-12-03 | 12:00 | 416 | 120 | 182 | 86 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-12-03 | 13:00 | 437 | 120 | 188 | 109 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-12-03 | 14:00 | 440 | 120 | 188 | 119 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-12-03 | 15:00 | 439 | 120 | 188 | 121 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-12-03 | 16:00 | 452 | 120 | 187 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-12-03 | 17:00 | 450 | 120 | 186 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 450
2014-12-03 | 18:00 | 439 | 120 | 188 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 439
2014-12-03 | 19:00 | 418 | 120 | 188 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 419
2014-12-03 | 20:00 | 398 | 120 | 191 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-12-03 | 21:00 | 378 | 120 | 180 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-12-03 | 22:00 | 376 | 120 | 180 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-12-03 | 23:00 | 372 | 120 | 181 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-12-04 | 0:00 | 358 | 120 | 188 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-12-04 | 1:00 | 368 | 120 | 197 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-12-04 | 2:00 | 391 | 120 | 202 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-12-04 | 3:00 | 399 | 120 | 198 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-12-04 | 4:00 | 394 | 120 | 198 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-12-04 | 5:00 | 383 | 120 | 200 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-12-04 | 6:00 | 383 | 120 | 200 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-12-04 | 7:00 | 380 | 120 | 192 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-12-04 | 8:00 | 415 | 120 | 202 | 106 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-04 | 9:00 | 438 | 120 | 200 | 125 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 439
2014-12-04 | 10:00 | 443 | 120 | 200 | 124 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 442
2014-12-04 | 11:00 | 443 | 120 | 200 | 121 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 443
2014-12-04 | 12:00 | 415 | 120 | 191 | 103 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-12-04 | 13:00 | 437 | 120 | 200 | 118 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-12-04 | 14:00 | 439 | 120 | 200 | 125 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 439
2014-12-04 | 15:00 | 436 | 120 | 200 | 129 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-12-04 | 16:00 | 447 | 120 | 198 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 446
2014-12-04 | 17:00 | 448 | 120 | 198 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 448
2014-12-04 | 18:00 | 436 | 120 | 200 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 436
2014-12-04 | 19:00 | 418 | 120 | 200 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-12-04 | 20:00 | 400 | 120 | 193 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-12-04 | 21:00 | 382 | 120 | 199 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-12-04 | 22:00 | 380 | 120 | 200 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-12-04 | 23:00 | 379 | 120 | 198 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-12-05 | 0:00 | 368 | 120 | 198 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-12-05 | 1:00 | 379 | 120 | 208 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 379
2014-12-05 | 2:00 | 399 | 120 | 221 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-12-05 | 3:00 | 407 | 120 | 218 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-12-05 | 4:00 | 403 | 120 | 222 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-12-05 | 5:00 | 394 | 120 | 222 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-12-05 | 6:00 | 401 | 120 | 222 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-12-05 | 7:00 | 398 | 120 | 215 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-12-05 | 8:00 | 427 | 120 | 218 | 102 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 428
2014-12-05 | 9:00 | 451 | 120 | 216 | 121 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 451
2014-12-05 | 10:00 | 456 | 120 | 216 | 121 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 455
2014-12-05 | 11:00 | 452 | 120 | 217 | 112 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 451
2014-12-05 | 12:00 | 429 | 120 | 213 | 94 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-12-05 | 13:00 | 450 | 120 | 217 | 114 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 450
2014-12-05 | 14:00 | 458 | 120 | 217 | 127 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 458
2014-12-05 | 15:00 | 468 | 120 | 232 | 129 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 469
2014-12-05 | 16:00 | 486 | 120 | 244 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 486
2014-12-05 | 17:00 | 483 | 120 | 241 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 484
2014-12-05 | 18:00 | 470 | 120 | 228 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 470
2014-12-05 | 19:00 | 454 | 120 | 221 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 454
2014-12-05 | 20:00 | 439 | 120 | 217 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 439
2014-12-05 | 21:00 | 422 | 120 | 217 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-12-05 | 22:00 | 420 | 120 | 222 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-12-05 | 23:00 | 422 | 120 | 219 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-12-06 | 0:00 | 410 | 120 | 240 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-06 | 1:00 | 414 | 120 | 240 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-12-06 | 2:00 | 433 | 120 | 240 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 433
2014-12-06 | 3:00 | 437 | 120 | 240 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-12-06 | 4:00 | 424 | 120 | 240 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-12-06 | 5:00 | 406 | 120 | 240 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-12-06 | 6:00 | 398 | 120 | 234 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-12-06 | 7:00 | 392 | 120 | 230 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-12-06 | 8:00 | 416 | 120 | 237 | 73 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-12-06 | 9:00 | 435 | 120 | 240 | 82 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 436
2014-12-06 | 10:00 | 437 | 120 | 239 | 79 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 436
2014-12-06 | 11:00 | 429 | 120 | 237 | 70 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 429
2014-12-06 | 12:00 | 417 | 120 | 224 | 70 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-12-06 | 13:00 | 424 | 120 | 234 | 71 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-12-06 | 14:00 | 430 | 120 | 240 | 77 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 431
2014-12-06 | 15:00 | 429 | 120 | 240 | 82 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-12-06 | 16:00 | 441 | 120 | 240 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-12-06 | 17:00 | 449 | 120 | 247 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 449
2014-12-06 | 18:00 | 441 | 120 | 240 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 442
2014-12-06 | 19:00 | 429 | 120 | 240 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-12-06 | 20:00 | 414 | 120 | 240 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-12-06 | 21:00 | 394 | 120 | 221 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-12-06 | 22:00 | 391 | 120 | 217 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-12-06 | 23:00 | 398 | 120 | 225 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-12-07 | 0:00 | 386 | 120 | 185 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-12-07 | 1:00 | 393 | 120 | 181 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-12-07 | 2:00 | 412 | 120 | 196 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-12-07 | 3:00 | 413 | 120 | 204 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-12-07 | 4:00 | 405 | 120 | 195 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-12-07 | 5:00 | 383 | 120 | 178 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-12-07 | 6:00 | 364 | 120 | 179 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-12-07 | 7:00 | 350 | 120 | 166 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 350
2014-12-07 | 8:00 | 355 | 120 | 166 | 70 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-12-07 | 9:00 | 367 | 120 | 175 | 65 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-12-07 | 10:00 | 368 | 120 | 164 | 68 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-12-07 | 11:00 | 360 | 120 | 153 | 64 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-12-07 | 12:00 | 356 | 120 | 137 | 72 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-12-07 | 13:00 | 345 | 120 | 134 | 70 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-12-07 | 14:00 | 342 | 120 | 139 | 71 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-12-07 | 15:00 | 344 | 120 | 144 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 343
2014-12-07 | 16:00 | 360 | 120 | 165 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-12-07 | 17:00 | 387 | 120 | 178 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-12-07 | 18:00 | 390 | 120 | 178 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-12-07 | 19:00 | 385 | 120 | 178 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-12-07 | 20:00 | 376 | 120 | 178 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-12-07 | 21:00 | 361 | 120 | 169 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-12-07 | 22:00 | 353 | 120 | 163 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-12-07 | 23:00 | 360 | 120 | 173 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 359
2014-12-08 | 0:00 | 358 | 120 | 176 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-12-08 | 1:00 | 369 | 120 | 183 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-12-08 | 2:00 | 388 | 120 | 193 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-12-08 | 3:00 | 395 | 120 | 193 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-12-08 | 4:00 | 389 | 120 | 193 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-12-08 | 5:00 | 381 | 120 | 193 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-12-08 | 6:00 | 393 | 120 | 193 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-12-08 | 7:00 | 396 | 120 | 186 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-12-08 | 8:00 | 431 | 120 | 192 | 119 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 432
2014-12-08 | 9:00 | 451 | 120 | 190 | 133 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 451
2014-12-08 | 10:00 | 449 | 120 | 190 | 122 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 449
2014-12-08 | 11:00 | 445 | 120 | 190 | 112 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 446
2014-12-08 | 12:00 | 416 | 120 | 184 | 85 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-08 | 13:00 | 437 | 120 | 187 | 110 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-12-08 | 14:00 | 439 | 120 | 190 | 117 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-12-08 | 15:00 | 437 | 120 | 190 | 117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 436
2014-12-08 | 16:00 | 452 | 120 | 191 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-12-08 | 17:00 | 460 | 120 | 187 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 460
2014-12-08 | 18:00 | 452 | 120 | 192 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-12-08 | 19:00 | 432 | 120 | 190 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 433
2014-12-08 | 20:00 | 415 | 120 | 187 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-12-08 | 21:00 | 395 | 120 | 191 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-12-08 | 22:00 | 396 | 120 | 193 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-12-08 | 23:00 | 399 | 120 | 187 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-12-09 | 0:00 | 390 | 120 | 203 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-12-09 | 1:00 | 401 | 120 | 203 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-12-09 | 2:00 | 418 | 120 | 207 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 419
2014-12-09 | 3:00 | 420 | 120 | 207 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-12-09 | 4:00 | 411 | 120 | 207 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-12-09 | 5:00 | 401 | 120 | 203 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-12-09 | 6:00 | 411 | 120 | 207 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-12-09 | 7:00 | 410 | 120 | 205 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-09 | 8:00 | 440 | 120 | 209 | 112 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 442
2014-12-09 | 9:00 | 464 | 120 | 207 | 129 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 464
2014-12-09 | 10:00 | 464 | 120 | 207 | 120 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 464
2014-12-09 | 11:00 | 459 | 120 | 207 | 109 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 460
2014-12-09 | 12:00 | 427 | 120 | 197 | 83 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 427
2014-12-09 | 13:00 | 449 | 120 | 208 | 101 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 450
2014-12-09 | 14:00 | 455 | 120 | 207 | 117 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 457
2014-12-09 | 15:00 | 452 | 120 | 207 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-12-09 | 16:00 | 463 | 120 | 207 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 463
2014-12-09 | 17:00 | 469 | 120 | 207 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 470
2014-12-09 | 18:00 | 460 | 120 | 207 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 460
2014-12-09 | 19:00 | 440 | 120 | 207 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-12-09 | 20:00 | 423 | 120 | 203 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-12-09 | 21:00 | 407 | 120 | 208 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-12-09 | 22:00 | 406 | 120 | 210 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-12-09 | 23:00 | 410 | 120 | 204 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-12-10 | 0:00 | 400 | 120 | 204 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-12-10 | 1:00 | 412 | 120 | 204 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-12-10 | 2:00 | 428 | 120 | 198 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 428
2014-12-10 | 3:00 | 429 | 120 | 204 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 429
2014-12-10 | 4:00 | 422 | 120 | 198 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-12-10 | 5:00 | 411 | 120 | 198 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-12-10 | 6:00 | 422 | 120 | 204 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-12-10 | 7:00 | 418 | 120 | 204 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-12-10 | 8:00 | 441 | 120 | 204 | 117 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 442
2014-12-10 | 9:00 | 458 | 120 | 203 | 128 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 459
2014-12-10 | 10:00 | 453 | 120 | 198 | 119 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 454
2014-12-10 | 11:00 | 445 | 120 | 201 | 101 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 446
2014-12-10 | 12:00 | 411 | 120 | 182 | 82 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-12-10 | 13:00 | 430 | 120 | 201 | 89 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 431
2014-12-10 | 14:00 | 425 | 120 | 201 | 93 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 427
2014-12-10 | 15:00 | 422 | 120 | 200 | 93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-12-10 | 16:00 | 439 | 120 | 203 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-12-10 | 17:00 | 457 | 120 | 203 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 458
2014-12-10 | 18:00 | 451 | 120 | 203 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 453
2014-12-10 | 19:00 | 436 | 120 | 203 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-12-10 | 20:00 | 419 | 120 | 203 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-12-10 | 21:00 | 399 | 120 | 201 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-12-10 | 22:00 | 395 | 120 | 200 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-12-10 | 23:00 | 394 | 120 | 203 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-12-11 | 0:00 | 384 | 120 | 206 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-12-11 | 1:00 | 391 | 120 | 206 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-12-11 | 2:00 | 409 | 120 | 210 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 409
2014-12-11 | 3:00 | 410 | 120 | 208 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-11 | 4:00 | 401 | 120 | 210 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-12-11 | 5:00 | 387 | 120 | 206 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-12-11 | 6:00 | 391 | 120 | 206 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-12-11 | 7:00 | 389 | 120 | 204 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-12-11 | 8:00 | 420 | 120 | 205 | 108 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 421
2014-12-11 | 9:00 | 443 | 120 | 208 | 122 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 444
2014-12-11 | 10:00 | 445 | 120 | 208 | 119 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 445
2014-12-11 | 11:00 | 443 | 120 | 208 | 112 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 442
2014-12-11 | 12:00 | 417 | 120 | 202 | 93 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-12-11 | 13:00 | 436 | 120 | 208 | 109 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 436
2014-12-11 | 14:00 | 437 | 120 | 208 | 115 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-12-11 | 15:00 | 434 | 120 | 208 | 118 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-12-11 | 16:00 | 446 | 120 | 208 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 446
2014-12-11 | 17:00 | 447 | 120 | 209 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 448
2014-12-11 | 18:00 | 436 | 120 | 208 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 436
2014-12-11 | 19:00 | 417 | 120 | 208 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-12-11 | 20:00 | 398 | 120 | 202 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-12-11 | 21:00 | 381 | 120 | 202 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-12-11 | 22:00 | 380 | 120 | 201 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-12-11 | 23:00 | 379 | 120 | 200 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-12-12 | 0:00 | 368 | 120 | 189 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-12-12 | 1:00 | 381 | 120 | 191 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-12-12 | 2:00 | 402 | 120 | 196 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-12-12 | 3:00 | 408 | 120 | 196 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-12-12 | 4:00 | 403 | 120 | 196 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-12-12 | 5:00 | 393 | 120 | 191 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-12-12 | 6:00 | 398 | 120 | 196 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-12-12 | 7:00 | 396 | 120 | 194 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-12-12 | 8:00 | 426 | 120 | 196 | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 427
2014-12-12 | 9:00 | 446 | 120 | 195 | 124 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 447
2014-12-12 | 10:00 | 443 | 120 | 195 | 112 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 444
2014-12-12 | 11:00 | 439 | 120 | 197 | 100 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-12-12 | 12:00 | 414 | 120 | 186 | 81 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-12-12 | 13:00 | 436 | 120 | 191 | 105 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-12-12 | 14:00 | 439 | 120 | 195 | 113 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-12-12 | 15:00 | 438 | 120 | 195 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-12-12 | 16:00 | 452 | 120 | 195 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-12-12 | 17:00 | 455 | 120 | 195 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 456
2014-12-12 | 18:00 | 444 | 120 | 195 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 445
2014-12-12 | 19:00 | 426 | 120 | 195 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 428
2014-12-12 | 20:00 | 410 | 120 | 192 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-12 | 21:00 | 395 | 120 | 191 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-12-12 | 22:00 | 395 | 120 | 196 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-12-12 | 23:00 | 400 | 120 | 196 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-12-13 | 0:00 | 392 | 120 | 223 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-12-13 | 1:00 | 398 | 120 | 223 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 398
2014-12-13 | 2:00 | 415 | 120 | 223 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-12-13 | 3:00 | 415 | 120 | 223 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-13 | 4:00 | 408 | 120 | 223 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-12-13 | 5:00 | 390 | 120 | 223 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-12-13 | 6:00 | 377 | 120 | 217 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 378
2014-12-13 | 7:00 | 371 | 120 | 212 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-12-13 | 8:00 | 398 | 120 | 221 | 70 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-12-13 | 9:00 | 415 | 120 | 222 | 80 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-13 | 10:00 | 416 | 120 | 223 | 75 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-13 | 11:00 | 411 | 120 | 221 | 67 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-13 | 12:00 | 398 | 120 | 208 | 68 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-12-13 | 13:00 | 400 | 120 | 214 | 68 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-12-13 | 14:00 | 401 | 120 | 220 | 68 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-12-13 | 15:00 | 400 | 120 | 222 | 70 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-12-13 | 16:00 | 410 | 120 | 223 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-13 | 17:00 | 423 | 120 | 224 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-12-13 | 18:00 | 420 | 120 | 222 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-12-13 | 19:00 | 412 | 120 | 223 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-12-13 | 20:00 | 405 | 120 | 223 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-12-13 | 21:00 | 389 | 120 | 216 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-12-13 | 22:00 | 384 | 120 | 214 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-12-13 | 23:00 | 396 | 120 | 223 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-12-14 | 0:00 | 394 | 120 | 218 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-12-14 | 1:00 | 400 | 120 | 218 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-12-14 | 2:00 | 417 | 120 | 222 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-12-14 | 3:00 | 419 | 120 | 225 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 419
2014-12-14 | 4:00 | 411 | 120 | 218 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-12-14 | 5:00 | 390 | 120 | 218 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-12-14 | 6:00 | 374 | 120 | 210 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-12-14 | 7:00 | 360 | 120 | 196 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 360
2014-12-14 | 8:00 | 371 | 120 | 201 | 63 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-12-14 | 9:00 | 389 | 120 | 212 | 64 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-12-14 | 10:00 | 393 | 120 | 213 | 62 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-12-14 | 11:00 | 383 | 120 | 192 | 68 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 382
2014-12-14 | 12:00 | 383 | 120 | 195 | 66 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-12-14 | 13:00 | 373 | 120 | 187 | 67 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-12-14 | 14:00 | 373 | 120 | 192 | 67 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-12-14 | 15:00 | 377 | 120 | 202 | 67 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-12-14 | 16:00 | 391 | 120 | 218 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-12-14 | 17:00 | 416 | 120 | 222 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-12-14 | 18:00 | 419 | 120 | 224 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 419
2014-12-14 | 19:00 | 411 | 120 | 217 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-12-14 | 20:00 | 406 | 120 | 218 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-12-14 | 21:00 | 390 | 120 | 218 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-12-14 | 22:00 | 383 | 120 | 212 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-12-14 | 23:00 | 396 | 120 | 218 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-12-15 | 0:00 | 395 | 120 | 219 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-12-15 | 1:00 | 404 | 120 | 221 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-12-15 | 2:00 | 417 | 120 | 224 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-12-15 | 3:00 | 424 | 120 | 219 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-12-15 | 4:00 | 417 | 120 | 224 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-12-15 | 5:00 | 415 | 120 | 224 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-12-15 | 6:00 | 425 | 120 | 219 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-12-15 | 7:00 | 425 | 120 | 219 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 426
2014-12-15 | 8:00 | 453 | 120 | 224 | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 455
2014-12-15 | 9:00 | 482 | 120 | 223 | 132 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 483
2014-12-15 | 10:00 | 482 | 120 | 223 | 122 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 482
2014-12-15 | 11:00 | 476 | 120 | 223 | 110 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 477
2014-12-15 | 12:00 | 445 | 120 | 216 | 82 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 445
2014-12-15 | 13:00 | 458 | 120 | 222 | 97 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 460
2014-12-15 | 14:00 | 457 | 120 | 223 | 103 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 459
2014-12-15 | 15:00 | 458 | 120 | 223 | 106 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 458
2014-12-15 | 16:00 | 472 | 120 | 223 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 473
2014-12-15 | 17:00 | 483 | 120 | 219 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 483
2014-12-15 | 18:00 | 473 | 120 | 223 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 475
2014-12-15 | 19:00 | 453 | 120 | 223 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 454
2014-12-15 | 20:00 | 434 | 120 | 219 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-12-15 | 21:00 | 417 | 120 | 222 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-12-15 | 22:00 | 416 | 120 | 225 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-15 | 23:00 | 424 | 120 | 226 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-12-16 | 0:00 | 416 | 120 | 246 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-16 | 1:00 | 421 | 120 | 245 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 421
2014-12-16 | 2:00 | 438 | 120 | 243 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 439
2014-12-16 | 3:00 | 438 | 120 | 243 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 438
2014-12-16 | 4:00 | 427 | 120 | 239 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 427
2014-12-16 | 5:00 | 413 | 120 | 245 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-12-16 | 6:00 | 422 | 120 | 239 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-12-16 | 7:00 | 418 | 120 | 239 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-12-16 | 8:00 | 448 | 120 | 242 | 99 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 449
2014-12-16 | 9:00 | 471 | 120 | 241 | 117 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 472
2014-12-16 | 10:00 | 473 | 120 | 241 | 114 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 473
2014-12-16 | 11:00 | 471 | 120 | 241 | 108 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 471
2014-12-16 | 12:00 | 444 | 120 | 237 | 85 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 445
2014-12-16 | 13:00 | 462 | 120 | 241 | 103 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 463
2014-12-16 | 14:00 | 465 | 120 | 241 | 110 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 465
2014-12-16 | 15:00 | 464 | 120 | 241 | 115 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 464
2014-12-16 | 16:00 | 473 | 120 | 241 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 473
2014-12-16 | 17:00 | 474 | 120 | 241 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 474
2014-12-16 | 18:00 | 463 | 120 | 241 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 463
2014-12-16 | 19:00 | 446 | 120 | 241 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 447
2014-12-16 | 20:00 | 431 | 120 | 237 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 431
2014-12-16 | 21:00 | 418 | 120 | 242 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 418
2014-12-16 | 22:00 | 416 | 120 | 241 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-16 | 23:00 | 428 | 120 | 239 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 428
2014-12-17 | 0:00 | 423 | 120 | 260 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-12-17 | 1:00 | 437 | 120 | 271 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 437
2014-12-17 | 2:00 | 454 | 120 | 272 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 454
2014-12-17 | 3:00 | 454 | 120 | 272 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 454
2014-12-17 | 4:00 | 443 | 120 | 272 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 444
2014-12-17 | 5:00 | 432 | 120 | 270 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 432
2014-12-17 | 6:00 | 444 | 120 | 272 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 445
2014-12-17 | 7:00 | 446 | 120 | 273 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 447
2014-12-17 | 8:00 | 485 | 120 | 280 | 98 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 486
2014-12-17 | 9:00 | 515 | 120 | 280 | 122 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 516
2014-12-17 | 10:00 | 515 | 120 | 280 | 117 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 515
2014-12-17 | 11:00 | 503 | 120 | 280 | 101 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 503
2014-12-17 | 12:00 | 482 | 120 | 265 | 95 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 483
2014-12-17 | 13:00 | 493 | 120 | 280 | 95 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 494
2014-12-17 | 14:00 | 502 | 120 | 280 | 109 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 503
2014-12-17 | 15:00 | 506 | 120 | 280 | 118 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 506
2014-12-17 | 16:00 | 520 | 120 | 280 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 519
2014-12-17 | 17:00 | 525 | 120 | 285 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 526
2014-12-17 | 18:00 | 515 | 120 | 284 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 515
2014-12-17 | 19:00 | 497 | 120 | 280 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 497
2014-12-17 | 20:00 | 479 | 120 | 281 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 479
2014-12-17 | 21:00 | 458 | 120 | 270 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 459
2014-12-17 | 22:00 | 456 | 120 | 272 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 457
2014-12-17 | 23:00 | 466 | 120 | 275 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 466
2014-12-18 | 0:00 | 454 | 120 | 261 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 453
2014-12-18 | 1:00 | 464 | 120 | 267 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 463
2014-12-18 | 2:00 | 476 | 120 | 263 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 476
2014-12-18 | 3:00 | 471 | 120 | 263 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 471
2014-12-18 | 4:00 | 458 | 120 | 261 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 458
2014-12-18 | 5:00 | 452 | 120 | 268 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 453
2014-12-18 | 6:00 | 464 | 120 | 264 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 464
2014-12-18 | 7:00 | 459 | 120 | 262 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 460
2014-12-18 | 8:00 | 486 | 120 | 262 | 104 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 487
2014-12-18 | 9:00 | 515 | 120 | 262 | 125 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 515
2014-12-18 | 10:00 | 516 | 120 | 262 | 117 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 516
2014-12-18 | 11:00 | 506 | 120 | 267 | 96 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 507
2014-12-18 | 12:00 | 478 | 120 | 256 | 75 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 478
2014-12-18 | 13:00 | 489 | 120 | 260 | 89 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 490
2014-12-18 | 14:00 | 498 | 120 | 262 | 104 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 499
2014-12-18 | 15:00 | 500 | 120 | 267 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 499
2014-12-18 | 16:00 | 512 | 120 | 262 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 512
2014-12-18 | 17:00 | 517 | 120 | 263 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 518
2014-12-18 | 18:00 | 505 | 120 | 262 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 505
2014-12-18 | 19:00 | 481 | 120 | 267 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 482
2014-12-18 | 20:00 | 462 | 120 | 260 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 463
2014-12-18 | 21:00 | 443 | 120 | 252 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 444
2014-12-18 | 22:00 | 440 | 120 | 251 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 439
2014-12-18 | 23:00 | 448 | 120 | 264 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 448
2014-12-19 | 0:00 | 441 | 120 | 237 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-12-19 | 1:00 | 448 | 120 | 231 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 447
2014-12-19 | 2:00 | 458 | 120 | 237 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 459
2014-12-19 | 3:00 | 458 | 120 | 237 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 458
2014-12-19 | 4:00 | 446 | 120 | 237 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 447
2014-12-19 | 5:00 | 434 | 120 | 237 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-12-19 | 6:00 | 443 | 120 | 237 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 443
2014-12-19 | 7:00 | 439 | 120 | 237 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-12-19 | 8:00 | 467 | 120 | 237 | 111 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 469
2014-12-19 | 9:00 | 491 | 120 | 238 | 125 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 491
2014-12-19 | 10:00 | 486 | 120 | 235 | 115 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 487
2014-12-19 | 11:00 | 477 | 120 | 238 | 97 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 479
2014-12-19 | 12:00 | 442 | 120 | 220 | 74 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-12-19 | 13:00 | 451 | 120 | 230 | 82 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 453
2014-12-19 | 14:00 | 448 | 120 | 230 | 86 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 449
2014-12-19 | 15:00 | 443 | 120 | 230 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 442
2014-12-19 | 16:00 | 457 | 120 | 237 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 457
2014-12-19 | 17:00 | 471 | 120 | 235 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 472
2014-12-19 | 18:00 | 461 | 120 | 235 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 462
2014-12-19 | 19:00 | 447 | 120 | 231 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 447
2014-12-19 | 20:00 | 429 | 120 | 235 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-12-19 | 21:00 | 416 | 120 | 226 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 417
2014-12-19 | 22:00 | 415 | 120 | 227 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-12-19 | 23:00 | 424 | 120 | 238 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-12-20 | 0:00 | 416 | 120 | 237 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-12-20 | 1:00 | 425 | 120 | 232 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-12-20 | 2:00 | 434 | 120 | 237 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-12-20 | 3:00 | 430 | 120 | 236 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-12-20 | 4:00 | 415 | 120 | 231 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-20 | 5:00 | 395 | 120 | 230 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-12-20 | 6:00 | 386 | 120 | 231 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-12-20 | 7:00 | 383 | 120 | 230 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-12-20 | 8:00 | 403 | 120 | 227 | 69 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 404
2014-12-20 | 9:00 | 419 | 120 | 230 | 76 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-12-20 | 10:00 | 417 | 120 | 230 | 68 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-20 | 11:00 | 412 | 120 | 229 | 61 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-12-20 | 12:00 | 395 | 120 | 212 | 61 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 396
2014-12-20 | 13:00 | 401 | 120 | 222 | 61 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-12-20 | 14:00 | 401 | 120 | 227 | 61 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-12-20 | 15:00 | 400 | 120 | 230 | 62 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 400
2014-12-20 | 16:00 | 406 | 120 | 230 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 406
2014-12-20 | 17:00 | 411 | 120 | 230 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-12-20 | 18:00 | 401 | 120 | 230 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-12-20 | 19:00 | 387 | 120 | 223 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-12-20 | 20:00 | 376 | 120 | 212 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 376
2014-12-20 | 21:00 | 355 | 120 | 189 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-12-20 | 22:00 | 352 | 120 | 189 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-12-20 | 23:00 | 361 | 120 | 195 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 362
2014-12-21 | 0:00 | 356 | 120 | 194 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-12-21 | 1:00 | 367 | 120 | 194 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-12-21 | 2:00 | 385 | 120 | 191 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-12-21 | 3:00 | 385 | 120 | 192 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-12-21 | 4:00 | 374 | 120 | 193 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 375
2014-12-21 | 5:00 | 353 | 120 | 194 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-12-21 | 6:00 | 333 | 120 | 174 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-12-21 | 7:00 | 321 | 120 | 164 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-12-21 | 8:00 | 334 | 120 | 169 | 59 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-12-21 | 9:00 | 352 | 120 | 179 | 60 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-12-21 | 10:00 | 354 | 120 | 174 | 62 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 354
2014-12-21 | 11:00 | 353 | 120 | 165 | 65 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-12-21 | 12:00 | 348 | 120 | 160 | 66 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-12-21 | 13:00 | 345 | 120 | 165 | 61 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-12-21 | 14:00 | 342 | 120 | 167 | 61 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-12-21 | 15:00 | 345 | 120 | 177 | 61 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 346
2014-12-21 | 16:00 | 365 | 120 | 193 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 366
2014-12-21 | 17:00 | 388 | 120 | 191 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 389
2014-12-21 | 18:00 | 390 | 120 | 191 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-12-21 | 19:00 | 386 | 120 | 191 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 386
2014-12-21 | 20:00 | 379 | 120 | 192 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-12-21 | 21:00 | 367 | 120 | 193 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 367
2014-12-21 | 22:00 | 367 | 120 | 195 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-12-21 | 23:00 | 379 | 120 | 188 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-12-22 | 0:00 | 384 | 120 | 229 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-12-22 | 1:00 | 401 | 120 | 244 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 401
2014-12-22 | 2:00 | 416 | 120 | 243 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-12-22 | 3:00 | 414 | 120 | 244 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-12-22 | 4:00 | 410 | 120 | 244 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-22 | 5:00 | 406 | 120 | 244 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-12-22 | 6:00 | 419 | 120 | 245 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-12-22 | 7:00 | 430 | 120 | 250 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 431
2014-12-22 | 8:00 | 469 | 120 | 275 | 88 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 471
2014-12-22 | 9:00 | 498 | 120 | 274 | 111 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 499
2014-12-22 | 10:00 | 495 | 120 | 273 | 103 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 494
2014-12-22 | 11:00 | 491 | 120 | 276 | 92 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 490
2014-12-22 | 12:00 | 472 | 120 | 264 | 87 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 474
2014-12-22 | 13:00 | 483 | 120 | 276 | 89 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 484
2014-12-22 | 14:00 | 482 | 120 | 276 | 93 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 483
2014-12-22 | 15:00 | 483 | 120 | 273 | 102 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 483
2014-12-22 | 16:00 | 494 | 120 | 272 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 494
2014-12-22 | 17:00 | 494 | 120 | 272 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 495
2014-12-22 | 18:00 | 480 | 120 | 274 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 481
2014-12-22 | 19:00 | 460 | 120 | 275 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 461
2014-12-22 | 20:00 | 440 | 120 | 255 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-12-22 | 21:00 | 412 | 120 | 243 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-12-22 | 22:00 | 418 | 120 | 245 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 419
2014-12-22 | 23:00 | 432 | 120 | 248 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 433
2014-12-23 | 0:00 | 424 | 120 | 222 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-12-23 | 1:00 | 431 | 120 | 222 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 431
2014-12-23 | 2:00 | 439 | 120 | 221 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-12-23 | 3:00 | 434 | 120 | 221 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-12-23 | 4:00 | 419 | 120 | 221 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 419
2014-12-23 | 5:00 | 402 | 120 | 221 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-12-23 | 6:00 | 395 | 120 | 221 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-12-23 | 7:00 | 390 | 120 | 217 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 391
2014-12-23 | 8:00 | 414 | 120 | 218 | 77 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-23 | 9:00 | 433 | 120 | 220 | 86 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-12-23 | 10:00 | 430 | 120 | 220 | 74 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 431
2014-12-23 | 11:00 | 419 | 120 | 211 | 65 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 420
2014-12-23 | 12:00 | 393 | 120 | 181 | 65 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-12-23 | 13:00 | 395 | 120 | 191 | 65 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-12-23 | 14:00 | 392 | 120 | 196 | 65 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 394
2014-12-23 | 15:00 | 393 | 120 | 199 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 392
2014-12-23 | 16:00 | 409 | 120 | 219 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-12-23 | 17:00 | 427 | 120 | 219 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 428
2014-12-23 | 18:00 | 424 | 120 | 219 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-12-23 | 19:00 | 415 | 120 | 219 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 415
2014-12-23 | 20:00 | 406 | 120 | 218 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-12-23 | 21:00 | 392 | 120 | 211 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-12-23 | 22:00 | 393 | 120 | 214 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-12-23 | 23:00 | 403 | 120 | 221 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-12-24 | 0:00 | 399 | 120 | 223 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 399
2014-12-24 | 1:00 | 411 | 120 | 223 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 411
2014-12-24 | 2:00 | 425 | 120 | 218 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-12-24 | 3:00 | 424 | 120 | 223 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 423
2014-12-24 | 4:00 | 414 | 120 | 223 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-12-24 | 5:00 | 402 | 120 | 223 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-12-24 | 6:00 | 407 | 120 | 219 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-12-24 | 7:00 | 408 | 120 | 223 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 408
2014-12-24 | 8:00 | 438 | 120 | 218 | 113 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 439
2014-12-24 | 9:00 | 460 | 120 | 223 | 123 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 460
2014-12-24 | 10:00 | 456 | 120 | 223 | 114 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 455
2014-12-24 | 11:00 | 451 | 120 | 223 | 105 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 450
2014-12-24 | 12:00 | 423 | 120 | 218 | 83 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 424
2014-12-24 | 13:00 | 439 | 120 | 223 | 97 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 439
2014-12-24 | 14:00 | 442 | 120 | 223 | 106 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 443
2014-12-24 | 15:00 | 440 | 120 | 223 | 109 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 440
2014-12-24 | 16:00 | 448 | 120 | 223 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 448
2014-12-24 | 17:00 | 451 | 120 | 223 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-12-24 | 18:00 | 440 | 120 | 223 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-12-24 | 19:00 | 421 | 120 | 218 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 422
2014-12-24 | 20:00 | 405 | 120 | 223 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 405
2014-12-24 | 21:00 | 387 | 120 | 211 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-12-24 | 22:00 | 389 | 120 | 219 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 390
2014-12-24 | 23:00 | 396 | 120 | 219 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-12-25 | 0:00 | 393 | 120 | 235 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 393
2014-12-25 | 1:00 | 403 | 120 | 244 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-12-25 | 2:00 | 424 | 120 | 240 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 425
2014-12-25 | 3:00 | 428 | 120 | 240 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 428
2014-12-25 | 4:00 | 414 | 120 | 240 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 414
2014-12-25 | 5:00 | 403 | 120 | 239 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-12-25 | 6:00 | 406 | 120 | 241 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 407
2014-12-25 | 7:00 | 413 | 120 | 241 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 413
2014-12-25 | 8:00 | 450 | 120 | 242 | 102 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-12-25 | 9:00 | 481 | 120 | 242 | 126 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 482
2014-12-25 | 10:00 | 481 | 120 | 241 | 121 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 480
2014-12-25 | 11:00 | 475 | 120 | 241 | 111 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 474
2014-12-25 | 12:00 | 445 | 120 | 237 | 86 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 446
2014-12-25 | 13:00 | 460 | 120 | 242 | 100 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 461
2014-12-25 | 14:00 | 463 | 120 | 242 | 107 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 463
2014-12-25 | 15:00 | 463 | 120 | 242 | 113 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 463
2014-12-25 | 16:00 | 479 | 120 | 240 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 478
2014-12-25 | 17:00 | 485 | 120 | 246 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 485
2014-12-25 | 18:00 | 474 | 120 | 245 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 474
2014-12-25 | 19:00 | 460 | 120 | 242 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 460
2014-12-25 | 20:00 | 444 | 120 | 242 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 444
2014-12-25 | 21:00 | 426 | 120 | 237 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 426
2014-12-25 | 22:00 | 425 | 120 | 240 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 426
2014-12-25 | 23:00 | 434 | 120 | 243 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-12-26 | 0:00 | 427 | 120 | 245 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 427
2014-12-26 | 1:00 | 435 | 120 | 247 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 434
2014-12-26 | 2:00 | 451 | 120 | 249 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 451
2014-12-26 | 3:00 | 449 | 120 | 247 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 449
2014-12-26 | 4:00 | 441 | 120 | 250 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 441
2014-12-26 | 5:00 | 430 | 120 | 247 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 430
2014-12-26 | 6:00 | 435 | 120 | 249 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 435
2014-12-26 | 7:00 | 431 | 120 | 247 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 432
2014-12-26 | 8:00 | 465 | 120 | 250 | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 466
2014-12-26 | 9:00 | 488 | 120 | 254 | 107 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 489
2014-12-26 | 10:00 | 483 | 120 | 252 | 94 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 483
2014-12-26 | 11:00 | 472 | 120 | 243 | 86 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 473
2014-12-26 | 12:00 | 444 | 120 | 222 | 75 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 444
2014-12-26 | 13:00 | 458 | 120 | 243 | 76 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 460
2014-12-26 | 14:00 | 454 | 120 | 247 | 75 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 455
2014-12-26 | 15:00 | 446 | 120 | 241 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 445
2014-12-26 | 16:00 | 452 | 120 | 247 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 452
2014-12-26 | 17:00 | 454 | 120 | 244 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 454
2014-12-26 | 18:00 | 449 | 120 | 247 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 449
2014-12-26 | 19:00 | 430 | 120 | 234 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 431
2014-12-26 | 20:00 | 409 | 120 | 216 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-26 | 21:00 | 387 | 120 | 190 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 387
2014-12-26 | 22:00 | 385 | 120 | 190 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 385
2014-12-26 | 23:00 | 397 | 120 | 206 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-12-27 | 0:00 | 395 | 120 | 219 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-12-27 | 1:00 | 403 | 120 | 216 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 403
2014-12-27 | 2:00 | 415 | 120 | 221 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 416
2014-12-27 | 3:00 | 411 | 120 | 219 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 412
2014-12-27 | 4:00 | 401 | 120 | 216 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 402
2014-12-27 | 5:00 | 380 | 120 | 203 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 380
2014-12-27 | 6:00 | 372 | 120 | 203 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-12-27 | 7:00 | 368 | 120 | 197 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-12-27 | 8:00 | 394 | 120 | 210 | 64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 395
2014-12-27 | 9:00 | 409 | 120 | 211 | 71 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 410
2014-12-27 | 10:00 | 396 | 120 | 203 | 57 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 397
2014-12-27 | 11:00 | 383 | 120 | 178 | 62 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-12-27 | 12:00 | 361 | 120 | 156 | 58 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 361
2014-12-27 | 13:00 | 355 | 120 | 155 | 59 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 355
2014-12-27 | 14:00 | 350 | 120 | 156 | 62 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 351
2014-12-27 | 15:00 | 345 | 120 | 156 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-12-27 | 16:00 | 356 | 120 | 170 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 356
2014-12-27 | 17:00 | 380 | 120 | 192 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 381
2014-12-27 | 18:00 | 382 | 120 | 195 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 383
2014-12-27 | 19:00 | 376 | 120 | 193 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 377
2014-12-27 | 20:00 | 367 | 120 | 187 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 368
2014-12-27 | 21:00 | 353 | 120 | 169 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-12-27 | 22:00 | 352 | 120 | 171 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 352
2014-12-27 | 23:00 | 369 | 120 | 192 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 369
2014-12-28 | 0:00 | 365 | 120 | 199 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 365
2014-12-28 | 1:00 | 374 | 120 | 195 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 373
2014-12-28 | 2:00 | 387 | 120 | 201 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 388
2014-12-28 | 3:00 | 383 | 120 | 203 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 384
2014-12-28 | 4:00 | 371 | 120 | 196 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 372
2014-12-28 | 5:00 | 352 | 120 | 184 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 353
2014-12-28 | 6:00 | 334 | 120 | 167 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-12-28 | 7:00 | 325 | 120 | 159 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-12-28 | 8:00 | 329 | 120 | 160 | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-12-28 | 9:00 | 334 | 120 | 155 | 51 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-12-28 | 10:00 | 322 | 120 | 137 | 48 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-12-28 | 11:00 | 310 | 120 | 115 | 52 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-12-28 | 12:00 | 299 | 120 | 100 | 52 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-12-28 | 13:00 | 290 | 120 | 98 | 52 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 291
2014-12-28 | 14:00 | 286 | 120 | 102 | 52 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-12-28 | 15:00 | 288 | 120 | 107 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-12-28 | 16:00 | 307 | 120 | 131 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 307
2014-12-28 | 17:00 | 339 | 120 | 161 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 340
2014-12-28 | 18:00 | 343 | 120 | 165 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 344
2014-12-28 | 19:00 | 338 | 120 | 163 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-12-28 | 20:00 | 330 | 120 | 160 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-12-28 | 21:00 | 317 | 120 | 144 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-12-28 | 22:00 | 318 | 120 | 147 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-12-28 | 23:00 | 331 | 120 | 163 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-12-29 | 0:00 | 329 | 120 | 177 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-12-29 | 1:00 | 342 | 120 | 176 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 342
2014-12-29 | 2:00 | 358 | 120 | 176 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 357
2014-12-29 | 3:00 | 358 | 120 | 176 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 358
2014-12-29 | 4:00 | 349 | 120 | 176 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-12-29 | 5:00 | 331 | 120 | 170 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-12-29 | 6:00 | 318 | 120 | 168 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-12-29 | 7:00 | 312 | 120 | 162 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-12-29 | 8:00 | 325 | 120 | 168 | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 326
2014-12-29 | 9:00 | 335 | 120 | 169 | 53 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-12-29 | 10:00 | 331 | 120 | 159 | 54 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 331
2014-12-29 | 11:00 | 325 | 120 | 145 | 57 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 324
2014-12-29 | 12:00 | 320 | 120 | 141 | 58 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-12-29 | 13:00 | 318 | 120 | 142 | 57 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-12-29 | 14:00 | 317 | 120 | 146 | 57 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 317
2014-12-29 | 15:00 | 319 | 120 | 158 | 53 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-12-29 | 16:00 | 332 | 120 | 175 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 332
2014-12-29 | 17:00 | 347 | 120 | 175 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 347
2014-12-29 | 18:00 | 345 | 120 | 175 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 345
2014-12-29 | 19:00 | 336 | 120 | 175 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 336
2014-12-29 | 20:00 | 328 | 120 | 172 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-12-29 | 21:00 | 311 | 120 | 155 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 312
2014-12-29 | 22:00 | 309 | 120 | 153 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-12-29 | 23:00 | 323 | 120 | 167 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 323
2014-12-30 | 0:00 | 321 | 120 | 164 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-12-30 | 1:00 | 334 | 120 | 164 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 334
2014-12-30 | 2:00 | 348 | 120 | 158 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 348
2014-12-30 | 3:00 | 349 | 120 | 164 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 349
2014-12-30 | 4:00 | 337 | 120 | 164 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 338
2014-12-30 | 5:00 | 318 | 120 | 158 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-12-30 | 6:00 | 302 | 120 | 148 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-12-30 | 7:00 | 292 | 120 | 138 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 292
2014-12-30 | 8:00 | 303 | 120 | 148 | 48 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-12-30 | 9:00 | 313 | 120 | 148 | 52 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 314
2014-12-30 | 10:00 | 311 | 120 | 139 | 54 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-12-30 | 11:00 | 305 | 120 | 125 | 57 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 304
2014-12-30 | 12:00 | 302 | 120 | 123 | 57 | 0 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 303
2014-12-30 | 13:00 | 298 | 120 | 127 | 53 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 299
2014-12-30 | 14:00 | 295 | 120 | 129 | 53 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-12-30 | 15:00 | 296 | 120 | 135 | 53 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-12-30 | 16:00 | 309 | 120 | 154 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 310
2014-12-30 | 17:00 | 328 | 120 | 162 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 329
2014-12-30 | 18:00 | 328 | 120 | 162 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-12-30 | 19:00 | 322 | 120 | 161 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 322
2014-12-30 | 20:00 | 312 | 120 | 156 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-12-30 | 21:00 | 297 | 120 | 141 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-12-30 | 22:00 | 296 | 120 | 140 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 297
2014-12-30 | 23:00 | 310 | 120 | 155 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 311
2014-12-31 | 0:00 | 308 | 120 | 140 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 308
2014-12-31 | 1:00 | 318 | 120 | 144 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 319
2014-12-31 | 2:00 | 332 | 120 | 143 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 333
2014-12-31 | 3:00 | 337 | 120 | 143 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 337
2014-12-31 | 4:00 | 328 | 120 | 143 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 328
2014-12-31 | 5:00 | 309 | 120 | 140 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-12-31 | 6:00 | 288 | 120 | 126 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 288
2014-12-31 | 7:00 | 272 | 120 | 107 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 273
2014-12-31 | 8:00 | 276 | 120 | 108 | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 277
2014-12-31 | 9:00 | 287 | 120 | 107 | 52 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 287
2014-12-31 | 10:00 | 282 | 120 | 92 | 53 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 282
2014-12-31 | 11:00 | 277 | 120 | 77 | 57 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 278
2014-12-31 | 12:00 | 268 | 120 | 64 | 57 | 0 | 1 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-12-31 | 13:00 | 266 | 120 | 69 | 57 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 267
2014-12-31 | 14:00 | 267 | 120 | 78 | 57 | 0 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 268
2014-12-31 | 15:00 | 274 | 120 | 88 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 274
2014-12-31 | 16:00 | 296 | 120 | 120 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 296
2014-12-31 | 17:00 | 320 | 120 | 141 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-12-31 | 18:00 | 321 | 120 | 141 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 321
2014-12-31 | 19:00 | 318 | 120 | 141 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-12-31 | 20:00 | 312 | 120 | 141 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 313
2014-12-31 | 21:00 | 308 | 120 | 134 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 309
2014-12-31 | 22:00 | 318 | 120 | 142 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 318
2014-12-31 | 23:00 | 353 | 120 | 145 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 353
2015-01-01 | 0:00 | 358 | 120 | 177 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-01-01 | 1:00 | 367 | 120 | 176 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 366
2015-01-01 | 2:00 | 375 | 120 | 178 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-01-01 | 3:00 | 371 | 120 | 176 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-01-01 | 4:00 | 360 | 120 | 172 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-01-01 | 5:00 | 340 | 120 | 165 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-01-01 | 6:00 | 319 | 120 | 161 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-01-01 | 7:00 | 298 | 120 | 140 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 300
2015-01-01 | 8:00 | 302 | 120 | 137 | 57 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 303
2015-01-01 | 9:00 | 311 | 120 | 135 | 59 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 312
2015-01-01 | 10:00 | 308 | 120 | 125 | 61 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 309
2015-01-01 | 11:00 | 298 | 120 | 110 | 64 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 298
2015-01-01 | 12:00 | 304 | 120 | 116 | 64 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 305
2015-01-01 | 13:00 | 295 | 120 | 107 | 64 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 295
2015-01-01 | 14:00 | 298 | 120 | 116 | 64 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 299
2015-01-01 | 15:00 | 297 | 120 | 123 | 64 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 298
2015-01-01 | 16:00 | 309 | 120 | 140 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 309
2015-01-01 | 17:00 | 336 | 120 | 163 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 335
2015-01-01 | 18:00 | 343 | 120 | 163 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-01-01 | 19:00 | 341 | 120 | 163 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-01-01 | 20:00 | 340 | 120 | 163 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-01-01 | 21:00 | 337 | 120 | 163 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-01-01 | 22:00 | 340 | 120 | 165 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-01-01 | 23:00 | 360 | 120 | 169 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-01-02 | 0:00 | 355 | 120 | 162 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 355
2015-01-02 | 1:00 | 363 | 120 | 162 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-01-02 | 2:00 | 375 | 120 | 162 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-01-02 | 3:00 | 371 | 120 | 162 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-01-02 | 4:00 | 355 | 120 | 162 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-01-02 | 5:00 | 334 | 120 | 153 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 334
2015-01-02 | 6:00 | 316 | 120 | 137 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 317
2015-01-02 | 7:00 | 304 | 120 | 126 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 305
2015-01-02 | 8:00 | 309 | 120 | 133 | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 310
2015-01-02 | 9:00 | 319 | 120 | 129 | 56 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 321
2015-01-02 | 10:00 | 320 | 120 | 122 | 57 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-01-02 | 11:00 | 309 | 120 | 103 | 60 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 309
2015-01-02 | 12:00 | 307 | 120 | 95 | 60 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 307
2015-01-02 | 13:00 | 296 | 120 | 89 | 60 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 296
2015-01-02 | 14:00 | 298 | 120 | 102 | 60 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 299
2015-01-02 | 15:00 | 304 | 120 | 111 | 60 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 304
2015-01-02 | 16:00 | 329 | 120 | 144 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 329
2015-01-02 | 17:00 | 356 | 120 | 161 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 357
2015-01-02 | 18:00 | 360 | 120 | 161 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-01-02 | 19:00 | 358 | 120 | 161 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 358
2015-01-02 | 20:00 | 351 | 120 | 161 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 352
2015-01-02 | 21:00 | 340 | 120 | 157 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-01-02 | 22:00 | 343 | 120 | 162 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-01-02 | 23:00 | 363 | 120 | 157 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-01-03 | 0:00 | 360 | 120 | 175 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-01-03 | 1:00 | 371 | 120 | 176 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-01-03 | 2:00 | 380 | 120 | 175 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 381
2015-01-03 | 3:00 | 378 | 120 | 172 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-01-03 | 4:00 | 362 | 120 | 162 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-01-03 | 5:00 | 342 | 120 | 157 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 342
2015-01-03 | 6:00 | 325 | 120 | 153 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 326
2015-01-03 | 7:00 | 310 | 120 | 133 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 311
2015-01-03 | 8:00 | 319 | 120 | 142 | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-01-03 | 9:00 | 335 | 120 | 147 | 53 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-01-03 | 10:00 | 334 | 120 | 139 | 54 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 334
2015-01-03 | 11:00 | 322 | 120 | 118 | 57 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 321
2015-01-03 | 12:00 | 316 | 120 | 106 | 57 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 315
2015-01-03 | 13:00 | 307 | 120 | 107 | 53 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 307
2015-01-03 | 14:00 | 298 | 120 | 109 | 53 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 299
2015-01-03 | 15:00 | 297 | 120 | 111 | 53 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 297
2015-01-03 | 16:00 | 308 | 120 | 125 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 308
2015-01-03 | 17:00 | 337 | 120 | 153 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 337
2015-01-03 | 18:00 | 340 | 120 | 153 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-01-03 | 19:00 | 336 | 120 | 153 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-01-03 | 20:00 | 328 | 120 | 152 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 329
2015-01-03 | 21:00 | 318 | 120 | 143 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 319
2015-01-03 | 22:00 | 320 | 120 | 145 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-01-03 | 23:00 | 338 | 120 | 155 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 338
2015-01-04 | 0:00 | 335 | 120 | 178 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-01-04 | 1:00 | 345 | 120 | 180 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 345
2015-01-04 | 2:00 | 358 | 120 | 180 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 358
2015-01-04 | 3:00 | 355 | 120 | 180 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 355
2015-01-04 | 4:00 | 341 | 120 | 178 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 342
2015-01-04 | 5:00 | 319 | 120 | 168 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 319
2015-01-04 | 6:00 | 299 | 120 | 149 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 300
2015-01-04 | 7:00 | 290 | 120 | 139 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 291
2015-01-04 | 8:00 | 307 | 120 | 150 | 49 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 308
2015-01-04 | 9:00 | 326 | 120 | 156 | 52 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 326
2015-01-04 | 10:00 | 329 | 120 | 152 | 54 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 329
2015-01-04 | 11:00 | 327 | 120 | 145 | 57 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 326
2015-01-04 | 12:00 | 323 | 120 | 141 | 57 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 323
2015-01-04 | 13:00 | 318 | 120 | 137 | 57 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 318
2015-01-04 | 14:00 | 313 | 120 | 137 | 57 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 313
2015-01-04 | 15:00 | 314 | 120 | 146 | 57 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 314
2015-01-04 | 16:00 | 331 | 120 | 168 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 331
2015-01-04 | 17:00 | 353 | 120 | 179 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 354
2015-01-04 | 18:00 | 355 | 120 | 179 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-01-04 | 19:00 | 351 | 120 | 178 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 350
2015-01-04 | 20:00 | 341 | 120 | 182 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-01-04 | 21:00 | 329 | 120 | 171 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 329
2015-01-04 | 22:00 | 324 | 120 | 167 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 324
2015-01-04 | 23:00 | 341 | 120 | 183 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-01-05 | 0:00 | 340 | 120 | 169 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-01-05 | 1:00 | 352 | 120 | 175 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 353
2015-01-05 | 2:00 | 366 | 120 | 170 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-01-05 | 3:00 | 368 | 120 | 169 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 368
2015-01-05 | 4:00 | 359 | 120 | 174 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-01-05 | 5:00 | 352 | 120 | 175 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 352
2015-01-05 | 6:00 | 357 | 120 | 170 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 357
2015-01-05 | 7:00 | 367 | 120 | 168 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 368
2015-01-05 | 8:00 | 401 | 120 | 170 | 103 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-01-05 | 9:00 | 426 | 120 | 170 | 120 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-01-05 | 10:00 | 426 | 120 | 174 | 111 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-01-05 | 11:00 | 421 | 120 | 168 | 106 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-01-05 | 12:00 | 393 | 120 | 166 | 76 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-01-05 | 13:00 | 403 | 120 | 170 | 86 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-01-05 | 14:00 | 400 | 120 | 168 | 96 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-01-05 | 15:00 | 400 | 120 | 168 | 99 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-01-05 | 16:00 | 412 | 120 | 171 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-01-05 | 17:00 | 422 | 120 | 171 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-05 | 18:00 | 418 | 120 | 170 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-01-05 | 19:00 | 407 | 120 | 169 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-01-05 | 20:00 | 391 | 120 | 168 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 392
2015-01-05 | 21:00 | 377 | 120 | 169 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-01-05 | 22:00 | 375 | 120 | 170 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-01-05 | 23:00 | 387 | 120 | 173 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-01-06 | 0:00 | 382 | 120 | 220 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 382
2015-01-06 | 1:00 | 393 | 120 | 220 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-01-06 | 2:00 | 406 | 120 | 222 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-01-06 | 3:00 | 404 | 120 | 222 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-01-06 | 4:00 | 391 | 120 | 220 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-01-06 | 5:00 | 376 | 120 | 219 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-01-06 | 6:00 | 379 | 120 | 220 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-01-06 | 7:00 | 381 | 120 | 221 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 382
2015-01-06 | 8:00 | 420 | 120 | 222 | 89 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-01-06 | 9:00 | 448 | 120 | 221 | 109 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-01-06 | 10:00 | 448 | 120 | 221 | 104 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-01-06 | 11:00 | 446 | 120 | 221 | 100 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-06 | 12:00 | 420 | 120 | 219 | 76 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-01-06 | 13:00 | 441 | 120 | 222 | 95 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-01-06 | 14:00 | 443 | 120 | 222 | 102 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-01-06 | 15:00 | 441 | 120 | 222 | 108 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-01-06 | 16:00 | 449 | 120 | 224 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-01-06 | 17:00 | 452 | 120 | 221 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-01-06 | 18:00 | 445 | 120 | 222 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-06 | 19:00 | 429 | 120 | 222 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-01-06 | 20:00 | 416 | 120 | 226 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-01-06 | 21:00 | 409 | 120 | 219 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-01-06 | 22:00 | 407 | 120 | 221 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-01-06 | 23:00 | 417 | 120 | 224 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-07 | 0:00 | 414 | 120 | 257 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-01-07 | 1:00 | 426 | 120 | 257 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-01-07 | 2:00 | 441 | 120 | 261 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-01-07 | 3:00 | 441 | 120 | 261 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-01-07 | 4:00 | 427 | 120 | 257 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-07 | 5:00 | 411 | 120 | 253 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-01-07 | 6:00 | 420 | 120 | 253 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-07 | 7:00 | 423 | 120 | 253 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-01-07 | 8:00 | 464 | 120 | 256 | 100 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 465
2015-01-07 | 9:00 | 494 | 120 | 259 | 117 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 494
2015-01-07 | 10:00 | 494 | 120 | 259 | 112 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 494
2015-01-07 | 11:00 | 485 | 120 | 259 | 102 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 485
2015-01-07 | 12:00 | 457 | 120 | 249 | 84 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 458
2015-01-07 | 13:00 | 471 | 120 | 256 | 92 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 472
2015-01-07 | 14:00 | 475 | 120 | 259 | 98 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 476
2015-01-07 | 15:00 | 475 | 120 | 259 | 104 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 474
2015-01-07 | 16:00 | 483 | 120 | 259 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 482
2015-01-07 | 17:00 | 490 | 120 | 258 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 491
2015-01-07 | 18:00 | 485 | 120 | 256 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 485
2015-01-07 | 19:00 | 466 | 120 | 259 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 466
2015-01-07 | 20:00 | 446 | 120 | 258 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-01-07 | 21:00 | 431 | 120 | 248 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-01-07 | 22:00 | 430 | 120 | 257 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-07 | 23:00 | 443 | 120 | 256 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-01-08 | 0:00 | 438 | 120 | 262 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-01-08 | 1:00 | 445 | 120 | 265 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-08 | 2:00 | 459 | 120 | 262 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 460
2015-01-08 | 3:00 | 456 | 120 | 265 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 456
2015-01-08 | 4:00 | 444 | 120 | 265 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-01-08 | 5:00 | 433 | 120 | 266 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-01-08 | 6:00 | 444 | 120 | 262 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-08 | 7:00 | 440 | 120 | 265 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-01-08 | 8:00 | 470 | 120 | 265 | 97 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-01-08 | 9:00 | 493 | 120 | 264 | 111 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 493
2015-01-08 | 10:00 | 487 | 120 | 264 | 101 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 488
2015-01-08 | 11:00 | 484 | 120 | 264 | 96 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 484
2015-01-08 | 12:00 | 455 | 120 | 250 | 79 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 454
2015-01-08 | 13:00 | 471 | 120 | 264 | 83 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-01-08 | 14:00 | 475 | 120 | 264 | 92 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 475
2015-01-08 | 15:00 | 476 | 120 | 264 | 101 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 476
2015-01-08 | 16:00 | 482 | 120 | 267 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 482
2015-01-08 | 17:00 | 486 | 120 | 262 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 486
2015-01-08 | 18:00 | 481 | 120 | 262 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 482
2015-01-08 | 19:00 | 462 | 120 | 264 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 463
2015-01-08 | 20:00 | 445 | 120 | 266 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-08 | 21:00 | 434 | 120 | 259 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-01-08 | 22:00 | 430 | 120 | 260 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-01-08 | 23:00 | 439 | 120 | 260 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-01-09 | 0:00 | 429 | 120 | 252 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-09 | 1:00 | 436 | 120 | 257 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 436
2015-01-09 | 2:00 | 450 | 120 | 257 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 450
2015-01-09 | 3:00 | 449 | 120 | 257 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 450
2015-01-09 | 4:00 | 441 | 120 | 257 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-01-09 | 5:00 | 427 | 120 | 252 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-01-09 | 6:00 | 437 | 120 | 252 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-01-09 | 7:00 | 434 | 120 | 257 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-01-09 | 8:00 | 460 | 120 | 252 | 100 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 461
2015-01-09 | 9:00 | 485 | 120 | 256 | 112 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 486
2015-01-09 | 10:00 | 485 | 120 | 256 | 106 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 485
2015-01-09 | 11:00 | 479 | 120 | 256 | 99 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 479
2015-01-09 | 12:00 | 453 | 120 | 244 | 84 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 453
2015-01-09 | 13:00 | 467 | 120 | 252 | 91 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 467
2015-01-09 | 14:00 | 468 | 120 | 256 | 94 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 469
2015-01-09 | 15:00 | 465 | 120 | 256 | 98 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 465
2015-01-09 | 16:00 | 472 | 120 | 256 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 472
2015-01-09 | 17:00 | 476 | 120 | 257 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 476
2015-01-09 | 18:00 | 467 | 120 | 256 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 468
2015-01-09 | 19:00 | 448 | 120 | 256 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-01-09 | 20:00 | 430 | 120 | 250 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-09 | 21:00 | 418 | 120 | 245 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-09 | 22:00 | 414 | 120 | 246 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-09 | 23:00 | 426 | 120 | 247 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-10 | 0:00 | 420 | 120 | 241 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-01-10 | 1:00 | 428 | 120 | 243 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-01-10 | 2:00 | 441 | 120 | 241 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-01-10 | 3:00 | 434 | 120 | 247 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-01-10 | 4:00 | 422 | 120 | 242 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-01-10 | 5:00 | 406 | 120 | 239 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-01-10 | 6:00 | 401 | 120 | 236 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-01-10 | 7:00 | 400 | 120 | 230 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-01-10 | 8:00 | 418 | 120 | 240 | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-01-10 | 9:00 | 429 | 120 | 239 | 55 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-10 | 10:00 | 423 | 120 | 235 | 47 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-01-10 | 11:00 | 407 | 120 | 211 | 50 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-01-10 | 12:00 | 388 | 120 | 185 | 50 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-01-10 | 13:00 | 392 | 120 | 195 | 50 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 392
2015-01-10 | 14:00 | 394 | 120 | 208 | 50 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-01-10 | 15:00 | 396 | 120 | 212 | 51 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-01-10 | 16:00 | 411 | 120 | 231 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-01-10 | 17:00 | 423 | 120 | 233 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-01-10 | 18:00 | 416 | 120 | 233 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-01-10 | 19:00 | 401 | 120 | 223 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-01-10 | 20:00 | 391 | 120 | 218 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 392
2015-01-10 | 21:00 | 376 | 120 | 203 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-01-10 | 22:00 | 377 | 120 | 204 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-01-10 | 23:00 | 390 | 120 | 219 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-01-11 | 0:00 | 387 | 120 | 236 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-01-11 | 1:00 | 396 | 120 | 239 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-01-11 | 2:00 | 412 | 120 | 237 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-01-11 | 3:00 | 407 | 120 | 237 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-01-11 | 4:00 | 401 | 120 | 241 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-01-11 | 5:00 | 383 | 120 | 231 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 383
2015-01-11 | 6:00 | 359 | 120 | 209 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-01-11 | 7:00 | 343 | 120 | 193 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-01-11 | 8:00 | 349 | 120 | 195 | 46 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 350
2015-01-11 | 9:00 | 363 | 120 | 195 | 50 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-01-11 | 10:00 | 369 | 120 | 195 | 51 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-01-11 | 11:00 | 365 | 120 | 190 | 51 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-01-11 | 12:00 | 362 | 120 | 187 | 50 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-01-11 | 13:00 | 356 | 120 | 182 | 50 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-01-11 | 14:00 | 353 | 120 | 184 | 50 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 353
2015-01-11 | 15:00 | 358 | 120 | 196 | 50 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 357
2015-01-11 | 16:00 | 376 | 120 | 220 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-01-11 | 17:00 | 392 | 120 | 233 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 392
2015-01-11 | 18:00 | 400 | 120 | 241 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-01-11 | 19:00 | 391 | 120 | 232 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-01-11 | 20:00 | 374 | 120 | 220 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-01-11 | 21:00 | 359 | 120 | 203 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-01-11 | 22:00 | 359 | 120 | 203 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-01-11 | 23:00 | 379 | 120 | 222 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 379
2015-01-12 | 0:00 | 381 | 120 | 214 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 382
2015-01-12 | 1:00 | 393 | 120 | 221 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-01-12 | 2:00 | 412 | 120 | 233 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-01-12 | 3:00 | 408 | 120 | 232 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-01-12 | 4:00 | 394 | 120 | 219 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-01-12 | 5:00 | 379 | 120 | 207 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 379
2015-01-12 | 6:00 | 370 | 120 | 200 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-01-12 | 7:00 | 375 | 120 | 199 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-01-12 | 8:00 | 404 | 120 | 228 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-01-12 | 9:00 | 427 | 120 | 232 | 60 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-01-12 | 10:00 | 426 | 120 | 227 | 58 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-01-12 | 11:00 | 416 | 120 | 219 | 51 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-01-12 | 12:00 | 400 | 120 | 198 | 51 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-01-12 | 13:00 | 400 | 120 | 202 | 51 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-01-12 | 14:00 | 400 | 120 | 213 | 51 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-01-12 | 15:00 | 400 | 120 | 216 | 51 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-01-12 | 16:00 | 414 | 120 | 232 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-12 | 17:00 | 432 | 120 | 239 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-01-12 | 18:00 | 438 | 120 | 239 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-01-12 | 19:00 | 427 | 120 | 239 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-12 | 20:00 | 415 | 120 | 236 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-01-12 | 21:00 | 399 | 120 | 226 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-01-12 | 22:00 | 391 | 120 | 217 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-01-12 | 23:00 | 405 | 120 | 231 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-01-13 | 0:00 | 402 | 120 | 217 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-01-13 | 1:00 | 415 | 120 | 217 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-01-13 | 2:00 | 428 | 120 | 217 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-01-13 | 3:00 | 427 | 120 | 217 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-13 | 4:00 | 420 | 120 | 214 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 421
2015-01-13 | 5:00 | 407 | 120 | 214 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-01-13 | 6:00 | 417 | 120 | 214 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-01-13 | 7:00 | 417 | 120 | 217 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-13 | 8:00 | 451 | 120 | 217 | 105 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 451
2015-01-13 | 9:00 | 473 | 120 | 215 | 123 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 474
2015-01-13 | 10:00 | 467 | 120 | 215 | 111 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 467
2015-01-13 | 11:00 | 458 | 120 | 214 | 98 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 458
2015-01-13 | 12:00 | 429 | 120 | 207 | 70 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-01-13 | 13:00 | 445 | 120 | 220 | 78 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-13 | 14:00 | 444 | 120 | 220 | 88 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-13 | 15:00 | 438 | 120 | 220 | 85 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-01-13 | 16:00 | 446 | 120 | 214 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-13 | 17:00 | 458 | 120 | 215 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 458
2015-01-13 | 18:00 | 454 | 120 | 215 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 454
2015-01-13 | 19:00 | 437 | 120 | 215 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-01-13 | 20:00 | 424 | 120 | 215 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-01-13 | 21:00 | 411 | 120 | 215 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-01-13 | 22:00 | 407 | 120 | 217 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-01-13 | 23:00 | 422 | 120 | 217 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-01-14 | 0:00 | 415 | 120 | 221 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-01-14 | 1:00 | 427 | 120 | 221 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-14 | 2:00 | 442 | 120 | 216 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-01-14 | 3:00 | 440 | 120 | 216 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-01-14 | 4:00 | 432 | 120 | 216 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-01-14 | 5:00 | 419 | 120 | 220 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-01-14 | 6:00 | 430 | 120 | 221 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-14 | 7:00 | 428 | 120 | 216 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-01-14 | 8:00 | 455 | 120 | 221 | 105 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-01-14 | 9:00 | 469 | 120 | 220 | 114 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 470
2015-01-14 | 10:00 | 460 | 120 | 220 | 100 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 461
2015-01-14 | 11:00 | 452 | 120 | 216 | 90 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-01-14 | 12:00 | 420 | 120 | 199 | 69 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-01-14 | 13:00 | 438 | 120 | 207 | 84 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-01-14 | 14:00 | 437 | 120 | 216 | 84 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-01-14 | 15:00 | 437 | 120 | 220 | 84 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-01-14 | 16:00 | 447 | 120 | 220 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-01-14 | 17:00 | 457 | 120 | 220 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 457
2015-01-14 | 18:00 | 451 | 120 | 220 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 451
2015-01-14 | 19:00 | 433 | 120 | 220 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-01-14 | 20:00 | 418 | 120 | 219 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-01-14 | 21:00 | 404 | 120 | 206 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-01-14 | 22:00 | 398 | 120 | 208 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-01-14 | 23:00 | 408 | 120 | 213 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-01-15 | 0:00 | 403 | 120 | 234 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-01-15 | 1:00 | 418 | 120 | 241 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-15 | 2:00 | 430 | 120 | 247 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-15 | 3:00 | 431 | 120 | 241 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-01-15 | 4:00 | 416 | 120 | 246 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-01-15 | 5:00 | 404 | 120 | 235 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-01-15 | 6:00 | 413 | 120 | 236 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-15 | 7:00 | 413 | 120 | 243 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-15 | 8:00 | 444 | 120 | 247 | 89 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-15 | 9:00 | 469 | 120 | 245 | 106 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 469
2015-01-15 | 10:00 | 470 | 120 | 245 | 102 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 470
2015-01-15 | 11:00 | 469 | 120 | 245 | 99 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 468
2015-01-15 | 12:00 | 442 | 120 | 233 | 84 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-01-15 | 13:00 | 462 | 120 | 245 | 93 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 462
2015-01-15 | 14:00 | 464 | 120 | 245 | 100 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-01-15 | 15:00 | 464 | 120 | 245 | 108 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-01-15 | 16:00 | 472 | 120 | 241 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-01-15 | 17:00 | 475 | 120 | 244 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 475
2015-01-15 | 18:00 | 463 | 120 | 245 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 463
2015-01-15 | 19:00 | 444 | 120 | 245 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-01-15 | 20:00 | 427 | 120 | 246 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-01-15 | 21:00 | 409 | 120 | 233 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-01-15 | 22:00 | 401 | 120 | 234 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-01-15 | 23:00 | 410 | 120 | 234 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-01-16 | 0:00 | 401 | 120 | 208 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-01-16 | 1:00 | 414 | 120 | 208 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-16 | 2:00 | 427 | 120 | 203 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-01-16 | 3:00 | 427 | 120 | 208 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-16 | 4:00 | 417 | 120 | 208 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-01-16 | 5:00 | 408 | 120 | 207 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-01-16 | 6:00 | 414 | 120 | 208 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-16 | 7:00 | 412 | 120 | 203 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-01-16 | 8:00 | 441 | 120 | 203 | 109 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-01-16 | 9:00 | 463 | 120 | 203 | 125 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-01-16 | 10:00 | 456 | 120 | 207 | 109 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 457
2015-01-16 | 11:00 | 448 | 120 | 207 | 95 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-01-16 | 12:00 | 418 | 120 | 195 | 71 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-16 | 13:00 | 435 | 120 | 203 | 85 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-01-16 | 14:00 | 433 | 120 | 203 | 94 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-01-16 | 15:00 | 425 | 120 | 207 | 85 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-01-16 | 16:00 | 431 | 120 | 207 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-01-16 | 17:00 | 443 | 120 | 207 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-01-16 | 18:00 | 438 | 120 | 207 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-01-16 | 19:00 | 420 | 120 | 207 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 421
2015-01-16 | 20:00 | 405 | 120 | 205 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-01-16 | 21:00 | 393 | 120 | 203 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-01-16 | 22:00 | 389 | 120 | 204 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 389
2015-01-16 | 23:00 | 396 | 120 | 205 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-01-17 | 0:00 | 389 | 120 | 243 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-01-17 | 1:00 | 395 | 120 | 249 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-01-17 | 2:00 | 411 | 120 | 258 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-01-17 | 3:00 | 413 | 120 | 256 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-01-17 | 4:00 | 400 | 120 | 254 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-01-17 | 5:00 | 383 | 120 | 238 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 384
2015-01-17 | 6:00 | 376 | 120 | 231 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-01-17 | 7:00 | 377 | 120 | 231 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-01-17 | 8:00 | 410 | 120 | 256 | 46 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-01-17 | 9:00 | 434 | 120 | 251 | 65 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-01-17 | 10:00 | 436 | 120 | 251 | 63 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-01-17 | 11:00 | 435 | 120 | 255 | 55 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-01-17 | 12:00 | 422 | 120 | 245 | 52 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-17 | 13:00 | 422 | 120 | 248 | 51 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-01-17 | 14:00 | 423 | 120 | 253 | 51 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-01-17 | 15:00 | 422 | 120 | 255 | 56 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-17 | 16:00 | 435 | 120 | 264 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-01-17 | 17:00 | 443 | 120 | 264 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-01-17 | 18:00 | 439 | 120 | 264 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-01-17 | 19:00 | 429 | 120 | 264 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-01-17 | 20:00 | 414 | 120 | 255 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-17 | 21:00 | 396 | 120 | 240 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-01-17 | 22:00 | 387 | 120 | 231 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-01-17 | 23:00 | 401 | 120 | 244 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-01-18 | 0:00 | 394 | 120 | 218 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-01-18 | 1:00 | 405 | 120 | 224 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-01-18 | 2:00 | 421 | 120 | 218 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-18 | 3:00 | 416 | 120 | 218 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-01-18 | 4:00 | 401 | 120 | 219 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-01-18 | 5:00 | 379 | 120 | 201 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 379
2015-01-18 | 6:00 | 360 | 120 | 189 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-01-18 | 7:00 | 347 | 120 | 171 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 348
2015-01-18 | 8:00 | 356 | 120 | 178 | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-01-18 | 9:00 | 364 | 120 | 178 | 51 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-01-18 | 10:00 | 353 | 120 | 160 | 52 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 353
2015-01-18 | 11:00 | 341 | 120 | 144 | 51 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-01-18 | 12:00 | 327 | 120 | 124 | 51 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 327
2015-01-18 | 13:00 | 315 | 120 | 117 | 51 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 315
2015-01-18 | 14:00 | 314 | 120 | 127 | 51 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 315
2015-01-18 | 15:00 | 316 | 120 | 132 | 51 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 316
2015-01-18 | 16:00 | 328 | 120 | 147 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 328
2015-01-18 | 17:00 | 363 | 120 | 181 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-01-18 | 18:00 | 376 | 120 | 191 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-01-18 | 19:00 | 371 | 120 | 190 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-01-18 | 20:00 | 366 | 120 | 190 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-01-18 | 21:00 | 349 | 120 | 175 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 349
2015-01-18 | 22:00 | 345 | 120 | 171 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 345
2015-01-18 | 23:00 | 364 | 120 | 190 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-01-19 | 0:00 | 361 | 120 | 208 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-01-19 | 1:00 | 378 | 120 | 221 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-01-19 | 2:00 | 390 | 120 | 221 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-01-19 | 3:00 | 390 | 120 | 221 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-01-19 | 4:00 | 382 | 120 | 221 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 383
2015-01-19 | 5:00 | 380 | 120 | 221 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-01-19 | 6:00 | 388 | 120 | 221 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 389
2015-01-19 | 7:00 | 398 | 120 | 215 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-01-19 | 8:00 | 437 | 120 | 227 | 101 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-01-19 | 9:00 | 463 | 120 | 228 | 118 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-01-19 | 10:00 | 465 | 120 | 234 | 109 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 466
2015-01-19 | 11:00 | 458 | 120 | 234 | 100 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 458
2015-01-19 | 12:00 | 431 | 120 | 221 | 85 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-01-19 | 13:00 | 452 | 120 | 234 | 95 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 453
2015-01-19 | 14:00 | 450 | 120 | 234 | 98 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 451
2015-01-19 | 15:00 | 448 | 120 | 234 | 103 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-01-19 | 16:00 | 455 | 120 | 227 | 122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 454
2015-01-19 | 17:00 | 458 | 120 | 228 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 458
2015-01-19 | 18:00 | 450 | 120 | 234 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 450
2015-01-19 | 19:00 | 431 | 120 | 234 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-01-19 | 20:00 | 413 | 120 | 224 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-01-19 | 21:00 | 400 | 120 | 220 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-01-19 | 22:00 | 392 | 120 | 222 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-01-19 | 23:00 | 402 | 120 | 222 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-01-20 | 0:00 | 398 | 120 | 219 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-01-20 | 1:00 | 410 | 120 | 219 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-01-20 | 2:00 | 425 | 120 | 219 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-01-20 | 3:00 | 425 | 120 | 219 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-01-20 | 4:00 | 416 | 120 | 217 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-01-20 | 5:00 | 403 | 120 | 217 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-01-20 | 6:00 | 411 | 120 | 219 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-01-20 | 7:00 | 411 | 120 | 217 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-01-20 | 8:00 | 448 | 120 | 213 | 107 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-01-20 | 9:00 | 468 | 120 | 217 | 116 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 469
2015-01-20 | 10:00 | 467 | 120 | 217 | 109 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 467
2015-01-20 | 11:00 | 460 | 120 | 213 | 101 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 460
2015-01-20 | 12:00 | 425 | 120 | 207 | 66 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-01-20 | 13:00 | 441 | 120 | 215 | 80 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-01-20 | 14:00 | 444 | 120 | 213 | 95 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-20 | 15:00 | 435 | 120 | 217 | 86 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 436
2015-01-20 | 16:00 | 441 | 120 | 213 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-01-20 | 17:00 | 454 | 120 | 217 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-01-20 | 18:00 | 455 | 120 | 217 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-01-20 | 19:00 | 439 | 120 | 217 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-01-20 | 20:00 | 427 | 120 | 217 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-20 | 21:00 | 414 | 120 | 217 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-01-20 | 22:00 | 409 | 120 | 219 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-01-20 | 23:00 | 421 | 120 | 219 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-21 | 0:00 | 416 | 120 | 225 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-01-21 | 1:00 | 429 | 120 | 229 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-01-21 | 2:00 | 443 | 120 | 228 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-01-21 | 3:00 | 440 | 120 | 229 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-01-21 | 4:00 | 431 | 120 | 227 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-01-21 | 5:00 | 419 | 120 | 222 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-21 | 6:00 | 428 | 120 | 228 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-01-21 | 7:00 | 427 | 120 | 223 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-21 | 8:00 | 454 | 120 | 227 | 99 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-01-21 | 9:00 | 470 | 120 | 225 | 110 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-01-21 | 10:00 | 464 | 120 | 227 | 96 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-01-21 | 11:00 | 453 | 120 | 219 | 88 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 453
2015-01-21 | 12:00 | 417 | 120 | 191 | 73 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-01-21 | 13:00 | 432 | 120 | 199 | 87 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-01-21 | 14:00 | 431 | 120 | 209 | 86 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-01-21 | 15:00 | 430 | 120 | 211 | 86 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-21 | 16:00 | 438 | 120 | 219 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-01-21 | 17:00 | 447 | 120 | 221 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-01-21 | 18:00 | 443 | 120 | 219 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-01-21 | 19:00 | 426 | 120 | 213 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-21 | 20:00 | 412 | 120 | 203 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-01-21 | 21:00 | 398 | 120 | 191 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 398
2015-01-21 | 22:00 | 395 | 120 | 199 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-01-21 | 23:00 | 405 | 120 | 205 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-01-22 | 0:00 | 400 | 120 | 236 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-01-22 | 1:00 | 409 | 120 | 232 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-01-22 | 2:00 | 426 | 120 | 237 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-01-22 | 3:00 | 425 | 120 | 237 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-01-22 | 4:00 | 416 | 120 | 232 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-01-22 | 5:00 | 401 | 120 | 236 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-01-22 | 6:00 | 407 | 120 | 237 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-01-22 | 7:00 | 404 | 120 | 236 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-01-22 | 8:00 | 439 | 120 | 235 | 96 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-01-22 | 9:00 | 463 | 120 | 232 | 113 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 463
2015-01-22 | 10:00 | 463 | 120 | 233 | 107 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 463
2015-01-22 | 11:00 | 460 | 120 | 233 | 102 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 459
2015-01-22 | 12:00 | 429 | 120 | 227 | 77 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-01-22 | 13:00 | 447 | 120 | 233 | 90 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-01-22 | 14:00 | 445 | 120 | 233 | 94 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 446
2015-01-22 | 15:00 | 442 | 120 | 233 | 98 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-01-22 | 16:00 | 449 | 120 | 236 | 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-01-22 | 17:00 | 452 | 120 | 232 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-01-22 | 18:00 | 444 | 120 | 233 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-01-22 | 19:00 | 425 | 120 | 232 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-01-22 | 20:00 | 407 | 120 | 226 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-01-22 | 21:00 | 393 | 120 | 230 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-01-22 | 22:00 | 386 | 120 | 223 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-01-22 | 23:00 | 389 | 120 | 226 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 389
2015-01-23 | 0:00 | 383 | 120 | 207 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 384
2015-01-23 | 1:00 | 397 | 120 | 207 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-01-23 | 2:00 | 413 | 120 | 211 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-01-23 | 3:00 | 415 | 120 | 211 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-23 | 4:00 | 407 | 120 | 207 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-01-23 | 5:00 | 394 | 120 | 212 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-01-23 | 6:00 | 396 | 120 | 207 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-01-23 | 7:00 | 396 | 120 | 206 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-01-23 | 8:00 | 435 | 120 | 211 | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-01-23 | 9:00 | 455 | 120 | 209 | 111 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 456
2015-01-23 | 10:00 | 456 | 120 | 209 | 106 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 456
2015-01-23 | 11:00 | 452 | 120 | 209 | 97 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-01-23 | 12:00 | 427 | 120 | 204 | 72 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-01-23 | 13:00 | 439 | 120 | 207 | 84 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-01-23 | 14:00 | 444 | 120 | 209 | 99 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-23 | 15:00 | 441 | 120 | 209 | 99 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-01-23 | 16:00 | 447 | 120 | 209 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-01-23 | 17:00 | 455 | 120 | 209 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-01-23 | 18:00 | 448 | 120 | 209 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-01-23 | 19:00 | 430 | 120 | 209 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-23 | 20:00 | 410 | 120 | 203 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-01-23 | 21:00 | 399 | 120 | 211 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-01-23 | 22:00 | 394 | 120 | 212 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-01-23 | 23:00 | 403 | 120 | 207 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-01-24 | 0:00 | 397 | 120 | 219 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-01-24 | 1:00 | 409 | 120 | 219 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-01-24 | 2:00 | 421 | 120 | 219 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-24 | 3:00 | 418 | 120 | 219 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-01-24 | 4:00 | 404 | 120 | 223 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-01-24 | 5:00 | 380 | 120 | 203 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-01-24 | 6:00 | 368 | 120 | 202 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-01-24 | 7:00 | 362 | 120 | 192 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-01-24 | 8:00 | 383 | 120 | 203 | 52 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 384
2015-01-24 | 9:00 | 395 | 120 | 206 | 54 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-01-24 | 10:00 | 386 | 120 | 197 | 49 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-01-24 | 11:00 | 379 | 120 | 179 | 54 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 379
2015-01-24 | 12:00 | 355 | 120 | 153 | 50 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 355
2015-01-24 | 13:00 | 349 | 120 | 151 | 50 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 348
2015-01-24 | 14:00 | 345 | 120 | 159 | 50 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 346
2015-01-24 | 15:00 | 344 | 120 | 161 | 50 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-01-24 | 16:00 | 353 | 120 | 173 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 353
2015-01-24 | 17:00 | 372 | 120 | 191 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-01-24 | 18:00 | 373 | 120 | 194 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 373
2015-01-24 | 19:00 | 363 | 120 | 186 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-01-24 | 20:00 | 353 | 120 | 180 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 354
2015-01-24 | 21:00 | 339 | 120 | 167 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-01-24 | 22:00 | 338 | 120 | 166 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 339
2015-01-24 | 23:00 | 347 | 120 | 177 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 348
2015-01-25 | 0:00 | 340 | 120 | 152 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-01-25 | 1:00 | 355 | 120 | 156 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 355
2015-01-25 | 2:00 | 369 | 120 | 158 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-01-25 | 3:00 | 373 | 120 | 159 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-01-25 | 4:00 | 363 | 120 | 158 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-01-25 | 5:00 | 339 | 120 | 144 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 339
2015-01-25 | 6:00 | 320 | 120 | 143 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-01-25 | 7:00 | 308 | 120 | 132 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 309
2015-01-25 | 8:00 | 316 | 120 | 138 | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 316
2015-01-25 | 9:00 | 321 | 120 | 135 | 51 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 322
2015-01-25 | 10:00 | 317 | 120 | 124 | 52 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 317
2015-01-25 | 11:00 | 311 | 120 | 109 | 56 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 311
2015-01-25 | 12:00 | 304 | 120 | 104 | 48 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 304
2015-01-25 | 13:00 | 299 | 120 | 101 | 51 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 299
2015-01-25 | 14:00 | 295 | 120 | 108 | 51 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 296
2015-01-25 | 15:00 | 297 | 120 | 113 | 51 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 297
2015-01-25 | 16:00 | 306 | 120 | 125 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 306
2015-01-25 | 17:00 | 337 | 120 | 143 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 337
2015-01-25 | 18:00 | 348 | 120 | 144 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 348
2015-01-25 | 19:00 | 342 | 120 | 143 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-01-25 | 20:00 | 335 | 120 | 143 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-01-25 | 21:00 | 323 | 120 | 143 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 324
2015-01-25 | 22:00 | 320 | 120 | 143 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-01-25 | 23:00 | 332 | 120 | 144 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-01-26 | 0:00 | 339 | 120 | 172 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-01-26 | 1:00 | 356 | 120 | 182 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-01-26 | 2:00 | 376 | 120 | 177 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-01-26 | 3:00 | 380 | 120 | 177 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-01-26 | 4:00 | 374 | 120 | 182 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-01-26 | 5:00 | 364 | 120 | 182 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-01-26 | 6:00 | 369 | 120 | 182 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 370
2015-01-26 | 7:00 | 373 | 120 | 182 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-01-26 | 8:00 | 411 | 120 | 177 | 106 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-01-26 | 9:00 | 433 | 120 | 177 | 120 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-01-26 | 10:00 | 427 | 120 | 183 | 103 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-26 | 11:00 | 421 | 120 | 183 | 93 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-26 | 12:00 | 391 | 120 | 173 | 66 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-01-26 | 13:00 | 412 | 120 | 182 | 82 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-01-26 | 14:00 | 414 | 120 | 183 | 95 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-01-26 | 15:00 | 414 | 120 | 183 | 98 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-26 | 16:00 | 423 | 120 | 183 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-01-26 | 17:00 | 428 | 120 | 183 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-01-26 | 18:00 | 420 | 120 | 183 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-01-26 | 19:00 | 401 | 120 | 183 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-01-26 | 20:00 | 385 | 120 | 179 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-01-26 | 21:00 | 371 | 120 | 181 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-01-26 | 22:00 | 364 | 120 | 183 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-01-26 | 23:00 | 368 | 120 | 182 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 368
2015-01-27 | 0:00 | 363 | 120 | 213 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-01-27 | 1:00 | 376 | 120 | 226 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-01-27 | 2:00 | 396 | 120 | 227 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-01-27 | 3:00 | 401 | 120 | 223 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-01-27 | 4:00 | 395 | 120 | 227 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-01-27 | 5:00 | 380 | 120 | 227 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 381
2015-01-27 | 6:00 | 382 | 120 | 227 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 382
2015-01-27 | 7:00 | 380 | 120 | 227 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 381
2015-01-27 | 8:00 | 417 | 120 | 224 | 85 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-27 | 9:00 | 441 | 120 | 223 | 101 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-01-27 | 10:00 | 441 | 120 | 222 | 96 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-01-27 | 11:00 | 440 | 120 | 222 | 93 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-01-27 | 12:00 | 414 | 120 | 220 | 69 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-27 | 13:00 | 435 | 120 | 224 | 88 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 436
2015-01-27 | 14:00 | 434 | 120 | 223 | 92 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-01-27 | 15:00 | 435 | 120 | 223 | 100 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-01-27 | 16:00 | 445 | 120 | 233 | 107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-01-27 | 17:00 | 452 | 120 | 239 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 453
2015-01-27 | 18:00 | 446 | 120 | 233 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-01-27 | 19:00 | 434 | 120 | 229 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-01-27 | 20:00 | 423 | 120 | 223 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-27 | 21:00 | 414 | 120 | 224 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-01-27 | 22:00 | 411 | 120 | 225 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-01-27 | 23:00 | 418 | 120 | 230 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-01-28 | 0:00 | 408 | 120 | 229 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-01-28 | 1:00 | 419 | 120 | 230 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-01-28 | 2:00 | 435 | 120 | 236 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-01-28 | 3:00 | 436 | 120 | 236 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 436
2015-01-28 | 4:00 | 431 | 120 | 232 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-01-28 | 5:00 | 419 | 120 | 229 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-28 | 6:00 | 427 | 120 | 228 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-01-28 | 7:00 | 426 | 120 | 225 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-28 | 8:00 | 456 | 120 | 234 | 93 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 456
2015-01-28 | 9:00 | 470 | 120 | 232 | 103 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-01-28 | 10:00 | 464 | 120 | 228 | 95 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-01-28 | 11:00 | 457 | 120 | 225 | 86 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 457
2015-01-28 | 12:00 | 430 | 120 | 212 | 66 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-28 | 13:00 | 449 | 120 | 222 | 80 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-01-28 | 14:00 | 450 | 120 | 227 | 88 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-01-28 | 15:00 | 448 | 120 | 227 | 88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-01-28 | 16:00 | 457 | 120 | 231 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 456
2015-01-28 | 17:00 | 466 | 120 | 232 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 466
2015-01-28 | 18:00 | 465 | 120 | 232 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 465
2015-01-28 | 19:00 | 448 | 120 | 227 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-01-28 | 20:00 | 433 | 120 | 224 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-01-28 | 21:00 | 418 | 120 | 222 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-28 | 22:00 | 412 | 120 | 229 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-01-28 | 23:00 | 425 | 120 | 230 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-01-29 | 0:00 | 418 | 120 | 225 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-01-29 | 1:00 | 428 | 120 | 229 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-01-29 | 2:00 | 443 | 120 | 231 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-01-29 | 3:00 | 440 | 120 | 228 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-01-29 | 4:00 | 429 | 120 | 228 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-29 | 5:00 | 417 | 120 | 230 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-01-29 | 6:00 | 426 | 120 | 225 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-29 | 7:00 | 426 | 120 | 228 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-01-29 | 8:00 | 458 | 120 | 229 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 458
2015-01-29 | 9:00 | 474 | 120 | 227 | 111 | 0 | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 474
2015-01-29 | 10:00 | 468 | 120 | 227 | 100 | 0 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 468
2015-01-29 | 11:00 | 458 | 120 | 227 | 85 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 458
2015-01-29 | 12:00 | 423 | 120 | 209 | 62 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-01-29 | 13:00 | 443 | 120 | 222 | 74 | 0 | 1 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-01-29 | 14:00 | 441 | 120 | 226 | 80 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-01-29 | 15:00 | 442 | 120 | 229 | 80 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-01-29 | 16:00 | 450 | 120 | 227 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -30 | 450
2015-01-29 | 17:00 | 461 | 120 | 228 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 461
2015-01-29 | 18:00 | 459 | 120 | 228 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 459
2015-01-29 | 19:00 | 441 | 120 | 227 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-01-29 | 20:00 | 424 | 120 | 228 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-01-29 | 21:00 | 410 | 120 | 228 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-01-29 | 22:00 | 403 | 120 | 226 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-01-29 | 23:00 | 418 | 120 | 230 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-30 | 0:00 | 408 | 120 | 242 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-01-30 | 1:00 | 420 | 120 | 249 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-01-30 | 2:00 | 432 | 120 | 246 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-01-30 | 3:00 | 433 | 120 | 246 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-01-30 | 4:00 | 422 | 120 | 251 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-30 | 5:00 | 411 | 120 | 246 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-01-30 | 6:00 | 416 | 120 | 246 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-01-30 | 7:00 | 416 | 120 | 250 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-01-30 | 8:00 | 448 | 120 | 246 | 93 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-01-30 | 9:00 | 472 | 120 | 250 | 105 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 473
2015-01-30 | 10:00 | 471 | 120 | 250 | 99 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 472
2015-01-30 | 11:00 | 468 | 120 | 250 | 94 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 468
2015-01-30 | 12:00 | 442 | 120 | 239 | 78 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-01-30 | 13:00 | 458 | 120 | 249 | 85 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 458
2015-01-30 | 14:00 | 458 | 120 | 249 | 90 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 458
2015-01-30 | 15:00 | 452 | 120 | 249 | 91 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 451
2015-01-30 | 16:00 | 455 | 120 | 250 | 101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 456
2015-01-30 | 17:00 | 456 | 120 | 250 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 457
2015-01-30 | 18:00 | 448 | 120 | 249 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-01-30 | 19:00 | 428 | 120 | 246 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-01-30 | 20:00 | 410 | 120 | 227 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-01-30 | 21:00 | 397 | 120 | 234 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-01-30 | 22:00 | 394 | 120 | 236 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-01-30 | 23:00 | 403 | 120 | 236 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-01-31 | 0:00 | 395 | 120 | 238 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-01-31 | 1:00 | 407 | 120 | 238 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-01-31 | 2:00 | 422 | 120 | 238 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-01-31 | 3:00 | 421 | 120 | 238 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 421
2015-01-31 | 4:00 | 406 | 120 | 242 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-01-31 | 5:00 | 384 | 120 | 238 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-01-31 | 6:00 | 375 | 120 | 232 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-01-31 | 7:00 | 376 | 120 | 233 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-01-31 | 8:00 | 404 | 120 | 242 | 54 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-01-31 | 9:00 | 426 | 120 | 235 | 74 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-01-31 | 10:00 | 429 | 120 | 238 | 69 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-01-31 | 11:00 | 419 | 120 | 233 | 62 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-01-31 | 12:00 | 413 | 120 | 233 | 55 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-01-31 | 13:00 | 409 | 120 | 237 | 48 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-01-31 | 14:00 | 409 | 120 | 238 | 53 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-01-31 | 15:00 | 404 | 120 | 238 | 55 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-01-31 | 16:00 | 408 | 120 | 238 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-01-31 | 17:00 | 419 | 120 | 238 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-01-31 | 18:00 | 418 | 120 | 238 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-01-31 | 19:00 | 407 | 120 | 238 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-01-31 | 20:00 | 399 | 120 | 237 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-01-31 | 21:00 | 387 | 120 | 234 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-01-31 | 22:00 | 384 | 120 | 230 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 384
2015-01-31 | 23:00 | 400 | 120 | 238 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-02-01 | 0:00 | 396 | 120 | 241 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-02-01 | 1:00 | 408 | 120 | 244 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-02-01 | 2:00 | 422 | 120 | 242 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-02-01 | 3:00 | 416 | 120 | 242 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-01 | 4:00 | 402 | 120 | 242 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-01 | 5:00 | 379 | 120 | 234 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-02-01 | 6:00 | 362 | 120 | 219 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-02-01 | 7:00 | 352 | 120 | 206 | 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 352
2015-02-01 | 8:00 | 364 | 120 | 208 | 44 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-02-01 | 9:00 | 383 | 120 | 214 | 47 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 383
2015-02-01 | 10:00 | 385 | 120 | 205 | 48 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-02-01 | 11:00 | 375 | 120 | 187 | 52 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-02-01 | 12:00 | 372 | 120 | 186 | 52 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-02-01 | 13:00 | 363 | 120 | 185 | 48 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-02-01 | 14:00 | 362 | 120 | 190 | 47 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-02-01 | 15:00 | 363 | 120 | 200 | 47 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-02-01 | 16:00 | 372 | 120 | 217 | 47 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-02-01 | 17:00 | 398 | 120 | 239 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 398
2015-02-01 | 18:00 | 408 | 120 | 240 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-02-01 | 19:00 | 400 | 120 | 239 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-02-01 | 20:00 | 394 | 120 | 239 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-02-01 | 21:00 | 375 | 120 | 223 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-02-01 | 22:00 | 367 | 120 | 214 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 368
2015-02-01 | 23:00 | 387 | 120 | 234 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-02-02 | 0:00 | 388 | 120 | 238 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-02-02 | 1:00 | 400 | 120 | 246 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-02-02 | 2:00 | 416 | 120 | 246 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-02-02 | 3:00 | 416 | 120 | 241 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-02 | 4:00 | 411 | 120 | 246 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-02 | 5:00 | 402 | 120 | 245 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-02-02 | 6:00 | 410 | 120 | 246 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-02-02 | 7:00 | 417 | 120 | 239 | 74 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-02 | 8:00 | 451 | 120 | 241 | 97 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 451
2015-02-02 | 9:00 | 480 | 120 | 245 | 114 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 481
2015-02-02 | 10:00 | 479 | 120 | 244 | 104 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 480
2015-02-02 | 11:00 | 475 | 120 | 244 | 95 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 475
2015-02-02 | 12:00 | 445 | 120 | 238 | 72 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 446
2015-02-02 | 13:00 | 461 | 120 | 244 | 86 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 460
2015-02-02 | 14:00 | 457 | 120 | 244 | 87 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 457
2015-02-02 | 15:00 | 455 | 120 | 244 | 95 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-02-02 | 16:00 | 463 | 120 | 245 | 110 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 463
2015-02-02 | 17:00 | 470 | 120 | 241 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-02-02 | 18:00 | 466 | 120 | 241 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 467
2015-02-02 | 19:00 | 447 | 120 | 244 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-02-02 | 20:00 | 433 | 120 | 241 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-02-02 | 21:00 | 412 | 120 | 244 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-02 | 22:00 | 408 | 120 | 246 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-02-02 | 23:00 | 420 | 120 | 246 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-02-03 | 0:00 | 414 | 120 | 241 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-02-03 | 1:00 | 426 | 120 | 246 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-02-03 | 2:00 | 439 | 120 | 246 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-02-03 | 3:00 | 439 | 120 | 246 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-02-03 | 4:00 | 424 | 120 | 246 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-02-03 | 5:00 | 414 | 120 | 242 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-02-03 | 6:00 | 421 | 120 | 246 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 421
2015-02-03 | 7:00 | 423 | 120 | 241 | 78 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-02-03 | 8:00 | 457 | 120 | 241 | 102 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 456
2015-02-03 | 9:00 | 473 | 120 | 245 | 107 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 474
2015-02-03 | 10:00 | 469 | 120 | 245 | 93 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 470
2015-02-03 | 11:00 | 464 | 120 | 241 | 86 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 463
2015-02-03 | 12:00 | 431 | 120 | 234 | 62 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-02-03 | 13:00 | 449 | 120 | 238 | 80 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-02-03 | 14:00 | 446 | 120 | 241 | 80 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-02-03 | 15:00 | 442 | 120 | 246 | 80 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-02-03 | 16:00 | 447 | 120 | 245 | 95 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-02-03 | 17:00 | 452 | 120 | 245 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 453
2015-02-03 | 18:00 | 452 | 120 | 245 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 453
2015-02-03 | 19:00 | 436 | 120 | 245 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-02-03 | 20:00 | 426 | 120 | 244 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-02-03 | 21:00 | 407 | 120 | 245 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-02-03 | 22:00 | 404 | 120 | 246 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-02-03 | 23:00 | 417 | 120 | 241 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-04 | 0:00 | 410 | 120 | 217 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-02-04 | 1:00 | 424 | 120 | 215 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-02-04 | 2:00 | 437 | 120 | 215 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-04 | 3:00 | 437 | 120 | 215 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-04 | 4:00 | 426 | 120 | 217 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-02-04 | 5:00 | 412 | 120 | 215 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-04 | 6:00 | 421 | 120 | 220 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-02-04 | 7:00 | 421 | 120 | 220 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 421
2015-02-04 | 8:00 | 447 | 120 | 215 | 104 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-02-04 | 9:00 | 461 | 120 | 219 | 105 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 461
2015-02-04 | 10:00 | 455 | 120 | 219 | 83 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 454
2015-02-04 | 11:00 | 441 | 120 | 207 | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-02-04 | 12:00 | 411 | 120 | 188 | 62 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-02-04 | 13:00 | 424 | 120 | 201 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-02-04 | 14:00 | 426 | 120 | 208 | 68 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-02-04 | 15:00 | 424 | 120 | 212 | 80 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-02-04 | 16:00 | 431 | 120 | 219 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-02-04 | 17:00 | 440 | 120 | 219 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-02-04 | 18:00 | 444 | 120 | 219 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-02-04 | 19:00 | 430 | 120 | 219 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-02-04 | 20:00 | 421 | 120 | 219 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-02-04 | 21:00 | 406 | 120 | 215 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-04 | 22:00 | 405 | 120 | 217 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-02-04 | 23:00 | 418 | 120 | 217 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-02-05 | 0:00 | 409 | 120 | 213 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-02-05 | 1:00 | 423 | 120 | 219 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-02-05 | 2:00 | 438 | 120 | 213 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-05 | 3:00 | 438 | 120 | 213 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-05 | 4:00 | 427 | 120 | 219 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-02-05 | 5:00 | 417 | 120 | 219 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-05 | 6:00 | 426 | 120 | 219 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-02-05 | 7:00 | 426 | 120 | 219 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-02-05 | 8:00 | 450 | 120 | 213 | 108 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-02-05 | 9:00 | 460 | 120 | 217 | 106 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 460
2015-02-05 | 10:00 | 450 | 120 | 217 | 80 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-02-05 | 11:00 | 437 | 120 | 201 | 73 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-02-05 | 12:00 | 405 | 120 | 181 | 62 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-05 | 13:00 | 419 | 120 | 196 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-02-05 | 14:00 | 419 | 120 | 201 | 67 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-02-05 | 15:00 | 414 | 120 | 202 | 81 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-02-05 | 16:00 | 423 | 120 | 213 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-02-05 | 17:00 | 435 | 120 | 217 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-02-05 | 18:00 | 440 | 120 | 217 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-02-05 | 19:00 | 424 | 120 | 217 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-02-05 | 20:00 | 414 | 120 | 215 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-02-05 | 21:00 | 399 | 120 | 209 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-02-05 | 22:00 | 394 | 120 | 210 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-02-05 | 23:00 | 404 | 120 | 211 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-02-06 | 0:00 | 402 | 120 | 213 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-06 | 1:00 | 415 | 120 | 218 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-02-06 | 2:00 | 429 | 120 | 218 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-02-06 | 3:00 | 430 | 120 | 218 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-02-06 | 4:00 | 418 | 120 | 218 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-02-06 | 5:00 | 406 | 120 | 215 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-06 | 6:00 | 412 | 120 | 218 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-02-06 | 7:00 | 411 | 120 | 213 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-02-06 | 8:00 | 442 | 120 | 213 | 101 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-02-06 | 9:00 | 464 | 120 | 216 | 111 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-02-06 | 10:00 | 464 | 120 | 216 | 95 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 463
2015-02-06 | 11:00 | 455 | 120 | 212 | 80 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-02-06 | 12:00 | 425 | 120 | 201 | 62 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-02-06 | 13:00 | 442 | 120 | 211 | 69 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-02-06 | 14:00 | 440 | 120 | 211 | 79 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-02-06 | 15:00 | 435 | 120 | 216 | 87 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-02-06 | 16:00 | 438 | 120 | 216 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-06 | 17:00 | 443 | 120 | 216 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-02-06 | 18:00 | 444 | 120 | 216 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-02-06 | 19:00 | 427 | 120 | 216 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-02-06 | 20:00 | 415 | 120 | 213 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-02-06 | 21:00 | 396 | 120 | 214 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-02-06 | 22:00 | 394 | 120 | 213 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-02-06 | 23:00 | 406 | 120 | 213 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-07 | 0:00 | 402 | 120 | 220 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-07 | 1:00 | 409 | 120 | 220 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-02-07 | 2:00 | 421 | 120 | 218 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 421
2015-02-07 | 3:00 | 419 | 120 | 218 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-02-07 | 4:00 | 406 | 120 | 218 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-07 | 5:00 | 386 | 120 | 218 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-02-07 | 6:00 | 376 | 120 | 211 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-02-07 | 7:00 | 367 | 120 | 207 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-02-07 | 8:00 | 378 | 120 | 206 | 44 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-02-07 | 9:00 | 382 | 120 | 202 | 43 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 382
2015-02-07 | 10:00 | 373 | 120 | 177 | 43 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-02-07 | 11:00 | 360 | 120 | 147 | 50 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-02-07 | 12:00 | 340 | 120 | 128 | 50 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-02-07 | 13:00 | 341 | 120 | 132 | 47 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-02-07 | 14:00 | 338 | 120 | 141 | 47 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 338
2015-02-07 | 15:00 | 337 | 120 | 160 | 47 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 339
2015-02-07 | 16:00 | 342 | 120 | 168 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-02-07 | 17:00 | 360 | 120 | 190 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-02-07 | 18:00 | 368 | 120 | 197 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-02-07 | 19:00 | 361 | 120 | 194 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-02-07 | 20:00 | 355 | 120 | 184 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-02-07 | 21:00 | 339 | 120 | 166 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 339
2015-02-07 | 22:00 | 339 | 120 | 165 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 338
2015-02-07 | 23:00 | 352 | 120 | 174 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 352
2015-02-08 | 0:00 | 349 | 120 | 203 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 350
2015-02-08 | 1:00 | 356 | 120 | 208 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-02-08 | 2:00 | 376 | 120 | 214 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-02-08 | 3:00 | 374 | 120 | 219 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-02-08 | 4:00 | 362 | 120 | 213 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-02-08 | 5:00 | 339 | 120 | 196 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-02-08 | 6:00 | 316 | 120 | 174 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 317
2015-02-08 | 7:00 | 303 | 120 | 158 | 41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 303
2015-02-08 | 8:00 | 312 | 120 | 158 | 41 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 312
2015-02-08 | 9:00 | 326 | 120 | 159 | 46 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 327
2015-02-08 | 10:00 | 328 | 120 | 150 | 47 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 329
2015-02-08 | 11:00 | 330 | 120 | 143 | 51 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 330
2015-02-08 | 12:00 | 332 | 120 | 147 | 50 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-02-08 | 13:00 | 330 | 120 | 153 | 47 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 330
2015-02-08 | 14:00 | 329 | 120 | 157 | 47 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 330
2015-02-08 | 15:00 | 331 | 120 | 168 | 47 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 331
2015-02-08 | 16:00 | 344 | 120 | 189 | 47 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-02-08 | 17:00 | 370 | 120 | 219 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-02-08 | 18:00 | 380 | 120 | 218 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-02-08 | 19:00 | 380 | 120 | 213 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-02-08 | 20:00 | 384 | 120 | 213 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-02-08 | 21:00 | 378 | 120 | 214 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-02-08 | 22:00 | 375 | 120 | 220 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-02-08 | 23:00 | 395 | 120 | 216 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-02-09 | 0:00 | 397 | 120 | 247 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-02-09 | 1:00 | 410 | 120 | 261 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-02-09 | 2:00 | 428 | 120 | 259 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-02-09 | 3:00 | 429 | 120 | 259 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-02-09 | 4:00 | 423 | 120 | 259 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-02-09 | 5:00 | 419 | 120 | 259 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-02-09 | 6:00 | 434 | 120 | 264 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-02-09 | 7:00 | 436 | 120 | 258 | 74 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 436
2015-02-09 | 8:00 | 473 | 120 | 275 | 84 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 472
2015-02-09 | 9:00 | 504 | 120 | 287 | 96 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 505
2015-02-09 | 10:00 | 512 | 120 | 287 | 95 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 514
2015-02-09 | 11:00 | 505 | 120 | 281 | 88 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 505
2015-02-09 | 12:00 | 488 | 120 | 265 | 88 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 489
2015-02-09 | 13:00 | 498 | 120 | 279 | 88 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 497
2015-02-09 | 14:00 | 506 | 120 | 287 | 94 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 507
2015-02-09 | 15:00 | 503 | 120 | 285 | 102 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 503
2015-02-09 | 16:00 | 514 | 120 | 299 | 107 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 514
2015-02-09 | 17:00 | 516 | 120 | 305 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 516
2015-02-09 | 18:00 | 513 | 120 | 302 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 513
2015-02-09 | 19:00 | 491 | 120 | 289 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 490
2015-02-09 | 20:00 | 478 | 120 | 286 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 479
2015-02-09 | 21:00 | 465 | 120 | 272 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 465
2015-02-09 | 22:00 | 461 | 120 | 275 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 461
2015-02-09 | 23:00 | 471 | 120 | 285 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-02-10 | 0:00 | 462 | 120 | 289 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 462
2015-02-10 | 1:00 | 470 | 120 | 290 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-02-10 | 2:00 | 481 | 120 | 289 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 481
2015-02-10 | 3:00 | 476 | 120 | 289 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 476
2015-02-10 | 4:00 | 464 | 120 | 285 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 466
2015-02-10 | 5:00 | 459 | 120 | 288 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 459
2015-02-10 | 6:00 | 471 | 120 | 284 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-02-10 | 7:00 | 466 | 120 | 285 | 77 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 466
2015-02-10 | 8:00 | 498 | 120 | 289 | 95 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 497
2015-02-10 | 9:00 | 519 | 120 | 288 | 110 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 520
2015-02-10 | 10:00 | 516 | 120 | 288 | 96 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 516
2015-02-10 | 11:00 | 506 | 120 | 285 | 85 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 506
2015-02-10 | 12:00 | 483 | 120 | 269 | 79 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 484
2015-02-10 | 13:00 | 490 | 120 | 281 | 79 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 490
2015-02-10 | 14:00 | 490 | 120 | 286 | 79 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 491
2015-02-10 | 15:00 | 487 | 120 | 285 | 87 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 488
2015-02-10 | 16:00 | 496 | 120 | 288 | 100 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 496
2015-02-10 | 17:00 | 494 | 120 | 288 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 494
2015-02-10 | 18:00 | 491 | 120 | 288 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 491
2015-02-10 | 19:00 | 470 | 120 | 288 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 469
2015-02-10 | 20:00 | 453 | 120 | 278 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 454
2015-02-10 | 21:00 | 432 | 120 | 261 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-02-10 | 22:00 | 426 | 120 | 263 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-02-10 | 23:00 | 440 | 120 | 265 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-02-11 | 0:00 | 432 | 120 | 275 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-02-11 | 1:00 | 442 | 120 | 274 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-02-11 | 2:00 | 448 | 120 | 274 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-02-11 | 3:00 | 445 | 120 | 274 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 446
2015-02-11 | 4:00 | 428 | 120 | 270 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-02-11 | 5:00 | 407 | 120 | 262 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-11 | 6:00 | 394 | 120 | 251 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-02-11 | 7:00 | 389 | 120 | 244 | 41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 389
2015-02-11 | 8:00 | 413 | 120 | 255 | 45 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-02-11 | 9:00 | 431 | 120 | 262 | 48 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-02-11 | 10:00 | 430 | 120 | 252 | 48 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-02-11 | 11:00 | 424 | 120 | 236 | 52 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-02-11 | 12:00 | 403 | 120 | 222 | 47 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-02-11 | 13:00 | 407 | 120 | 230 | 47 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-02-11 | 14:00 | 405 | 120 | 233 | 47 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-11 | 15:00 | 404 | 120 | 241 | 47 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-02-11 | 16:00 | 409 | 120 | 255 | 47 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-02-11 | 17:00 | 424 | 120 | 267 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-02-11 | 18:00 | 429 | 120 | 267 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-02-11 | 19:00 | 420 | 120 | 264 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-02-11 | 20:00 | 411 | 120 | 260 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-11 | 21:00 | 395 | 120 | 243 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-02-11 | 22:00 | 392 | 120 | 240 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-02-11 | 23:00 | 404 | 120 | 251 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-02-12 | 0:00 | 401 | 120 | 214 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-02-12 | 1:00 | 412 | 120 | 214 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-12 | 2:00 | 426 | 120 | 214 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-02-12 | 3:00 | 425 | 120 | 214 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-02-12 | 4:00 | 417 | 120 | 214 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-12 | 5:00 | 403 | 120 | 209 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-12 | 6:00 | 409 | 120 | 214 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-02-12 | 7:00 | 409 | 120 | 209 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-02-12 | 8:00 | 443 | 120 | 214 | 101 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-02-12 | 9:00 | 469 | 120 | 209 | 123 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 469
2015-02-12 | 10:00 | 464 | 120 | 214 | 98 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-02-12 | 11:00 | 459 | 120 | 213 | 83 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 459
2015-02-12 | 12:00 | 423 | 120 | 196 | 65 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-02-12 | 13:00 | 443 | 120 | 212 | 69 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-02-12 | 14:00 | 439 | 120 | 212 | 77 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-02-12 | 15:00 | 446 | 120 | 214 | 101 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-02-12 | 16:00 | 454 | 120 | 214 | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-02-12 | 17:00 | 460 | 120 | 209 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 460
2015-02-12 | 18:00 | 457 | 120 | 215 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 457
2015-02-12 | 19:00 | 438 | 120 | 214 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-12 | 20:00 | 424 | 120 | 209 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-02-12 | 21:00 | 406 | 120 | 212 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-12 | 22:00 | 403 | 120 | 209 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-12 | 23:00 | 423 | 120 | 214 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-02-13 | 0:00 | 419 | 120 | 259 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-02-13 | 1:00 | 428 | 120 | 259 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-02-13 | 2:00 | 441 | 120 | 261 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-02-13 | 3:00 | 443 | 120 | 261 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-02-13 | 4:00 | 433 | 120 | 259 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-02-13 | 5:00 | 427 | 120 | 261 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-02-13 | 6:00 | 437 | 120 | 259 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-13 | 7:00 | 437 | 120 | 264 | 70 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-13 | 8:00 | 473 | 120 | 261 | 98 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 472
2015-02-13 | 9:00 | 497 | 120 | 261 | 114 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 497
2015-02-13 | 10:00 | 497 | 120 | 261 | 105 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 498
2015-02-13 | 11:00 | 494 | 120 | 261 | 97 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 494
2015-02-13 | 12:00 | 471 | 120 | 257 | 80 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 473
2015-02-13 | 13:00 | 482 | 120 | 261 | 91 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 482
2015-02-13 | 14:00 | 489 | 120 | 261 | 103 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 490
2015-02-13 | 15:00 | 485 | 120 | 261 | 108 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 485
2015-02-13 | 16:00 | 485 | 120 | 261 | 116 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 485
2015-02-13 | 17:00 | 487 | 120 | 259 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 487
2015-02-13 | 18:00 | 481 | 120 | 261 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 481
2015-02-13 | 19:00 | 463 | 120 | 261 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 463
2015-02-13 | 20:00 | 453 | 120 | 261 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 454
2015-02-13 | 21:00 | 436 | 120 | 256 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-02-13 | 22:00 | 430 | 120 | 259 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-02-13 | 23:00 | 443 | 120 | 259 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-02-14 | 0:00 | 438 | 120 | 256 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-02-14 | 1:00 | 446 | 120 | 256 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 446
2015-02-14 | 2:00 | 452 | 120 | 256 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-02-14 | 3:00 | 445 | 120 | 256 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 446
2015-02-14 | 4:00 | 430 | 120 | 254 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-02-14 | 5:00 | 412 | 120 | 240 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-14 | 6:00 | 403 | 120 | 240 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-02-14 | 7:00 | 397 | 120 | 236 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-02-14 | 8:00 | 419 | 120 | 240 | 51 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-02-14 | 9:00 | 427 | 120 | 235 | 55 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-02-14 | 10:00 | 422 | 120 | 224 | 45 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 421
2015-02-14 | 11:00 | 412 | 120 | 197 | 53 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-02-14 | 12:00 | 395 | 120 | 184 | 48 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-02-14 | 13:00 | 391 | 120 | 181 | 48 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-14 | 14:00 | 395 | 120 | 197 | 48 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-02-14 | 15:00 | 397 | 120 | 217 | 48 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-02-14 | 16:00 | 405 | 120 | 229 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-02-14 | 17:00 | 412 | 120 | 236 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-02-14 | 18:00 | 414 | 120 | 235 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-02-14 | 19:00 | 401 | 120 | 232 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-02-14 | 20:00 | 388 | 120 | 215 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-02-14 | 21:00 | 369 | 120 | 195 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-02-14 | 22:00 | 363 | 120 | 188 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-02-14 | 23:00 | 375 | 120 | 194 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-02-15 | 0:00 | 368 | 120 | 184 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 368
2015-02-15 | 1:00 | 379 | 120 | 188 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 379
2015-02-15 | 2:00 | 393 | 120 | 188 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-02-15 | 3:00 | 389 | 120 | 188 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 389
2015-02-15 | 4:00 | 380 | 120 | 188 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-02-15 | 5:00 | 356 | 120 | 189 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-02-15 | 6:00 | 336 | 120 | 172 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-02-15 | 7:00 | 320 | 120 | 155 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-02-15 | 8:00 | 332 | 120 | 157 | 47 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 332
2015-02-15 | 9:00 | 346 | 120 | 160 | 50 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 347
2015-02-15 | 10:00 | 343 | 120 | 139 | 52 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-02-15 | 11:00 | 333 | 120 | 125 | 45 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-02-15 | 12:00 | 324 | 120 | 107 | 55 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 325
2015-02-15 | 13:00 | 312 | 120 | 101 | 50 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 313
2015-02-15 | 14:00 | 306 | 120 | 105 | 50 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 305
2015-02-15 | 15:00 | 307 | 120 | 125 | 51 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 308
2015-02-15 | 16:00 | 318 | 120 | 140 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 318
2015-02-15 | 17:00 | 345 | 120 | 172 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 346
2015-02-15 | 18:00 | 367 | 120 | 187 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-02-15 | 19:00 | 369 | 120 | 193 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 370
2015-02-15 | 20:00 | 364 | 120 | 184 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-02-15 | 21:00 | 352 | 120 | 175 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 351
2015-02-15 | 22:00 | 350 | 120 | 173 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 350
2015-02-15 | 23:00 | 370 | 120 | 185 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 370
2015-02-16 | 0:00 | 370 | 120 | 189 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-02-16 | 1:00 | 386 | 120 | 190 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-02-16 | 2:00 | 403 | 120 | 199 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-16 | 3:00 | 404 | 120 | 203 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-02-16 | 4:00 | 397 | 120 | 201 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-02-16 | 5:00 | 391 | 120 | 192 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-16 | 6:00 | 405 | 120 | 202 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-16 | 7:00 | 405 | 120 | 202 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-02-16 | 8:00 | 437 | 120 | 203 | 106 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-02-16 | 9:00 | 452 | 120 | 206 | 109 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-02-16 | 10:00 | 445 | 120 | 194 | 99 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-02-16 | 11:00 | 436 | 120 | 184 | 89 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 436
2015-02-16 | 12:00 | 401 | 120 | 168 | 72 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-16 | 13:00 | 418 | 120 | 180 | 76 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-02-16 | 14:00 | 414 | 120 | 181 | 83 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-02-16 | 15:00 | 409 | 120 | 188 | 89 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-02-16 | 16:00 | 415 | 120 | 194 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-02-16 | 17:00 | 426 | 120 | 204 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-02-16 | 18:00 | 437 | 120 | 203 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-02-16 | 19:00 | 423 | 120 | 203 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-02-16 | 20:00 | 412 | 120 | 194 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-16 | 21:00 | 396 | 120 | 181 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-02-16 | 22:00 | 391 | 120 | 189 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-16 | 23:00 | 400 | 120 | 189 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-02-17 | 0:00 | 398 | 120 | 230 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 398
2015-02-17 | 1:00 | 408 | 120 | 232 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-02-17 | 2:00 | 421 | 120 | 227 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 421
2015-02-17 | 3:00 | 422 | 120 | 232 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-02-17 | 4:00 | 411 | 120 | 232 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-17 | 5:00 | 400 | 120 | 227 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-02-17 | 6:00 | 404 | 120 | 230 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-02-17 | 7:00 | 406 | 120 | 232 | 70 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-17 | 8:00 | 445 | 120 | 232 | 100 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-02-17 | 9:00 | 467 | 120 | 231 | 115 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 468
2015-02-17 | 10:00 | 466 | 120 | 231 | 104 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 467
2015-02-17 | 11:00 | 462 | 120 | 231 | 95 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 462
2015-02-17 | 12:00 | 433 | 120 | 221 | 76 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-02-17 | 13:00 | 449 | 120 | 231 | 88 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-02-17 | 14:00 | 448 | 120 | 231 | 92 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-02-17 | 15:00 | 441 | 120 | 231 | 94 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-02-17 | 16:00 | 446 | 120 | 232 | 107 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-02-17 | 17:00 | 447 | 120 | 227 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-02-17 | 18:00 | 446 | 120 | 227 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 446
2015-02-17 | 19:00 | 428 | 120 | 227 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-02-17 | 20:00 | 417 | 120 | 231 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-17 | 21:00 | 401 | 120 | 229 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-02-17 | 22:00 | 396 | 120 | 230 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-02-17 | 23:00 | 407 | 120 | 230 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-02-18 | 0:00 | 401 | 120 | 204 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-02-18 | 1:00 | 412 | 120 | 209 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-18 | 2:00 | 425 | 120 | 204 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-02-18 | 3:00 | 426 | 120 | 204 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-02-18 | 4:00 | 417 | 120 | 209 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-18 | 5:00 | 403 | 120 | 209 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-18 | 6:00 | 408 | 120 | 209 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-02-18 | 7:00 | 407 | 120 | 209 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-18 | 8:00 | 438 | 120 | 204 | 106 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-18 | 9:00 | 454 | 120 | 209 | 109 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-02-18 | 10:00 | 447 | 120 | 208 | 86 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 446
2015-02-18 | 11:00 | 443 | 120 | 197 | 84 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-02-18 | 12:00 | 407 | 120 | 177 | 68 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-02-18 | 13:00 | 428 | 120 | 183 | 83 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-02-18 | 14:00 | 434 | 120 | 200 | 85 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-02-18 | 15:00 | 432 | 120 | 204 | 97 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-02-18 | 16:00 | 439 | 120 | 208 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-02-18 | 17:00 | 442 | 120 | 209 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-02-18 | 18:00 | 439 | 120 | 208 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-02-18 | 19:00 | 422 | 120 | 204 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-02-18 | 20:00 | 410 | 120 | 201 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-02-18 | 21:00 | 393 | 120 | 183 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-02-18 | 22:00 | 389 | 120 | 193 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-02-18 | 23:00 | 400 | 120 | 193 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-02-19 | 0:00 | 398 | 120 | 230 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-02-19 | 1:00 | 412 | 120 | 234 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-19 | 2:00 | 429 | 120 | 234 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-02-19 | 3:00 | 430 | 120 | 235 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-02-19 | 4:00 | 422 | 120 | 235 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-02-19 | 5:00 | 410 | 120 | 235 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-02-19 | 6:00 | 413 | 120 | 235 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-02-19 | 7:00 | 412 | 120 | 235 | 74 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-02-19 | 8:00 | 440 | 120 | 229 | 98 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-02-19 | 9:00 | 463 | 120 | 234 | 108 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-02-19 | 10:00 | 465 | 120 | 234 | 101 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 467
2015-02-19 | 11:00 | 459 | 120 | 229 | 94 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 459
2015-02-19 | 12:00 | 433 | 120 | 222 | 76 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-02-19 | 13:00 | 449 | 120 | 233 | 86 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-02-19 | 14:00 | 447 | 120 | 229 | 92 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 447
2015-02-19 | 15:00 | 443 | 120 | 229 | 98 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-02-19 | 16:00 | 451 | 120 | 234 | 109 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 451
2015-02-19 | 17:00 | 453 | 120 | 234 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 454
2015-02-19 | 18:00 | 457 | 120 | 235 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 457
2015-02-19 | 19:00 | 437 | 120 | 229 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-02-19 | 20:00 | 424 | 120 | 233 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-02-19 | 21:00 | 405 | 120 | 222 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-02-19 | 22:00 | 399 | 120 | 232 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-02-19 | 23:00 | 408 | 120 | 232 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-02-20 | 0:00 | 402 | 120 | 201 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-20 | 1:00 | 415 | 120 | 207 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-02-20 | 2:00 | 430 | 120 | 207 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-02-20 | 3:00 | 432 | 120 | 207 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-02-20 | 4:00 | 421 | 120 | 212 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-02-20 | 5:00 | 407 | 120 | 205 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-02-20 | 6:00 | 415 | 120 | 207 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-02-20 | 7:00 | 412 | 120 | 211 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-20 | 8:00 | 439 | 120 | 210 | 100 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-20 | 9:00 | 459 | 120 | 209 | 113 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 459
2015-02-20 | 10:00 | 452 | 120 | 210 | 89 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 451
2015-02-20 | 11:00 | 449 | 120 | 193 | 93 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-02-20 | 12:00 | 416 | 120 | 181 | 72 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-02-20 | 13:00 | 434 | 120 | 187 | 86 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-02-20 | 14:00 | 436 | 120 | 193 | 93 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 436
2015-02-20 | 15:00 | 429 | 120 | 203 | 94 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-02-20 | 16:00 | 427 | 120 | 203 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-02-20 | 17:00 | 430 | 120 | 204 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-02-20 | 18:00 | 436 | 120 | 209 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-02-20 | 19:00 | 421 | 120 | 203 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 421
2015-02-20 | 20:00 | 409 | 120 | 190 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-02-20 | 21:00 | 392 | 120 | 187 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 392
2015-02-20 | 22:00 | 390 | 120 | 194 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-20 | 23:00 | 405 | 120 | 195 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-02-21 | 0:00 | 398 | 120 | 224 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-02-21 | 1:00 | 409 | 120 | 224 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-02-21 | 2:00 | 422 | 120 | 216 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-02-21 | 3:00 | 423 | 120 | 223 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-02-21 | 4:00 | 408 | 120 | 224 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-02-21 | 5:00 | 391 | 120 | 217 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-21 | 6:00 | 381 | 120 | 209 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 381
2015-02-21 | 7:00 | 373 | 120 | 204 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 373
2015-02-21 | 8:00 | 382 | 120 | 200 | 53 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 381
2015-02-21 | 9:00 | 385 | 120 | 199 | 49 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-02-21 | 10:00 | 373 | 120 | 174 | 46 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-02-21 | 11:00 | 362 | 120 | 146 | 53 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-02-21 | 12:00 | 338 | 120 | 122 | 53 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 338
2015-02-21 | 13:00 | 338 | 120 | 123 | 54 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 339
2015-02-21 | 14:00 | 334 | 120 | 130 | 53 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-02-21 | 15:00 | 332 | 120 | 147 | 53 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 332
2015-02-21 | 16:00 | 337 | 120 | 156 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 338
2015-02-21 | 17:00 | 353 | 120 | 176 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 354
2015-02-21 | 18:00 | 363 | 120 | 184 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-02-21 | 19:00 | 354 | 120 | 179 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 354
2015-02-21 | 20:00 | 344 | 120 | 166 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 345
2015-02-21 | 21:00 | 328 | 120 | 149 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 329
2015-02-21 | 22:00 | 325 | 120 | 144 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 325
2015-02-21 | 23:00 | 331 | 120 | 145 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 331
2015-02-22 | 0:00 | 326 | 120 | 152 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 327
2015-02-22 | 1:00 | 343 | 120 | 163 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-02-22 | 2:00 | 360 | 120 | 167 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-02-22 | 3:00 | 364 | 120 | 173 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-02-22 | 4:00 | 355 | 120 | 173 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 355
2015-02-22 | 5:00 | 334 | 120 | 158 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-02-22 | 6:00 | 309 | 120 | 142 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 311
2015-02-22 | 7:00 | 291 | 120 | 120 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 290
2015-02-22 | 8:00 | 292 | 120 | 113 | 50 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 291
2015-02-22 | 9:00 | 294 | 120 | 104 | 54 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 295
2015-02-22 | 10:00 | 294 | 120 | 91 | 50 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 293
2015-02-22 | 11:00 | 289 | 120 | 72 | 55 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 290
2015-02-22 | 12:00 | 284 | 120 | 68 | 54 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 285
2015-02-22 | 13:00 | 279 | 120 | 62 | 55 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 279
2015-02-22 | 14:00 | 277 | 120 | 72 | 55 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 277
2015-02-22 | 15:00 | 283 | 120 | 96 | 56 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 284
2015-02-22 | 16:00 | 297 | 120 | 115 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 298
2015-02-22 | 17:00 | 318 | 120 | 139 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 319
2015-02-22 | 18:00 | 328 | 120 | 144 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 328
2015-02-22 | 19:00 | 321 | 120 | 141 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 322
2015-02-22 | 20:00 | 312 | 120 | 133 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 312
2015-02-22 | 21:00 | 297 | 120 | 117 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 297
2015-02-22 | 22:00 | 294 | 120 | 113 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 294
2015-02-22 | 23:00 | 299 | 120 | 112 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 299
2015-02-23 | 0:00 | 305 | 120 | 146 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 305
2015-02-23 | 1:00 | 322 | 120 | 164 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 322
2015-02-23 | 2:00 | 343 | 120 | 167 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 342
2015-02-23 | 3:00 | 354 | 120 | 167 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 354
2015-02-23 | 4:00 | 352 | 120 | 167 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 352
2015-02-23 | 5:00 | 339 | 120 | 162 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-02-23 | 6:00 | 337 | 120 | 162 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 338
2015-02-23 | 7:00 | 342 | 120 | 162 | 77 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-02-23 | 8:00 | 378 | 120 | 168 | 97 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-02-23 | 9:00 | 402 | 120 | 167 | 114 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-23 | 10:00 | 402 | 120 | 167 | 104 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-23 | 11:00 | 404 | 120 | 167 | 101 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-02-23 | 12:00 | 374 | 120 | 165 | 74 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-02-23 | 13:00 | 392 | 120 | 166 | 95 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-23 | 14:00 | 393 | 120 | 167 | 101 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-02-23 | 15:00 | 391 | 120 | 167 | 108 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-23 | 16:00 | 392 | 120 | 167 | 118 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-02-23 | 17:00 | 390 | 120 | 162 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-02-23 | 18:00 | 399 | 120 | 167 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-02-23 | 19:00 | 384 | 120 | 167 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-02-23 | 20:00 | 374 | 120 | 167 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-02-23 | 21:00 | 361 | 120 | 166 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-02-23 | 22:00 | 358 | 120 | 167 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 358
2015-02-23 | 23:00 | 363 | 120 | 167 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-02-24 | 0:00 | 359 | 120 | 160 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-02-24 | 1:00 | 374 | 120 | 170 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-02-24 | 2:00 | 394 | 120 | 177 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-02-24 | 3:00 | 402 | 120 | 175 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-02-24 | 4:00 | 398 | 120 | 169 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-02-24 | 5:00 | 387 | 120 | 173 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-02-24 | 6:00 | 390 | 120 | 170 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-24 | 7:00 | 386 | 120 | 173 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-02-24 | 8:00 | 407 | 120 | 167 | 111 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-24 | 9:00 | 417 | 120 | 172 | 108 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-24 | 10:00 | 410 | 120 | 167 | 91 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-02-24 | 11:00 | 403 | 120 | 151 | 89 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-02-24 | 12:00 | 376 | 120 | 139 | 75 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-02-24 | 13:00 | 394 | 120 | 152 | 81 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-02-24 | 14:00 | 394 | 120 | 152 | 92 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-02-24 | 15:00 | 389 | 120 | 159 | 98 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 389
2015-02-24 | 16:00 | 391 | 120 | 165 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-24 | 17:00 | 395 | 120 | 168 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-02-24 | 18:00 | 405 | 120 | 172 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-24 | 19:00 | 392 | 120 | 168 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-02-24 | 20:00 | 382 | 120 | 158 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 382
2015-02-24 | 21:00 | 367 | 120 | 151 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-02-24 | 22:00 | 363 | 120 | 160 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-02-24 | 23:00 | 372 | 120 | 160 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 373
2015-02-25 | 0:00 | 369 | 120 | 167 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-02-25 | 1:00 | 385 | 120 | 174 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-02-25 | 2:00 | 401 | 120 | 175 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-02-25 | 3:00 | 405 | 120 | 175 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-25 | 4:00 | 400 | 120 | 178 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-02-25 | 5:00 | 387 | 120 | 177 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-02-25 | 6:00 | 390 | 120 | 174 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-02-25 | 7:00 | 385 | 120 | 176 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-02-25 | 8:00 | 412 | 120 | 174 | 110 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-25 | 9:00 | 432 | 120 | 175 | 120 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-02-25 | 10:00 | 429 | 120 | 175 | 101 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-02-25 | 11:00 | 415 | 120 | 158 | 94 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-02-25 | 12:00 | 382 | 120 | 142 | 78 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 383
2015-02-25 | 13:00 | 398 | 120 | 155 | 81 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 398
2015-02-25 | 14:00 | 398 | 120 | 159 | 89 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 398
2015-02-25 | 15:00 | 397 | 120 | 165 | 100 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-02-25 | 16:00 | 400 | 120 | 171 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-02-25 | 17:00 | 405 | 120 | 172 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-02-25 | 18:00 | 414 | 120 | 180 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-02-25 | 19:00 | 400 | 120 | 171 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-02-25 | 20:00 | 388 | 120 | 163 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-02-25 | 21:00 | 372 | 120 | 158 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-02-25 | 22:00 | 366 | 120 | 165 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 366
2015-02-25 | 23:00 | 375 | 120 | 167 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-02-26 | 0:00 | 373 | 120 | 199 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 373
2015-02-26 | 1:00 | 386 | 120 | 199 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-02-26 | 2:00 | 404 | 120 | 197 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-02-26 | 3:00 | 408 | 120 | 197 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-02-26 | 4:00 | 403 | 120 | 197 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-02-26 | 5:00 | 391 | 120 | 199 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-26 | 6:00 | 395 | 120 | 197 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-02-26 | 7:00 | 390 | 120 | 196 | 91 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-26 | 8:00 | 417 | 120 | 197 | 107 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-26 | 9:00 | 437 | 120 | 197 | 119 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-02-26 | 10:00 | 434 | 120 | 198 | 105 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-02-26 | 11:00 | 429 | 120 | 191 | 102 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-02-26 | 12:00 | 398 | 120 | 181 | 83 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-02-26 | 13:00 | 417 | 120 | 191 | 95 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-02-26 | 14:00 | 416 | 120 | 191 | 100 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-02-26 | 15:00 | 413 | 120 | 195 | 101 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-02-26 | 16:00 | 414 | 120 | 196 | 111 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-02-26 | 17:00 | 414 | 120 | 200 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-02-26 | 18:00 | 413 | 120 | 199 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 414
2015-02-26 | 19:00 | 399 | 120 | 194 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-02-26 | 20:00 | 386 | 120 | 191 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-02-26 | 21:00 | 367 | 120 | 181 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-02-26 | 22:00 | 360 | 120 | 181 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-02-26 | 23:00 | 365 | 120 | 184 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-02-27 | 0:00 | 361 | 120 | 198 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-02-27 | 1:00 | 376 | 120 | 204 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-02-27 | 2:00 | 395 | 120 | 205 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-02-27 | 3:00 | 404 | 120 | 206 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-02-27 | 4:00 | 402 | 120 | 202 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-02-27 | 5:00 | 391 | 120 | 200 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-02-27 | 6:00 | 388 | 120 | 200 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-02-27 | 7:00 | 383 | 120 | 200 | 79 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 383
2015-02-27 | 8:00 | 411 | 120 | 202 | 96 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-02-27 | 9:00 | 434 | 120 | 201 | 111 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-02-27 | 10:00 | 436 | 120 | 201 | 104 | 0 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-02-27 | 11:00 | 440 | 120 | 200 | 104 | 0 | 1 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-02-27 | 12:00 | 422 | 120 | 200 | 87 | 0 | 1 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-02-27 | 13:00 | 442 | 120 | 203 | 108 | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-02-27 | 14:00 | 445 | 120 | 208 | 112 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 446
2015-02-27 | 15:00 | 441 | 120 | 205 | 120 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-02-27 | 16:00 | 445 | 120 | 215 | 122 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-02-27 | 17:00 | 447 | 120 | 222 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-02-27 | 18:00 | 443 | 120 | 218 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 444
2015-02-27 | 19:00 | 425 | 120 | 208 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-02-27 | 20:00 | 408 | 120 | 201 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-02-27 | 21:00 | 392 | 120 | 200 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 392
2015-02-27 | 22:00 | 387 | 120 | 205 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-02-27 | 23:00 | 397 | 120 | 206 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 398
2015-02-28 | 0:00 | 389 | 120 | 214 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-02-28 | 1:00 | 402 | 120 | 210 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-02-28 | 2:00 | 411 | 120 | 213 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-02-28 | 3:00 | 410 | 120 | 213 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-02-28 | 4:00 | 397 | 120 | 209 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-02-28 | 5:00 | 376 | 120 | 195 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-02-28 | 6:00 | 363 | 120 | 186 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-02-28 | 7:00 | 354 | 120 | 182 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 354
2015-02-28 | 8:00 | 364 | 120 | 180 | 56 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-02-28 | 9:00 | 367 | 120 | 180 | 50 | 0 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-02-28 | 10:00 | 359 | 120 | 155 | 52 | 0 | 1 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-02-28 | 11:00 | 350 | 120 | 128 | 59 | 0 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 350
2015-02-28 | 12:00 | 332 | 120 | 111 | 59 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-02-28 | 13:00 | 332 | 120 | 110 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-02-28 | 14:00 | 329 | 120 | 118 | 60 | 0 | 1 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 328
2015-02-28 | 15:00 | 323 | 120 | 131 | 60 | 0 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 323
2015-02-28 | 16:00 | 327 | 120 | 140 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 328
2015-02-28 | 17:00 | 343 | 120 | 159 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-02-28 | 18:00 | 362 | 120 | 172 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-02-28 | 19:00 | 356 | 120 | 172 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-02-28 | 20:00 | 350 | 120 | 165 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 350
2015-02-28 | 21:00 | 332 | 120 | 145 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 332
2015-02-28 | 22:00 | 330 | 120 | 144 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 331
2015-02-28 | 23:00 | 342 | 120 | 150 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 342
2015-03-01 | 0:00 | 341 | 120 | 187 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-03-01 | 1:00 | 354 | 120 | 192 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 354
2015-03-01 | 2:00 | 370 | 120 | 206 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-03-01 | 3:00 | 371 | 120 | 207 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-03-01 | 4:00 | 363 | 120 | 197 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-01 | 5:00 | 338 | 120 | 182 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 338
2015-03-01 | 6:00 | 318 | 120 | 161 | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 319
2015-03-01 | 7:00 | 300 | 120 | 136 | 53 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 300
2015-03-01 | 8:00 | 310 | 120 | 133 | 55 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 310
2015-03-01 | 9:00 | 323 | 120 | 137 | 54 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 324
2015-03-01 | 10:00 | 322 | 120 | 127 | 55 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 324
2015-03-01 | 11:00 | 318 | 120 | 114 | 59 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 318
2015-03-01 | 12:00 | 317 | 120 | 113 | 59 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 317
2015-03-01 | 13:00 | 316 | 120 | 116 | 60 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 316
2015-03-01 | 14:00 | 314 | 120 | 119 | 60 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 313
2015-03-01 | 15:00 | 316 | 120 | 131 | 60 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 317
2015-03-01 | 16:00 | 326 | 120 | 151 | 60 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 326
2015-03-01 | 17:00 | 347 | 120 | 180 | 63 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 347
2015-03-01 | 18:00 | 362 | 120 | 195 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-01 | 19:00 | 353 | 120 | 186 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 353
2015-03-01 | 20:00 | 345 | 120 | 180 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 346
2015-03-01 | 21:00 | 330 | 120 | 168 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 330
2015-03-01 | 22:00 | 324 | 120 | 164 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 324
2015-03-01 | 23:00 | 337 | 120 | 177 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 337
2015-03-02 | 0:00 | 337 | 120 | 174 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 338
2015-03-02 | 1:00 | 352 | 120 | 186 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 352
2015-03-02 | 2:00 | 373 | 120 | 188 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-03-02 | 3:00 | 378 | 120 | 182 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-03-02 | 4:00 | 371 | 120 | 182 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-03-02 | 5:00 | 365 | 120 | 182 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-03-02 | 6:00 | 370 | 120 | 182 | 84 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-03-02 | 7:00 | 368 | 120 | 179 | 78 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 368
2015-03-02 | 8:00 | 400 | 120 | 179 | 99 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 400
2015-03-02 | 9:00 | 420 | 120 | 176 | 111 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-03-02 | 10:00 | 417 | 120 | 176 | 100 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-03-02 | 11:00 | 418 | 120 | 176 | 97 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-03-02 | 12:00 | 390 | 120 | 161 | 84 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-03-02 | 13:00 | 405 | 120 | 176 | 88 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-03-02 | 14:00 | 405 | 120 | 176 | 94 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-03-02 | 15:00 | 402 | 120 | 176 | 100 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-03-02 | 16:00 | 408 | 120 | 181 | 112 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-03-02 | 17:00 | 412 | 120 | 191 | 117 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-03-02 | 18:00 | 423 | 120 | 201 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-03-02 | 19:00 | 408 | 120 | 194 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-03-02 | 20:00 | 393 | 120 | 179 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-03-02 | 21:00 | 384 | 120 | 179 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-03-02 | 22:00 | 383 | 120 | 187 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 384
2015-03-02 | 23:00 | 394 | 120 | 190 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-03-03 | 0:00 | 393 | 120 | 210 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-03-03 | 1:00 | 404 | 120 | 213 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-03-03 | 2:00 | 421 | 120 | 212 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-03-03 | 3:00 | 423 | 120 | 214 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-03-03 | 4:00 | 416 | 120 | 211 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-03-03 | 5:00 | 403 | 120 | 213 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-03-03 | 6:00 | 409 | 120 | 216 | 89 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-03-03 | 7:00 | 404 | 120 | 201 | 92 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-03-03 | 8:00 | 430 | 120 | 211 | 97 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-03-03 | 9:00 | 448 | 120 | 205 | 110 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-03-03 | 10:00 | 442 | 120 | 205 | 96 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-03-03 | 11:00 | 439 | 120 | 197 | 97 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-03-03 | 12:00 | 410 | 120 | 180 | 85 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-03-03 | 13:00 | 426 | 120 | 198 | 89 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-03-03 | 14:00 | 427 | 120 | 198 | 95 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-03-03 | 15:00 | 421 | 120 | 198 | 98 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-03-03 | 16:00 | 424 | 120 | 202 | 106 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-03-03 | 17:00 | 425 | 120 | 208 | 113 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-03-03 | 18:00 | 426 | 120 | 210 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-03-03 | 19:00 | 410 | 120 | 202 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-03-03 | 20:00 | 396 | 120 | 197 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-03-03 | 21:00 | 379 | 120 | 195 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 379
2015-03-03 | 22:00 | 377 | 120 | 200 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-03-03 | 23:00 | 382 | 120 | 205 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 382
2015-03-04 | 0:00 | 379 | 120 | 202 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-03-04 | 1:00 | 390 | 120 | 204 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-03-04 | 2:00 | 409 | 120 | 204 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-03-04 | 3:00 | 410 | 120 | 198 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-03-04 | 4:00 | 404 | 120 | 197 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-03-04 | 5:00 | 389 | 120 | 197 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 389
2015-03-04 | 6:00 | 387 | 120 | 197 | 86 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-03-04 | 7:00 | 382 | 120 | 197 | 73 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 381
2015-03-04 | 8:00 | 407 | 120 | 197 | 88 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-03-04 | 9:00 | 425 | 120 | 192 | 100 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-03-04 | 10:00 | 427 | 120 | 192 | 95 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-03-04 | 11:00 | 428 | 120 | 192 | 91 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-03-04 | 12:00 | 405 | 120 | 181 | 79 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-03-04 | 13:00 | 426 | 120 | 193 | 93 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-03-04 | 14:00 | 433 | 120 | 193 | 105 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-03-04 | 15:00 | 429 | 120 | 193 | 110 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-03-04 | 16:00 | 437 | 120 | 207 | 115 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-03-04 | 17:00 | 435 | 120 | 210 | 121 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-03-04 | 18:00 | 434 | 120 | 210 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-03-04 | 19:00 | 418 | 120 | 202 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-03-04 | 20:00 | 403 | 120 | 193 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-03-04 | 21:00 | 386 | 120 | 193 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-03-04 | 22:00 | 381 | 120 | 202 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 381
2015-03-04 | 23:00 | 390 | 120 | 202 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-03-05 | 0:00 | 385 | 120 | 212 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-03-05 | 1:00 | 399 | 120 | 213 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 398
2015-03-05 | 2:00 | 418 | 120 | 216 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-03-05 | 3:00 | 421 | 120 | 209 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-03-05 | 4:00 | 411 | 120 | 214 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-03-05 | 5:00 | 396 | 120 | 207 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-03-05 | 6:00 | 401 | 120 | 207 | 89 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-03-05 | 7:00 | 399 | 120 | 207 | 81 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-03-05 | 8:00 | 430 | 120 | 212 | 97 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-03-05 | 9:00 | 453 | 120 | 203 | 116 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-03-05 | 10:00 | 452 | 120 | 207 | 104 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 453
2015-03-05 | 11:00 | 448 | 120 | 202 | 101 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-03-05 | 12:00 | 419 | 120 | 194 | 80 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 419
2015-03-05 | 13:00 | 430 | 120 | 202 | 88 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-03-05 | 14:00 | 433 | 120 | 202 | 97 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-03-05 | 15:00 | 427 | 120 | 202 | 99 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 427
2015-03-05 | 16:00 | 431 | 120 | 203 | 113 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-03-05 | 17:00 | 436 | 120 | 210 | 122 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 436
2015-03-05 | 18:00 | 443 | 120 | 217 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-03-05 | 19:00 | 429 | 120 | 212 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-03-05 | 20:00 | 413 | 120 | 203 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-03-05 | 21:00 | 396 | 120 | 202 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-03-05 | 22:00 | 396 | 120 | 212 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-03-05 | 23:00 | 404 | 120 | 212 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-03-06 | 0:00 | 397 | 120 | 176 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-03-06 | 1:00 | 407 | 120 | 176 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-03-06 | 2:00 | 423 | 120 | 172 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-03-06 | 3:00 | 425 | 120 | 172 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-03-06 | 4:00 | 416 | 120 | 176 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-03-06 | 5:00 | 401 | 120 | 176 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-03-06 | 6:00 | 407 | 120 | 176 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-03-06 | 7:00 | 402 | 120 | 176 | 96 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-03-06 | 8:00 | 425 | 120 | 176 | 102 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-03-06 | 9:00 | 437 | 120 | 174 | 101 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-03-06 | 10:00 | 430 | 120 | 166 | 89 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-03-06 | 11:00 | 424 | 120 | 158 | 79 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-03-06 | 12:00 | 390 | 120 | 119 | 79 | 0 | 1 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-03-06 | 13:00 | 405 | 120 | 141 | 80 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-03-06 | 14:00 | 408 | 120 | 157 | 81 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-03-06 | 15:00 | 404 | 120 | 167 | 86 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-03-06 | 16:00 | 410 | 120 | 178 | 98 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-03-06 | 17:00 | 412 | 120 | 173 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-03-06 | 18:00 | 420 | 120 | 174 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-03-06 | 19:00 | 405 | 120 | 178 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-03-06 | 20:00 | 390 | 120 | 166 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-03-06 | 21:00 | 375 | 120 | 166 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-03-06 | 22:00 | 378 | 120 | 178 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 379
2015-03-06 | 23:00 | 387 | 120 | 178 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-03-07 | 0:00 | 385 | 120 | 232 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-03-07 | 1:00 | 395 | 120 | 223 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-03-07 | 2:00 | 411 | 120 | 238 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-03-07 | 3:00 | 412 | 120 | 238 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-03-07 | 4:00 | 397 | 120 | 224 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 398
2015-03-07 | 5:00 | 376 | 120 | 211 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-03-07 | 6:00 | 366 | 120 | 199 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 366
2015-03-07 | 7:00 | 353 | 120 | 190 | 52 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 353
2015-03-07 | 8:00 | 361 | 120 | 185 | 55 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-03-07 | 9:00 | 371 | 120 | 184 | 53 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 370
2015-03-07 | 10:00 | 367 | 120 | 171 | 55 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 368
2015-03-07 | 11:00 | 364 | 120 | 155 | 64 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-03-07 | 12:00 | 349 | 120 | 140 | 63 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 348
2015-03-07 | 13:00 | 351 | 120 | 147 | 64 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 351
2015-03-07 | 14:00 | 348 | 120 | 149 | 64 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 347
2015-03-07 | 15:00 | 346 | 120 | 156 | 64 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 346
2015-03-07 | 16:00 | 350 | 120 | 171 | 65 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 351
2015-03-07 | 17:00 | 359 | 120 | 189 | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-03-07 | 18:00 | 367 | 120 | 190 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-03-07 | 19:00 | 357 | 120 | 189 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 357
2015-03-07 | 20:00 | 345 | 120 | 179 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 345
2015-03-07 | 21:00 | 328 | 120 | 161 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 328
2015-03-07 | 22:00 | 328 | 120 | 163 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 328
2015-03-07 | 23:00 | 333 | 120 | 169 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 334
2015-03-08 | 0:00 | 325 | 120 | 166 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 325
2015-03-08 | 1:00 | 343 | 120 | 176 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-08 | 2:00 | 362 | 120 | 193 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-08 | 3:00 | 367 | 120 | 197 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-03-08 | 4:00 | 361 | 120 | 190 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-03-08 | 5:00 | 337 | 120 | 171 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 337
2015-03-08 | 6:00 | 313 | 120 | 151 | 58 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 314
2015-03-08 | 7:00 | 296 | 120 | 126 | 58 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 295
2015-03-08 | 8:00 | 303 | 120 | 120 | 61 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 303
2015-03-08 | 9:00 | 316 | 120 | 124 | 59 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 316
2015-03-08 | 10:00 | 314 | 120 | 114 | 60 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 316
2015-03-08 | 11:00 | 311 | 120 | 102 | 64 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 311
2015-03-08 | 12:00 | 305 | 120 | 96 | 64 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 305
2015-03-08 | 13:00 | 294 | 120 | 88 | 65 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 293
2015-03-08 | 14:00 | 293 | 120 | 93 | 65 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 292
2015-03-08 | 15:00 | 291 | 120 | 100 | 65 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 291
2015-03-08 | 16:00 | 296 | 120 | 116 | 65 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 296
2015-03-08 | 17:00 | 321 | 120 | 151 | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 321
2015-03-08 | 18:00 | 339 | 120 | 167 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-03-08 | 19:00 | 333 | 120 | 162 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 334
2015-03-08 | 20:00 | 326 | 120 | 156 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 326
2015-03-08 | 21:00 | 314 | 120 | 146 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 314
2015-03-08 | 22:00 | 308 | 120 | 143 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 309
2015-03-08 | 23:00 | 317 | 120 | 152 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 318
2015-03-09 | 0:00 | 320 | 120 | 158 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-03-09 | 1:00 | 341 | 120 | 170 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-03-09 | 2:00 | 363 | 120 | 174 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-03-09 | 3:00 | 371 | 120 | 174 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-03-09 | 4:00 | 369 | 120 | 169 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-03-09 | 5:00 | 359 | 120 | 167 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-03-09 | 6:00 | 361 | 120 | 167 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-03-09 | 7:00 | 360 | 120 | 167 | 81 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-03-09 | 8:00 | 396 | 120 | 164 | 110 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-03-09 | 9:00 | 420 | 120 | 167 | 120 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-03-09 | 10:00 | 419 | 120 | 161 | 117 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-03-09 | 11:00 | 418 | 120 | 161 | 112 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-03-09 | 12:00 | 389 | 120 | 160 | 84 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 389
2015-03-09 | 13:00 | 407 | 120 | 161 | 106 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-03-09 | 14:00 | 406 | 120 | 162 | 109 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-03-09 | 15:00 | 403 | 120 | 162 | 115 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-03-09 | 16:00 | 409 | 120 | 174 | 121 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-03-09 | 17:00 | 412 | 120 | 181 | 128 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-03-09 | 18:00 | 411 | 120 | 181 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-03-09 | 19:00 | 396 | 120 | 175 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 396
2015-03-09 | 20:00 | 379 | 120 | 162 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-03-09 | 21:00 | 362 | 120 | 162 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-09 | 22:00 | 361 | 120 | 172 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-03-09 | 23:00 | 365 | 120 | 172 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-03-10 | 0:00 | 362 | 120 | 199 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-03-10 | 1:00 | 374 | 120 | 211 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-03-10 | 2:00 | 396 | 120 | 221 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-03-10 | 3:00 | 402 | 120 | 221 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-03-10 | 4:00 | 401 | 120 | 221 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-03-10 | 5:00 | 388 | 120 | 215 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-03-10 | 6:00 | 392 | 120 | 216 | 72 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-03-10 | 7:00 | 395 | 120 | 215 | 68 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-03-10 | 8:00 | 433 | 120 | 215 | 97 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-03-10 | 9:00 | 467 | 120 | 222 | 112 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 467
2015-03-10 | 10:00 | 478 | 120 | 222 | 115 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 479
2015-03-10 | 11:00 | 475 | 120 | 222 | 109 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 476
2015-03-10 | 12:00 | 452 | 120 | 210 | 97 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-03-10 | 13:00 | 466 | 120 | 224 | 102 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 466
2015-03-10 | 14:00 | 474 | 120 | 222 | 117 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 473
2015-03-10 | 15:00 | 472 | 120 | 222 | 124 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 472
2015-03-10 | 16:00 | 485 | 120 | 232 | 138 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 485
2015-03-10 | 17:00 | 484 | 120 | 236 | 144 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 484
2015-03-10 | 18:00 | 479 | 120 | 233 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 480
2015-03-10 | 19:00 | 461 | 120 | 223 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 461
2015-03-10 | 20:00 | 445 | 120 | 222 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-03-10 | 21:00 | 431 | 120 | 222 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-03-10 | 22:00 | 433 | 120 | 225 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-03-10 | 23:00 | 444 | 120 | 225 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-03-11 | 0:00 | 434 | 120 | 241 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 434
2015-03-11 | 1:00 | 443 | 120 | 241 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-03-11 | 2:00 | 451 | 120 | 241 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-03-11 | 3:00 | 452 | 120 | 241 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-03-11 | 4:00 | 444 | 120 | 241 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-03-11 | 5:00 | 435 | 120 | 241 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 435
2015-03-11 | 6:00 | 440 | 120 | 241 | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-03-11 | 7:00 | 436 | 120 | 241 | 84 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 436
2015-03-11 | 8:00 | 470 | 120 | 241 | 108 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-03-11 | 9:00 | 493 | 120 | 239 | 121 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 493
2015-03-11 | 10:00 | 492 | 120 | 239 | 112 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 493
2015-03-11 | 11:00 | 486 | 120 | 242 | 100 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 487
2015-03-11 | 12:00 | 464 | 120 | 235 | 84 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-03-11 | 13:00 | 475 | 120 | 237 | 98 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 475
2015-03-11 | 14:00 | 479 | 120 | 237 | 108 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 479
2015-03-11 | 15:00 | 464 | 120 | 242 | 96 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-03-11 | 16:00 | 465 | 120 | 242 | 108 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 465
2015-03-11 | 17:00 | 471 | 120 | 239 | 128 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 471
2015-03-11 | 18:00 | 477 | 120 | 239 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 478
2015-03-11 | 19:00 | 460 | 120 | 239 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 460
2015-03-11 | 20:00 | 443 | 120 | 242 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-03-11 | 21:00 | 424 | 120 | 236 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-03-11 | 22:00 | 421 | 120 | 237 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 421
2015-03-11 | 23:00 | 430 | 120 | 241 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-03-12 | 0:00 | 423 | 120 | 231 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-03-12 | 1:00 | 433 | 120 | 231 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 433
2015-03-12 | 2:00 | 449 | 120 | 231 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 451
2015-03-12 | 3:00 | 451 | 120 | 231 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-03-12 | 4:00 | 442 | 120 | 231 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 442
2015-03-12 | 5:00 | 429 | 120 | 231 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 429
2015-03-12 | 6:00 | 437 | 120 | 231 | 102 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-03-12 | 7:00 | 437 | 120 | 231 | 95 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-03-12 | 8:00 | 462 | 120 | 231 | 110 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 463
2015-03-12 | 9:00 | 482 | 120 | 228 | 120 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 481
2015-03-12 | 10:00 | 485 | 120 | 229 | 115 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 486
2015-03-12 | 11:00 | 481 | 120 | 228 | 108 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 481
2015-03-12 | 12:00 | 450 | 120 | 217 | 87 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 449
2015-03-12 | 13:00 | 465 | 120 | 225 | 99 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 464
2015-03-12 | 14:00 | 460 | 120 | 225 | 100 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 459
2015-03-12 | 15:00 | 452 | 120 | 231 | 95 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 452
2015-03-12 | 16:00 | 455 | 120 | 228 | 112 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-03-12 | 17:00 | 453 | 120 | 228 | 121 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 453
2015-03-12 | 18:00 | 457 | 120 | 229 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 458
2015-03-12 | 19:00 | 443 | 120 | 228 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-03-12 | 20:00 | 427 | 120 | 231 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-03-12 | 21:00 | 411 | 120 | 222 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-03-12 | 22:00 | 404 | 120 | 226 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-03-12 | 23:00 | 412 | 120 | 226 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 413
2015-03-13 | 0:00 | 410 | 120 | 212 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-03-13 | 1:00 | 423 | 120 | 212 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 422
2015-03-13 | 2:00 | 436 | 120 | 212 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 436
2015-03-13 | 3:00 | 432 | 120 | 212 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 432
2015-03-13 | 4:00 | 424 | 120 | 212 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 424
2015-03-13 | 5:00 | 413 | 120 | 212 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-03-13 | 6:00 | 419 | 120 | 212 | 103 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-03-13 | 7:00 | 415 | 120 | 208 | 96 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 415
2015-03-13 | 8:00 | 441 | 120 | 207 | 112 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 441
2015-03-13 | 9:00 | 461 | 120 | 210 | 118 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 461
2015-03-13 | 10:00 | 455 | 120 | 210 | 103 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 455
2015-03-13 | 11:00 | 450 | 120 | 209 | 97 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 451
2015-03-13 | 12:00 | 418 | 120 | 185 | 88 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-03-13 | 13:00 | 437 | 120 | 209 | 88 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 437
2015-03-13 | 14:00 | 440 | 120 | 209 | 97 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 440
2015-03-13 | 15:00 | 437 | 120 | 209 | 103 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 438
2015-03-13 | 16:00 | 446 | 120 | 210 | 121 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 446
2015-03-13 | 17:00 | 448 | 120 | 211 | 133 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 448
2015-03-13 | 18:00 | 441 | 120 | 211 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 443
2015-03-13 | 19:00 | 425 | 120 | 207 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-03-13 | 20:00 | 407 | 120 | 209 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-03-13 | 21:00 | 390 | 120 | 201 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-03-13 | 22:00 | 389 | 120 | 210 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-03-13 | 23:00 | 401 | 120 | 212 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-03-14 | 0:00 | 397 | 120 | 214 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-03-14 | 1:00 | 406 | 120 | 205 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-03-14 | 2:00 | 417 | 120 | 216 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 418
2015-03-14 | 3:00 | 416 | 120 | 210 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 416
2015-03-14 | 4:00 | 404 | 120 | 204 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-03-14 | 5:00 | 383 | 120 | 189 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 384
2015-03-14 | 6:00 | 374 | 120 | 179 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-03-14 | 7:00 | 361 | 120 | 170 | 61 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-03-14 | 8:00 | 369 | 120 | 159 | 63 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 370
2015-03-14 | 9:00 | 376 | 120 | 154 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-03-14 | 10:00 | 367 | 120 | 131 | 62 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 368
2015-03-14 | 11:00 | 358 | 120 | 102 | 70 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-03-14 | 12:00 | 343 | 120 | 81 | 70 | 0 | 1 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-14 | 13:00 | 339 | 120 | 84 | 71 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 339
2015-03-14 | 14:00 | 335 | 120 | 94 | 71 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 335
2015-03-14 | 15:00 | 332 | 120 | 110 | 71 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 332
2015-03-14 | 16:00 | 337 | 120 | 132 | 71 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 337
2015-03-14 | 17:00 | 346 | 120 | 146 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 346
2015-03-14 | 18:00 | 364 | 120 | 160 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-03-14 | 19:00 | 362 | 120 | 160 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-03-14 | 20:00 | 353 | 120 | 155 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 353
2015-03-14 | 21:00 | 343 | 120 | 147 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-14 | 22:00 | 343 | 120 | 149 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-03-14 | 23:00 | 358 | 120 | 161 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 358
2015-03-15 | 0:00 | 359 | 120 | 171 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-03-15 | 1:00 | 367 | 120 | 167 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-03-15 | 2:00 | 385 | 120 | 184 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-03-15 | 3:00 | 385 | 120 | 180 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-03-15 | 4:00 | 374 | 120 | 170 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-03-15 | 5:00 | 351 | 120 | 153 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 352
2015-03-15 | 6:00 | 336 | 120 | 137 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-03-15 | 7:00 | 316 | 120 | 119 | 66 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 316
2015-03-15 | 8:00 | 307 | 120 | 90 | 69 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 307
2015-03-15 | 9:00 | 306 | 120 | 78 | 66 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 307
2015-03-15 | 10:00 | 300 | 120 | 63 | 71 | 0 | 1 | 71 | -1 | 13 | -7 | 0 | -30 | 301
2015-03-15 | 11:00 | 289 | 120 | 64 | 65 | 0 | 1 | 81 | -15 | 15 | -12 | 0 | -30 | 289
2015-03-15 | 12:00 | 285 | 120 | 65 | 71 | 0 | 1 | 85 | -23 | 16 | -7 | -12 | -30 | 286
2015-03-15 | 13:00 | 276 | 120 | 64 | 71 | 0 | 1 | 77 | -24 | 16 | -8 | -12 | -30 | 275
2015-03-15 | 14:00 | 272 | 120 | 63 | 71 | 0 | 1 | 64 | -20 | 15 | 0 | -12 | -30 | 272
2015-03-15 | 15:00 | 271 | 120 | 63 | 72 | 0 | 1 | 45 | -12 | 15 | -3 | 0 | -30 | 271
2015-03-15 | 16:00 | 278 | 120 | 73 | 71 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 278
2015-03-15 | 17:00 | 301 | 120 | 101 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 301
2015-03-15 | 18:00 | 324 | 120 | 119 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 325
2015-03-15 | 19:00 | 323 | 120 | 119 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 323
2015-03-15 | 20:00 | 319 | 120 | 119 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-03-15 | 21:00 | 305 | 120 | 109 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 305
2015-03-15 | 22:00 | 301 | 120 | 105 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 302
2015-03-15 | 23:00 | 313 | 120 | 119 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 315
2015-03-16 | 0:00 | 314 | 120 | 122 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 315
2015-03-16 | 1:00 | 332 | 120 | 136 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-03-16 | 2:00 | 353 | 120 | 131 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 353
2015-03-16 | 3:00 | 363 | 120 | 137 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-03-16 | 4:00 | 362 | 120 | 131 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-03-16 | 5:00 | 354 | 120 | 131 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 355
2015-03-16 | 6:00 | 356 | 120 | 134 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-03-16 | 7:00 | 352 | 120 | 132 | 89 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 352
2015-03-16 | 8:00 | 378 | 120 | 132 | 98 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-03-16 | 9:00 | 392 | 120 | 130 | 100 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-03-16 | 10:00 | 387 | 120 | 130 | 82 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-03-16 | 11:00 | 384 | 120 | 113 | 85 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-03-16 | 12:00 | 358 | 120 | 80 | 86 | 0 | 1 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 358
2015-03-16 | 13:00 | 372 | 120 | 103 | 84 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-03-16 | 14:00 | 371 | 120 | 111 | 90 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-03-16 | 15:00 | 365 | 120 | 124 | 90 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-03-16 | 16:00 | 369 | 120 | 131 | 104 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-03-16 | 17:00 | 369 | 120 | 131 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-03-16 | 18:00 | 380 | 120 | 133 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-03-16 | 19:00 | 369 | 120 | 130 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 370
2015-03-16 | 20:00 | 356 | 120 | 131 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 357
2015-03-16 | 21:00 | 343 | 120 | 129 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-16 | 22:00 | 343 | 120 | 134 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-16 | 23:00 | 348 | 120 | 131 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 348
2015-03-17 | 0:00 | 343 | 120 | 139 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-03-17 | 1:00 | 357 | 120 | 139 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 357
2015-03-17 | 2:00 | 380 | 120 | 138 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-03-17 | 3:00 | 389 | 120 | 141 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-03-17 | 4:00 | 386 | 120 | 140 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-03-17 | 5:00 | 374 | 120 | 141 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-03-17 | 6:00 | 374 | 120 | 138 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-03-17 | 7:00 | 361 | 120 | 133 | 97 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-03-17 | 8:00 | 374 | 120 | 133 | 93 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-03-17 | 9:00 | 384 | 120 | 132 | 90 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-03-17 | 10:00 | 379 | 120 | 121 | 83 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 379
2015-03-17 | 11:00 | 372 | 120 | 94 | 92 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 373
2015-03-17 | 12:00 | 343 | 120 | 66 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-17 | 13:00 | 363 | 120 | 92 | 87 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-17 | 14:00 | 363 | 120 | 101 | 92 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-17 | 15:00 | 357 | 120 | 114 | 92 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 357
2015-03-17 | 16:00 | 357 | 120 | 131 | 93 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 358
2015-03-17 | 17:00 | 354 | 120 | 132 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 354
2015-03-17 | 18:00 | 365 | 120 | 132 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-03-17 | 19:00 | 355 | 120 | 131 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 355
2015-03-17 | 20:00 | 343 | 120 | 124 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-17 | 21:00 | 328 | 120 | 112 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 328
2015-03-17 | 22:00 | 329 | 120 | 118 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 329
2015-03-17 | 23:00 | 328 | 120 | 121 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 330
2015-03-18 | 0:00 | 325 | 120 | 124 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 325
2015-03-18 | 1:00 | 341 | 120 | 125 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-03-18 | 2:00 | 363 | 120 | 125 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-18 | 3:00 | 369 | 120 | 125 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 370
2015-03-18 | 4:00 | 370 | 120 | 125 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 370
2015-03-18 | 5:00 | 358 | 120 | 124 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-03-18 | 6:00 | 356 | 120 | 124 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-03-18 | 7:00 | 342 | 120 | 124 | 87 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 342
2015-03-18 | 8:00 | 359 | 120 | 124 | 88 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-03-18 | 9:00 | 375 | 120 | 124 | 88 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-03-18 | 10:00 | 372 | 120 | 114 | 84 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 373
2015-03-18 | 11:00 | 366 | 120 | 91 | 89 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-03-18 | 12:00 | 340 | 120 | 75 | 86 | 0 | 1 | 85 | 0 | 16 | 0 | -12 | -30 | 341
2015-03-18 | 13:00 | 364 | 120 | 92 | 87 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-18 | 14:00 | 366 | 120 | 102 | 94 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 366
2015-03-18 | 15:00 | 367 | 120 | 123 | 93 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-03-18 | 16:00 | 370 | 120 | 124 | 113 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-03-18 | 17:00 | 371 | 120 | 124 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-03-18 | 18:00 | 375 | 120 | 124 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-03-18 | 19:00 | 362 | 120 | 124 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-03-18 | 20:00 | 346 | 120 | 124 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 346
2015-03-18 | 21:00 | 332 | 120 | 113 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 332
2015-03-18 | 22:00 | 326 | 120 | 113 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 327
2015-03-18 | 23:00 | 327 | 120 | 115 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 328
2015-03-19 | 0:00 | 320 | 120 | 147 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 321
2015-03-19 | 1:00 | 336 | 120 | 154 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-03-19 | 2:00 | 354 | 120 | 156 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 355
2015-03-19 | 3:00 | 363 | 120 | 155 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-19 | 4:00 | 359 | 120 | 154 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-03-19 | 5:00 | 348 | 120 | 154 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 348
2015-03-19 | 6:00 | 340 | 120 | 154 | 81 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-03-19 | 7:00 | 338 | 120 | 154 | 72 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 337
2015-03-19 | 8:00 | 374 | 120 | 154 | 98 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-03-19 | 9:00 | 397 | 120 | 154 | 110 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-03-19 | 10:00 | 402 | 120 | 154 | 108 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 404
2015-03-19 | 11:00 | 403 | 120 | 154 | 104 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-03-19 | 12:00 | 377 | 120 | 139 | 93 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-03-19 | 13:00 | 399 | 120 | 154 | 105 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-03-19 | 14:00 | 398 | 120 | 154 | 110 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 398
2015-03-19 | 15:00 | 387 | 120 | 151 | 110 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-03-19 | 16:00 | 385 | 120 | 154 | 117 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-03-19 | 17:00 | 383 | 120 | 154 | 125 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 383
2015-03-19 | 18:00 | 386 | 120 | 154 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-03-19 | 19:00 | 373 | 120 | 154 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 373
2015-03-19 | 20:00 | 358 | 120 | 155 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-03-19 | 21:00 | 343 | 120 | 151 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-03-19 | 22:00 | 342 | 120 | 151 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-19 | 23:00 | 342 | 120 | 151 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 342
2015-03-20 | 0:00 | 332 | 120 | 122 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-03-20 | 1:00 | 344 | 120 | 122 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-03-20 | 2:00 | 363 | 120 | 122 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-20 | 3:00 | 371 | 120 | 122 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-03-20 | 4:00 | 370 | 120 | 122 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-03-20 | 5:00 | 358 | 120 | 123 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-03-20 | 6:00 | 351 | 120 | 123 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 352
2015-03-20 | 7:00 | 343 | 120 | 121 | 92 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-03-20 | 8:00 | 370 | 120 | 121 | 101 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 370
2015-03-20 | 9:00 | 384 | 120 | 121 | 101 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-03-20 | 10:00 | 379 | 120 | 114 | 90 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 379
2015-03-20 | 11:00 | 374 | 120 | 95 | 93 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-03-20 | 12:00 | 347 | 120 | 63 | 92 | 0 | 1 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 347
2015-03-20 | 13:00 | 369 | 120 | 93 | 92 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-03-20 | 14:00 | 370 | 120 | 103 | 97 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 370
2015-03-20 | 15:00 | 368 | 120 | 119 | 97 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-03-20 | 16:00 | 368 | 120 | 121 | 114 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 369
2015-03-20 | 17:00 | 366 | 120 | 121 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 365
2015-03-20 | 18:00 | 375 | 120 | 121 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-03-20 | 19:00 | 361 | 120 | 121 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-03-20 | 20:00 | 346 | 120 | 121 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 346
2015-03-20 | 21:00 | 334 | 120 | 112 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 334
2015-03-20 | 22:00 | 338 | 120 | 121 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 338
2015-03-20 | 23:00 | 338 | 120 | 123 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 339
2015-03-21 | 0:00 | 332 | 120 | 135 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 332
2015-03-21 | 1:00 | 342 | 120 | 137 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-21 | 2:00 | 361 | 120 | 153 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-03-21 | 3:00 | 368 | 120 | 155 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 368
2015-03-21 | 4:00 | 367 | 120 | 154 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-03-21 | 5:00 | 347 | 120 | 138 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 347
2015-03-21 | 6:00 | 329 | 120 | 121 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 329
2015-03-21 | 7:00 | 303 | 120 | 95 | 77 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 303
2015-03-21 | 8:00 | 299 | 120 | 76 | 75 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 299
2015-03-21 | 9:00 | 303 | 120 | 64 | 79 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | -2 | 0 | -30 | 304
2015-03-21 | 10:00 | 302 | 120 | 63 | 75 | 0 | 1 | 71 | -9 | 13 | -1 | 0 | -30 | 303
2015-03-21 | 11:00 | 295 | 120 | 64 | 79 | 0 | 1 | 81 | -29 | 15 | -6 | 0 | -30 | 295
2015-03-21 | 12:00 | 283 | 120 | 65 | 79 | 0 | 1 | 85 | -33 | 16 | -7 | -12 | -30 | 284
2015-03-21 | 13:00 | 282 | 120 | 65 | 80 | 0 | 1 | 77 | -28 | 16 | -8 | -12 | -30 | 281
2015-03-21 | 14:00 | 278 | 120 | 63 | 80 | 0 | 1 | 64 | -18 | 15 | -6 | -12 | -30 | 277
2015-03-21 | 15:00 | 278 | 120 | 65 | 81 | 0 | 1 | 45 | -12 | 15 | -6 | 0 | -30 | 279
2015-03-21 | 16:00 | 280 | 120 | 66 | 80 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 280
2015-03-21 | 17:00 | 291 | 120 | 82 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 290
2015-03-21 | 18:00 | 311 | 120 | 95 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 311
2015-03-21 | 19:00 | 309 | 120 | 95 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 309
2015-03-21 | 20:00 | 302 | 120 | 93 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 302
2015-03-21 | 21:00 | 291 | 120 | 86 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 291
2015-03-21 | 22:00 | 289 | 120 | 84 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 290
2015-03-21 | 23:00 | 290 | 120 | 87 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 290
2015-03-22 | 0:00 | 287 | 120 | 88 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 288
2015-03-22 | 1:00 | 298 | 120 | 90 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 298
2015-03-22 | 2:00 | 320 | 120 | 109 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-03-22 | 3:00 | 329 | 120 | 115 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 330
2015-03-22 | 4:00 | 330 | 120 | 115 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 331
2015-03-22 | 5:00 | 312 | 120 | 102 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 314
2015-03-22 | 6:00 | 289 | 120 | 83 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 290
2015-03-22 | 7:00 | 267 | 120 | 60 | 76 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 267
2015-03-22 | 8:00 | 263 | 120 | 49 | 78 | 0 | 1 | 41 | -7 | 16 | -4 | 0 | -30 | 264
2015-03-22 | 9:00 | 264 | 120 | 51 | 81 | 0 | 1 | 58 | -25 | 14 | -5 | 0 | -30 | 265
2015-03-22 | 10:00 | 262 | 120 | 51 | 77 | 0 | 1 | 71 | -37 | 13 | -4 | 0 | -30 | 262
2015-03-22 | 11:00 | 260 | 120 | 51 | 81 | 0 | 1 | 81 | -40 | 15 | -6 | -12 | -30 | 261
2015-03-22 | 12:00 | 257 | 120 | 50 | 82 | 0 | 1 | 85 | -45 | 16 | -10 | -12 | -30 | 257
2015-03-22 | 13:00 | 253 | 120 | 50 | 82 | 0 | 1 | 77 | -41 | 16 | -11 | -12 | -30 | 252
2015-03-22 | 14:00 | 249 | 120 | 48 | 83 | 0 | 1 | 64 | -34 | 15 | -15 | 0 | -33 | 249
2015-03-22 | 15:00 | 247 | 120 | 48 | 81 | 0 | 1 | 45 | -24 | 15 | -9 | 0 | -30 | 247
2015-03-22 | 16:00 | 255 | 120 | 51 | 83 | 0 | 1 | 12 | -2 | 31 | -10 | 0 | -30 | 256
2015-03-22 | 17:00 | 275 | 120 | 65 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 275
2015-03-22 | 18:00 | 297 | 120 | 79 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 297
2015-03-22 | 19:00 | 296 | 120 | 79 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 296
2015-03-22 | 20:00 | 292 | 120 | 79 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 292
2015-03-22 | 21:00 | 279 | 120 | 73 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 280
2015-03-22 | 22:00 | 277 | 120 | 69 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 277
2015-03-22 | 23:00 | 282 | 120 | 77 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 283
2015-03-23 | 0:00 | 287 | 120 | 105 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 287
2015-03-23 | 1:00 | 307 | 120 | 125 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 307
2015-03-23 | 2:00 | 332 | 120 | 149 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 332
2015-03-23 | 3:00 | 341 | 120 | 157 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 342
2015-03-23 | 4:00 | 344 | 120 | 154 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-03-23 | 5:00 | 333 | 120 | 150 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 334
2015-03-23 | 6:00 | 338 | 120 | 146 | 88 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 339
2015-03-23 | 7:00 | 344 | 120 | 147 | 85 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-23 | 8:00 | 382 | 120 | 152 | 109 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 383
2015-03-23 | 9:00 | 406 | 120 | 153 | 121 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-03-23 | 10:00 | 410 | 120 | 152 | 117 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-03-23 | 11:00 | 408 | 120 | 153 | 111 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 409
2015-03-23 | 12:00 | 381 | 120 | 136 | 100 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 381
2015-03-23 | 13:00 | 402 | 120 | 153 | 109 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-03-23 | 14:00 | 400 | 120 | 152 | 113 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-03-23 | 15:00 | 400 | 120 | 153 | 122 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-03-23 | 16:00 | 401 | 120 | 152 | 134 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-03-23 | 17:00 | 399 | 120 | 158 | 137 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-03-23 | 18:00 | 410 | 120 | 162 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-03-23 | 19:00 | 403 | 120 | 155 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-03-23 | 20:00 | 395 | 120 | 155 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-03-23 | 21:00 | 377 | 120 | 152 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-03-23 | 22:00 | 376 | 120 | 153 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-03-23 | 23:00 | 378 | 120 | 152 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-03-24 | 0:00 | 372 | 120 | 182 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-03-24 | 1:00 | 384 | 120 | 185 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 383
2015-03-24 | 2:00 | 402 | 120 | 185 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-03-24 | 3:00 | 405 | 120 | 185 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-03-24 | 4:00 | 397 | 120 | 187 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 397
2015-03-24 | 5:00 | 386 | 120 | 187 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-03-24 | 6:00 | 389 | 120 | 187 | 97 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 389
2015-03-24 | 7:00 | 391 | 120 | 185 | 95 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-03-24 | 8:00 | 425 | 120 | 186 | 118 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-03-24 | 9:00 | 447 | 120 | 185 | 128 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 446
2015-03-24 | 10:00 | 444 | 120 | 184 | 119 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 445
2015-03-24 | 11:00 | 439 | 120 | 185 | 109 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 439
2015-03-24 | 12:00 | 412 | 120 | 165 | 102 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-03-24 | 13:00 | 430 | 120 | 182 | 108 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-03-24 | 14:00 | 431 | 120 | 184 | 112 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 430
2015-03-24 | 15:00 | 428 | 120 | 185 | 117 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-03-24 | 16:00 | 429 | 120 | 184 | 129 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 428
2015-03-24 | 17:00 | 425 | 120 | 187 | 135 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 426
2015-03-24 | 18:00 | 431 | 120 | 185 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 431
2015-03-24 | 19:00 | 417 | 120 | 184 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 417
2015-03-24 | 20:00 | 402 | 120 | 185 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-03-24 | 21:00 | 385 | 120 | 182 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-03-24 | 22:00 | 384 | 120 | 182 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 384
2015-03-24 | 23:00 | 393 | 120 | 190 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-03-25 | 0:00 | 385 | 120 | 152 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-03-25 | 1:00 | 393 | 120 | 152 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-03-25 | 2:00 | 410 | 120 | 152 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 410
2015-03-25 | 3:00 | 412 | 120 | 152 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 412
2015-03-25 | 4:00 | 404 | 120 | 152 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 405
2015-03-25 | 5:00 | 391 | 120 | 153 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 392
2015-03-25 | 6:00 | 394 | 120 | 152 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-03-25 | 7:00 | 386 | 120 | 151 | 104 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-03-25 | 8:00 | 410 | 120 | 150 | 113 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 411
2015-03-25 | 9:00 | 425 | 120 | 150 | 112 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 425
2015-03-25 | 10:00 | 423 | 120 | 148 | 100 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 423
2015-03-25 | 11:00 | 418 | 120 | 122 | 111 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 420
2015-03-25 | 12:00 | 390 | 120 | 97 | 102 | 0 | 1 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 391
2015-03-25 | 13:00 | 406 | 120 | 119 | 104 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-03-25 | 14:00 | 403 | 120 | 123 | 110 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-03-25 | 15:00 | 394 | 120 | 134 | 110 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-03-25 | 16:00 | 394 | 120 | 149 | 112 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-03-25 | 17:00 | 393 | 120 | 150 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 393
2015-03-25 | 18:00 | 407 | 120 | 149 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 407
2015-03-25 | 19:00 | 402 | 120 | 150 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 403
2015-03-25 | 20:00 | 389 | 120 | 149 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 389
2015-03-25 | 21:00 | 374 | 120 | 140 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-03-25 | 22:00 | 374 | 120 | 146 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-03-25 | 23:00 | 384 | 120 | 152 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-03-26 | 0:00 | 377 | 120 | 137 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 377
2015-03-26 | 1:00 | 387 | 120 | 137 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 386
2015-03-26 | 2:00 | 402 | 120 | 142 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 402
2015-03-26 | 3:00 | 406 | 120 | 137 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 406
2015-03-26 | 4:00 | 399 | 120 | 139 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-03-26 | 5:00 | 389 | 120 | 140 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-03-26 | 6:00 | 390 | 120 | 139 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-03-26 | 7:00 | 382 | 120 | 139 | 113 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 383
2015-03-26 | 8:00 | 398 | 120 | 137 | 114 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 399
2015-03-26 | 9:00 | 408 | 120 | 137 | 108 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 408
2015-03-26 | 10:00 | 400 | 120 | 123 | 103 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 401
2015-03-26 | 11:00 | 394 | 120 | 96 | 112 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 395
2015-03-26 | 12:00 | 362 | 120 | 67 | 104 | 0 | 1 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 363
2015-03-26 | 13:00 | 379 | 120 | 84 | 110 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-03-26 | 14:00 | 375 | 120 | 93 | 112 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-03-26 | 15:00 | 368 | 120 | 106 | 111 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 368
2015-03-26 | 16:00 | 371 | 120 | 125 | 112 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-03-26 | 17:00 | 372 | 120 | 132 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 372
2015-03-26 | 18:00 | 387 | 120 | 136 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 387
2015-03-26 | 19:00 | 384 | 120 | 137 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 384
2015-03-26 | 20:00 | 374 | 120 | 134 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 374
2015-03-26 | 21:00 | 359 | 120 | 123 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 359
2015-03-26 | 22:00 | 361 | 120 | 131 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-03-26 | 23:00 | 366 | 120 | 139 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 367
2015-03-27 | 0:00 | 362 | 120 | 114 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 362
2015-03-27 | 1:00 | 371 | 120 | 114 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 371
2015-03-27 | 2:00 | 389 | 120 | 111 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 390
2015-03-27 | 3:00 | 393 | 120 | 111 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 394
2015-03-27 | 4:00 | 387 | 120 | 108 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 388
2015-03-27 | 5:00 | 377 | 120 | 108 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 378
2015-03-27 | 6:00 | 377 | 120 | 114 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-03-27 | 7:00 | 361 | 120 | 114 | 116 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-03-27 | 8:00 | 376 | 120 | 114 | 114 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 376
2015-03-27 | 9:00 | 384 | 120 | 114 | 108 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 385
2015-03-27 | 10:00 | 380 | 120 | 107 | 98 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 380
2015-03-27 | 11:00 | 374 | 120 | 81 | 107 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 375
2015-03-27 | 12:00 | 346 | 120 | 63 | 107 | 0 | 1 | 85 | 0 | 16 | -4 | -12 | -30 | 346
2015-03-27 | 13:00 | 358 | 120 | 67 | 107 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 358
2015-03-27 | 14:00 | 355 | 120 | 78 | 107 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 355
2015-03-27 | 15:00 | 349 | 120 | 91 | 108 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 350
2015-03-27 | 16:00 | 348 | 120 | 107 | 107 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 348
2015-03-27 | 17:00 | 346 | 120 | 108 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 346
2015-03-27 | 18:00 | 358 | 120 | 114 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 358
2015-03-27 | 19:00 | 353 | 120 | 108 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 353
2015-03-27 | 20:00 | 341 | 120 | 107 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 341
2015-03-27 | 21:00 | 334 | 120 | 102 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 334
2015-03-27 | 22:00 | 331 | 120 | 106 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 332
2015-03-27 | 23:00 | 336 | 120 | 114 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-03-28 | 0:00 | 332 | 120 | 128 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-03-28 | 1:00 | 340 | 120 | 121 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 339
2015-03-28 | 2:00 | 360 | 120 | 128 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-03-28 | 3:00 | 364 | 120 | 129 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 364
2015-03-28 | 4:00 | 360 | 120 | 124 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 360
2015-03-28 | 5:00 | 342 | 120 | 122 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-03-28 | 6:00 | 326 | 120 | 107 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 326
2015-03-28 | 7:00 | 310 | 120 | 89 | 90 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 310
2015-03-28 | 8:00 | 311 | 120 | 76 | 87 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 311
2015-03-28 | 9:00 | 312 | 120 | 60 | 90 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 313
2015-03-28 | 10:00 | 306 | 120 | 51 | 86 | 0 | 1 | 71 | -1 | 13 | -4 | 0 | -30 | 307
2015-03-28 | 11:00 | 302 | 120 | 49 | 93 | 0 | 1 | 81 | -23 | 15 | -3 | 0 | -30 | 303
2015-03-28 | 12:00 | 290 | 120 | 51 | 94 | 0 | 1 | 85 | -28 | 16 | -7 | -12 | -30 | 290
2015-03-28 | 13:00 | 290 | 120 | 49 | 94 | 0 | 1 | 77 | -21 | 16 | -5 | -12 | -30 | 289
2015-03-28 | 14:00 | 284 | 120 | 50 | 95 | 0 | 1 | 64 | -13 | 15 | -6 | -12 | -30 | 284
2015-03-28 | 15:00 | 281 | 120 | 51 | 95 | 0 | 1 | 45 | -12 | 15 | -3 | 0 | -30 | 282
2015-03-28 | 16:00 | 280 | 120 | 51 | 95 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 280
2015-03-28 | 17:00 | 287 | 120 | 63 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 286
2015-03-28 | 18:00 | 304 | 120 | 78 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 304
2015-03-28 | 19:00 | 305 | 120 | 79 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 305
2015-03-28 | 20:00 | 296 | 120 | 73 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 296
2015-03-28 | 21:00 | 285 | 120 | 66 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 285
2015-03-28 | 22:00 | 284 | 120 | 65 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 285
2015-03-28 | 23:00 | 284 | 120 | 68 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 285
2015-03-29 | 0:00 | 281 | 120 | 83 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 281
2015-03-29 | 1:00 | 293 | 120 | 94 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 293
2015-03-29 | 2:00 | 316 | 120 | 110 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 317
2015-03-29 | 3:00 | 323 | 120 | 117 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 323
2015-03-29 | 4:00 | 323 | 120 | 115 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 323
2015-03-29 | 5:00 | 303 | 120 | 97 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 303
2015-03-29 | 6:00 | 276 | 120 | 79 | 93 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 277
2015-03-29 | 7:00 | 258 | 120 | 55 | 92 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 258
2015-03-29 | 8:00 | 262 | 120 | 49 | 96 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | -4 | 0 | -30 | 263
2015-03-29 | 9:00 | 274 | 120 | 51 | 97 | 0 | 1 | 32 | -2 | 10 | -4 | 0 | -30 | 275
2015-03-29 | 10:00 | 278 | 120 | 50 | 93 | 0 | 1 | 40 | -1 | 11 | -5 | 0 | -30 | 279
2015-03-29 | 11:00 | 281 | 120 | 49 | 95 | 0 | 1 | 42 | -5 | 12 | -3 | 0 | -30 | 281
2015-03-29 | 12:00 | 279 | 120 | 49 | 97 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | -12 | -30 | 279
2015-03-29 | 13:00 | 275 | 120 | 49 | 97 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | -12 | -30 | 274
2015-03-29 | 14:00 | 271 | 120 | 50 | 98 | 0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | -12 | -30 | 270
2015-03-29 | 15:00 | 270 | 120 | 50 | 97 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | -2 | 0 | -30 | 271
2015-03-29 | 16:00 | 273 | 120 | 59 | 98 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 272
2015-03-29 | 17:00 | 287 | 120 | 83 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 287
2015-03-29 | 18:00 | 306 | 120 | 97 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 307
2015-03-29 | 19:00 | 304 | 120 | 96 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 304
2015-03-29 | 20:00 | 295 | 120 | 88 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 295
2015-03-29 | 21:00 | 283 | 120 | 83 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 284
2015-03-29 | 22:00 | 280 | 120 | 80 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 281
2015-03-29 | 23:00 | 282 | 120 | 82 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 282
2015-03-30 | 0:00 | 281 | 120 | 61 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 281
2015-03-30 | 1:00 | 294 | 120 | 69 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 293
2015-03-30 | 2:00 | 319 | 120 | 86 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 319
2015-03-30 | 3:00 | 330 | 120 | 90 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 330
2015-03-30 | 4:00 | 333 | 120 | 90 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 333
2015-03-30 | 5:00 | 323 | 120 | 82 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 324
2015-03-30 | 6:00 | 320 | 120 | 89 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-03-30 | 7:00 | 318 | 120 | 84 | 104 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 319
2015-03-30 | 8:00 | 349 | 120 | 86 | 115 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 349
2015-03-30 | 9:00 | 361 | 120 | 88 | 110 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-03-30 | 10:00 | 359 | 120 | 78 | 108 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 361
2015-03-30 | 11:00 | 355 | 120 | 54 | 115 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-03-30 | 12:00 | 329 | 120 | 49 | 107 | 0 | 1 | 85 | 0 | 16 | -7 | -12 | -30 | 329
2015-03-30 | 13:00 | 344 | 120 | 50 | 110 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-03-30 | 14:00 | 342 | 120 | 56 | 117 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 343
2015-03-30 | 15:00 | 340 | 120 | 73 | 116 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-03-30 | 16:00 | 339 | 120 | 81 | 125 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 340
2015-03-30 | 17:00 | 337 | 120 | 85 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 337
2015-03-30 | 18:00 | 350 | 120 | 88 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 350
2015-03-30 | 19:00 | 347 | 120 | 87 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 348
2015-03-30 | 20:00 | 333 | 120 | 82 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 334
2015-03-30 | 21:00 | 320 | 120 | 80 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 320
2015-03-30 | 22:00 | 321 | 120 | 86 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 322
2015-03-30 | 23:00 | 320 | 120 | 88 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 321
2015-03-31 | 0:00 | 313 | 120 | 87 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 314
2015-03-31 | 1:00 | 326 | 120 | 92 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 326
2015-03-31 | 2:00 | 347 | 120 | 102 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 348
2015-03-31 | 3:00 | 356 | 120 | 108 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 357
2015-03-31 | 4:00 | 356 | 120 | 107 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 356
2015-03-31 | 5:00 | 344 | 120 | 95 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 344
2015-03-31 | 6:00 | 337 | 120 | 92 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 337
2015-03-31 | 7:00 | 321 | 120 | 78 | 112 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 321
2015-03-31 | 8:00 | 335 | 120 | 75 | 113 | 0 | 1 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-03-31 | 9:00 | 347 | 120 | 72 | 112 | 0 | 1 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 347
2015-03-31 | 10:00 | 346 | 120 | 62 | 110 | 0 | 1 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 347
2015-03-31 | 11:00 | 343 | 120 | 52 | 117 | 0 | 1 | 81 | 0 | 15 | 0 | -12 | -30 | 344
2015-03-31 | 12:00 | 321 | 120 | 50 | 101 | 0 | 1 | 85 | -3 | 16 | -7 | -12 | -30 | 321
2015-03-31 | 13:00 | 336 | 120 | 50 | 116 | 0 | 1 | 77 | 0 | 16 | -2 | -12 | -30 | 336
2015-03-31 | 14:00 | 336 | 120 | 54 | 112 | 0 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 336
2015-03-31 | 15:00 | 330 | 120 | 62 | 117 | 0 | 1 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 330
2015-03-31 | 16:00 | 330 | 120 | 75 | 121 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 330
2015-03-31 | 17:00 | 325 | 120 | 76 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 325
2015-03-31 | 18:00 | 337 | 120 | 79 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 337
2015-03-31 | 19:00 | 331 | 120 | 76 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 331
2015-03-31 | 20:00 | 318 | 120 | 70 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 318
2015-03-31 | 21:00 | 305 | 120 | 64 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 305
2015-03-31 | 22:00 | 304 | 120 | 66 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 305
2015-03-31 | 23:00 | 300 | 120 | 66 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 301
合計（百万kWh） |  | 30377.11 | 10512 | 11386.1 | 8523.85 | 0 | 87.6 | 1324.71 | -60.58 | 1420.86 | -85.34 | -17.64 | -2688.09 | 30403.47