## JET認証品以外用
低圧太陽光発電設備技術検討用資料（ＪＥＴ認証品以外）
お客さま名
１．直 流 発 電 機 | [8 empty] | ２．引込口配線および逆変換装置までの電線
項目 | 仕 様
種別
型式
製造者
出力 特性 | 発電設備総出力 |  |  |  | kW
【モジュール1枚当たり】
| 最大出力： |  |  |  | W |  |  |  |  | ①：先方柱～引込口配線 受電点
| モジュール枚数： |  |  |  | 枚 |  |  |  |  | ②：引込口配線 受電点～WHM
| 【モジュール1枚当たり】 | [8 empty] | ③：WHMから分電盤までの配線
| 最大出力： |  |  |  | W |  |  |  |  | ④：分電盤～逆変換装置までの配線
| モジュール枚数： |  |  |  | 枚 |  |  |  |  | ①※1 | ② | ③ |  | ④
| 【モジュール1枚当たり】 | [7 empty] | 電線種別
| 最大出力： |  |  |  | W |  |  |  | 電線サイズ
| モジュール枚数： |  |  |  | 枚 |  |  |  | 長さ
※1：先方柱がある場合のみ，①欄へ記入ください。
３．逆潮流の有無 |  | 逆潮流 |  | 有 ・ 無
４．逆 変 換 装 置 | [5 empty] | 組合せ台数
形式 | [5 empty] | 製造者
項目 |  | 仕様 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 仕様
交流出力関連 | 電気方式 |  |  |  |  | 制御 電源 |  |  | 保護継電器
| 電圧 |  | 最大出力 | [5 empty] | 遮断装置
| 設定力率時の皮相電力 |  |  |  |  | 混触防止用変圧器 |  |  |  | 有 ・ 無 ／ 高周波絶縁トランス内蔵
| 設定力率時の出力 | [8 empty] | 直流検出 |  | mA | 時限 |  | 秒以内
主回路方式 | インバータ方式 |  |  |  |  | 自動電圧調整装置 |  |  |  | 有 ・ 無
| スイッチング方式 | [8 empty] | 最大110Vまでの整定可否 |  |  |  | 可 ・ 否
| 絶縁方式 | [8 empty] | 整定上限値（ご希望がある場合） |  |  |  |  | V
電力制御方式 | [5 empty] | 自動同期機能 |  |  |  | 有 ・ 無 ／自励式の場合必須
内部保護 | DC過電圧 |  | V 時限 |  | 秒 | 現流リアクトル |  |  |  | 有 ・ 無 ／自励式のため不要
| DC不足電圧 |  | V 時限 |  | 秒 | 高調波電流歪率 |  |  |  | 総合 |  | 各次
| AC過電流 |  | V 時限 |  | 秒 | [5 empty] | ％以下 |  |  |  | ％以下
|  | 系統連系規程標準整定範囲 |  | お客さま設備整定値 | [5 empty] | 系統連系規程標準整定範囲 |  | お客さま設備整定値
|  | 検出レベル （整定範囲） | 検出時限 （整定範囲） | 検出レベル | 検出時限 |  |  |  |  | 検出レベル | 時限 | 検出レベル |  | 検出時限
系統事故対策 | 過電圧(OVR） | 115％ (110～120%) | 1秒 （0.5～2秒） |  |  | 単独運転検出対策 | 受動的方式 | 電圧位相跳躍検出 |  | ±3～±10度 | ～0.5秒
| 不足電圧(UVR） | 80％ （80～90％） | [5 empty] | ３次高調波電圧歪 急増検出 |  | ＋1～＋3％
| 周波数上昇(OFR) | 61.2Hz (60.6～61.8Hz) | [5 empty] | 周波数変化率検出 |  | ±0.1～±0.3％
| 周波数低下(UFR) | 58.2Hz (57.0～59.4Hz) |  |  |  |  | 能動的方式 | 従来型 | 周波数シフト方式 | 定格周波数の数％ | 0.5～1.0秒
お客さま構内事故対策 |  | 過電流素子（ＯＣ）付漏電遮断器 |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  | スリップモード 周波数シフト方式 | －
|  | 製造者 |  | 極・素子数 |  |  |  |  | 有効電力変動方式 | 運転出力の 数％
|  | 逆接続 | 可 ・ 否 | 型式 |  |  |  |  | 無効電力変動方式 | 定格出力の 数％
連系の再開 |  | 自動・手動 | 復電後 |  | 秒 |  |  |  | 負荷変動方式 | 定格出力の 数％
力率一定制御 |  | 有 ・ 無 |  | 設定力率 |  |  |  | 新型 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 | － | 瞬時 | 有 ・ 無
備考
５．引込方式（特例適用の場合のみ記入する。) | [5 empty] | 引込方式 |  |  |  | 別引込方式 ・ 共用引込方式（Y分岐）
[6 empty] | 発電機設置者と需要場所の電気の使用者 | [5 empty] | 同一 ・ 相違
６．単線結線図
単線結線図には，PCS箇所，電線情報（種別，サイズ，長さ）及び漏電遮断器情報（容量，極・素子数，逆接続可能の有無）を記入する。
平面図には，受電地点，分電盤箇所，電力量計箇所，PCS箇所を記入する。
７．逆変換装置（PCS)仕様書 | [6 empty] | 工事店情報
[7 empty] | 電気工事店名 | [7 empty] | 様
８．工場試験成績書 | [6 empty] | ご担当者名 | [7 empty] | 様
連絡先
WHM
B
逆変換
装置
④
②
③
①
先方柱