## JET認証品用(原紙）
低圧太陽光発電設備技術検討用資料（ＪＥＴ認証品用）
お客さま名
１．直 流 発 電 機 | [8 empty] | ２．引込口配線および逆変換装置までの電線
項目 | 仕 様
種別
型式
製造者
出力 特性 | 発電設備総出力 |  |  |  | kW
【モジュール1枚当たり】
| 最大出力： |  |  |  | W |  |  |  |  | ①：先方柱～引込口配線 受電点
| モジュール枚数： |  |  |  | 枚 |  |  |  |  | ②：引込口配線 受電点～WHM※1
| 【モジュール1枚当たり】 | [8 empty] | ③：WHM※1から分電盤までの配線
| 最大出力： |  |  |  | W |  |  |  |  | ④：分電盤～逆変換装置までの配線
| モジュール枚数： |  |  |  | 枚 |  |  |  |  | ①※2 | ② | ③ | ④
| 【モジュール1枚当たり】 | [7 empty] | 電線種別
| 最大出力： |  |  |  | W |  |  |  | 電線サイズ
| モジュール枚数： |  |  |  | 枚 |  |  |  | 長さ
※1：WHMは差分用計器ではない ※2：先方柱がある場合のみ，①欄へ記入ください。
３．逆潮流の有無 |  | 逆潮流 |  | 有 ・ 無
４．逆 変 換 装 置 | [5 empty] | 組合せ台数
認証登録 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 承認登録番号
型式 | [5 empty] | 製造者
項目 |  | 仕様 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 仕様
交流出力関連 | 電気方式 |  |  |  |  | 自動電圧調整装置 |  |  |  | 有 ・ 無
| 電圧 |  | 最大出力 | [6 empty] | 最大110Vまでの整定可否
| 設定力率時の皮相電力 | [8 empty] | 可 ・ 否
| 設定力率時の出力 | [8 empty] | 整定上限値（ご希望がある場合） |  |  |  | V
|  | 系統連系規程標準整定範囲 |  | お客さま設備整定値 | [5 empty] | 系統連系規程標準整定範囲 |  | お客さま設備整定値
|  | 検出レベル （整定範囲） | 検出時限 （整定範囲） | 検出レベル | 検出時限 |  |  |  |  | 検出レベル | 時限 | 検出レベル | 検出時限
系統事故対策 | 過電圧(OVR） | 115％ (110～120%) | 1秒 （0.5～2秒） |  |  | 単独運転検出対策 | 受動的方式 | 電圧位相跳躍検出 |  | ±3～±10度 | ～0.5秒
| 不足電圧(UVR） | 80％ （80～90％） | [5 empty] | ３次高調波電圧歪 急増検出 |  | ＋1～＋3％
| 周波数上昇(OFR) | 61.2Hz (60.6～61.8Hz) | [5 empty] | 周波数変化率検出 |  | ±0.1～±0.3％
| 周波数低下(UFR) | 58.2Hz (57.0～59.4Hz) |  |  |  |  | 能動的方式 | 従来型 | 周波数シフト方式 | 定格周波数の数％ | 0.5～1.0秒
お客さま構内事故対策 |  | 過電流素子（ＯＣ）付漏電遮断器 |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  | スリップモード 周波数シフト方式 | －
|  | 製造者 |  | 極・素子数 |  |  |  |  | 有効電力変動方式 | 運転出力の 数％
|  | 逆接続 | 可 ・ 否 | 型式 |  |  |  |  | 無効電力変動方式 | 定格出力の 数％
連系の再開 |  | 自動・手動 | 復電後 |  | 秒 |  |  |  | 負荷変動方式 | 定格出力の 数％
力率一定制御 |  | 有 ・ 無 |  | 設定力率 |  |  |  | 新型 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 | － | 瞬時 | 有 ・ 無
備考
５．引込方式（特例適用の場合のみ記入する。) | [5 empty] | 引込方式 |  |  |  | 別引込方式 ・ 共用引込方式（Y分岐）
[6 empty] | 発電機設置者と需要場所の電気の使用者 | [5 empty] | 同一 ・ 相違
６．単線結線図，平面図
単線結線図には，PCS箇所，電線情報（種別，サイズ，長さ）及び漏電遮断器情報（容量，極・素子数，逆接続可能の有無）を記入する。
平面図には，受電地点，分電盤箇所，電力量計箇所，PCS箇所を記入する。
差分計量申込みの場合，単線結線図と平面図に買取用計器と差分用計器の設置箇所を記入する。
工事店情報
７．JET認証証明書 | [5 empty] | 電気工事店名 | [7 empty] | 様
ＪＥＴ認証証明書（写）を添付のこと。 | [5 empty] | ご担当者名 | [7 empty] | 様
連絡先
８．サイバーセキュリティ対策
系統連系に際して、サイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ管理責任者の氏名及び緊急時連絡先を通知いただく必要が
あるため、その確認をさせていただきます（対策内容を確認しチェックください）。
セキュリティ管理責任者
| 氏名 |  |  |  |  | 電話番号
WHM
B
逆変換
装置
④
②
③
①
先方柱

## Sheet1 (hidden)
□ | 系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します。
１:外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策
２:発電設備の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策
セキュリティ管理責任者
| 氏名 | 北陸 太郎 | 電話番号 | 〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇
レ