## お申込みに必要となる書類のご紹介
お申込みに必要となる書類のご紹介（高圧以上）
高圧での電力供給のお申込みに必要となる書類をご案内いたします。
必須：◎，必要に応じて：〇
書類名 | お申込み種別 | [9 empty] | 指定様式 /サンプル様式 | 備考
| 新設 | 増設 |  | 減設 |  | 時間帯/標準 変更 | 協議/実量制変更 | マッチング済み スイッチングの取り下げ | パルス | Bルート
|  | 協議制 | 実量制 | 協議制 | 実量制
接続供給兼基本契約申込書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ 特記事項に取り下げの旨を記載 | - | - | http://www.rikuden.co.jp/nw_soden/setsuzokukaisinagare.html | 弊社ホームページのURL 「高圧以上の需要に係る申し込み方法」による
契約設備内訳表 （工事前・工事後） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ 実量制化 | - | - | - | サンプル1 | 新・旧比較が可能で設備内容が明確に判別できるよう記載
高調波流出計算書 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | サンプル2 | 対象機器なしであれば”対象機器なし”と記入し提出要
単線結線図 （工事前・工事後） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ 実量制化 | - | - | - | 任意 | 新・旧比較が可能で設備内容が明確に判別できるよう記載
付近見取り図 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 任意 | 最寄りの引込柱番号を記載 ※隣接する需要場所との需要場所境界を線引きのうえ明示のこと
需要場所構内図 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 任意
受電装柱図 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 任意
受電開始後1年間の 最大需要電力予想資料 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | ◎ 協議制化 | - | - | - | サンプル3
自家用発電設備の設置状況を示す資料 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 任意 | 自家用発電設備を設置される場合
特殊機器のカタログ等 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 任意 | フリッカ発生の恐れがある場合
電力監視用パルス検出器 取付/取外申込書 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | 指定様式4 指定様式5
高圧Bルートサービス接続 （利用/利用廃止）申込書兼 委任状 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | http://www.rikuden.co.jp/nw_kojin/b_routeservice.html#high | 弊社ホームページのURL 「高圧電力メーター情報発信サービス（高圧）Bルートサービス」による
高圧諸工料申込書 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | http://www.rikuden.co.jp/nw_denkikojiten/index.html | （お客さまPAS）取替，高圧ケーブル取替工事の発生の際提出要
契約電力５０ｋＷ未満高圧受電願い書 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | ５０ｋＷ未満実量制化 〇 | - | - | - | 指定様式6 | 契約電力が50kWを下回るにも関わらず高圧受電を選択される場合
自家用電気工作物の検査結果通知書 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 指定様式7 | 兼送電依頼書 電気主任技術者さまより提出
特例区域等の適用に関する申込書 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | https://www.rikuden.co.jp/nw_denkikojiten/attach/tokureikuiki220412.doc | 特例区域等の適用を受ける場合
需要場所間の電力融通に関する申込書 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | https://www.rikuden.co.jp/nw_denkikojiten/attach/denryokuyudu.doc | 需要場所間の電力融通に関する適用を受ける場合
最終保障電力需給契約廃止申込書 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | https://www.rikuden.co.jp/nw_soden/attach/lr_haishi.xlsx | 最終保障供給契約中の需要地点を地点追加される場合に需要者さまより提出

## 【サンプル1】契約設備内訳表
（電力申込書類添付書） | [10 empty] | 契 約 設 備 内 訳 表 （工事前） | [18 empty] | （電力申込書類添付書） | [10 empty] | 契 約 設 備 内 訳 表 （工事後）
申込年月日 | [10 empty] | お客さま名 | [6 empty] | 主任技術者氏名 | [10 empty] | 印 | 申込年月日 | [10 empty] | お客さま名 | [6 empty] | 主任技術者氏名 | [10 empty] | 印
| 機 器コード |  | 相 | 単位容量 |  | 新既 |  | 台数 | 結線方法 |  |  | 合計容量 |  | 種類 |  |  | 機 器コード |  | 電 圧 |  | 新既 | 単 位容 量 |  | 換 算 ｋ Ｗ | 台数 | 合 計 容 量 |  |  |  |  | 機 器コード |  | 相 | 単位容量 |  | 新既 |  | 台数 | 結線方法 |  |  | 合計容量 |  | 種類 |  |  | 機 器コード |  | 電 圧 |  | 新既 | 単 位容 量 |  | 換 算 ｋ Ｗ | 台数 | 合 計 容 量
|  |  | 3 | 200KVA |  | 既 |  | 1 | [5 empty] | 工場電灯 | [18 empty] | 3 | 200KVA |  | 既 |  | 1 | [5 empty] | 工場電灯
[14 empty] | 水銀灯 |  |  |  |  | 200 |  | 既 | 400 |  |  | 26 | [18 empty] | 水銀灯 |  |  |  |  | 200 |  | 既 | 400 |  |  | 26
|  |  | 単 | 50KVA |  | 既 |  | 1 | [24 empty] | 単 | 100kVA |  | 新 |  | 2
[14 empty] | 蛍光灯 |  |  |  |  | 200 |  | 既 | 86 |  |  | 8 | [18 empty] | 蛍光灯 |  |  |  |  | 200 |  | 既 | 86 |  |  | 8
受 | [12 empty] | 負 | [16 empty] | 受 | [12 empty] | 負
[14 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 32 |  |  | 200 | [18 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 32 |  |  | 200
[14 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 45 |  |  | 3 | [18 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 45 |  |  | 3
電 | [12 empty] | 荷 | LED |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 7.1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 電 | [12 empty] | 荷 | LED |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 7.1 |  |  | 7
[14 empty] | LED |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 11.7 |  |  | 5 | [18 empty] | LED |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 11.7 |  |  | 5
[14 empty] | 電気温水器 |  |  |  |  | 200 |  | 既 | 2 |  |  | 1
設 | [12 empty] | 設 | [16 empty] | 設 | [12 empty] | 設
[14 empty] | 換気扇 |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 48 |  |  | 1 | [18 empty] | 換気扇 |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 48 |  |  | 1
[14 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 35 |  |  | 5 | [18 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 35 |  |  | 5
備 | [12 empty] | 備 | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 32 |  |  | 1 |  |  |  |  | 備 | [12 empty] | 備 | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 32 |  |  | 1
[14 empty] | ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 200 |  |  | 120 | [18 empty] | ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  |  | 100 |  | 既 | 200 |  |  | 120
| 計 | [29 empty] | 計
| 高圧負荷設備容量（再） | [29 empty] | 高圧負荷設備容量（再）
| 合 計 | [29 empty] | 合 計 | [12 empty] | 事務所電灯
[44 empty] | LED高天井灯 |  |  |  |  | 200 |  | 新 | 138 |  |  | 4
[5 empty] | 容 量 ｋ Ｗ |  |  | 圧縮係数 |  | 圧縮後 ｋ Ｗ | [24 empty] | 容 量 ｋ Ｗ |  |  | 圧縮係数 |  | 圧縮後 ｋ Ｗ
[44 empty] | LED水銀灯 |  |  |  |  | 200 |  | 新 | 57 |  |  | 1
|  | 最初の50ｋＷに つ き |  |  | 50 |  |  | 0.8 |  | 40 | [21 empty] | 最初の50ｋＷに つ き |  |  | 50 |  |  | 0.8 |  | 40 |  |  |  | LED |  |  |  |  | 100 |  | 新 | 33.4 |  |  | 64
[44 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 新 | 44.8 |  |  | 6
|  | 次の 50ｋＷに つ き |  |  | 50 |  |  | 0.7 |  | 35 | [21 empty] | 次の 50ｋＷに つ き |  |  | 50 |  |  | 0.7 |  | 35
[44 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 新 | 50 |  |  | 3
|  | 次の200ｋＷに つ き |  |  | 150 |  |  | 0.6 |  | 90 | [21 empty] | 次の200ｋＷに つ き |  |  | 150 |  |  | 0.6 |  | 90 |  |  |  | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 新 | 17.1 |  |  | 18
[44 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 新 | 10 |  |  | 2
|  | 次の300ｋＷに つ き | [5 empty] | 0.5 |  | 0 | [21 empty] | 次の300ｋＷに つ き | [5 empty] | 0.5 |  | 0
[44 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100 |  | 新 | 6.4 |  |  | 4
|  | 600ｋＷをこえる部分につき | [5 empty] | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 次頁へ続く | [17 empty] | 600ｋＷをこえる部分につき | [5 empty] | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 次頁へ続く
|  | 計 |  |  | 250 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 電 灯 計 | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | 計 |  |  | 250 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 電 灯 計 | [13 empty] | ｋＷ
[14 empty] | 電 力 計 | [13 empty] | ｋＷ | [15 empty] | 電 力 計 | [13 empty] | ｋＷ
|  | ・自家用発電設備の設置状況 | [29 empty] | ・自家用発電設備の設置状況
[15 empty] | 電灯・電力計 | [7 empty] | (Ａ)= |  |  |  |  | ｋＷ | [16 empty] | 電灯・電力計 | [7 empty] | (Ａ)= |  |  |  |  | ｋＷ
|  | 自家用発電設備（予備発電機含む） | [29 empty] | 自家用発電設備（予備発電機含む）
[14 empty] | 電熱負荷設備（再掲）＝ | [13 empty] | ｋＷ | [15 empty] | 電熱負荷設備（再掲）＝ | [13 empty] | ｋＷ
|  | 有 ・ 無 | [29 empty] | 有 ・ 無
[14 empty] | ※ホワイトプラン電力Ⅲ，深夜電力Ｂ／Ｃ／Ｄの場合は記載必須。 | [29 empty] | ※ホワイトプラン電力Ⅲ，深夜電力Ｂ／Ｃ／Ｄの場合は記載必須。
|  | 発電機用途 |  |  | 常用・ﾋﾟｰｸｶｯﾄ・非常用 | [26 empty] | 発電機用途 |  |  | 常用・ﾋﾟｰｸｶｯﾄ・非常用
|  | 発電機容量 |  |  |  |  | ｋＶＡ× |  |  |  |  | 台 |  |  | 〔台数圧縮〕 |  |  |  |  | 入 力 ｋ Ｗ |  |  | 圧縮係数 | 圧縮後 ｋＷ | [7 empty] | 発電機容量 |  |  |  |  | ｋＶＡ× |  |  |  |  | 台 |  |  | 〔台数圧縮〕 |  |  |  |  | 入 力 ｋ Ｗ |  |  | 圧縮係数 | 圧縮後 ｋＷ
|  | 発電機出力 |  |  |  |  | ｋＶＡ× |  |  |  |  | 台 | [19 empty] | 発電機出力 |  |  |  |  | ｋＶＡ× |  |  |  |  | 台
[15 empty] | 最の大ものの入か力ら | 最 初 の２ 台 の入力 に つ き | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | ｋＷ | [17 empty] | 最の大ものの入か力ら | 最 初 の２ 台 の入力 に つ き | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | ｋＷ
|  | 系統連系 |  |  | 有 ・ 無 | [26 empty] | 系統連系 |  |  | 有 ・ 無
[23 empty] | 1 | 0 |  |  | ｋＷ | [25 empty] | 1 | 0 |  |  | ｋＷ
|  | 排熱利用 |  |  | 有 ・ 無 | [26 empty] | 排熱利用 |  |  | 有 ・ 無
[16 empty] | 次 の ２ 台 の 入 力 に つ き | [6 empty] | 0.95 | 0 |  |  | ｋＷ | [18 empty] | 次 の ２ 台 の 入 力 に つ き | [6 empty] | 0.95 | 0 |  |  | ｋＷ
|  | 特定供給 |  |  | 手続き要・不要 | [26 empty] | 特定供給 |  |  | 手続き要・不要
[23 empty] | 0.95 | 0 |  |  | ｋＷ | [25 empty] | 0.95 | 0 |  |  | ｋＷ
|  | 高圧進相器 | [13 empty] | 上記以外のものの入力 に つ き | [6 empty] | 0.9 | 0 |  |  | ｋＷ |  |  |  |  | 高圧進相器 | [13 empty] | 上記以外のものの入力 に つ き | [6 empty] | 0.9 | 0 |  |  | ｋＷ
|  | 容量 |  | 台数 |  | 容量 |  |  |  | 台数 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 容量 |  | 台数 |  | 容量 |  |  |  | 台数 | [13 empty] | 0
|  | 53.2 | Kvar | 1 | [11 empty] | 計（Ａ） |  |  |  | 0 |  |  | (Ｂ)= | 0 |  |  | ｋＷ |  |  |  |  | 53.2 | Kvar | 1 | [11 empty] | 計（Ａ） |  |  |  | 0 |  |  | (Ｂ)= | 0 |  |  | ｋＷ
[15 empty] | 〔容量圧縮〕 | [7 empty] | 圧縮係数 | 圧縮後 ｋＷ | [20 empty] | 〔容量圧縮〕 | [7 empty] | 圧縮係数 | 圧縮後 ｋＷ
|  | （その他連絡事項） | [29 empty] | （その他連絡事項）
[15 empty] | 最初の6ｋＷにつき | [7 empty] | 1.0 | 0 |  |  | ｋＷ | [17 empty] | 最初の6ｋＷにつき | [7 empty] | 1.0 | 0 |  |  | ｋＷ
[15 empty] | 次の14ｋＷにつき | [7 empty] | 0.9 | 0 |  |  | ｋＷ | [17 empty] | 次の14ｋＷにつき | [7 empty] | 0.9 | 0 |  |  | ｋＷ
[15 empty] | 次の30ｋＷにつき | [7 empty] | 0.8 | 0 |  |  | ｋＷ | [17 empty] | 次の30ｋＷにつき | [7 empty] | 0.8 | 0 |  |  | ｋＷ
[15 empty] | 次の100ｋＷにつき | [7 empty] | 0.7 | 0 |  |  | ｋＷ | [17 empty] | 次の100ｋＷにつき | [7 empty] | 0.7 | 0 |  |  | ｋＷ
[15 empty] | 次の150ｋＷにつき | [7 empty] | 0.6 | 0 |  |  | ｋＷ | [17 empty] | 次の150ｋＷにつき | [7 empty] | 0.6 | 0 |  |  | ｋＷ
[15 empty] | 次の200ｋＷにつき | [7 empty] | 0.5 | 0 |  |  | ｋＷ | [17 empty] | 次の200ｋＷにつき | [7 empty] | 0.5 | 0 |  |  | ｋＷ
[15 empty] | 500ｋＷをこえる 部 分 に つ き | [7 empty] | 0.3 | 0 |  |  | ｋＷ | [17 empty] | 500ｋＷをこえる 部 分 に つ き | [7 empty] | 0.3 | 0 |  |  | ｋＷ
[15 empty] | 計（Ｂ） |  |  |  | 0 |  |  |  | (Ｃ)= | 0 |  |  | ｋＷ | [17 empty] | 計（Ｂ） |  |  |  | 0 |  |  |  | (Ｃ)= | 0 |  |  | ｋＷ
| ※太枠内を記入願います。 | [13 empty] | ・契約設備電力 ＝ | [7 empty] | ｋＷ（実量制 ＹＥＳ・ＮＯ） | [7 empty] | ※太枠内を記入願います。 | [13 empty] | ・契約設備電力 ＝ | [7 empty] | ｋＷ（実量制 ＹＥＳ・ＮＯ）

## 【サンプル1】契約設備内訳表（補助）
（電力申込書類添付書補助用紙） |  |  |  |  | 契 約 設 備 内 訳 表 | [8 empty] | （工事前） |  |  |  | （電力申込書類添付書補助用紙） |  |  |  |  | 契 約 設 備 内 訳 表 | [8 empty] | （工事後）
| 種類 | 機 器コード | 電 圧 | 新既 | 単 位容 量 | 換 算 ｋ Ｗ | 台数 | 合 計 容 量 | 種類 | 機 器コード | 電 圧 | 新既 | 単 位容 量 |  | 換 算 ｋ Ｗ | 台数 | 合 計 容 量 |  | 種類 | 機 器コード | 電 圧 | 新既 | 単 位容 量 | 換 算 ｋ Ｗ | 台数 | 合 計 容 量 | 種類 | 機 器コード | 電 圧 | 新既 | 単 位容 量 |  | 換 算 ｋ Ｗ | 台数 | 合 計 容 量
事務所電灯
[19 empty] | LED |  | 100 | 新 | 9.5 |  | 25
[19 empty] | 〃 |  | 100 | 新 | 5.7 |  | 2
負 | [17 empty] | 負
荷 | [17 empty] | 荷
| 工場動力 | [17 empty] | 工場動力
設 | エアコンPAC-1 |  | 200 | 既 | 2.96 |  | 8 | [10 empty] | 設 | エアコンPAC-1 |  | 200 | 既 | 2.96 |  | 8
| エアコンPAC-2 |  | 200 | 既 | 5.84 |  | 1 | [11 empty] | エアコンPAC-2 |  | 200 | 既 | 5.84 |  | 1
備 | [17 empty] | 備
| エアコンPAC-3 |  | 200 | 既 | 3.89 |  | 1 | [11 empty] | エアコンPAC-3 |  | 200 | 既 | 3.89 |  | 1
| エアコンPAC-4 |  | 200 | 既 | 4.89 |  | 2 | [11 empty] | エアコンPAC-4 |  | 200 | 既 | 4.89 |  | 2
| クレーン2.8t |  | 200 | 既 | 6 |  | 2
| 有圧換気扇 |  | 200 | 既 | 0.068 |  | 8 | [11 empty] | 有圧換気扇 |  | 200 | 既 | 0.068 |  | 8
[19 empty] | シャッター |  | 200 | 新 | 0.2 |  | 2
| 事務所動力 | [17 empty] | 事務所動力
| 空調機 |  | 200 | 既 | 8.7 |  | 3 | [11 empty] | 空調機 |  | 200 | 既 | 8.7 |  | 3
| 〃 |  | 200 | 既 | 2.35 |  | 2 | [11 empty] | 〃 |  | 200 | 既 | 2.35 |  | 2
| 〃 |  | 200 | 既 | 2.7 |  | 1 | [11 empty] | 〃 |  | 200 | 既 | 2.7 |  | 1
| 〃 |  | 200 | 既 | 3.7 |  | 2 | [11 empty] | 〃 |  | 200 | 既 | 3.7 |  | 2
| 〃 |  | 200 | 既 | 5.8 |  | 2
| ﾊﾝﾀﾞ装置 |  | 200 | 既 | 13.5 |  | 6 | [11 empty] | ﾊﾝﾀﾞ装置 |  | 200 | 既 | 13.5 |  | 6
| ﾊﾝﾀﾞ装置 |  | 200 | 既 | 14.5 |  | 1 | [11 empty] | ﾊﾝﾀﾞ装置 |  | 200 | 既 | 14.5 |  | 1
[19 empty] | クレーン |  | 200 | 新 | 5.4 |  | 1

## 【サンプル2】高調波流出計算書その１
<様式-1>
[6 empty] | 高調波流出電流計算書（その１） | [11 empty] | 申込年月日 |  | 年 月 日
受付№
お客さま名 |  |  |  | 業 種 |  |  | 受電電圧 |  | kV | 契約電力相当値 |  |  | kW | 補正率β |  |  | ※1 | 受付年月日 |  | 年 月 日
第１ステップ | [11 empty] | 第２ステップ
|  | 高 調 波 発 生 機 器 |  |  |  | ② ※2 | ③ | ④=②×③ | ⑤ | ⑥ | ⑦=④×⑥ | ⑨ ※2 | ⑩ | ⑪=⑨×高調波発生量×⑩
[6 empty] | 定格入力 |  | 定格入力 | 回路 | 換算 | 等価 | 定格入力 | 最大
[6 empty] | 容量 | 台数 | 容量 | 種別№ | 係数 | 容量 | 電流 | 稼働率 | 高調波流出電流[mA]
№ |  | 機器名称 | 製造業者 | 型式 | 相数 | 容量: （合計）; 電流: (受電電圧
[8 empty] | Pi |  | Ki | Ki×Pi | 換算値) | k
[6 empty] | [kVA] |  | [kVA] |  |  | [kVA] | [mA] | [％] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
1 | ※該当機器なし
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<記入方法> | [5 empty] | 容量: ⑧ =∑⑦ 合計 P0; 電流: ⑫ 合計 In
第１ステップ | [5 empty] | 容量: ⑧'=⑧×0.9 （ⅠかつⅢに該当する場合）; 電流: ⑬=⑫×β
○ | 高調波発生機器を全て抽出し，必要事項を記入する。 |  |  |  |  | 容量: 限度値 [kVA]; 電流: ⑭=⑬×γn
○ | 回路種別No.10の機器は，当該機器の製造業者が作成する<様式-3>， |  |  |  |  | 容量: 第2ステップの検討要否判定; 電流: 対策要否判定
カタログ，仕様書等により，換算係数，高調波電流発生量を確認する。
○ | 次のⅠ～Ⅳのうち，該当条件にチェックマークを記入する。 |  |  |  |  | 電流: 高調波流出電流の上限値
| □ Ⅰ．高圧受電 □ Ⅲ．進相コンデンサが全て直列リアクトル付 |  |  |  |  | 電流: ⑮=契約電力相当値1kW当たりの高調波流出電流の上限値×①
| □ Ⅱ．ビル □ Ⅳ．換算係数Ki=1.8を超過する機器なし |  |  |  |  | 電流: 次 数 | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
| → Ⅰ～Ⅳ全て該当する場合は，⑦以降の検討は不要。 |  |  |  |  | 電流: 上限値 [mA]
| → ⅠかつⅢに該当する場合は，低減係数0.9を適用し，⑧’を計算する。 |  |  |  |  | 容量: ※1 「ビルの規模による補正率」をいう。
○ | 限度値 50kVA(6.6kV受電)，300kVA(22,33kV受電)，2,000kVA(66kV以上受電) により判定する。 |  |  |  |  | 容量: 高圧受電のビルであって契約電力相当値が2,000kW以下の場合は，βに表202-3-3の値を適用する。
| → P０（⑧又は⑧’） ＞ 限度値 となる場合は，第２ステップへ |  |  |  |  | 容量: これ以外のビルは電力会社との協議によりβを決定する。また，ビル以外の場合は，1を適用する。
第２ステップ | [5 empty] | 容量: ※2 厳密には，②に基本波入力容量，⑨に基本波入力電流を用いて計算することが望ましいが，
○ | 対象次数：高次の高調波が特段の支障とならない場合は，第5次および第7次とする。 |  |  |  |  | 容量: 定格入力容量，定格入力電流を用いて計算してもよい。
○ | ⅠかつⅢに該当する場合は，低減係数γn (γ5=0.7，γ7=0.9，γ11以上は1.0)を適用し，⑭を計算する。 | [16 empty] | 作成者
○ | 高調波流出電流（⑬又は⑭） ＞ 高調波流出電流の上限値(⑮) となる場合は，
指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」を実施し，この内容を計算書（その２）に記載する。
詳細計算では，低減係数γnを適用できないため，⑭ではなく⑬の値をもとにして検討する。
①

## 【サンプル2】高調波流出計算書その２
|  |  | 高調波流出電流計算書（その２） | [12 empty] | <様式-2>
[13 empty] | 申込年月日 |  | 年 月 日
受付№
お客さま名 |  | 業 種 |  | 受電電圧 | kV | 契約電力相当値 |  | kW | 補正係数β |  |  |  | 受付年月日 |  | 年 月 日
構内単線結線図 | 高調波発生機器，受電用変圧器，高調波を低減する機器の設置位置・諸元・ |  |  |  | 高調波流出電流の詳細計算 と抑制対策の検討 |  | 指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」の実施結果として，
| 電気定数等，計算に必要な情報を必ず記載する。 | [5 empty] | 高調波流出電流の計算過程を具体的に記載する。
記載情報例
受電点短絡容量，電圧，三相・単相別，周波数，変圧器 (容量，台数，1次・2次電圧，%インピーダンス)，
進相コンデンサ(容量，台数，直列リアクトル容量)，自家用発電機 (容量，台数，%インピーダンス)
[9 empty] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
計算書(その1)の高調波流出電流 [mA]
低減後の高調波流出電流 [mA]
高調波流出電流の上限値 [mA]
対策要否判定
（注）本様式により難い場合は，別の様式を用いてもよい。

## 【サンプル2】高調波発生機器製造業者申請書
| 高調波発生機器製造業者申請書 | [15 empty] | <様式-3>
[15 empty] | 申込年月日 | 年 月 日
[6 empty] | お客さま名 | [8 empty] | 受付№
高調波発生機器の名称 |  |  |  | 計算書（その１）の機器No. |  | 業 種 | [8 empty] | 受付年月日 | 年 月 日
高調波発生機器諸元 | [5 empty] | 基本波入力電流に対する高調波電流発生量 [％] | [9 empty] | 換算係数Ki
製造業者名 | 型 式 |  | 定格入力容量 [kVA] |  | 回路電圧 [V] | 次数(n) |  | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
[6 empty] | 高調波電流発生量(%In) |  | 22 | 9.7 | 6.3 | 3.7 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.3
機器の基本回路図 |  | （高調波発生回路を中心に記載する） |  |  |  |  | 換算係数Kiは，次式により求める。
高調波成分の発生量を表したスペクトラム図
Ki =
139.4
Σ(n×%In)2

## 【サンプル3】年間負荷想定入力リスト
*** 黄色の箇所を入力してください ***
お客さま名
【年負荷】 | （単位 ； ｋＷ，ｋＷｈ）
年 月 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
最大需要電力 | 500 | 600 | 800 | 300 | 650 | 750 | 600 | 420 | 530 | 670 | 800 | 900
使用電力量 | 80000 | 86000 | 88000 | 78000 | 77000 | 87000 | 80000 | 70000 | 80000 | 60500 | 80000 | 80500
最大需要電力が，最大年月の日負荷(kW)を入力してください。
【日負荷】 | （単位 ； ｋＷ）
時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時
最大需要電力 | 50 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 123 | 140 | 110 | 111 | 70 | 46 | 50 | 30 | 20 | 15
主任技術者

## 【サンプル3】添付書(3)
電力申込書添付書（３）
〇受電開始後１年間の予想最大需要電力，使用電力量，負荷率
| 年 月 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
| 暦日数 | 1900-01-30 | 1900-01-27 | 1900-01-30 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-29
| 最大需要電力 | 500 | 600 | 800 | 300 | 650 | 750
| 使用電力量 | 80000 | 86000 | 88000 | 78000 | 77000 | 87000
| 負 荷 率 | 21.5 | 21.3 | 14.8 | 36.1 | 15.9 | 16.1
| 年 月 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
| 暦日数 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-29 | 1900-01-30
| 最大需要電力 | 600 | 420 | 530 | 670 | 800 | 900
| 使用電力量 | 80000 | 70000 | 80000 | 60500 | 80000 | 80500
| 負 荷 率 | 17.9 | 22.4 | 21 | 12.1 | 13.9 | 12
〇年間最大需要電力月 ＝ ○○年○月（契約電力と一致する）
※ 負荷率（％）の算出方法（月負荷率）
負荷率（％）＝（当該月使用電力量(kWh)／最大需要電力(kW)×暦日数(日)×２４Ｈ）×１００

## 【サンプル3】添付書(4)
電力申込書添付書（４）

## 【サンプル3】添付書(5)
電力申込書添付書（５）

## 【サンプル3】カレンダ
2040年以降は各自でカレンダ－追加してください。
暦日
2022-01-01 | 31
2022-02-01 | 28
2022-03-01 | 31
2022-04-01 | 30
2022-05-01 | 31
2022-06-01 | 30
2022-07-01 | 31
2022-08-01 | 31
2022-09-01 | 30
2022-10-01 | 31
2022-11-01 | 30
2022-12-01 | 31
2023-01-01 | 31
2023-02-01 | 28
2023-03-01 | 31
2023-04-01 | 30
2023-05-01 | 31
2023-06-01 | 30
2023-07-01 | 31
2023-08-01 | 31
2023-09-01 | 30
2023-10-01 | 31
2023-11-01 | 30
2023-12-01 | 31
2024-01-01 | 31
2024-02-01 | 29
2024-03-01 | 31
2024-04-01 | 30
2024-05-01 | 31
2024-06-01 | 30
2024-07-01 | 31
2024-08-01 | 31
2024-09-01 | 30
2024-10-01 | 31
2024-11-01 | 30
2024-12-01 | 31
2025-01-01 | 31
2025-02-01 | 28
2025-03-01 | 31
2025-04-01 | 30
2025-05-01 | 31
2025-06-01 | 30
2025-07-01 | 31
2025-08-01 | 31
2025-09-01 | 30
2025-10-01 | 31
2025-11-01 | 30
2025-12-01 | 31
2026-01-01 | 31
2026-02-01 | 28
2026-03-01 | 31
2026-04-01 | 30
2026-05-01 | 31
2026-06-01 | 30
2026-07-01 | 31
2026-08-01 | 31
2026-09-01 | 30
2026-10-01 | 31
2026-11-01 | 30
2026-12-01 | 31
2027-01-01 | 31
2027-02-01 | 28
2027-03-01 | 31
2027-04-01 | 30
2027-05-01 | 31
2027-06-01 | 30
2027-07-01 | 31
2027-08-01 | 31
2027-09-01 | 30
2027-10-01 | 31
2027-11-01 | 30
2027-12-01 | 31
2028-01-01 | 31
2028-02-01 | 29
2028-03-01 | 31
2028-04-01 | 30
2028-05-01 | 31
2028-06-01 | 30
2028-07-01 | 31
2028-08-01 | 31
2028-09-01 | 30
2028-10-01 | 31
2028-11-01 | 30
2028-12-01 | 31
2029-01-01 | 31
2029-02-01 | 28
2029-03-01 | 31
2029-04-01 | 30
2029-05-01 | 31
2029-06-01 | 30
2029-07-01 | 31
2029-08-01 | 31
2029-09-01 | 30
2029-10-01 | 31
2029-11-01 | 30
2029-12-01 | 31
2030-01-01 | 31
2030-02-01 | 28
2030-03-01 | 31
2030-04-01 | 30
2030-05-01 | 31
2030-06-01 | 30
2030-07-01 | 31
2030-08-01 | 31
2030-09-01 | 30
2030-10-01 | 31
2030-11-01 | 30
2030-12-01 | 31
2031-01-01 | 31
2031-02-01 | 28
2031-03-01 | 31
2031-04-01 | 30
2031-05-01 | 31
2031-06-01 | 30
2031-07-01 | 31
2031-08-01 | 31
2031-09-01 | 30
2031-10-01 | 31
2031-11-01 | 30
2031-12-01 | 31
2032-01-01 | 31
2032-02-01 | 29
2032-03-01 | 31
2032-04-01 | 30
2032-05-01 | 31
2032-06-01 | 30
2032-07-01 | 31
2032-08-01 | 31
2032-09-01 | 30
2032-10-01 | 31
2032-11-01 | 30
2032-12-01 | 31
2033-01-01 | 31
2033-02-01 | 28
2033-03-01 | 31
2033-04-01 | 30
2033-05-01 | 31
2033-06-01 | 30
2033-07-01 | 31
2033-08-01 | 31
2033-09-01 | 30
2033-10-01 | 31
2033-11-01 | 30
2033-12-01 | 31
2034-01-01 | 31
2034-02-01 | 28
2034-03-01 | 31
2034-04-01 | 30
2034-05-01 | 31
2034-06-01 | 30
2034-07-01 | 31
2034-08-01 | 31
2034-09-01 | 30
2034-10-01 | 31
2034-11-01 | 30
2034-12-01 | 31
2035-01-01 | 31
2035-02-01 | 28
2035-03-01 | 31
2035-04-01 | 30
2035-05-01 | 31
2035-06-01 | 30
2035-07-01 | 31
2035-08-01 | 31
2035-09-01 | 30
2035-10-01 | 31
2035-11-01 | 30
2035-12-01 | 31
2036-01-01 | 31
2036-02-01 | 29
2036-03-01 | 31
2036-04-01 | 30
2036-05-01 | 31
2036-06-01 | 30
2036-07-01 | 31
2036-08-01 | 31
2036-09-01 | 30
2036-10-01 | 31
2036-11-01 | 30
2036-12-01 | 31
2037-01-01 | 31
2037-02-01 | 28
2037-03-01 | 31
2037-04-01 | 30
2037-05-01 | 31
2037-06-01 | 30
2037-07-01 | 31
2037-08-01 | 31
2037-09-01 | 30
2037-10-01 | 31
2037-11-01 | 30
2037-12-01 | 31
2038-01-01 | 31
2038-02-01 | 28
2038-03-01 | 31
2038-04-01 | 30
2038-05-01 | 31
2038-06-01 | 30
2038-07-01 | 31
2038-08-01 | 31
2038-09-01 | 30
2038-10-01 | 31
2038-11-01 | 30
2038-12-01 | 31
2039-01-01 | 31
2039-02-01 | 28
2039-03-01 | 31
2039-04-01 | 30
2039-05-01 | 31
2039-06-01 | 30
2039-07-01 | 31
2039-08-01 | 31
2039-09-01 | 30
2039-10-01 | 31
2039-11-01 | 30
2039-12-01 | 31
2040-01-01 | 31
2040-02-01 | 29
2040-03-01 | 31
2040-04-01 | 30
2040-05-01 | 31
2040-06-01 | 30
2040-07-01 | 31
2040-08-01 | 31
2040-09-01 | 30
2040-10-01 | 31
2040-11-01 | 30
2040-12-01 | 31

## 【指定様式4，5】電力監視用パルス検出装置取り付け申込書
年 月 日 |  |  | 年 月 日
（申 込 先） |  |  | （申 込 先）
北陸電力送配電株式会社 |  |  | 北陸電力送配電株式会社
お名前 |  |  | お名前
（会社名） |  | 印 | （会社名） |  | 印
電力監視用パルス検出装置取り付け申込書 |  |  | 電力監視用パルス検出装置取り外し申込書
１ ご使用場所 | ご利用者名義： |  | １ ご使用場所 | ご利用者名義：
| ご利用住所： |  |  | ご利用住所：
| 供給地点特定番号： |  |  | 供給地点特定番号：
| （小売電気事業者が発行する，検針票やご利用明細等でご確認ください） |  |  | （小売電気事業者が発行する，検針票やご利用明細等でご確認ください）
２ 使用機器 | 別紙のとおり(機器のカタログ等を添付ください) |  | ２ 使用機器 | 別紙のとおり(機器のカタログ等を添付ください)
３ パルス定数 | 2,000 50,000 パルス／kWh（○で囲んでください） |  | ３ パルス定数 | 2,000 50,000 パルス／kWh（○で囲んでください）
４ 工事希望日 | 年 月 日 ： |  | ４ 工事希望日 | 年 月 日 ：
| （ネットワークサービスセンターにて受付後，管轄事業所より希望日について可否連絡をさしあげます。お申込みは15営業日前までを目安にご提出願います。 |  |  | （ネットワークサービスセンターにて受付後，管轄事業所より希望日について可否連絡をさしあげます。お申込みは15営業日前までを目安にご提出願います。
| なお，別途日時についてご希望に添えない場合調整させていただくことがあります。） |  |  | なお，別途日時についてご希望に添えない場合調整させていただくことがあります。）
５ 現地工事者 | 会社名： 氏名： |  | ５ 現地工事者 | 会社名： 氏名：
| 電話番号： |  |  | 電話番号：
６ 申込みにあたり以下の点を遵守いたします。 |  |  | ６ 申込みにあたり以下の点を遵守いたします。
（１） パルス検出装置の変更，取り外しを要する場合は貴社に事前に連絡のうえ 貴社の指示に従います。 |  |  | （１） パルス検出装置の変更，取り外しを要する場合は貴社に事前に連絡のうえ 貴社の指示に従います。
（２） パルス検出装置を取り付けたことにより，貴社の計量装置に損害を与えた 場合は弁償その他の責任を負います。 |  |  | （２） パルス検出装置を取り付けたことにより，貴社の計量装置に損害を与えた 場合は弁償その他の責任を負います。
（３） 貴社の都合により当方のパルス検出装置の変更，取り外しを要する場合は 貴社の指示に従います。 |  |  | （３） 貴社の都合により当方のパルス検出装置の変更，取り外しを要する場合は 貴社の指示に従います。
この申込書により北陸電力送配電株式会社が取得するお客さまの個人情報は，電気の需給契約の締結・履行，電気利用に関するサービス活動，当社及びお客さまの電気工作物の保安維持及びその他の電気事業のために利用いたします。
この申込書により北陸電力送配電株式会社が取得するお客さまの個人情報は，電気の需給契約の締結・履行，電気利用に関するサービス活動，当社及びお客さまの電気工作物の保安維持及びその他の電気事業のために利用いたします。

## 【指定様式6】契約電力５０ｋＷ未満高圧受電願い書
（申込先） | [5 empty] | 年 月 日
北陸電力送配電株式会社
住 所：
名 称：
代 表 者：
契約電力５０ｋＷ未満高圧受電願い書
下記の事情により、契約電力が５０ｋＷ未満での高圧受電を希望します。
需 要 場 所 ：
（供給地点特定番号）
記
| １． | 近い将来において具体的な契約負荷設備の増設計画があるため
| ２． | 高圧で電気の供給を受けている契約負荷設備を減少したため
| ３． | 契約負荷設備中に高圧で使用する負荷設備があるため
| ４． | 需給地点以降の電圧降下値が大きいため
添付資料：増設計画の契約負荷設備内訳・機器カタログ等
：電圧降下値が確認できる根拠資料等
【注】該当する番号を○で囲んでください。
以 上
印

## 【指定様式7】自家用電気工作物の検査結果通知書
年 月 日
北陸電力送配電株式会社 殿
電気主任技術者
住 所
氏 名
ＴＥＬ
自家用電気工作物の検査結果通知書
下記のお客さまの工事が竣工しましたので、送電を依頼します。
記
お 客 さ ま 名 （供給地点特定番号） |  |  | （ ）
需 要 場 所
契約電力・容量
受 電 希 望 日 時 |  |  | 年 月 日 時 分
検 査 内 容 | 竣工検査年月日 |  | 年 月 日
検 査 者
電気設備点検結果
非常用予備発電機 切替装置点検結果
添 付 書 類
立会送電 (北陸電力送配電記入) |  | 送電日 年 月 日 |  | 立会者 印
【注意】既設自家用お客さまが非常用予備発電装置を設置または変更する場合もこの通知書を提出する。
【参 考：官庁手続状況】
主任技術者 選任・不選任 許可申請 |  | 承認日 年 月 日 |  | 号
保 安 規 程 届 出 |  | 届出日 年 月 日