## チェック様式
接続検討・連系申込時に必要な資料一式（高圧）
よくある間違いを踏まえたチェック項目を記載しています。チェック項目を参照のうえ，申込に必要な書類をご準備ください。
以下の内容をすべて確認・チェックいただき、申込書類と合わせて本チェック表1部をご提出ください。
提出書類に不足や不備がございますと，技術検討を開始できない場合があります。
○：必須 △：必要時
必要な申請書類 |  | チェックポイント | チェック欄 |  | 対象電源 | 接続検討 | 連系申込
連系申込時に提出
様式１．接続検討申込書（表紙） |  | 「(８)負担可能上限額」について、金額は記載していますか。 |  | － | 全電源 | ○ | ○
「(９)連系地点における最大の受電電力または最小の受電電力が全量連系できない場合の配電用変電所・配電塔の増強希望の有無」について、いずれかを選択されていますか。
「(１０)連絡先」について、 ・記載の会社名の住所・担当者の連絡先（電話、メール）に誤りはありませんか。 （迷惑メール拒否設定およびＵＲＬリンクが含まれるメールの受信拒否設定をされている場合 は、設定の変更をお願いいたします） ・接続検討料請求書や接続検討回答書の送付先を記載していますか。
記載例を参考に記載していますか。選択肢のチェックなど、記載漏れはありませんか。
様式２．発電設備等の概要 |  | 「3.電源種別」について、 ・［蓄電池］特別措置の適用予定の有無を記載していますか。 ・［蓄電池］早期連系追加対策（充電制限）の適用希望の有無を記載していますか。 |  | － | 全電源 | ○ | ○
「4.発電設備等の定格出力合計(2)変更後」について、 様式３や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか。
「6.自家消費電力（最大）」について、 様式４「負荷設備および受電設備」／1.負荷設備(1)合計容量と整合は取れていますか。
「5.受電地点における受電電力（最大）」について、以下の式にて数値を算出していますか。 ・受電電力（最大）＝4.定格出力－6.自家消費電力（最小） 上記計算に依らない場合は、欄外に補足説明を記載していますか。（その他説明資料でも可）
「5.受電地点における受電電力（最小）」について、以下の式にて数値を算出していますか。 ・受電電力（最小）＝－6.自家消費電力（最大）
「７．サイバーセキュリティ対策」について、☐へのチェックおよびセキュリティ管理責任者は記載していますか。
記載例を参考に記載していますか。選択肢のチェックや〇囲みなど、記載漏れはありませんか。
様式３．主要設備・発電設備仕様（同期機・誘導機・直流発電設備・ 系統連系保護装置・二次励磁巻線形誘導機・逆変換装置） |  | 使用する設備に応じた必要な様式（以下、参照）について、提出準備をしていますか。 回転機 ／ 二次励磁巻線形誘導機 ／ 逆変換装置 （参考） 回転機 ：逆変換装置連系の場合は不要 二次励磁巻線形誘導機：逆変換装置連系の場合は不要 |  | － | 全電源 | ○ | ○
「1(2)台数、2(4)定格出力」について、 様式２「発電設備等の概要」や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか。
「2(13)通電電流制限値・遮断時間」について、記載漏れはありませんか。
記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。 特に、以下の記載漏れが多い項目については、ご注意ください。 ・［逆変換装置の場合］ (3)定格容量、(4)定格出力、(5)出力変化範囲、(25)蓄電容量 (逆変換装置１台分を記載) ・［逆変換装置の場合］ (13)電圧調整機能 ・［逆変換装置の場合］ (19)事故時運転継続（FRT）要件適用の有無
様式４の１．負荷設備および受電設備 |  | 記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。 特に、以下の記載誤りが多い項目については、ご注意ください。 ・1.負荷設備(1)合計容量 (様式２ 「発電設備等の概要」／6.自家消費電力（最大）と整合） |  | － | 全電源 | ○ | ○
＜様式４の１／４．「高調波発生機器」で「有」を選択した場合＞ 「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702)」の高調波流出電流計算書を添付していますか。
様式５の１．主発電機系ブロック図 －励磁系－ |  | 記載例を参考に記載していますか。 |  | － | 同期機 (※1） | ○ | ○
様式５の２．発電機制御系ブロック図 －ガバナ系－ |  | 記載例を参考に記載していますか。 |  | － |  | ○ | ○
様式５の３．設備遀用方法 |  | 受電電力が最大のパターン、受電電力が最小のパターンで作成していますか。 （例：季節毎、設備稼働時、設備停止時など） |  | － | 全電源 | ○ | ○
記載内容は、様式２「発電設備等の概要」の5.受電地点における受電電力と整合は取れていますか。
様式５の４．単線結線図 |  | 系列毎の発電機出力やパネル枚数・容量などが分かるように、鮮明に記載していますか。 （文字や数字が小さい、潰れている、見切れている記載になっていませんか） |  | － | 全電源 | ○ | ○
保護リレー動作時の系統解列箇所が分かるように記載されていますか。 （OVGR・RPR等の外付のリレーに関しても記載されていますか。）
再連系方法が分かるように記載されていますか。
外付リレーの設置箇所、CT比などが分かるように記載されていますか。
変圧器の励磁突入電流を検討するための情報は記載されていますか。（始動方法や設備対策等）
［太陽光］系列毎の出力の合計が、様式2/4.定格出力合計と一致していますか
様式５の５．設備郤置関連 －主要設備レイアウト図－ |  | 記載例を参考に記載していますか。 |  | － | 全電源 | ○ | ○
当社管内では冬季雷による波及事故防止のため先方PASのLAは内蔵型ではなく外付を推奨していることからLAが内蔵か外付かを確認させていただいております。LAが内蔵あるいは外付である旨記載していますか。
様式５の６．設備郤置関連 －敷地平面図－ |  | 記載例を参考に、発電設備と最寄り引込柱を記載していますか。 |  | － | 全電源 | ○ | ○
引込柱（弊社最寄り柱）と先方柱の距離は記載されていますか。
様式５の７．発電場所周辺地図 |  | 周辺の建物や施設等が分かるように、記載していますか。 |  | － | 全電源 | ○ | ○
様式５の８．工事工程表 |  | 様式２「発電設備等の概要」の1.希望時期と整合は取れていますか。 |  | － | 全電源 | ○ | ○
様式５の９．風力発電の出力特性（出力変化速度） |  | 記載例を参考に記載していますか。 |  | － | 風力 | ○ | ○
様式５の10．風力発電の出力特性（カットイン/カットアウト特性） |  | 記載例を参考に記載していますか。 |  | － | 風力 | ○ | ○
様式５の11．風力発電の出力変動対策の方法 |  | 記載例を参考に記載していますか。 |  | － | 風力 | ○ | ○
様式５の12．火力等の周波数調整機能の仕様・性能 |  | 記載例を参考に記載していますか。 |  | － | 火力等 | ○ | ○
様式６．土地調査結果 |  | 記載例を参考に記載していますか。 |  | － | 全電源 | ○ | ○
別紙１．直流・交流発電機に関する資料（仕様書等） （※2） （※３） |  | %インピーダンス等検討に必要な諸元が記載されていますか。 |  |  | 全電源 | ○ | ○
別紙２．ＰＣＳ，系統連系保護装置に関する資料（仕様書、仕様品外の場合はメーカー証明資料等） （※2） （※３） |  | 並列時許容周波数の設定可能値は記載されていますか。 |  |  | 全電源 | ○ | ○
別紙３．自動同期検定装置に関する資料（仕様書等） （※2） （※３） |  | 電圧差、周波数差、前進時間は記載されていますか。 |  |  | 誘導機以外 | ○ | ○
別紙４．制御電源に関する資料（回路図，電圧異常時のシーケンス、商用側停電時の停電補償等） （※2） （※３） |  | すべての保護リレーにおける商用側停電時の停電補償に関して記載されていますか。 |  |  | 全電源 | ○ | ○
別紙５．遮断機の動作シーケンスに関する資料（並列/解列/自立）（※2）（※３） |  | 並解列、自立運転に至る動作シーケンスが分かるシーケンス図などが記載されていますか。 |  |  | 全電源 | ○ | ○
別紙６．並解列時の電圧変動対策に関する資料（検討資料等）（※2） |  |  |  |  | 全電源 | △ | △
別紙７．調相設備（ＳＶＣ等），連系点の力率に関する資料 |  | 発電機単体ではなく連系点における力率が記載されていますか。 |  | － | 全電源 | △ | △
別紙８．ＰＣＳ・単独遀転検出装置の試験データ（複数台連系試験含む） （※2） （※３） |  | 複数台試験データは記載されていますか。 |  |  | 全電源 | ○ | ○
別紙９．ＦＲＴ要件に関する試験データ （※2） （※３） |  |  |  |  | 全電源 | △ | △
別紙10．連絡体制（事故時対応） （※３） |  |  |  |  | 全電源 | ○ | ○
別紙11．（風力）発電機出力曲線（風速／出力） |  |  |  | － | 風力 | ○ | ○
別紙12．（風力）始動時の突入電流に関する資料 |  |  |  | － | 風力 | ○ | ○
別紙13．（風力）発電機起動・停止フロー，カットイン・アウトに関する資料 |  |  |  | － | 風力 | ○ | ○
別紙14．出力制御機能付ＰＣＳの仕様確認依頼書（太陽光・蓄電池） （※2） （※３） |  | 出力制御時の連絡先は記載されていますか。 |  |  | 太陽光 系統用蓄電池 | ○ | ○
別紙15．ＰＣＳ系列単位の諸元一覧（太陽光・蓄電池） （※３） |  | 出力制御ユニットの設置数と発電所IDの必要数はあっていますか。 |  |  | 太陽光 系統用蓄電池 | ○ | ○
別紙16．出力制御機能付ＰＣＳの仕様確認依頼書（風力）（※３） |  | 出力制御時の連絡先は記載されていますか。 |  |  | 風力 | △ | △
別紙17．ＰＣＳ系列単位の諸元一覧（風力） （※３） |  | 出力制御ユニットの設置数と発電所IDの必要数はあっていますか。 |  |  | 風力 | △ | △
別紙18．出力制御機能に関する試験成績書 （※３） |  |  |  |  | 風力 | △ | △
別紙19．出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書（その他） （※３） |  | 出力制御時の連絡先は記載されていますか。 |  |  | 水力 バイオマス | △ | △
別紙20．発電設備の運用状況調査票 |  | 記載例を参考に記載していますか。 |  | － | 火力 バイオマス | - | △
別紙21．出力制限証明書 |  | 様式２「発電設備等の概要」の4.発電設備等の定格出力合計において、出力制限している場合、「メーカーが発行する出力制限証明書」を添付していますか。 |  | － | 全電源 | △ | △
その他確認事項 |  | チェックポイント | チェック欄 |  | 電源種 | 接続検討 | 連系申込
NTTへの情報提供可否 |  | 再エネ設備の連系に伴い弊社電力設備にて対策工事（電柱建替や電線張替、機器取付等）が発生した場合、NTT設備工事（電柱建替やNTT線移線等）も発生する可能性があります。NTT設備工事が発生した場合には、NTTよりお客さまへNTT設備工事に関する工事費負担金をご案内いたしますので、申込内容（お客さま連絡先や需要場所、対策工事内容等）を弊社よりNTTへ情報提供させていただきます。 |  |  | 全電源 | ○ | ○
接続検討申込時に詳細な資料が提出できない場合の留意点 |  | （接続検討時に詳細な資料などがご提出いただけない方が対象です。） 接続検討時に詳細な資料や試験データ等がご提出いただけない場合は弊社系統アクセスルール「第８条（接続検討及び事前検討[高圧] （３）必要な発電者の情報」に記載がありますとおり、いただいている書類での検討を行いますが後日提出いただく書類をもとに行った再検討により検討結果が変更になった場合の責任および事業リスクについては弊社で負えませんのであらかじめご了承ください。 |  |  | 全電源 | △ | －
※1 二次励磁発電機を含む
※2 JET認証試験により必要な試験を実施済みの場合は「認証証明書」の提出をお願いいたします。
※3 接続検討申込時に資料や試験データが揃わない場合は「連系申込時に提出」にチェックの上で連系申込までに提出をお願いいたします。
チェックボックスを
クリア