## 連系線活用100%
北陸電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光110万kW、風力59万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2019年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用（当社が使用可能な揚水は１台のみであり最大限活用）
・連系線は、広域機関公表の2019年度月間値の平休日・昼夜別運用容量から、長期固定電源約定分を控除した値に対して100%活用と仮定（その他、需給上送電が必要な電力を含む）
（単位：万kW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 267.5 | 119.7 | 149.65 | 125.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 6.1 | -161 | 267.5
2018-04-01 | 1:00 | 279.7 | 119.7 | 155.56 | 131.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -161 | 279.7
2018-04-01 | 2:00 | 299.6 | 119.7 | 149.58 | 151.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 6.08 | -161 | 299.6
2018-04-01 | 3:00 | 309.2 | 119.7 | 149.55 | 160.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 6 | -161 | 309.2
2018-04-01 | 4:00 | 311.3 | 119.7 | 151.15 | 162.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -161 | 311.3
2018-04-01 | 5:00 | 295.7 | 119.7 | 151.05 | 143.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -161 | 295.7
2018-04-01 | 6:00 | 271.7 | 119.7 | 148.2248 | 116.82 | 0 | 4.4 | 4.8552 | -0.6 | 39.3 | 0 | 0 | -161 | 271.7
2018-04-01 | 7:00 | 253.3 | 119.7 | 110.911 | 118.95 | 0 | 4.4 | 23.739 | -2.7 | 39.3 | 0 | 0 | -161 | 253.3
2018-04-01 | 8:00 | 248.2 | 119.7 | 42.9002 | 118.99 | 0 | 4.4 | 48.5098 | -5.6 | 37.3 | 0 | 0 | -118 | 248.2
2018-04-01 | 9:00 | 251.5 | 119.7 | 40.5 | 120.03 | 0 | 4.4 | 67.6502 | -15.2302 | 38.9 | -6.45 | 0 | -118 | 251.5
2018-04-01 | 10:00 | 252.7 | 119.7 | 40.5 | 120.02 | 0 | 4.4 | 80.6266 | -15.1966 | 37.6 | -16.95 | 0 | -118 | 252.7
2018-04-01 | 11:00 | 252.2 | 119.7 | 40.5 | 121.71 | 0 | 4.4 | 88.2941 | -16.2041 | 37.4 | -25.6 | 0 | -118 | 252.2
2018-04-01 | 12:00 | 250.4 | 119.7 | 40.5 | 121.22 | 0 | 4.4 | 88.4836 | -17.7036 | 39.9 | -28.1 | 0 | -118 | 250.4
2018-04-01 | 13:00 | 247.3 | 119.7 | 40.5 | 123.55 | 0 | 4.4 | 80.3451 | -14.9951 | 38.6 | -26.8 | 0 | -118 | 247.3
2018-04-01 | 14:00 | 244.8 | 119.7 | 40.5 | 123.78 | 0 | 4.4 | 64.4756 | -13.6556 | 36.5 | -12.9 | 0 | -118 | 244.8
2018-04-01 | 15:00 | 243.4 | 119.7 | 47.8962 | 123.77 | 0 | 4.4 | 35.6338 | -4.1 | 34.1 | 0 | 0 | -118 | 243.4
2018-04-01 | 16:00 | 249.8 | 119.7 | 74.0479 | 123.76 | 0 | 4.4 | 16.6921 | -1.9 | 31.1 | 0 | 0 | -118 | 249.8
2018-04-01 | 17:00 | 263 | 119.7 | 104.3372 | 123.75 | 0 | 4.4 | 3.0128 | -0.3 | 26.1 | 0 | 0 | -118 | 263
2018-04-01 | 18:00 | 277.2 | 119.7 | 104.95 | 142.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -118 | 277.2
2018-04-01 | 19:00 | 277.6 | 119.7 | 104.77 | 148.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -118 | 277.6
2018-04-01 | 20:00 | 268.4 | 119.7 | 104.87 | 142.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -118 | 268.4
2018-04-01 | 21:00 | 259.6 | 119.7 | 104.97 | 137.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -118 | 259.6
2018-04-01 | 22:00 | 253.7 | 119.7 | 149.56 | 124.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 6.06 | -161 | 253.7
2018-04-01 | 23:00 | 253.1 | 119.7 | 155.65 | 120.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -161 | 253.1
2018-04-02 | 0:00 | 250.8 | 119.7 | 176.7 | 96.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -161 | 250.8
2018-04-02 | 1:00 | 263.2 | 119.7 | 192.33 | 94.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -161 | 263.2
2018-04-02 | 2:00 | 287.7 | 119.7 | 202.65 | 107.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -161 | 287.7
2018-04-02 | 3:00 | 301.8 | 119.7 | 209.56 | 110.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -161 | 301.8
2018-04-02 | 4:00 | 304.4 | 119.7 | 208.44 | 121.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -161 | 304.4
2018-04-02 | 5:00 | 298.6 | 119.7 | 208.43 | 119.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -161 | 298.6
2018-04-02 | 6:00 | 290.7 | 119.7 | 209.5059 | 109.46 | 0 | 4.4 | 3.4341 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -161 | 290.7
2018-04-02 | 7:00 | 294.3 | 119.7 | 203.0215 | 108.21 | 0 | 4.4 | 13.6685 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -161 | 294.3
2018-04-02 | 8:00 | 315.5 | 119.7 | 205.4807 | 116.79 | 0 | 4.4 | 24.1293 | 0 | 5 | 0 | 0 | -160 | 315.5
2018-04-02 | 9:00 | 333.7 | 119.7 | 202.8102 | 116.94 | 0 | 4.4 | 41.4498 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -160 | 333.7
2018-04-02 | 10:00 | 340.6 | 119.7 | 204.1231 | 109.63 | 0 | 4.4 | 57.4469 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -160 | 340.6
2018-04-02 | 11:00 | 340.7 | 119.7 | 195.3104 | 107.82 | 0 | 4.4 | 67.3696 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -160 | 340.7
2018-04-02 | 12:00 | 317.8 | 119.7 | 174.648 | 103.94 | 0 | 4.4 | 75.012 | 0 | 12.1 | 0 | -12 | -160 | 317.8
2018-04-02 | 13:00 | 336 | 119.7 | 177.3239 | 104.01 | 0 | 4.4 | 75.0661 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -160 | 336
2018-04-02 | 14:00 | 334.4 | 119.7 | 182.6525 | 104.1 | 0 | 4.4 | 66.8475 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -160 | 334.4
2018-04-02 | 15:00 | 331.3 | 119.7 | 195.2656 | 108.04 | 0 | 4.4 | 48.4944 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -160 | 331.3
2018-04-02 | 16:00 | 331.9 | 119.7 | 206.267 | 123.46 | 0 | 4.4 | 24.773 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -160 | 331.9
2018-04-02 | 17:00 | 323.6 | 119.7 | 203.4019 | 139.1 | 0 | 4.4 | 5.0981 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -160 | 323.6
2018-04-02 | 18:00 | 330 | 119.7 | 215.01 | 139.17 | 0 | 4.4 | 3.6132e-05 | 0 | 11.1 | 0 | 0.62 | -160 | 330
2018-04-02 | 19:00 | 322.5 | 119.7 | 207.45 | 139.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -160 | 322.5
2018-04-02 | 20:00 | 314.1 | 119.7 | 208 | 125.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 7.9 | -160 | 314.1
2018-04-02 | 21:00 | 303.7 | 119.7 | 206.13 | 125.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -160 | 303.7
2018-04-02 | 22:00 | 298.3 | 119.7 | 221.32 | 118.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 298.3
2018-04-02 | 23:00 | 291.3 | 119.7 | 216.28 | 116.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 291.3
2018-04-03 | 0:00 | 284.5 | 119.7 | 208.71 | 110.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 3.87 | -174 | 284.5
2018-04-03 | 1:00 | 297.7 | 119.7 | 209.81 | 122.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 3.87 | -174 | 297.7
2018-04-03 | 2:00 | 320.6 | 119.7 | 209.71 | 146.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 3.87 | -174 | 320.6
2018-04-03 | 3:00 | 329.3 | 119.7 | 209.7 | 153.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 3.87 | -174 | 329.3
2018-04-03 | 4:00 | 330.9 | 119.7 | 209.8 | 152.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 3.87 | -174 | 330.9
2018-04-03 | 5:00 | 319.3 | 119.7 | 210.61 | 137.22 | 0 | 4.4 | 4.7552e-06 | 0 | 17.5 | 0 | 3.87 | -174 | 319.3
2018-04-03 | 6:00 | 307.9 | 119.7 | 205.9516 | 126 | 0 | 4.4 | 5.2284 | 0 | 17.4 | 0 | 3.22 | -174 | 307.9
2018-04-03 | 7:00 | 304.3 | 119.7 | 198.6548 | 115.69 | 0 | 4.4 | 20.4552 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -174 | 304.3
2018-04-03 | 8:00 | 323.7 | 119.7 | 174.1927 | 115.81 | 0 | 4.4 | 44.9973 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -160 | 323.7
2018-04-03 | 9:00 | 341.2 | 119.7 | 161.3362 | 115.88 | 0 | 4.4 | 65.6838 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -160 | 341.2
2018-04-03 | 10:00 | 344.8 | 119.7 | 144.4666 | 114.99 | 0 | 4.4 | 83.1434 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -160 | 344.8
2018-04-03 | 11:00 | 349.8 | 119.7 | 146.9247 | 123.41 | 0 | 4.4 | 89.2653 | 0 | 38.1 | 0 | -12 | -160 | 349.8
2018-04-03 | 12:00 | 325.6 | 119.7 | 125.3139 | 117.7 | 0 | 4.4 | 90.2861 | 0 | 40.2 | 0 | -12 | -160 | 325.6
2018-04-03 | 13:00 | 343.5 | 119.7 | 144.5023 | 123.09 | 0 | 4.4 | 84.6077 | 0 | 39.2 | 0 | -12 | -160 | 343.5
2018-04-03 | 14:00 | 344.7 | 119.7 | 144.4232 | 123.48 | 0 | 4.4 | 75.1968 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -160 | 344.7
2018-04-03 | 15:00 | 339.3 | 119.7 | 163.7722 | 123.69 | 0 | 4.4 | 54.7378 | 0 | 33 | 0 | 0 | -160 | 339.3
2018-04-03 | 16:00 | 337.8 | 119.7 | 191.9609 | 127.81 | 0 | 4.4 | 28.9191 | 0 | 22.8 | 0 | 2.21 | -160 | 337.8
2018-04-03 | 17:00 | 329 | 119.7 | 191.8072 | 152.61 | 0 | 4.4 | 6.0828 | 0 | 12.1 | 0 | 2.3 | -160 | 329
2018-04-03 | 18:00 | 333 | 119.7 | 191.8954 | 163.9 | 0 | 4.4 | 0.0045983 | 0 | 10.8 | 0 | 2.3 | -160 | 333
2018-04-03 | 19:00 | 324.9 | 119.7 | 191.88 | 160.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2.3 | -160 | 324.9
2018-04-03 | 20:00 | 316.5 | 119.7 | 193.32 | 148.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 3.87 | -160 | 316.5
2018-04-03 | 21:00 | 305.4 | 119.7 | 192 | 138.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 2.3 | -160 | 305.4
2018-04-03 | 22:00 | 298.1 | 119.7 | 209.7 | 126.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 3.87 | -174 | 298.1
2018-04-03 | 23:00 | 292.5 | 119.7 | 207.43 | 118.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 3.87 | -174 | 292.5
2018-04-04 | 0:00 | 285.3 | 119.7 | 218.45 | 108.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 285.3
2018-04-04 | 1:00 | 294.4 | 119.7 | 227.42 | 108.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 294.4
2018-04-04 | 2:00 | 316.6 | 119.7 | 245.65 | 112.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 316.6
2018-04-04 | 3:00 | 326.8 | 119.7 | 244.52 | 122.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5.16 | -174 | 326.8
2018-04-04 | 4:00 | 324.8 | 119.7 | 244.59 | 122.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6.03 | -174 | 324.8
2018-04-04 | 5:00 | 314.6 | 119.7 | 241.82 | 120.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 314.6
2018-04-04 | 6:00 | 303.1 | 119.7 | 233.0363 | 113.66 | 0 | 4.4 | 3.4037 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 303.1
2018-04-04 | 7:00 | 302.2 | 119.7 | 218.7567 | 114.98 | 0 | 4.4 | 12.4633 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 302.2
2018-04-04 | 8:00 | 326.5 | 119.7 | 207.4992 | 115.06 | 0 | 4.4 | 32.2408 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -160 | 326.5
2018-04-04 | 9:00 | 342.9 | 119.7 | 196.2633 | 115.75 | 0 | 4.4 | 53.0867 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -160 | 342.9
2018-04-04 | 10:00 | 346.2 | 119.7 | 185.1864 | 115.83 | 0 | 4.4 | 67.0836 | 0 | 14 | 0 | 0 | -160 | 346.2
2018-04-04 | 11:00 | 348 | 119.7 | 181.4822 | 123.09 | 0 | 4.4 | 64.8278 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -160 | 348
2018-04-04 | 12:00 | 324.2 | 119.7 | 167.1582 | 123.06 | 0 | 4.4 | 57.6818 | 0 | 24.2 | 0 | -12 | -160 | 324.2
2018-04-04 | 13:00 | 341.7 | 119.7 | 176.7325 | 123.99 | 0 | 4.4 | 38.4775 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | -160 | 341.7
2018-04-04 | 14:00 | 347.6 | 119.7 | 217.5165 | 124.05 | 0 | 4.4 | 10.1335 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -160 | 347.6
2018-04-04 | 15:00 | 347.6 | 119.7 | 224.4685 | 125.28 | 0 | 4.4 | 2.8515 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -160 | 347.6
2018-04-04 | 16:00 | 351.9 | 119.7 | 224.5521 | 130.09 | 0 | 4.4 | 1.2579 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -160 | 351.9
2018-04-04 | 17:00 | 349.6 | 119.7 | 229.0346 | 131.44 | 0 | 4.4 | 0.25539 | 0 | 19.7 | 0 | 5.07 | -160 | 349.6
2018-04-04 | 18:00 | 351.1 | 119.7 | 236.43 | 131.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 7.97 | -160 | 351.1
2018-04-04 | 19:00 | 342.4 | 119.7 | 233.43 | 130.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 7.97 | -160 | 342.4
2018-04-04 | 20:00 | 331.2 | 119.7 | 231.03 | 132.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -160 | 331.2
2018-04-04 | 21:00 | 320.5 | 119.7 | 225.27 | 125.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -160 | 320.5
2018-04-04 | 22:00 | 309.6 | 119.7 | 238.55 | 116.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 309.6
2018-04-04 | 23:00 | 303.1 | 119.7 | 221.9 | 116.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -174 | 303.1
2018-04-05 | 0:00 | 297.1 | 119.7 | 219.26 | 110.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -174 | 297.1
2018-04-05 | 1:00 | 308.2 | 119.7 | 232.28 | 110.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 308.2
2018-04-05 | 2:00 | 330.2 | 119.7 | 249.51 | 119.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 330.2
2018-04-05 | 3:00 | 343.2 | 119.7 | 250.16 | 124.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 8 | -174 | 343.2
2018-04-05 | 4:00 | 343.8 | 119.7 | 250.46 | 128.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0.05 | -174 | 343.8
2018-04-05 | 5:00 | 337.5 | 119.7 | 247.36 | 119.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -174 | 337.5
2018-04-05 | 6:00 | 336.4 | 119.7 | 243.3641 | 114.93 | 0 | 4.4 | 5.1059 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -174 | 336.4
2018-04-05 | 7:00 | 332.1 | 119.7 | 228.0466 | 116.29 | 0 | 4.4 | 21.3634 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -174 | 332.1
2018-04-05 | 8:00 | 354 | 119.7 | 213.7233 | 116.97 | 0 | 4.4 | 43.0067 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -160 | 354
2018-04-05 | 9:00 | 368.1 | 119.7 | 214.624 | 118.13 | 0 | 4.4 | 64.246 | 0 | 7 | 0 | 0 | -160 | 368.1
2018-04-05 | 10:00 | 366.7 | 119.7 | 202.3781 | 118.19 | 0 | 4.4 | 77.9319 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -160 | 366.7
2018-04-05 | 11:00 | 362.4 | 119.7 | 178.4625 | 125.36 | 0 | 4.4 | 88.5775 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -160 | 362.4
2018-04-05 | 12:00 | 337.9 | 119.7 | 164.4711 | 123.69 | 0 | 4.4 | 88.4389 | 0 | 9.2 | 0 | -12 | -160 | 337.9
2018-04-05 | 13:00 | 353.9 | 119.7 | 188.6591 | 126.25 | 0 | 4.4 | 67.7909 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -160 | 353.9
2018-04-05 | 14:00 | 354.2 | 119.7 | 215.9312 | 126.3 | 0 | 4.4 | 43.3688 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -160 | 354.2
2018-04-05 | 15:00 | 353 | 119.7 | 234.8196 | 133.45 | 0 | 4.4 | 18.5304 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -160 | 353
2018-04-05 | 16:00 | 357.8 | 119.7 | 244.0811 | 133.53 | 0 | 4.4 | 5.6889 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | -160 | 357.8
2018-04-05 | 17:00 | 360.9 | 119.7 | 236.0825 | 133.58 | 0 | 4.4 | 0.4375 | 0 | 18.7 | 0 | 8 | -160 | 360.9
2018-04-05 | 18:00 | 362.3 | 119.7 | 233.97 | 133.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 8 | -160 | 362.3
2018-04-05 | 19:00 | 353.5 | 119.7 | 229.27 | 132.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -160 | 353.5
2018-04-05 | 20:00 | 343.5 | 119.7 | 227.91 | 126.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -160 | 343.5
2018-04-05 | 21:00 | 331.3 | 119.7 | 222.93 | 127.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -160 | 331.3
2018-04-05 | 22:00 | 319.4 | 119.7 | 238.19 | 118.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 319.4
2018-04-05 | 23:00 | 312.6 | 119.7 | 226.25 | 118.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -174 | 312.6
2018-04-06 | 0:00 | 301.2 | 119.7 | 213.14 | 116.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -174 | 301.2
2018-04-06 | 1:00 | 311.5 | 119.7 | 224.62 | 114.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -174 | 311.5
2018-04-06 | 2:00 | 334.5 | 119.7 | 222.29 | 130.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 7.67 | -174 | 334.5
2018-04-06 | 3:00 | 344.5 | 119.7 | 224.01 | 142.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 8.02 | -174 | 344.5
2018-04-06 | 4:00 | 343.7 | 119.7 | 225.67 | 136.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -174 | 343.7
2018-04-06 | 5:00 | 331 | 119.7 | 225.5699 | 126.33 | 0 | 4.4 | 0.00013524 | 0 | 29 | 0 | 0 | -174 | 331
2018-04-06 | 6:00 | 323.5 | 119.7 | 209.6269 | 121.18 | 0 | 4.4 | 2.5931 | 0 | 40 | 0 | 0 | -174 | 323.5
2018-04-06 | 7:00 | 319.6 | 119.7 | 198.8166 | 120.15 | 0 | 4.4 | 16.3334 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -174 | 319.6
2018-04-06 | 8:00 | 339 | 119.7 | 184.7198 | 121.93 | 0 | 4.4 | 35.8502 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -160 | 339
2018-04-06 | 9:00 | 356.8 | 119.7 | 184.0083 | 124.71 | 0 | 4.4 | 39.1817 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -160 | 356.8
2018-04-06 | 10:00 | 357 | 119.7 | 194.0632 | 124.77 | 0 | 4.4 | 27.0668 | 0 | 47 | 0 | 0 | -160 | 357
2018-04-06 | 11:00 | 359 | 119.7 | 200.6476 | 131.83 | 0 | 4.4 | 21.7224 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -160 | 359
2018-04-06 | 12:00 | 337.5 | 119.7 | 180.2071 | 129.37 | 0 | 4.4 | 19.8229 | 0 | 44 | 0 | 0 | -160 | 337.5
2018-04-06 | 13:00 | 357.1 | 119.7 | 208.3001 | 142.1 | 0 | 4.4 | 11.4999 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -160 | 357.1
2018-04-06 | 14:00 | 358.5 | 119.7 | 208.1654 | 164.08 | 0 | 4.4 | 8.3546 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -160 | 358.5
2018-04-06 | 15:00 | 355.4 | 119.7 | 208.192 | 154.98 | 0 | 4.4 | 6.428 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -160 | 355.4
2018-04-06 | 16:00 | 356.2 | 119.7 | 208.2138 | 166.98 | 0 | 4.4 | 1.9062 | 0 | 15 | 0 | 0 | -160 | 356.2
2018-04-06 | 17:00 | 354.7 | 119.7 | 210.1901 | 152.76 | 0 | 4.4 | 0.24994 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -160 | 354.7
2018-04-06 | 18:00 | 352.3 | 119.7 | 208.13 | 172.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -160 | 352.3
2018-04-06 | 19:00 | 342.2 | 119.7 | 208.11 | 167.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -160 | 342.2
2018-04-06 | 20:00 | 332.2 | 119.7 | 208.21 | 156.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -160 | 332.2
2018-04-06 | 21:00 | 320.8 | 119.7 | 208.21 | 141.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -160 | 320.8
2018-04-06 | 22:00 | 312.1 | 119.7 | 222.37 | 126.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 7.7 | -174 | 312.1
2018-04-06 | 23:00 | 304.9 | 119.7 | 222.55 | 124.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 304.9
2018-04-07 | 0:00 | 295.6 | 119.7 | 183.26 | 132.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 8.05 | -161 | 295.6
2018-04-07 | 1:00 | 305.3 | 119.7 | 184.01 | 144.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 8.05 | -161 | 305.3
2018-04-07 | 2:00 | 327.1 | 119.7 | 206.45 | 146.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 8.05 | -161 | 327.1
2018-04-07 | 3:00 | 337.1 | 119.7 | 212.18 | 146.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 8.05 | -161 | 337.1
2018-04-07 | 4:00 | 335.8 | 119.7 | 195.12 | 151.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 8.05 | -161 | 335.8
2018-04-07 | 5:00 | 319.1 | 119.7 | 174.45 | 137.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 8.05 | -161 | 319.1
2018-04-07 | 6:00 | 305 | 119.7 | 176.727 | 125.58 | 0 | 4.4 | 0.493 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -161 | 305
2018-04-07 | 7:00 | 304.8 | 119.7 | 169.9119 | 122.71 | 0 | 4.4 | 3.4781 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -161 | 304.8
2018-04-07 | 8:00 | 324 | 119.7 | 131.6911 | 133.4 | 0 | 4.4 | 5.6089 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -118 | 324
2018-04-07 | 9:00 | 340.8 | 119.7 | 136.1402 | 141.34 | 0 | 4.4 | 10.0198 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -118 | 340.8
2018-04-07 | 10:00 | 340.8 | 119.7 | 134.8665 | 141.02 | 0 | 4.4 | 13.6135 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -118 | 340.8
2018-04-07 | 11:00 | 338.8 | 119.7 | 130.3469 | 140.13 | 0 | 4.4 | 20.1231 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -118 | 338.8
2018-04-07 | 12:00 | 325.4 | 119.7 | 130.4206 | 132.94 | 0 | 4.4 | 27.8394 | 0 | 40.1 | 0 | -12 | -118 | 325.4
2018-04-07 | 13:00 | 327.1 | 119.7 | 119.7195 | 131.73 | 0 | 4.4 | 30.9505 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -118 | 327.1
2018-04-07 | 14:00 | 319.1 | 119.7 | 118.2487 | 130.81 | 0 | 4.4 | 36.3413 | 0 | 39.6 | 0 | -12 | -118 | 319.1
2018-04-07 | 15:00 | 316.3 | 119.7 | 120.6132 | 133.41 | 0 | 4.4 | 23.7768 | 0 | 44.4 | 0 | -12 | -118 | 316.3
2018-04-07 | 16:00 | 322.5 | 119.7 | 130.4474 | 134.33 | 0 | 4.4 | 8.1226 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -118 | 322.5
2018-04-07 | 17:00 | 327.9 | 119.7 | 130.5451 | 149.23 | 0 | 4.4 | 1.5249 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -118 | 327.9
2018-04-07 | 18:00 | 336.4 | 119.7 | 135.36 | 155.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -118 | 336.4
2018-04-07 | 19:00 | 332.6 | 119.7 | 133.12 | 155.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -118 | 332.6
2018-04-07 | 20:00 | 327.1 | 119.7 | 130.59 | 151.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -118 | 327.1
2018-04-07 | 21:00 | 313.9 | 119.7 | 130.47 | 148.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -118 | 313.9
2018-04-07 | 22:00 | 307.4 | 119.7 | 181.33 | 130.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -161 | 307.4
2018-04-07 | 23:00 | 307.3 | 119.7 | 180.67 | 135.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0.58 | -161 | 307.3
2018-04-08 | 0:00 | 302.7 | 119.7 | 169.42 | 136.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0.38 | -161 | 302.7
2018-04-08 | 1:00 | 310.9 | 119.7 | 164.6 | 136 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -161 | 310.9
2018-04-08 | 2:00 | 329.7 | 119.7 | 173.27 | 142.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 8.07 | -161 | 329.7
2018-04-08 | 3:00 | 334.2 | 119.7 | 185.22 | 142.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 8.07 | -161 | 334.2
2018-04-08 | 4:00 | 330.8 | 119.7 | 182.57 | 147.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 8.07 | -161 | 330.8
2018-04-08 | 5:00 | 311.7 | 119.7 | 169.89 | 143.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -161 | 311.7
2018-04-08 | 6:00 | 294.9 | 119.7 | 156.4173 | 140.67 | 0 | 4.4 | 5.5127 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -161 | 294.9
2018-04-08 | 7:00 | 283.9 | 119.7 | 142.3699 | 133.8 | 0 | 4.4 | 17.2301 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -161 | 283.9
2018-04-08 | 8:00 | 292.6 | 119.7 | 97.4686 | 133.19 | 0 | 4.4 | 20.5414 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -118 | 292.6
2018-04-08 | 9:00 | 313.1 | 119.7 | 105.3014 | 144.18 | 0 | 4.4 | 24.1186 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -118 | 313.1
2018-04-08 | 10:00 | 312.8 | 119.7 | 95.9182 | 134.13 | 0 | 4.4 | 48.1518 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -118 | 312.8
2018-04-08 | 11:00 | 307.7 | 119.7 | 82.5417 | 133.5 | 0 | 4.4 | 62.4583 | 0 | 35.1 | 0 | -12 | -118 | 307.7
2018-04-08 | 12:00 | 303.3 | 119.7 | 82.4316 | 133.09 | 0 | 4.4 | 59.6784 | 0 | 34 | 0 | -12 | -118 | 303.3
2018-04-08 | 13:00 | 295.2 | 119.7 | 82.438 | 132.83 | 0 | 4.4 | 47.432 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -118 | 295.2
2018-04-08 | 14:00 | 288.9 | 119.7 | 88.227 | 134.6 | 0 | 4.4 | 44.673 | 0 | 27.3 | 0 | -12 | -118 | 288.9
2018-04-08 | 15:00 | 291.8 | 119.7 | 87.8569 | 134.65 | 0 | 4.4 | 35.0931 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -118 | 291.8
2018-04-08 | 16:00 | 296 | 119.7 | 97.6522 | 147.82 | 0 | 4.4 | 21.8278 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -118 | 296
2018-04-08 | 17:00 | 311 | 119.7 | 120.3586 | 147.88 | 0 | 4.4 | 5.8614 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -118 | 311
2018-04-08 | 18:00 | 330 | 119.7 | 151.8068 | 151.22 | 0 | 4.4 | 0.0032126 | 0 | 12.8 | 0 | 8.07 | -118 | 330
2018-04-08 | 19:00 | 332.4 | 119.7 | 140.36 | 151.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 8.07 | -118 | 332.4
2018-04-08 | 20:00 | 327.6 | 119.7 | 132.31 | 151.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 8.07 | -118 | 327.6
2018-04-08 | 21:00 | 315.9 | 119.7 | 124.44 | 151.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -118 | 315.9
2018-04-08 | 22:00 | 304.3 | 119.7 | 161.43 | 140.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -161 | 304.3
2018-04-08 | 23:00 | 306.4 | 119.7 | 163 | 140.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -161 | 306.4
2018-04-09 | 0:00 | 298.9 | 119.7 | 200.32 | 108.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -161 | 298.9
2018-04-09 | 1:00 | 308.6 | 119.7 | 217.08 | 106.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -161 | 308.6
2018-04-09 | 2:00 | 327.5 | 119.7 | 219.77 | 119.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -161 | 327.5
2018-04-09 | 3:00 | 335 | 119.7 | 219.78 | 116.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -161 | 335
2018-04-09 | 4:00 | 337.4 | 119.7 | 219.68 | 109.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -161 | 337.4
2018-04-09 | 5:00 | 331.7 | 119.7 | 218.17 | 106.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -161 | 331.7
2018-04-09 | 6:00 | 338.8 | 119.7 | 219.8118 | 111.8 | 0 | 4.4 | 2.6882 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -161 | 338.8
2018-04-09 | 7:00 | 341.4 | 119.7 | 214.123 | 107.03 | 0 | 4.4 | 9.947 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -161 | 341.4
2018-04-09 | 8:00 | 375.7 | 119.7 | 227.7023 | 131.22 | 0 | 4.4 | 11.6777 | 0 | 41 | 0 | 0 | -160 | 375.7
2018-04-09 | 9:00 | 405.1 | 119.7 | 246.6782 | 135.54 | 0 | 4.4 | 13.7818 | 0 | 45 | 0 | 0 | -160 | 405.1
2018-04-09 | 10:00 | 410.3 | 119.7 | 252 | 135.35 | 0 | 4.4 | 21.45 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | -160 | 410.3
2018-04-09 | 11:00 | 411.2 | 119.7 | 256.7653 | 135.41 | 0 | 4.4 | 24.5247 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -160 | 411.2
2018-04-09 | 12:00 | 381 | 119.7 | 231.7766 | 130.85 | 0 | 4.4 | 30.8734 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -160 | 381
2018-04-09 | 13:00 | 395.4 | 119.7 | 242.7087 | 128.89 | 0 | 4.4 | 41.7013 | 0 | 18 | 0 | 0 | -160 | 395.4
2018-04-09 | 14:00 | 387.8 | 119.7 | 237.009 | 128.94 | 0 | 4.4 | 41.551 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -160 | 387.8
2018-04-09 | 15:00 | 380.3 | 119.7 | 242.8107 | 128.99 | 0 | 4.4 | 29.1993 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -160 | 380.3
2018-04-09 | 16:00 | 378.2 | 119.7 | 251.2499 | 133.03 | 0 | 4.4 | 18.5201 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -160 | 378.2
2018-04-09 | 17:00 | 372.1 | 119.7 | 260.1724 | 135.66 | 0 | 4.4 | 3.9676 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -160 | 372.1
2018-04-09 | 18:00 | 378.7 | 119.7 | 258.7761 | 149.72 | 0 | 4.4 | 0.0038602 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -160 | 378.7
2018-04-09 | 19:00 | 371.3 | 119.7 | 265.93 | 135.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -160 | 371.3
2018-04-09 | 20:00 | 361.6 | 119.7 | 256.8 | 135.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -160 | 361.6
2018-04-09 | 21:00 | 350.6 | 119.7 | 251.11 | 132.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -160 | 350.6
2018-04-09 | 22:00 | 339.9 | 119.7 | 259.83 | 127.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 339.9
2018-04-09 | 23:00 | 332 | 119.7 | 249.81 | 129.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 332
2018-04-10 | 0:00 | 322.1 | 119.7 | 244.56 | 126.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 322.1
2018-04-10 | 1:00 | 334.2 | 119.7 | 250.77 | 133.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 334.2
2018-04-10 | 2:00 | 355.4 | 119.7 | 263.44 | 136.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -174 | 355.4
2018-04-10 | 3:00 | 367.3 | 119.7 | 263.75 | 146.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 5 | -174 | 367.3
2018-04-10 | 4:00 | 367.2 | 119.7 | 263.68 | 146.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | -174 | 367.2
2018-04-10 | 5:00 | 360.8 | 119.7 | 264.0179 | 139.73 | 0 | 4.4 | 0.052136 | 0 | 1.9 | 0 | 5 | -174 | 360.8
2018-04-10 | 6:00 | 365.4 | 119.7 | 267.2866 | 133.81 | 0 | 4.4 | 9.6134 | 0 | 3.5 | 0 | 1.09 | -174 | 365.4
2018-04-10 | 7:00 | 349.1 | 119.7 | 236.1152 | 126.81 | 0 | 4.4 | 30.3748 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 349.1
2018-04-10 | 8:00 | 362.9 | 119.7 | 207.9426 | 130.21 | 0 | 4.4 | 57.1474 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -160 | 362.9
2018-04-10 | 9:00 | 372.6 | 119.7 | 206.0585 | 124.12 | 0 | 4.4 | 77.1215 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -160 | 372.6
2018-04-10 | 10:00 | 368.3 | 119.7 | 195.0476 | 115.71 | 0 | 4.4 | 92.1424 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -160 | 368.3
2018-04-10 | 11:00 | 363.1 | 119.7 | 177.14 | 122.26 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -160 | 363.1
2018-04-10 | 12:00 | 339.1 | 119.7 | 170.3936 | 117.81 | 0 | 4.4 | 98.1964 | 0 | 0.6 | 0 | -12 | -160 | 339.1
2018-04-10 | 13:00 | 353.5 | 119.7 | 180.1851 | 118.62 | 0 | 4.4 | 89.4949 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -160 | 353.5
2018-04-10 | 14:00 | 351.6 | 119.7 | 195.1849 | 118.65 | 0 | 4.4 | 72.0651 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -160 | 351.6
2018-04-10 | 15:00 | 346.1 | 119.7 | 210.5455 | 121.91 | 0 | 4.4 | 47.9445 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -160 | 346.1
2018-04-10 | 16:00 | 346.5 | 119.7 | 219.1823 | 134.75 | 0 | 4.4 | 26.8677 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -160 | 346.5
2018-04-10 | 17:00 | 340.6 | 119.7 | 226.4705 | 137.47 | 0 | 4.4 | 8.0595 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -160 | 340.6
2018-04-10 | 18:00 | 350.9 | 119.7 | 228.876 | 141.32 | 0 | 4.4 | 0.0039595 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -160 | 350.9
2018-04-10 | 19:00 | 348.2 | 119.7 | 218.06 | 134.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -160 | 348.2
2018-04-10 | 20:00 | 339.5 | 119.7 | 210.64 | 130.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -160 | 339.5
2018-04-10 | 21:00 | 327.7 | 119.7 | 210.48 | 120.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -160 | 327.7
2018-04-10 | 22:00 | 319 | 119.7 | 216.34 | 119.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -174 | 319
2018-04-10 | 23:00 | 310.6 | 119.7 | 218.21 | 119.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -174 | 310.6
2018-04-11 | 0:00 | 303.7 | 119.7 | 218.91 | 111.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -174 | 303.7
2018-04-11 | 1:00 | 313.3 | 119.7 | 223.68 | 111.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -174 | 313.3
2018-04-11 | 2:00 | 334.5 | 119.7 | 225.29 | 122.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -174 | 334.5
2018-04-11 | 3:00 | 344.8 | 119.7 | 225.39 | 122.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -174 | 344.8
2018-04-11 | 4:00 | 345.2 | 119.7 | 218.2 | 122.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 7.19 | -174 | 345.2
2018-04-11 | 5:00 | 335.6 | 119.7 | 225.29 | 119.11 | 0 | 4.4 | 3.1165e-05 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -174 | 335.6
2018-04-11 | 6:00 | 325.9 | 119.7 | 219.8796 | 111.84 | 0 | 4.4 | 1.9804 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -174 | 325.9
2018-04-11 | 7:00 | 321 | 119.7 | 204.7223 | 111.87 | 0 | 4.4 | 7.1077 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 321
2018-04-11 | 8:00 | 344.7 | 119.7 | 205.8497 | 115.57 | 0 | 4.4 | 11.9803 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -160 | 344.7
2018-04-11 | 9:00 | 362.8 | 119.7 | 208.1447 | 122.85 | 0 | 4.4 | 20.5053 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -160 | 362.8
2018-04-11 | 10:00 | 367.1 | 119.7 | 210.2892 | 134.63 | 0 | 4.4 | 10.8808 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -160 | 367.1
2018-04-11 | 11:00 | 369.2 | 119.7 | 210.304 | 134.02 | 0 | 4.4 | 13.576 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -160 | 369.2
2018-04-11 | 12:00 | 345.9 | 119.7 | 189.5293 | 127.87 | 0 | 4.4 | 17.2007 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -160 | 345.9
2018-04-11 | 13:00 | 363.4 | 119.7 | 206.7394 | 128.66 | 0 | 4.4 | 16.7006 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -160 | 363.4
2018-04-11 | 14:00 | 365.3 | 119.7 | 204.787 | 128.71 | 0 | 4.4 | 14.483 | 0 | 45 | 0 | 8.22 | -160 | 365.3
2018-04-11 | 15:00 | 360.6 | 119.7 | 210.2323 | 141.02 | 0 | 4.4 | 9.3477 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -160 | 360.6
2018-04-11 | 16:00 | 363.2 | 119.7 | 210.3185 | 151.22 | 0 | 4.4 | 6.6615 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -160 | 363.2
2018-04-11 | 17:00 | 356.5 | 119.7 | 210.1904 | 158.71 | 0 | 4.4 | 2.4996 | 0 | 21 | 0 | 0 | -160 | 356.5
2018-04-11 | 18:00 | 355.7 | 119.7 | 208.1527 | 160.22 | 0 | 4.4 | 0.0072601 | 0 | 15 | 0 | 8.22 | -160 | 355.7
2018-04-11 | 19:00 | 346.6 | 119.7 | 210.73 | 160.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -160 | 346.6
2018-04-11 | 20:00 | 335.6 | 119.7 | 210.29 | 152.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -160 | 335.6
2018-04-11 | 21:00 | 322.2 | 119.7 | 210.18 | 141.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -160 | 322.2
2018-04-11 | 22:00 | 313.8 | 119.7 | 225.4 | 131.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 313.8
2018-04-11 | 23:00 | 309 | 119.7 | 225.24 | 124.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 309
2018-04-12 | 0:00 | 298.4 | 119.7 | 227.81 | 113.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 298.4
2018-04-12 | 1:00 | 311.7 | 119.7 | 231.73 | 120.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 311.7
2018-04-12 | 2:00 | 333.1 | 119.7 | 225.62 | 142.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 6.1 | -174 | 333.1
2018-04-12 | 3:00 | 344.2 | 119.7 | 229.1 | 150.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.25 | -174 | 344.2
2018-04-12 | 4:00 | 344.7 | 119.7 | 229.96 | 150.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 8.25 | -174 | 344.7
2018-04-12 | 5:00 | 334.9 | 119.7 | 225.7031 | 147.69 | 0 | 4.4 | 0.0069339 | 0 | 5.3 | 0 | 6.1 | -174 | 334.9
2018-04-12 | 6:00 | 333.8 | 119.7 | 225.6464 | 142.48 | 0 | 4.4 | 3.2736 | 0 | 6.2 | 0 | 6.1 | -174 | 333.8
2018-04-12 | 7:00 | 330 | 119.7 | 231.7492 | 123.59 | 0 | 4.4 | 10.9608 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -174 | 330
2018-04-12 | 8:00 | 357.1 | 119.7 | 211.77 | 143.98 | 0 | 4.4 | 19.55 | 0 | 11.7 | 0 | 6 | -160 | 357.1
2018-04-12 | 9:00 | 373.1 | 119.7 | 216.5395 | 139.43 | 0 | 4.4 | 45.6305 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -160 | 373.1
2018-04-12 | 10:00 | 361.8 | 119.7 | 186.9327 | 122.64 | 0 | 4.4 | 80.7273 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -160 | 361.8
2018-04-12 | 11:00 | 359.8 | 119.7 | 156.9465 | 129.06 | 0 | 4.4 | 98.6935 | 0 | 11 | 0 | 0 | -160 | 359.8
2018-04-12 | 12:00 | 335.1 | 119.7 | 135.3596 | 129.11 | 0 | 4.4 | 98.3304 | 0 | 20.2 | 0 | -12 | -160 | 335.1
2018-04-12 | 13:00 | 348.7 | 119.7 | 150.1471 | 129.92 | 0 | 4.4 | 94.0329 | 0 | 22.5 | 0 | -12 | -160 | 348.7
2018-04-12 | 14:00 | 347.3 | 119.7 | 162.6726 | 129.96 | 0 | 4.4 | 82.1674 | 0 | 20.4 | 0 | -12 | -160 | 347.3
2018-04-12 | 15:00 | 340.8 | 119.7 | 164.644 | 129.98 | 0 | 4.4 | 61.276 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -160 | 340.8
2018-04-12 | 16:00 | 341.3 | 119.7 | 184.8787 | 130.01 | 0 | 4.4 | 33.4113 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -160 | 341.3
2018-04-12 | 17:00 | 335.3 | 119.7 | 204.4364 | 130.03 | 0 | 4.4 | 7.8336 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -160 | 335.3
2018-04-12 | 18:00 | 342.2 | 119.7 | 216.6017 | 138.69 | 0 | 4.4 | 0.0083252 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -160 | 342.2
2018-04-12 | 19:00 | 337.8 | 119.7 | 212.04 | 130.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 8.25 | -160 | 337.8
2018-04-12 | 20:00 | 328.7 | 119.7 | 214.96 | 130.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -160 | 328.7
2018-04-12 | 21:00 | 319.2 | 119.7 | 205.34 | 130.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -160 | 319.2
2018-04-12 | 22:00 | 313.1 | 119.7 | 231.42 | 120.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 313.1
2018-04-12 | 23:00 | 304.9 | 119.7 | 229.81 | 120.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 304.9
2018-04-13 | 0:00 | 299.2 | 119.7 | 219.26 | 117.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | -174 | 299.2
2018-04-13 | 1:00 | 307.1 | 119.7 | 221.9 | 125.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 307.1
2018-04-13 | 2:00 | 330.4 | 119.7 | 221.9 | 150 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 330.4
2018-04-13 | 3:00 | 344.1 | 119.7 | 216.79 | 162.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 5 | -174 | 344.1
2018-04-13 | 4:00 | 346.4 | 119.7 | 216.91 | 162.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 5 | -174 | 346.4
2018-04-13 | 5:00 | 340.2 | 119.7 | 216.9056 | 156.79 | 0 | 4.4 | 0.10435 | 0 | 11.3 | 0 | 5 | -174 | 340.2
2018-04-13 | 6:00 | 331.4 | 119.7 | 218.0424 | 135.07 | 0 | 4.4 | 10.8576 | 0 | 13.5 | 0 | 3.83 | -174 | 331.4
2018-04-13 | 7:00 | 319.6 | 119.7 | 206.405 | 115.57 | 0 | 4.4 | 31.025 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 319.6
2018-04-13 | 8:00 | 335.1 | 119.7 | 180.8984 | 118.92 | 0 | 4.4 | 54.8816 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -160 | 335.1
2018-04-13 | 9:00 | 351.8 | 119.7 | 180.725 | 123.9 | 0 | 4.4 | 73.475 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -160 | 351.8
2018-04-13 | 10:00 | 352.8 | 119.7 | 169.8784 | 123.93 | 0 | 4.4 | 85.8916 | 0 | 9 | 0 | 0 | -160 | 352.8
2018-04-13 | 11:00 | 352.8 | 119.7 | 168.92 | 132.26 | 0 | 4.4 | 91.92 | 0 | 7.6 | 0 | -12 | -160 | 352.8
2018-04-13 | 12:00 | 332 | 119.7 | 150.5002 | 132.27 | 0 | 4.4 | 88.7298 | 0 | 8.4 | 0 | -12 | -160 | 332
2018-04-13 | 13:00 | 343.4 | 119.7 | 168.5051 | 131.08 | 0 | 4.4 | 85.2149 | 0 | 6.5 | 0 | -12 | -160 | 343.4
2018-04-13 | 14:00 | 341.8 | 119.7 | 165.0851 | 131.1 | 0 | 4.4 | 74.5149 | 0 | 7 | 0 | 0 | -160 | 341.8
2018-04-13 | 15:00 | 336.6 | 119.7 | 177.2042 | 131.14 | 0 | 4.4 | 55.9558 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -160 | 336.6
2018-04-13 | 16:00 | 337.4 | 119.7 | 203.5928 | 131.16 | 0 | 4.4 | 28.5472 | 0 | 5 | 0 | 5 | -160 | 337.4
2018-04-13 | 17:00 | 333.3 | 119.7 | 202.8305 | 148.31 | 0 | 4.4 | 8.2595 | 0 | 4.8 | 0 | 5 | -160 | 333.3
2018-04-13 | 18:00 | 340.9 | 119.7 | 202.8537 | 166.2 | 0 | 4.4 | 0.046263 | 0 | 2.7 | 0 | 5 | -160 | 340.9
2018-04-13 | 19:00 | 339.1 | 119.7 | 202.8 | 165.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 5 | -160 | 339.1
2018-04-13 | 20:00 | 332.3 | 119.7 | 202.89 | 158.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5 | -160 | 332.3
2018-04-13 | 21:00 | 321.4 | 119.7 | 207.87 | 147.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -160 | 321.4
2018-04-13 | 22:00 | 315.9 | 119.7 | 221.9 | 140.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 315.9
2018-04-13 | 23:00 | 310.6 | 119.7 | 221.91 | 134.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 310.6
2018-04-14 | 0:00 | 298.9 | 119.7 | 177.04 | 153.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -161 | 298.9
2018-04-14 | 1:00 | 308.5 | 119.7 | 171.86 | 160.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.18 | -161 | 308.5
2018-04-14 | 2:00 | 328.6 | 119.7 | 178.14 | 169.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 8.3 | -161 | 328.6
2018-04-14 | 3:00 | 339.9 | 119.7 | 186.3 | 169.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 8.3 | -161 | 339.9
2018-04-14 | 4:00 | 337.4 | 119.7 | 178.39 | 169.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 8.3 | -161 | 337.4
2018-04-14 | 5:00 | 325.4 | 119.7 | 172.0166 | 160.74 | 0 | 4.4 | 0.043417 | 0 | 24.4 | 0 | 5.1 | -161 | 325.4
2018-04-14 | 6:00 | 309.8 | 119.7 | 171.9938 | 138.23 | 0 | 4.4 | 6.7762 | 0 | 24.6 | 0 | 5.1 | -161 | 309.8
2018-04-14 | 7:00 | 295.6 | 119.7 | 168.7652 | 115.83 | 0 | 4.4 | 22.5048 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -161 | 295.6
2018-04-14 | 8:00 | 297.8 | 119.7 | 120.1907 | 119.08 | 0 | 4.4 | 41.7293 | 0 | 22.7 | 0 | -12 | -118 | 297.8
2018-04-14 | 9:00 | 304.5 | 119.7 | 99.1272 | 125.27 | 0 | 4.4 | 58.8028 | 0 | 27.2 | 0 | -12 | -118 | 304.5
2018-04-14 | 10:00 | 306.1 | 119.7 | 133.0048 | 125.29 | 0 | 4.4 | 27.6052 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -118 | 306.1
2018-04-14 | 11:00 | 309.2 | 119.7 | 131.8728 | 131.52 | 0 | 4.4 | 26.0072 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -118 | 309.2
2018-04-14 | 12:00 | 299.8 | 119.7 | 120.6317 | 131.55 | 0 | 4.4 | 28.6183 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -118 | 299.8
2018-04-14 | 13:00 | 301.9 | 119.7 | 128.4725 | 131.6 | 0 | 4.4 | 19.1275 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -118 | 301.9
2018-04-14 | 14:00 | 296.9 | 119.7 | 122.659 | 131.61 | 0 | 4.4 | 15.931 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -118 | 296.9
2018-04-14 | 15:00 | 296.4 | 119.7 | 124.9387 | 133.63 | 0 | 4.4 | 5.7313 | 0 | 26 | 0 | 0 | -118 | 296.4
2018-04-14 | 16:00 | 300.3 | 119.7 | 125.8324 | 133.66 | 0 | 4.4 | 2.6076 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -118 | 300.3
2018-04-14 | 17:00 | 304.9 | 119.7 | 132.9077 | 142.69 | 0 | 4.4 | 0.4023 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -118 | 304.9
2018-04-14 | 18:00 | 311.1 | 119.7 | 133.03 | 144.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -118 | 311.1
2018-04-14 | 19:00 | 305.4 | 119.7 | 121.96 | 133.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -118 | 305.4
2018-04-14 | 20:00 | 296.1 | 119.7 | 121.75 | 133.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | -12 | -118 | 296.1
2018-04-14 | 21:00 | 283.6 | 119.7 | 119.83 | 131.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -118 | 283.6
2018-04-14 | 22:00 | 276.3 | 119.7 | 177.16 | 133.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -161 | 276.3
2018-04-14 | 23:00 | 271.5 | 119.7 | 172.58 | 122.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 8.3 | -161 | 271.5
2018-04-15 | 0:00 | 262.9 | 119.7 | 153.84 | 121.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -161 | 262.9
2018-04-15 | 1:00 | 268.3 | 119.7 | 147.35 | 119.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -161 | 268.3
2018-04-15 | 2:00 | 290 | 119.7 | 155.04 | 128.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -161 | 290
2018-04-15 | 3:00 | 303 | 119.7 | 155.03 | 139.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | -161 | 303
2018-04-15 | 4:00 | 301.8 | 119.7 | 155.09 | 148.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -161 | 301.8
2018-04-15 | 5:00 | 287.8 | 119.7 | 154.95 | 145.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -161 | 287.8
2018-04-15 | 6:00 | 264.1 | 119.7 | 147.1968 | 119.39 | 0 | 4.4 | 0.21318 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -161 | 264.1
2018-04-15 | 7:00 | 256.8 | 119.7 | 137.1409 | 119.41 | 0 | 4.4 | 3.6491 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | -161 | 256.8
2018-04-15 | 8:00 | 265.9 | 119.7 | 95.8227 | 122.59 | 0 | 4.4 | 6.4873 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -118 | 265.9
2018-04-15 | 9:00 | 277.7 | 119.7 | 96.007 | 129.05 | 0 | 4.4 | 10.643 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -118 | 277.7
2018-04-15 | 10:00 | 282.8 | 119.7 | 96.7803 | 129.08 | 0 | 4.4 | 14.4397 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -118 | 282.8
2018-04-15 | 11:00 | 282.3 | 119.7 | 91.111 | 132.1 | 0 | 4.4 | 19.689 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -118 | 282.3
2018-04-15 | 12:00 | 278.9 | 119.7 | 94.461 | 132.13 | 0 | 4.4 | 16.509 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -118 | 278.9
2018-04-15 | 13:00 | 276.9 | 119.7 | 98.8403 | 132.15 | 0 | 4.4 | 15.1097 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -118 | 276.9
2018-04-15 | 14:00 | 273.2 | 119.7 | 101.9276 | 132.17 | 0 | 4.4 | 15.6024 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -118 | 273.2
2018-04-15 | 15:00 | 272.3 | 119.7 | 104.5301 | 132.19 | 0 | 4.4 | 14.7799 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -118 | 272.3
2018-04-15 | 16:00 | 276.1 | 119.7 | 105.92 | 137.58 | 0 | 4.4 | 7.5 | 0 | 10.8 | 0 | 8.2 | -118 | 276.1
2018-04-15 | 17:00 | 289 | 119.7 | 110.8279 | 161.27 | 0 | 4.4 | 2.8021 | 0 | 8 | 0 | 0 | -118 | 289
2018-04-15 | 18:00 | 302.3 | 119.7 | 110.8268 | 176.37 | 0 | 4.4 | 0.0032487 | 0 | 9 | 0 | 0 | -118 | 302.3
2018-04-15 | 19:00 | 302.5 | 119.7 | 106.74 | 170.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 8.32 | -118 | 302.5
2018-04-15 | 20:00 | 296.6 | 119.7 | 110.72 | 169.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -118 | 296.6
2018-04-15 | 21:00 | 285.1 | 119.7 | 110.72 | 159.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -118 | 285.1
2018-04-15 | 22:00 | 279.2 | 119.7 | 148.99 | 153.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 6.15 | -161 | 279.2
2018-04-15 | 23:00 | 274.3 | 119.7 | 155.05 | 147.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -161 | 274.3
2018-04-16 | 0:00 | 268.5 | 119.7 | 188.61 | 112.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -161 | 268.5
2018-04-16 | 1:00 | 280.9 | 119.7 | 202.69 | 112.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -161 | 280.9
2018-04-16 | 2:00 | 302.6 | 119.7 | 224.26 | 114.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -161 | 302.6
2018-04-16 | 3:00 | 315.7 | 119.7 | 228.45 | 123.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -161 | 315.7
2018-04-16 | 4:00 | 320.6 | 119.7 | 228.55 | 128.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -161 | 320.6
2018-04-16 | 5:00 | 317.8 | 119.7 | 228.4225 | 125.96 | 0 | 4.4 | 0.11754 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -161 | 317.8
2018-04-16 | 6:00 | 317.8 | 119.7 | 227.1776 | 118.24 | 0 | 4.4 | 8.9824 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -161 | 317.8
2018-04-16 | 7:00 | 314.1 | 119.7 | 214.4676 | 112.26 | 0 | 4.4 | 23.9724 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -161 | 314.1
2018-04-16 | 8:00 | 335.2 | 119.7 | 213.2174 | 118.44 | 0 | 4.4 | 38.7426 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -160 | 335.2
2018-04-16 | 9:00 | 355 | 119.7 | 215.5719 | 118.09 | 0 | 4.4 | 56.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | -160 | 355
2018-04-16 | 10:00 | 359.2 | 119.7 | 199.4423 | 115.6 | 0 | 4.4 | 78.6577 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -160 | 359.2
2018-04-16 | 11:00 | 357.8 | 119.7 | 186.7019 | 119.73 | 0 | 4.4 | 83.8681 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -160 | 357.8
2018-04-16 | 12:00 | 332.7 | 119.7 | 167.5983 | 121.75 | 0 | 4.4 | 88.0517 | 0 | 3.2 | 0 | -12 | -160 | 332.7
2018-04-16 | 13:00 | 349.1 | 119.7 | 179.0567 | 120.54 | 0 | 4.4 | 82.0033 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -160 | 349.1
2018-04-16 | 14:00 | 344.8 | 119.7 | 195.104 | 120.56 | 0 | 4.4 | 62.136 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -160 | 344.8
2018-04-16 | 15:00 | 342.1 | 119.7 | 212.202 | 120.58 | 0 | 4.4 | 43.118 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -160 | 342.1
2018-04-16 | 16:00 | 344.7 | 119.7 | 226.2175 | 129.84 | 0 | 4.4 | 22.7425 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -160 | 344.7
2018-04-16 | 17:00 | 342.8 | 119.7 | 227.5661 | 142.22 | 0 | 4.4 | 7.1139 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -160 | 342.8
2018-04-16 | 18:00 | 352 | 119.7 | 236.3633 | 142.24 | 0 | 4.4 | 0.026746 | 0 | 0.9 | 0 | 8.37 | -160 | 352
2018-04-16 | 19:00 | 348.1 | 119.7 | 241.09 | 142.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | -160 | 348.1
2018-04-16 | 20:00 | 338.9 | 119.7 | 231.42 | 142.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -160 | 338.9
2018-04-16 | 21:00 | 327.6 | 119.7 | 226.17 | 135.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -160 | 327.6
2018-04-16 | 22:00 | 321.1 | 119.7 | 241.43 | 126.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 321.1
2018-04-16 | 23:00 | 314.7 | 119.7 | 241.34 | 121.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 314.7
2018-04-17 | 0:00 | 305.6 | 119.7 | 231.85 | 120.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 305.6
2018-04-17 | 1:00 | 314.4 | 119.7 | 241.6 | 118.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 314.4
2018-04-17 | 2:00 | 335.9 | 119.7 | 243.87 | 135.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 335.9
2018-04-17 | 3:00 | 349.9 | 119.7 | 248.2 | 146.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 349.9
2018-04-17 | 4:00 | 351.6 | 119.7 | 243.78 | 150.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 351.6
2018-04-17 | 5:00 | 345.8 | 119.7 | 243.7149 | 142.23 | 0 | 4.4 | 0.055101 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 345.8
2018-04-17 | 6:00 | 340.9 | 119.7 | 243.7151 | 130.23 | 0 | 4.4 | 5.7549 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 340.9
2018-04-17 | 7:00 | 333.3 | 119.7 | 234.469 | 118.41 | 0 | 4.4 | 21.921 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 333.3
2018-04-17 | 8:00 | 349.2 | 119.7 | 217.6576 | 118.43 | 0 | 4.4 | 43.6124 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -160 | 349.2
2018-04-17 | 9:00 | 362.7 | 119.7 | 208.8464 | 122.37 | 0 | 4.4 | 60.8836 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -160 | 362.7
2018-04-17 | 10:00 | 359.7 | 119.7 | 208.7389 | 120.61 | 0 | 4.4 | 62.1511 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -160 | 359.7
2018-04-17 | 11:00 | 359.9 | 119.7 | 213.0468 | 131.1 | 0 | 4.4 | 48.4532 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -160 | 359.9
2018-04-17 | 12:00 | 334.6 | 119.7 | 181.0343 | 126.63 | 0 | 4.4 | 60.6357 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -160 | 334.6
2018-04-17 | 13:00 | 352.4 | 119.7 | 208.9201 | 131 | 0 | 4.4 | 47.2799 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -160 | 352.4
2018-04-17 | 14:00 | 353.2 | 119.7 | 222.5285 | 131.16 | 0 | 4.4 | 33.8115 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -160 | 353.2
2018-04-17 | 15:00 | 352.3 | 119.7 | 232.4122 | 131.17 | 0 | 4.4 | 21.9178 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -160 | 352.3
2018-04-17 | 16:00 | 354.8 | 119.7 | 228.4685 | 147.35 | 0 | 4.4 | 9.9815 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -160 | 354.8
2018-04-17 | 17:00 | 356.1 | 119.7 | 228.3834 | 157.78 | 0 | 4.4 | 0.83661 | 0 | 5 | 0 | 0 | -160 | 356.1
2018-04-17 | 18:00 | 362.2 | 119.7 | 228.62 | 163.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -160 | 362.2
2018-04-17 | 19:00 | 350 | 119.7 | 228.6 | 146 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -160 | 350
2018-04-17 | 20:00 | 341.3 | 119.7 | 228.51 | 136.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -160 | 341.3
2018-04-17 | 21:00 | 327.9 | 119.7 | 219.98 | 127.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -160 | 327.9
2018-04-17 | 22:00 | 318.8 | 119.7 | 228.81 | 122.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -174 | 318.8
2018-04-17 | 23:00 | 309.9 | 119.7 | 224.9 | 122.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 309.9
2018-04-18 | 0:00 | 301.3 | 119.7 | 231.99 | 116.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 301.3
2018-04-18 | 1:00 | 310.1 | 119.7 | 235.52 | 116.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | -174 | 310.1
2018-04-18 | 2:00 | 333.2 | 119.7 | 238.75 | 139.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1.65 | -174 | 333.2
2018-04-18 | 3:00 | 342.6 | 119.7 | 235.5 | 149.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | -174 | 342.6
2018-04-18 | 4:00 | 346.5 | 119.7 | 235.41 | 152.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 5 | -174 | 346.5
2018-04-18 | 5:00 | 335 | 119.7 | 235.51 | 142.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5 | -174 | 335
2018-04-18 | 6:00 | 330.9 | 119.7 | 240.3928 | 136.11 | 0 | 4.4 | 1.8972 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 330.9
2018-04-18 | 7:00 | 331.6 | 119.7 | 240.544 | 131.5 | 0 | 4.4 | 8.856 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 331.6
2018-04-18 | 8:00 | 355.4 | 119.7 | 221.4489 | 141.61 | 0 | 4.4 | 20.7411 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | -160 | 355.4
2018-04-18 | 9:00 | 371.3 | 119.7 | 226.4156 | 142.56 | 0 | 4.4 | 37.5244 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -160 | 371.3
2018-04-18 | 10:00 | 366.3 | 119.7 | 211.3618 | 125.18 | 0 | 4.4 | 65.3582 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -160 | 366.3
2018-04-18 | 11:00 | 362.8 | 119.7 | 183.0217 | 131.19 | 0 | 4.4 | 83.4883 | 0 | 1 | 0 | 0 | -160 | 362.8
2018-04-18 | 12:00 | 335.3 | 119.7 | 176.5681 | 133.2 | 0 | 4.4 | 71.7319 | 0 | 1.7 | 0 | -12 | -160 | 335.3
2018-04-18 | 13:00 | 351.5 | 119.7 | 194.4422 | 131.98 | 0 | 4.4 | 58.9778 | 0 | 2 | 0 | 0 | -160 | 351.5
2018-04-18 | 14:00 | 352.3 | 119.7 | 200.8147 | 132 | 0 | 4.4 | 53.5853 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -160 | 352.3
2018-04-18 | 15:00 | 346.5 | 119.7 | 208.2509 | 132.01 | 0 | 4.4 | 40.5391 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -160 | 346.5
2018-04-18 | 16:00 | 346.9 | 119.7 | 223.6371 | 132.03 | 0 | 4.4 | 25.7329 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -160 | 346.9
2018-04-18 | 17:00 | 339.5 | 119.7 | 226.3221 | 141.14 | 0 | 4.4 | 7.5379 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -160 | 339.5
2018-04-18 | 18:00 | 342.9 | 119.7 | 226.3778 | 151.98 | 0 | 4.4 | 0.04225 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -160 | 342.9
2018-04-18 | 19:00 | 340.1 | 119.7 | 226.34 | 148.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -160 | 340.1
2018-04-18 | 20:00 | 332.6 | 119.7 | 226.23 | 140.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -160 | 332.6
2018-04-18 | 21:00 | 320.3 | 119.7 | 223.11 | 132.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -160 | 320.3
2018-04-18 | 22:00 | 312.2 | 119.7 | 237.43 | 123.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 312.2
2018-04-18 | 23:00 | 305.4 | 119.7 | 230.32 | 123.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 305.4
2018-04-19 | 0:00 | 297.1 | 119.7 | 215.84 | 126.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.68 | -174 | 297.1
2018-04-19 | 1:00 | 311.4 | 119.7 | 215.87 | 139.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3.68 | -174 | 311.4
2018-04-19 | 2:00 | 333.4 | 119.7 | 216.04 | 159.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 3.68 | -174 | 333.4
2018-04-19 | 3:00 | 345.4 | 119.7 | 215.94 | 167.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 3.68 | -174 | 345.4
2018-04-19 | 4:00 | 346.3 | 119.7 | 216.05 | 167.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.68 | -174 | 346.3
2018-04-19 | 5:00 | 342.1 | 119.7 | 216.0601 | 157.77 | 0 | 4.4 | 0.18995 | 0 | 14.3 | 0 | 3.68 | -174 | 342.1
2018-04-19 | 6:00 | 333.6 | 119.7 | 215.837 | 136.28 | 0 | 4.4 | 14.003 | 0 | 13.7 | 0 | 3.68 | -174 | 333.6
2018-04-19 | 7:00 | 321 | 119.7 | 209.5473 | 117.9 | 0 | 4.4 | 34.7527 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 321
2018-04-19 | 8:00 | 337.3 | 119.7 | 187.7853 | 121.23 | 0 | 4.4 | 60.3847 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -160 | 337.3
2018-04-19 | 9:00 | 352.4 | 119.7 | 178.3922 | 126.21 | 0 | 4.4 | 80.6978 | 0 | 3 | 0 | 0 | -160 | 352.4
2018-04-19 | 10:00 | 353.6 | 119.7 | 165.0725 | 126.21 | 0 | 4.4 | 94.2175 | 0 | 4 | 0 | 0 | -160 | 353.6
2018-04-19 | 11:00 | 354.5 | 119.7 | 152.48 | 132.12 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -160 | 354.5
2018-04-19 | 12:00 | 330.8 | 119.7 | 136.07 | 132.13 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 11.5 | 0 | -12 | -160 | 330.8
2018-04-19 | 13:00 | 348.5 | 119.7 | 150.3181 | 132.91 | 0 | 4.4 | 93.0719 | 0 | 20.1 | 0 | -12 | -160 | 348.5
2018-04-19 | 14:00 | 347.1 | 119.7 | 163.1319 | 132.91 | 0 | 4.4 | 80.5581 | 0 | 18.4 | 0 | -12 | -160 | 347.1
2018-04-19 | 15:00 | 341.6 | 119.7 | 170.9082 | 132.92 | 0 | 4.4 | 59.9718 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -160 | 341.6
2018-04-19 | 16:00 | 341.4 | 119.7 | 196.5855 | 132.93 | 0 | 4.4 | 33.7445 | 0 | 13.1 | 0 | 0.94 | -160 | 341.4
2018-04-19 | 17:00 | 334.1 | 119.7 | 201.8874 | 146.3 | 0 | 4.4 | 8.5326 | 0 | 9.6 | 0 | 3.68 | -160 | 334.1
2018-04-19 | 18:00 | 337.6 | 119.7 | 201.8996 | 159.89 | 0 | 4.4 | 0.030381 | 0 | 8 | 0 | 3.68 | -160 | 337.6
2018-04-19 | 19:00 | 330.4 | 119.7 | 201.82 | 157.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.68 | -160 | 330.4
2018-04-19 | 20:00 | 321.1 | 119.7 | 201.94 | 146.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 3.68 | -160 | 321.1
2018-04-19 | 21:00 | 309.1 | 119.7 | 196.76 | 134.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 1.81 | -160 | 309.1
2018-04-19 | 22:00 | 302.2 | 119.7 | 206.84 | 125.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -174 | 302.2
2018-04-19 | 23:00 | 295.8 | 119.7 | 193.54 | 125.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -174 | 295.8
2018-04-20 | 0:00 | 288.2 | 119.7 | 191.65 | 120.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -174 | 288.2
2018-04-20 | 1:00 | 299.5 | 119.7 | 200.72 | 123.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -174 | 299.5
2018-04-20 | 2:00 | 323.5 | 119.7 | 195.51 | 152.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 5.3 | -174 | 323.5
2018-04-20 | 3:00 | 335.7 | 119.7 | 195.48 | 171.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.3 | -174 | 335.7
2018-04-20 | 4:00 | 337.2 | 119.7 | 195.49 | 178.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 5.3 | -174 | 337.2
2018-04-20 | 5:00 | 325.2 | 119.7 | 195.3811 | 169.51 | 0 | 4.4 | 0.10891 | 0 | 4.8 | 0 | 5.3 | -174 | 325.2
2018-04-20 | 6:00 | 317.8 | 119.7 | 195.4798 | 152.91 | 0 | 4.4 | 9.9702 | 0 | 4 | 0 | 5.34 | -174 | 317.8
2018-04-20 | 7:00 | 310.2 | 119.7 | 195.3068 | 127.6 | 0 | 4.4 | 30.7932 | 0 | 1.1 | 0 | 5.3 | -174 | 310.2
2018-04-20 | 8:00 | 326.3 | 119.7 | 179.5403 | 123.99 | 0 | 4.4 | 57.9697 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -160 | 326.3
2018-04-20 | 9:00 | 344.6 | 119.7 | 169.9622 | 130.87 | 0 | 4.4 | 78.1678 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -160 | 344.6
2018-04-20 | 10:00 | 346.9 | 119.7 | 156.7947 | 130.89 | 0 | 4.4 | 93.0153 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -160 | 346.9
2018-04-20 | 11:00 | 350.2 | 119.7 | 160 | 136.8 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 2.3 | 0 | -12 | -160 | 350.2
2018-04-20 | 12:00 | 328.7 | 119.7 | 138.48 | 136.82 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 2.3 | 0 | -12 | -160 | 328.7
2018-04-20 | 13:00 | 345.9 | 119.7 | 158.3055 | 136.82 | 0 | 4.4 | 93.6745 | 0 | 5 | 0 | -12 | -160 | 345.9
2018-04-20 | 14:00 | 344 | 119.7 | 157.8697 | 136.83 | 0 | 4.4 | 82.1003 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -160 | 344
2018-04-20 | 15:00 | 339.6 | 119.7 | 175.164 | 136.84 | 0 | 4.4 | 61.096 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -160 | 339.6
2018-04-20 | 16:00 | 338.6 | 119.7 | 184.7524 | 154.05 | 0 | 4.4 | 34.5976 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -160 | 338.6
2018-04-20 | 17:00 | 328.3 | 119.7 | 184.6792 | 167.85 | 0 | 4.4 | 9.4708 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -160 | 328.3
2018-04-20 | 18:00 | 329.9 | 119.7 | 184.6963 | 179.05 | 0 | 4.4 | 0.053746 | 0 | 2 | 0 | 0 | -160 | 329.9
2018-04-20 | 19:00 | 323.3 | 119.7 | 184.62 | 172.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -160 | 323.3
2018-04-20 | 20:00 | 314.1 | 119.7 | 184.55 | 163.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -160 | 314.1
2018-04-20 | 21:00 | 303.8 | 119.7 | 184.65 | 152.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -160 | 303.8
2018-04-20 | 22:00 | 295.8 | 119.7 | 195.29 | 141.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5.4 | -174 | 295.8
2018-04-20 | 23:00 | 290.1 | 119.7 | 195.4 | 137.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 5.4 | -174 | 290.1
2018-04-21 | 0:00 | 280.8 | 119.7 | 152.65 | 159.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.68 | -161 | 280.8
2018-04-21 | 1:00 | 292 | 119.7 | 158.51 | 165.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.68 | -161 | 292
2018-04-21 | 2:00 | 313.3 | 119.7 | 171.6 | 171.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.68 | -161 | 313.3
2018-04-21 | 3:00 | 323.2 | 119.7 | 176.2 | 171.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 3.68 | -161 | 323.2
2018-04-21 | 4:00 | 320.7 | 119.7 | 175.09 | 171.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 3.68 | -161 | 320.7
2018-04-21 | 5:00 | 304.8 | 119.7 | 159.2485 | 169.35 | 0 | 4.4 | 0.2215 | 0 | 9.2 | 0 | 3.68 | -161 | 304.8
2018-04-21 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 148.5608 | 146.76 | 0 | 4.4 | 14.3992 | 0 | 12.7 | 0 | 3.68 | -161 | 289.2
2018-04-21 | 7:00 | 275.6 | 119.7 | 132.865 | 128.79 | 0 | 4.4 | 36.045 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -161 | 275.6
2018-04-21 | 8:00 | 284.6 | 119.7 | 80.7945 | 123.14 | 0 | 4.4 | 61.6655 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -118 | 284.6
2018-04-21 | 9:00 | 298.4 | 119.7 | 65.6334 | 127.81 | 0 | 4.4 | 82.1566 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -118 | 298.4
2018-04-21 | 10:00 | 301.4 | 119.7 | 43.1199 | 127.83 | 0 | 4.4 | 97.0501 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -118 | 301.4
2018-04-21 | 11:00 | 305.1 | 119.7 | 44.67 | 133.73 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 33.6 | 0 | -12 | -118 | 305.1
2018-04-21 | 12:00 | 295.3 | 119.7 | 40.5 | 133.75 | 0 | 4.4 | 99 | -5.85 | 33.8 | 0 | -12 | -118 | 295.3
2018-04-21 | 13:00 | 299.9 | 119.7 | 40.5 | 133.76 | 0 | 4.4 | 96.528 | -3.388 | 38.4 | 0 | -12 | -118 | 299.9
2018-04-21 | 14:00 | 296.6 | 119.7 | 40.5 | 133.76 | 0 | 4.4 | 84.2116 | -4.6716 | 36.7 | 0 | 0 | -118 | 296.6
2018-04-21 | 15:00 | 292.4 | 119.7 | 52.1528 | 135.77 | 0 | 4.4 | 62.9772 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -118 | 292.4
2018-04-21 | 16:00 | 291.2 | 119.7 | 81.4281 | 139.64 | 0 | 4.4 | 36.2319 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -118 | 291.2
2018-04-21 | 17:00 | 285.1 | 119.7 | 98.4734 | 150.92 | 0 | 4.4 | 10.3666 | 0 | 17.6 | 0 | 1.64 | -118 | 285.1
2018-04-21 | 18:00 | 288.4 | 119.7 | 105.5353 | 160.52 | 0 | 4.4 | 0.064713 | 0 | 12.5 | 0 | 3.68 | -118 | 288.4
2018-04-21 | 19:00 | 285.8 | 119.7 | 105.66 | 162.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 3.68 | -118 | 285.8
2018-04-21 | 20:00 | 278.1 | 119.7 | 105.46 | 155.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 3.68 | -118 | 278.1
2018-04-21 | 21:00 | 267.6 | 119.7 | 99.07 | 148.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 3.68 | -118 | 267.6
2018-04-21 | 22:00 | 257.1 | 119.7 | 138.82 | 140.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -161 | 257.1
2018-04-21 | 23:00 | 250.4 | 119.7 | 132.84 | 139.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -161 | 250.4
2018-04-22 | 0:00 | 244.8 | 119.7 | 133.27 | 136.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -161 | 244.8
2018-04-22 | 1:00 | 254.7 | 119.7 | 133.29 | 149.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -161 | 254.7
2018-04-22 | 2:00 | 277.5 | 119.7 | 133.28 | 172.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -161 | 277.5
2018-04-22 | 3:00 | 287 | 119.7 | 128.25 | 178.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 5.02 | -161 | 287
2018-04-22 | 4:00 | 282.3 | 119.7 | 128.37 | 169.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 5.02 | -161 | 282.3
2018-04-22 | 5:00 | 265.9 | 119.7 | 133.3394 | 152.92 | 0 | 4.4 | 0.24056 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -161 | 265.9
2018-04-22 | 6:00 | 246.9 | 119.7 | 129.9372 | 123.73 | 0 | 4.4 | 14.1428 | -1.6 | 11.7 | 0 | 5.89 | -161 | 246.9
2018-04-22 | 7:00 | 234.6 | 119.7 | 105.4563 | 123.73 | 0 | 4.4 | 36.3137 | -4.2 | 10.2 | 0 | 0 | -161 | 234.6
2018-04-22 | 8:00 | 240.9 | 119.7 | 40.5 | 127.58 | 0 | 4.4 | 61.5497 | -7.7297 | 12.9 | 0 | 0 | -118 | 240.9
2018-04-22 | 9:00 | 251.4 | 119.7 | 40.5 | 134.19 | 0 | 4.4 | 78.0692 | -16.3092 | 13.6 | -4.75 | 0 | -118 | 251.4
2018-04-22 | 10:00 | 256.8 | 119.7 | 40.5 | 134.2 | 0 | 4.4 | 92.7952 | -16.7952 | 16.1 | -16.1 | 0 | -118 | 256.8
2018-04-22 | 11:00 | 259.2 | 119.7 | 40.5 | 137.11 | 0 | 4.4 | 96.5888 | -34.8988 | 13.8 | 0 | 0 | -118 | 259.2
2018-04-22 | 12:00 | 260.8 | 119.7 | 40.5 | 137.12 | 0 | 4.4 | 97.4804 | -33.4004 | 13 | 0 | 0 | -118 | 260.8
2018-04-22 | 13:00 | 257.4 | 119.7 | 40.5 | 137.12 | 0 | 4.4 | 91.1299 | -17.4499 | 11.6 | -11.6 | 0 | -118 | 257.4
2018-04-22 | 14:00 | 256.5 | 119.7 | 40.5 | 137.12 | 0 | 4.4 | 82.5586 | -15.6786 | 16.3 | -10.4 | 0 | -118 | 256.5
2018-04-22 | 15:00 | 254.5 | 119.7 | 40.5 | 137.12 | 0 | 4.4 | 63.7539 | -11.3739 | 18.4 | 0 | 0 | -118 | 254.5
2018-04-22 | 16:00 | 257.1 | 119.7 | 66.2695 | 137.13 | 0 | 4.4 | 37.4005 | -4.3 | 14.5 | 0 | 0 | -118 | 257.1
2018-04-22 | 17:00 | 266.5 | 119.7 | 89.3903 | 145.5 | 0 | 4.4 | 11.1097 | -1.3 | 15.7 | 0 | 0 | -118 | 266.5
2018-04-22 | 18:00 | 272.7 | 119.7 | 88.1401 | 168.19 | 0 | 4.4 | 0.069861 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -118 | 272.7
2018-04-22 | 19:00 | 276 | 119.7 | 88.01 | 176.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -118 | 276
2018-04-22 | 20:00 | 268.2 | 119.7 | 88.11 | 173.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -118 | 268.2
2018-04-22 | 21:00 | 258.6 | 119.7 | 88.12 | 164.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -118 | 258.6
2018-04-22 | 22:00 | 247 | 119.7 | 133.38 | 149.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -161 | 247
2018-04-22 | 23:00 | 242.5 | 119.7 | 133.38 | 144.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -161 | 242.5
2018-04-23 | 0:00 | 241.6 | 119.7 | 173.02 | 117.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -12 | -161 | 241.6
2018-04-23 | 1:00 | 252 | 119.7 | 173.17 | 115.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -161 | 252
2018-04-23 | 2:00 | 275.5 | 119.7 | 185.3 | 125.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -161 | 275.5
2018-04-23 | 3:00 | 287.9 | 119.7 | 186.58 | 137.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -161 | 287.9
2018-04-23 | 4:00 | 286.1 | 119.7 | 186.57 | 136.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -161 | 286.1
2018-04-23 | 5:00 | 273.1 | 119.7 | 185.1909 | 124.39 | 0 | 4.4 | 0.11909 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -161 | 273.1
2018-04-23 | 6:00 | 270.6 | 119.7 | 180.8618 | 115.15 | 0 | 4.4 | 7.9882 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -161 | 270.6
2018-04-23 | 7:00 | 280.2 | 119.7 | 171.9247 | 115.17 | 0 | 4.4 | 23.6053 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -161 | 280.2
2018-04-23 | 8:00 | 310.7 | 119.7 | 179.9175 | 121.96 | 0 | 4.4 | 38.1225 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -160 | 310.7
2018-04-23 | 9:00 | 334.3 | 119.7 | 178.6211 | 136.29 | 0 | 4.4 | 49.7889 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -160 | 334.3
2018-04-23 | 10:00 | 340.8 | 119.7 | 183.1964 | 127.89 | 0 | 4.4 | 62.4136 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -160 | 340.8
2018-04-23 | 11:00 | 342.5 | 119.7 | 182.244 | 122.09 | 0 | 4.4 | 72.066 | 0 | 2 | 0 | 0 | -160 | 342.5
2018-04-23 | 12:00 | 321.5 | 119.7 | 169.1246 | 122.11 | 0 | 4.4 | 76.1654 | 0 | 2 | 0 | -12 | -160 | 321.5
2018-04-23 | 13:00 | 340.1 | 119.7 | 180.3613 | 122.1 | 0 | 4.4 | 67.9387 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -160 | 340.1
2018-04-23 | 14:00 | 341.1 | 119.7 | 184.5102 | 137.02 | 0 | 4.4 | 51.9698 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -160 | 341.1
2018-04-23 | 15:00 | 339.3 | 119.7 | 185.1764 | 141.59 | 0 | 4.4 | 45.9336 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -160 | 339.3
2018-04-23 | 16:00 | 339.1 | 119.7 | 201.5567 | 143.6 | 0 | 4.4 | 20.0033 | 0 | 1.2 | 0 | 8.64 | -160 | 339.1
2018-04-23 | 17:00 | 332.8 | 119.7 | 201.7 | 157.59 | 0 | 4.4 | 3.81 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -160 | 332.8
2018-04-23 | 18:00 | 335.2 | 119.7 | 201.3976 | 155.59 | 0 | 4.4 | 0.01236 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -160 | 335.2
2018-04-23 | 19:00 | 322.9 | 119.7 | 194.01 | 141.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 8.4 | -160 | 322.9
2018-04-23 | 20:00 | 313.7 | 119.7 | 195.99 | 141.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -160 | 313.7
2018-04-23 | 21:00 | 301.8 | 119.7 | 184.39 | 135.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -160 | 301.8
2018-04-23 | 22:00 | 296 | 119.7 | 198.27 | 138.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 296
2018-04-23 | 23:00 | 287.4 | 119.7 | 198.3 | 125 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -174 | 287.4
2018-04-24 | 0:00 | 279.9 | 119.7 | 193.93 | 118.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -174 | 279.9
2018-04-24 | 1:00 | 288.1 | 119.7 | 208.58 | 116.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 288.1
2018-04-24 | 2:00 | 311.3 | 119.7 | 215.01 | 131.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 311.3
2018-04-24 | 3:00 | 323.2 | 119.7 | 215.01 | 141.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 323.2
2018-04-24 | 4:00 | 317.7 | 119.7 | 214.9 | 135.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 317.7
2018-04-24 | 5:00 | 304.3 | 119.7 | 214.8347 | 121.26 | 0 | 4.4 | 0.0052501 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -174 | 304.3
2018-04-24 | 6:00 | 298.4 | 119.7 | 207.1031 | 116.33 | 0 | 4.4 | 1.9669 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -174 | 298.4
2018-04-24 | 7:00 | 303.3 | 119.7 | 201.6494 | 116.34 | 0 | 4.4 | 5.9106 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -174 | 303.3
2018-04-24 | 8:00 | 334.6 | 119.7 | 200.8922 | 133.58 | 0 | 4.4 | 10.0278 | 0 | 26 | 0 | 0 | -160 | 334.6
2018-04-24 | 9:00 | 353.1 | 119.7 | 203.3996 | 147.72 | 0 | 4.4 | 17.5804 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -160 | 353.1
2018-04-24 | 10:00 | 354 | 119.7 | 203.4914 | 149.49 | 0 | 4.4 | 21.9186 | 0 | 15 | 0 | 0 | -160 | 354
2018-04-24 | 11:00 | 352.7 | 119.7 | 199.8247 | 154.15 | 0 | 4.4 | 22.6253 | 0 | 12 | 0 | 0 | -160 | 352.7
2018-04-24 | 12:00 | 329.9 | 119.7 | 202.3846 | 129.45 | 0 | 4.4 | 21.8654 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -160 | 329.9
2018-04-24 | 13:00 | 349.8 | 119.7 | 203.3665 | 146.35 | 0 | 4.4 | 19.5835 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -160 | 349.8
2018-04-24 | 14:00 | 353.4 | 119.7 | 202.3937 | 157.06 | 0 | 4.4 | 13.1463 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -160 | 353.4
2018-04-24 | 15:00 | 349.8 | 119.7 | 202.4235 | 158.44 | 0 | 4.4 | 5.9365 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -160 | 349.8
2018-04-24 | 16:00 | 352.8 | 119.7 | 202.3921 | 156.15 | 0 | 4.4 | 2.0579 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -160 | 352.8
2018-04-24 | 17:00 | 349.3 | 119.7 | 202.4693 | 149.14 | 0 | 4.4 | 0.39073 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -160 | 349.3
2018-04-24 | 18:00 | 346.9 | 119.7 | 199.95 | 149.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -160 | 346.9
2018-04-24 | 19:00 | 333 | 119.7 | 199.86 | 140.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -160 | 333
2018-04-24 | 20:00 | 324.6 | 119.7 | 199.87 | 138.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -160 | 324.6
2018-04-24 | 21:00 | 310.6 | 119.7 | 202.67 | 123.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -160 | 310.6
2018-04-24 | 22:00 | 302.5 | 119.7 | 211.47 | 122.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -174 | 302.5
2018-04-24 | 23:00 | 292.6 | 119.7 | 205.08 | 122.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -174 | 292.6
2018-04-25 | 0:00 | 284.8 | 119.7 | 203.49 | 119.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 284.8
2018-04-25 | 1:00 | 293.8 | 119.7 | 214.13 | 119.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 293.8
2018-04-25 | 2:00 | 316.3 | 119.7 | 219.61 | 139.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 316.3
2018-04-25 | 3:00 | 327 | 119.7 | 219.61 | 148.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 327
2018-04-25 | 4:00 | 325.4 | 119.7 | 219.63 | 146.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 325.4
2018-04-25 | 5:00 | 311.7 | 119.7 | 219.74 | 132.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 311.7
2018-04-25 | 6:00 | 305 | 119.7 | 213.4748 | 119.79 | 0 | 4.4 | 0.63518 | 0 | 13.9 | 0 | 7.1 | -174 | 305
2018-04-25 | 7:00 | 309.9 | 119.7 | 213.5728 | 119.79 | 0 | 4.4 | 4.5372 | 0 | 14.3 | 0 | 7.6 | -174 | 309.9
2018-04-25 | 8:00 | 337 | 119.7 | 199.5396 | 149.17 | 0 | 4.4 | 10.9404 | 0 | 7.1 | 0 | 6.15 | -160 | 337
2018-04-25 | 9:00 | 357.3 | 119.7 | 204.8801 | 158.35 | 0 | 4.4 | 18.0699 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -160 | 357.3
2018-04-25 | 10:00 | 360.2 | 119.7 | 204.8013 | 155.16 | 0 | 4.4 | 15.3387 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -160 | 360.2
2018-04-25 | 11:00 | 358.6 | 119.7 | 204.8416 | 148.27 | 0 | 4.4 | 17.2884 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -160 | 358.6
2018-04-25 | 12:00 | 334.2 | 119.7 | 193.8132 | 134.79 | 0 | 4.4 | 19.3968 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -160 | 334.2
2018-04-25 | 13:00 | 353.7 | 119.7 | 204.6758 | 145.27 | 0 | 4.4 | 17.1542 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -160 | 353.7
2018-04-25 | 14:00 | 353.7 | 119.7 | 200.273 | 135.57 | 0 | 4.4 | 15.937 | 0 | 29.1 | 0 | 8.72 | -160 | 353.7
2018-04-25 | 15:00 | 352 | 119.7 | 204.6825 | 151.59 | 0 | 4.4 | 8.5275 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -160 | 352
2018-04-25 | 16:00 | 354.7 | 119.7 | 204.7786 | 163.88 | 0 | 4.4 | 3.2414 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -160 | 354.7
2018-04-25 | 17:00 | 351.7 | 119.7 | 204.8184 | 165.38 | 0 | 4.4 | 0.40161 | 0 | 17 | 0 | 0 | -160 | 351.7
2018-04-25 | 18:00 | 351.1 | 119.7 | 204.83 | 163.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -160 | 351.1
2018-04-25 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 204.63 | 151.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -160 | 339.5
2018-04-25 | 20:00 | 329.7 | 119.7 | 204.64 | 144.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -160 | 329.7
2018-04-25 | 21:00 | 315.8 | 119.7 | 203.13 | 135.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -160 | 315.8
2018-04-25 | 22:00 | 305.3 | 119.7 | 218.27 | 126.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 305.3
2018-04-25 | 23:00 | 295.2 | 119.7 | 210.18 | 126.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 295.2
2018-04-26 | 0:00 | 280.9 | 119.7 | 192.28 | 123.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 7.14 | -174 | 280.9
2018-04-26 | 1:00 | 294.1 | 119.7 | 192.09 | 138.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 5.7 | -174 | 294.1
2018-04-26 | 2:00 | 316.2 | 119.7 | 192.27 | 163.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.7 | -174 | 316.2
2018-04-26 | 3:00 | 327.8 | 119.7 | 192.19 | 174.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 5.7 | -174 | 327.8
2018-04-26 | 4:00 | 326.4 | 119.7 | 192.08 | 175.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5.7 | -174 | 326.4
2018-04-26 | 5:00 | 316.2 | 119.7 | 192.1791 | 165.02 | 0 | 4.4 | 0.30092 | 0 | 2.9 | 0 | 5.7 | -174 | 316.2
2018-04-26 | 6:00 | 308.5 | 119.7 | 192.1907 | 144.23 | 0 | 4.4 | 13.9493 | 0 | 2.3 | 0 | 5.73 | -174 | 308.5
2018-04-26 | 7:00 | 302 | 119.7 | 193.1215 | 123.16 | 0 | 4.4 | 34.2185 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 302
2018-04-26 | 8:00 | 324.2 | 119.7 | 172.9462 | 128.2 | 0 | 4.4 | 58.0538 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -160 | 324.2
2018-04-26 | 9:00 | 345 | 119.7 | 164.8686 | 132.32 | 0 | 4.4 | 82.5114 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -160 | 345
2018-04-26 | 10:00 | 345.4 | 119.7 | 148.57 | 132.33 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -160 | 345.4
2018-04-26 | 11:00 | 346.1 | 119.7 | 154.18 | 138.12 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 2.7 | 0 | -12 | -160 | 346.1
2018-04-26 | 12:00 | 325.2 | 119.7 | 133.37 | 138.13 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 2.6 | 0 | -12 | -160 | 325.2
2018-04-26 | 13:00 | 341.7 | 119.7 | 155.8353 | 138.13 | 0 | 4.4 | 94.0347 | 0 | 1.6 | 0 | -12 | -160 | 341.7
2018-04-26 | 14:00 | 339.9 | 119.7 | 155.8951 | 138.13 | 0 | 4.4 | 80.9749 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -160 | 339.9
2018-04-26 | 15:00 | 335.6 | 119.7 | 172.5219 | 138.13 | 0 | 4.4 | 60.1481 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -160 | 335.6
2018-04-26 | 16:00 | 334 | 119.7 | 182.9234 | 151.09 | 0 | 4.4 | 33.3866 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -160 | 334
2018-04-26 | 17:00 | 326.6 | 119.7 | 182.9587 | 169.49 | 0 | 4.4 | 9.0513 | 0 | 1 | 0 | 0 | -160 | 326.6
2018-04-26 | 18:00 | 329.4 | 119.7 | 183.0167 | 181.51 | 0 | 4.4 | 0.073258 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -160 | 329.4
2018-04-26 | 19:00 | 328.6 | 119.7 | 183.01 | 180.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -160 | 328.6
2018-04-26 | 20:00 | 320.3 | 119.7 | 183.01 | 169.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -160 | 320.3
2018-04-26 | 21:00 | 308.1 | 119.7 | 182.9 | 155.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -160 | 308.1
2018-04-26 | 22:00 | 295.5 | 119.7 | 192.08 | 141.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.7 | -174 | 295.5
2018-04-26 | 23:00 | 287.8 | 119.7 | 192.19 | 129.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.5 | -174 | 287.8
2018-04-27 | 0:00 | 279.4 | 119.7 | 187.83 | 136.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 279.4
2018-04-27 | 1:00 | 287.6 | 119.7 | 187.84 | 145.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 287.6
2018-04-27 | 2:00 | 309.7 | 119.7 | 181.93 | 167.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5.9 | -174 | 309.7
2018-04-27 | 3:00 | 320.1 | 119.7 | 182.05 | 176.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 5.88 | -174 | 320.1
2018-04-27 | 4:00 | 315.5 | 119.7 | 182.03 | 166.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 5.9 | -174 | 315.5
2018-04-27 | 5:00 | 305.2 | 119.7 | 181.9821 | 151.77 | 0 | 4.4 | 0.24792 | 0 | 15.2 | 0 | 5.9 | -174 | 305.2
2018-04-27 | 6:00 | 298.9 | 119.7 | 187.8065 | 136.89 | 0 | 4.4 | 9.6035 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -174 | 298.9
2018-04-27 | 7:00 | 299.6 | 119.7 | 182.051 | 123.37 | 0 | 4.4 | 20.479 | 0 | 15.9 | 0 | 7.7 | -174 | 299.6
2018-04-27 | 8:00 | 322.8 | 119.7 | 173.7557 | 139.48 | 0 | 4.4 | 32.0643 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -160 | 322.8
2018-04-27 | 9:00 | 340 | 119.7 | 172.8823 | 152.02 | 0 | 4.4 | 39.2977 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -160 | 340
2018-04-27 | 10:00 | 340.4 | 119.7 | 172.8865 | 137.64 | 0 | 4.4 | 44.8735 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -160 | 340.4
2018-04-27 | 11:00 | 340.5 | 119.7 | 167.4731 | 138.21 | 0 | 4.4 | 55.8169 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -160 | 340.5
2018-04-27 | 12:00 | 318.7 | 119.7 | 163.2192 | 138.21 | 0 | 4.4 | 52.2708 | 0 | 12.9 | 0 | -12 | -160 | 318.7
2018-04-27 | 13:00 | 337.8 | 119.7 | 164.301 | 138.21 | 0 | 4.4 | 62.189 | 0 | 9 | 0 | 0 | -160 | 337.8
2018-04-27 | 14:00 | 337.2 | 119.7 | 172.8714 | 144.44 | 0 | 4.4 | 51.4886 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -160 | 337.2
2018-04-27 | 15:00 | 330.5 | 119.7 | 168.0293 | 138.21 | 0 | 4.4 | 48.1907 | 0 | 4.3 | 0 | 7.67 | -160 | 330.5
2018-04-27 | 16:00 | 329.4 | 119.7 | 172.8907 | 155.93 | 0 | 4.4 | 28.4793 | 0 | 8 | 0 | 0 | -160 | 329.4
2018-04-27 | 17:00 | 320.3 | 119.7 | 172.9004 | 164.14 | 0 | 4.4 | 10.8596 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -160 | 320.3
2018-04-27 | 18:00 | 319.2 | 119.7 | 172.8424 | 168.54 | 0 | 4.4 | 0.11763 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -160 | 319.2
2018-04-27 | 19:00 | 317.7 | 119.7 | 172.96 | 170.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -160 | 317.7
2018-04-27 | 20:00 | 308.1 | 119.7 | 172.88 | 160.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -160 | 308.1
2018-04-27 | 21:00 | 297.3 | 119.7 | 172.87 | 149.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -160 | 297.3
2018-04-27 | 22:00 | 287.3 | 119.7 | 187.73 | 136.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 287.3
2018-04-27 | 23:00 | 279.1 | 119.7 | 187.84 | 133.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 279.1
2018-04-28 | 0:00 | 269.2 | 119.7 | 140.87 | 158.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -161 | 269.2
2018-04-28 | 1:00 | 278.8 | 119.7 | 141.38 | 166.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -161 | 278.8
2018-04-28 | 2:00 | 298.1 | 119.7 | 147.49 | 172.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 8.29 | -161 | 298.1
2018-04-28 | 3:00 | 307.4 | 119.7 | 160.05 | 172.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 8.72 | -161 | 307.4
2018-04-28 | 4:00 | 301.7 | 119.7 | 155.25 | 172.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.72 | -161 | 301.7
2018-04-28 | 5:00 | 285.6 | 119.7 | 146.6905 | 169.84 | 0 | 4.4 | 0.17954 | 0 | 0.7 | 0 | 5.09 | -161 | 285.6
2018-04-28 | 6:00 | 272.4 | 119.7 | 140.8459 | 160.44 | 0 | 4.4 | 7.8141 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -161 | 272.4
2018-04-28 | 7:00 | 265.8 | 119.7 | 143.6329 | 135.75 | 0 | 4.4 | 23.0171 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -161 | 265.8
2018-04-28 | 8:00 | 274.9 | 119.7 | 88.8643 | 133.97 | 0 | 4.4 | 43.3657 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -118 | 274.9
2018-04-28 | 9:00 | 287.5 | 119.7 | 76.85 | 130.55 | 0 | 4.4 | 67.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -118 | 287.5
2018-04-28 | 10:00 | 291.2 | 119.7 | 54.6794 | 130.55 | 0 | 4.4 | 87.1706 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -118 | 291.2
2018-04-28 | 11:00 | 289.8 | 119.7 | 40.5 | 136.25 | 0 | 4.4 | 99 | -6.8 | 17 | -2.25 | 0 | -118 | 289.8
2018-04-28 | 12:00 | 281.9 | 119.7 | 40.5 | 136.25 | 0 | 4.4 | 99 | -5.85 | 14.3 | -8.4 | 0 | -118 | 281.9
2018-04-28 | 13:00 | 283 | 119.7 | 40.5 | 136.25 | 0 | 4.4 | 95.572 | -7.222 | 13.6 | -1.8 | 0 | -118 | 283
2018-04-28 | 14:00 | 279.8 | 119.7 | 40.5 | 136.26 | 0 | 4.4 | 85.4 | -0.96 | 12.5 | 0 | 0 | -118 | 279.8
2018-04-28 | 15:00 | 275.8 | 119.7 | 57.3821 | 136.27 | 0 | 4.4 | 64.4479 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -118 | 275.8
2018-04-28 | 16:00 | 275.5 | 119.7 | 85.4449 | 138.27 | 0 | 4.4 | 37.9851 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -118 | 275.5
2018-04-28 | 17:00 | 275.4 | 119.7 | 96.2883 | 155.08 | 0 | 4.4 | 11.6317 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -118 | 275.4
2018-04-28 | 18:00 | 279.3 | 119.7 | 96.97 | 164.73 | 0 | 4.4 | 0.09995 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -118 | 279.3
2018-04-28 | 19:00 | 282.1 | 119.7 | 96.93 | 163.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -118 | 282.1
2018-04-28 | 20:00 | 273.4 | 119.7 | 97.83 | 150.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -118 | 273.4
2018-04-28 | 21:00 | 261.5 | 119.7 | 85.63 | 150.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -118 | 261.5
2018-04-28 | 22:00 | 249.7 | 119.7 | 137.63 | 131.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -161 | 249.7
2018-04-28 | 23:00 | 244.7 | 119.7 | 137.62 | 129.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -161 | 244.7
2018-04-29 | 0:00 | 238.2 | 119.7 | 127.47 | 134.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -161 | 238.2
2018-04-29 | 1:00 | 248.1 | 119.7 | 130.38 | 134.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -161 | 248.1
2018-04-29 | 2:00 | 272.1 | 119.7 | 153.19 | 140.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -161 | 272.1
2018-04-29 | 3:00 | 281.8 | 119.7 | 159.37 | 140.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -161 | 281.8
2018-04-29 | 4:00 | 281.6 | 119.7 | 158.17 | 140.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -161 | 281.6
2018-04-29 | 5:00 | 261.5 | 119.7 | 136.9966 | 138.93 | 0 | 4.4 | 0.37344 | -0.1 | 22.2 | 0 | 0 | -161 | 261.5
2018-04-29 | 6:00 | 242.6 | 119.7 | 123.1869 | 118.9 | 0 | 4.4 | 16.2131 | -3.1 | 24.3 | 0 | 0 | -161 | 242.6
2018-04-29 | 7:00 | 231.2 | 119.7 | 99.7264 | 118.9 | 0 | 4.4 | 38.2736 | -7.3 | 18.5 | 0 | 0 | -161 | 231.2
2018-04-29 | 8:00 | 232.5 | 119.7 | 40.5 | 121.02 | 0 | 4.4 | 64.2483 | -15.7683 | 16.4 | 0 | 0 | -118 | 232.5
2018-04-29 | 9:00 | 241.6 | 119.7 | 40.5 | 124.33 | 0 | 4.4 | 84.2436 | -22.4236 | 17.1 | -8.25 | 0 | -118 | 241.6
2018-04-29 | 10:00 | 246.5 | 119.7 | 40.5 | 126.32 | 0 | 4.4 | 98.6916 | -25.1116 | 24.8 | -24.8 | 0 | -118 | 246.5
2018-04-29 | 11:00 | 251.8 | 119.7 | 40.5 | 124.62 | 0 | 4.4 | 99 | -24.32 | 31.5 | -25.6 | 0 | -118 | 251.8
2018-04-29 | 12:00 | 249.2 | 119.7 | 40.5 | 122.61 | 0 | 4.4 | 99 | -24.91 | 29.2 | -23.3 | 0 | -118 | 249.2
2018-04-29 | 13:00 | 249.3 | 119.7 | 40.5 | 123.39 | 0 | 4.4 | 97.1683 | -23.7583 | 19.9 | -14 | 0 | -118 | 249.3
2018-04-29 | 14:00 | 245 | 119.7 | 40.5 | 123.39 | 0 | 4.4 | 86.0721 | -22.4621 | 11.4 | 0 | 0 | -118 | 245
2018-04-29 | 15:00 | 244.3 | 119.7 | 54.1494 | 123.39 | 0 | 4.4 | 64.8606 | -12.4 | 8.2 | 0 | 0 | -118 | 244.3
2018-04-29 | 16:00 | 247.9 | 119.7 | 79.8738 | 123.39 | 0 | 4.4 | 38.4362 | -7.3 | 7.4 | 0 | 0 | -118 | 247.9
2018-04-29 | 17:00 | 253.3 | 119.7 | 91.8212 | 140.63 | 0 | 4.4 | 12.1488 | -2.3 | 4.9 | 0 | 0 | -118 | 253.3
2018-04-29 | 18:00 | 260.2 | 119.7 | 106.2481 | 142.03 | 0 | 4.4 | 0.12188 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -118 | 260.2
2018-04-29 | 19:00 | 261.6 | 119.7 | 102.56 | 142.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -118 | 261.6
2018-04-29 | 20:00 | 253.2 | 119.7 | 92.16 | 142.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -118 | 253.2
2018-04-29 | 21:00 | 240.9 | 119.7 | 81.72 | 138.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -118 | 240.9
2018-04-29 | 22:00 | 230.7 | 119.7 | 122.49 | 129.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -161 | 230.7
2018-04-29 | 23:00 | 226 | 119.7 | 122.38 | 122.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -161 | 226
2018-04-30 | 0:00 | 220.5 | 119.7 | 119.82 | 123.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -161 | 220.5
2018-04-30 | 1:00 | 230.7 | 119.7 | 119.73 | 130.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -161 | 230.7
2018-04-30 | 2:00 | 253.3 | 119.7 | 124.2 | 140.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -161 | 253.3
2018-04-30 | 3:00 | 267.8 | 119.7 | 132.58 | 140.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -161 | 267.8
2018-04-30 | 4:00 | 263.7 | 119.7 | 119.72 | 138.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -161 | 263.7
2018-04-30 | 5:00 | 248.7 | 119.7 | 119.7579 | 125.89 | 0 | 4.4 | 0.45211 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -161 | 248.7
2018-04-30 | 6:00 | 237.2 | 119.7 | 99.2248 | 119 | 0 | 4.4 | 15.0752 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -161 | 237.2
2018-04-30 | 7:00 | 232.7 | 119.7 | 78.0788 | 121 | 0 | 4.4 | 31.9212 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -161 | 232.7
2018-04-30 | 8:00 | 245 | 119.7 | 40.5 | 119.31 | 0 | 4.4 | 58.2757 | -5.7357 | 40.7 | -14.15 | 0 | -118 | 245
2018-04-30 | 9:00 | 259.5 | 119.7 | 40.5 | 126.39 | 0 | 4.4 | 80.2013 | -5.4913 | 39.3 | -27.5 | 0 | -118 | 259.5
2018-04-30 | 10:00 | 266 | 119.7 | 40.5 | 126.39 | 0 | 4.4 | 81.2784 | -5.9684 | 33 | -15.3 | 0 | -118 | 266
2018-04-30 | 11:00 | 267.1 | 119.7 | 40.5 | 129.2 | 0 | 4.4 | 66.0793 | -3.5793 | 28.8 | 0 | 0 | -118 | 267.1
2018-04-30 | 12:00 | 261.1 | 119.7 | 43.4767 | 122.68 | 0 | 4.4 | 53.4433 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -118 | 261.1
2018-04-30 | 13:00 | 263 | 119.7 | 57.3856 | 123.46 | 0 | 4.4 | 41.0544 | 0 | 35 | 0 | 0 | -118 | 263
2018-04-30 | 14:00 | 261.8 | 119.7 | 75.9448 | 126.07 | 0 | 4.4 | 24.0852 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -118 | 261.8
2018-04-30 | 15:00 | 262.8 | 119.7 | 75.6476 | 123.47 | 0 | 4.4 | 23.9824 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -118 | 262.8
2018-04-30 | 16:00 | 264.8 | 119.7 | 75.9372 | 135.17 | 0 | 4.4 | 15.1928 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -118 | 264.8
2018-04-30 | 17:00 | 268.1 | 119.7 | 82.4056 | 142.11 | 0 | 4.4 | 5.5844 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -118 | 268.1
2018-04-30 | 18:00 | 273.4 | 119.7 | 91.1746 | 142.1 | 0 | 4.4 | 0.12535 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -118 | 273.4
2018-04-30 | 19:00 | 274.9 | 119.7 | 85.51 | 149.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -118 | 274.9
2018-04-30 | 20:00 | 265.2 | 119.7 | 92.67 | 141.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -118 | 265.2
2018-04-30 | 21:00 | 255.1 | 119.7 | 79.66 | 141.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -118 | 255.1
2018-04-30 | 22:00 | 244.7 | 119.7 | 119.82 | 136.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -161 | 244.7
2018-04-30 | 23:00 | 236.1 | 119.7 | 119.71 | 130.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -161 | 236.1
2018-05-01 | 0:00 | 229.3 | 119.7 | 116.77 | 119.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -151 | 229.3
2018-05-01 | 1:00 | 240.5 | 119.7 | 129.66 | 117.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -151 | 240.5
2018-05-01 | 2:00 | 263 | 119.7 | 130.43 | 143.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -151 | 263
2018-05-01 | 3:00 | 274.6 | 119.7 | 130.53 | 151.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -151 | 274.6
2018-05-01 | 4:00 | 274.4 | 119.7 | 130.53 | 155.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -151 | 274.4
2018-05-01 | 5:00 | 261.7 | 119.7 | 130.4423 | 146.57 | 0 | 4.4 | 0.68769 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -151 | 261.7
2018-05-01 | 6:00 | 254.3 | 119.7 | 130.4892 | 133.76 | 0 | 4.4 | 10.8508 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -151 | 254.3
2018-05-01 | 7:00 | 254.3 | 119.7 | 130.0513 | 122.46 | 0 | 4.4 | 26.4887 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -151 | 254.3
2018-05-01 | 8:00 | 277.5 | 119.7 | 100.4349 | 126.65 | 0 | 4.4 | 46.3151 | 0 | 1 | 0 | 0 | -121 | 277.5
2018-05-01 | 9:00 | 296.5 | 119.7 | 98.5292 | 129.24 | 0 | 4.4 | 64.9308 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -121 | 296.5
2018-05-01 | 10:00 | 304.8 | 119.7 | 93.6244 | 129.24 | 0 | 4.4 | 75.8356 | 0 | 3 | 0 | 0 | -121 | 304.8
2018-05-01 | 11:00 | 310 | 119.7 | 90.7234 | 130.14 | 0 | 4.4 | 80.8366 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -121 | 310
2018-05-01 | 12:00 | 295.3 | 119.7 | 74.1967 | 132.15 | 0 | 4.4 | 81.7533 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -121 | 295.3
2018-05-01 | 13:00 | 311.6 | 119.7 | 95.281 | 130.92 | 0 | 4.4 | 78.599 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -121 | 311.6
2018-05-01 | 14:00 | 312.4 | 119.7 | 99.1621 | 139.15 | 0 | 4.4 | 68.9879 | 0 | 2 | 0 | 0 | -121 | 312.4
2018-05-01 | 15:00 | 307.7 | 119.7 | 103.1587 | 149.33 | 0 | 4.4 | 51.5113 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -121 | 307.7
2018-05-01 | 16:00 | 305.4 | 119.7 | 99.5738 | 174.47 | 0 | 4.4 | 27.7562 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -121 | 305.4
2018-05-01 | 17:00 | 295 | 119.7 | 109.4354 | 174.47 | 0 | 4.4 | 7.6946 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -121 | 295
2018-05-01 | 18:00 | 295.4 | 119.7 | 117.5749 | 174.46 | 0 | 4.4 | 0.065076 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -121 | 295.4
2018-05-01 | 19:00 | 291.2 | 119.7 | 113.34 | 174.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -121 | 291.2
2018-05-01 | 20:00 | 278.7 | 119.7 | 99.45 | 170.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -121 | 278.7
2018-05-01 | 21:00 | 265.8 | 119.7 | 99.25 | 140.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -121 | 265.8
2018-05-01 | 22:00 | 251.7 | 119.7 | 125.85 | 122.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -151 | 251.7
2018-05-01 | 23:00 | 245.8 | 119.7 | 128.55 | 122.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -151 | 245.8
2018-05-02 | 0:00 | 235.8 | 119.7 | 123.7 | 120.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -151 | 235.8
2018-05-02 | 1:00 | 244 | 119.7 | 131.49 | 123.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -151 | 244
2018-05-02 | 2:00 | 265.5 | 119.7 | 132.57 | 140.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -151 | 265.5
2018-05-02 | 3:00 | 276.1 | 119.7 | 132.47 | 157.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -151 | 276.1
2018-05-02 | 4:00 | 272.2 | 119.7 | 132.56 | 157.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -151 | 272.2
2018-05-02 | 5:00 | 257.9 | 119.7 | 132.5424 | 143.13 | 0 | 4.4 | 0.22765 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -151 | 257.9
2018-05-02 | 6:00 | 250.5 | 119.7 | 136.2819 | 123.1 | 0 | 4.4 | 8.0181 | 0 | 10 | 0 | 0 | -151 | 250.5
2018-05-02 | 7:00 | 254.8 | 119.7 | 133.8651 | 123.11 | 0 | 4.4 | 16.6249 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -151 | 254.8
2018-05-02 | 8:00 | 279.5 | 119.7 | 102.5355 | 144.43 | 0 | 4.4 | 25.7345 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -121 | 279.5
2018-05-02 | 9:00 | 295.7 | 119.7 | 101.4666 | 163.85 | 0 | 4.4 | 23.3834 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -121 | 295.7
2018-05-02 | 10:00 | 300 | 119.7 | 101.5401 | 165.64 | 0 | 4.4 | 26.3199 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -121 | 300
2018-05-02 | 11:00 | 302.4 | 119.7 | 101.4992 | 163.25 | 0 | 4.4 | 28.1508 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -121 | 302.4
2018-05-02 | 12:00 | 286.2 | 119.7 | 101.4746 | 144.44 | 0 | 4.4 | 28.3854 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -121 | 286.2
2018-05-02 | 13:00 | 303.3 | 119.7 | 101.4809 | 174.95 | 0 | 4.4 | 16.4691 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -121 | 303.3
2018-05-02 | 14:00 | 302 | 119.7 | 105.1314 | 175.54 | 0 | 4.4 | 11.6286 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -121 | 302
2018-05-02 | 15:00 | 299 | 119.7 | 107.1021 | 175.55 | 0 | 4.4 | 7.2479 | 0 | 6 | 0 | 0 | -121 | 299
2018-05-02 | 16:00 | 296.6 | 119.7 | 105.4121 | 175.53 | 0 | 4.4 | 3.5579 | 0 | 9 | 0 | 0 | -121 | 296.6
2018-05-02 | 17:00 | 290.5 | 119.7 | 101.4576 | 167.13 | 0 | 4.4 | 0.91237 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -121 | 290.5
2018-05-02 | 18:00 | 288.4 | 119.7 | 101.56 | 156.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -121 | 288.4
2018-05-02 | 19:00 | 280.3 | 119.7 | 101.48 | 144.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -121 | 280.3
2018-05-02 | 20:00 | 269.2 | 119.7 | 94.58 | 133.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -121 | 269.2
2018-05-02 | 21:00 | 256.5 | 119.7 | 89.09 | 133.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -121 | 256.5
2018-05-02 | 22:00 | 245.7 | 119.7 | 126.79 | 123.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -151 | 245.7
2018-05-02 | 23:00 | 237.2 | 119.7 | 124.3 | 123.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -151 | 237.2
2018-05-03 | 0:00 | 232.1 | 119.7 | 81.23 | 147.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -148 | 232.1
2018-05-03 | 1:00 | 239.7 | 119.7 | 81.34 | 149.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -148 | 239.7
2018-05-03 | 2:00 | 262.7 | 119.7 | 81.43 | 169.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -148 | 262.7
2018-05-03 | 3:00 | 272.3 | 119.7 | 88.06 | 170.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -148 | 272.3
2018-05-03 | 4:00 | 265.1 | 119.7 | 81.37 | 164.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -148 | 265.1
2018-05-03 | 5:00 | 248 | 119.7 | 81.34 | 158.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -148 | 248
2018-05-03 | 6:00 | 231.7 | 119.7 | 81.2981 | 140.06 | 0 | 4.4 | 1.8419 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -148 | 231.7
2018-05-03 | 7:00 | 230.5 | 119.7 | 81.2589 | 134.87 | 0 | 4.4 | 5.3711 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -148 | 230.5
2018-05-03 | 8:00 | 237.1 | 119.7 | 52.2345 | 129.88 | 0 | 4.4 | 8.2855 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -119 | 237.1
2018-05-03 | 9:00 | 243.7 | 119.7 | 52.0631 | 129.96 | 0 | 4.4 | 12.9769 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -119 | 243.7
2018-05-03 | 10:00 | 244.7 | 119.7 | 52.246 | 127.96 | 0 | 4.4 | 15.494 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -119 | 244.7
2018-05-03 | 11:00 | 244 | 119.7 | 49.2167 | 132.86 | 0 | 4.4 | 17.1233 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -119 | 244
2018-05-03 | 12:00 | 241.3 | 119.7 | 48.1268 | 130.86 | 0 | 4.4 | 20.8132 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -119 | 241.3
2018-05-03 | 13:00 | 239.2 | 119.7 | 47.0871 | 131.63 | 0 | 4.4 | 25.6829 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -119 | 239.2
2018-05-03 | 14:00 | 232.8 | 119.7 | 40.5 | 131.62 | 0 | 4.4 | 37.5625 | -5.5825 | 29.4 | -5.8 | 0 | -119 | 232.8
2018-05-03 | 15:00 | 229.6 | 119.7 | 40.5 | 131.62 | 0 | 4.4 | 41.4393 | -6.7593 | 26.6 | -8.9 | 0 | -119 | 229.6
2018-05-03 | 16:00 | 233.9 | 119.7 | 43.1708 | 131.62 | 0 | 4.4 | 30.0092 | 0 | 24 | 0 | 0 | -119 | 233.9
2018-05-03 | 17:00 | 241.1 | 119.7 | 51.278 | 146.34 | 0 | 4.4 | 11.282 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -119 | 241.1
2018-05-03 | 18:00 | 250.6 | 119.7 | 51.2935 | 160.95 | 0 | 4.4 | 0.25651 | 0 | 33 | 0 | 0 | -119 | 250.6
2018-05-03 | 19:00 | 256.1 | 119.7 | 51.35 | 171.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -119 | 256.1
2018-05-03 | 20:00 | 249.7 | 119.7 | 51.35 | 164.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -119 | 249.7
2018-05-03 | 21:00 | 240.2 | 119.7 | 51.35 | 156.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -119 | 240.2
2018-05-03 | 22:00 | 230 | 119.7 | 81.43 | 149.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -148 | 230
2018-05-03 | 23:00 | 224.8 | 119.7 | 81.34 | 156.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -148 | 224.8
2018-05-04 | 0:00 | 213.5 | 119.7 | 71.67 | 142.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -148 | 213.5
2018-05-04 | 1:00 | 222.4 | 119.7 | 71.65 | 151.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -148 | 222.4
2018-05-04 | 2:00 | 246.9 | 119.7 | 82.96 | 170.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.14 | -148 | 246.9
2018-05-04 | 3:00 | 259.2 | 119.7 | 90 | 170.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11 | -148 | 259.2
2018-05-04 | 4:00 | 256.5 | 119.7 | 84.71 | 170.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -148 | 256.5
2018-05-04 | 5:00 | 240.5 | 119.7 | 71.635 | 162.36 | 0 | 4.4 | 0.10501 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -148 | 240.5
2018-05-04 | 6:00 | 227.1 | 119.7 | 71.5518 | 150.14 | 0 | 4.4 | 6.7082 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -148 | 227.1
2018-05-04 | 7:00 | 226.8 | 119.7 | 71.6498 | 152.24 | 0 | 4.4 | 10.2102 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -148 | 226.8
2018-05-04 | 8:00 | 235 | 119.7 | 40.5 | 157.02 | 0 | 4.4 | 13.3386 | -0.25857 | 19.3 | 0 | 0 | -119 | 235
2018-05-04 | 9:00 | 236.3 | 119.7 | 41.0881 | 129.85 | 0 | 4.4 | 38.1619 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -119 | 236.3
2018-05-04 | 10:00 | 236.2 | 119.7 | 40.5 | 129.84 | 0 | 4.4 | 55.3829 | -6.4229 | 18.1 | -6.3 | 0 | -119 | 236.2
2018-05-04 | 11:00 | 235 | 119.7 | 40.5 | 132.74 | 0 | 4.4 | 63.6116 | -24.6516 | 24.1 | -6.4 | 0 | -119 | 235
2018-05-04 | 12:00 | 232.6 | 119.7 | 40.5 | 134.74 | 0 | 4.4 | 75.4469 | -29.0869 | 31.3 | -25.4 | 0 | -119 | 232.6
2018-05-04 | 13:00 | 229.1 | 119.7 | 40.5 | 133.5 | 0 | 4.4 | 47.929 | -21.529 | 29.9 | -6.3 | 0 | -119 | 229.1
2018-05-04 | 14:00 | 222.1 | 119.7 | 40.5 | 133.51 | 0 | 4.4 | 45.8361 | -20.5461 | 31.6 | -13.9 | 0 | -119 | 222.1
2018-05-04 | 15:00 | 222.4 | 119.7 | 40.5 | 133.51 | 0 | 4.4 | 48.6999 | -20.1599 | 39.4 | -24.65 | 0 | -119 | 222.4
2018-05-04 | 16:00 | 225.7 | 119.7 | 40.5 | 133.53 | 0 | 4.4 | 28.8837 | -14.7637 | 36.7 | -4.25 | 0 | -119 | 225.7
2018-05-04 | 17:00 | 234.2 | 119.7 | 40.5 | 133.52 | 0 | 4.4 | 10.6925 | -0.21253 | 44.6 | 0 | 0 | -119 | 234.2
2018-05-04 | 18:00 | 244.3 | 119.7 | 40.5 | 152.39 | 0 | 4.4 | 0.35764 | -0.28611 | 46.3 | -0.061527 | 0 | -119 | 244.3
2018-05-04 | 19:00 | 250.5 | 119.7 | 40.5 | 165.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40 | -0.29 | 0 | -119 | 250.5
2018-05-04 | 20:00 | 246.8 | 119.7 | 40.5 | 168.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | -0.18 | 0 | -119 | 246.8
2018-05-04 | 21:00 | 237.8 | 119.7 | 42.44 | 157.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -119 | 237.8
2018-05-04 | 22:00 | 228.6 | 119.7 | 71.55 | 144.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -148 | 228.6
2018-05-04 | 23:00 | 220.9 | 119.7 | 71.46 | 132.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -148 | 220.9
2018-05-05 | 0:00 | 213.9 | 119.7 | 59.35 | 138.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -148 | 213.9
2018-05-05 | 1:00 | 223.3 | 119.7 | 59.34 | 153.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -148 | 223.3
2018-05-05 | 2:00 | 246.1 | 119.7 | 58.41 | 173.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 11 | -148 | 246.1
2018-05-05 | 3:00 | 256.6 | 119.7 | 60.62 | 173.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 11 | -148 | 256.6
2018-05-05 | 4:00 | 254.3 | 119.7 | 56.9 | 173.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 7.62 | -148 | 254.3
2018-05-05 | 5:00 | 240.2 | 119.7 | 59.4434 | 168.13 | 0 | 4.4 | 0.72657 | -0.1 | 35.9 | 0 | 0 | -148 | 240.2
2018-05-05 | 6:00 | 222.9 | 119.7 | 61.7366 | 138.26 | 0 | 4.4 | 12.6034 | -2.4 | 36.6 | 0 | 0 | -148 | 222.9
2018-05-05 | 7:00 | 211.9 | 119.7 | 48.8473 | 126.1 | 0 | 4.4 | 30.4527 | -5.8 | 36.2 | 0 | 0 | -148 | 211.9
2018-05-05 | 8:00 | 212.3 | 119.7 | 40.5 | 127.51 | 0 | 4.4 | 52.2736 | -30.7836 | 35 | -17.3 | 0 | -119 | 212.3
2018-05-05 | 9:00 | 219.3 | 119.7 | 40.5 | 133.09 | 0 | 4.4 | 73.3261 | -38.6161 | 37.4 | -31.5 | 0 | -119 | 219.3
2018-05-05 | 10:00 | 219.8 | 119.7 | 40.5 | 132.48 | 0 | 4.4 | 85.5677 | -49.7477 | 38.2 | -32.3 | 0 | -119 | 219.8
2018-05-05 | 11:00 | 222.5 | 119.7 | 40.5 | 135.88 | 0 | 4.4 | 90.6381 | -49.6181 | 38.4 | -38.4 | 0 | -119 | 222.5
2018-05-05 | 12:00 | 222 | 119.7 | 40.5 | 133.88 | 0 | 4.4 | 90.7408 | -51.1708 | 36.2 | -33.25 | 0 | -119 | 222
2018-05-05 | 13:00 | 219.9 | 119.7 | 40.5 | 134.63 | 0 | 4.4 | 85.0156 | -48.2956 | 35 | -32.05 | 0 | -119 | 219.9
2018-05-05 | 14:00 | 216.4 | 119.7 | 40.5 | 134.63 | 0 | 4.4 | 73.5983 | -40.3783 | 34.8 | -31.85 | 0 | -119 | 216.4
2018-05-05 | 15:00 | 216.8 | 119.7 | 40.5 | 134.64 | 0 | 4.4 | 55.8243 | -31.0643 | 30 | -18.2 | 0 | -119 | 216.8
2018-05-05 | 16:00 | 221 | 119.7 | 40.5 | 134.64 | 0 | 4.4 | 32.6004 | -12.4904 | 32.4 | -11.75 | 0 | -119 | 221
2018-05-05 | 17:00 | 227.8 | 119.7 | 40.5 | 150.55 | 0 | 4.4 | 11.0517 | -8.8414 | 31.6 | -2.1603 | 0 | -119 | 227.8
2018-05-05 | 18:00 | 236.7 | 119.7 | 40.5 | 172.66 | 0 | 4.4 | 0.20287 | -0.1623 | 29.2 | -10.8006 | 0 | -119 | 236.7
2018-05-05 | 19:00 | 243.2 | 119.7 | 40.5 | 179.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | -13.08 | 5.07 | -119 | 243.2
2018-05-05 | 20:00 | 240.7 | 119.7 | 40.5 | 179 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | -10.4 | 0 | -119 | 240.7
2018-05-05 | 21:00 | 231.2 | 119.7 | 40.5 | 164.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | -11.06 | 0 | -119 | 231.2
2018-05-05 | 22:00 | 222.2 | 119.7 | 59.25 | 148.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -148 | 222.2
2018-05-05 | 23:00 | 217.7 | 119.7 | 59.24 | 143.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -148 | 217.7
2018-05-06 | 0:00 | 207.9 | 119.7 | 72.23 | 123.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -148 | 207.9
2018-05-06 | 1:00 | 217.3 | 119.7 | 74.87 | 121.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 5.1 | -148 | 217.3
2018-05-06 | 2:00 | 240.7 | 119.7 | 75.77 | 150.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | -148 | 240.7
2018-05-06 | 3:00 | 251.5 | 119.7 | 75.78 | 158.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | -148 | 251.5
2018-05-06 | 4:00 | 249.1 | 119.7 | 75.88 | 160.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -148 | 249.1
2018-05-06 | 5:00 | 233.1 | 119.7 | 75.8147 | 143.93 | 0 | 4.4 | 1.6553 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -148 | 233.1
2018-05-06 | 6:00 | 217 | 119.7 | 76.0478 | 125.92 | 0 | 4.4 | 12.3322 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -148 | 217
2018-05-06 | 7:00 | 209.9 | 119.7 | 67.2272 | 125.91 | 0 | 4.4 | 23.8628 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -148 | 209.9
2018-05-06 | 8:00 | 215.6 | 119.7 | 40.5 | 132 | 0 | 4.4 | 47.6882 | -18.5382 | 11 | -2.15 | 0 | -119 | 215.6
2018-05-06 | 9:00 | 225.8 | 119.7 | 40.5 | 132.99 | 0 | 4.4 | 62.9903 | -24.6303 | 11.6 | -2.75 | 0 | -119 | 225.8
2018-05-06 | 10:00 | 233.6 | 119.7 | 40.5 | 130.98 | 0 | 4.4 | 71.6265 | -20.5065 | 9.6 | -3.7 | 0 | -119 | 233.6
2018-05-06 | 11:00 | 238.2 | 119.7 | 40.5 | 135.78 | 0 | 4.4 | 81.3116 | -24.4916 | 7.8 | -7.8 | 0 | -119 | 238.2
2018-05-06 | 12:00 | 239.6 | 119.7 | 40.5 | 135.78 | 0 | 4.4 | 78.5309 | -26.7109 | 6.4 | 0 | 0 | -119 | 239.6
2018-05-06 | 13:00 | 237.2 | 119.7 | 40.5 | 134.54 | 0 | 4.4 | 56.9701 | -2.4101 | 2.5 | 0 | 0 | -119 | 237.2
2018-05-06 | 14:00 | 232.8 | 119.7 | 45.855 | 150.21 | 0 | 4.4 | 28.435 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -119 | 232.8
2018-05-06 | 15:00 | 230.6 | 119.7 | 45.8426 | 150.65 | 0 | 4.4 | 18.2074 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -119 | 230.6
2018-05-06 | 16:00 | 232.1 | 119.7 | 45.9765 | 153 | 0 | 4.4 | 12.0235 | 0 | 16 | 0 | 0 | -119 | 232.1
2018-05-06 | 17:00 | 241.9 | 119.7 | 45.9264 | 176 | 0 | 4.4 | 3.5736 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -119 | 241.9
2018-05-06 | 18:00 | 251.4 | 119.7 | 50.66 | 178.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 11 | -119 | 251.4
2018-05-06 | 19:00 | 252.2 | 119.7 | 50.77 | 178.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 11 | -119 | 252.2
2018-05-06 | 20:00 | 245.5 | 119.7 | 50.52 | 178.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 7.05 | -119 | 245.5
2018-05-06 | 21:00 | 236.8 | 119.7 | 49.88 | 178.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -119 | 236.8
2018-05-06 | 22:00 | 226 | 119.7 | 75.79 | 168.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -148 | 226
2018-05-06 | 23:00 | 222.2 | 119.7 | 75.78 | 157.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -148 | 222.2
2018-05-07 | 0:00 | 219.3 | 119.7 | 116.66 | 120.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | -12 | -148 | 219.3
2018-05-07 | 1:00 | 227.9 | 119.7 | 131.37 | 118.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | -12 | -148 | 227.9
2018-05-07 | 2:00 | 252.1 | 119.7 | 137.66 | 124.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -148 | 252.1
2018-05-07 | 3:00 | 268.2 | 119.7 | 145.97 | 125.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -148 | 268.2
2018-05-07 | 4:00 | 268 | 119.7 | 143.87 | 125.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -148 | 268
2018-05-07 | 5:00 | 257.4 | 119.7 | 131.17 | 124.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -148 | 257.4
2018-05-07 | 6:00 | 255.2 | 119.7 | 135.9099 | 124.82 | 0 | 4.4 | 2.8701 | 0 | 27.5 | 0 | -12 | -148 | 255.2
2018-05-07 | 7:00 | 269.8 | 119.7 | 137.0321 | 122.81 | 0 | 4.4 | 6.7579 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -148 | 269.8
2018-05-07 | 8:00 | 303.2 | 119.7 | 181.0836 | 132.66 | 0 | 4.4 | 8.4564 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -167 | 303.2
2018-05-07 | 9:00 | 330.9 | 119.7 | 182.049 | 156.72 | 0 | 4.4 | 10.131 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -167 | 330.9
2018-05-07 | 10:00 | 335.6 | 119.7 | 182.037 | 170.09 | 0 | 4.4 | 11.273 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -167 | 335.6
2018-05-07 | 11:00 | 340.5 | 119.7 | 182.0955 | 176.84 | 0 | 4.4 | 11.8645 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -167 | 340.5
2018-05-07 | 12:00 | 319.7 | 119.7 | 182.0544 | 157.5 | 0 | 4.4 | 10.6456 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -167 | 319.7
2018-05-07 | 13:00 | 340.6 | 119.7 | 176.4491 | 180.92 | 0 | 4.4 | 8.8309 | 0 | 9 | 0 | 8.3 | -167 | 340.6
2018-05-07 | 14:00 | 343.5 | 119.7 | 179.562 | 180.91 | 0 | 4.4 | 7.928 | 0 | 7 | 0 | 11 | -167 | 343.5
2018-05-07 | 15:00 | 338.8 | 119.7 | 182.1181 | 180.01 | 0 | 4.4 | 7.8719 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -167 | 338.8
2018-05-07 | 16:00 | 340.8 | 119.7 | 181.1406 | 180.9 | 0 | 4.4 | 3.2594 | 0 | 7.4 | 0 | 11 | -167 | 340.8
2018-05-07 | 17:00 | 333.6 | 119.7 | 181.9794 | 174.9 | 0 | 4.4 | 0.92056 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -167 | 333.6
2018-05-07 | 18:00 | 332 | 119.7 | 176.38 | 180.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 6.03 | -167 | 332
2018-05-07 | 19:00 | 321 | 119.7 | 182 | 166.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -167 | 321
2018-05-07 | 20:00 | 310.9 | 119.7 | 182 | 159.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -167 | 310.9
2018-05-07 | 21:00 | 300.3 | 119.7 | 176.48 | 135.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 8.53 | -167 | 300.3
2018-05-07 | 22:00 | 288.5 | 119.7 | 183.45 | 125.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 6.63 | -174 | 288.5
2018-05-07 | 23:00 | 279.5 | 119.7 | 183.49 | 125.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 7.7 | -174 | 279.5
2018-05-08 | 0:00 | 272.6 | 119.7 | 193.1 | 120 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 272.6
2018-05-08 | 1:00 | 280.8 | 119.7 | 197.32 | 118.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 8.97 | -174 | 280.8
2018-05-08 | 2:00 | 298.2 | 119.7 | 202.98 | 141.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 298.2
2018-05-08 | 3:00 | 311 | 119.7 | 197.33 | 153.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5.76 | -174 | 311
2018-05-08 | 4:00 | 306.1 | 119.7 | 202.98 | 149.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 306.1
2018-05-08 | 5:00 | 293.8 | 119.7 | 203.049 | 138.55 | 0 | 4.4 | 0.30099 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 293.8
2018-05-08 | 6:00 | 290 | 119.7 | 197.3002 | 124.59 | 0 | 4.4 | 5.1798 | 0 | 6.4 | 0 | 6.43 | -174 | 290
2018-05-08 | 7:00 | 296.4 | 119.7 | 197.2849 | 122.58 | 0 | 4.4 | 11.3351 | 0 | 8.9 | 0 | 6.2 | -174 | 296.4
2018-05-08 | 8:00 | 328.4 | 119.7 | 196.3677 | 146.62 | 0 | 4.4 | 14.9523 | 0 | 7.6 | 0 | 5.76 | -167 | 328.4
2018-05-08 | 9:00 | 347.8 | 119.7 | 201.0316 | 165.13 | 0 | 4.4 | 17.5384 | 0 | 7 | 0 | 0 | -167 | 347.8
2018-05-08 | 10:00 | 349.6 | 119.7 | 201.0331 | 165.53 | 0 | 4.4 | 21.5369 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -167 | 349.6
2018-05-08 | 11:00 | 349.2 | 119.7 | 200.9398 | 159.64 | 0 | 4.4 | 26.5202 | 0 | 5 | 0 | 0 | -167 | 349.2
2018-05-08 | 12:00 | 326.1 | 119.7 | 201.6392 | 135.48 | 0 | 4.4 | 28.7808 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -167 | 326.1
2018-05-08 | 13:00 | 345.4 | 119.7 | 201.0302 | 161.02 | 0 | 4.4 | 23.2498 | 0 | 3 | 0 | 0 | -167 | 345.4
2018-05-08 | 14:00 | 345.9 | 119.7 | 201.0369 | 165.13 | 0 | 4.4 | 20.3331 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -167 | 345.9
2018-05-08 | 15:00 | 343 | 119.7 | 201.0693 | 168.92 | 0 | 4.4 | 13.6107 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -167 | 343
2018-05-08 | 16:00 | 340.4 | 119.7 | 201.1117 | 171.53 | 0 | 4.4 | 6.4583 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -167 | 340.4
2018-05-08 | 17:00 | 336.7 | 119.7 | 201.1342 | 172.94 | 0 | 4.4 | 1.4258 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -167 | 336.7
2018-05-08 | 18:00 | 336.1 | 119.7 | 201.17 | 173.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -167 | 336.1
2018-05-08 | 19:00 | 329 | 119.7 | 201.07 | 164.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -167 | 329
2018-05-08 | 20:00 | 319.8 | 119.7 | 201.06 | 155.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -167 | 319.8
2018-05-08 | 21:00 | 306.2 | 119.7 | 200.96 | 139.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -167 | 306.2
2018-05-08 | 22:00 | 295.2 | 119.7 | 208.99 | 131.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 295.2
2018-05-08 | 23:00 | 284.7 | 119.7 | 205.56 | 124.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 284.7
2018-05-09 | 0:00 | 276.9 | 119.7 | 199.7 | 120.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 276.9
2018-05-09 | 1:00 | 283.5 | 119.7 | 200.81 | 128.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 283.5
2018-05-09 | 2:00 | 307.8 | 119.7 | 195.32 | 153.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 5.5 | -174 | 307.8
2018-05-09 | 3:00 | 316.8 | 119.7 | 195.42 | 162.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5.49 | -174 | 316.8
2018-05-09 | 4:00 | 316 | 119.7 | 195.41 | 163.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 5.5 | -174 | 316
2018-05-09 | 5:00 | 301.3 | 119.7 | 195.42 | 148.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.5 | -174 | 301.3
2018-05-09 | 6:00 | 297.4 | 119.7 | 200.7963 | 136.89 | 0 | 4.4 | 3.9137 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 297.4
2018-05-09 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 195.302 | 132.7 | 0 | 4.4 | 11.898 | 0 | 6.2 | 0 | 5.4 | -174 | 301.6
2018-05-09 | 8:00 | 330.1 | 119.7 | 188.3158 | 143.48 | 0 | 4.4 | 26.2042 | 0 | 9.6 | 0 | 5.4 | -167 | 330.1
2018-05-09 | 9:00 | 348.2 | 119.7 | 193.5996 | 151.72 | 0 | 4.4 | 34.1804 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -167 | 348.2
2018-05-09 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 193.5905 | 148.12 | 0 | 4.4 | 35.0895 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -167 | 348.8
2018-05-09 | 11:00 | 349.9 | 119.7 | 193.5903 | 147.43 | 0 | 4.4 | 36.1797 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -167 | 349.9
2018-05-09 | 12:00 | 325.6 | 119.7 | 183.9989 | 135.59 | 0 | 4.4 | 37.7111 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -167 | 325.6
2018-05-09 | 13:00 | 346.1 | 119.7 | 193.5032 | 150.03 | 0 | 4.4 | 33.4668 | 0 | 12 | 0 | 0 | -167 | 346.1
2018-05-09 | 14:00 | 349.6 | 119.7 | 193.5262 | 159.12 | 0 | 4.4 | 26.8538 | 0 | 13 | 0 | 0 | -167 | 349.6
2018-05-09 | 15:00 | 342.2 | 119.7 | 193.5427 | 160.83 | 0 | 4.4 | 18.1273 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -167 | 342.2
2018-05-09 | 16:00 | 341.6 | 119.7 | 193.5462 | 169.53 | 0 | 4.4 | 8.7238 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -167 | 341.6
2018-05-09 | 17:00 | 335.9 | 119.7 | 193.5292 | 169.47 | 0 | 4.4 | 3.1008 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -167 | 335.9
2018-05-09 | 18:00 | 335.3 | 119.7 | 193.5815 | 172.23 | 0 | 4.4 | 0.18851 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -167 | 335.3
2018-05-09 | 19:00 | 330.7 | 119.7 | 193.56 | 165.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -167 | 330.7
2018-05-09 | 20:00 | 322.5 | 119.7 | 193.59 | 157.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -167 | 322.5
2018-05-09 | 21:00 | 311.5 | 119.7 | 193.48 | 144.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -167 | 311.5
2018-05-09 | 22:00 | 299.1 | 119.7 | 195.52 | 125.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 7.37 | -174 | 299.1
2018-05-09 | 23:00 | 290.6 | 119.7 | 190.59 | 125.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -174 | 290.6
2018-05-10 | 0:00 | 281.8 | 119.7 | 187.85 | 118.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -174 | 281.8
2018-05-10 | 1:00 | 290.9 | 119.7 | 201.59 | 116.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -174 | 290.9
2018-05-10 | 2:00 | 310.9 | 119.7 | 210.62 | 129.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -174 | 310.9
2018-05-10 | 3:00 | 321 | 119.7 | 210.72 | 135.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -174 | 321
2018-05-10 | 4:00 | 321.3 | 119.7 | 210.73 | 138.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 321.3
2018-05-10 | 5:00 | 311.1 | 119.7 | 210.6837 | 129.08 | 0 | 4.4 | 0.13628 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -174 | 311.1
2018-05-10 | 6:00 | 306.2 | 119.7 | 205.1629 | 123.37 | 0 | 4.4 | 6.0671 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -174 | 306.2
2018-05-10 | 7:00 | 308.1 | 119.7 | 205.3381 | 121.36 | 0 | 4.4 | 13.0019 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 308.1
2018-05-10 | 8:00 | 336.3 | 119.7 | 198.5415 | 138.58 | 0 | 4.4 | 16.5885 | 0 | 20.4 | 0 | 5.09 | -167 | 336.3
2018-05-10 | 9:00 | 359.5 | 119.7 | 203.4468 | 159.13 | 0 | 4.4 | 28.4232 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -167 | 359.5
2018-05-10 | 10:00 | 360.1 | 119.7 | 203.4021 | 154.37 | 0 | 4.4 | 36.2279 | 0 | 9 | 0 | 0 | -167 | 360.1
2018-05-10 | 11:00 | 363.4 | 119.7 | 203.4165 | 139.67 | 0 | 4.4 | 51.1135 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -167 | 363.4
2018-05-10 | 12:00 | 336.8 | 119.7 | 183.4215 | 133.51 | 0 | 4.4 | 52.9685 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -167 | 336.8
2018-05-10 | 13:00 | 352.2 | 119.7 | 203.388 | 137.98 | 0 | 4.4 | 49.432 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -167 | 352.2
2018-05-10 | 14:00 | 349.4 | 119.7 | 200.3179 | 132.26 | 0 | 4.4 | 47.1221 | 0 | 6 | 0 | 6.6 | -167 | 349.4
2018-05-10 | 15:00 | 344.5 | 119.7 | 200.3201 | 132.25 | 0 | 4.4 | 41.9599 | 0 | 6.9 | 0 | 5.97 | -167 | 344.5
2018-05-10 | 16:00 | 343.3 | 119.7 | 203.3393 | 149.68 | 0 | 4.4 | 28.3807 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -167 | 343.3
2018-05-10 | 17:00 | 336.3 | 119.7 | 203.484 | 161.27 | 0 | 4.4 | 12.246 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -167 | 336.3
2018-05-10 | 18:00 | 334.7 | 119.7 | 201.6449 | 162.91 | 0 | 4.4 | 0.54506 | 0 | 1.5 | 0 | 11 | -167 | 334.7
2018-05-10 | 19:00 | 336.7 | 119.7 | 201.49 | 162.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -167 | 336.7
2018-05-10 | 20:00 | 330.3 | 119.7 | 203.42 | 162.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -167 | 330.3
2018-05-10 | 21:00 | 320.1 | 119.7 | 203.33 | 148.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -167 | 320.1
2018-05-10 | 22:00 | 308.9 | 119.7 | 210.73 | 132.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 308.9
2018-05-10 | 23:00 | 297.5 | 119.7 | 206.14 | 123.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -174 | 297.5
2018-05-11 | 0:00 | 286.4 | 119.7 | 170.82 | 142.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 6.1 | -174 | 286.4
2018-05-11 | 1:00 | 297.6 | 119.7 | 170.96 | 151.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 6.05 | -174 | 297.6
2018-05-11 | 2:00 | 318.5 | 119.7 | 171.02 | 167.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | -174 | 318.5
2018-05-11 | 3:00 | 330.3 | 119.7 | 171.01 | 177.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 6 | -174 | 330.3
2018-05-11 | 4:00 | 329.3 | 119.7 | 176.82 | 174.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -174 | 329.3
2018-05-11 | 5:00 | 318.6 | 119.7 | 176.8373 | 164.36 | 0 | 4.4 | 2.0027 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 318.6
2018-05-11 | 6:00 | 312.7 | 119.7 | 176.8662 | 150.97 | 0 | 4.4 | 15.8638 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -174 | 312.7
2018-05-11 | 7:00 | 306.8 | 119.7 | 171.0213 | 124.88 | 0 | 4.4 | 35.5987 | 0 | 16.3 | 0 | 8.9 | -174 | 306.8
2018-05-11 | 8:00 | 324 | 119.7 | 167.0349 | 127.39 | 0 | 4.4 | 57.4751 | 0 | 15 | 0 | 0 | -167 | 324
2018-05-11 | 9:00 | 341.8 | 119.7 | 168.6997 | 129.42 | 0 | 4.4 | 70.3803 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -167 | 341.8
2018-05-11 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 154.1604 | 129.42 | 0 | 4.4 | 84.2196 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -167 | 347.8
2018-05-11 | 11:00 | 350.4 | 119.7 | 138.9089 | 135.11 | 0 | 4.4 | 92.5811 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -167 | 350.4
2018-05-11 | 12:00 | 329 | 119.7 | 110.4719 | 135.1 | 0 | 4.4 | 92.6281 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -167 | 329
2018-05-11 | 13:00 | 345.2 | 119.7 | 132.4587 | 135.08 | 0 | 4.4 | 86.7613 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -167 | 345.2
2018-05-11 | 14:00 | 346.6 | 119.7 | 145.82 | 135.06 | 0 | 4.4 | 74.62 | 0 | 34 | 0 | 0 | -167 | 346.6
2018-05-11 | 15:00 | 341.4 | 119.7 | 167.8592 | 135.06 | 0 | 4.4 | 55.3808 | 0 | 26 | 0 | 0 | -167 | 341.4
2018-05-11 | 16:00 | 336.6 | 119.7 | 169.4814 | 161.36 | 0 | 4.4 | 27.5586 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -167 | 336.6
2018-05-11 | 17:00 | 325.8 | 119.7 | 169.492 | 164.36 | 0 | 4.4 | 10.148 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -167 | 325.8
2018-05-11 | 18:00 | 323.1 | 119.7 | 169.4461 | 169.94 | 0 | 4.4 | 0.51389 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -167 | 323.1
2018-05-11 | 19:00 | 322.5 | 119.7 | 169.46 | 171.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -167 | 322.5
2018-05-11 | 20:00 | 313.8 | 119.7 | 169.55 | 164.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -167 | 313.8
2018-05-11 | 21:00 | 301 | 119.7 | 169.55 | 159.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -167 | 301
2018-05-11 | 22:00 | 292.4 | 119.7 | 170.82 | 155.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 6.1 | -174 | 292.4
2018-05-11 | 23:00 | 283.1 | 119.7 | 176.93 | 147.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 283.1
2018-05-12 | 0:00 | 275.9 | 119.7 | 138.73 | 155.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -151 | 275.9
2018-05-12 | 1:00 | 283.4 | 119.7 | 138.74 | 156.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -151 | 283.4
2018-05-12 | 2:00 | 305.3 | 119.7 | 137.12 | 168.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 11 | -151 | 305.3
2018-05-12 | 3:00 | 314.9 | 119.7 | 149.33 | 168.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 11 | -151 | 314.9
2018-05-12 | 4:00 | 309.8 | 119.7 | 142.53 | 172.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 11 | -151 | 309.8
2018-05-12 | 5:00 | 292.8 | 119.7 | 138.705 | 167.26 | 0 | 4.4 | 1.435 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -151 | 292.8
2018-05-12 | 6:00 | 275.1 | 119.7 | 141.0921 | 136.23 | 0 | 4.4 | 14.1779 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -151 | 275.1
2018-05-12 | 7:00 | 270.1 | 119.7 | 138.5011 | 122.6 | 0 | 4.4 | 29.2989 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -151 | 270.1
2018-05-12 | 8:00 | 281.8 | 119.7 | 108.3691 | 123.41 | 0 | 4.4 | 40.7209 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -121 | 281.8
2018-05-12 | 9:00 | 291.9 | 119.7 | 92.0787 | 127.02 | 0 | 4.4 | 63.3013 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -121 | 291.9
2018-05-12 | 10:00 | 295.9 | 119.7 | 80.8091 | 126.99 | 0 | 4.4 | 77.4009 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -121 | 295.9
2018-05-12 | 11:00 | 296.3 | 119.7 | 78.3836 | 132.68 | 0 | 4.4 | 74.7364 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -121 | 296.3
2018-05-12 | 12:00 | 283.4 | 119.7 | 91.5881 | 134.69 | 0 | 4.4 | 51.3219 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -121 | 283.4
2018-05-12 | 13:00 | 287.6 | 119.7 | 93.522 | 133.44 | 0 | 4.4 | 54.038 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -121 | 287.6
2018-05-12 | 14:00 | 286.2 | 119.7 | 103.9329 | 138.81 | 0 | 4.4 | 35.3571 | 0 | 5 | 0 | 0 | -121 | 286.2
2018-05-12 | 15:00 | 281.3 | 119.7 | 105.8485 | 146.43 | 0 | 4.4 | 21.4215 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -121 | 281.3
2018-05-12 | 16:00 | 279.9 | 119.7 | 105.9814 | 146.41 | 0 | 4.4 | 15.9686 | 0 | 2.8 | 0 | 5.64 | -121 | 279.9
2018-05-12 | 17:00 | 279.5 | 119.7 | 108.2011 | 159.7 | 0 | 4.4 | 6.0989 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -121 | 279.5
2018-05-12 | 18:00 | 284.5 | 119.7 | 108.3206 | 172.03 | 0 | 4.4 | 0.049351 | 0 | 1 | 0 | 0 | -121 | 284.5
2018-05-12 | 19:00 | 286 | 119.7 | 108.3 | 173.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -121 | 286
2018-05-12 | 20:00 | 277.3 | 119.7 | 108.21 | 163.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -121 | 277.3
2018-05-12 | 21:00 | 269.7 | 119.7 | 108.31 | 157.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -121 | 269.7
2018-05-12 | 22:00 | 260.1 | 119.7 | 138.63 | 148.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -151 | 260.1
2018-05-12 | 23:00 | 251.4 | 119.7 | 138.53 | 139.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -151 | 251.4
2018-05-13 | 0:00 | 245.9 | 119.7 | 119.05 | 146.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -151 | 245.9
2018-05-13 | 1:00 | 252.7 | 119.7 | 118.97 | 148.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -151 | 252.7
2018-05-13 | 2:00 | 272.4 | 119.7 | 119.1 | 168 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -151 | 272.4
2018-05-13 | 3:00 | 284 | 119.7 | 123.5 | 168 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 11 | -151 | 284
2018-05-13 | 4:00 | 279 | 119.7 | 121.12 | 167.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 11 | -151 | 279
2018-05-13 | 5:00 | 259.1 | 119.7 | 118.96 | 153.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -151 | 259.1
2018-05-13 | 6:00 | 241.8 | 119.7 | 122.0961 | 124.69 | 0 | 4.4 | 2.5139 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -151 | 241.8
2018-05-13 | 7:00 | 241.1 | 119.7 | 116.5076 | 124.68 | 0 | 4.4 | 6.2124 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -151 | 241.1
2018-05-13 | 8:00 | 250.7 | 119.7 | 88.1937 | 126.87 | 0 | 4.4 | 8.1663 | 0 | 18.7 | 0 | 5.67 | -121 | 250.7
2018-05-13 | 9:00 | 260.2 | 119.7 | 88.1896 | 135.94 | 0 | 4.4 | 8.6404 | 0 | 19.1 | 0 | 5.23 | -121 | 260.2
2018-05-13 | 10:00 | 265.1 | 119.7 | 88.5861 | 144.65 | 0 | 4.4 | 10.8639 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -121 | 265.1
2018-05-13 | 11:00 | 267.5 | 119.7 | 88.5189 | 143.63 | 0 | 4.4 | 12.5511 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -121 | 267.5
2018-05-13 | 12:00 | 266.5 | 119.7 | 88.4546 | 146.24 | 0 | 4.4 | 11.9054 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -121 | 266.5
2018-05-13 | 13:00 | 263.9 | 119.7 | 88.4349 | 140.25 | 0 | 4.4 | 9.9151 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -121 | 263.9
2018-05-13 | 14:00 | 262 | 119.7 | 88.4504 | 140.25 | 0 | 4.4 | 9.1996 | 0 | 21 | 0 | 0 | -121 | 262
2018-05-13 | 15:00 | 261.2 | 119.7 | 88.1612 | 136.45 | 0 | 4.4 | 5.5588 | 0 | 22.7 | 0 | 5.23 | -121 | 261.2
2018-05-13 | 16:00 | 265.7 | 119.7 | 88.5441 | 150.64 | 0 | 4.4 | 3.3159 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -121 | 265.7
2018-05-13 | 17:00 | 274.6 | 119.7 | 88.5199 | 169.2 | 0 | 4.4 | 1.0801 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -121 | 274.6
2018-05-13 | 18:00 | 282.1 | 119.7 | 88.66 | 175.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -121 | 282.1
2018-05-13 | 19:00 | 281.5 | 119.7 | 88.66 | 173.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -121 | 281.5
2018-05-13 | 20:00 | 272.4 | 119.7 | 88.47 | 165.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -121 | 272.4
2018-05-13 | 21:00 | 259.8 | 119.7 | 88.56 | 148.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -121 | 259.8
2018-05-13 | 22:00 | 250.2 | 119.7 | 118.97 | 133.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -151 | 250.2
2018-05-13 | 23:00 | 247.5 | 119.7 | 122.82 | 124.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -151 | 247.5
2018-05-14 | 0:00 | 244.2 | 119.7 | 135.72 | 112.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -151 | 244.2
2018-05-14 | 1:00 | 251.2 | 119.7 | 151.56 | 113.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -151 | 251.2
2018-05-14 | 2:00 | 276.4 | 119.7 | 167.32 | 122.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -151 | 276.4
2018-05-14 | 3:00 | 287.1 | 119.7 | 167.39 | 136.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -151 | 287.1
2018-05-14 | 4:00 | 285 | 119.7 | 167.31 | 132.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -151 | 285
2018-05-14 | 5:00 | 273.7 | 119.7 | 167.31 | 122.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -151 | 273.7
2018-05-14 | 6:00 | 273.3 | 119.7 | 171.5606 | 119.56 | 0 | 4.4 | 2.9794 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -151 | 273.3
2018-05-14 | 7:00 | 285.5 | 119.7 | 167.2913 | 131.99 | 0 | 4.4 | 11.0187 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -151 | 285.5
2018-05-14 | 8:00 | 314.8 | 119.7 | 183.2141 | 150.1 | 0 | 4.4 | 23.9859 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 314.8
2018-05-14 | 9:00 | 337.2 | 119.7 | 182.4206 | 158.82 | 0 | 4.4 | 37.4594 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -167 | 337.2
2018-05-14 | 10:00 | 342.7 | 119.7 | 182.508 | 151.81 | 0 | 4.4 | 50.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | -167 | 342.7
2018-05-14 | 11:00 | 348.4 | 119.7 | 182.448 | 143.03 | 0 | 4.4 | 65.022 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -167 | 348.4
2018-05-14 | 12:00 | 323.9 | 119.7 | 163.6088 | 128.27 | 0 | 4.4 | 73.3212 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -167 | 323.9
2018-05-14 | 13:00 | 343 | 119.7 | 182.7125 | 129.02 | 0 | 4.4 | 71.6675 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -167 | 343
2018-05-14 | 14:00 | 346.9 | 119.7 | 182.4703 | 140.42 | 0 | 4.4 | 65.1097 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -167 | 346.9
2018-05-14 | 15:00 | 340.2 | 119.7 | 182.4534 | 149.22 | 0 | 4.4 | 50.5266 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -167 | 340.2
2018-05-14 | 16:00 | 336.9 | 119.7 | 182.5106 | 163.82 | 0 | 4.4 | 31.6694 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -167 | 336.9
2018-05-14 | 17:00 | 327.8 | 119.7 | 182.5044 | 174.12 | 0 | 4.4 | 12.1756 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -167 | 327.8
2018-05-14 | 18:00 | 324.6 | 119.7 | 189.5216 | 175.89 | 0 | 4.4 | 0.58843 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -167 | 324.6
2018-05-14 | 19:00 | 321.8 | 119.7 | 187.64 | 175.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -167 | 321.8
2018-05-14 | 20:00 | 312.6 | 119.7 | 182.58 | 171.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -167 | 312.6
2018-05-14 | 21:00 | 301 | 119.7 | 182.48 | 158.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -167 | 301
2018-05-14 | 22:00 | 293.6 | 119.7 | 190.41 | 148.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 293.6
2018-05-14 | 23:00 | 286.6 | 119.7 | 190.31 | 140.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 286.6
2018-05-15 | 0:00 | 276.9 | 119.7 | 190.57 | 129.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 276.9
2018-05-15 | 1:00 | 285.3 | 119.7 | 190.47 | 141.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 285.3
2018-05-15 | 2:00 | 305.6 | 119.7 | 190.66 | 162.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 305.6
2018-05-15 | 3:00 | 317.5 | 119.7 | 190.59 | 174.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 317.5
2018-05-15 | 4:00 | 313.3 | 119.7 | 190.66 | 167.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 313.3
2018-05-15 | 5:00 | 300.3 | 119.7 | 190.6385 | 153.23 | 0 | 4.4 | 1.5315 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 300.3
2018-05-15 | 6:00 | 293.5 | 119.7 | 190.5334 | 137.93 | 0 | 4.4 | 13.2366 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 293.5
2018-05-15 | 7:00 | 294.7 | 119.7 | 192.5214 | 118.97 | 0 | 4.4 | 31.0086 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 294.7
2018-05-15 | 8:00 | 317 | 119.7 | 181.8513 | 120.5 | 0 | 4.4 | 54.3487 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -167 | 317
2018-05-15 | 9:00 | 341.1 | 119.7 | 182.6218 | 130.16 | 0 | 4.4 | 70.0182 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -167 | 341.1
2018-05-15 | 10:00 | 350.3 | 119.7 | 183.9 | 123.93 | 0 | 4.4 | 83.97 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -167 | 350.3
2018-05-15 | 11:00 | 355.3 | 119.7 | 169.5367 | 129.71 | 0 | 4.4 | 89.2533 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -167 | 355.3
2018-05-15 | 12:00 | 336.2 | 119.7 | 140.4962 | 129.69 | 0 | 4.4 | 88.6138 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -167 | 336.2
2018-05-15 | 13:00 | 356.2 | 119.7 | 160.7625 | 129.66 | 0 | 4.4 | 83.3775 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -167 | 356.2
2018-05-15 | 14:00 | 359.9 | 119.7 | 179.7955 | 129.62 | 0 | 4.4 | 71.4845 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -167 | 359.9
2018-05-15 | 15:00 | 354.1 | 119.7 | 182.719 | 141.55 | 0 | 4.4 | 54.531 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -167 | 354.1
2018-05-15 | 16:00 | 351.2 | 119.7 | 182.7281 | 163.36 | 0 | 4.4 | 32.7119 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -167 | 351.2
2018-05-15 | 17:00 | 337.2 | 119.7 | 182.608 | 166.46 | 0 | 4.4 | 11.932 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -167 | 337.2
2018-05-15 | 18:00 | 330.7 | 119.7 | 182.7223 | 170.86 | 0 | 4.4 | 0.51775 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -167 | 330.7
2018-05-15 | 19:00 | 324.2 | 119.7 | 182.73 | 171.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -167 | 324.2
2018-05-15 | 20:00 | 314.2 | 119.7 | 182.63 | 160.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -167 | 314.2
2018-05-15 | 21:00 | 300.9 | 119.7 | 182.64 | 146.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -167 | 300.9
2018-05-15 | 22:00 | 291 | 119.7 | 190.47 | 131.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 291
2018-05-15 | 23:00 | 283 | 119.7 | 194.23 | 119.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -174 | 283
2018-05-16 | 0:00 | 273.4 | 119.7 | 194.6 | 112.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -174 | 273.4
2018-05-16 | 1:00 | 281.2 | 119.7 | 199.88 | 121.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 281.2
2018-05-16 | 2:00 | 300.4 | 119.7 | 199.9 | 137.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 300.4
2018-05-16 | 3:00 | 311.6 | 119.7 | 199.88 | 143.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 311.6
2018-05-16 | 4:00 | 304.9 | 119.7 | 199.87 | 131.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -174 | 304.9
2018-05-16 | 5:00 | 290.7 | 119.7 | 203.7473 | 112.75 | 0 | 4.4 | 1.9027 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -174 | 290.7
2018-05-16 | 6:00 | 287.8 | 119.7 | 189.5533 | 112.72 | 0 | 4.4 | 13.8267 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -174 | 287.8
2018-05-16 | 7:00 | 293.6 | 119.7 | 180.7968 | 112.69 | 0 | 4.4 | 30.9132 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -174 | 293.6
2018-05-16 | 8:00 | 323.5 | 119.7 | 167.8331 | 120.38 | 0 | 4.4 | 53.2869 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -167 | 323.5
2018-05-16 | 9:00 | 353.4 | 119.7 | 175.0202 | 121.84 | 0 | 4.4 | 69.6398 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -167 | 353.4
2018-05-16 | 10:00 | 367.4 | 119.7 | 178.6856 | 121.81 | 0 | 4.4 | 80.8044 | 0 | 29 | 0 | 0 | -167 | 367.4
2018-05-16 | 11:00 | 374.4 | 119.7 | 185.0859 | 127.68 | 0 | 4.4 | 77.0341 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -167 | 374.4
2018-05-16 | 12:00 | 352.8 | 119.7 | 174.651 | 127.66 | 0 | 4.4 | 72.389 | 0 | 21 | 0 | 0 | -167 | 352.8
2018-05-16 | 13:00 | 375 | 119.7 | 191.8999 | 136.35 | 0 | 4.4 | 65.9501 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -167 | 375
2018-05-16 | 14:00 | 375.9 | 119.7 | 194.4502 | 128.36 | 0 | 4.4 | 56.5898 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | -167 | 375.9
2018-05-16 | 15:00 | 370.7 | 119.7 | 191.8906 | 141.72 | 0 | 4.4 | 38.7894 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -167 | 370.7
2018-05-16 | 16:00 | 363.7 | 119.7 | 192.6251 | 159.2 | 0 | 4.4 | 18.2649 | 0 | 30.4 | 0 | 6.11 | -167 | 363.7
2018-05-16 | 17:00 | 349.4 | 119.7 | 194.0909 | 159.18 | 0 | 4.4 | 6.6291 | 0 | 21.4 | 0 | 11 | -167 | 349.4
2018-05-16 | 18:00 | 343.2 | 119.7 | 197.5362 | 159.14 | 0 | 4.4 | 0.22378 | 0 | 18.2 | 0 | 11 | -167 | 343.2
2018-05-16 | 19:00 | 333.9 | 119.7 | 192.67 | 159.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7.01 | -167 | 333.9
2018-05-16 | 20:00 | 323.8 | 119.7 | 191.96 | 156.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -167 | 323.8
2018-05-16 | 21:00 | 308.9 | 119.7 | 191.96 | 134.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -167 | 308.9
2018-05-16 | 22:00 | 299.2 | 119.7 | 190.42 | 120.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -174 | 299.2
2018-05-16 | 23:00 | 290.5 | 119.7 | 180.55 | 118.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -174 | 290.5
2018-05-17 | 0:00 | 281.7 | 119.7 | 190.16 | 111.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | -12 | -174 | 281.7
2018-05-17 | 1:00 | 285.3 | 119.7 | 190.97 | 111.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | -12 | -174 | 285.3
2018-05-17 | 2:00 | 306.6 | 119.7 | 199.2 | 111.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -174 | 306.6
2018-05-17 | 3:00 | 314.7 | 119.7 | 205.72 | 115.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -174 | 314.7
2018-05-17 | 4:00 | 304.8 | 119.7 | 201.25 | 111.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -174 | 304.8
2018-05-17 | 5:00 | 291.9 | 119.7 | 182.88 | 116.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -174 | 291.9
2018-05-17 | 6:00 | 291.9 | 119.7 | 181.9102 | 116.09 | 0 | 4.4 | 2.5998 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -174 | 291.9
2018-05-17 | 7:00 | 305.7 | 119.7 | 191.5159 | 116.07 | 0 | 4.4 | 5.8141 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -174 | 305.7
2018-05-17 | 8:00 | 339.5 | 119.7 | 212.0542 | 122.52 | 0 | 4.4 | 6.6258 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -167 | 339.5
2018-05-17 | 9:00 | 366.3 | 119.7 | 217.622 | 144.91 | 0 | 4.4 | 6.368 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -167 | 366.3
2018-05-17 | 10:00 | 368.8 | 119.7 | 212.3852 | 145.6 | 0 | 4.4 | 9.1248 | 0 | 39.3 | 0 | 5.29 | -167 | 368.8
2018-05-17 | 11:00 | 371.7 | 119.7 | 217.5493 | 143.4 | 0 | 4.4 | 13.9507 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -167 | 371.7
2018-05-17 | 12:00 | 345.4 | 119.7 | 208.8511 | 125.77 | 0 | 4.4 | 13.7789 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -167 | 345.4
2018-05-17 | 13:00 | 366.6 | 119.7 | 217.5801 | 148.89 | 0 | 4.4 | 11.6299 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -167 | 366.6
2018-05-17 | 14:00 | 371.3 | 119.7 | 217.6052 | 149.91 | 0 | 4.4 | 13.3848 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -167 | 371.3
2018-05-17 | 15:00 | 366.6 | 119.7 | 212.3707 | 151.68 | 0 | 4.4 | 9.3593 | 0 | 30.3 | 0 | 5.79 | -167 | 366.6
2018-05-17 | 16:00 | 364.6 | 119.7 | 212.5465 | 151.65 | 0 | 4.4 | 5.6835 | 0 | 29.3 | 0 | 8.32 | -167 | 364.6
2018-05-17 | 17:00 | 354.3 | 119.7 | 212.4888 | 151.62 | 0 | 4.4 | 1.5412 | 0 | 22.9 | 0 | 8.65 | -167 | 354.3
2018-05-17 | 18:00 | 347.6 | 119.7 | 212.52 | 151.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 10.79 | -167 | 347.6
2018-05-17 | 19:00 | 337.3 | 119.7 | 212.43 | 150.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 6.19 | -167 | 337.3
2018-05-17 | 20:00 | 325.1 | 119.7 | 217.51 | 141.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -167 | 325.1
2018-05-17 | 21:00 | 310.9 | 119.7 | 212.39 | 125.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 6.54 | -167 | 310.9
2018-05-17 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 222.61 | 116.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 302.6
2018-05-17 | 23:00 | 294.5 | 119.7 | 214.23 | 116.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 294.5
2018-05-18 | 0:00 | 284 | 119.7 | 207.18 | 114.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -174 | 284
2018-05-18 | 1:00 | 289.1 | 119.7 | 207.9 | 120.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 289.1
2018-05-18 | 2:00 | 307.2 | 119.7 | 198.57 | 142.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 9.43 | -174 | 307.2
2018-05-18 | 3:00 | 315.8 | 119.7 | 198.67 | 150.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.43 | -174 | 315.8
2018-05-18 | 4:00 | 307.4 | 119.7 | 198.58 | 140.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 9.43 | -174 | 307.4
2018-05-18 | 5:00 | 295.2 | 119.7 | 207.9164 | 117.99 | 0 | 4.4 | 0.89364 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 295.2
2018-05-18 | 6:00 | 294.4 | 119.7 | 209.8656 | 112.87 | 0 | 4.4 | 8.5644 | 0 | 25 | 0 | -12 | -174 | 294.4
2018-05-18 | 7:00 | 307.1 | 119.7 | 211.4175 | 113.07 | 0 | 4.4 | 16.2125 | 0 | 28.3 | 0 | -12 | -174 | 307.1
2018-05-18 | 8:00 | 343.9 | 119.7 | 191.49 | 130.61 | 0 | 4.4 | 26.17 | 0 | 29.1 | 0 | 9.43 | -167 | 343.9
2018-05-18 | 9:00 | 375.5 | 119.7 | 199.9886 | 159.06 | 0 | 4.4 | 26.1514 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -167 | 375.5
2018-05-18 | 10:00 | 382.4 | 119.7 | 199.9194 | 157.47 | 0 | 4.4 | 35.9106 | 0 | 32 | 0 | 0 | -167 | 382.4
2018-05-18 | 11:00 | 391 | 119.7 | 200.0022 | 160.47 | 0 | 4.4 | 43.9278 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -167 | 391
2018-05-18 | 12:00 | 368.6 | 119.7 | 193.027 | 128.03 | 0 | 4.4 | 43.213 | 0 | 37.8 | 0 | 9.43 | -167 | 368.6
2018-05-18 | 13:00 | 393.1 | 119.7 | 200.0385 | 155.37 | 0 | 4.4 | 42.2915 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -167 | 393.1
2018-05-18 | 14:00 | 395.9 | 119.7 | 199.9487 | 162.78 | 0 | 4.4 | 32.9713 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -167 | 395.9
2018-05-18 | 15:00 | 390 | 119.7 | 199.9653 | 177.37 | 0 | 4.4 | 13.8647 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -167 | 390
2018-05-18 | 16:00 | 377.8 | 119.7 | 199.9453 | 181.27 | 0 | 4.4 | 8.7847 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -167 | 377.8
2018-05-18 | 17:00 | 356.1 | 119.7 | 199.8663 | 173.85 | 0 | 4.4 | 3.2837 | 0 | 22 | 0 | 0 | -167 | 356.1
2018-05-18 | 18:00 | 346.5 | 119.7 | 199.8323 | 168.18 | 0 | 4.4 | 0.087739 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -167 | 346.5
2018-05-18 | 19:00 | 333.2 | 119.7 | 199.92 | 158.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -167 | 333.2
2018-05-18 | 20:00 | 319.1 | 119.7 | 199.93 | 145.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -167 | 319.1
2018-05-18 | 21:00 | 303.6 | 119.7 | 196.98 | 129.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -167 | 303.6
2018-05-18 | 22:00 | 292.4 | 119.7 | 207.56 | 120.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | -12 | -174 | 292.4
2018-05-18 | 23:00 | 282.8 | 119.7 | 198.69 | 120.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | -12 | -174 | 282.8
2018-05-19 | 0:00 | 270.7 | 119.7 | 137.62 | 130.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -151 | 270.7
2018-05-19 | 1:00 | 275.6 | 119.7 | 137.5 | 136.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -151 | 275.6
2018-05-19 | 2:00 | 293.6 | 119.7 | 132.59 | 155.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 5 | -151 | 293.6
2018-05-19 | 3:00 | 303.6 | 119.7 | 132.49 | 173.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 5 | -151 | 303.6
2018-05-19 | 4:00 | 299.5 | 119.7 | 132.61 | 170.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 5 | -151 | 299.5
2018-05-19 | 5:00 | 280.2 | 119.7 | 133.5066 | 144.39 | 0 | 4.4 | 0.003366 | 0 | 25.1 | 0 | 4.1 | -151 | 280.2
2018-05-19 | 6:00 | 268.5 | 119.7 | 137.5478 | 127.29 | 0 | 4.4 | 3.8622 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -151 | 268.5
2018-05-19 | 7:00 | 269.8 | 119.7 | 137.5487 | 122.6 | 0 | 4.4 | 9.7513 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -151 | 269.8
2018-05-19 | 8:00 | 286.3 | 119.7 | 107.4766 | 133.57 | 0 | 4.4 | 15.6534 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -121 | 286.3
2018-05-19 | 9:00 | 299.4 | 119.7 | 102.5837 | 140 | 0 | 4.4 | 20.7163 | 0 | 28 | 0 | 5 | -121 | 299.4
2018-05-19 | 10:00 | 301.5 | 119.7 | 102.5968 | 133.5 | 0 | 4.4 | 25.7032 | 0 | 31.6 | 0 | 5 | -121 | 301.5
2018-05-19 | 11:00 | 299.2 | 119.7 | 104.4291 | 128.59 | 0 | 4.4 | 28.9809 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -121 | 299.2
2018-05-19 | 12:00 | 285.8 | 119.7 | 91.2191 | 128.55 | 0 | 4.4 | 29.1309 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -121 | 285.8
2018-05-19 | 13:00 | 290.8 | 119.7 | 103.1274 | 128.52 | 0 | 4.4 | 24.8526 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -121 | 290.8
2018-05-19 | 14:00 | 291 | 119.7 | 106.787 | 128.49 | 0 | 4.4 | 22.923 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -121 | 291
2018-05-19 | 15:00 | 286 | 119.7 | 107.3913 | 134.1 | 0 | 4.4 | 15.7087 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -121 | 286
2018-05-19 | 16:00 | 287.4 | 119.7 | 102.4752 | 147.7 | 0 | 4.4 | 9.2248 | 0 | 19.9 | 0 | 5 | -121 | 287.4
2018-05-19 | 17:00 | 287.8 | 119.7 | 102.6003 | 154.49 | 0 | 4.4 | 3.6097 | 0 | 19 | 0 | 5 | -121 | 287.8
2018-05-19 | 18:00 | 292.3 | 119.7 | 102.49 | 164.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 5 | -121 | 292.3
2018-05-19 | 19:00 | 292.7 | 119.7 | 102.5 | 167.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 5 | -121 | 292.7
2018-05-19 | 20:00 | 283.8 | 119.7 | 102.6 | 157.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 5 | -121 | 283.8
2018-05-19 | 21:00 | 270.8 | 119.7 | 107.59 | 147.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -121 | 270.8
2018-05-19 | 22:00 | 258.6 | 119.7 | 137.53 | 141.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -151 | 258.6
2018-05-19 | 23:00 | 251 | 119.7 | 137.52 | 132.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -151 | 251
2018-05-20 | 0:00 | 238.7 | 119.7 | 117.03 | 137.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -151 | 238.7
2018-05-20 | 1:00 | 246.6 | 119.7 | 117.13 | 143.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -151 | 246.6
2018-05-20 | 2:00 | 267.6 | 119.7 | 116.18 | 159.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 11 | -151 | 267.6
2018-05-20 | 3:00 | 281.7 | 119.7 | 115.44 | 173.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 10.57 | -151 | 281.7
2018-05-20 | 4:00 | 278.9 | 119.7 | 122.45 | 159.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 11 | -151 | 278.9
2018-05-20 | 5:00 | 262 | 119.7 | 117.0341 | 151.05 | 0 | 4.4 | 1.8159 | 0 | 19 | 0 | 0 | -151 | 262
2018-05-20 | 6:00 | 243 | 119.7 | 107.1281 | 128.17 | 0 | 4.4 | 14.3019 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -151 | 243
2018-05-20 | 7:00 | 231.2 | 119.7 | 68.3106 | 132.64 | 0 | 4.4 | 30.6494 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -151 | 231.2
2018-05-20 | 8:00 | 236.1 | 119.7 | 40.5 | 122.32 | 0 | 4.4 | 51.5187 | -8.6387 | 27.3 | 0 | 0 | -121 | 236.1
2018-05-20 | 9:00 | 246.1 | 119.7 | 40.5 | 125.5 | 0 | 4.4 | 70.095 | -13.295 | 20.2 | 0 | 0 | -121 | 246.1
2018-05-20 | 10:00 | 248.6 | 119.7 | 40.5 | 125.21 | 0 | 4.4 | 86.8023 | -13 | 18 | 0 | -12 | -121 | 248.6123
2018-05-20 | 11:00 | 252.3 | 119.7 | 40.5 | 126.7 | 0 | 4.4 | 92.0234 | -10.0234 | 14.9 | -14.9 | 0 | -121 | 252.3
2018-05-20 | 12:00 | 251.5 | 119.7 | 40.5 | 126.38 | 0 | 4.4 | 90.1965 | -11.6265 | 17.5 | -14.55 | 0 | -121 | 251.5
2018-05-20 | 13:00 | 251.3 | 119.7 | 40.5 | 126.17 | 0 | 4.4 | 86.173 | -10.543 | 19.7 | -13.8 | 0 | -121 | 251.3
2018-05-20 | 14:00 | 248.2 | 119.7 | 40.5 | 127.29 | 0 | 4.4 | 70.2557 | -7.6957 | 20.4 | -5.65 | 0 | -121 | 248.2
2018-05-20 | 15:00 | 245.8 | 119.7 | 40.5 | 140.29 | 0 | 4.4 | 52.0226 | -1.9126 | 21.3 | -9.5 | 0 | -121 | 245.8
2018-05-20 | 16:00 | 246.3 | 119.7 | 58.0895 | 140.25 | 0 | 4.4 | 29.5605 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -121 | 246.3
2018-05-20 | 17:00 | 256.7 | 119.7 | 88.9314 | 140.2 | 0 | 4.4 | 7.9686 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -121 | 256.7
2018-05-20 | 18:00 | 270.4 | 119.7 | 86.0116 | 164.45 | 0 | 4.4 | 0.13838 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -121 | 270.4
2018-05-20 | 19:00 | 275.4 | 119.7 | 89.67 | 168.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -121 | 275.4
2018-05-20 | 20:00 | 268.8 | 119.7 | 86.06 | 163.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -121 | 268.8
2018-05-20 | 21:00 | 257.8 | 119.7 | 86 | 152.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -121 | 257.8
2018-05-20 | 22:00 | 247.1 | 119.7 | 116.94 | 139.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -151 | 247.1
2018-05-20 | 23:00 | 239.2 | 119.7 | 111.39 | 130.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -151 | 239.2
2018-05-21 | 0:00 | 235.1 | 119.7 | 142.87 | 107.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | -12 | -151 | 235.1
2018-05-21 | 1:00 | 245.4 | 119.7 | 146.69 | 107.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | -12 | -151 | 245.4
2018-05-21 | 2:00 | 269.2 | 119.7 | 152.67 | 116.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -151 | 269.2
2018-05-21 | 3:00 | 283.1 | 119.7 | 152.64 | 129.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -151 | 283.1
2018-05-21 | 4:00 | 285 | 119.7 | 152.7 | 136.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -151 | 285
2018-05-21 | 5:00 | 271.4 | 119.7 | 152.6134 | 129.09 | 0 | 4.4 | 1.4966 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -151 | 271.4
2018-05-21 | 6:00 | 265.8 | 119.7 | 146.6246 | 120.02 | 0 | 4.4 | 14.2554 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -151 | 265.8
2018-05-21 | 7:00 | 271.4 | 119.7 | 146.5601 | 121.22 | 0 | 4.4 | 34.3199 | 0 | 8.2 | 0 | -12 | -151 | 271.4
2018-05-21 | 8:00 | 306.2 | 119.7 | 162.6495 | 126.61 | 0 | 4.4 | 55.8405 | 0 | 4 | 0 | 0 | -167 | 306.2
2018-05-21 | 9:00 | 333 | 119.7 | 161.9636 | 139.77 | 0 | 4.4 | 70.5664 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -167 | 333
2018-05-21 | 10:00 | 339.1 | 119.7 | 165.2945 | 144.1 | 0 | 4.4 | 81.3055 | 0 | 3.3 | 0 | -12 | -167 | 339.1
2018-05-21 | 11:00 | 345.7 | 119.7 | 161.9894 | 141.37 | 0 | 4.4 | 84.0406 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -167 | 345.7
2018-05-21 | 12:00 | 326.6 | 119.7 | 162.0109 | 130.16 | 0 | 4.4 | 86.3291 | 0 | 3 | 0 | -12 | -167 | 326.6
2018-05-21 | 13:00 | 347.3 | 119.7 | 161.8954 | 142.67 | 0 | 4.4 | 80.7346 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -167 | 347.3
2018-05-21 | 14:00 | 347.7 | 119.7 | 172.5966 | 149.13 | 0 | 4.4 | 64.8734 | 0 | 4 | 0 | 0 | -167 | 347.7
2018-05-21 | 15:00 | 341.3 | 119.7 | 178.9324 | 153.39 | 0 | 4.4 | 49.3776 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -167 | 341.3
2018-05-21 | 16:00 | 340.5 | 119.7 | 188.709 | 153.35 | 0 | 4.4 | 30.341 | 0 | 1.4 | 0 | 9.6 | -167 | 340.5
2018-05-21 | 17:00 | 330.2 | 119.7 | 193.9672 | 153.29 | 0 | 4.4 | 13.0428 | 0 | 1.8 | 0 | 11 | -167 | 330.2
2018-05-21 | 18:00 | 325.2 | 119.7 | 200.2746 | 153.25 | 0 | 4.4 | 1.1754 | 0 | 2.4 | 0 | 11 | -167 | 325.2
2018-05-21 | 19:00 | 320.4 | 119.7 | 197.89 | 153.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11 | -167 | 320.4
2018-05-21 | 20:00 | 311.8 | 119.7 | 197.53 | 153.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -167 | 311.8
2018-05-21 | 21:00 | 300.8 | 119.7 | 175.09 | 153.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -167 | 300.8
2018-05-21 | 22:00 | 291 | 119.7 | 180.55 | 138.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -174 | 291
2018-05-21 | 23:00 | 281.9 | 119.7 | 175.6 | 133.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -174 | 281.9
2018-05-22 | 0:00 | 270.2 | 119.7 | 199.23 | 105.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 270.2
2018-05-22 | 1:00 | 277 | 119.7 | 198.3 | 105.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -174 | 277
2018-05-22 | 2:00 | 298.2 | 119.7 | 201.78 | 125.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -174 | 298.2
2018-05-22 | 3:00 | 310.9 | 119.7 | 196.7 | 142.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 5.09 | -174 | 310.9
2018-05-22 | 4:00 | 310.4 | 119.7 | 201.9 | 148.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 310.4
2018-05-22 | 5:00 | 295.8 | 119.7 | 201.8742 | 135.1 | 0 | 4.4 | 2.4258 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 295.8
2018-05-22 | 6:00 | 289.4 | 119.7 | 201.6679 | 113.62 | 0 | 4.4 | 17.1121 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 289.4
2018-05-22 | 7:00 | 292 | 119.7 | 196.9633 | 105.25 | 0 | 4.4 | 36.1867 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 292
2018-05-22 | 8:00 | 320.8 | 119.7 | 194.0078 | 107.61 | 0 | 4.4 | 59.7822 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -167 | 320.8
2018-05-22 | 9:00 | 346.7 | 119.7 | 194.4629 | 129.51 | 0 | 4.4 | 76.7271 | 0 | 0.9 | 0 | -12 | -167 | 346.7
2018-05-22 | 10:00 | 353.2 | 119.7 | 194.359 | 124.51 | 0 | 4.4 | 88.531 | 0 | 0.7 | 0 | -12 | -167 | 353.2
2018-05-22 | 11:00 | 356.8 | 119.7 | 194.3368 | 123.21 | 0 | 4.4 | 92.7532 | 0 | 1.4 | 0 | -12 | -167 | 356.8
2018-05-22 | 12:00 | 337 | 119.7 | 176.3379 | 122.43 | 0 | 4.4 | 92.5321 | 0 | 0.6 | 0 | -12 | -167 | 337
2018-05-22 | 13:00 | 358.4 | 119.7 | 194.2891 | 131.18 | 0 | 4.4 | 87.4309 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -167 | 358.4
2018-05-22 | 14:00 | 360.9 | 119.7 | 194.4748 | 132.32 | 0 | 4.4 | 76.6052 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 360.9
2018-05-22 | 15:00 | 357.6 | 119.7 | 190.5803 | 142.12 | 0 | 4.4 | 59.6197 | 0 | 0.3 | 0 | 7.88 | -167 | 357.6
2018-05-22 | 16:00 | 354.2 | 119.7 | 194.0823 | 166.22 | 0 | 4.4 | 36.3977 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 354.2
2018-05-22 | 17:00 | 340.5 | 119.7 | 190.6052 | 169.6 | 0 | 4.4 | 13.6648 | 0 | 0.4 | 0 | 9.13 | -167 | 340.5
2018-05-22 | 18:00 | 331.9 | 119.7 | 193.1787 | 169.55 | 0 | 4.4 | 0.77133 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -167 | 331.9
2018-05-22 | 19:00 | 327 | 119.7 | 190.59 | 169.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9.49 | -167 | 327
2018-05-22 | 20:00 | 316.3 | 119.7 | 194.16 | 161.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -167 | 316.3
2018-05-22 | 21:00 | 302.9 | 119.7 | 193.85 | 147.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -167 | 302.9
2018-05-22 | 22:00 | 291.7 | 119.7 | 201.81 | 134.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 291.7
2018-05-22 | 23:00 | 281 | 119.7 | 201.7 | 124 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 281
2018-05-23 | 0:00 | 273.6 | 119.7 | 214.24 | 103.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 273.6
2018-05-23 | 1:00 | 279.1 | 119.7 | 220.47 | 104.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 279.1
2018-05-23 | 2:00 | 296.9 | 119.7 | 231.81 | 109.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 296.9
2018-05-23 | 3:00 | 308.2 | 119.7 | 232 | 119.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 308.2
2018-05-23 | 4:00 | 307 | 119.7 | 231.82 | 116.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 307
2018-05-23 | 5:00 | 289.6 | 119.7 | 223.2001 | 108.45 | 0 | 4.4 | 0.34992 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 289.6
2018-05-23 | 6:00 | 288 | 119.7 | 213.9891 | 108.41 | 0 | 4.4 | 5.3009 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 288
2018-05-23 | 7:00 | 296.4 | 119.7 | 217.2645 | 108.36 | 0 | 4.4 | 10.2755 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 296.4
2018-05-23 | 8:00 | 325.4 | 119.7 | 224.7264 | 117.87 | 0 | 4.4 | 17.0036 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -167 | 325.4
2018-05-23 | 9:00 | 349.4 | 119.7 | 223.771 | 143.34 | 0 | 4.4 | 18.789 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -167 | 349.4
2018-05-23 | 10:00 | 350.2 | 119.7 | 223.0535 | 128.7 | 0 | 4.4 | 32.1465 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -167 | 350.2
2018-05-23 | 11:00 | 351.3 | 119.7 | 221.3161 | 119.44 | 0 | 4.4 | 43.6439 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -167 | 351.3
2018-05-23 | 12:00 | 331.9 | 119.7 | 215.1262 | 119.81 | 0 | 4.4 | 35.2638 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -167 | 331.9
2018-05-23 | 13:00 | 351.8 | 119.7 | 223.1741 | 145.22 | 0 | 4.4 | 23.3059 | 0 | 3 | 0 | 0 | -167 | 351.8
2018-05-23 | 14:00 | 353.6 | 119.7 | 225.3071 | 145.76 | 0 | 4.4 | 22.8329 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -167 | 353.6
2018-05-23 | 15:00 | 350.5 | 119.7 | 227.7459 | 145.7 | 0 | 4.4 | 11.6541 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -167 | 350.5
2018-05-23 | 16:00 | 349.9 | 119.7 | 229.8514 | 145.66 | 0 | 4.4 | 5.2886 | 0 | 1 | 0 | 11 | -167 | 349.9
2018-05-23 | 17:00 | 340.7 | 119.7 | 222.4947 | 145.62 | 0 | 4.4 | 1.3853 | 0 | 3.1 | 0 | 11 | -167 | 340.7
2018-05-23 | 18:00 | 337 | 119.7 | 221.94 | 145.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 6.28 | -167 | 337
2018-05-23 | 19:00 | 327 | 119.7 | 223.1 | 143.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -167 | 327
2018-05-23 | 20:00 | 317.2 | 119.7 | 223.19 | 135.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -167 | 317.2
2018-05-23 | 21:00 | 305.2 | 119.7 | 226.36 | 120.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -167 | 305.2
2018-05-23 | 22:00 | 293.3 | 119.7 | 232.11 | 110.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 293.3
2018-05-23 | 23:00 | 283.5 | 119.7 | 221.96 | 110.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 283.5
2018-05-24 | 0:00 | 276.4 | 119.7 | 215.5 | 101.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 7.61 | -174 | 276.4
2018-05-24 | 1:00 | 282.2 | 119.7 | 220.7 | 110.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 282.2
2018-05-24 | 2:00 | 303.7 | 119.7 | 215.51 | 129.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 5.3 | -174 | 303.7
2018-05-24 | 3:00 | 316.2 | 119.7 | 215.41 | 141.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5.28 | -174 | 316.2
2018-05-24 | 4:00 | 311.5 | 119.7 | 215.39 | 137.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5.3 | -174 | 311.5
2018-05-24 | 5:00 | 297 | 119.7 | 215.3864 | 123.2 | 0 | 4.4 | 0.013616 | 0 | 3 | 0 | 5.3 | -174 | 297
2018-05-24 | 6:00 | 291 | 119.7 | 220.6158 | 110.81 | 0 | 4.4 | 5.3742 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 291
2018-05-24 | 7:00 | 295.7 | 119.7 | 220.6466 | 106.51 | 0 | 4.4 | 15.1434 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 295.7
2018-05-24 | 8:00 | 327.4 | 119.7 | 213.6601 | 120.44 | 0 | 4.4 | 31.7999 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -167 | 327.4
2018-05-24 | 9:00 | 353 | 119.7 | 211.6792 | 136.45 | 0 | 4.4 | 44.1708 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -167 | 353
2018-05-24 | 10:00 | 355.6 | 119.7 | 211.7114 | 119.56 | 0 | 4.4 | 65.8286 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -167 | 355.6
2018-05-24 | 11:00 | 360.2 | 119.7 | 196.2205 | 119.22 | 0 | 4.4 | 84.0595 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -167 | 360.2
2018-05-24 | 12:00 | 338.3 | 119.7 | 178.7413 | 119.15 | 0 | 4.4 | 88.3087 | 0 | 7 | 0 | -12 | -167 | 338.3
2018-05-24 | 13:00 | 356.8 | 119.7 | 183.7853 | 119.88 | 0 | 4.4 | 87.7347 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -167 | 356.8
2018-05-24 | 14:00 | 356.8 | 119.7 | 193.3993 | 119.83 | 0 | 4.4 | 77.8707 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -167 | 356.8
2018-05-24 | 15:00 | 351.4 | 119.7 | 201.0103 | 119.79 | 0 | 4.4 | 61.2997 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -167 | 351.4
2018-05-24 | 16:00 | 351 | 119.7 | 211.7051 | 132.46 | 0 | 4.4 | 38.1349 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -167 | 351
2018-05-24 | 17:00 | 339.2 | 119.7 | 211.7677 | 145.96 | 0 | 4.4 | 15.8723 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -167 | 339.2
2018-05-24 | 18:00 | 330.7 | 119.7 | 211.7518 | 151.67 | 0 | 4.4 | 1.0782 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -167 | 330.7
2018-05-24 | 19:00 | 326.2 | 119.7 | 211.75 | 148.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -167 | 326.2
2018-05-24 | 20:00 | 317.2 | 119.7 | 211.65 | 137.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -167 | 317.2
2018-05-24 | 21:00 | 305.4 | 119.7 | 208.49 | 120.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 7.2 | -167 | 305.4
2018-05-24 | 22:00 | 292 | 119.7 | 216.38 | 110.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 292
2018-05-24 | 23:00 | 282.5 | 119.7 | 194.53 | 108.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -174 | 282.5
2018-05-25 | 0:00 | 273.5 | 119.7 | 187.55 | 103.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -174 | 273.5
2018-05-25 | 1:00 | 280 | 119.7 | 196.05 | 101.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -174 | 280
2018-05-25 | 2:00 | 299.5 | 119.7 | 201.4 | 114.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -174 | 299.5
2018-05-25 | 3:00 | 315.9 | 119.7 | 201.41 | 131.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -174 | 315.9
2018-05-25 | 4:00 | 310.7 | 119.7 | 201.31 | 125.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -174 | 310.7
2018-05-25 | 5:00 | 299.9 | 119.7 | 201.0137 | 110.89 | 0 | 4.4 | 2.3963 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -174 | 299.9
2018-05-25 | 6:00 | 293.4 | 119.7 | 191.0897 | 101.5 | 0 | 4.4 | 16.3103 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -174 | 293.4
2018-05-25 | 7:00 | 291.5 | 119.7 | 172.6072 | 101.44 | 0 | 4.4 | 35.2528 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -174 | 291.5
2018-05-25 | 8:00 | 323.4 | 119.7 | 170.1628 | 103.78 | 0 | 4.4 | 58.4572 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -167 | 323.4
2018-05-25 | 9:00 | 353.2 | 119.7 | 180.8188 | 111.69 | 0 | 4.4 | 73.1912 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -167 | 353.2
2018-05-25 | 10:00 | 360.4 | 119.7 | 179.8289 | 111.64 | 0 | 4.4 | 83.4311 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -167 | 360.4
2018-05-25 | 11:00 | 365.6 | 119.7 | 170.9248 | 118.98 | 0 | 4.4 | 87.3952 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -167 | 365.6
2018-05-25 | 12:00 | 345.9 | 119.7 | 151.1838 | 118.93 | 0 | 4.4 | 90.6862 | 0 | 28 | 0 | 0 | -167 | 345.9
2018-05-25 | 13:00 | 365 | 119.7 | 180.2193 | 118.88 | 0 | 4.4 | 86.4007 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -167 | 365
2018-05-25 | 14:00 | 367.3 | 119.7 | 192.3462 | 123.85 | 0 | 4.4 | 75.1038 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -167 | 367.3
2018-05-25 | 15:00 | 362.5 | 119.7 | 192.2348 | 145.17 | 0 | 4.4 | 58.1952 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -167 | 362.5
2018-05-25 | 16:00 | 358.8 | 119.7 | 188.8492 | 162.94 | 0 | 4.4 | 36.1108 | 0 | 3.8 | 0 | 10 | -167 | 358.8
2018-05-25 | 17:00 | 343.4 | 119.7 | 192.3138 | 175.97 | 0 | 4.4 | 14.5162 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -167 | 343.4
2018-05-25 | 18:00 | 327.6 | 119.7 | 192.3921 | 175.27 | 0 | 4.4 | 1.0379 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -167 | 327.6
2018-05-25 | 19:00 | 321.2 | 119.7 | 189.12 | 162.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11 | -167 | 321.2
2018-05-25 | 20:00 | 312.5 | 119.7 | 192.38 | 162.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 312.5
2018-05-25 | 21:00 | 299.7 | 119.7 | 192.33 | 149.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -167 | 299.7
2018-05-25 | 22:00 | 287.2 | 119.7 | 195.85 | 135.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.65 | -174 | 287.2
2018-05-25 | 23:00 | 278.8 | 119.7 | 201.3 | 127 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 278.8
2018-05-26 | 0:00 | 265.9 | 119.7 | 150.63 | 136.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.2 | -151 | 265.9
2018-05-26 | 1:00 | 271.9 | 119.7 | 150.64 | 142.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.2 | -151 | 271.9
2018-05-26 | 2:00 | 289 | 119.7 | 150.64 | 154.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 5.11 | -151 | 289
2018-05-26 | 3:00 | 300.8 | 119.7 | 150.64 | 160.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 5.2 | -151 | 300.8
2018-05-26 | 4:00 | 293.2 | 119.7 | 150.74 | 146.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 5.1 | -151 | 293.2
2018-05-26 | 5:00 | 277.8 | 119.7 | 155.7905 | 128.34 | 0 | 4.4 | 1.8695 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -151 | 277.8
2018-05-26 | 6:00 | 263 | 119.7 | 151.8164 | 108 | 0 | 4.4 | 15.0836 | 0 | 15 | 0 | 0 | -151 | 263
2018-05-26 | 7:00 | 261.6 | 119.7 | 139.2498 | 107.96 | 0 | 4.4 | 31.7902 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -151 | 261.6
2018-05-26 | 8:00 | 274.7 | 119.7 | 110.1283 | 99.72 | 0 | 4.4 | 51.1517 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -121 | 274.7
2018-05-26 | 9:00 | 289.1 | 119.7 | 114.5056 | 110.06 | 0 | 4.4 | 54.2344 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -121 | 289.1
2018-05-26 | 10:00 | 294.8 | 119.7 | 106.4965 | 110.01 | 0 | 4.4 | 68.6935 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -121 | 294.8
2018-05-26 | 11:00 | 297.7 | 119.7 | 88.5581 | 117.53 | 0 | 4.4 | 81.0119 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -121 | 297.7
2018-05-26 | 12:00 | 292.7 | 119.7 | 80.0992 | 119.49 | 0 | 4.4 | 83.5108 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -121 | 292.7
2018-05-26 | 13:00 | 298 | 119.7 | 87.0517 | 118.2 | 0 | 4.4 | 84.2483 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -121 | 298
2018-05-26 | 14:00 | 297.1 | 119.7 | 96.1209 | 118.16 | 0 | 4.4 | 75.4191 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -121 | 297.1
2018-05-26 | 15:00 | 293.2 | 119.7 | 108.6559 | 118.1 | 0 | 4.4 | 58.8441 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -121 | 293.2
2018-05-26 | 16:00 | 292.3 | 119.7 | 123.6122 | 125.36 | 0 | 4.4 | 36.9278 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -121 | 292.3
2018-05-26 | 17:00 | 289 | 119.7 | 123.6885 | 140.48 | 0 | 4.4 | 15.3315 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -121 | 289
2018-05-26 | 18:00 | 286.4 | 119.7 | 123.7179 | 146.76 | 0 | 4.4 | 1.1221 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -121 | 286.4
2018-05-26 | 19:00 | 287.5 | 119.7 | 123.64 | 149.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -121 | 287.5
2018-05-26 | 20:00 | 278.4 | 119.7 | 123.64 | 142.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -121 | 278.4
2018-05-26 | 21:00 | 264.6 | 119.7 | 123.65 | 127.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -121 | 264.6
2018-05-26 | 22:00 | 253.4 | 119.7 | 148.15 | 108.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -151 | 253.4
2018-05-26 | 23:00 | 245.7 | 119.7 | 147.41 | 108.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -151 | 245.7
2018-05-27 | 0:00 | 235.8 | 119.7 | 133.03 | 113.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -151 | 235.8
2018-05-27 | 1:00 | 239.1 | 119.7 | 132.91 | 117.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -151 | 239.1
2018-05-27 | 2:00 | 262.7 | 119.7 | 126.65 | 138.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 6.27 | -151 | 262.7
2018-05-27 | 3:00 | 275.7 | 119.7 | 126.74 | 159.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 6.2 | -151 | 275.7
2018-05-27 | 4:00 | 271.9 | 119.7 | 126.83 | 151.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 6.2 | -151 | 271.9
2018-05-27 | 5:00 | 256 | 119.7 | 126.6319 | 121.49 | 0 | 4.4 | 2.1781 | 0 | 26.3 | 0 | 6.3 | -151 | 256
2018-05-27 | 6:00 | 237.9 | 119.7 | 114.9159 | 112.08 | 0 | 4.4 | 15.2041 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -151 | 237.9
2018-05-27 | 7:00 | 230.4 | 119.7 | 105.7584 | 104.06 | 0 | 4.4 | 33.7816 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -151 | 230.4
2018-05-27 | 8:00 | 233 | 119.7 | 57.792 | 104.02 | 0 | 4.4 | 56.988 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -121 | 233
2018-05-27 | 9:00 | 247.7 | 119.7 | 56.0013 | 113.96 | 0 | 4.4 | 73.3387 | -2.9 | 4.2 | 0 | 0 | -121 | 247.7
2018-05-27 | 10:00 | 257.1 | 119.7 | 56.0685 | 114.4 | 0 | 4.4 | 83.8315 | -1.7 | 1.4 | 0 | 0 | -121 | 257.1
2018-05-27 | 11:00 | 260.5 | 119.7 | 55.7945 | 117.3 | 0 | 4.4 | 86.9055 | -3.5 | 0.9 | 0 | 0 | -121 | 260.5
2018-05-27 | 12:00 | 261.9 | 119.7 | 57.0524 | 116.36 | 0 | 4.4 | 87.9876 | -3.5 | 0.9 | 0 | 0 | -121 | 261.9
2018-05-27 | 13:00 | 260 | 119.7 | 62.0571 | 115.63 | 0 | 4.4 | 78.5129 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -121 | 260
2018-05-27 | 14:00 | 257 | 119.7 | 75.7061 | 115.58 | 0 | 4.4 | 62.3139 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -121 | 257
2018-05-27 | 15:00 | 251.6 | 119.7 | 90.5003 | 115.52 | 0 | 4.4 | 41.0797 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -121 | 251.6
2018-05-27 | 16:00 | 255.6 | 119.7 | 100.909 | 128.42 | 0 | 4.4 | 17.771 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -121 | 255.6
2018-05-27 | 17:00 | 261.2 | 119.7 | 100.8651 | 143.42 | 0 | 4.4 | 6.3149 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -121 | 261.2
2018-05-27 | 18:00 | 266.5 | 119.7 | 100.9535 | 146.59 | 0 | 4.4 | 0.35653 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -121 | 266.5
2018-05-27 | 19:00 | 271.6 | 119.7 | 100.88 | 152.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -121 | 271.6
2018-05-27 | 20:00 | 262.5 | 119.7 | 100.88 | 142.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -121 | 262.5
2018-05-27 | 21:00 | 252.3 | 119.7 | 100.88 | 134.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -121 | 252.3
2018-05-27 | 22:00 | 241.8 | 119.7 | 132.94 | 118.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -151 | 241.8
2018-05-27 | 23:00 | 237.9 | 119.7 | 133.02 | 119.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -151 | 237.9
2018-05-28 | 0:00 | 229 | 119.7 | 167.36 | 95.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | -12 | -151 | 229
2018-05-28 | 1:00 | 235.7 | 119.7 | 173.14 | 93.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | -12 | -151 | 235.7
2018-05-28 | 2:00 | 260.9 | 119.7 | 186.89 | 93.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -151 | 260.9
2018-05-28 | 3:00 | 275 | 119.7 | 197.95 | 99.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -151 | 275
2018-05-28 | 4:00 | 276 | 119.7 | 197.22 | 93.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -151 | 276
2018-05-28 | 5:00 | 266 | 119.7 | 192.402 | 93.74 | 0 | 4.4 | 0.758 | 0 | 6 | 0 | 0 | -151 | 266
2018-05-28 | 6:00 | 266.5 | 119.7 | 190.7959 | 93.68 | 0 | 4.4 | 7.3241 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -151 | 266.5
2018-05-28 | 7:00 | 281.7 | 119.7 | 197.43 | 94.14 | 0 | 4.4 | 14.43 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -151 | 281.7
2018-05-28 | 8:00 | 311.9 | 119.7 | 218.5992 | 104.52 | 0 | 4.4 | 31.2808 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 311.9
2018-05-28 | 9:00 | 340.8 | 119.7 | 221.0455 | 114.68 | 0 | 4.4 | 41.5745 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -167 | 340.8
2018-05-28 | 10:00 | 351.3 | 119.7 | 221.185 | 117.57 | 0 | 4.4 | 50.345 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -167 | 351.3
2018-05-28 | 11:00 | 356.1 | 119.7 | 221.0987 | 117.15 | 0 | 4.4 | 59.5513 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -167 | 356.1
2018-05-28 | 12:00 | 340.1 | 119.7 | 207.0909 | 106.52 | 0 | 4.4 | 66.4891 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -167 | 340.1
2018-05-28 | 13:00 | 365.8 | 119.7 | 221.1008 | 113.38 | 0 | 4.4 | 69.6192 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -167 | 365.8
2018-05-28 | 14:00 | 369.4 | 119.7 | 228.8977 | 121.03 | 0 | 4.4 | 58.9723 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -167 | 369.4
2018-05-28 | 15:00 | 363.1 | 119.7 | 237.6846 | 127.67 | 0 | 4.4 | 37.5454 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -167 | 363.1
2018-05-28 | 16:00 | 357.7 | 119.7 | 237.7015 | 139.86 | 0 | 4.4 | 19.1385 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -167 | 357.7
2018-05-28 | 17:00 | 344 | 119.7 | 232.7336 | 135.85 | 0 | 4.4 | 9.7764 | 0 | 3.5 | 0 | 5.04 | -167 | 344
2018-05-28 | 18:00 | 337.1 | 119.7 | 232.8564 | 134.9 | 0 | 4.4 | 1.0436 | 0 | 5.1 | 0 | 6.1 | -167 | 337.1
2018-05-28 | 19:00 | 329.2 | 119.7 | 237.74 | 128.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -167 | 329.2
2018-05-28 | 20:00 | 318.2 | 119.7 | 232.7 | 120.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 5.9 | -167 | 318.2
2018-05-28 | 21:00 | 304.2 | 119.7 | 228.87 | 116.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -167 | 304.2
2018-05-28 | 22:00 | 292 | 119.7 | 233.18 | 105.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 292
2018-05-28 | 23:00 | 282 | 119.7 | 225.51 | 100.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 282
2018-05-29 | 0:00 | 270.9 | 119.7 | 222.89 | 94.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 270.9
2018-05-29 | 1:00 | 275.4 | 119.7 | 231.37 | 92.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 275.4
2018-05-29 | 2:00 | 294.3 | 119.7 | 247.9 | 95.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 294.3
2018-05-29 | 3:00 | 306.4 | 119.7 | 247.91 | 107.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 306.4
2018-05-29 | 4:00 | 302.3 | 119.7 | 248.01 | 101.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 302.3
2018-05-29 | 5:00 | 290.3 | 119.7 | 241.5504 | 94.21 | 0 | 4.4 | 2.1396 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 290.3
2018-05-29 | 6:00 | 287.7 | 119.7 | 228.7052 | 92.16 | 0 | 4.4 | 13.7348 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 287.7
2018-05-29 | 7:00 | 295 | 119.7 | 223.0127 | 92.09 | 0 | 4.4 | 28.2973 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 295
2018-05-29 | 8:00 | 329.9 | 119.7 | 233.8544 | 95.18 | 0 | 4.4 | 42.6656 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -167 | 329.9
2018-05-29 | 9:00 | 358.9 | 119.7 | 235.9397 | 113.02 | 0 | 4.4 | 52.4403 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 358.9
2018-05-29 | 10:00 | 366.1 | 119.7 | 235.928 | 110.51 | 0 | 4.4 | 62.162 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 366.1
2018-05-29 | 11:00 | 371.9 | 119.7 | 235.9386 | 110.72 | 0 | 4.4 | 67.5414 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -167 | 371.9
2018-05-29 | 12:00 | 349.3 | 119.7 | 225.453 | 105.14 | 0 | 4.4 | 61.107 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -167 | 349.3
2018-05-29 | 13:00 | 371.9 | 119.7 | 235.9343 | 126.12 | 0 | 4.4 | 52.3457 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 371.9
2018-05-29 | 14:00 | 371.5 | 119.7 | 235.915 | 127.72 | 0 | 4.4 | 50.365 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 371.5
2018-05-29 | 15:00 | 366.7 | 119.7 | 244.41 | 126.55 | 0 | 4.4 | 38.24 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 366.7
2018-05-29 | 16:00 | 364.8 | 119.7 | 244.9493 | 139.63 | 0 | 4.4 | 22.7207 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 364.8
2018-05-29 | 17:00 | 348.2 | 119.7 | 244.9375 | 136.1 | 0 | 4.4 | 9.6625 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -167 | 348.2
2018-05-29 | 18:00 | 342.3 | 119.7 | 245.0073 | 139 | 0 | 4.4 | 0.59274 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -167 | 342.3
2018-05-29 | 19:00 | 334.8 | 119.7 | 244.9 | 130.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -167 | 334.8
2018-05-29 | 20:00 | 322 | 119.7 | 240.38 | 121.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -167 | 322
2018-05-29 | 21:00 | 306.2 | 119.7 | 240.44 | 101.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -167 | 306.2
2018-05-29 | 22:00 | 295.4 | 119.7 | 234.08 | 100.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 295.4
2018-05-29 | 23:00 | 285.2 | 119.7 | 222.24 | 100.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 285.2
2018-05-30 | 0:00 | 270.9 | 119.7 | 215.73 | 92.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 270.9
2018-05-30 | 1:00 | 274.5 | 119.7 | 220.69 | 92.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 274.5
2018-05-30 | 2:00 | 292.6 | 119.7 | 243.96 | 92.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 292.6
2018-05-30 | 3:00 | 307 | 119.7 | 243.84 | 104.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | -174 | 307
2018-05-30 | 4:00 | 301.7 | 119.7 | 243.83 | 101.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.2 | -174 | 301.7
2018-05-30 | 5:00 | 286 | 119.7 | 241.7457 | 92.27 | 0 | 4.4 | 1.3843 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 286
2018-05-30 | 6:00 | 282 | 119.7 | 223.5311 | 99.77 | 0 | 4.4 | 8.1989 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 282
2018-05-30 | 7:00 | 294.5 | 119.7 | 240.6544 | 92.15 | 0 | 4.4 | 11.1956 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 294.5
2018-05-30 | 8:00 | 331.7 | 119.7 | 236.8462 | 121.27 | 0 | 4.4 | 8.7638 | 0 | 1.6 | 0 | 6.12 | -167 | 331.7
2018-05-30 | 9:00 | 358.1 | 119.7 | 241.0713 | 143.58 | 0 | 4.4 | 11.0487 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -167 | 358.1
2018-05-30 | 10:00 | 358.1 | 119.7 | 241.0293 | 139.36 | 0 | 4.4 | 15.0107 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -167 | 358.1
2018-05-30 | 11:00 | 359.2 | 119.7 | 240.9982 | 138.36 | 0 | 4.4 | 17.3418 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -167 | 359.2
2018-05-30 | 12:00 | 335.2 | 119.7 | 236.9001 | 110.04 | 0 | 4.4 | 14.5099 | 0 | 8.8 | 0 | 7.85 | -167 | 335.2
2018-05-30 | 13:00 | 354.4 | 119.7 | 240.9926 | 135.76 | 0 | 4.4 | 11.0474 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -167 | 354.4
2018-05-30 | 14:00 | 356.3 | 119.7 | 241.0865 | 140.86 | 0 | 4.4 | 9.4535 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -167 | 356.3
2018-05-30 | 15:00 | 350.1 | 119.7 | 240.9225 | 130.26 | 0 | 4.4 | 10.9175 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -167 | 350.1
2018-05-30 | 16:00 | 347.5 | 119.7 | 241.0092 | 124.26 | 0 | 4.4 | 11.8308 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -167 | 347.5
2018-05-30 | 17:00 | 332.8 | 119.7 | 240.9308 | 122.99 | 0 | 4.4 | 7.6792 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -167 | 332.8
2018-05-30 | 18:00 | 326.7 | 119.7 | 240.9386 | 126.96 | 0 | 4.4 | 0.90143 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -167 | 326.7
2018-05-30 | 19:00 | 321.9 | 119.7 | 240.94 | 123.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -167 | 321.9
2018-05-30 | 20:00 | 312.6 | 119.7 | 240.94 | 114.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -167 | 312.6
2018-05-30 | 21:00 | 299.6 | 119.7 | 238.95 | 101.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -167 | 299.6
2018-05-30 | 22:00 | 290.2 | 119.7 | 235.13 | 100.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 290.2
2018-05-30 | 23:00 | 278.8 | 119.7 | 224.39 | 100.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 278.8
2018-05-31 | 0:00 | 269.9 | 119.7 | 225.54 | 93.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 269.9
2018-05-31 | 1:00 | 269.4 | 119.7 | 226.26 | 92.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 269.4
2018-05-31 | 2:00 | 291.5 | 119.7 | 221.92 | 108.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.73 | -174 | 291.5
2018-05-31 | 3:00 | 307 | 119.7 | 221.85 | 127.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.7 | -174 | 307
2018-05-31 | 4:00 | 302.9 | 119.7 | 221.84 | 120.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 5.7 | -174 | 302.9
2018-05-31 | 5:00 | 291 | 119.7 | 227.5391 | 105.26 | 0 | 4.4 | 0.00089538 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 291
2018-05-31 | 6:00 | 288.8 | 119.7 | 221.862 | 98.52 | 0 | 4.4 | 3.578 | 0 | 6.3 | 0 | 8.44 | -174 | 288.8
2018-05-31 | 7:00 | 295 | 119.7 | 227.4908 | 103.16 | 0 | 4.4 | 6.6492 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 295
2018-05-31 | 8:00 | 326.7 | 119.7 | 220.4512 | 128.25 | 0 | 4.4 | 14.2988 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -167 | 326.7
2018-05-31 | 9:00 | 352 | 119.7 | 218.4161 | 160.76 | 0 | 4.4 | 9.8239 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -167 | 352
2018-05-31 | 10:00 | 354.9 | 119.7 | 218.4218 | 152.37 | 0 | 4.4 | 11.6082 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -167 | 354.9
2018-05-31 | 11:00 | 353.1 | 119.7 | 218.3706 | 138.57 | 0 | 4.4 | 19.1594 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -167 | 353.1
2018-05-31 | 12:00 | 326.7 | 119.7 | 203.6111 | 111.18 | 0 | 4.4 | 41.3089 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -167 | 326.7
2018-05-31 | 13:00 | 349.7 | 119.7 | 207.3028 | 111.79 | 0 | 4.4 | 59.2072 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -167 | 349.7
2018-05-31 | 14:00 | 354.5 | 119.7 | 218.3825 | 118.28 | 0 | 4.4 | 45.9375 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -167 | 354.5
2018-05-31 | 15:00 | 351.4 | 119.7 | 218.3838 | 128.57 | 0 | 4.4 | 39.0462 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -167 | 351.4
2018-05-31 | 16:00 | 351.3 | 119.7 | 218.3949 | 138.57 | 0 | 4.4 | 21.7351 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -167 | 351.3
2018-05-31 | 17:00 | 336.3 | 119.7 | 218.4089 | 144.76 | 0 | 4.4 | 4.5311 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -167 | 336.3
2018-05-31 | 18:00 | 329.7 | 119.7 | 218.4674 | 143.26 | 0 | 4.4 | 0.17255 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -167 | 329.7
2018-05-31 | 19:00 | 320.9 | 119.7 | 218.45 | 140.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -167 | 320.9
2018-05-31 | 20:00 | 309.9 | 119.7 | 218.53 | 131.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -167 | 309.9
2018-05-31 | 21:00 | 297.5 | 119.7 | 218.48 | 120.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -167 | 297.5
2018-05-31 | 22:00 | 288 | 119.7 | 227.43 | 106.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 288
2018-05-31 | 23:00 | 279.4 | 119.7 | 220.91 | 101.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 279.4
2018-06-01 | 0:00 | 268.3 | 119.7 | 212.04 | 101.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 268.3
2018-06-01 | 1:00 | 273.9 | 119.7 | 212.2 | 103.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 273.9
2018-06-01 | 2:00 | 293 | 119.7 | 212.2 | 124.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 293
2018-06-01 | 3:00 | 307.9 | 119.7 | 209.31 | 133.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 5.94 | -174 | 307.9
2018-06-01 | 4:00 | 306.1 | 119.7 | 209.38 | 134.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.94 | -174 | 306.1
2018-06-01 | 5:00 | 289.1 | 119.7 | 208.3257 | 119.13 | 0 | 4.4 | 0.70429 | 0 | 5.3 | 0 | 5.54 | -174 | 289.1
2018-06-01 | 6:00 | 284.8 | 119.7 | 208.3087 | 110.57 | 0 | 4.4 | 5.8913 | 0 | 4.8 | 0 | 5.13 | -174 | 284.8
2018-06-01 | 7:00 | 290.8 | 119.7 | 212.1945 | 109.01 | 0 | 4.4 | 16.1955 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 290.8
2018-06-01 | 8:00 | 315.5 | 119.7 | 208.1632 | 120.93 | 0 | 4.4 | 27.5668 | 0 | 3.2 | 0 | 5.54 | -174 | 315.5
2018-06-01 | 9:00 | 338.3 | 119.7 | 211.9206 | 129.8 | 0 | 4.4 | 44.1794 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 338.3
2018-06-01 | 10:00 | 349 | 119.7 | 211.2996 | 117.39 | 0 | 4.4 | 68.2104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 349
2018-06-01 | 11:00 | 357 | 119.7 | 211.8796 | 111.59 | 0 | 4.4 | 81.1304 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 357
2018-06-01 | 12:00 | 330.6 | 119.7 | 200.1342 | 111.14 | 0 | 4.4 | 78.7258 | 0 | 2.5 | 0 | -12 | -174 | 330.6
2018-06-01 | 13:00 | 353 | 119.7 | 211.968 | 114.66 | 0 | 4.4 | 74.472 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 353
2018-06-01 | 14:00 | 353.6 | 119.7 | 211.3622 | 124.58 | 0 | 4.4 | 66.6578 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 353.6
2018-06-01 | 15:00 | 348.6 | 119.7 | 207.5955 | 129.17 | 0 | 4.4 | 55.3345 | 0 | 1.3 | 0 | 5.1 | -174 | 348.6
2018-06-01 | 16:00 | 343.9 | 119.7 | 210.1574 | 146.71 | 0 | 4.4 | 35.8326 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 343.9
2018-06-01 | 17:00 | 331 | 119.7 | 210.1198 | 154.21 | 0 | 4.4 | 15.3702 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 331
2018-06-01 | 18:00 | 322.3 | 119.7 | 210.1188 | 159.82 | 0 | 4.4 | 1.2612 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 322.3
2018-06-01 | 19:00 | 318.1 | 119.7 | 212.28 | 155.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 318.1
2018-06-01 | 20:00 | 314 | 119.7 | 210.08 | 153.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 314
2018-06-01 | 21:00 | 304.6 | 119.7 | 210.17 | 143.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 304.6
2018-06-01 | 22:00 | 285.8 | 119.7 | 212.21 | 123.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 285.8
2018-06-01 | 23:00 | 278.5 | 119.7 | 212.1 | 115.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 278.5
2018-06-02 | 0:00 | 265.3 | 119.7 | 172.51 | 127.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -159 | 265.3
2018-06-02 | 1:00 | 270.4 | 119.7 | 172.41 | 132.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -159 | 270.4
2018-06-02 | 2:00 | 290.8 | 119.7 | 166.1 | 152.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.52 | -159 | 290.8
2018-06-02 | 3:00 | 302 | 119.7 | 166.1 | 159.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10.24 | -159 | 302
2018-06-02 | 4:00 | 299.9 | 119.7 | 166.19 | 159.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 7.21 | -159 | 299.9
2018-06-02 | 5:00 | 278.6 | 119.7 | 172.4207 | 136.38 | 0 | 4.4 | 2.6993 | 0 | 2 | 0 | 0 | -159 | 278.6
2018-06-02 | 6:00 | 263.9 | 119.7 | 172.3098 | 109.28 | 0 | 4.4 | 16.1102 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -159 | 263.9
2018-06-02 | 7:00 | 262.1 | 119.7 | 154.177 | 108.14 | 0 | 4.4 | 34.383 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -159 | 262.1
2018-06-02 | 8:00 | 274.6 | 119.7 | 130.1184 | 95.03 | 0 | 4.4 | 56.9516 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 274.6
2018-06-02 | 9:00 | 289.4 | 119.7 | 119.4435 | 101.83 | 0 | 4.4 | 75.6265 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 289.4
2018-06-02 | 10:00 | 298.3 | 119.7 | 117.0408 | 101.76 | 0 | 4.4 | 86.9992 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 298.3
2018-06-02 | 11:00 | 301.3 | 119.7 | 106.0962 | 109.71 | 0 | 4.4 | 92.8938 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -132 | 301.3
2018-06-02 | 12:00 | 292.3 | 119.7 | 97.498 | 109.02 | 0 | 4.4 | 92.782 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -132 | 292.3
2018-06-02 | 13:00 | 296.5 | 119.7 | 106.3994 | 110.37 | 0 | 4.4 | 86.9306 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -132 | 296.5
2018-06-02 | 14:00 | 296.1 | 119.7 | 117.4031 | 109.71 | 0 | 4.4 | 76.3869 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -132 | 296.1
2018-06-02 | 15:00 | 291.4 | 119.7 | 119.4782 | 120.5 | 0 | 4.4 | 59.0218 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -132 | 291.4
2018-06-02 | 16:00 | 289.8 | 119.7 | 132.5664 | 127.62 | 0 | 4.4 | 37.2136 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -132 | 289.8
2018-06-02 | 17:00 | 285.6 | 119.7 | 143.0466 | 135.51 | 0 | 4.4 | 14.6434 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -132 | 285.6
2018-06-02 | 18:00 | 283.7 | 119.7 | 143.1157 | 146.37 | 0 | 4.4 | 1.1143 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 283.7
2018-06-02 | 19:00 | 284.8 | 119.7 | 143.14 | 145.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -132 | 284.8
2018-06-02 | 20:00 | 278.3 | 119.7 | 143.04 | 137.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -132 | 278.3
2018-06-02 | 21:00 | 264.4 | 119.7 | 142.03 | 117.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -132 | 264.4
2018-06-02 | 22:00 | 252.9 | 119.7 | 159.98 | 117.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -159 | 252.9
2018-06-02 | 23:00 | 245.6 | 119.7 | 156.68 | 116.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -159 | 245.6
2018-06-03 | 0:00 | 234.3 | 119.7 | 151.25 | 111.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -159 | 234.3
2018-06-03 | 1:00 | 236.4 | 119.7 | 156.99 | 111.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -159 | 236.4
2018-06-03 | 2:00 | 258.8 | 119.7 | 156.35 | 136.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -159 | 258.8
2018-06-03 | 3:00 | 270.3 | 119.7 | 156.47 | 147.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -159 | 270.3
2018-06-03 | 4:00 | 267.7 | 119.7 | 156.48 | 144.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -159 | 267.7
2018-06-03 | 5:00 | 250.5 | 119.7 | 152.9958 | 122.17 | 0 | 4.4 | 2.6442 | 0 | 2.4 | 0 | 5.19 | -159 | 250.5
2018-06-03 | 6:00 | 233.9 | 119.7 | 137.3727 | 111.13 | 0 | 4.4 | 16.6973 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -159 | 233.9
2018-06-03 | 7:00 | 229.5 | 119.7 | 113.925 | 111.94 | 0 | 4.4 | 35.735 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -159 | 229.5
2018-06-03 | 8:00 | 239.6 | 119.7 | 82.5405 | 104.74 | 0 | 4.4 | 57.7195 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -132 | 239.6
2018-06-03 | 9:00 | 254.4 | 119.7 | 78.7908 | 105.5 | 0 | 4.4 | 75.8092 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -132 | 254.4
2018-06-03 | 10:00 | 265.5 | 119.7 | 78.9402 | 105.75 | 0 | 4.4 | 86.8098 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -132 | 265.5
2018-06-03 | 11:00 | 270.7 | 119.7 | 73.4452 | 110 | 0 | 4.4 | 93.2548 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -132 | 270.7
2018-06-03 | 12:00 | 273.6 | 119.7 | 78.9498 | 109.34 | 0 | 4.4 | 91.3102 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -132 | 273.6
2018-06-03 | 13:00 | 273.7 | 119.7 | 79.5053 | 115.72 | 0 | 4.4 | 85.8747 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -132 | 273.7
2018-06-03 | 14:00 | 273.4 | 119.7 | 81.1423 | 125.12 | 0 | 4.4 | 74.4377 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -132 | 273.4
2018-06-03 | 15:00 | 273.7 | 119.7 | 101.5046 | 125.64 | 0 | 4.4 | 53.9554 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -132 | 273.7
2018-06-03 | 16:00 | 272.4 | 119.7 | 121.6124 | 124.99 | 0 | 4.4 | 33.2976 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 272.4
2018-06-03 | 17:00 | 278.9 | 119.7 | 126.9492 | 146.34 | 0 | 4.4 | 13.1108 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 278.9
2018-06-03 | 18:00 | 280.4 | 119.7 | 126.0565 | 146.91 | 0 | 4.4 | 0.87347 | 0 | 3.9 | 0 | 10.56 | -132 | 280.4
2018-06-03 | 19:00 | 281.3 | 119.7 | 126.05 | 147.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 7.6 | -132 | 281.3
2018-06-03 | 20:00 | 273.3 | 119.7 | 127.05 | 143.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -132 | 273.3
2018-06-03 | 21:00 | 262.3 | 119.7 | 129.48 | 127.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -132 | 262.3
2018-06-03 | 22:00 | 251.8 | 119.7 | 156.36 | 119.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -159 | 251.8
2018-06-03 | 23:00 | 245.8 | 119.7 | 154.26 | 115.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -159 | 245.8
2018-06-04 | 0:00 | 237.3 | 119.7 | 176.59 | 87.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -159 | 237.3
2018-06-04 | 1:00 | 241.5 | 119.7 | 183.46 | 86.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -159 | 241.5
2018-06-04 | 2:00 | 261.4 | 119.7 | 203.56 | 89.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -159 | 261.4
2018-06-04 | 3:00 | 278.2 | 119.7 | 203.15 | 107.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -159 | 278.2
2018-06-04 | 4:00 | 276.2 | 119.7 | 203.66 | 105.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -159 | 276.2
2018-06-04 | 5:00 | 267.9 | 119.7 | 203.1324 | 95.65 | 0 | 4.4 | 2.5176 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -159 | 267.9
2018-06-04 | 6:00 | 267.6 | 119.7 | 200.0323 | 85.47 | 0 | 4.4 | 16.4977 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -159 | 267.6
2018-06-04 | 7:00 | 280.8 | 119.7 | 193.612 | 86.02 | 0 | 4.4 | 35.368 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -159 | 280.8
2018-06-04 | 8:00 | 319.8 | 119.7 | 216.6249 | 94.82 | 0 | 4.4 | 57.1551 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 319.8
2018-06-04 | 9:00 | 357.6 | 119.7 | 213.6532 | 118.57 | 0 | 4.4 | 74.8768 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 357.6
2018-06-04 | 10:00 | 373.8 | 119.7 | 218.1109 | 118.51 | 0 | 4.4 | 86.5791 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 373.8
2018-06-04 | 11:00 | 382.7 | 119.7 | 215.7504 | 123.06 | 0 | 4.4 | 93.1896 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 382.7
2018-06-04 | 12:00 | 362.2 | 119.7 | 213.1811 | 105.01 | 0 | 4.4 | 93.3089 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 362.2
2018-06-04 | 13:00 | 382.3 | 119.7 | 219.6755 | 124.02 | 0 | 4.4 | 87.3045 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 382.3
2018-06-04 | 14:00 | 384.1 | 119.7 | 225.4459 | 130.83 | 0 | 4.4 | 75.9241 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 384.1
2018-06-04 | 15:00 | 378.6 | 119.7 | 237.4537 | 134 | 0 | 4.4 | 55.8463 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 378.6
2018-06-04 | 16:00 | 374.5 | 119.7 | 254.7521 | 133.94 | 0 | 4.4 | 35.1079 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 374.5
2018-06-04 | 17:00 | 359.9 | 119.7 | 246.3373 | 147.9 | 0 | 4.4 | 14.7627 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 359.9
2018-06-04 | 18:00 | 346.1 | 119.7 | 257.5656 | 133.85 | 0 | 4.4 | 0.88445 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 346.1
2018-06-04 | 19:00 | 336.8 | 119.7 | 256.21 | 129.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 336.8
2018-06-04 | 20:00 | 326.8 | 119.7 | 246.05 | 129.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 326.8
2018-06-04 | 21:00 | 312.3 | 119.7 | 229.89 | 127.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 312.3
2018-06-04 | 22:00 | 298.5 | 119.7 | 225.51 | 119.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 298.5
2018-06-04 | 23:00 | 287.4 | 119.7 | 218.05 | 112.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 287.4
2018-06-05 | 0:00 | 274.4 | 119.7 | 231.45 | 84.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 274.4
2018-06-05 | 1:00 | 275.3 | 119.7 | 229.85 | 84.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 275.3
2018-06-05 | 2:00 | 293.2 | 119.7 | 242.01 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 293.2
2018-06-05 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 241.51 | 109.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 307.5
2018-06-05 | 4:00 | 302.7 | 119.7 | 242.11 | 106.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 302.7
2018-06-05 | 5:00 | 288.9 | 119.7 | 241.334 | 89.64 | 0 | 4.4 | 2.626 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 288.9
2018-06-05 | 6:00 | 287.1 | 119.7 | 229.3277 | 86.08 | 0 | 4.4 | 15.8923 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 287.1
2018-06-05 | 7:00 | 298.5 | 119.7 | 228.8555 | 86.64 | 0 | 4.4 | 30.8045 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 298.5
2018-06-05 | 8:00 | 338.5 | 119.7 | 237.886 | 103.93 | 0 | 4.4 | 44.784 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 338.5
2018-06-05 | 9:00 | 368.5 | 119.7 | 241.2514 | 117.39 | 0 | 4.4 | 56.9586 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 368.5
2018-06-05 | 10:00 | 379.7 | 119.7 | 252.999 | 117.35 | 0 | 4.4 | 54.651 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 379.7
2018-06-05 | 11:00 | 383.1 | 119.7 | 250.8395 | 123.49 | 0 | 4.4 | 53.8705 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 383.1
2018-06-05 | 12:00 | 358.8 | 119.7 | 239.688 | 117.23 | 0 | 4.4 | 48.482 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 358.8
2018-06-05 | 13:00 | 378.3 | 119.7 | 254.0432 | 134.96 | 0 | 4.4 | 35.2968 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 378.3
2018-06-05 | 14:00 | 379.9 | 119.7 | 265.6908 | 135.68 | 0 | 4.4 | 23.7292 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 379.9
2018-06-05 | 15:00 | 374.2 | 119.7 | 272.396 | 135.61 | 0 | 4.4 | 10.794 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 374.2
2018-06-05 | 16:00 | 368.2 | 119.7 | 269.2855 | 135.56 | 0 | 4.4 | 9.0545 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 368.2
2018-06-05 | 17:00 | 353.8 | 119.7 | 257.2701 | 135.53 | 0 | 4.4 | 5.4999 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 353.8
2018-06-05 | 18:00 | 345.2 | 119.7 | 256.0654 | 135.49 | 0 | 4.4 | 0.1446 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 345.2
2018-06-05 | 19:00 | 335.5 | 119.7 | 253.95 | 130.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 335.5
2018-06-05 | 20:00 | 325.4 | 119.7 | 254.02 | 120.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 325.4
2018-06-05 | 21:00 | 311.2 | 119.7 | 247.68 | 112.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 311.2
2018-06-05 | 22:00 | 298.7 | 119.7 | 241.39 | 106.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 298.7
2018-06-05 | 23:00 | 288.3 | 119.7 | 242.01 | 95.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 288.3
2018-06-06 | 0:00 | 276.3 | 119.7 | 239.59 | 86.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 276.3
2018-06-06 | 1:00 | 278.7 | 119.7 | 244.56 | 83.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 278.7
2018-06-06 | 2:00 | 292.6 | 119.7 | 248.06 | 93.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 292.6
2018-06-06 | 3:00 | 310.1 | 119.7 | 249.43 | 100.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.25 | -174 | 310.1
2018-06-06 | 4:00 | 306.8 | 119.7 | 249.43 | 98.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.6 | -174 | 306.8
2018-06-06 | 5:00 | 293.5 | 119.7 | 248.7413 | 94.31 | 0 | 4.4 | 0.14874 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 293.5
2018-06-06 | 6:00 | 288.5 | 119.7 | 248.0642 | 87.21 | 0 | 4.4 | 2.8258 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 288.5
2018-06-06 | 7:00 | 299.9 | 119.7 | 246.376 | 96.61 | 0 | 4.4 | 6.314 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 299.9
2018-06-06 | 8:00 | 333.8 | 119.7 | 249.4148 | 117.09 | 0 | 4.4 | 10.1752 | 0 | 0.8 | 0 | 6.22 | -174 | 333.8
2018-06-06 | 9:00 | 360 | 119.7 | 253.2556 | 141.52 | 0 | 4.4 | 13.8244 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 360
2018-06-06 | 10:00 | 363.1 | 119.7 | 253.314 | 137.5 | 0 | 4.4 | 21.686 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 363.1
2018-06-06 | 11:00 | 364.9 | 119.7 | 253.3804 | 138.3 | 0 | 4.4 | 22.7196 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 364.9
2018-06-06 | 12:00 | 339.2 | 119.7 | 250.7946 | 114.26 | 0 | 4.4 | 23.6454 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 339.2
2018-06-06 | 13:00 | 360.9 | 119.7 | 253.3352 | 131.21 | 0 | 4.4 | 25.8548 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 360.9
2018-06-06 | 14:00 | 365.4 | 119.7 | 253.3017 | 142.82 | 0 | 4.4 | 18.8783 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 365.4
2018-06-06 | 15:00 | 360.8 | 119.7 | 253.3852 | 142.02 | 0 | 4.4 | 14.9948 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 360.8
2018-06-06 | 16:00 | 356.3 | 119.7 | 253.3053 | 138.61 | 0 | 4.4 | 13.7847 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 356.3
2018-06-06 | 17:00 | 343.6 | 119.7 | 253.2885 | 133.41 | 0 | 4.4 | 6.4015 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 343.6
2018-06-06 | 18:00 | 336.1 | 119.7 | 253.3097 | 132.11 | 0 | 4.4 | 0.18031 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 336.1
2018-06-06 | 19:00 | 329.2 | 119.7 | 253.26 | 125.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 329.2
2018-06-06 | 20:00 | 319.2 | 119.7 | 254.87 | 113.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 319.2
2018-06-06 | 21:00 | 304.1 | 119.7 | 249.8 | 103.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 304.1
2018-06-06 | 22:00 | 295.2 | 119.7 | 248.11 | 96.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 295.2
2018-06-06 | 23:00 | 285.2 | 119.7 | 240.25 | 94.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 285.2
2018-06-07 | 0:00 | 274.5 | 119.7 | 236.47 | 87.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 274.5
2018-06-07 | 1:00 | 275.8 | 119.7 | 231.65 | 93.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 275.8
2018-06-07 | 2:00 | 296.1 | 119.7 | 231.55 | 114.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 296.1
2018-06-07 | 3:00 | 308.7 | 119.7 | 231.75 | 126.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 308.7
2018-06-07 | 4:00 | 303.6 | 119.7 | 231.63 | 121.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 303.6
2018-06-07 | 5:00 | 290.3 | 119.7 | 236.3994 | 101.03 | 0 | 4.4 | 2.3706 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 290.3
2018-06-07 | 6:00 | 287.2 | 119.7 | 231.6005 | 89.36 | 0 | 4.4 | 15.7395 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 287.2
2018-06-07 | 7:00 | 297 | 119.7 | 226.8817 | 85.65 | 0 | 4.4 | 33.9683 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 297
2018-06-07 | 8:00 | 336.2 | 119.7 | 229.5749 | 100.23 | 0 | 4.4 | 55.8951 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 336.2
2018-06-07 | 9:00 | 368.8 | 119.7 | 227.828 | 116.25 | 0 | 4.4 | 74.022 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 368.8
2018-06-07 | 10:00 | 381.9 | 119.7 | 227.8541 | 118.19 | 0 | 4.4 | 84.4559 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 381.9
2018-06-07 | 11:00 | 388.8 | 119.7 | 227.199 | 119.02 | 0 | 4.4 | 90.581 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 388.8
2018-06-07 | 12:00 | 367.6 | 119.7 | 223.1602 | 101.94 | 0 | 4.4 | 91.1998 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 367.6
2018-06-07 | 13:00 | 389.8 | 119.7 | 232.3252 | 121.09 | 0 | 4.4 | 84.5848 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 389.8
2018-06-07 | 14:00 | 393.6 | 119.7 | 229.2846 | 142.75 | 0 | 4.4 | 69.6654 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 393.6
2018-06-07 | 15:00 | 386.7 | 119.7 | 240.3261 | 143.98 | 0 | 4.4 | 49.3939 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 386.7
2018-06-07 | 16:00 | 380.5 | 119.7 | 247.8259 | 143.94 | 0 | 4.4 | 29.9641 | 0 | 0.8 | 0 | 7.87 | -174 | 380.5
2018-06-07 | 17:00 | 363.6 | 119.7 | 247.9136 | 143.9 | 0 | 4.4 | 12.2464 | 0 | 0.3 | 0 | 9.14 | -174 | 363.6
2018-06-07 | 18:00 | 351.6 | 119.7 | 247.7812 | 143.86 | 0 | 4.4 | 1.0788 | 0 | 2 | 0 | 6.78 | -174 | 351.6
2018-06-07 | 19:00 | 344.1 | 119.7 | 242.36 | 143.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 344.1
2018-06-07 | 20:00 | 331.4 | 119.7 | 229.35 | 143.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 331.4
2018-06-07 | 21:00 | 315.2 | 119.7 | 231.7 | 123.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 315.2
2018-06-07 | 22:00 | 303.1 | 119.7 | 236.46 | 105.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 303.1
2018-06-07 | 23:00 | 290.9 | 119.7 | 231.54 | 100.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 290.9
2018-06-08 | 0:00 | 279.7 | 119.7 | 229.55 | 94.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 279.7
2018-06-08 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 229.08 | 92.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 278.3
2018-06-08 | 2:00 | 293.5 | 119.7 | 224.67 | 109.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 293.5
2018-06-08 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 224.77 | 121.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 307.5
2018-06-08 | 4:00 | 303.9 | 119.7 | 229.47 | 110.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -174 | 303.9
2018-06-08 | 5:00 | 289.6 | 119.7 | 224.6307 | 96.02 | 0 | 4.4 | 1.9493 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 289.6
2018-06-08 | 6:00 | 285.5 | 119.7 | 225.2732 | 82.59 | 0 | 4.4 | 12.9368 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 285.5
2018-06-08 | 7:00 | 294.9 | 119.7 | 212.0898 | 84.4 | 0 | 4.4 | 32.2102 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 294.9
2018-06-08 | 8:00 | 338.3 | 119.7 | 222.4894 | 88.68 | 0 | 4.4 | 56.1306 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -174 | 338.3
2018-06-08 | 9:00 | 375.9 | 119.7 | 220.3899 | 115.51 | 0 | 4.4 | 73.4001 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 375.9
2018-06-08 | 10:00 | 390.4 | 119.7 | 226.0499 | 120.07 | 0 | 4.4 | 84.2801 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 390.4
2018-06-08 | 11:00 | 401.4 | 119.7 | 222.36 | 127.19 | 0 | 4.4 | 87.95 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 401.4
2018-06-08 | 12:00 | 383.7 | 119.7 | 220.0019 | 111.68 | 0 | 4.4 | 84.5181 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 383.7
2018-06-08 | 13:00 | 405 | 119.7 | 228.1438 | 136.44 | 0 | 4.4 | 71.9162 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -174 | 405
2018-06-08 | 14:00 | 401.8 | 119.7 | 247.8191 | 141 | 0 | 4.4 | 43.7609 | 0 | 17.5 | 0 | 1.62 | -174 | 401.8
2018-06-08 | 15:00 | 391.2 | 119.7 | 251.3664 | 141.13 | 0 | 4.4 | 17.9036 | 0 | 19.7 | 0 | 11 | -174 | 391.2
2018-06-08 | 16:00 | 381.6 | 119.7 | 247.5999 | 141.1 | 0 | 4.4 | 12.7001 | 0 | 19.1 | 0 | 11 | -174 | 381.6
2018-06-08 | 17:00 | 362 | 119.7 | 246.2116 | 141.05 | 0 | 4.4 | 4.6384 | 0 | 20 | 0 | 0 | -174 | 362
2018-06-08 | 18:00 | 351.1 | 119.7 | 243.4361 | 141.02 | 0 | 4.4 | 0.14388 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -174 | 351.1
2018-06-08 | 19:00 | 341.6 | 119.7 | 240.01 | 140.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 341.6
2018-06-08 | 20:00 | 330.3 | 119.7 | 228.05 | 140.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 330.3
2018-06-08 | 21:00 | 316.8 | 119.7 | 232.72 | 122.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 316.8
2018-06-08 | 22:00 | 305.6 | 119.7 | 224.67 | 120.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 305.6
2018-06-08 | 23:00 | 289.1 | 119.7 | 229.07 | 96.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 289.1
2018-06-09 | 0:00 | 276.8 | 119.7 | 178.57 | 118.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -159 | 276.8
2018-06-09 | 1:00 | 275.3 | 119.7 | 178.55 | 119.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -159 | 275.3
2018-06-09 | 2:00 | 289.6 | 119.7 | 178.45 | 135.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -159 | 289.6
2018-06-09 | 3:00 | 301.7 | 119.7 | 178.53 | 148.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -159 | 301.7
2018-06-09 | 4:00 | 295.9 | 119.7 | 178.55 | 143.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -159 | 295.9
2018-06-09 | 5:00 | 277.2 | 119.7 | 178.4451 | 129.35 | 0 | 4.4 | 0.80492 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -159 | 277.2
2018-06-09 | 6:00 | 266.5 | 119.7 | 178.3973 | 114.34 | 0 | 4.4 | 7.1627 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -159 | 266.5
2018-06-09 | 7:00 | 267.9 | 119.7 | 174.9166 | 98.83 | 0 | 4.4 | 15.8534 | 0 | 7.1 | 0 | 6.1 | -159 | 267.9
2018-06-09 | 8:00 | 284.2 | 119.7 | 147.9141 | 99.94 | 0 | 4.4 | 27.5359 | 0 | 10.4 | 0 | 6.31 | -132 | 284.2
2018-06-09 | 9:00 | 301.6 | 119.7 | 149.3909 | 112.64 | 0 | 4.4 | 37.4691 | 0 | 10 | 0 | 0 | -132 | 301.6
2018-06-09 | 10:00 | 307.3 | 119.7 | 145.3364 | 106.18 | 0 | 4.4 | 53.6836 | 0 | 10 | 0 | 0 | -132 | 307.3
2018-06-09 | 11:00 | 315 | 119.7 | 144.8703 | 110.57 | 0 | 4.4 | 57.5597 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -132 | 315
2018-06-09 | 12:00 | 299.4 | 119.7 | 142.03 | 99.66 | 0 | 4.4 | 56.81 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -132 | 299.4
2018-06-09 | 13:00 | 297.8 | 119.7 | 145.3219 | 102.1 | 0 | 4.4 | 48.7781 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -132 | 297.8
2018-06-09 | 14:00 | 297.3 | 119.7 | 144.9153 | 111.38 | 0 | 4.4 | 37.1047 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -132 | 297.3
2018-06-09 | 15:00 | 291.5 | 119.7 | 147.4273 | 117.8 | 0 | 4.4 | 20.5727 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -132 | 291.5
2018-06-09 | 16:00 | 289.8 | 119.7 | 151.6629 | 122.48 | 0 | 4.4 | 11.5571 | 0 | 12 | 0 | 0 | -132 | 289.8
2018-06-09 | 17:00 | 285.6 | 119.7 | 149.3675 | 125.03 | 0 | 4.4 | 5.4025 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -132 | 285.6
2018-06-09 | 18:00 | 285 | 119.7 | 149.4044 | 128.2 | 0 | 4.4 | 0.29558 | 0 | 15 | 0 | 0 | -132 | 285
2018-06-09 | 19:00 | 285.1 | 119.7 | 149.46 | 128.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -132 | 285.1
2018-06-09 | 20:00 | 276.7 | 119.7 | 149.36 | 123.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -132 | 276.7
2018-06-09 | 21:00 | 266.1 | 119.7 | 146.88 | 109.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 5.02 | -132 | 266.1
2018-06-09 | 22:00 | 254.6 | 119.7 | 174.88 | 96.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 6.12 | -159 | 254.6
2018-06-09 | 23:00 | 247.4 | 119.7 | 177.09 | 93.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -159 | 247.4
2018-06-10 | 0:00 | 235.9 | 119.7 | 155.46 | 100.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -159 | 235.9
2018-06-10 | 1:00 | 238.8 | 119.7 | 155.54 | 104.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -159 | 238.8
2018-06-10 | 2:00 | 256.6 | 119.7 | 162.94 | 117.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -159 | 256.6
2018-06-10 | 3:00 | 272.2 | 119.7 | 158.21 | 134.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 6.68 | -159 | 272.2
2018-06-10 | 4:00 | 268.1 | 119.7 | 159.21 | 120.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 11 | -159 | 268.1
2018-06-10 | 5:00 | 251.2 | 119.7 | 161.8577 | 113.57 | 0 | 4.4 | 1.1723 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -159 | 251.2
2018-06-10 | 6:00 | 235.9 | 119.7 | 152.5666 | 99.53 | 0 | 4.4 | 8.4034 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -159 | 235.9
2018-06-10 | 7:00 | 233.9 | 119.7 | 144.1162 | 100.87 | 0 | 4.4 | 15.2138 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -159 | 233.9
2018-06-10 | 8:00 | 239.1 | 119.7 | 114.4881 | 97.98 | 0 | 4.4 | 29.3319 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -132 | 239.1
2018-06-10 | 9:00 | 250.8 | 119.7 | 115.8239 | 101.3 | 0 | 4.4 | 36.7761 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -132 | 250.8
2018-06-10 | 10:00 | 260.4 | 119.7 | 120.5936 | 103.6 | 0 | 4.4 | 39.8064 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -132 | 260.4
2018-06-10 | 11:00 | 260.3 | 119.7 | 119.6352 | 105.76 | 0 | 4.4 | 34.4048 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -132 | 260.3
2018-06-10 | 12:00 | 258.7 | 119.7 | 120.1763 | 107.68 | 0 | 4.4 | 36.5437 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -132 | 258.7
2018-06-10 | 13:00 | 258.3 | 119.7 | 120.5733 | 112.41 | 0 | 4.4 | 31.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | -132 | 258.3
2018-06-10 | 14:00 | 255 | 119.7 | 120.6578 | 110.91 | 0 | 4.4 | 28.7322 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -132 | 255
2018-06-10 | 15:00 | 256.6 | 119.7 | 120.3072 | 119.09 | 0 | 4.4 | 22.7028 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -132 | 256.6
2018-06-10 | 16:00 | 259.4 | 119.7 | 126.3188 | 122.83 | 0 | 4.4 | 14.5512 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -132 | 259.4
2018-06-10 | 17:00 | 265.6 | 119.7 | 134.784 | 127.59 | 0 | 4.4 | 6.726 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -132 | 265.6
2018-06-10 | 18:00 | 270.5 | 119.7 | 130.9093 | 145.35 | 0 | 4.4 | 0.5407 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -132 | 270.5
2018-06-10 | 19:00 | 272.8 | 119.7 | 130.67 | 145.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -132 | 272.8
2018-06-10 | 20:00 | 261 | 119.7 | 131.18 | 127.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 5.93 | -132 | 261
2018-06-10 | 21:00 | 257.5 | 119.7 | 133.5 | 125.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -132 | 257.5
2018-06-10 | 22:00 | 249.3 | 119.7 | 160.35 | 116.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -159 | 249.3
2018-06-10 | 23:00 | 242.1 | 119.7 | 156.34 | 114.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -159 | 242.1
2018-06-11 | 0:00 | 234.8 | 119.7 | 188.3 | 78.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -159 | 234.8
2018-06-11 | 1:00 | 238.1 | 119.7 | 193.11 | 78.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -159 | 238.1
2018-06-11 | 2:00 | 258.8 | 119.7 | 205.47 | 79.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -159 | 258.8
2018-06-11 | 3:00 | 278.7 | 119.7 | 205.19 | 97.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -159 | 278.7
2018-06-11 | 4:00 | 277.3 | 119.7 | 205.47 | 95.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -159 | 277.3
2018-06-11 | 5:00 | 267.8 | 119.7 | 205.5153 | 90.35 | 0 | 4.4 | 0.4347 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -159 | 267.8
2018-06-11 | 6:00 | 265.6 | 119.7 | 202.1144 | 78.53 | 0 | 4.4 | 5.5556 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -159 | 265.6
2018-06-11 | 7:00 | 279.8 | 119.7 | 205.5751 | 83.54 | 0 | 4.4 | 11.6849 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -159 | 279.8
2018-06-11 | 8:00 | 316.2 | 119.7 | 221.7889 | 108.28 | 0 | 4.4 | 19.4311 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -174 | 316.2
2018-06-11 | 9:00 | 346.3 | 119.7 | 238.9126 | 125.28 | 0 | 4.4 | 24.5074 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 346.3
2018-06-11 | 10:00 | 352.8 | 119.7 | 240.918 | 112.23 | 0 | 4.4 | 44.852 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 352.8
2018-06-11 | 11:00 | 361.4 | 119.7 | 233.6135 | 112.2 | 0 | 4.4 | 56.7865 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 361.4
2018-06-11 | 12:00 | 341.1 | 119.7 | 217.0799 | 112.18 | 0 | 4.4 | 48.8401 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 341.1
2018-06-11 | 13:00 | 363.2 | 119.7 | 240.4644 | 112.15 | 0 | 4.4 | 39.1856 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -174 | 363.2
2018-06-11 | 14:00 | 364.4 | 119.7 | 238.9738 | 130.29 | 0 | 4.4 | 29.7362 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 364.4
2018-06-11 | 15:00 | 359 | 119.7 | 242.1231 | 133.99 | 0 | 4.4 | 17.1869 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 359
2018-06-11 | 16:00 | 358 | 119.7 | 247.5091 | 133.98 | 0 | 4.4 | 9.5109 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 358
2018-06-11 | 17:00 | 344.8 | 119.7 | 242.2987 | 133.96 | 0 | 4.4 | 3.1413 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 344.8
2018-06-11 | 18:00 | 339.9 | 119.7 | 241.2879 | 133.92 | 0 | 4.4 | 0.092117 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -174 | 339.9
2018-06-11 | 19:00 | 329.1 | 119.7 | 238.92 | 131.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 329.1
2018-06-11 | 20:00 | 319.1 | 119.7 | 238.93 | 124.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 319.1
2018-06-11 | 21:00 | 305.5 | 119.7 | 239.01 | 115.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 305.5
2018-06-11 | 22:00 | 295.7 | 119.7 | 236.94 | 107.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 295.7
2018-06-11 | 23:00 | 285.1 | 119.7 | 225.16 | 107.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 285.1
2018-06-12 | 0:00 | 274 | 119.7 | 241.12 | 77.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 274
2018-06-12 | 1:00 | 274.5 | 119.7 | 241.37 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 274.5
2018-06-12 | 2:00 | 294.7 | 119.7 | 243.85 | 95.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 294.7
2018-06-12 | 3:00 | 306 | 119.7 | 250.75 | 100.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 306
2018-06-12 | 4:00 | 304.8 | 119.7 | 251.15 | 100.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 304.8
2018-06-12 | 5:00 | 291.8 | 119.7 | 242.8699 | 95.78 | 0 | 4.4 | 0.75014 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 291.8
2018-06-12 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 242.2412 | 90.29 | 0 | 4.4 | 5.3688 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 289.2
2018-06-12 | 7:00 | 301.1 | 119.7 | 244.3817 | 95.71 | 0 | 4.4 | 9.7083 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 301.1
2018-06-12 | 8:00 | 333.3 | 119.7 | 255.9674 | 106.44 | 0 | 4.4 | 13.8926 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 333.3
2018-06-12 | 9:00 | 356 | 119.7 | 251.4665 | 130.89 | 0 | 4.4 | 15.5435 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 356
2018-06-12 | 10:00 | 361.6 | 119.7 | 251.4475 | 132.38 | 0 | 4.4 | 25.5725 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 361.6
2018-06-12 | 11:00 | 361.2 | 119.7 | 251.3432 | 119.49 | 0 | 4.4 | 33.6668 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 361.2
2018-06-12 | 12:00 | 336.8 | 119.7 | 237.465 | 95.6 | 0 | 4.4 | 36.335 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -174 | 336.8
2018-06-12 | 13:00 | 358.4 | 119.7 | 244.9615 | 110.53 | 0 | 4.4 | 36.0085 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -174 | 358.4
2018-06-12 | 14:00 | 360.9 | 119.7 | 251.3241 | 123.06 | 0 | 4.4 | 27.4159 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 360.9
2018-06-12 | 15:00 | 357.4 | 119.7 | 251.5554 | 130.87 | 0 | 4.4 | 19.0746 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 357.4
2018-06-12 | 16:00 | 354.7 | 119.7 | 251.4575 | 138.18 | 0 | 4.4 | 9.2625 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 354.7
2018-06-12 | 17:00 | 343.4 | 119.7 | 251.5061 | 132.67 | 0 | 4.4 | 3.5239 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 343.4
2018-06-12 | 18:00 | 337 | 119.7 | 251.4297 | 127.27 | 0 | 4.4 | 0.10031 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 337
2018-06-12 | 19:00 | 327.6 | 119.7 | 251.32 | 120.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 327.6
2018-06-12 | 20:00 | 316.4 | 119.7 | 250.38 | 110.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 316.4
2018-06-12 | 21:00 | 302.4 | 119.7 | 242.07 | 104.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 302.4
2018-06-12 | 22:00 | 293.9 | 119.7 | 242.7 | 97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 293.9
2018-06-12 | 23:00 | 284.2 | 119.7 | 237.98 | 89.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 284.2
2018-06-13 | 0:00 | 272.5 | 119.7 | 226.91 | 86.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 272.5
2018-06-13 | 1:00 | 275.1 | 119.7 | 230.12 | 87.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 275.1
2018-06-13 | 2:00 | 294 | 119.7 | 226.14 | 104.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.31 | -174 | 294
2018-06-13 | 3:00 | 308.4 | 119.7 | 226.23 | 112.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 6.4 | -174 | 308.4
2018-06-13 | 4:00 | 306.7 | 119.7 | 231.86 | 114.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 306.7
2018-06-13 | 5:00 | 294.4 | 119.7 | 226.1866 | 104.96 | 0 | 4.4 | 0.52344 | 0 | 6.8 | 0 | 5.83 | -174 | 294.4
2018-06-13 | 6:00 | 288.1 | 119.7 | 225.2327 | 102.75 | 0 | 4.4 | 6.1173 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 288.1
2018-06-13 | 7:00 | 294.1 | 119.7 | 225.6817 | 101.38 | 0 | 4.4 | 15.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 294.1
2018-06-13 | 8:00 | 325.4 | 119.7 | 228.0956 | 115.96 | 0 | 4.4 | 29.8444 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 325.4
2018-06-13 | 9:00 | 349.9 | 119.7 | 223.0282 | 132.84 | 0 | 4.4 | 36.8318 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 349.9
2018-06-13 | 10:00 | 348.2 | 119.7 | 221.8239 | 129.11 | 0 | 4.4 | 38.1661 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 348.2
2018-06-13 | 11:00 | 352.6 | 119.7 | 222.286 | 124.11 | 0 | 4.4 | 51.504 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 352.6
2018-06-13 | 12:00 | 329.7 | 119.7 | 213.2481 | 102.59 | 0 | 4.4 | 55.5619 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 329.7
2018-06-13 | 13:00 | 347.8 | 119.7 | 221.7637 | 112.31 | 0 | 4.4 | 54.9263 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 347.8
2018-06-13 | 14:00 | 352.9 | 119.7 | 222.2969 | 118.73 | 0 | 4.4 | 51.5731 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 352.9
2018-06-13 | 15:00 | 348.1 | 119.7 | 222.3726 | 124.24 | 0 | 4.4 | 38.2874 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 348.1
2018-06-13 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 228.9887 | 132.77 | 0 | 4.4 | 21.5413 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -174 | 347.8
2018-06-13 | 17:00 | 331.9 | 119.7 | 230.2618 | 132.75 | 0 | 4.4 | 9.1882 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 331.9
2018-06-13 | 18:00 | 328.7 | 119.7 | 226.1748 | 132.75 | 0 | 4.4 | 0.7452 | 0 | 10.7 | 0 | 8.23 | -174 | 328.7
2018-06-13 | 19:00 | 322.2 | 119.7 | 227.17 | 132.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -174 | 322.2
2018-06-13 | 20:00 | 315.6 | 119.7 | 221.79 | 129.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 315.6
2018-06-13 | 21:00 | 302.2 | 119.7 | 222.27 | 121.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 302.2
2018-06-13 | 22:00 | 291.2 | 119.7 | 230.23 | 100.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 291.2
2018-06-13 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 224.64 | 98.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 279.8
2018-06-14 | 0:00 | 269.3 | 119.7 | 214.28 | 97.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 269.3
2018-06-14 | 1:00 | 272.8 | 119.7 | 214.39 | 95.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -174 | 272.8
2018-06-14 | 2:00 | 291.6 | 119.7 | 214.29 | 119.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 291.6
2018-06-14 | 3:00 | 306.8 | 119.7 | 208.74 | 133.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 5.65 | -174 | 306.8
2018-06-14 | 4:00 | 303.4 | 119.7 | 208.73 | 131.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5.65 | -174 | 303.4
2018-06-14 | 5:00 | 290.6 | 119.7 | 210.9092 | 112.71 | 0 | 4.4 | 2.0308 | 0 | 9.2 | 0 | 5.65 | -174 | 290.6
2018-06-14 | 6:00 | 284.5 | 119.7 | 213.4047 | 95.21 | 0 | 4.4 | 14.2853 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 284.5
2018-06-14 | 7:00 | 288.7 | 119.7 | 211.4418 | 80.89 | 0 | 4.4 | 28.8182 | 0 | 11.8 | 0 | 5.65 | -174 | 288.7
2018-06-14 | 8:00 | 320.2 | 119.7 | 213.9042 | 94.85 | 0 | 4.4 | 47.2458 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 320.2
2018-06-14 | 9:00 | 346.3 | 119.7 | 212.1553 | 104.85 | 0 | 4.4 | 69.0947 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 346.3
2018-06-14 | 10:00 | 353.7 | 119.7 | 211.5505 | 102.27 | 0 | 4.4 | 79.7795 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 353.7
2018-06-14 | 11:00 | 357.6 | 119.7 | 211.9907 | 100.64 | 0 | 4.4 | 84.0693 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 357.6
2018-06-14 | 12:00 | 334 | 119.7 | 198.1875 | 100.12 | 0 | 4.4 | 82.8925 | 0 | 14.7 | 0 | -12 | -174 | 334
2018-06-14 | 13:00 | 353 | 119.7 | 207.7792 | 100.1 | 0 | 4.4 | 77.7208 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -174 | 353
2018-06-14 | 14:00 | 353 | 119.7 | 211.5134 | 106.57 | 0 | 4.4 | 66.1166 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -174 | 353
2018-06-14 | 15:00 | 347.8 | 119.7 | 209.2116 | 117.37 | 0 | 4.4 | 45.7684 | 0 | 19.7 | 0 | 5.65 | -174 | 347.8
2018-06-14 | 16:00 | 347.9 | 119.7 | 212.5906 | 144.3 | 0 | 4.4 | 24.2094 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -174 | 347.9
2018-06-14 | 17:00 | 334.6 | 119.7 | 212.5987 | 149.1 | 0 | 4.4 | 8.3013 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -174 | 334.6
2018-06-14 | 18:00 | 329.4 | 119.7 | 212.5353 | 152.9 | 0 | 4.4 | 0.36472 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -174 | 329.4
2018-06-14 | 19:00 | 324.9 | 119.7 | 209.14 | 145.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 5.65 | -174 | 324.9
2018-06-14 | 20:00 | 315.9 | 119.7 | 212.69 | 138.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -174 | 315.9
2018-06-14 | 21:00 | 302 | 119.7 | 212.59 | 125.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -174 | 302
2018-06-14 | 22:00 | 293.2 | 119.7 | 212.43 | 115.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 1.96 | -174 | 293.2
2018-06-14 | 23:00 | 282.8 | 119.7 | 214.28 | 105.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 282.8
2018-06-15 | 0:00 | 271.2 | 119.7 | 223.1 | 78.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 5.78 | -174 | 271.2
2018-06-15 | 1:00 | 274.8 | 119.7 | 223.1 | 78.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 7.4 | -174 | 274.8
2018-06-15 | 2:00 | 292.5 | 119.7 | 228.4 | 103.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 292.5
2018-06-15 | 3:00 | 307.6 | 119.7 | 223.07 | 121.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 5.32 | -174 | 307.6
2018-06-15 | 4:00 | 305.8 | 119.7 | 228.4 | 116.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 305.8
2018-06-15 | 5:00 | 291.9 | 119.7 | 226.916 | 99.74 | 0 | 4.4 | 0.24396 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 291.9
2018-06-15 | 6:00 | 287.9 | 119.7 | 227.47 | 92.95 | 0 | 4.4 | 3.88 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -174 | 287.9
2018-06-15 | 7:00 | 295 | 119.7 | 228.4325 | 91.6 | 0 | 4.4 | 10.6675 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -174 | 295
2018-06-15 | 8:00 | 325.3 | 119.7 | 223.1278 | 112.33 | 0 | 4.4 | 18.8622 | 0 | 11.4 | 0 | 9.48 | -174 | 325.3
2018-06-15 | 9:00 | 346.7 | 119.7 | 226.5256 | 133.79 | 0 | 4.4 | 24.0844 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -174 | 346.7
2018-06-15 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 226.4793 | 127.38 | 0 | 4.4 | 34.5407 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 348.8
2018-06-15 | 11:00 | 352.2 | 119.7 | 225.0134 | 117.31 | 0 | 4.4 | 46.5766 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 352.2
2018-06-15 | 12:00 | 331.9 | 119.7 | 220.3077 | 98.25 | 0 | 4.4 | 47.1423 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 331.9
2018-06-15 | 13:00 | 348.8 | 119.7 | 227.8445 | 118.3 | 0 | 4.4 | 33.9555 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 348.8
2018-06-15 | 14:00 | 352.3 | 119.7 | 226.4384 | 133.88 | 0 | 4.4 | 24.0816 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -174 | 352.3
2018-06-15 | 15:00 | 346.7 | 119.7 | 226.4563 | 140.28 | 0 | 4.4 | 13.9637 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 346.7
2018-06-15 | 16:00 | 344.2 | 119.7 | 226.5551 | 145.69 | 0 | 4.4 | 8.5549 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 344.2
2018-06-15 | 17:00 | 331.8 | 119.7 | 226.554 | 141.98 | 0 | 4.4 | 4.366 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 331.8
2018-06-15 | 18:00 | 324.9 | 119.7 | 226.5585 | 139.16 | 0 | 4.4 | 0.28152 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 324.9
2018-06-15 | 19:00 | 320 | 119.7 | 226.63 | 134.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 320
2018-06-15 | 20:00 | 310.5 | 119.7 | 226.52 | 127.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 310.5
2018-06-15 | 21:00 | 298.5 | 119.7 | 226.43 | 116.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 298.5
2018-06-15 | 22:00 | 287.4 | 119.7 | 228.49 | 106.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 287.4
2018-06-15 | 23:00 | 278 | 119.7 | 228.4 | 97.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 278
2018-06-16 | 0:00 | 266.5 | 119.7 | 182.68 | 117.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -159 | 266.5
2018-06-16 | 1:00 | 269.2 | 119.7 | 182.68 | 120.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -159 | 269.2
2018-06-16 | 2:00 | 289.1 | 119.7 | 182.68 | 139.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -159 | 289.1
2018-06-16 | 3:00 | 301.4 | 119.7 | 182.77 | 148.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -159 | 301.4
2018-06-16 | 4:00 | 297.7 | 119.7 | 182.67 | 146.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -159 | 297.7
2018-06-16 | 5:00 | 281.7 | 119.7 | 182.6508 | 129.43 | 0 | 4.4 | 0.91916 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -159 | 281.7
2018-06-16 | 6:00 | 264.7 | 119.7 | 184.0245 | 105.7 | 0 | 4.4 | 6.8755 | 0 | 3 | 0 | 0 | -159 | 264.7
2018-06-16 | 7:00 | 264.5 | 119.7 | 179.3597 | 96.13 | 0 | 4.4 | 14.9403 | 0 | 2 | 0 | 6.97 | -159 | 264.5
2018-06-16 | 8:00 | 276.1 | 119.7 | 152.427 | 94.72 | 0 | 4.4 | 26.853 | 0 | 2.6 | 0 | 7.4 | -132 | 276.1
2018-06-16 | 9:00 | 288.8 | 119.7 | 153.5549 | 107.42 | 0 | 4.4 | 34.2251 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -132 | 288.8
2018-06-16 | 10:00 | 293.2 | 119.7 | 150.5591 | 106.24 | 0 | 4.4 | 43.2009 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -132 | 293.2
2018-06-16 | 11:00 | 295.7 | 119.7 | 149.4507 | 98.96 | 0 | 4.4 | 52.7893 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -132 | 295.7
2018-06-16 | 12:00 | 282.4 | 119.7 | 130.9646 | 98.45 | 0 | 4.4 | 59.4854 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -132 | 282.4
2018-06-16 | 13:00 | 290.7 | 119.7 | 139.8076 | 98.46 | 0 | 4.4 | 57.2324 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -132 | 290.7
2018-06-16 | 14:00 | 291.8 | 119.7 | 147.927 | 100.46 | 0 | 4.4 | 47.713 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -132 | 291.8
2018-06-16 | 15:00 | 283.6 | 119.7 | 150.1705 | 106.06 | 0 | 4.4 | 33.4695 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -132 | 283.6
2018-06-16 | 16:00 | 281.6 | 119.7 | 150.7787 | 117.55 | 0 | 4.4 | 20.2713 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -132 | 281.6
2018-06-16 | 17:00 | 280.7 | 119.7 | 153.7132 | 125.08 | 0 | 4.4 | 9.2068 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -132 | 280.7
2018-06-16 | 18:00 | 281.6 | 119.7 | 153.7572 | 134.79 | 0 | 4.4 | 0.45279 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -132 | 281.6
2018-06-16 | 19:00 | 281.5 | 119.7 | 153.8 | 135.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 281.5
2018-06-16 | 20:00 | 273.5 | 119.7 | 153.73 | 127.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 273.5
2018-06-16 | 21:00 | 262.4 | 119.7 | 153.83 | 116.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -132 | 262.4
2018-06-16 | 22:00 | 251.2 | 119.7 | 179.29 | 99.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.98 | -159 | 251.2
2018-06-16 | 23:00 | 244.3 | 119.7 | 179.39 | 92.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.4 | -159 | 244.3
2018-06-17 | 0:00 | 231.6 | 119.7 | 153.12 | 103.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9.36 | -159 | 231.6
2018-06-17 | 1:00 | 236.2 | 119.7 | 158.64 | 112.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -159 | 236.2
2018-06-17 | 2:00 | 255.7 | 119.7 | 158.66 | 131.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -159 | 255.7
2018-06-17 | 3:00 | 271.8 | 119.7 | 153.04 | 146.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.19 | -159 | 271.8
2018-06-17 | 4:00 | 269.7 | 119.7 | 153.13 | 145.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.71 | -159 | 269.7
2018-06-17 | 5:00 | 252.8 | 119.7 | 158.6414 | 125.76 | 0 | 4.4 | 2.7986 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -159 | 252.8
2018-06-17 | 6:00 | 234.1 | 119.7 | 147.1838 | 103.69 | 0 | 4.4 | 17.3262 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -159 | 234.1
2018-06-17 | 7:00 | 224.6 | 119.7 | 119.6514 | 102.5 | 0 | 4.4 | 36.8486 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -159 | 224.6
2018-06-17 | 8:00 | 230.7 | 119.7 | 93.1022 | 86.28 | 0 | 4.4 | 58.8178 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 230.7
2018-06-17 | 9:00 | 243.1 | 119.7 | 79.6821 | 93.81 | 0 | 4.4 | 77.1079 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 243.1
2018-06-17 | 10:00 | 252.3 | 119.7 | 79.2657 | 94.92 | 0 | 4.4 | 85.6143 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 252.3
2018-06-17 | 11:00 | 259.1 | 119.7 | 76.92 | 99.45 | 0 | 4.4 | 90.23 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 259.1
2018-06-17 | 12:00 | 260.3 | 119.7 | 76.3475 | 98.93 | 0 | 4.4 | 91.6225 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -132 | 260.3
2018-06-17 | 13:00 | 260.7 | 119.7 | 81.0431 | 99.7 | 0 | 4.4 | 86.4569 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -132 | 260.7
2018-06-17 | 14:00 | 258.5 | 119.7 | 83.5451 | 108.46 | 0 | 4.4 | 73.3949 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 258.5
2018-06-17 | 15:00 | 258.3 | 119.7 | 91.0232 | 118.36 | 0 | 4.4 | 56.3168 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -132 | 258.3
2018-06-17 | 16:00 | 259.9 | 119.7 | 113.2586 | 118.36 | 0 | 4.4 | 35.8814 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -132 | 259.9
2018-06-17 | 17:00 | 264.8 | 119.7 | 129.6422 | 129.97 | 0 | 4.4 | 12.6878 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -132 | 264.8
2018-06-17 | 18:00 | 268.8 | 119.7 | 126.1624 | 140.8 | 0 | 4.4 | 1.0676 | 0 | 1.3 | 0 | 7.37 | -132 | 268.8
2018-06-17 | 19:00 | 273 | 119.7 | 130.9 | 140.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -132 | 273
2018-06-17 | 20:00 | 268.6 | 119.7 | 129.74 | 134.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -132 | 268.6
2018-06-17 | 21:00 | 255.1 | 119.7 | 129.74 | 118.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -132 | 255.1
2018-06-17 | 22:00 | 246.5 | 119.7 | 156.28 | 108.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -159 | 246.5
2018-06-17 | 23:00 | 239.8 | 119.7 | 148.77 | 108.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -159 | 239.8
2018-06-18 | 0:00 | 233.2 | 119.7 | 173.31 | 76.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -159 | 233.2
2018-06-18 | 1:00 | 236 | 119.7 | 178.71 | 76.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -159 | 236
2018-06-18 | 2:00 | 258.5 | 119.7 | 200.62 | 76.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -159 | 258.5
2018-06-18 | 3:00 | 276.2 | 119.7 | 207.45 | 92.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -159 | 276.2
2018-06-18 | 4:00 | 274.1 | 119.7 | 207.99 | 93.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -159 | 274.1
2018-06-18 | 5:00 | 263.6 | 119.7 | 207.9124 | 82.11 | 0 | 4.4 | 1.0776 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -159 | 263.6
2018-06-18 | 6:00 | 264.3 | 119.7 | 207.8176 | 80.91 | 0 | 4.4 | 6.0724 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -159 | 264.3
2018-06-18 | 7:00 | 279.6 | 119.7 | 207.2745 | 90.22 | 0 | 4.4 | 10.5055 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -159 | 279.6
2018-06-18 | 8:00 | 317.3 | 119.7 | 228.39 | 115.89 | 0 | 4.4 | 16.32 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 317.3
2018-06-18 | 9:00 | 340.9 | 119.7 | 232.231 | 127.37 | 0 | 4.4 | 26.899 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 340.9
2018-06-18 | 10:00 | 350.4 | 119.7 | 232.0877 | 118.48 | 0 | 4.4 | 47.4323 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 350.4
2018-06-18 | 11:00 | 356.9 | 119.7 | 228.2132 | 113.35 | 0 | 4.4 | 63.6368 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 356.9
2018-06-18 | 12:00 | 345.2 | 119.7 | 217.3994 | 100.8 | 0 | 4.4 | 75.7006 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 345.2
2018-06-18 | 13:00 | 369.9 | 119.7 | 232.4777 | 111.99 | 0 | 4.4 | 74.3323 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 369.9
2018-06-18 | 14:00 | 374.4 | 119.7 | 232.2855 | 122.82 | 0 | 4.4 | 66.3945 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 374.4
2018-06-18 | 15:00 | 371.5 | 119.7 | 233.0784 | 128.56 | 0 | 4.4 | 55.2616 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 371.5
2018-06-18 | 16:00 | 368.6 | 119.7 | 248.7925 | 128.71 | 0 | 4.4 | 37.4975 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 368.6
2018-06-18 | 17:00 | 353.8 | 119.7 | 256.0138 | 128.73 | 0 | 4.4 | 16.1562 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 353.8
2018-06-18 | 18:00 | 342.3 | 119.7 | 260.4264 | 124.25 | 0 | 4.4 | 1.5236 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 342.3
2018-06-18 | 19:00 | 332.9 | 119.7 | 250.73 | 124.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 332.9
2018-06-18 | 20:00 | 320.3 | 119.7 | 237.82 | 124.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 320.3
2018-06-18 | 21:00 | 305.6 | 119.7 | 232.7 | 114.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 305.6
2018-06-18 | 22:00 | 294.7 | 119.7 | 229.48 | 107.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 294.7
2018-06-18 | 23:00 | 286.1 | 119.7 | 225.57 | 107.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 286.1
2018-06-19 | 0:00 | 273.7 | 119.7 | 245.99 | 77.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 273.7
2018-06-19 | 1:00 | 274.5 | 119.7 | 247.05 | 77.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 274.5
2018-06-19 | 2:00 | 292.3 | 119.7 | 243.5 | 98.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 292.3
2018-06-19 | 3:00 | 305.6 | 119.7 | 244.13 | 111.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 305.6
2018-06-19 | 4:00 | 302.3 | 119.7 | 247.67 | 104.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 302.3
2018-06-19 | 5:00 | 288 | 119.7 | 243.966 | 90.93 | 0 | 4.4 | 2.304 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 288
2018-06-19 | 6:00 | 284.7 | 119.7 | 238.8775 | 79.11 | 0 | 4.4 | 16.1125 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 284.7
2018-06-19 | 7:00 | 297.4 | 119.7 | 232.5574 | 79.68 | 0 | 4.4 | 34.7626 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 297.4
2018-06-19 | 8:00 | 342.8 | 119.7 | 243.5844 | 92.26 | 0 | 4.4 | 56.4556 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 342.8
2018-06-19 | 9:00 | 377.5 | 119.7 | 243.0318 | 110.12 | 0 | 4.4 | 73.8482 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 377.5
2018-06-19 | 10:00 | 392.6 | 119.7 | 246.6409 | 113.55 | 0 | 4.4 | 81.3091 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 392.6
2018-06-19 | 11:00 | 399.5 | 119.7 | 244.1761 | 119.61 | 0 | 4.4 | 81.0139 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 399.5
2018-06-19 | 12:00 | 378.2 | 119.7 | 242.474 | 102.52 | 0 | 4.4 | 75.106 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 378.2
2018-06-19 | 13:00 | 402.8 | 119.7 | 245.5904 | 118.45 | 0 | 4.4 | 78.5596 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 402.8
2018-06-19 | 14:00 | 410 | 119.7 | 251.6601 | 126.61 | 0 | 4.4 | 71.8299 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 410
2018-06-19 | 15:00 | 401.8 | 119.7 | 264.6182 | 126.62 | 0 | 4.4 | 47.8618 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 401.8
2018-06-19 | 16:00 | 393.7 | 119.7 | 286.1284 | 126.76 | 0 | 4.4 | 19.7116 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 393.7
2018-06-19 | 17:00 | 377.5 | 119.7 | 294.6526 | 122.3 | 0 | 4.4 | 4.5474 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 377.5
2018-06-19 | 18:00 | 365.2 | 119.7 | 284.3008 | 122.32 | 0 | 4.4 | 0.17921 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 365.2
2018-06-19 | 19:00 | 351.2 | 119.7 | 268.17 | 122.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 351.2
2018-06-19 | 20:00 | 338.8 | 119.7 | 256.75 | 122.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 338.8
2018-06-19 | 21:00 | 322.7 | 119.7 | 250 | 114.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 322.7
2018-06-19 | 22:00 | 311.7 | 119.7 | 246.6 | 112.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 311.7
2018-06-19 | 23:00 | 299.4 | 119.7 | 247.4 | 98.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 299.4
2018-06-20 | 0:00 | 286.3 | 119.7 | 243.27 | 81.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.04 | -174 | 286.3
2018-06-20 | 1:00 | 286.4 | 119.7 | 245.98 | 88.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 286.4
2018-06-20 | 2:00 | 300.6 | 119.7 | 245.86 | 103.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 300.6
2018-06-20 | 3:00 | 312.8 | 119.7 | 245.98 | 116.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 312.8
2018-06-20 | 4:00 | 307.8 | 119.7 | 245.98 | 111.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 307.8
2018-06-20 | 5:00 | 294.5 | 119.7 | 247.29 | 95.3 | 0 | 4.4 | 0.10996 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 294.5
2018-06-20 | 6:00 | 293.7 | 119.7 | 247.5779 | 92.59 | 0 | 4.4 | 1.8321 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 293.7
2018-06-20 | 7:00 | 306.8 | 119.7 | 247.6591 | 92.92 | 0 | 4.4 | 5.8209 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 306.8
2018-06-20 | 8:00 | 340.7 | 119.7 | 247.7807 | 117.89 | 0 | 4.4 | 13.1293 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 340.7
2018-06-20 | 9:00 | 366.4 | 119.7 | 244.5016 | 145.58 | 0 | 4.4 | 17.6184 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 366.4
2018-06-20 | 10:00 | 371.4 | 119.7 | 244.564 | 134.97 | 0 | 4.4 | 35.966 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 371.4
2018-06-20 | 11:00 | 372.2 | 119.7 | 247.3201 | 123.19 | 0 | 4.4 | 47.5899 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 372.2
2018-06-20 | 12:00 | 352.2 | 119.7 | 242.0319 | 114.34 | 0 | 4.4 | 44.4281 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 352.2
2018-06-20 | 13:00 | 379.1 | 119.7 | 244.4665 | 147.97 | 0 | 4.4 | 33.3635 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 379.1
2018-06-20 | 14:00 | 383.5 | 119.7 | 244.2389 | 153.04 | 0 | 4.4 | 20.2111 | 0 | 6.3 | 0 | 9.61 | -174 | 383.5
2018-06-20 | 15:00 | 378.7 | 119.7 | 251.4156 | 153.06 | 0 | 4.4 | 8.9244 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -174 | 378.7
2018-06-20 | 16:00 | 373 | 119.7 | 248.9581 | 153.22 | 0 | 4.4 | 6.6219 | 0 | 3.1 | 0 | 11 | -174 | 373
2018-06-20 | 17:00 | 356.8 | 119.7 | 247.2866 | 153.25 | 0 | 4.4 | 3.1634 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 356.8
2018-06-20 | 18:00 | 347.8 | 119.7 | 244.5708 | 151.78 | 0 | 4.4 | 0.14923 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 347.8
2018-06-20 | 19:00 | 338.1 | 119.7 | 244.53 | 142.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 338.1
2018-06-20 | 20:00 | 328.3 | 119.7 | 244.52 | 132.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 328.3
2018-06-20 | 21:00 | 312.9 | 119.7 | 241.98 | 120.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 312.9
2018-06-20 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 245.88 | 105.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 302.6
2018-06-20 | 23:00 | 290.3 | 119.7 | 246.76 | 93.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 290.3
2018-06-21 | 0:00 | 280.3 | 119.7 | 226.82 | 102.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 280.3
2018-06-21 | 1:00 | 278.6 | 119.7 | 226.71 | 100.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 278.6
2018-06-21 | 2:00 | 293.9 | 119.7 | 226.69 | 113.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 293.9
2018-06-21 | 3:00 | 308.2 | 119.7 | 226.8 | 125.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 308.2
2018-06-21 | 4:00 | 306.3 | 119.7 | 226.7 | 121.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 306.3
2018-06-21 | 5:00 | 292.3 | 119.7 | 226.7571 | 104.51 | 0 | 4.4 | 0.63289 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 292.3
2018-06-21 | 6:00 | 288.1 | 119.7 | 222.7855 | 89.25 | 0 | 4.4 | 5.4245 | 0 | 15 | 0 | 5.54 | -174 | 288.1
2018-06-21 | 7:00 | 299.3 | 119.7 | 226.6286 | 97.3 | 0 | 4.4 | 14.2714 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 299.3
2018-06-21 | 8:00 | 336.4 | 119.7 | 226.6238 | 120.39 | 0 | 4.4 | 30.5862 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 336.4
2018-06-21 | 9:00 | 365.8 | 119.7 | 222.7313 | 121.3 | 0 | 4.4 | 54.1687 | 0 | 11.1 | 0 | 6.4 | -174 | 365.8
2018-06-21 | 10:00 | 376.5 | 119.7 | 222.7365 | 120.63 | 0 | 4.4 | 61.1135 | 0 | 15.1 | 0 | 6.82 | -174 | 376.5
2018-06-21 | 11:00 | 379.2 | 119.7 | 222.7868 | 106.59 | 0 | 4.4 | 68.7232 | 0 | 24.7 | 0 | 6.3 | -174 | 379.2
2018-06-21 | 12:00 | 359.7 | 119.7 | 207.647 | 104.53 | 0 | 4.4 | 71.123 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -174 | 359.7
2018-06-21 | 13:00 | 382.1 | 119.7 | 222.7596 | 116.48 | 0 | 4.4 | 64.9604 | 0 | 21.5 | 0 | 6.3 | -174 | 382.1
2018-06-21 | 14:00 | 385.6 | 119.7 | 225.1051 | 132.76 | 0 | 4.4 | 56.5349 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -174 | 385.6
2018-06-21 | 15:00 | 379.8 | 119.7 | 225.4455 | 139.86 | 0 | 4.4 | 43.0945 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -174 | 379.8
2018-06-21 | 16:00 | 376.3 | 119.7 | 225.4554 | 154.37 | 0 | 4.4 | 24.8746 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -174 | 376.3
2018-06-21 | 17:00 | 358.8 | 119.7 | 225.4346 | 152.46 | 0 | 4.4 | 12.0054 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -174 | 358.8
2018-06-21 | 18:00 | 348.5 | 119.7 | 225.4532 | 157.22 | 0 | 4.4 | 1.9268 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 348.5
2018-06-21 | 19:00 | 338.8 | 119.7 | 225.43 | 149.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -174 | 338.8
2018-06-21 | 20:00 | 330.8 | 119.7 | 225.53 | 145.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 330.8
2018-06-21 | 21:00 | 314.8 | 119.7 | 222.81 | 128.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.47 | -174 | 314.8
2018-06-21 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 226.69 | 121.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 302.6
2018-06-21 | 23:00 | 291.6 | 119.7 | 226.7 | 112.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 291.6
2018-06-22 | 0:00 | 277.9 | 119.7 | 220.75 | 105.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 277.9
2018-06-22 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 220.65 | 103.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 278.3
2018-06-22 | 2:00 | 293.9 | 119.7 | 220.73 | 117.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 293.9
2018-06-22 | 3:00 | 308.7 | 119.7 | 220.85 | 132.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 308.7
2018-06-22 | 4:00 | 305.9 | 119.7 | 220.84 | 129.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 305.9
2018-06-22 | 5:00 | 293.6 | 119.7 | 219.472 | 109.06 | 0 | 4.4 | 2.718 | 0 | 6.8 | 0 | 5.45 | -174 | 293.6
2018-06-22 | 6:00 | 286.7 | 119.7 | 222.2743 | 90.37 | 0 | 4.4 | 16.9557 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 286.7
2018-06-22 | 7:00 | 297 | 119.7 | 213.886 | 90.86 | 0 | 4.4 | 36.354 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 297
2018-06-22 | 8:00 | 332.1 | 119.7 | 218.2074 | 95.15 | 0 | 4.4 | 56.9826 | 0 | 6.6 | 0 | 5.06 | -174 | 332.1
2018-06-22 | 9:00 | 365.4 | 119.7 | 219.9901 | 113.81 | 0 | 4.4 | 75.8999 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 365.4
2018-06-22 | 10:00 | 377.8 | 119.7 | 220.4801 | 112.65 | 0 | 4.4 | 86.8699 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 377.8
2018-06-22 | 11:00 | 384.3 | 119.7 | 220.0888 | 111.8 | 0 | 4.4 | 94.0112 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 384.3
2018-06-22 | 12:00 | 364.7 | 119.7 | 207.401 | 105.38 | 0 | 4.4 | 94.619 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 364.7
2018-06-22 | 13:00 | 386 | 119.7 | 220.0962 | 120.3 | 0 | 4.4 | 88.9038 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 386
2018-06-22 | 14:00 | 389.2 | 119.7 | 219.6036 | 137.63 | 0 | 4.4 | 75.7664 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 389.2
2018-06-22 | 15:00 | 383.4 | 119.7 | 219.7239 | 149.24 | 0 | 4.4 | 59.4361 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 383.4
2018-06-22 | 16:00 | 380.3 | 119.7 | 219.55 | 158.11 | 0 | 4.4 | 40.82 | 0 | 4.3 | 0 | 7.42 | -174 | 380.3
2018-06-22 | 17:00 | 361.1 | 119.7 | 219.4685 | 158.15 | 0 | 4.4 | 17.8815 | 0 | 4.9 | 0 | 10.6 | -174 | 361.1
2018-06-22 | 18:00 | 346 | 119.7 | 219.4297 | 158.18 | 0 | 4.4 | 2.2903 | 0 | 5.5 | 0 | 10.5 | -174 | 346
2018-06-22 | 19:00 | 333.8 | 119.7 | 219.77 | 157.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 333.8
2018-06-22 | 20:00 | 322.9 | 119.7 | 219.77 | 147.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 322.9
2018-06-22 | 21:00 | 309.7 | 119.7 | 219.58 | 136.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 309.7
2018-06-22 | 22:00 | 295.2 | 119.7 | 220.75 | 119.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 295.2
2018-06-22 | 23:00 | 283.3 | 119.7 | 220.65 | 107.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 283.3
2018-06-23 | 0:00 | 272.1 | 119.7 | 183.1 | 130.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | -12 | -159 | 272.1
2018-06-23 | 1:00 | 268.5 | 119.7 | 176.61 | 120.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -159 | 268.5
2018-06-23 | 2:00 | 285.9 | 119.7 | 176.69 | 137.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -159 | 285.9
2018-06-23 | 3:00 | 300.6 | 119.7 | 171.26 | 148.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 11 | -159 | 300.6
2018-06-23 | 4:00 | 295.1 | 119.7 | 165.62 | 149.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -159 | 295.1
2018-06-23 | 5:00 | 276.5 | 119.7 | 176.5994 | 128.8 | 0 | 4.4 | 2.0006 | 0 | 4 | 0 | 0 | -159 | 276.5
2018-06-23 | 6:00 | 265.8 | 119.7 | 176.5047 | 111.18 | 0 | 4.4 | 10.2153 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -159 | 265.8
2018-06-23 | 7:00 | 264.3 | 119.7 | 176.5774 | 99 | 0 | 4.4 | 17.1226 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -159 | 264.3
2018-06-23 | 8:00 | 282.5 | 119.7 | 149.5065 | 105.18 | 0 | 4.4 | 26.0135 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -132 | 282.5
2018-06-23 | 9:00 | 295.2 | 119.7 | 148.6435 | 103.39 | 0 | 4.4 | 41.9665 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -132 | 295.2
2018-06-23 | 10:00 | 304.1 | 119.7 | 142.3388 | 101.11 | 0 | 4.4 | 50.6512 | 0 | 6.9 | 0 | 11 | -132 | 304.1
2018-06-23 | 11:00 | 309.1 | 119.7 | 148.6413 | 120.19 | 0 | 4.4 | 45.2687 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -132 | 309.1
2018-06-23 | 12:00 | 302.6 | 119.7 | 148.6073 | 122.88 | 0 | 4.4 | 37.4127 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -132 | 302.6
2018-06-23 | 13:00 | 306.6 | 119.7 | 148.6427 | 139.1 | 0 | 4.4 | 26.2573 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -132 | 306.6
2018-06-23 | 14:00 | 303.9 | 119.7 | 148.619 | 147.69 | 0 | 4.4 | 10.691 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -132 | 303.9
2018-06-23 | 15:00 | 297.7 | 119.7 | 148.6542 | 135.6 | 0 | 4.4 | 12.1458 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -132 | 297.7
2018-06-23 | 16:00 | 294.1 | 119.7 | 148.644 | 130.98 | 0 | 4.4 | 13.976 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -132 | 294.1
2018-06-23 | 17:00 | 290.7 | 119.7 | 148.6598 | 136.29 | 0 | 4.4 | 4.4502 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -132 | 290.7
2018-06-23 | 18:00 | 292.6 | 119.7 | 148.647 | 137.1 | 0 | 4.4 | 0.15301 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -132 | 292.6
2018-06-23 | 19:00 | 291.1 | 119.7 | 148.71 | 134.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -132 | 291.1
2018-06-23 | 20:00 | 284.7 | 119.7 | 148.71 | 126.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -132 | 284.7
2018-06-23 | 21:00 | 271.4 | 119.7 | 148.6 | 112.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -132 | 271.4
2018-06-23 | 22:00 | 257.2 | 119.7 | 175.8 | 97.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -159 | 257.2
2018-06-23 | 23:00 | 248.6 | 119.7 | 180.81 | 97.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | -12 | -159 | 248.6
2018-06-24 | 0:00 | 237.8 | 119.7 | 143.96 | 117.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -159 | 237.8
2018-06-24 | 1:00 | 239.2 | 119.7 | 143.96 | 119.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -159 | 239.2
2018-06-24 | 2:00 | 256.6 | 119.7 | 138.82 | 137.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 5.05 | -159 | 256.6
2018-06-24 | 3:00 | 271.5 | 119.7 | 141.35 | 144.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 11 | -159 | 271.5
2018-06-24 | 4:00 | 268.6 | 119.7 | 139.73 | 149.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7 | -159 | 268.6
2018-06-24 | 5:00 | 250.8 | 119.7 | 143.9523 | 135.24 | 0 | 4.4 | 1.8077 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -159 | 250.8
2018-06-24 | 6:00 | 236.7 | 119.7 | 141.9188 | 114.95 | 0 | 4.4 | 11.7312 | 0 | 3 | 0 | 0 | -159 | 236.7
2018-06-24 | 7:00 | 234.4 | 119.7 | 131.3002 | 111.63 | 0 | 4.4 | 25.1698 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -159 | 234.4
2018-06-24 | 8:00 | 245.8 | 119.7 | 100.0937 | 97.88 | 0 | 4.4 | 53.0263 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -132 | 245.8
2018-06-24 | 9:00 | 262.8 | 119.7 | 90.8937 | 100.74 | 0 | 4.4 | 74.0663 | 0 | 5 | 0 | 0 | -132 | 262.8
2018-06-24 | 10:00 | 275.3 | 119.7 | 90.3771 | 101.31 | 0 | 4.4 | 83.8129 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -132 | 275.3
2018-06-24 | 11:00 | 281.5 | 119.7 | 83.327 | 105.6 | 0 | 4.4 | 90.473 | 0 | 10 | 0 | 0 | -132 | 281.5
2018-06-24 | 12:00 | 284.3 | 119.7 | 77.9233 | 105.19 | 0 | 4.4 | 91.4867 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -132 | 284.3
2018-06-24 | 13:00 | 284.3 | 119.7 | 76.563 | 106.45 | 0 | 4.4 | 86.987 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -132 | 284.3
2018-06-24 | 14:00 | 284 | 119.7 | 94.4775 | 106.02 | 0 | 4.4 | 75.1025 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -132 | 284
2018-06-24 | 15:00 | 283.7 | 119.7 | 100.1846 | 124.53 | 0 | 4.4 | 51.4854 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -132 | 283.7
2018-06-24 | 16:00 | 284.6 | 119.7 | 112.7621 | 124.57 | 0 | 4.4 | 34.2879 | 0 | 14.3 | 0 | 6.58 | -132 | 284.6
2018-06-24 | 17:00 | 292.1 | 119.7 | 116.2854 | 152.43 | 0 | 4.4 | 15.6846 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -132 | 292.1
2018-06-24 | 18:00 | 292.1 | 119.7 | 115.9052 | 154.25 | 0 | 4.4 | 2.5448 | 0 | 16.3 | 0 | 11 | -132 | 292.1
2018-06-24 | 19:00 | 290.7 | 119.7 | 115.01 | 154.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 11 | -132 | 290.7
2018-06-24 | 20:00 | 284.5 | 119.7 | 112.71 | 154.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 6.06 | -132 | 284.5
2018-06-24 | 21:00 | 270.9 | 119.7 | 116.25 | 140.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -132 | 270.9
2018-06-24 | 22:00 | 257.5 | 119.7 | 143.85 | 120.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -159 | 257.5
2018-06-24 | 23:00 | 250.5 | 119.7 | 139.73 | 115.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 8.19 | -159 | 250.5
2018-06-25 | 0:00 | 242.5 | 119.7 | 176.3 | 81.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -159 | 242.5
2018-06-25 | 1:00 | 244.3 | 119.7 | 182.82 | 81.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -159 | 244.3
2018-06-25 | 2:00 | 258.9 | 119.7 | 197.64 | 81.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -159 | 258.9
2018-06-25 | 3:00 | 274.5 | 119.7 | 207.56 | 89.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -159 | 274.5
2018-06-25 | 4:00 | 276 | 119.7 | 208.01 | 96.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -159 | 276
2018-06-25 | 5:00 | 267.3 | 119.7 | 207.4869 | 87.86 | 0 | 4.4 | 2.0531 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -159 | 267.3
2018-06-25 | 6:00 | 267.7 | 119.7 | 202.8463 | 83.32 | 0 | 4.4 | 13.5337 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -159 | 267.7
2018-06-25 | 7:00 | 286.8 | 119.7 | 206.6086 | 83.81 | 0 | 4.4 | 30.8814 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -159 | 286.8
2018-06-25 | 8:00 | 332.2 | 119.7 | 221.5908 | 109.08 | 0 | 4.4 | 50.8292 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 332.2
2018-06-25 | 9:00 | 373.2 | 119.7 | 234.4729 | 117.75 | 0 | 4.4 | 68.6771 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 373.2
2018-06-25 | 10:00 | 391 | 119.7 | 237.7561 | 117.78 | 0 | 4.4 | 81.3639 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 391
2018-06-25 | 11:00 | 399.9 | 119.7 | 241.4643 | 117.82 | 0 | 4.4 | 87.3157 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 399.9
2018-06-25 | 12:00 | 382.1 | 119.7 | 231.2091 | 113.37 | 0 | 4.4 | 84.7209 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 382.1
2018-06-25 | 13:00 | 406.2 | 119.7 | 255.0858 | 117.16 | 0 | 4.4 | 81.2542 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 406.2
2018-06-25 | 14:00 | 411.6 | 119.7 | 266.9275 | 121.61 | 0 | 4.4 | 71.6625 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 411.6
2018-06-25 | 15:00 | 406.9 | 119.7 | 279.2305 | 121.65 | 0 | 4.4 | 55.2195 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 406.9
2018-06-25 | 16:00 | 403.3 | 119.7 | 288.5081 | 134.4 | 0 | 4.4 | 29.8919 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 403.3
2018-06-25 | 17:00 | 380.4 | 119.7 | 288.4677 | 127.41 | 0 | 4.4 | 12.8223 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 380.4
2018-06-25 | 18:00 | 365 | 119.7 | 284.8363 | 121.77 | 0 | 4.4 | 1.0937 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 365
2018-06-25 | 19:00 | 353.5 | 119.7 | 267.79 | 121.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 353.5
2018-06-25 | 20:00 | 341.1 | 119.7 | 255.12 | 120.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 341.1
2018-06-25 | 21:00 | 325.2 | 119.7 | 250.71 | 112.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 325.2
2018-06-25 | 22:00 | 311.2 | 119.7 | 238.35 | 111.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 311.2
2018-06-25 | 23:00 | 300.6 | 119.7 | 225.69 | 111.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -174 | 300.6
2018-06-26 | 0:00 | 284.6 | 119.7 | 241.24 | 82.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 284.6
2018-06-26 | 1:00 | 284.7 | 119.7 | 241.45 | 82.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 284.7
2018-06-26 | 2:00 | 296.6 | 119.7 | 249.1 | 87.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 296.6
2018-06-26 | 3:00 | 311.7 | 119.7 | 248.83 | 105.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 311.7
2018-06-26 | 4:00 | 308.5 | 119.7 | 249.23 | 100.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 308.5
2018-06-26 | 5:00 | 295.2 | 119.7 | 248.6954 | 89.66 | 0 | 4.4 | 2.1446 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 295.2
2018-06-26 | 6:00 | 296.9 | 119.7 | 244.2951 | 84.59 | 0 | 4.4 | 14.3149 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 296.9
2018-06-26 | 7:00 | 314 | 119.7 | 243.7185 | 85.08 | 0 | 4.4 | 30.9015 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 314
2018-06-26 | 8:00 | 362.4 | 119.7 | 247.2277 | 110.49 | 0 | 4.4 | 49.1823 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 362.4
2018-06-26 | 9:00 | 402.2 | 119.7 | 263.7999 | 118.87 | 0 | 4.4 | 64.9301 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 402.2
2018-06-26 | 10:00 | 421 | 119.7 | 274.5531 | 118.9 | 0 | 4.4 | 71.6469 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 421
2018-06-26 | 11:00 | 428 | 119.7 | 281.7052 | 123.25 | 0 | 4.4 | 64.6448 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 428
2018-06-26 | 12:00 | 408.7 | 119.7 | 268.8095 | 118.98 | 0 | 4.4 | 66.0105 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 408.7
2018-06-26 | 13:00 | 431.7 | 119.7 | 296.5776 | 122.51 | 0 | 4.4 | 57.4124 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 431.7
2018-06-26 | 14:00 | 433.1 | 119.7 | 304.3454 | 127.13 | 0 | 4.4 | 43.2246 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 433.1
2018-06-26 | 15:00 | 427.6 | 119.7 | 301.0149 | 122.59 | 0 | 4.4 | 43.2951 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 427.6
2018-06-26 | 16:00 | 425.3 | 119.7 | 305.0795 | 136.32 | 0 | 4.4 | 24.3005 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 425.3
2018-06-26 | 17:00 | 403.8 | 119.7 | 305.0243 | 131.44 | 0 | 4.4 | 10.0357 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 403.8
2018-06-26 | 18:00 | 390.1 | 119.7 | 306.491 | 122.71 | 0 | 4.4 | 0.49896 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 390.1
2018-06-26 | 19:00 | 378.5 | 119.7 | 292.86 | 122.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -174 | 378.5
2018-06-26 | 20:00 | 365.3 | 119.7 | 284.41 | 113.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -174 | 365.3
2018-06-26 | 21:00 | 346 | 119.7 | 264.97 | 113.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -174 | 346
2018-06-26 | 22:00 | 333.8 | 119.7 | 248.74 | 107.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -174 | 333.8
2018-06-26 | 23:00 | 319.5 | 119.7 | 245.95 | 93.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -174 | 319.5
2018-06-27 | 0:00 | 301.3 | 119.7 | 228.98 | 90.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -174 | 301.3
2018-06-27 | 1:00 | 299.1 | 119.7 | 219.1 | 90.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -174 | 299.1
2018-06-27 | 2:00 | 313.6 | 119.7 | 229.08 | 93.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -174 | 313.6
2018-06-27 | 3:00 | 327.7 | 119.7 | 228.62 | 101.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 327.7
2018-06-27 | 4:00 | 323.2 | 119.7 | 224.48 | 103.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -174 | 323.2
2018-06-27 | 5:00 | 311.9 | 119.7 | 219.3897 | 94.77 | 0 | 4.4 | 0.44031 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 311.9
2018-06-27 | 6:00 | 314.6 | 119.7 | 216.3939 | 96.36 | 0 | 4.4 | 7.6461 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -174 | 314.6
2018-06-27 | 7:00 | 340.5 | 119.7 | 223.4919 | 96.85 | 0 | 4.4 | 22.9581 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -174 | 340.5
2018-06-27 | 8:00 | 389.2 | 119.7 | 238.1875 | 134.91 | 0 | 4.4 | 22.5025 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -174 | 389.2
2018-06-27 | 9:00 | 422.2 | 119.7 | 246.8882 | 155.74 | 0 | 4.4 | 19.8918 | 0 | 45.9 | 0 | 3.68 | -174 | 422.2
2018-06-27 | 10:00 | 427.9 | 119.7 | 247.0383 | 155.79 | 0 | 4.4 | 24.0917 | 0 | 47.2 | 0 | 3.68 | -174 | 427.9
2018-06-27 | 11:00 | 430.5 | 119.7 | 255.362 | 155.83 | 0 | 4.4 | 23.528 | 0 | 42 | 0 | 3.68 | -174 | 430.5
2018-06-27 | 12:00 | 404.8 | 119.7 | 239.0193 | 146.66 | 0 | 4.4 | 21.1507 | 0 | 44.6 | 0 | 3.27 | -174 | 404.8
2018-06-27 | 13:00 | 422.4 | 119.7 | 248.1739 | 149.57 | 0 | 4.4 | 23.6761 | 0 | 47.2 | 0 | 3.68 | -174 | 422.4
2018-06-27 | 14:00 | 427.5 | 119.7 | 248.051 | 149.28 | 0 | 4.4 | 30.289 | 0 | 46.1 | 0 | 3.68 | -174 | 427.5
2018-06-27 | 15:00 | 425.1 | 119.7 | 248.1215 | 150.68 | 0 | 4.4 | 25.3185 | 0 | 47.2 | 0 | 3.68 | -174 | 425.1
2018-06-27 | 16:00 | 424.3 | 119.7 | 252.3312 | 154.82 | 0 | 4.4 | 16.1688 | 0 | 47.2 | 0 | 3.68 | -174 | 424.3
2018-06-27 | 17:00 | 405.7 | 119.7 | 248.1948 | 154.68 | 0 | 4.4 | 4.6452 | 0 | 44.4 | 0 | 3.68 | -174 | 405.7
2018-06-27 | 18:00 | 396.3 | 119.7 | 251.7992 | 154.88 | 0 | 4.4 | 0.14078 | 0 | 35.7 | 0 | 3.68 | -174 | 396.3
2018-06-27 | 19:00 | 383.7 | 119.7 | 244.29 | 145.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 3.68 | -174 | 383.7
2018-06-27 | 20:00 | 371.2 | 119.7 | 238.09 | 142.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -174 | 371.2
2018-06-27 | 21:00 | 352.9 | 119.7 | 239.02 | 128.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 1.24 | -174 | 352.9
2018-06-27 | 22:00 | 338 | 119.7 | 239.08 | 120.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 3.1 | -174 | 338
2018-06-27 | 23:00 | 323.1 | 119.7 | 228.69 | 119.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -174 | 323.1
2018-06-28 | 0:00 | 304.1 | 119.7 | 240.34 | 91.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -174 | 304.1
2018-06-28 | 1:00 | 300.4 | 119.7 | 233.3 | 92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -174 | 300.4
2018-06-28 | 2:00 | 311.4 | 119.7 | 249.96 | 96.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -174 | 311.4
2018-06-28 | 3:00 | 319.9 | 119.7 | 249.96 | 111.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 319.9
2018-06-28 | 4:00 | 318.7 | 119.7 | 250.07 | 106.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 318.7
2018-06-28 | 5:00 | 304.3 | 119.7 | 241.402 | 96.56 | 0 | 4.4 | 0.23799 | 0 | 16 | 0 | 0 | -174 | 304.3
2018-06-28 | 6:00 | 308.3 | 119.7 | 234.4957 | 97.82 | 0 | 4.4 | 2.6843 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -174 | 308.3
2018-06-28 | 7:00 | 329.2 | 119.7 | 249.7103 | 101.14 | 0 | 4.4 | 5.1497 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -174 | 329.2
2018-06-28 | 8:00 | 368.8 | 119.7 | 247.3026 | 126.43 | 0 | 4.4 | 7.4674 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -174 | 368.8
2018-06-28 | 9:00 | 397.2 | 119.7 | 252.5291 | 146.67 | 0 | 4.4 | 14.6009 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -174 | 397.2
2018-06-28 | 10:00 | 401.7 | 119.7 | 250.066 | 145.94 | 0 | 4.4 | 25.694 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -174 | 401.7
2018-06-28 | 11:00 | 409.4 | 119.7 | 250.0863 | 143.14 | 0 | 4.4 | 35.2737 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -174 | 409.4
2018-06-28 | 12:00 | 394.7 | 119.7 | 246.7129 | 129.9 | 0 | 4.4 | 41.3871 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -174 | 394.7
2018-06-28 | 13:00 | 417.3 | 119.7 | 258.6597 | 154.59 | 0 | 4.4 | 31.3703 | 0 | 16.2 | 0 | 6.38 | -174 | 417.3
2018-06-28 | 14:00 | 425.6 | 119.7 | 264.6183 | 154.65 | 0 | 4.4 | 43.1317 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 425.6
2018-06-28 | 15:00 | 429.2 | 119.7 | 258.6984 | 154.68 | 0 | 4.4 | 35.8416 | 0 | 21.6 | 0 | 8.28 | -174 | 429.2
2018-06-28 | 16:00 | 426.9 | 119.7 | 262.3781 | 154.73 | 0 | 4.4 | 24.4919 | 0 | 24.2 | 0 | 11 | -174 | 426.9
2018-06-28 | 17:00 | 407.6 | 119.7 | 258.6283 | 154.77 | 0 | 4.4 | 11.8817 | 0 | 25.2 | 0 | 7.02 | -174 | 407.6
2018-06-28 | 18:00 | 394.1 | 119.7 | 262.9337 | 154.81 | 0 | 4.4 | 0.8563 | 0 | 14.4 | 0 | 11 | -174 | 394.1
2018-06-28 | 19:00 | 382 | 119.7 | 263.74 | 154.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 382
2018-06-28 | 20:00 | 366.9 | 119.7 | 253.9 | 150.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -174 | 366.9
2018-06-28 | 21:00 | 351.1 | 119.7 | 250.01 | 137.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 351.1
2018-06-28 | 22:00 | 338.2 | 119.7 | 250.06 | 122.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -174 | 338.2
2018-06-28 | 23:00 | 324.3 | 119.7 | 250.08 | 111.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 324.3
2018-06-29 | 0:00 | 310.7 | 119.7 | 235.87 | 94.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -174 | 310.7
2018-06-29 | 1:00 | 303.9 | 119.7 | 225.04 | 92.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | -174 | 303.9
2018-06-29 | 2:00 | 316.4 | 119.7 | 236.09 | 96.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -174 | 316.4
2018-06-29 | 3:00 | 326.1 | 119.7 | 235.19 | 99.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -174 | 326.1
2018-06-29 | 4:00 | 322.8 | 119.7 | 235.97 | 105.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -174 | 322.8
2018-06-29 | 5:00 | 310.8 | 119.7 | 230.6711 | 98.51 | 0 | 4.4 | 1.7189 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -174 | 310.8
2018-06-29 | 6:00 | 314.5 | 119.7 | 226.1611 | 98.78 | 0 | 4.4 | 12.2589 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -174 | 314.5
2018-06-29 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 230.7781 | 104.85 | 0 | 4.4 | 23.6719 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -174 | 338.1
2018-06-29 | 8:00 | 391.1 | 119.7 | 232.0634 | 139.73 | 0 | 4.4 | 34.2066 | 0 | 35 | 0 | 0 | -174 | 391.1
2018-06-29 | 9:00 | 425.4 | 119.7 | 249.8 | 154.12 | 0 | 4.4 | 35.78 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -174 | 425.4
2018-06-29 | 10:00 | 432.7 | 119.7 | 249.8134 | 157.91 | 0 | 4.4 | 43.0766 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -174 | 432.7
2018-06-29 | 11:00 | 441.2 | 119.7 | 250.4409 | 159.4 | 0 | 4.4 | 42.9191 | 0 | 33.2 | 0 | 5.14 | -174 | 441.2
2018-06-29 | 12:00 | 411.8 | 119.7 | 250.3753 | 159.45 | 0 | 4.4 | 23.9747 | 0 | 21.7 | 0 | 6.2 | -174 | 411.8
2018-06-29 | 13:00 | 423.6 | 119.7 | 265.4346 | 158.28 | 0 | 4.4 | 17.8854 | 0 | 20.9 | 0 | 11 | -174 | 423.6
2018-06-29 | 14:00 | 419.5 | 119.7 | 259.6655 | 158.32 | 0 | 4.4 | 14.3145 | 0 | 26.1 | 0 | 11 | -174 | 419.5
2018-06-29 | 15:00 | 408.5 | 119.7 | 250.446 | 158.35 | 0 | 4.4 | 9.794 | 0 | 30.1 | 0 | 9.71 | -174 | 408.5
2018-06-29 | 16:00 | 401.5 | 119.7 | 251.0714 | 158.38 | 0 | 4.4 | 11.8486 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -174 | 401.5
2018-06-29 | 17:00 | 381.3 | 119.7 | 251.0682 | 151.29 | 0 | 4.4 | 3.7418 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -174 | 381.3
2018-06-29 | 18:00 | 367.3 | 119.7 | 240.1367 | 149.57 | 0 | 4.4 | 0.19335 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -174 | 367.3
2018-06-29 | 19:00 | 355.4 | 119.7 | 231.81 | 140.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -174 | 355.4
2018-06-29 | 20:00 | 342 | 119.7 | 234.98 | 130.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -174 | 342
2018-06-29 | 21:00 | 324.1 | 119.7 | 227.34 | 130.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -174 | 324.1
2018-06-29 | 22:00 | 313 | 119.7 | 235.18 | 111.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -174 | 313
2018-06-29 | 23:00 | 299.6 | 119.7 | 222.24 | 102.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -174 | 299.6
2018-06-30 | 0:00 | 284 | 119.7 | 191.27 | 106.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -159 | 284
2018-06-30 | 1:00 | 280.6 | 119.7 | 191.13 | 99.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -159 | 280.6
2018-06-30 | 2:00 | 293.2 | 119.7 | 191.24 | 119.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -159 | 293.2
2018-06-30 | 3:00 | 307.2 | 119.7 | 191.25 | 133.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -159 | 307.2
2018-06-30 | 4:00 | 303.9 | 119.7 | 191.13 | 134.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -159 | 303.9
2018-06-30 | 5:00 | 285.3 | 119.7 | 191.193 | 114.56 | 0 | 4.4 | 1.647 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -159 | 285.3
2018-06-30 | 6:00 | 275.9 | 119.7 | 190.7146 | 99.73 | 0 | 4.4 | 10.9554 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -159 | 275.9
2018-06-30 | 7:00 | 286.5 | 119.7 | 187.6717 | 100.56 | 0 | 4.4 | 23.2683 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -159 | 286.5
2018-06-30 | 8:00 | 314.6 | 119.7 | 164.2451 | 114.56 | 0 | 4.4 | 35.7949 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -132 | 314.6
2018-06-30 | 9:00 | 342.8 | 119.7 | 167.1932 | 125.63 | 0 | 4.4 | 48.0768 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -132 | 342.8
2018-06-30 | 10:00 | 357.2 | 119.7 | 168.0783 | 127.81 | 0 | 4.4 | 61.9117 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -132 | 357.2
2018-06-30 | 11:00 | 365.9 | 119.7 | 167.3783 | 134.52 | 0 | 4.4 | 62.7017 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -132 | 365.9
2018-06-30 | 12:00 | 361.5 | 119.7 | 168.0972 | 132.74 | 0 | 4.4 | 60.9628 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -132 | 361.5
2018-06-30 | 13:00 | 370.8 | 119.7 | 167.3666 | 129.92 | 0 | 4.4 | 74.5134 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -132 | 370.8
2018-06-30 | 14:00 | 371.8 | 119.7 | 162.2336 | 132.94 | 0 | 4.4 | 68.0864 | 0 | 10.6 | 0 | 5.84 | -132 | 371.8
2018-06-30 | 15:00 | 361.6 | 119.7 | 163.9756 | 154.88 | 0 | 4.4 | 46.6444 | 0 | 4 | 0 | 0 | -132 | 361.6
2018-06-30 | 16:00 | 352.8 | 119.7 | 162.3226 | 164.95 | 0 | 4.4 | 24.5074 | 0 | 2.4 | 0 | 6.52 | -132 | 352.8
2018-06-30 | 17:00 | 339.6 | 119.7 | 163.2448 | 164.99 | 0 | 4.4 | 7.8652 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -132 | 339.6
2018-06-30 | 18:00 | 331.9 | 119.7 | 162.4016 | 165.02 | 0 | 4.4 | 0.87835 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -132 | 331.9
2018-06-30 | 19:00 | 327.9 | 119.7 | 162.31 | 165.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.1 | -132 | 327.9
2018-06-30 | 20:00 | 317.6 | 119.7 | 164.02 | 158.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -132 | 317.6
2018-06-30 | 21:00 | 300.5 | 119.7 | 167.55 | 133.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -132 | 300.5
2018-06-30 | 22:00 | 285.7 | 119.7 | 191.13 | 116.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -159 | 285.7
2018-06-30 | 23:00 | 273.2 | 119.7 | 188.81 | 103.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -159 | 273.2
2018-07-01 | 0:00 | 260 | 119.7 | 182.67 | 112.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -174 | 260
2018-07-01 | 1:00 | 256.1 | 119.7 | 186.69 | 106.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 256.1
2018-07-01 | 2:00 | 268.7 | 119.7 | 182.58 | 125.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 268.7
2018-07-01 | 3:00 | 277.6 | 119.7 | 182.67 | 134.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 277.6
2018-07-01 | 4:00 | 274.7 | 119.7 | 182.57 | 132.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 274.7
2018-07-01 | 5:00 | 258.8 | 119.7 | 186.6681 | 112.11 | 0 | 4.4 | 1.3219 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 258.8
2018-07-01 | 6:00 | 248.2 | 119.7 | 180.2498 | 94.96 | 0 | 4.4 | 12.4902 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 248.2
2018-07-01 | 7:00 | 258.6 | 119.7 | 173.5662 | 95.76 | 0 | 4.4 | 28.9738 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 258.6
2018-07-01 | 8:00 | 280.3 | 119.7 | 182.4828 | 102.57 | 0 | 4.4 | 49.1472 | 0 | 8 | 0 | -12 | -174 | 280.3
2018-07-01 | 9:00 | 305.1 | 119.7 | 176.8753 | 104.6 | 0 | 4.4 | 64.1247 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 305.1
2018-07-01 | 10:00 | 320.2 | 119.7 | 178.5681 | 105.59 | 0 | 4.4 | 73.5419 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 320.2
2018-07-01 | 11:00 | 331.1 | 119.7 | 177.7271 | 110.36 | 0 | 4.4 | 81.1129 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 331.1
2018-07-01 | 12:00 | 337 | 119.7 | 178.5983 | 114.29 | 0 | 4.4 | 82.9117 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 337
2018-07-01 | 13:00 | 337.3 | 119.7 | 177.9409 | 120.48 | 0 | 4.4 | 77.2791 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 337.3
2018-07-01 | 14:00 | 337.6 | 119.7 | 186.4593 | 127.28 | 0 | 4.4 | 65.1607 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 337.6
2018-07-01 | 15:00 | 337.7 | 119.7 | 182.1982 | 144.32 | 0 | 4.4 | 52.1818 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 337.7
2018-07-01 | 16:00 | 340.3 | 119.7 | 183.7389 | 157.17 | 0 | 4.4 | 31.4711 | 0 | 11.1 | 0 | 6.72 | -174 | 340.3
2018-07-01 | 17:00 | 342.5 | 119.7 | 198.4473 | 157.19 | 0 | 4.4 | 13.9627 | 0 | 11.8 | 0 | 11 | -174 | 342.5
2018-07-01 | 18:00 | 339.6 | 119.7 | 205.0055 | 157.23 | 0 | 4.4 | 2.0645 | 0 | 14.2 | 0 | 11 | -174 | 339.6
2018-07-01 | 19:00 | 334.2 | 119.7 | 195.63 | 157.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 11 | -174 | 334.2
2018-07-01 | 20:00 | 323.2 | 119.7 | 183.81 | 157.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 9.3 | -174 | 323.2
2018-07-01 | 21:00 | 309 | 119.7 | 182.29 | 149.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -174 | 309
2018-07-01 | 22:00 | 290.7 | 119.7 | 182.69 | 129.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -174 | 290.7
2018-07-01 | 23:00 | 276.9 | 119.7 | 186.6 | 111.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -174 | 276.9
2018-07-02 | 0:00 | 261.1 | 119.7 | 202.36 | 87.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -174 | 261.1
2018-07-02 | 1:00 | 257.6 | 119.7 | 207.46 | 87.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -174 | 257.6
2018-07-02 | 2:00 | 269.7 | 119.7 | 224.79 | 86.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 269.7
2018-07-02 | 3:00 | 283 | 119.7 | 239.73 | 89.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 283
2018-07-02 | 4:00 | 281.7 | 119.7 | 239.92 | 86.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 281.7
2018-07-02 | 5:00 | 275.7 | 119.7 | 233.2373 | 87.81 | 0 | 4.4 | 1.4527 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 275.7
2018-07-02 | 6:00 | 288.7 | 119.7 | 230.1035 | 87.06 | 0 | 4.4 | 16.9365 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 288.7
2018-07-02 | 7:00 | 321.9 | 119.7 | 237.8159 | 95.02 | 0 | 4.4 | 33.8641 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 321.9
2018-07-02 | 8:00 | 382.2 | 119.7 | 252.3394 | 118.35 | 0 | 4.4 | 53.9106 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 382.2
2018-07-02 | 9:00 | 430.7 | 119.7 | 276.1536 | 124.14 | 0 | 4.4 | 70.5064 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 430.7
2018-07-02 | 10:00 | 449.8 | 119.7 | 276.4852 | 136.36 | 0 | 4.4 | 78.8548 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 449.8
2018-07-02 | 11:00 | 462.6 | 119.7 | 286.4503 | 136.39 | 0 | 4.4 | 84.9597 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 462.6
2018-07-02 | 12:00 | 448.3 | 119.7 | 278.9215 | 124.24 | 0 | 4.4 | 88.8385 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 448.3
2018-07-02 | 13:00 | 469.6 | 119.7 | 290.0191 | 139.45 | 0 | 4.4 | 82.6309 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 469.6
2018-07-02 | 14:00 | 473.2 | 119.7 | 302.2615 | 144.07 | 0 | 4.4 | 70.8685 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 473.2
2018-07-02 | 15:00 | 473.7 | 119.7 | 313.8954 | 144.11 | 0 | 4.4 | 58.8946 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 473.7
2018-07-02 | 16:00 | 473.6 | 119.7 | 335.4609 | 144.14 | 0 | 4.4 | 39.7991 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 473.6
2018-07-02 | 17:00 | 455 | 119.7 | 339.4802 | 144.18 | 0 | 4.4 | 17.9398 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 455
2018-07-02 | 18:00 | 437.9 | 119.7 | 338.5961 | 144.21 | 0 | 4.4 | 2.2939 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 437.9
2018-07-02 | 19:00 | 418.5 | 119.7 | 320.34 | 144.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 418.5
2018-07-02 | 20:00 | 393 | 119.7 | 296.11 | 144.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 393
2018-07-02 | 21:00 | 374.7 | 119.7 | 289.67 | 129.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 374.7
2018-07-02 | 22:00 | 354.2 | 119.7 | 280.62 | 116.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 354.2
2018-07-02 | 23:00 | 334.8 | 119.7 | 257.61 | 116.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 334.8
2018-07-03 | 0:00 | 313.5 | 119.7 | 261.16 | 89.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 313.5
2018-07-03 | 1:00 | 306.1 | 119.7 | 254.12 | 90.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 306.1
2018-07-03 | 2:00 | 312.6 | 119.7 | 263.79 | 91.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 312.6
2018-07-03 | 3:00 | 324.4 | 119.7 | 263.1 | 107.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 324.4
2018-07-03 | 4:00 | 321.8 | 119.7 | 263.79 | 102.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 321.8
2018-07-03 | 5:00 | 310.8 | 119.7 | 261.7237 | 90.42 | 0 | 4.4 | 1.2563 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 310.8
2018-07-03 | 6:00 | 314.8 | 119.7 | 247.472 | 96.2 | 0 | 4.4 | 12.428 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 314.8
2018-07-03 | 7:00 | 341 | 119.7 | 256.9322 | 102.67 | 0 | 4.4 | 22.3978 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 341
2018-07-03 | 8:00 | 394.5 | 119.7 | 269.4019 | 128.75 | 0 | 4.4 | 40.5481 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 394.5
2018-07-03 | 9:00 | 437.5 | 119.7 | 282.8748 | 144.38 | 0 | 4.4 | 55.2452 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 437.5
2018-07-03 | 10:00 | 450.1 | 119.7 | 287.0395 | 152.24 | 0 | 4.4 | 57.2205 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 450.1
2018-07-03 | 11:00 | 456.6 | 119.7 | 287.0612 | 148.34 | 0 | 4.4 | 66.2988 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 456.6
2018-07-03 | 12:00 | 438 | 119.7 | 267.3669 | 141.62 | 0 | 4.4 | 69.3131 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 438
2018-07-03 | 13:00 | 456.6 | 119.7 | 295.7575 | 151.97 | 0 | 4.4 | 49.1725 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 456.6
2018-07-03 | 14:00 | 456.2 | 119.7 | 307.0447 | 152.03 | 0 | 4.4 | 33.6653 | 0 | 6.7 | 0 | 6.66 | -174 | 456.2
2018-07-03 | 15:00 | 446.9 | 119.7 | 306.8742 | 152.05 | 0 | 4.4 | 28.6458 | 0 | 4.2 | 0 | 5.03 | -174 | 446.9
2018-07-03 | 16:00 | 443.7 | 119.7 | 307.1021 | 152.08 | 0 | 4.4 | 19.8579 | 0 | 5.8 | 0 | 8.76 | -174 | 443.7
2018-07-03 | 17:00 | 421.7 | 119.7 | 300.8703 | 152.11 | 0 | 4.4 | 7.2197 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 421.7
2018-07-03 | 18:00 | 409.7 | 119.7 | 297.807 | 152.14 | 0 | 4.4 | 0.35301 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 409.7
2018-07-03 | 19:00 | 397.3 | 119.7 | 288.25 | 144.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -174 | 397.3
2018-07-03 | 20:00 | 380.3 | 119.7 | 267.56 | 142.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -174 | 380.3
2018-07-03 | 21:00 | 359.8 | 119.7 | 261.33 | 127.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -174 | 359.8
2018-07-03 | 22:00 | 343 | 119.7 | 263.09 | 105.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -174 | 343
2018-07-03 | 23:00 | 325.9 | 119.7 | 250.09 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -174 | 325.9
2018-07-04 | 0:00 | 306.5 | 119.7 | 228.3 | 103.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -174 | 306.5
2018-07-04 | 1:00 | 296.9 | 119.7 | 228.18 | 93.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -174 | 296.9
2018-07-04 | 2:00 | 308 | 119.7 | 228.29 | 106.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -174 | 308
2018-07-04 | 3:00 | 317.7 | 119.7 | 228.23 | 113.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -174 | 317.7
2018-07-04 | 4:00 | 315.1 | 119.7 | 228.19 | 109.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -174 | 315.1
2018-07-04 | 5:00 | 305.1 | 119.7 | 228.2588 | 104.7 | 0 | 4.4 | 0.2412 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 305.1
2018-07-04 | 6:00 | 311.3 | 119.7 | 228.1868 | 110.9 | 0 | 4.4 | 4.5132 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 311.3
2018-07-04 | 7:00 | 335.8 | 119.7 | 228.2622 | 129.48 | 0 | 4.4 | 8.1578 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 335.8
2018-07-04 | 8:00 | 386.1 | 119.7 | 238.431 | 160.58 | 0 | 4.4 | 10.189 | 0 | 15.8 | 0 | 11 | -174 | 386.1
2018-07-04 | 9:00 | 416.1 | 119.7 | 260.0901 | 165.63 | 0 | 4.4 | 13.9799 | 0 | 15.3 | 0 | 11 | -174 | 416.1
2018-07-04 | 10:00 | 422.5 | 119.7 | 259.2319 | 165.66 | 0 | 4.4 | 14.4681 | 0 | 27.6 | 0 | 5.44 | -174 | 422.5
2018-07-04 | 11:00 | 426.7 | 119.7 | 262.0931 | 159.29 | 0 | 4.4 | 19.5169 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -174 | 426.7
2018-07-04 | 12:00 | 401.9 | 119.7 | 257.6839 | 132.12 | 0 | 4.4 | 18.2161 | 0 | 38.7 | 0 | 5.08 | -174 | 401.9
2018-07-04 | 13:00 | 420.9 | 119.7 | 262.0582 | 148.25 | 0 | 4.4 | 25.3918 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -174 | 420.9
2018-07-04 | 14:00 | 428.4 | 119.7 | 262.1118 | 142.55 | 0 | 4.4 | 26.4382 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 428.4
2018-07-04 | 15:00 | 429.7 | 119.7 | 262.1421 | 142.35 | 0 | 4.4 | 27.9079 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 429.7
2018-07-04 | 16:00 | 431.2 | 119.7 | 262.0866 | 152.54 | 0 | 4.4 | 19.8734 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -174 | 431.2
2018-07-04 | 17:00 | 412.8 | 119.7 | 262.1297 | 147.15 | 0 | 4.4 | 8.0203 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -174 | 412.8
2018-07-04 | 18:00 | 396.3 | 119.7 | 262.1064 | 141.25 | 0 | 4.4 | 0.74356 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -174 | 396.3
2018-07-04 | 19:00 | 378.8 | 119.7 | 260.17 | 129.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -174 | 378.8
2018-07-04 | 20:00 | 363.2 | 119.7 | 257.83 | 112.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -174 | 363.2
2018-07-04 | 21:00 | 345.4 | 119.7 | 225.83 | 123.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -174 | 345.4
2018-07-04 | 22:00 | 332.2 | 119.7 | 225.02 | 103.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 7.13 | -174 | 332.2
2018-07-04 | 23:00 | 315.1 | 119.7 | 219.06 | 104.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -174 | 315.1
2018-07-05 | 0:00 | 298.3 | 119.7 | 212.9 | 94.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -174 | 298.3
2018-07-05 | 1:00 | 293.8 | 119.7 | 214.43 | 94.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -174 | 293.8
2018-07-05 | 2:00 | 304.5 | 119.7 | 234.3 | 94.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -174 | 304.5
2018-07-05 | 3:00 | 314.7 | 119.7 | 248.97 | 94.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -174 | 314.7
2018-07-05 | 4:00 | 310.7 | 119.7 | 249.04 | 96.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -174 | 310.7
2018-07-05 | 5:00 | 297.5 | 119.7 | 241.5983 | 98.99 | 0 | 4.4 | 0.011738 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 297.5
2018-07-05 | 6:00 | 300.1 | 119.7 | 244.5036 | 101.67 | 0 | 4.4 | 2.1264 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 300.1
2018-07-05 | 7:00 | 320.2 | 119.7 | 244.4397 | 121.48 | 0 | 4.4 | 3.8803 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 320.2
2018-07-05 | 8:00 | 363.2 | 119.7 | 267.9389 | 139.73 | 0 | 4.4 | 5.1311 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 363.2
2018-07-05 | 9:00 | 392.9 | 119.7 | 272.0011 | 160.21 | 0 | 4.4 | 5.1889 | 0 | 0.3 | 0 | 5.1 | -174 | 392.9
2018-07-05 | 10:00 | 399.9 | 119.7 | 271.9848 | 160.25 | 0 | 4.4 | 6.3652 | 0 | 0.3 | 0 | 10.9 | -174 | 399.9
2018-07-05 | 11:00 | 399.5 | 119.7 | 272.6992 | 158.28 | 0 | 4.4 | 7.2208 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -174 | 399.5
2018-07-05 | 12:00 | 373.1 | 119.7 | 267.386 | 149.76 | 0 | 4.4 | 5.454 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 373.1
2018-07-05 | 13:00 | 391.7 | 119.7 | 271.2878 | 159.09 | 0 | 4.4 | 4.7922 | 0 | 1.4 | 0 | 5.03 | -174 | 391.7
2018-07-05 | 14:00 | 393.9 | 119.7 | 272.0648 | 159.11 | 0 | 4.4 | 2.7752 | 0 | 2.5 | 0 | 7.35 | -174 | 393.9
2018-07-05 | 15:00 | 388.9 | 119.7 | 276.0961 | 159.15 | 0 | 4.4 | 2.4539 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 388.9
2018-07-05 | 16:00 | 387.9 | 119.7 | 275.6315 | 159.17 | 0 | 4.4 | 1.4985 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 387.9
2018-07-05 | 17:00 | 373.2 | 119.7 | 267.469 | 150.59 | 0 | 4.4 | 1.341 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 373.2
2018-07-05 | 18:00 | 363.6 | 119.7 | 267.43 | 143.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 363.6
2018-07-05 | 19:00 | 349.9 | 119.7 | 267.13 | 130.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 349.9
2018-07-05 | 20:00 | 337 | 119.7 | 249.4 | 130.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 337
2018-07-05 | 21:00 | 322.8 | 119.7 | 241.36 | 127.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 322.8
2018-07-05 | 22:00 | 311.6 | 119.7 | 248.93 | 107.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 311.6
2018-07-05 | 23:00 | 302.4 | 119.7 | 245.98 | 104.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 302.4
2018-07-06 | 0:00 | 287.7 | 119.7 | 240.42 | 95.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 287.7
2018-07-06 | 1:00 | 284.5 | 119.7 | 235.8 | 95.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 284.5
2018-07-06 | 2:00 | 298.1 | 119.7 | 250.12 | 95.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 298.1
2018-07-06 | 3:00 | 312.7 | 119.7 | 250.03 | 110.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 312.7
2018-07-06 | 4:00 | 314.1 | 119.7 | 250.03 | 112.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 314.1
2018-07-06 | 5:00 | 303.3 | 119.7 | 245.6648 | 103.26 | 0 | 4.4 | 1.5752 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 303.3
2018-07-06 | 6:00 | 300 | 119.7 | 240.9583 | 101.74 | 0 | 4.4 | 5.4017 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 300
2018-07-06 | 7:00 | 314.5 | 119.7 | 245.5461 | 107.37 | 0 | 4.4 | 8.6839 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 314.5
2018-07-06 | 8:00 | 354.2 | 119.7 | 253.2271 | 133.87 | 0 | 4.4 | 14.2029 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 354.2
2018-07-06 | 9:00 | 382.1 | 119.7 | 248.8795 | 162.92 | 0 | 4.4 | 11.6805 | 0 | 2.4 | 0 | 6.12 | -174 | 382.1
2018-07-06 | 10:00 | 383.8 | 119.7 | 248.8471 | 162.94 | 0 | 4.4 | 9.5429 | 0 | 3.4 | 0 | 8.97 | -174 | 383.8
2018-07-06 | 11:00 | 386.5 | 119.7 | 248.9291 | 162.96 | 0 | 4.4 | 9.9409 | 0 | 4.4 | 0 | 10.17 | -174 | 386.5
2018-07-06 | 12:00 | 360 | 119.7 | 252.8388 | 142.7 | 0 | 4.4 | 9.3612 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 360
2018-07-06 | 13:00 | 376.8 | 119.7 | 252.7757 | 159.22 | 0 | 4.4 | 10.7043 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 376.8
2018-07-06 | 14:00 | 381.8 | 119.7 | 248.8416 | 161.8 | 0 | 4.4 | 10.1284 | 0 | 4.8 | 0 | 6.13 | -174 | 381.8
2018-07-06 | 15:00 | 377 | 119.7 | 252.8506 | 161.81 | 0 | 4.4 | 5.9394 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 377
2018-07-06 | 16:00 | 376.5 | 119.7 | 254.7881 | 161.84 | 0 | 4.4 | 1.7719 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 376.5
2018-07-06 | 17:00 | 363.1 | 119.7 | 252.7395 | 149.69 | 0 | 4.4 | 1.4705 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 363.1
2018-07-06 | 18:00 | 353.5 | 119.7 | 252.8 | 144.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 353.5
2018-07-06 | 19:00 | 342.7 | 119.7 | 248.86 | 130.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.8 | -174 | 342.7
2018-07-06 | 20:00 | 330.6 | 119.7 | 242.75 | 130.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 330.6
2018-07-06 | 21:00 | 313.9 | 119.7 | 241.95 | 112.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -174 | 313.9
2018-07-06 | 22:00 | 305.9 | 119.7 | 239.75 | 105.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 305.9
2018-07-06 | 23:00 | 295 | 119.7 | 215.13 | 105.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -174 | 295
2018-07-07 | 0:00 | 281 | 119.7 | 200.31 | 109.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | -12 | -174 | 281
2018-07-07 | 1:00 | 277.4 | 119.7 | 200.3 | 101.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -174 | 277.4
2018-07-07 | 2:00 | 289.5 | 119.7 | 191.4 | 114.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 8.9 | -174 | 289.5
2018-07-07 | 3:00 | 303.1 | 119.7 | 191.51 | 124.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 8.9 | -174 | 303.1
2018-07-07 | 4:00 | 298.3 | 119.7 | 191.59 | 117.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 10.43 | -174 | 298.3
2018-07-07 | 5:00 | 285.5 | 119.7 | 191.3924 | 114.1 | 0 | 4.4 | 0.0075691 | 0 | 21 | 0 | 8.9 | -174 | 285.5
2018-07-07 | 6:00 | 272.2 | 119.7 | 196.8806 | 95.85 | 0 | 4.4 | 2.2694 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -174 | 272.2
2018-07-07 | 7:00 | 276.4 | 119.7 | 197.4155 | 104.36 | 0 | 4.4 | 4.0245 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -174 | 276.4
2018-07-07 | 8:00 | 300.5 | 119.7 | 191.3931 | 129.21 | 0 | 4.4 | 5.4969 | 0 | 15.4 | 0 | 8.9 | -174 | 300.5
2018-07-07 | 9:00 | 315.8 | 119.7 | 199.8922 | 153.22 | 0 | 4.4 | 9.1878 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 315.8
2018-07-07 | 10:00 | 320 | 119.7 | 199.9251 | 157.82 | 0 | 4.4 | 7.0549 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 320
2018-07-07 | 11:00 | 323.8 | 119.7 | 199.9673 | 156.73 | 0 | 4.4 | 8.4027 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 323.8
2018-07-07 | 12:00 | 310 | 119.7 | 199.8034 | 151.63 | 0 | 4.4 | 7.5666 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 310
2018-07-07 | 13:00 | 314.8 | 119.7 | 199.8958 | 154.43 | 0 | 4.4 | 8.9742 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 314.8
2018-07-07 | 14:00 | 314.7 | 119.7 | 199.9075 | 153.29 | 0 | 4.4 | 10.6025 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 314.7
2018-07-07 | 15:00 | 309.1 | 119.7 | 199.8422 | 148.74 | 0 | 4.4 | 8.2178 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 309.1
2018-07-07 | 16:00 | 307.9 | 119.7 | 199.8296 | 147.43 | 0 | 4.4 | 4.1404 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 307.9
2018-07-07 | 17:00 | 304.7 | 119.7 | 199.7724 | 145.04 | 0 | 4.4 | 1.8876 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 304.7
2018-07-07 | 18:00 | 304 | 119.7 | 199.7483 | 146.83 | 0 | 4.4 | 0.021728 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 304
2018-07-07 | 19:00 | 300.7 | 119.7 | 191.5 | 128.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 10.08 | -174 | 300.7
2018-07-07 | 20:00 | 292.4 | 119.7 | 199.76 | 131.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -174 | 292.4
2018-07-07 | 21:00 | 277.9 | 119.7 | 195.47 | 107.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -174 | 277.9
2018-07-07 | 22:00 | 268.4 | 119.7 | 194.7 | 104.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -174 | 268.4
2018-07-07 | 23:00 | 259.4 | 119.7 | 193.18 | 106.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | -12 | -174 | 259.4
2018-07-08 | 0:00 | 247.4 | 119.7 | 177.56 | 103.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -174 | 247.4
2018-07-08 | 1:00 | 242.7 | 119.7 | 177.64 | 105.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 242.7
2018-07-08 | 2:00 | 258.7 | 119.7 | 173.77 | 128.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 258.7
2018-07-08 | 3:00 | 273 | 119.7 | 173.77 | 142.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 273
2018-07-08 | 4:00 | 273.7 | 119.7 | 173.83 | 144.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 273.7
2018-07-08 | 5:00 | 256.9 | 119.7 | 173.674 | 126.74 | 0 | 4.4 | 0.086012 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 256.9
2018-07-08 | 6:00 | 240.5 | 119.7 | 177.4948 | 100.76 | 0 | 4.4 | 4.7452 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 240.5
2018-07-08 | 7:00 | 244.2 | 119.7 | 175.3392 | 100.66 | 0 | 4.4 | 12.5008 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 244.2
2018-07-08 | 8:00 | 257.5 | 119.7 | 174.5759 | 107.11 | 0 | 4.4 | 20.6141 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 257.5
2018-07-08 | 9:00 | 274.7 | 119.7 | 168.7886 | 114.84 | 0 | 4.4 | 37.1714 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 274.7
2018-07-08 | 10:00 | 287.1 | 119.7 | 162.9057 | 110.1 | 0 | 4.4 | 61.3943 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 287.1
2018-07-08 | 11:00 | 299.6 | 119.7 | 168.8708 | 119.34 | 0 | 4.4 | 71.9892 | 0 | 1.3 | 0 | -12 | -174 | 299.6
2018-07-08 | 12:00 | 305.5 | 119.7 | 162.9354 | 115.72 | 0 | 4.4 | 75.4446 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 305.5
2018-07-08 | 13:00 | 306.5 | 119.7 | 168.7477 | 117.32 | 0 | 4.4 | 68.8323 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 306.5
2018-07-08 | 14:00 | 310.3 | 119.7 | 168.8333 | 126.74 | 0 | 4.4 | 63.9267 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 310.3
2018-07-08 | 15:00 | 314.6 | 119.7 | 176.6556 | 132.19 | 0 | 4.4 | 55.3544 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 314.6
2018-07-08 | 16:00 | 319.6 | 119.7 | 174.0213 | 161.2 | 0 | 4.4 | 33.9787 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 319.6
2018-07-08 | 17:00 | 321.1 | 119.7 | 185.3911 | 161.2 | 0 | 4.4 | 13.0089 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 321.1
2018-07-08 | 18:00 | 321.4 | 119.7 | 195.4777 | 161.22 | 0 | 4.4 | 1.9023 | 0 | 1.7 | 0 | 11 | -174 | 321.4
2018-07-08 | 19:00 | 319.9 | 119.7 | 192.78 | 161.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 11 | -174 | 319.9
2018-07-08 | 20:00 | 307.8 | 119.7 | 175.2 | 161.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 9.47 | -174 | 307.8
2018-07-08 | 21:00 | 292.4 | 119.7 | 173.13 | 153.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -174 | 292.4
2018-07-08 | 22:00 | 276.9 | 119.7 | 173.77 | 134.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -174 | 276.9
2018-07-08 | 23:00 | 265.9 | 119.7 | 172.6 | 120.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 5.06 | -174 | 265.9
2018-07-09 | 0:00 | 251.9 | 119.7 | 196.75 | 93.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -174 | 251.9
2018-07-09 | 1:00 | 247.1 | 119.7 | 198.74 | 92.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 247.1
2018-07-09 | 2:00 | 263.5 | 119.7 | 218.13 | 92.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 263.5
2018-07-09 | 3:00 | 275.9 | 119.7 | 226.68 | 94.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 275.9
2018-07-09 | 4:00 | 277 | 119.7 | 226.68 | 93.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 277
2018-07-09 | 5:00 | 269.7 | 119.7 | 213.1978 | 97.49 | 0 | 4.4 | 1.4122 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 269.7
2018-07-09 | 6:00 | 276 | 119.7 | 205.701 | 99.51 | 0 | 4.4 | 15.789 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 276
2018-07-09 | 7:00 | 306.9 | 119.7 | 220.1633 | 104.14 | 0 | 4.4 | 30.5967 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 306.9
2018-07-09 | 8:00 | 369.9 | 119.7 | 241.2419 | 124.69 | 0 | 4.4 | 52.7681 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 369.9
2018-07-09 | 9:00 | 414 | 119.7 | 251.5125 | 143.98 | 0 | 4.4 | 67.3075 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 414
2018-07-09 | 10:00 | 431.5 | 119.7 | 264.1752 | 144.17 | 0 | 4.4 | 72.1548 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 431.5
2018-07-09 | 11:00 | 439.5 | 119.7 | 266.9401 | 147.47 | 0 | 4.4 | 74.1899 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 439.5
2018-07-09 | 12:00 | 419.6 | 119.7 | 247.9817 | 144 | 0 | 4.4 | 77.1183 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 419.6
2018-07-09 | 13:00 | 445.1 | 119.7 | 270.5905 | 151.08 | 0 | 4.4 | 73.2295 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 445.1
2018-07-09 | 14:00 | 451.5 | 119.7 | 290.7411 | 151.08 | 0 | 4.4 | 59.4789 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 451.5
2018-07-09 | 15:00 | 443.9 | 119.7 | 300.2624 | 151.08 | 0 | 4.4 | 42.3576 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 443.9
2018-07-09 | 16:00 | 436.7 | 119.7 | 308.0252 | 151.1 | 0 | 4.4 | 24.0248 | 0 | 0.2 | 0 | 3.25 | -174 | 436.7
2018-07-09 | 17:00 | 415.7 | 119.7 | 303.973 | 151.1 | 0 | 4.4 | 9.927 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 415.7
2018-07-09 | 18:00 | 400.4 | 119.7 | 292.8967 | 151.11 | 0 | 4.4 | 1.1933 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 400.4
2018-07-09 | 19:00 | 386 | 119.7 | 276.99 | 151.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 386
2018-07-09 | 20:00 | 371.2 | 119.7 | 265 | 142.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 371.2
2018-07-09 | 21:00 | 352.2 | 119.7 | 244.49 | 142.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 352.2
2018-07-09 | 22:00 | 335.9 | 119.7 | 241.23 | 130.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 335.9
2018-07-09 | 23:00 | 319.9 | 119.7 | 241.32 | 115.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 319.9
2018-07-10 | 0:00 | 299.9 | 119.7 | 246.69 | 96.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 299.9
2018-07-10 | 1:00 | 294.1 | 119.7 | 242.91 | 96.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 294.1
2018-07-10 | 2:00 | 303.6 | 119.7 | 253.81 | 96.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 303.6
2018-07-10 | 3:00 | 316.8 | 119.7 | 261.39 | 102.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 316.8
2018-07-10 | 4:00 | 311.6 | 119.7 | 261.18 | 97.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 311.6
2018-07-10 | 5:00 | 299.9 | 119.7 | 243.76 | 101.22 | 0 | 4.4 | 1.32 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 299.9
2018-07-10 | 6:00 | 307.6 | 119.7 | 235.809 | 103.23 | 0 | 4.4 | 15.461 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 307.6
2018-07-10 | 7:00 | 335.5 | 119.7 | 249.169 | 103.23 | 0 | 4.4 | 31.501 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 335.5
2018-07-10 | 8:00 | 395 | 119.7 | 261.3824 | 130.71 | 0 | 4.4 | 51.0076 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 395
2018-07-10 | 9:00 | 440.6 | 119.7 | 276.4817 | 146.68 | 0 | 4.4 | 66.6383 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 440.6
2018-07-10 | 10:00 | 457.6 | 119.7 | 282.6134 | 146.69 | 0 | 4.4 | 74.7966 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 457.6
2018-07-10 | 11:00 | 467.8 | 119.7 | 288.7826 | 147.28 | 0 | 4.4 | 78.5374 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 467.8
2018-07-10 | 12:00 | 446.5 | 119.7 | 268.5879 | 146.69 | 0 | 4.4 | 78.8221 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 446.5
2018-07-10 | 13:00 | 471.9 | 119.7 | 290.0966 | 153.38 | 0 | 4.4 | 74.7234 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 471.9
2018-07-10 | 14:00 | 468.6 | 119.7 | 310.3042 | 153.77 | 0 | 4.4 | 50.4258 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 468.6
2018-07-10 | 15:00 | 461.3 | 119.7 | 309.7329 | 153.77 | 0 | 4.4 | 35.8971 | 0 | 2.7 | 0 | 9.1 | -174 | 461.3
2018-07-10 | 16:00 | 458.5 | 119.7 | 316.572 | 153.77 | 0 | 4.4 | 24.658 | 0 | 2.4 | 0 | 11 | -174 | 458.5
2018-07-10 | 17:00 | 437.4 | 119.7 | 309.6329 | 153.76 | 0 | 4.4 | 12.0071 | 0 | 1.2 | 0 | 10.7 | -174 | 437.4
2018-07-10 | 18:00 | 424.1 | 119.7 | 309.6683 | 153.76 | 0 | 4.4 | 1.5517 | 0 | 0.7 | 0 | 8.32 | -174 | 424.1
2018-07-10 | 19:00 | 407.2 | 119.7 | 302.03 | 153.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 407.2
2018-07-10 | 20:00 | 391.9 | 119.7 | 290.04 | 148.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 391.9
2018-07-10 | 21:00 | 368.4 | 119.7 | 271.86 | 145.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 368.4
2018-07-10 | 22:00 | 348.9 | 119.7 | 262.4 | 135.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 348.9
2018-07-10 | 23:00 | 329.7 | 119.7 | 262.5 | 115.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 329.7
2018-07-11 | 0:00 | 308.5 | 119.7 | 260.71 | 96.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 308.5
2018-07-11 | 1:00 | 302.3 | 119.7 | 254.96 | 96.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 302.3
2018-07-11 | 2:00 | 314.6 | 119.7 | 267.05 | 96.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 314.6
2018-07-11 | 3:00 | 323.7 | 119.7 | 267.46 | 105.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 323.7
2018-07-11 | 4:00 | 318.6 | 119.7 | 267.55 | 99.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 318.6
2018-07-11 | 5:00 | 307.5 | 119.7 | 254.4285 | 101.27 | 0 | 4.4 | 0.9015 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 307.5
2018-07-11 | 6:00 | 312.9 | 119.7 | 247.6834 | 103.26 | 0 | 4.4 | 11.3566 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 312.9
2018-07-11 | 7:00 | 342.5 | 119.7 | 263.0547 | 103.93 | 0 | 4.4 | 25.1153 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 342.5
2018-07-11 | 8:00 | 396 | 119.7 | 278.02 | 132.75 | 0 | 4.4 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 | 396
2018-07-11 | 9:00 | 435.9 | 119.7 | 279.6165 | 149.77 | 0 | 4.4 | 56.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 | 435.9
2018-07-11 | 10:00 | 451.2 | 119.7 | 287.9267 | 151.61 | 0 | 4.4 | 61.4633 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 451.2
2018-07-11 | 11:00 | 461.7 | 119.7 | 287.9625 | 155.83 | 0 | 4.4 | 67.6075 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 461.7
2018-07-11 | 12:00 | 438.7 | 119.7 | 278.1742 | 145.67 | 0 | 4.4 | 64.4558 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 438.7
2018-07-11 | 13:00 | 454.5 | 119.7 | 301.3821 | 156.83 | 0 | 4.4 | 39.2779 | 0 | 0.5 | 0 | 6.41 | -174 | 454.5
2018-07-11 | 14:00 | 449.1 | 119.7 | 306.0413 | 156.83 | 0 | 4.4 | 24.8287 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -174 | 449.1
2018-07-11 | 15:00 | 439.4 | 119.7 | 304.1852 | 156.83 | 0 | 4.4 | 17.1848 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | -174 | 439.4
2018-07-11 | 16:00 | 435.1 | 119.7 | 302.6647 | 156.82 | 0 | 4.4 | 14.4153 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | -174 | 435.1
2018-07-11 | 17:00 | 413.2 | 119.7 | 298.943 | 156.82 | 0 | 4.4 | 6.937 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 413.2
2018-07-11 | 18:00 | 402.6 | 119.7 | 294.6195 | 156.81 | 0 | 4.4 | 0.67052 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 402.6
2018-07-11 | 19:00 | 392.4 | 119.7 | 289.1 | 152.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 392.4
2018-07-11 | 20:00 | 377.4 | 119.7 | 278.08 | 148.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 377.4
2018-07-11 | 21:00 | 360.5 | 119.7 | 276.73 | 131.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 360.5
2018-07-11 | 22:00 | 342 | 119.7 | 267.56 | 117.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 342
2018-07-11 | 23:00 | 327.8 | 119.7 | 267.47 | 106.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 327.8
2018-07-12 | 0:00 | 306.3 | 119.7 | 257.15 | 96.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 306.3
2018-07-12 | 1:00 | 299.4 | 119.7 | 249.25 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 299.4
2018-07-12 | 2:00 | 311.5 | 119.7 | 259.45 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 311.5
2018-07-12 | 3:00 | 322.9 | 119.7 | 264.75 | 104.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 322.9
2018-07-12 | 4:00 | 321.8 | 119.7 | 264.76 | 105.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 321.8
2018-07-12 | 5:00 | 309.2 | 119.7 | 256.489 | 101.13 | 0 | 4.4 | 0.28096 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 309.2
2018-07-12 | 6:00 | 309.9 | 119.7 | 249.1642 | 103.13 | 0 | 4.4 | 5.8058 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 309.9
2018-07-12 | 7:00 | 330.9 | 119.7 | 260.0931 | 106.33 | 0 | 4.4 | 12.6769 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 330.9
2018-07-12 | 8:00 | 377.8 | 119.7 | 274.5468 | 134.3 | 0 | 4.4 | 18.6532 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 377.8
2018-07-12 | 9:00 | 413 | 119.7 | 283.8728 | 150.65 | 0 | 4.4 | 28.2772 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 413
2018-07-12 | 10:00 | 424 | 119.7 | 283.9756 | 157.18 | 0 | 4.4 | 32.6444 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 424
2018-07-12 | 11:00 | 426.8 | 119.7 | 283.9654 | 158.28 | 0 | 4.4 | 34.2546 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 426.8
2018-07-12 | 12:00 | 405.5 | 119.7 | 274.1097 | 145.18 | 0 | 4.4 | 35.8103 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 405.5
2018-07-12 | 13:00 | 432.9 | 119.7 | 284.2184 | 157.51 | 0 | 4.4 | 33.9716 | 0 | 0.4 | 0 | 6.7 | -174 | 432.9
2018-07-12 | 14:00 | 434.2 | 119.7 | 291.9615 | 157.5 | 0 | 4.4 | 22.9385 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -174 | 434.2
2018-07-12 | 15:00 | 425.4 | 119.7 | 284.2768 | 157.49 | 0 | 4.4 | 22.0332 | 0 | 0.6 | 0 | 10.9 | -174 | 425.4
2018-07-12 | 16:00 | 425.3 | 119.7 | 290.6643 | 157.48 | 0 | 4.4 | 14.9557 | 0 | 1.1 | 0 | 11 | -174 | 425.3
2018-07-12 | 17:00 | 404.9 | 119.7 | 288.7499 | 157.47 | 0 | 4.4 | 7.0801 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 404.9
2018-07-12 | 18:00 | 393.6 | 119.7 | 285.1453 | 154.64 | 0 | 4.4 | 0.81472 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 393.6
2018-07-12 | 19:00 | 383.8 | 119.7 | 280.37 | 149.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 383.8
2018-07-12 | 20:00 | 368.2 | 119.7 | 274 | 138.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 368.2
2018-07-12 | 21:00 | 351.5 | 119.7 | 263.17 | 131.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 351.5
2018-07-12 | 22:00 | 334.7 | 119.7 | 264.71 | 110.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 334.7
2018-07-12 | 23:00 | 320.8 | 119.7 | 256.72 | 105.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 320.8
2018-07-13 | 0:00 | 301.8 | 119.7 | 248.55 | 96.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 301.8
2018-07-13 | 1:00 | 297.6 | 119.7 | 241.59 | 96.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 297.6
2018-07-13 | 2:00 | 306.8 | 119.7 | 249.41 | 96.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 306.8
2018-07-13 | 3:00 | 317.5 | 119.7 | 258.76 | 97.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 317.5
2018-07-13 | 4:00 | 316.4 | 119.7 | 258.75 | 98.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 316.4
2018-07-13 | 5:00 | 304.4 | 119.7 | 245.2423 | 100.86 | 0 | 4.4 | 0.69774 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 304.4
2018-07-13 | 6:00 | 306.5 | 119.7 | 236.5213 | 102.85 | 0 | 4.4 | 9.7287 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 306.5
2018-07-13 | 7:00 | 334 | 119.7 | 252.3309 | 106.42 | 0 | 4.4 | 19.5491 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 334
2018-07-13 | 8:00 | 386.2 | 119.7 | 263.4245 | 136.44 | 0 | 4.4 | 30.4355 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 386.2
2018-07-13 | 9:00 | 425.7 | 119.7 | 272.2088 | 152.32 | 0 | 4.4 | 43.7712 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 425.7
2018-07-13 | 10:00 | 437.5 | 119.7 | 272.1965 | 156.32 | 0 | 4.4 | 51.6835 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 437.5
2018-07-13 | 11:00 | 448.7 | 119.7 | 270.7773 | 149.29 | 0 | 4.4 | 66.0327 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 448.7
2018-07-13 | 12:00 | 436.2 | 119.7 | 265.1471 | 132.69 | 0 | 4.4 | 74.4629 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 436.2
2018-07-13 | 13:00 | 457 | 119.7 | 273.5651 | 149.18 | 0 | 4.4 | 72.6549 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 457
2018-07-13 | 14:00 | 461.6 | 119.7 | 277.2493 | 156.31 | 0 | 4.4 | 64.2407 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 461.6
2018-07-13 | 15:00 | 457 | 119.7 | 280.3886 | 156.3 | 0 | 4.4 | 53.0814 | 0 | 10.3 | 0 | 6.83 | -174 | 457
2018-07-13 | 16:00 | 454.2 | 119.7 | 293.5614 | 156.27 | 0 | 4.4 | 35.0686 | 0 | 8.2 | 0 | 11 | -174 | 454.2
2018-07-13 | 17:00 | 430.3 | 119.7 | 291.5186 | 156.24 | 0 | 4.4 | 15.5414 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | -174 | 430.3
2018-07-13 | 18:00 | 410.1 | 119.7 | 287.3123 | 156.23 | 0 | 4.4 | 1.8577 | 0 | 3.6 | 0 | 11 | -174 | 410.1
2018-07-13 | 19:00 | 393 | 119.7 | 283.49 | 156.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 393
2018-07-13 | 20:00 | 375.7 | 119.7 | 273.38 | 148.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 375.7
2018-07-13 | 21:00 | 356.7 | 119.7 | 263.02 | 139.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 356.7
2018-07-13 | 22:00 | 340.1 | 119.7 | 265.37 | 121.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 340.1
2018-07-13 | 23:00 | 326.4 | 119.7 | 265.44 | 108.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 326.4
2018-07-14 | 0:00 | 305.2 | 119.7 | 226.23 | 127.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 305.2
2018-07-14 | 1:00 | 296.8 | 119.7 | 226.14 | 120.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 296.8
2018-07-14 | 2:00 | 305.4 | 119.7 | 226.24 | 128.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 305.4
2018-07-14 | 3:00 | 315.1 | 119.7 | 226.12 | 137.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 315.1
2018-07-14 | 4:00 | 306.6 | 119.7 | 226.14 | 128.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 306.6
2018-07-14 | 5:00 | 292.3 | 119.7 | 226.104 | 113.51 | 0 | 4.4 | 1.086 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 292.3
2018-07-14 | 6:00 | 286.6 | 119.7 | 224.0676 | 97.86 | 0 | 4.4 | 13.5724 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 286.6
2018-07-14 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 223.427 | 97.84 | 0 | 4.4 | 29.733 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 301.6
2018-07-14 | 8:00 | 332 | 119.7 | 226.0794 | 105.67 | 0 | 4.4 | 49.7506 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 332
2018-07-14 | 9:00 | 362.3 | 119.7 | 227.8773 | 117.45 | 0 | 4.4 | 66.4727 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 362.3
2018-07-14 | 10:00 | 373.5 | 119.7 | 227.9528 | 120.56 | 0 | 4.4 | 73.6872 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 373.5
2018-07-14 | 11:00 | 381 | 119.7 | 227.94 | 121.66 | 0 | 4.4 | 79.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 381
2018-07-14 | 12:00 | 377.4 | 119.7 | 227.9075 | 116.26 | 0 | 4.4 | 81.6325 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 377.4
2018-07-14 | 13:00 | 380.2 | 119.7 | 227.8542 | 126.35 | 0 | 4.4 | 74.8958 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 380.2
2018-07-14 | 14:00 | 381.4 | 119.7 | 222.3211 | 135.06 | 0 | 4.4 | 67.6589 | 0 | 0.6 | 0 | 5.66 | -174 | 381.4
2018-07-14 | 15:00 | 376.1 | 119.7 | 225.1375 | 145.08 | 0 | 4.4 | 55.3825 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 376.1
2018-07-14 | 16:00 | 377.2 | 119.7 | 225.631 | 164.08 | 0 | 4.4 | 36.989 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 377.2
2018-07-14 | 17:00 | 367.9 | 119.7 | 224.057 | 165.47 | 0 | 4.4 | 16.873 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 367.9
2018-07-14 | 18:00 | 355.4 | 119.7 | 225.851 | 165.45 | 0 | 4.4 | 2.299 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -174 | 355.4
2018-07-14 | 19:00 | 346.7 | 119.7 | 222.29 | 165.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 6.79 | -174 | 346.7
2018-07-14 | 20:00 | 336.2 | 119.7 | 225.64 | 157.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 336.2
2018-07-14 | 21:00 | 317.5 | 119.7 | 222.29 | 135.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 5.66 | -174 | 317.5
2018-07-14 | 22:00 | 303 | 119.7 | 226.14 | 119.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 303
2018-07-14 | 23:00 | 287.5 | 119.7 | 226.67 | 104.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 287.5
2018-07-15 | 0:00 | 270 | 119.7 | 208 | 107.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 270
2018-07-15 | 1:00 | 262.6 | 119.7 | 207.9 | 102.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 262.6
2018-07-15 | 2:00 | 273.1 | 119.7 | 208 | 113.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 273.1
2018-07-15 | 3:00 | 281.7 | 119.7 | 208.1 | 120.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 281.7
2018-07-15 | 4:00 | 277.3 | 119.7 | 208.09 | 114.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 277.3
2018-07-15 | 5:00 | 262.9 | 119.7 | 208.0207 | 100.7 | 0 | 4.4 | 1.1793 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 262.9
2018-07-15 | 6:00 | 263.3 | 119.7 | 194.8753 | 101.6 | 0 | 4.4 | 14.7247 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 263.3
2018-07-15 | 7:00 | 276.2 | 119.7 | 192.8075 | 101.58 | 0 | 4.4 | 31.1125 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 276.2
2018-07-15 | 8:00 | 301.8 | 119.7 | 197.2489 | 102.94 | 0 | 4.4 | 50.7111 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 301.8
2018-07-15 | 9:00 | 331.3 | 119.7 | 199.2013 | 112.86 | 0 | 4.4 | 67.3387 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 331.3
2018-07-15 | 10:00 | 347.7 | 119.7 | 199.1577 | 117.47 | 0 | 4.4 | 76.1723 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 347.7
2018-07-15 | 11:00 | 357.7 | 119.7 | 199.2421 | 120.28 | 0 | 4.4 | 83.0779 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 357.7
2018-07-15 | 12:00 | 369.3 | 119.7 | 199.2389 | 127.85 | 0 | 4.4 | 87.1111 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 369.3
2018-07-15 | 13:00 | 367.6 | 119.7 | 199.8758 | 131.58 | 0 | 4.4 | 80.4442 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 367.6
2018-07-15 | 14:00 | 366.3 | 119.7 | 202.2937 | 137.33 | 0 | 4.4 | 70.2763 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 366.3
2018-07-15 | 15:00 | 362.9 | 119.7 | 202.341 | 149.92 | 0 | 4.4 | 56.639 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 362.9
2018-07-15 | 16:00 | 364.1 | 119.7 | 214.1537 | 160.7 | 0 | 4.4 | 38.0463 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 364.1
2018-07-15 | 17:00 | 366.7 | 119.7 | 227.1417 | 160.66 | 0 | 4.4 | 17.0983 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -174 | 366.7
2018-07-15 | 18:00 | 358.9 | 119.7 | 232.965 | 160.64 | 0 | 4.4 | 2.295 | 0 | 1.9 | 0 | 11 | -174 | 358.9
2018-07-15 | 19:00 | 348.6 | 119.7 | 223.01 | 160.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 11 | -174 | 348.6
2018-07-15 | 20:00 | 336 | 119.7 | 213.2 | 160.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 7.43 | -174 | 336
2018-07-15 | 21:00 | 321.3 | 119.7 | 207.66 | 160.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 321.3
2018-07-15 | 22:00 | 301.9 | 119.7 | 202.75 | 147.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 301.9
2018-07-15 | 23:00 | 288 | 119.7 | 202.8 | 130.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 288
2018-07-16 | 0:00 | 267.3 | 119.7 | 217.79 | 95.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 267.3
2018-07-16 | 1:00 | 261 | 119.7 | 210.95 | 95.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 261
2018-07-16 | 2:00 | 269.8 | 119.7 | 218.07 | 95.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 269.8
2018-07-16 | 3:00 | 280.1 | 119.7 | 218.48 | 104.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 280.1
2018-07-16 | 4:00 | 275.6 | 119.7 | 223.53 | 95.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 275.6
2018-07-16 | 5:00 | 266.6 | 119.7 | 210.3283 | 99.74 | 0 | 4.4 | 0.83171 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 266.6
2018-07-16 | 6:00 | 268.9 | 119.7 | 200.7372 | 101.72 | 0 | 4.4 | 12.5428 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 268.9
2018-07-16 | 7:00 | 290.7 | 119.7 | 210.7283 | 101.69 | 0 | 4.4 | 27.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 290.7
2018-07-16 | 8:00 | 328.1 | 119.7 | 218.5583 | 114.33 | 0 | 4.4 | 44.7117 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 328.1
2018-07-16 | 9:00 | 364 | 119.7 | 217.5214 | 134.13 | 0 | 4.4 | 61.8486 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 364
2018-07-16 | 10:00 | 383.7 | 119.7 | 220.6587 | 140.66 | 0 | 4.4 | 71.7813 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 383.7
2018-07-16 | 11:00 | 397.6 | 119.7 | 225.7493 | 140.62 | 0 | 4.4 | 80.1307 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 397.6
2018-07-16 | 12:00 | 400.7 | 119.7 | 224.2126 | 140.59 | 0 | 4.4 | 83.9974 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 400.7
2018-07-16 | 13:00 | 403.5 | 119.7 | 234.791 | 139.55 | 0 | 4.4 | 76.059 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 403.5
2018-07-16 | 14:00 | 405.4 | 119.7 | 245.1997 | 141.39 | 0 | 4.4 | 65.9103 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 405.4
2018-07-16 | 15:00 | 404 | 119.7 | 253.7579 | 143.46 | 0 | 4.4 | 53.7821 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 404
2018-07-16 | 16:00 | 404.2 | 119.7 | 273.2665 | 143.44 | 0 | 4.4 | 34.7935 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 404.2
2018-07-16 | 17:00 | 398 | 119.7 | 287.9911 | 143.4 | 0 | 4.4 | 15.9089 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 398
2018-07-16 | 18:00 | 385.5 | 119.7 | 288.111 | 143.36 | 0 | 4.4 | 2.729 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 385.5
2018-07-16 | 19:00 | 378.3 | 119.7 | 282.47 | 143.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 378.3
2018-07-16 | 20:00 | 363.5 | 119.7 | 269.21 | 143.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 363.5
2018-07-16 | 21:00 | 345.1 | 119.7 | 250.94 | 143.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 345.1
2018-07-16 | 22:00 | 324.6 | 119.7 | 240.7 | 130.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 324.6
2018-07-16 | 23:00 | 308.5 | 119.7 | 222.93 | 130.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 308.5
2018-07-17 | 0:00 | 285.6 | 119.7 | 236.45 | 92.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 285.6
2018-07-17 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 227.48 | 92.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 278.3
2018-07-17 | 2:00 | 285.9 | 119.7 | 236.51 | 92.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 285.9
2018-07-17 | 3:00 | 299.2 | 119.7 | 248.73 | 93.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 299.2
2018-07-17 | 4:00 | 297.8 | 119.7 | 248.36 | 92.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 297.8
2018-07-17 | 5:00 | 290.5 | 119.7 | 236.8389 | 96.8 | 0 | 4.4 | 1.2611 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 290.5
2018-07-17 | 6:00 | 304.2 | 119.7 | 238.6533 | 98.75 | 0 | 4.4 | 13.1967 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 304.2
2018-07-17 | 7:00 | 343.5 | 119.7 | 260.7564 | 104.53 | 0 | 4.4 | 25.2136 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 343.5
2018-07-17 | 8:00 | 406.7 | 119.7 | 280.6898 | 129.75 | 0 | 4.4 | 44.5602 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 406.7
2018-07-17 | 9:00 | 455.1 | 119.7 | 295.5568 | 144.1 | 0 | 4.4 | 62.1432 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 455.1
2018-07-17 | 10:00 | 473.3 | 119.7 | 303.7627 | 144.06 | 0 | 4.4 | 72.2773 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 473.3
2018-07-17 | 11:00 | 486.5 | 119.7 | 308.8586 | 144.73 | 0 | 4.4 | 80.5114 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 486.5
2018-07-17 | 12:00 | 471.7 | 119.7 | 293.2623 | 143.99 | 0 | 4.4 | 82.0477 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 471.7
2018-07-17 | 13:00 | 493.6 | 119.7 | 317.3212 | 151.33 | 0 | 4.4 | 73.0488 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 493.6
2018-07-17 | 14:00 | 496 | 119.7 | 331.6478 | 151.29 | 0 | 4.4 | 61.5622 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 496
2018-07-17 | 15:00 | 492 | 119.7 | 339.1392 | 151.24 | 0 | 4.4 | 45.6508 | 0 | 0.6 | 0 | 5.27 | -174 | 492
2018-07-17 | 16:00 | 488.8 | 119.7 | 348.5324 | 151.21 | 0 | 4.4 | 27.5576 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 488.8
2018-07-17 | 17:00 | 466.8 | 119.7 | 339.1668 | 151.18 | 0 | 4.4 | 15.0532 | 0 | 0.4 | 0 | 10.9 | -174 | 466.8
2018-07-17 | 18:00 | 446.8 | 119.7 | 337.7337 | 151.13 | 0 | 4.4 | 2.2963 | 0 | 0.5 | 0 | 5.04 | -174 | 446.8
2018-07-17 | 19:00 | 426.3 | 119.7 | 324.51 | 151.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 426.3
2018-07-17 | 20:00 | 407.4 | 119.7 | 310.15 | 145.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 407.4
2018-07-17 | 21:00 | 380.2 | 119.7 | 286.09 | 142.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 380.2
2018-07-17 | 22:00 | 359.5 | 119.7 | 280.93 | 126.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 359.5
2018-07-17 | 23:00 | 340.6 | 119.7 | 280.96 | 107.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 340.6
2018-07-18 | 0:00 | 314.3 | 119.7 | 269.43 | 91.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 314.3
2018-07-18 | 1:00 | 304.7 | 119.7 | 258.42 | 91.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 304.7
2018-07-18 | 2:00 | 312.8 | 119.7 | 265.86 | 91.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 312.8
2018-07-18 | 3:00 | 318.5 | 119.7 | 269.78 | 92.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 318.5
2018-07-18 | 4:00 | 314.8 | 119.7 | 266.91 | 91.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 314.8
2018-07-18 | 5:00 | 307.4 | 119.7 | 252.5287 | 96.24 | 0 | 4.4 | 1.0313 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 307.4
2018-07-18 | 6:00 | 318.2 | 119.7 | 249.7152 | 98.21 | 0 | 4.4 | 13.6748 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 318.2
2018-07-18 | 7:00 | 353.7 | 119.7 | 265.5887 | 104.26 | 0 | 4.4 | 29.5513 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 353.7
2018-07-18 | 8:00 | 420.9 | 119.7 | 287.1918 | 132.34 | 0 | 4.4 | 48.7682 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 420.9
2018-07-18 | 9:00 | 468.2 | 119.7 | 306.0809 | 144.04 | 0 | 4.4 | 66.1791 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 468.2
2018-07-18 | 10:00 | 485.8 | 119.7 | 315.8746 | 144.21 | 0 | 4.4 | 74.5154 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 485.8
2018-07-18 | 11:00 | 496.5 | 119.7 | 316.582 | 147.96 | 0 | 4.4 | 81.158 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 496.5
2018-07-18 | 12:00 | 478.8 | 119.7 | 299.6704 | 143.92 | 0 | 4.4 | 84.1096 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 478.8
2018-07-18 | 13:00 | 501.8 | 119.7 | 320.7835 | 151.34 | 0 | 4.4 | 78.9765 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 501.8
2018-07-18 | 14:00 | 506 | 119.7 | 335.9013 | 151.3 | 0 | 4.4 | 68.2987 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 506
2018-07-18 | 15:00 | 500.3 | 119.7 | 336.2446 | 151.27 | 0 | 4.4 | 55.3754 | 0 | 0.4 | 0 | 6.91 | -174 | 500.3
2018-07-18 | 16:00 | 496.9 | 119.7 | 348.1055 | 151.2 | 0 | 4.4 | 36.0945 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 496.9
2018-07-18 | 17:00 | 470.2 | 119.7 | 342.0733 | 151.17 | 0 | 4.4 | 15.4567 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 470.2
2018-07-18 | 18:00 | 446.7 | 119.7 | 336.3013 | 151.13 | 0 | 4.4 | 1.8687 | 0 | 0.4 | 0 | 6.9 | -174 | 446.7
2018-07-18 | 19:00 | 426.2 | 119.7 | 324.61 | 151.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 426.2
2018-07-18 | 20:00 | 405.3 | 119.7 | 311.65 | 142.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 405.3
2018-07-18 | 21:00 | 381.1 | 119.7 | 286.8 | 142.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 381.1
2018-07-18 | 22:00 | 358.5 | 119.7 | 287.18 | 119.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 358.5
2018-07-18 | 23:00 | 337.8 | 119.7 | 284.17 | 101.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 337.8
2018-07-19 | 0:00 | 312.6 | 119.7 | 270.42 | 91.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 312.6
2018-07-19 | 1:00 | 301.6 | 119.7 | 259.03 | 91.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 301.6
2018-07-19 | 2:00 | 308.5 | 119.7 | 266.01 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 308.5
2018-07-19 | 3:00 | 316.7 | 119.7 | 269.61 | 94.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 316.7
2018-07-19 | 4:00 | 311.7 | 119.7 | 267.29 | 90.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 311.7
2018-07-19 | 5:00 | 303.3 | 119.7 | 252.8203 | 96.2 | 0 | 4.4 | 0.97969 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 303.3
2018-07-19 | 6:00 | 313.1 | 119.7 | 250.075 | 97.33 | 0 | 4.4 | 13.595 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 313.1
2018-07-19 | 7:00 | 345.6 | 119.7 | 263.2626 | 102.02 | 0 | 4.4 | 29.7174 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 345.6
2018-07-19 | 8:00 | 415.2 | 119.7 | 279.9727 | 135.33 | 0 | 4.4 | 49.3973 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 415.2
2018-07-19 | 9:00 | 465.9 | 119.7 | 305.7174 | 142.62 | 0 | 4.4 | 67.0626 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 465.9
2018-07-19 | 10:00 | 482.7 | 119.7 | 316.7941 | 140.74 | 0 | 4.4 | 74.6659 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 482.7
2018-07-19 | 11:00 | 493.5 | 119.7 | 314.8699 | 145.96 | 0 | 4.4 | 82.0701 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 493.5
2018-07-19 | 12:00 | 477.3 | 119.7 | 298.6493 | 142.49 | 0 | 4.4 | 85.2607 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 477.3
2018-07-19 | 13:00 | 496.6 | 119.7 | 317.0211 | 150.12 | 0 | 4.4 | 78.5589 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 496.6
2018-07-19 | 14:00 | 500.8 | 119.7 | 332.7117 | 150.07 | 0 | 4.4 | 67.4183 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 500.8
2018-07-19 | 15:00 | 496.1 | 119.7 | 332.1233 | 150.02 | 0 | 4.4 | 54.1067 | 0 | 0.5 | 0 | 9.25 | -174 | 496.1
2018-07-19 | 16:00 | 494 | 119.7 | 347.2393 | 149.98 | 0 | 4.4 | 35.2807 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 494
2018-07-19 | 17:00 | 467.3 | 119.7 | 341.2964 | 149.94 | 0 | 4.4 | 14.5636 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 467.3
2018-07-19 | 18:00 | 445.8 | 119.7 | 333.1281 | 149.88 | 0 | 4.4 | 1.2919 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 445.8
2018-07-19 | 19:00 | 427.4 | 119.7 | 327.05 | 149.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 427.4
2018-07-19 | 20:00 | 407.6 | 119.7 | 315.99 | 141.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 407.6
2018-07-19 | 21:00 | 383.2 | 119.7 | 290.16 | 140.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 383.2
2018-07-19 | 22:00 | 362.2 | 119.7 | 280.06 | 128.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 362.2
2018-07-19 | 23:00 | 342.1 | 119.7 | 272.61 | 115.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 342.1
2018-07-20 | 0:00 | 318 | 119.7 | 276.44 | 89.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 318
2018-07-20 | 1:00 | 310.8 | 119.7 | 269.12 | 90.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 310.8
2018-07-20 | 2:00 | 313.6 | 119.7 | 273.4 | 89.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 313.6
2018-07-20 | 3:00 | 322.2 | 119.7 | 280 | 91.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 322.2
2018-07-20 | 4:00 | 319.9 | 119.7 | 280 | 89.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 319.9
2018-07-20 | 5:00 | 311.8 | 119.7 | 265.5884 | 94.91 | 0 | 4.4 | 0.80158 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 311.8
2018-07-20 | 6:00 | 320.9 | 119.7 | 264.0712 | 94.02 | 0 | 4.4 | 12.3088 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 320.9
2018-07-20 | 7:00 | 358.1 | 119.7 | 275.6335 | 103.71 | 0 | 4.4 | 28.1565 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 358.1
2018-07-20 | 8:00 | 425.7 | 119.7 | 293.4393 | 133.27 | 0 | 4.4 | 48.4907 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 425.7
2018-07-20 | 9:00 | 475 | 119.7 | 316.6201 | 141.5 | 0 | 4.4 | 66.2799 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 475
2018-07-20 | 10:00 | 492.6 | 119.7 | 325.4021 | 141.45 | 0 | 4.4 | 74.8479 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 492.6
2018-07-20 | 11:00 | 505.9 | 119.7 | 327.0172 | 144.91 | 0 | 4.4 | 82.3728 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 505.9
2018-07-20 | 12:00 | 492 | 119.7 | 314.0117 | 141.36 | 0 | 4.4 | 85.4283 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 492
2018-07-20 | 13:00 | 513.2 | 119.7 | 334.3254 | 149.08 | 0 | 4.4 | 78.7946 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 513.2
2018-07-20 | 14:00 | 518.4 | 119.7 | 350.7443 | 149.03 | 0 | 4.4 | 68.0257 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 518.4
2018-07-20 | 15:00 | 515 | 119.7 | 350.1957 | 148.98 | 0 | 4.4 | 54.6243 | 0 | 0.6 | 0 | 10.5 | -174 | 515
2018-07-20 | 16:00 | 509.7 | 119.7 | 364.3859 | 148.93 | 0 | 4.4 | 34.8841 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 509.7
2018-07-20 | 17:00 | 484.4 | 119.7 | 359.377 | 148.88 | 0 | 4.4 | 14.643 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 484.4
2018-07-20 | 18:00 | 461.2 | 119.7 | 350.0798 | 148.81 | 0 | 4.4 | 1.6602 | 0 | 0.4 | 0 | 10.15 | -174 | 461.2
2018-07-20 | 19:00 | 442.6 | 119.7 | 343.33 | 148.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 442.6
2018-07-20 | 20:00 | 423.4 | 119.7 | 328.18 | 140.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 423.4
2018-07-20 | 21:00 | 398.6 | 119.7 | 301.04 | 139.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 398.6
2018-07-20 | 22:00 | 379 | 119.7 | 293.53 | 128.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 379
2018-07-20 | 23:00 | 358.6 | 119.7 | 287.99 | 114.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 358.6
2018-07-21 | 0:00 | 334 | 119.7 | 268.04 | 112.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 334
2018-07-21 | 1:00 | 319.9 | 119.7 | 267.92 | 98.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 319.9
2018-07-21 | 2:00 | 324 | 119.7 | 268.02 | 101.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 324
2018-07-21 | 3:00 | 327.2 | 119.7 | 267.98 | 100.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 327.2
2018-07-21 | 4:00 | 320.7 | 119.7 | 267.93 | 93.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 320.7
2018-07-21 | 5:00 | 308.9 | 119.7 | 255.3289 | 93.72 | 0 | 4.4 | 0.85111 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 308.9
2018-07-21 | 6:00 | 310.8 | 119.7 | 248.5424 | 92.82 | 0 | 4.4 | 11.9376 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 310.8
2018-07-21 | 7:00 | 336.8 | 119.7 | 257.3565 | 95.82 | 0 | 4.4 | 27.4235 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 336.8
2018-07-21 | 8:00 | 384.2 | 119.7 | 266.773 | 113.98 | 0 | 4.4 | 45.647 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 384.2
2018-07-21 | 9:00 | 421.1 | 119.7 | 267.6543 | 132.47 | 0 | 4.4 | 61.4757 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 421.1
2018-07-21 | 10:00 | 434.1 | 119.7 | 267.6551 | 136.88 | 0 | 4.4 | 71.0649 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 434.1
2018-07-21 | 11:00 | 443.2 | 119.7 | 267.6557 | 138.09 | 0 | 4.4 | 78.2543 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 443.2
2018-07-21 | 12:00 | 437.8 | 119.7 | 267.5603 | 130.79 | 0 | 4.4 | 82.0497 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 437.8
2018-07-21 | 13:00 | 448.6 | 119.7 | 271.5204 | 143.81 | 0 | 4.4 | 77.3696 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 448.6
2018-07-21 | 14:00 | 448.3 | 119.7 | 279.3466 | 148.65 | 0 | 4.4 | 66.9034 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 448.3
2018-07-21 | 15:00 | 442 | 119.7 | 281.6486 | 148.59 | 0 | 4.4 | 55.4214 | 0 | 1.2 | 0 | 5.04 | -174 | 442
2018-07-21 | 16:00 | 437.1 | 119.7 | 290.0153 | 148.55 | 0 | 4.4 | 36.9347 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -174 | 437.1
2018-07-21 | 17:00 | 418.8 | 119.7 | 293.0757 | 148.5 | 0 | 4.4 | 15.7243 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 418.8
2018-07-21 | 18:00 | 401.2 | 119.7 | 289.1521 | 148.44 | 0 | 4.4 | 2.1479 | 0 | 0.4 | 0 | 10.96 | -174 | 401.2
2018-07-21 | 19:00 | 390.1 | 119.7 | 286.17 | 148.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.05 | -174 | 390.1
2018-07-21 | 20:00 | 376.6 | 119.7 | 277.77 | 148.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 376.6
2018-07-21 | 21:00 | 356.2 | 119.7 | 267.62 | 138.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 356.2
2018-07-21 | 22:00 | 337.9 | 119.7 | 268.04 | 119.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 337.9
2018-07-21 | 23:00 | 320.3 | 119.7 | 267.62 | 102.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 320.3
2018-07-22 | 0:00 | 296.8 | 119.7 | 240.58 | 104.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 296.8
2018-07-22 | 1:00 | 285.7 | 119.7 | 238.64 | 92.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 285.7
2018-07-22 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 240.49 | 96.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 291.1
2018-07-22 | 3:00 | 298.7 | 119.7 | 239.74 | 105.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 298.7
2018-07-22 | 4:00 | 293.7 | 119.7 | 240.47 | 98.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 293.7
2018-07-22 | 5:00 | 283.2 | 119.7 | 233.63 | 92.66 | 0 | 4.4 | 0.90996 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 283.2
2018-07-22 | 6:00 | 284.3 | 119.7 | 222.5672 | 93.76 | 0 | 4.4 | 14.0728 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 284.3
2018-07-22 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 221.6187 | 94.56 | 0 | 4.4 | 30.4213 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 301.6
2018-07-22 | 8:00 | 335.7 | 119.7 | 232.475 | 99.55 | 0 | 4.4 | 49.475 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 335.7
2018-07-22 | 9:00 | 367.7 | 119.7 | 230.9034 | 115.75 | 0 | 4.4 | 66.1466 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 367.7
2018-07-22 | 10:00 | 381.7 | 119.7 | 231.8189 | 123.01 | 0 | 4.4 | 71.3711 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 381.7
2018-07-22 | 11:00 | 389.1 | 119.7 | 231.0463 | 124.36 | 0 | 4.4 | 79.5937 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 389.1
2018-07-22 | 12:00 | 393 | 119.7 | 233.0833 | 125.38 | 0 | 4.4 | 82.0367 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 393
2018-07-22 | 13:00 | 390.5 | 119.7 | 241.0483 | 124.53 | 0 | 4.4 | 73.2217 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 390.5
2018-07-22 | 14:00 | 388.5 | 119.7 | 237.1197 | 133.8 | 0 | 4.4 | 66.8803 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 388.5
2018-07-22 | 15:00 | 392.2 | 119.7 | 237.1641 | 149.46 | 0 | 4.4 | 55.0759 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 392.2
2018-07-22 | 16:00 | 393 | 119.7 | 252.2681 | 153.86 | 0 | 4.4 | 36.3719 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 393
2018-07-22 | 17:00 | 394.4 | 119.7 | 261.9444 | 153.81 | 0 | 4.4 | 17.1456 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 394.4
2018-07-22 | 18:00 | 388.2 | 119.7 | 270.1948 | 153.75 | 0 | 4.4 | 2.7552 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 388.2
2018-07-22 | 19:00 | 381.4 | 119.7 | 266.22 | 153.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 381.4
2018-07-22 | 20:00 | 370 | 119.7 | 255.44 | 153.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10.42 | -174 | 370
2018-07-22 | 21:00 | 348.6 | 119.7 | 244.62 | 153.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 348.6
2018-07-22 | 22:00 | 325.3 | 119.7 | 237.56 | 136.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 325.3
2018-07-22 | 23:00 | 308.7 | 119.7 | 237.57 | 120.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 308.7
2018-07-23 | 0:00 | 286.7 | 119.7 | 254.4 | 80.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 286.7
2018-07-23 | 1:00 | 279.4 | 119.7 | 246.52 | 81.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 279.4
2018-07-23 | 2:00 | 287.1 | 119.7 | 255.33 | 80.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 287.1
2018-07-23 | 3:00 | 295.4 | 119.7 | 262.53 | 81.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 295.4
2018-07-23 | 4:00 | 297.2 | 119.7 | 263.72 | 82.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 297.2
2018-07-23 | 5:00 | 291.6 | 119.7 | 256.7367 | 81.45 | 0 | 4.4 | 0.61334 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 291.6
2018-07-23 | 6:00 | 306.4 | 119.7 | 259.2972 | 82.55 | 0 | 4.4 | 11.8528 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 306.4
2018-07-23 | 7:00 | 351.3 | 119.7 | 279.2829 | 90.43 | 0 | 4.4 | 28.5871 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 351.3
2018-07-23 | 8:00 | 430 | 119.7 | 318.4056 | 110.81 | 0 | 4.4 | 46.9844 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 430
2018-07-23 | 9:00 | 481.7 | 119.7 | 343.4039 | 116.61 | 0 | 4.4 | 66.0861 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 481.7
2018-07-23 | 10:00 | 499.1 | 119.7 | 349.5223 | 119.63 | 0 | 4.4 | 73.7477 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 499.1
2018-07-23 | 11:00 | 508.6 | 119.7 | 345.7192 | 123.34 | 0 | 4.4 | 80.7408 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 508.6
2018-07-23 | 12:00 | 493.7 | 119.7 | 332.9656 | 116.46 | 0 | 4.4 | 84.7744 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 493.7
2018-07-23 | 13:00 | 511.6 | 119.7 | 345.7586 | 127.51 | 0 | 4.4 | 78.9314 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 511.6
2018-07-23 | 14:00 | 514.4 | 119.7 | 345.8249 | 137.38 | 0 | 4.4 | 69.2951 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 514.4
2018-07-23 | 15:00 | 510.4 | 119.7 | 352.5285 | 141.04 | 0 | 4.4 | 55.7315 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 510.4
2018-07-23 | 16:00 | 506.5 | 119.7 | 369.7087 | 141 | 0 | 4.4 | 36.7913 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 506.5
2018-07-23 | 17:00 | 484.4 | 119.7 | 368.9868 | 140.95 | 0 | 4.4 | 16.6632 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 484.4
2018-07-23 | 18:00 | 461.6 | 119.7 | 362.9642 | 140.88 | 0 | 4.4 | 1.9558 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 461.6
2018-07-23 | 19:00 | 440.6 | 119.7 | 345.79 | 139.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 440.6
2018-07-23 | 20:00 | 418.6 | 119.7 | 349.13 | 114.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 418.6
2018-07-23 | 21:00 | 393.2 | 119.7 | 323.69 | 114.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 393.2
2018-07-23 | 22:00 | 372.3 | 119.7 | 309.4 | 109.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 372.3
2018-07-23 | 23:00 | 350.4 | 119.7 | 291.54 | 105.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 350.4
2018-07-24 | 0:00 | 328 | 119.7 | 296.7 | 79.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 328
2018-07-24 | 1:00 | 317.4 | 119.7 | 285.22 | 80.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 317.4
2018-07-24 | 2:00 | 320.6 | 119.7 | 290.41 | 79.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 320.6
2018-07-24 | 3:00 | 328.9 | 119.7 | 296.95 | 81.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 328.9
2018-07-24 | 4:00 | 323 | 119.7 | 293.12 | 79.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 323
2018-07-24 | 5:00 | 317.7 | 119.7 | 286.1703 | 80.25 | 0 | 4.4 | 0.7797 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 317.7
2018-07-24 | 6:00 | 329.8 | 119.7 | 288.2752 | 79.35 | 0 | 4.4 | 11.6748 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 329.8
2018-07-24 | 7:00 | 368.5 | 119.7 | 298.9403 | 93.24 | 0 | 4.4 | 25.8197 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 368.5
2018-07-24 | 8:00 | 434.9 | 119.7 | 328.3188 | 115.1 | 0 | 4.4 | 40.5812 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 434.9
2018-07-24 | 9:00 | 476.3 | 119.7 | 348.9456 | 122.6 | 0 | 4.4 | 53.8544 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 476.3
2018-07-24 | 10:00 | 491.4 | 119.7 | 348.9462 | 130.08 | 0 | 4.4 | 61.1738 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 491.4
2018-07-24 | 11:00 | 497.2 | 119.7 | 348.9606 | 129.19 | 0 | 4.4 | 68.0494 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 497.2
2018-07-24 | 12:00 | 475.7 | 119.7 | 331.1349 | 116.07 | 0 | 4.4 | 77.4951 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 475.7
2018-07-24 | 13:00 | 499.4 | 119.7 | 349.0515 | 129.2 | 0 | 4.4 | 69.8485 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 499.4
2018-07-24 | 14:00 | 501.3 | 119.7 | 349.5933 | 141.67 | 0 | 4.4 | 59.0367 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 501.3
2018-07-24 | 15:00 | 494.5 | 119.7 | 355.6405 | 141.63 | 0 | 4.4 | 46.1295 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 494.5
2018-07-24 | 16:00 | 489.6 | 119.7 | 368.6902 | 141.57 | 0 | 4.4 | 28.5398 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 489.6
2018-07-24 | 17:00 | 465.6 | 119.7 | 359.7078 | 141.52 | 0 | 4.4 | 13.7722 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 465.6
2018-07-24 | 18:00 | 446 | 119.7 | 351.9338 | 141.44 | 0 | 4.4 | 1.7262 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 446
2018-07-24 | 19:00 | 429.5 | 119.7 | 349.1 | 129 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 429.5
2018-07-24 | 20:00 | 411.8 | 119.7 | 346.02 | 114.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 411.8
2018-07-24 | 21:00 | 389.8 | 119.7 | 330.29 | 108.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 389.8
2018-07-24 | 22:00 | 370.7 | 119.7 | 311.83 | 107.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 370.7
2018-07-24 | 23:00 | 350.8 | 119.7 | 299.07 | 100.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 350.8
2018-07-25 | 0:00 | 327 | 119.7 | 293.26 | 82.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 327
2018-07-25 | 1:00 | 315.7 | 119.7 | 283.35 | 81.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 315.7
2018-07-25 | 2:00 | 322.1 | 119.7 | 291.07 | 80.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 322.1
2018-07-25 | 3:00 | 327.9 | 119.7 | 292.43 | 84.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 327.9
2018-07-25 | 4:00 | 324.4 | 119.7 | 293.28 | 80.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 324.4
2018-07-25 | 5:00 | 317 | 119.7 | 284.5466 | 81.3 | 0 | 4.4 | 0.75335 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 317
2018-07-25 | 6:00 | 326.5 | 119.7 | 283.9995 | 80.41 | 0 | 4.4 | 11.4905 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 326.5
2018-07-25 | 7:00 | 363.7 | 119.7 | 285.9379 | 100.96 | 0 | 4.4 | 25.3021 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 363.7
2018-07-25 | 8:00 | 425.2 | 119.7 | 324.3911 | 110.84 | 0 | 4.4 | 39.0689 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 425.2
2018-07-25 | 9:00 | 469.7 | 119.7 | 336.9589 | 128.55 | 0 | 4.4 | 53.6911 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 469.7
2018-07-25 | 10:00 | 483.9 | 119.7 | 337.003 | 132.55 | 0 | 4.4 | 63.747 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 483.9
2018-07-25 | 11:00 | 498.6 | 119.7 | 337.1034 | 137.69 | 0 | 4.4 | 72.8066 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 498.6
2018-07-25 | 12:00 | 481.8 | 119.7 | 334.4394 | 119.1 | 0 | 4.4 | 75.4606 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 481.8
2018-07-25 | 13:00 | 502.3 | 119.7 | 343.6712 | 134.66 | 0 | 4.4 | 71.1688 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 502.3
2018-07-25 | 14:00 | 505.6 | 119.7 | 345.854 | 146.69 | 0 | 4.4 | 60.956 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 505.6
2018-07-25 | 15:00 | 500.8 | 119.7 | 346.5072 | 146.63 | 0 | 4.4 | 48.8628 | 0 | 1.3 | 0 | 7.4 | -174 | 500.8
2018-07-25 | 16:00 | 493.3 | 119.7 | 355.402 | 146.58 | 0 | 4.4 | 28.418 | 0 | 1.8 | 0 | 11 | -174 | 493.3
2018-07-25 | 17:00 | 466.3 | 119.7 | 346.357 | 146.51 | 0 | 4.4 | 11.943 | 0 | 0.8 | 0 | 10.59 | -174 | 466.3
2018-07-25 | 18:00 | 447.1 | 119.7 | 343.4065 | 146.45 | 0 | 4.4 | 1.3635 | 0 | 0.7 | 0 | 5.08 | -174 | 447.1
2018-07-25 | 19:00 | 432.8 | 119.7 | 343.75 | 138.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 432.8
2018-07-25 | 20:00 | 412.2 | 119.7 | 343.69 | 117.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 412.2
2018-07-25 | 21:00 | 390.1 | 119.7 | 325.72 | 110.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 390.1
2018-07-25 | 22:00 | 372.2 | 119.7 | 306.48 | 109.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 372.2
2018-07-25 | 23:00 | 350 | 119.7 | 299.22 | 97.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 350
2018-07-26 | 0:00 | 325.9 | 119.7 | 293.17 | 78.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 325.9
2018-07-26 | 1:00 | 315 | 119.7 | 280.62 | 79.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 315
2018-07-26 | 2:00 | 322.4 | 119.7 | 290.9 | 78.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 322.4
2018-07-26 | 3:00 | 327.1 | 119.7 | 292.89 | 83.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 327.1
2018-07-26 | 4:00 | 325.6 | 119.7 | 293.44 | 81.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 325.6
2018-07-26 | 5:00 | 321.4 | 119.7 | 290.7994 | 79.35 | 0 | 4.4 | 0.7506 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 321.4
2018-07-26 | 6:00 | 330.1 | 119.7 | 287.2593 | 80.67 | 0 | 4.4 | 11.5707 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 330.1
2018-07-26 | 7:00 | 365.5 | 119.7 | 286.7074 | 102.65 | 0 | 4.4 | 25.6426 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 365.5
2018-07-26 | 8:00 | 432 | 119.7 | 326.562 | 109.53 | 0 | 4.4 | 45.408 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 432
2018-07-26 | 9:00 | 479.8 | 119.7 | 348.7641 | 117.7 | 0 | 4.4 | 62.8359 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 479.8
2018-07-26 | 10:00 | 495.6 | 119.7 | 344.6889 | 132.02 | 0 | 4.4 | 68.3911 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 495.6
2018-07-26 | 11:00 | 505.8 | 119.7 | 344.7244 | 136.95 | 0 | 4.4 | 73.1256 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 505.8
2018-07-26 | 12:00 | 489 | 119.7 | 340.7827 | 117.5 | 0 | 4.4 | 79.3173 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 489
2018-07-26 | 13:00 | 507.8 | 119.7 | 342.5373 | 141.7 | 0 | 4.4 | 71.6627 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 507.8
2018-07-26 | 14:00 | 508.3 | 119.7 | 352.5211 | 141.63 | 0 | 4.4 | 62.8489 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 508.3
2018-07-26 | 15:00 | 503.9 | 119.7 | 353.6536 | 141.56 | 0 | 4.4 | 51.9564 | 0 | 1.1 | 0 | 5.53 | -174 | 503.9
2018-07-26 | 16:00 | 501.3 | 119.7 | 363.1721 | 141.5 | 0 | 4.4 | 34.1279 | 0 | 1.4 | 0 | 11 | -174 | 501.3
2018-07-26 | 17:00 | 476.2 | 119.7 | 357.6788 | 141.45 | 0 | 4.4 | 13.4712 | 0 | 2.5 | 0 | 11 | -174 | 476.2
2018-07-26 | 18:00 | 455.3 | 119.7 | 353.6859 | 141.39 | 0 | 4.4 | 1.6841 | 0 | 2.8 | 0 | 5.64 | -174 | 455.3
2018-07-26 | 19:00 | 436 | 119.7 | 340.86 | 141.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 436
2018-07-26 | 20:00 | 415.1 | 119.7 | 337.99 | 122.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 415.1
2018-07-26 | 21:00 | 392 | 119.7 | 325.44 | 109.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 392
2018-07-26 | 22:00 | 371.7 | 119.7 | 307.12 | 107.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 371.7
2018-07-26 | 23:00 | 349.7 | 119.7 | 286.64 | 107.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 349.7
2018-07-27 | 0:00 | 325.7 | 119.7 | 288.72 | 81.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 325.7
2018-07-27 | 1:00 | 314.3 | 119.7 | 283.83 | 77.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 314.3
2018-07-27 | 2:00 | 319.3 | 119.7 | 288.71 | 77.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 319.3
2018-07-27 | 3:00 | 324.2 | 119.7 | 288.08 | 82.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 324.2
2018-07-27 | 4:00 | 320.4 | 119.7 | 288.73 | 79.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 320.4
2018-07-27 | 5:00 | 313.8 | 119.7 | 284.8532 | 77.52 | 0 | 4.4 | 0.62679 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 313.8
2018-07-27 | 6:00 | 324.8 | 119.7 | 284.8354 | 78.84 | 0 | 4.4 | 10.4246 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 324.8
2018-07-27 | 7:00 | 361.8 | 119.7 | 288.1689 | 98.42 | 0 | 4.4 | 24.6111 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 361.8
2018-07-27 | 8:00 | 428.3 | 119.7 | 324.2959 | 113.94 | 0 | 4.4 | 39.5641 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 428.3
2018-07-27 | 9:00 | 466.9 | 119.7 | 335.635 | 129.33 | 0 | 4.4 | 51.135 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 466.9
2018-07-27 | 10:00 | 478.3 | 119.7 | 335.6032 | 130.85 | 0 | 4.4 | 60.6468 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 478.3
2018-07-27 | 11:00 | 490 | 119.7 | 335.608 | 129.74 | 0 | 4.4 | 71.952 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 490
2018-07-27 | 12:00 | 478 | 119.7 | 332.2172 | 115.76 | 0 | 4.4 | 77.4228 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 478
2018-07-27 | 13:00 | 493.9 | 119.7 | 335.683 | 133.36 | 0 | 4.4 | 71.657 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 493.9
2018-07-27 | 14:00 | 496.3 | 119.7 | 335.7383 | 140.13 | 0 | 4.4 | 63.4317 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 496.3
2018-07-27 | 15:00 | 492 | 119.7 | 334.0951 | 143.6 | 0 | 4.4 | 51.6749 | 0 | 7.3 | 0 | 5.23 | -174 | 492
2018-07-27 | 16:00 | 487.6 | 119.7 | 344.875 | 143.55 | 0 | 4.4 | 35.175 | 0 | 2.9 | 0 | 11 | -174 | 487.6
2018-07-27 | 17:00 | 460.8 | 119.7 | 335.7809 | 143.49 | 0 | 4.4 | 17.2291 | 0 | 3.2 | 0 | 11 | -174 | 460.8
2018-07-27 | 18:00 | 438 | 119.7 | 331.5472 | 143.42 | 0 | 4.4 | 2.4728 | 0 | 5.4 | 0 | 5.06 | -174 | 438
2018-07-27 | 19:00 | 419.4 | 119.7 | 335.57 | 123.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 419.4
2018-07-27 | 20:00 | 400.5 | 119.7 | 326.12 | 114.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 400.5
2018-07-27 | 21:00 | 377.8 | 119.7 | 311.54 | 107.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 377.8
2018-07-27 | 22:00 | 357.7 | 119.7 | 290.85 | 106.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 357.7
2018-07-27 | 23:00 | 340.8 | 119.7 | 287.99 | 97.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 340.8
2018-07-28 | 0:00 | 315.1 | 119.7 | 248.92 | 110.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 315.1
2018-07-28 | 1:00 | 305.3 | 119.7 | 248.84 | 101.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 305.3
2018-07-28 | 2:00 | 309.8 | 119.7 | 248.91 | 108.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 309.8
2018-07-28 | 3:00 | 314.2 | 119.7 | 245.93 | 107.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 7.18 | -174 | 314.2
2018-07-28 | 4:00 | 311.3 | 119.7 | 248.81 | 106.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 311.3
2018-07-28 | 5:00 | 299.3 | 119.7 | 245.7856 | 89.61 | 0 | 4.4 | 0.43435 | 0 | 6.5 | 0 | 6.87 | -174 | 299.3
2018-07-28 | 6:00 | 294.9 | 119.7 | 248.7776 | 87.57 | 0 | 4.4 | 6.5524 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 294.9
2018-07-28 | 7:00 | 306.6 | 119.7 | 245.8495 | 89.59 | 0 | 4.4 | 12.2605 | 0 | 1.8 | 0 | 7 | -174 | 306.6
2018-07-28 | 8:00 | 333.6 | 119.7 | 253.0903 | 103.78 | 0 | 4.4 | 23.4297 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 333.6
2018-07-28 | 9:00 | 357.6 | 119.7 | 255.2751 | 110.04 | 0 | 4.4 | 38.8849 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 357.6
2018-07-28 | 10:00 | 370.9 | 119.7 | 250.9665 | 121.14 | 0 | 4.4 | 45.1935 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 370.9
2018-07-28 | 11:00 | 380.2 | 119.7 | 255.2229 | 116.44 | 0 | 4.4 | 52.9371 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 380.2
2018-07-28 | 12:00 | 378 | 119.7 | 251.0793 | 113.38 | 0 | 4.4 | 57.4407 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 378
2018-07-28 | 13:00 | 383.5 | 119.7 | 249.9478 | 116.24 | 0 | 4.4 | 55.1822 | 0 | 6.8 | 0 | 5.23 | -174 | 383.5
2018-07-28 | 14:00 | 381.5 | 119.7 | 251.0865 | 121.85 | 0 | 4.4 | 50.0635 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 381.5
2018-07-28 | 15:00 | 377.4 | 119.7 | 250.0026 | 116.25 | 0 | 4.4 | 41.5874 | 0 | 14.3 | 0 | 5.16 | -174 | 377.4
2018-07-28 | 16:00 | 376.2 | 119.7 | 251.7396 | 132.61 | 0 | 4.4 | 28.2504 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -174 | 376.2
2018-07-28 | 17:00 | 368.3 | 119.7 | 252.489 | 132.88 | 0 | 4.4 | 14.331 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -174 | 368.3
2018-07-28 | 18:00 | 360 | 119.7 | 252.7715 | 132.83 | 0 | 4.4 | 2.1985 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -174 | 360
2018-07-28 | 19:00 | 357.4 | 119.7 | 251.06 | 124.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -174 | 357.4
2018-07-28 | 20:00 | 350.4 | 119.7 | 251.26 | 113.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -174 | 350.4
2018-07-28 | 21:00 | 336.2 | 119.7 | 251.07 | 94.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -174 | 336.2
2018-07-28 | 22:00 | 323.8 | 119.7 | 245.1 | 85.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -174 | 323.8
2018-07-28 | 23:00 | 308.9 | 119.7 | 228.53 | 85.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -174 | 308.9
2018-07-29 | 0:00 | 287.1 | 119.7 | 213.27 | 78.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -174 | 287.1
2018-07-29 | 1:00 | 278 | 119.7 | 207.46 | 79.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -174 | 278
2018-07-29 | 2:00 | 283.7 | 119.7 | 218.07 | 85.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -174 | 283.7
2018-07-29 | 3:00 | 292.7 | 119.7 | 217.55 | 88.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -174 | 292.7
2018-07-29 | 4:00 | 289.5 | 119.7 | 218.19 | 84.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -174 | 289.5
2018-07-29 | 5:00 | 278.6 | 119.7 | 209.4385 | 79.62 | 0 | 4.4 | 0.54154 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -174 | 278.6
2018-07-29 | 6:00 | 276.9 | 119.7 | 208.5041 | 80.94 | 0 | 4.4 | 8.0559 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -174 | 276.9
2018-07-29 | 7:00 | 292.9 | 119.7 | 217.4393 | 84.2 | 0 | 4.4 | 20.2607 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -174 | 292.9
2018-07-29 | 8:00 | 323.6 | 119.7 | 212.5276 | 106.73 | 0 | 4.4 | 40.4424 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 323.6
2018-07-29 | 9:00 | 357.2 | 119.7 | 224.8605 | 116.74 | 0 | 4.4 | 57.1995 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 357.2
2018-07-29 | 10:00 | 374.5 | 119.7 | 230.0105 | 119.33 | 0 | 4.4 | 67.4595 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 374.5
2018-07-29 | 11:00 | 384.4 | 119.7 | 237.2966 | 121.28 | 0 | 4.4 | 71.5234 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 384.4
2018-07-29 | 12:00 | 391.7 | 119.7 | 242.0411 | 121.22 | 0 | 4.4 | 72.6389 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 391.7
2018-07-29 | 13:00 | 390.6 | 119.7 | 244.3989 | 119.94 | 0 | 4.4 | 65.7611 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 390.6
2018-07-29 | 14:00 | 389.2 | 119.7 | 246.5901 | 120.03 | 0 | 4.4 | 59.8799 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 389.2
2018-07-29 | 15:00 | 391.2 | 119.7 | 249.3116 | 124.82 | 0 | 4.4 | 52.2684 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -174 | 391.2
2018-07-29 | 16:00 | 388.5 | 119.7 | 265.4862 | 124.77 | 0 | 4.4 | 31.4038 | 0 | 11.5 | 0 | 5.24 | -174 | 388.5
2018-07-29 | 17:00 | 389.6 | 119.7 | 277.1459 | 124.72 | 0 | 4.4 | 14.2341 | 0 | 12.4 | 0 | 11 | -174 | 389.6
2018-07-29 | 18:00 | 383.6 | 119.7 | 279.3209 | 124.67 | 0 | 4.4 | 1.3091 | 0 | 17.2 | 0 | 11 | -174 | 383.6
2018-07-29 | 19:00 | 375.7 | 119.7 | 274.7 | 124.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 11 | -174 | 375.7
2018-07-29 | 20:00 | 358.7 | 119.7 | 265.65 | 124.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.38 | -174 | 358.7
2018-07-29 | 21:00 | 343.2 | 119.7 | 267.71 | 118.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 343.2
2018-07-29 | 22:00 | 321.7 | 119.7 | 253.92 | 114.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 321.7
2018-07-29 | 23:00 | 307.1 | 119.7 | 242.49 | 112.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 307.1
2018-07-30 | 0:00 | 282.4 | 119.7 | 261.24 | 69.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 282.4
2018-07-30 | 1:00 | 274.2 | 119.7 | 251.96 | 70.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 274.2
2018-07-30 | 2:00 | 281.7 | 119.7 | 260.05 | 69.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 281.7
2018-07-30 | 3:00 | 288.3 | 119.7 | 264.99 | 70.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 288.3
2018-07-30 | 4:00 | 291.2 | 119.7 | 269.66 | 69.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 291.2
2018-07-30 | 5:00 | 287.9 | 119.7 | 264.7763 | 70.21 | 0 | 4.4 | 0.7137 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 287.9
2018-07-30 | 6:00 | 307.3 | 119.7 | 269.9369 | 73.42 | 0 | 4.4 | 13.3431 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 307.3
2018-07-30 | 7:00 | 351.6 | 119.7 | 276.803 | 94.37 | 0 | 4.4 | 29.727 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 351.6
2018-07-30 | 8:00 | 422.7 | 119.7 | 319.7479 | 103.14 | 0 | 4.4 | 49.3121 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 422.7
2018-07-30 | 9:00 | 470.2 | 119.7 | 346.7443 | 106.27 | 0 | 4.4 | 66.3857 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 470.2
2018-07-30 | 10:00 | 486.4 | 119.7 | 346.6473 | 113.09 | 0 | 4.4 | 74.4627 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 486.4
2018-07-30 | 11:00 | 500.1 | 119.7 | 346.6332 | 117.55 | 0 | 4.4 | 82.2168 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 500.1
2018-07-30 | 12:00 | 483.4 | 119.7 | 340.5692 | 106.11 | 0 | 4.4 | 82.9208 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 483.4
2018-07-30 | 13:00 | 501.9 | 119.7 | 352.9667 | 121.32 | 0 | 4.4 | 72.4133 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 501.9
2018-07-30 | 14:00 | 501.2 | 119.7 | 361.4485 | 121.27 | 0 | 4.4 | 61.2815 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 501.2
2018-07-30 | 15:00 | 495.9 | 119.7 | 364.4511 | 121.21 | 0 | 4.4 | 49.9389 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 495.9
2018-07-30 | 16:00 | 489.2 | 119.7 | 380.3419 | 116.67 | 0 | 4.4 | 33.0881 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 489.2
2018-07-30 | 17:00 | 466.2 | 119.7 | 377.1859 | 116.62 | 0 | 4.4 | 12.7941 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 466.2
2018-07-30 | 18:00 | 445.6 | 119.7 | 368.698 | 116.56 | 0 | 4.4 | 1.342 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 445.6
2018-07-30 | 19:00 | 428.3 | 119.7 | 352.38 | 115.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 428.3
2018-07-30 | 20:00 | 408.4 | 119.7 | 349.54 | 99.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 408.4
2018-07-30 | 21:00 | 387.5 | 119.7 | 331.39 | 99.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 387.5
2018-07-30 | 22:00 | 366.3 | 119.7 | 309.18 | 99.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 366.3
2018-07-30 | 23:00 | 346.6 | 119.7 | 289.93 | 99.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 346.6
2018-07-31 | 0:00 | 320.6 | 119.7 | 296.57 | 68.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 320.6
2018-07-31 | 1:00 | 310.4 | 119.7 | 286.61 | 69.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 310.4
2018-07-31 | 2:00 | 315.3 | 119.7 | 294.59 | 68.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 315.3
2018-07-31 | 3:00 | 323.3 | 119.7 | 298.87 | 72.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 323.3
2018-07-31 | 4:00 | 323.4 | 119.7 | 299.39 | 73.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 323.4
2018-07-31 | 5:00 | 316 | 119.7 | 295.7739 | 68.96 | 0 | 4.4 | 0.66612 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 316
2018-07-31 | 6:00 | 328.9 | 119.7 | 296.7454 | 70.3 | 0 | 4.4 | 11.2546 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 328.9
2018-07-31 | 7:00 | 362.9 | 119.7 | 298.9508 | 87.35 | 0 | 4.4 | 25.8992 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 362.9
2018-07-31 | 8:00 | 428.2 | 119.7 | 330.8081 | 100.22 | 0 | 4.4 | 46.2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 428.2
2018-07-31 | 9:00 | 475 | 119.7 | 354.5333 | 105.03 | 0 | 4.4 | 64.6367 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 475
2018-07-31 | 10:00 | 490.5 | 119.7 | 361.0376 | 105.53 | 0 | 4.4 | 72.5324 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 490.5
2018-07-31 | 11:00 | 502.7 | 119.7 | 356.097 | 113.68 | 0 | 4.4 | 80.123 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 502.7
2018-07-31 | 12:00 | 489 | 119.7 | 345.5089 | 104.87 | 0 | 4.4 | 84.3211 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 489
2018-07-31 | 13:00 | 504.7 | 119.7 | 356.2665 | 122.07 | 0 | 4.4 | 71.2635 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 504.7
2018-07-31 | 14:00 | 504.2 | 119.7 | 368.8602 | 122.02 | 0 | 4.4 | 58.6198 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 504.2
2018-07-31 | 15:00 | 496.2 | 119.7 | 372.8292 | 121.97 | 0 | 4.4 | 47.0008 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 496.2
2018-07-31 | 16:00 | 492 | 119.7 | 384.9973 | 121.91 | 0 | 4.4 | 30.4927 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 492
2018-07-31 | 17:00 | 468.9 | 119.7 | 387.1158 | 117.35 | 0 | 4.4 | 12.9342 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 468.9
2018-07-31 | 18:00 | 448.5 | 119.7 | 377.6833 | 117.31 | 0 | 4.4 | 1.0067 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 448.5
2018-07-31 | 19:00 | 433 | 119.7 | 360.55 | 117.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 433
2018-07-31 | 20:00 | 413.2 | 119.7 | 356.06 | 98.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 413.2
2018-07-31 | 21:00 | 392.9 | 119.7 | 336.31 | 98.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 392.9
2018-07-31 | 22:00 | 372.4 | 119.7 | 317.48 | 98.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 372.4
2018-07-31 | 23:00 | 353 | 119.7 | 298.98 | 96.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 353
2018-08-01 | 0:00 | 328 | 119.7 | 294.77 | 77.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 328
2018-08-01 | 1:00 | 320.7 | 119.7 | 288.6 | 75.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 320.7
2018-08-01 | 2:00 | 324.1 | 119.7 | 291.79 | 74.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 324.1
2018-08-01 | 3:00 | 329.4 | 119.7 | 287 | 75.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 329.4
2018-08-01 | 4:00 | 326.7 | 119.7 | 288.28 | 74.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -174 | 326.7
2018-08-01 | 5:00 | 320.5 | 119.7 | 284.6228 | 75.28 | 0 | 4.4 | 0.39717 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 320.5
2018-08-01 | 6:00 | 335.7 | 119.7 | 291.9261 | 76.61 | 0 | 4.4 | 11.6639 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 335.7
2018-08-01 | 7:00 | 373.5 | 119.7 | 294.0538 | 97.94 | 0 | 4.4 | 29.1062 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 373.5
2018-08-01 | 8:00 | 437.8 | 119.7 | 331.8755 | 105.65 | 0 | 4.4 | 49.8745 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 437.8
2018-08-01 | 9:00 | 484.9 | 119.7 | 355.7087 | 112.36 | 0 | 4.4 | 66.3313 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 484.9
2018-08-01 | 10:00 | 502.1 | 119.7 | 355.9157 | 118.1 | 0 | 4.4 | 76.8843 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 502.1
2018-08-01 | 11:00 | 512.2 | 119.7 | 355.82 | 124 | 0 | 4.4 | 80.88 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 512.2
2018-08-01 | 12:00 | 494.6 | 119.7 | 347.2067 | 112.22 | 0 | 4.4 | 84.1733 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 494.6
2018-08-01 | 13:00 | 511.1 | 119.7 | 355.8732 | 123.68 | 0 | 4.4 | 79.4468 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 511.1
2018-08-01 | 14:00 | 516.3 | 119.7 | 355.9543 | 136.28 | 0 | 4.4 | 72.4657 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 516.3
2018-08-01 | 15:00 | 513.2 | 119.7 | 355.7921 | 140.17 | 0 | 4.4 | 57.2679 | 0 | 1.7 | 0 | 8.17 | -174 | 513.2
2018-08-01 | 16:00 | 508.7 | 119.7 | 369.0353 | 140.12 | 0 | 4.4 | 36.9447 | 0 | 1.5 | 0 | 11 | -174 | 508.7
2018-08-01 | 17:00 | 485.7 | 119.7 | 367.8172 | 140.07 | 0 | 4.4 | 15.7128 | 0 | 1 | 0 | 11 | -174 | 485.7
2018-08-01 | 18:00 | 463.1 | 119.7 | 360.8708 | 140.04 | 0 | 4.4 | 0.3892 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -174 | 463.1
2018-08-01 | 19:00 | 444.1 | 119.7 | 355.92 | 137.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 444.1
2018-08-01 | 20:00 | 421.6 | 119.7 | 355.33 | 110.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.09 | -174 | 421.6
2018-08-01 | 21:00 | 401.2 | 119.7 | 339.66 | 110.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 401.2
2018-08-01 | 22:00 | 377.3 | 119.7 | 322.26 | 104.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 377.3
2018-08-01 | 23:00 | 357 | 119.7 | 301.12 | 103.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 357
2018-08-02 | 0:00 | 329 | 119.7 | 298.73 | 78.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 329
2018-08-02 | 1:00 | 321.6 | 119.7 | 297.3 | 73.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 321.6
2018-08-02 | 2:00 | 324 | 119.7 | 298.73 | 74.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 324
2018-08-02 | 3:00 | 328.3 | 119.7 | 298.13 | 79.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 328.3
2018-08-02 | 4:00 | 327.2 | 119.7 | 298.63 | 77.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 327.2
2018-08-02 | 5:00 | 319.9 | 119.7 | 295.2743 | 73.68 | 0 | 4.4 | 0.34568 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 319.9
2018-08-02 | 6:00 | 330.9 | 119.7 | 293.3412 | 75.12 | 0 | 4.4 | 12.0388 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 330.9
2018-08-02 | 7:00 | 370.1 | 119.7 | 298.2972 | 93.39 | 0 | 4.4 | 28.0128 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 370.1
2018-08-02 | 8:00 | 440.6 | 119.7 | 339.3097 | 104.45 | 0 | 4.4 | 46.3403 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 440.6
2018-08-02 | 9:00 | 490 | 119.7 | 367.8989 | 111.02 | 0 | 4.4 | 60.5811 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 490
2018-08-02 | 10:00 | 507.3 | 119.7 | 368.0047 | 115.54 | 0 | 4.4 | 73.2553 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 507.3
2018-08-02 | 11:00 | 515.2 | 119.7 | 368.8977 | 124.25 | 0 | 4.4 | 70.7523 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 515.2
2018-08-02 | 12:00 | 501.2 | 119.7 | 362.1413 | 110.89 | 0 | 4.4 | 76.4687 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 501.2
2018-08-02 | 13:00 | 517.6 | 119.7 | 363.0517 | 130.85 | 0 | 4.4 | 66.5983 | 0 | 1.1 | 0 | 5.9 | -174 | 517.6
2018-08-02 | 14:00 | 517.6 | 119.7 | 362.9547 | 134.39 | 0 | 4.4 | 62.8053 | 0 | 1.4 | 0 | 5.95 | -174 | 517.6
2018-08-02 | 15:00 | 512.2 | 119.7 | 363.0446 | 141.04 | 0 | 4.4 | 50.1054 | 0 | 1.7 | 0 | 6.21 | -174 | 512.2
2018-08-02 | 16:00 | 507.1 | 119.7 | 371.1287 | 140.99 | 0 | 4.4 | 31.8813 | 0 | 2 | 0 | 11 | -174 | 507.1
2018-08-02 | 17:00 | 481 | 119.7 | 363.1446 | 140.96 | 0 | 4.4 | 13.6854 | 0 | 2.7 | 0 | 10.41 | -174 | 481
2018-08-02 | 18:00 | 459.5 | 119.7 | 363.0243 | 138.26 | 0 | 4.4 | 0.31573 | 0 | 1.8 | 0 | 6 | -174 | 459.5
2018-08-02 | 19:00 | 441.2 | 119.7 | 368.94 | 120.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 441.2
2018-08-02 | 20:00 | 419.9 | 119.7 | 360.12 | 109.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 419.9
2018-08-02 | 21:00 | 398.7 | 119.7 | 339.07 | 109.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 398.7
2018-08-02 | 22:00 | 372.8 | 119.7 | 319.6 | 102.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 372.8
2018-08-02 | 23:00 | 355.5 | 119.7 | 302.35 | 102.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 355.5
2018-08-03 | 0:00 | 328.1 | 119.7 | 297.87 | 79.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 328.1
2018-08-03 | 1:00 | 318.6 | 119.7 | 295.62 | 72.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 318.6
2018-08-03 | 2:00 | 322.8 | 119.7 | 297.8 | 74.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 322.8
2018-08-03 | 3:00 | 328.3 | 119.7 | 297.35 | 80.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 328.3
2018-08-03 | 4:00 | 326 | 119.7 | 297.95 | 77.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 326
2018-08-03 | 5:00 | 320 | 119.7 | 296.8989 | 72.38 | 0 | 4.4 | 0.32115 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 320
2018-08-03 | 6:00 | 329.7 | 119.7 | 295.8298 | 73.81 | 0 | 4.4 | 9.6602 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 329.7
2018-08-03 | 7:00 | 367.7 | 119.7 | 297.352 | 94.64 | 0 | 4.4 | 25.208 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 367.7
2018-08-03 | 8:00 | 428.1 | 119.7 | 331.693 | 103.15 | 0 | 4.4 | 42.757 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 428.1
2018-08-03 | 9:00 | 476.9 | 119.7 | 342.2045 | 111.84 | 0 | 4.4 | 61.5655 | 0 | 0.6 | 0 | 10.59 | -174 | 476.9
2018-08-03 | 10:00 | 493.8 | 119.7 | 348.1407 | 118.93 | 0 | 4.4 | 75.9293 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 493.8
2018-08-03 | 11:00 | 502.4 | 119.7 | 348.0408 | 119.64 | 0 | 4.4 | 83.8192 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 502.4
2018-08-03 | 12:00 | 487.7 | 119.7 | 341.3144 | 109.57 | 0 | 4.4 | 85.1156 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 487.7
2018-08-03 | 13:00 | 503.5 | 119.7 | 348.1506 | 121.13 | 0 | 4.4 | 81.5194 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 503.5
2018-08-03 | 14:00 | 504.5 | 119.7 | 348.1152 | 130.53 | 0 | 4.4 | 73.0548 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 504.5
2018-08-03 | 15:00 | 498 | 119.7 | 342.282 | 139.84 | 0 | 4.4 | 56.758 | 0 | 3 | 0 | 6.02 | -174 | 498
2018-08-03 | 16:00 | 490.4 | 119.7 | 350.1756 | 140.81 | 0 | 4.4 | 36.1144 | 0 | 2.2 | 0 | 11 | -174 | 490.4
2018-08-03 | 17:00 | 463.3 | 119.7 | 344.4066 | 140.78 | 0 | 4.4 | 14.7134 | 0 | 2.3 | 0 | 11 | -174 | 463.3
2018-08-03 | 18:00 | 439.4 | 119.7 | 342.0501 | 139.03 | 0 | 4.4 | 0.31988 | 0 | 1.8 | 0 | 6.1 | -174 | 439.4
2018-08-03 | 19:00 | 420.4 | 119.7 | 348.16 | 120.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 420.4
2018-08-03 | 20:00 | 400.4 | 119.7 | 340.33 | 107.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 400.4
2018-08-03 | 21:00 | 376.6 | 119.7 | 317.37 | 107.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 376.6
2018-08-03 | 22:00 | 360 | 119.7 | 307.85 | 101.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 360
2018-08-03 | 23:00 | 341.1 | 119.7 | 297.45 | 92.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 341.1
2018-08-04 | 0:00 | 317.9 | 119.7 | 275.64 | 91.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 317.9
2018-08-04 | 1:00 | 305.5 | 119.7 | 275.05 | 80.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 305.5
2018-08-04 | 2:00 | 311.6 | 119.7 | 275.64 | 85.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 311.6
2018-08-04 | 3:00 | 316.4 | 119.7 | 275.14 | 90.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 316.4
2018-08-04 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 275.44 | 84.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 311.4
2018-08-04 | 5:00 | 301.7 | 119.7 | 274.9557 | 75.56 | 0 | 4.4 | 0.38432 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 301.7
2018-08-04 | 6:00 | 301.7 | 119.7 | 266.71 | 72.54 | 0 | 4.4 | 12.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 301.7
2018-08-04 | 7:00 | 324.2 | 119.7 | 271.3886 | 73.01 | 0 | 4.4 | 29.3014 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 324.2
2018-08-04 | 8:00 | 361.4 | 119.7 | 275.4336 | 85.34 | 0 | 4.4 | 50.1264 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 361.4
2018-08-04 | 9:00 | 399.6 | 119.7 | 273.5563 | 108.49 | 0 | 4.4 | 67.0537 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 399.6
2018-08-04 | 10:00 | 414.2 | 119.7 | 276.9143 | 108.43 | 0 | 4.4 | 78.2557 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 414.2
2018-08-04 | 11:00 | 423.4 | 119.7 | 272.9882 | 115.33 | 0 | 4.4 | 83.6818 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 423.4
2018-08-04 | 12:00 | 416.7 | 119.7 | 272.9196 | 108.34 | 0 | 4.4 | 83.6404 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 416.7
2018-08-04 | 13:00 | 423.6 | 119.7 | 272.8352 | 120.24 | 0 | 4.4 | 79.2248 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 423.6
2018-08-04 | 14:00 | 423.8 | 119.7 | 272.8889 | 127.33 | 0 | 4.4 | 72.8811 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 423.8
2018-08-04 | 15:00 | 420.9 | 119.7 | 274.7163 | 133.79 | 0 | 4.4 | 56.7537 | 0 | 0.5 | 0 | 5.04 | -174 | 420.9
2018-08-04 | 16:00 | 416.1 | 119.7 | 284.9927 | 133.75 | 0 | 4.4 | 35.6573 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | -174 | 416.1
2018-08-04 | 17:00 | 396.8 | 119.7 | 287.7857 | 133.71 | 0 | 4.4 | 13.3043 | 0 | 0.9 | 0 | 11 | -174 | 396.8
2018-08-04 | 18:00 | 379.2 | 119.7 | 282.9392 | 133.67 | 0 | 4.4 | 0.29076 | 0 | 1.2 | 0 | 11 | -174 | 379.2
2018-08-04 | 19:00 | 368 | 119.7 | 275.91 | 133.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5.96 | -174 | 368
2018-08-04 | 20:00 | 353.7 | 119.7 | 273.07 | 127.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 353.7
2018-08-04 | 21:00 | 336 | 119.7 | 271.95 | 106.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 336
2018-08-04 | 22:00 | 322.1 | 119.7 | 274.94 | 89.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 322.1
2018-08-04 | 23:00 | 306.9 | 119.7 | 263.49 | 81.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 306.9
2018-08-05 | 0:00 | 284.4 | 119.7 | 222.58 | 98.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -174 | 284.4
2018-08-05 | 1:00 | 276 | 119.7 | 229.53 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 276
2018-08-05 | 2:00 | 282.4 | 119.7 | 229.94 | 87.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 282.4
2018-08-05 | 3:00 | 287 | 119.7 | 229.54 | 90.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -174 | 287
2018-08-05 | 4:00 | 284.4 | 119.7 | 229.98 | 90.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 284.4
2018-08-05 | 5:00 | 274.4 | 119.7 | 229.4651 | 81.19 | 0 | 4.4 | 0.34486 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 274.4
2018-08-05 | 6:00 | 272.8 | 119.7 | 220.0594 | 76.83 | 0 | 4.4 | 11.5106 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -174 | 272.8
2018-08-05 | 7:00 | 287.4 | 119.7 | 215.6165 | 77.3 | 0 | 4.4 | 28.0835 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -174 | 287.4
2018-08-05 | 8:00 | 316.7 | 119.7 | 224.5641 | 76.73 | 0 | 4.4 | 48.6059 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -174 | 316.7
2018-08-05 | 9:00 | 351.9 | 119.7 | 223.2194 | 95.85 | 0 | 4.4 | 66.0306 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -174 | 351.9
2018-08-05 | 10:00 | 368.7 | 119.7 | 223.8353 | 103.24 | 0 | 4.4 | 76.9247 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 368.7
2018-08-05 | 11:00 | 381 | 119.7 | 225.9011 | 107.29 | 0 | 4.4 | 84.2089 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -174 | 381
2018-08-05 | 12:00 | 387.2 | 119.7 | 228.1802 | 107.24 | 0 | 4.4 | 85.1798 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 387.2
2018-08-05 | 13:00 | 389.4 | 119.7 | 228.0027 | 115.9 | 0 | 4.4 | 81.2973 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 389.4
2018-08-05 | 14:00 | 386.1 | 119.7 | 233.7283 | 115.97 | 0 | 4.4 | 71.7017 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 386.1
2018-08-05 | 15:00 | 388.4 | 119.7 | 249.9137 | 120.82 | 0 | 4.4 | 57.1663 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 388.4
2018-08-05 | 16:00 | 387.4 | 119.7 | 272.4265 | 120.79 | 0 | 4.4 | 36.3835 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 387.4
2018-08-05 | 17:00 | 386.5 | 119.7 | 284.621 | 120.76 | 0 | 4.4 | 14.519 | 0 | 5.5 | 0 | 11 | -174 | 386.5
2018-08-05 | 18:00 | 379.4 | 119.7 | 291.3854 | 120.71 | 0 | 4.4 | 0.30459 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | -174 | 379.4
2018-08-05 | 19:00 | 376.1 | 119.7 | 286.92 | 120.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 11 | -174 | 376.1
2018-08-05 | 20:00 | 362 | 119.7 | 267.61 | 120.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 10.34 | -174 | 362
2018-08-05 | 21:00 | 342.9 | 119.7 | 259.79 | 120.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 342.9
2018-08-05 | 22:00 | 324.8 | 119.7 | 250.2 | 112.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -174 | 324.8
2018-08-05 | 23:00 | 310.5 | 119.7 | 235.74 | 109.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 310.5
2018-08-06 | 0:00 | 289.7 | 119.7 | 260.81 | 64.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 289.7
2018-08-06 | 1:00 | 283.5 | 119.7 | 256.66 | 65.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -174 | 283.5
2018-08-06 | 2:00 | 289.8 | 119.7 | 266.01 | 65.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 289.8
2018-08-06 | 3:00 | 299.4 | 119.7 | 275.17 | 67.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 299.4
2018-08-06 | 4:00 | 300.5 | 119.7 | 275.69 | 67.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 300.5
2018-08-06 | 5:00 | 298.9 | 119.7 | 275.1869 | 66.9 | 0 | 4.4 | 0.21312 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 298.9
2018-08-06 | 6:00 | 316.3 | 119.7 | 275.7348 | 78.7 | 0 | 4.4 | 7.0652 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 316.3
2018-08-06 | 7:00 | 355.3 | 119.7 | 287.9175 | 93.35 | 0 | 4.4 | 16.1325 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 355.3
2018-08-06 | 8:00 | 424 | 119.7 | 343.345 | 96.61 | 0 | 4.4 | 23.745 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 424
2018-08-06 | 9:00 | 461.7 | 119.7 | 348.1991 | 134.21 | 0 | 4.4 | 20.9909 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 461.7
2018-08-06 | 10:00 | 468.1 | 119.7 | 348.2317 | 131.07 | 0 | 4.4 | 30.4983 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 468.1
2018-08-06 | 11:00 | 472 | 119.7 | 348.194 | 129.88 | 0 | 4.4 | 35.126 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 472
2018-08-06 | 12:00 | 452.8 | 119.7 | 338.0966 | 101.84 | 0 | 4.4 | 50.9634 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 452.8
2018-08-06 | 13:00 | 473.9 | 119.7 | 351.9755 | 105.38 | 0 | 4.4 | 54.5445 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 473.9
2018-08-06 | 14:00 | 472.8 | 119.7 | 348.1179 | 117.38 | 0 | 4.4 | 41.5021 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 472.8
2018-08-06 | 15:00 | 465 | 119.7 | 348.1038 | 124.78 | 0 | 4.4 | 30.3162 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 465
2018-08-06 | 16:00 | 455.8 | 119.7 | 348.1926 | 131.66 | 0 | 4.4 | 13.7474 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 455.8
2018-08-06 | 17:00 | 430.4 | 119.7 | 348.0262 | 115.18 | 0 | 4.4 | 3.8938 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 430.4
2018-08-06 | 18:00 | 415.1 | 119.7 | 348.2801 | 100.4 | 0 | 4.4 | 0.019854 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -174 | 415.1
2018-08-06 | 19:00 | 396.9 | 119.7 | 334.52 | 100.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 396.9
2018-08-06 | 20:00 | 375.7 | 119.7 | 318.05 | 100.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 375.7
2018-08-06 | 21:00 | 354.7 | 119.7 | 297.38 | 100.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 354.7
2018-08-06 | 22:00 | 337.4 | 119.7 | 282.88 | 94.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 337.4
2018-08-06 | 23:00 | 320.2 | 119.7 | 275.17 | 86.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 320.2
2018-08-07 | 0:00 | 301.5 | 119.7 | 284.58 | 63.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 301.5
2018-08-07 | 1:00 | 294.2 | 119.7 | 277.67 | 64.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 294.2
2018-08-07 | 2:00 | 303.7 | 119.7 | 285.87 | 67.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 303.7
2018-08-07 | 3:00 | 311.4 | 119.7 | 285.46 | 75.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 311.4
2018-08-07 | 4:00 | 313.8 | 119.7 | 285.98 | 77.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 313.8
2018-08-07 | 5:00 | 307.1 | 119.7 | 285.3452 | 71.05 | 0 | 4.4 | 0.10481 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 307.1
2018-08-07 | 6:00 | 311.3 | 119.7 | 285.829 | 69.24 | 0 | 4.4 | 5.731 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 311.3
2018-08-07 | 7:00 | 340.2 | 119.7 | 285.4545 | 86.54 | 0 | 4.4 | 17.1055 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 340.2
2018-08-07 | 8:00 | 389.6 | 119.7 | 311.0155 | 96.54 | 0 | 4.4 | 30.4445 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 389.6
2018-08-07 | 9:00 | 425.6 | 119.7 | 329.5265 | 100.92 | 0 | 4.4 | 43.1535 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 425.6
2018-08-07 | 10:00 | 435.3 | 119.7 | 324.9236 | 109.16 | 0 | 4.4 | 48.4164 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 435.3
2018-08-07 | 11:00 | 442 | 119.7 | 325.0111 | 118.25 | 0 | 4.4 | 44.1389 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 442
2018-08-07 | 12:00 | 417.1 | 119.7 | 319.9431 | 100.55 | 0 | 4.4 | 41.3069 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 417.1
2018-08-07 | 13:00 | 435.5 | 119.7 | 325.0411 | 119.87 | 0 | 4.4 | 34.8889 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 435.5
2018-08-07 | 14:00 | 434.3 | 119.7 | 325.022 | 124.87 | 0 | 4.4 | 27.508 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 434.3
2018-08-07 | 15:00 | 429 | 119.7 | 324.9811 | 127.56 | 0 | 4.4 | 19.5589 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 429
2018-08-07 | 16:00 | 424.5 | 119.7 | 325.0302 | 129.81 | 0 | 4.4 | 11.1598 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 424.5
2018-08-07 | 17:00 | 405.3 | 119.7 | 324.959 | 120.07 | 0 | 4.4 | 3.971 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 405.3
2018-08-07 | 18:00 | 393.9 | 119.7 | 324.9246 | 114.96 | 0 | 4.4 | 0.11536 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 393.9
2018-08-07 | 19:00 | 380 | 119.7 | 326.48 | 99.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 380
2018-08-07 | 20:00 | 366 | 119.7 | 312.81 | 99.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 366
2018-08-07 | 21:00 | 346.9 | 119.7 | 296.44 | 94.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 346.9
2018-08-07 | 22:00 | 331.7 | 119.7 | 285.47 | 91.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 331.7
2018-08-07 | 23:00 | 314.7 | 119.7 | 284.9 | 74.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 314.7
2018-08-08 | 0:00 | 296.7 | 119.7 | 275.94 | 66.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 296.7
2018-08-08 | 1:00 | 292.8 | 119.7 | 270.37 | 66.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 292.8
2018-08-08 | 2:00 | 301 | 119.7 | 276.25 | 69.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 301
2018-08-08 | 3:00 | 309.4 | 119.7 | 275.91 | 77.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 309.4
2018-08-08 | 4:00 | 311.7 | 119.7 | 276.35 | 79.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 311.7
2018-08-08 | 5:00 | 306.7 | 119.7 | 275.7794 | 75.77 | 0 | 4.4 | 0.050623 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 306.7
2018-08-08 | 6:00 | 308.3 | 119.7 | 276.3496 | 69.16 | 0 | 4.4 | 3.7904 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 308.3
2018-08-08 | 7:00 | 332.8 | 119.7 | 275.7862 | 83.76 | 0 | 4.4 | 11.0538 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 332.8
2018-08-08 | 8:00 | 380.6 | 119.7 | 302.8938 | 101.04 | 0 | 4.4 | 21.1662 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 380.6
2018-08-08 | 9:00 | 413.4 | 119.7 | 314.734 | 115.66 | 0 | 4.4 | 28.106 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 413.4
2018-08-08 | 10:00 | 421.3 | 119.7 | 308.8207 | 114.45 | 0 | 4.4 | 34.3293 | 0 | 7.6 | 0 | 6 | -174 | 421.3
2018-08-08 | 11:00 | 429.5 | 119.7 | 308.8993 | 118.55 | 0 | 4.4 | 34.3207 | 0 | 11.7 | 0 | 5.93 | -174 | 429.5
2018-08-08 | 12:00 | 405.4 | 119.7 | 312.3473 | 103.62 | 0 | 4.4 | 24.7327 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 405.4
2018-08-08 | 13:00 | 420.2 | 119.7 | 308.8115 | 125.36 | 0 | 4.4 | 17.5285 | 0 | 12.4 | 0 | 6 | -174 | 420.2
2018-08-08 | 14:00 | 419.7 | 119.7 | 314.7606 | 127.97 | 0 | 4.4 | 17.1694 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 419.7
2018-08-08 | 15:00 | 414.7 | 119.7 | 308.8496 | 124.98 | 0 | 4.4 | 14.3704 | 0 | 10.5 | 0 | 5.9 | -174 | 414.7
2018-08-08 | 16:00 | 415 | 119.7 | 308.8638 | 130.26 | 0 | 4.4 | 9.7762 | 0 | 10 | 0 | 6 | -174 | 415
2018-08-08 | 17:00 | 398.9 | 119.7 | 314.7644 | 123.76 | 0 | 4.4 | 2.3756 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 398.9
2018-08-08 | 18:00 | 389.7 | 119.7 | 314.8221 | 116.26 | 0 | 4.4 | 0.017935 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 389.7
2018-08-08 | 19:00 | 379.4 | 119.7 | 308.94 | 102.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 9.56 | -174 | 379.4
2018-08-08 | 20:00 | 364 | 119.7 | 300.72 | 102.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 364
2018-08-08 | 21:00 | 350 | 119.7 | 291.75 | 97.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 350
2018-08-08 | 22:00 | 334 | 119.7 | 275.94 | 95.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 334
2018-08-08 | 23:00 | 320.7 | 119.7 | 276.25 | 81.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 320.7
2018-08-09 | 0:00 | 302.6 | 119.7 | 273.21 | 65.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 302.6
2018-08-09 | 1:00 | 297.9 | 119.7 | 268.18 | 66.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -174 | 297.9
2018-08-09 | 2:00 | 307 | 119.7 | 278.41 | 65.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 307
2018-08-09 | 3:00 | 314.2 | 119.7 | 280.06 | 70.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 314.2
2018-08-09 | 4:00 | 315.6 | 119.7 | 280.54 | 73.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 315.6
2018-08-09 | 5:00 | 311.1 | 119.7 | 279.8595 | 69.64 | 0 | 4.4 | 0.00045701 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 311.1
2018-08-09 | 6:00 | 313.3 | 119.7 | 280.5507 | 70.38 | 0 | 4.4 | 3.4693 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 313.3
2018-08-09 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 279.9607 | 90.02 | 0 | 4.4 | 11.7193 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 338.1
2018-08-09 | 8:00 | 392.9 | 119.7 | 320.2949 | 97.07 | 0 | 4.4 | 17.4351 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 392.9
2018-08-09 | 9:00 | 431.3 | 119.7 | 331.5008 | 111.21 | 0 | 4.4 | 28.7892 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 431.3
2018-08-09 | 10:00 | 440.4 | 119.7 | 331.6045 | 116.93 | 0 | 4.4 | 33.7655 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 440.4
2018-08-09 | 11:00 | 445.3 | 119.7 | 331.6688 | 113.82 | 0 | 4.4 | 44.1112 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 445.3
2018-08-09 | 12:00 | 436.4 | 119.7 | 316.8312 | 103.69 | 0 | 4.4 | 61.3788 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 436.4
2018-08-09 | 13:00 | 457.7 | 119.7 | 325.6292 | 102.42 | 0 | 4.4 | 59.9008 | 0 | 10.4 | 0 | 9.25 | -174 | 457.7
2018-08-09 | 14:00 | 463.5 | 119.7 | 325.5459 | 121.82 | 0 | 4.4 | 47.2641 | 0 | 12.7 | 0 | 6.07 | -174 | 463.5
2018-08-09 | 15:00 | 457.1 | 119.7 | 325.4968 | 129.71 | 0 | 4.4 | 33.2232 | 0 | 12.5 | 0 | 6.07 | -174 | 457.1
2018-08-09 | 16:00 | 452.2 | 119.7 | 327.867 | 136.41 | 0 | 4.4 | 20.223 | 0 | 6.6 | 0 | 11 | -174 | 452.2
2018-08-09 | 17:00 | 429.9 | 119.7 | 325.6714 | 136.38 | 0 | 4.4 | 6.3386 | 0 | 4.9 | 0 | 6.51 | -174 | 429.9
2018-08-09 | 18:00 | 416.2 | 119.7 | 331.62 | 128.7 | 0 | 4.4 | 0.079969 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 416.2
2018-08-09 | 19:00 | 401.9 | 119.7 | 331.7 | 117.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 401.9
2018-08-09 | 20:00 | 384.3 | 119.7 | 331.23 | 102.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 384.3
2018-08-09 | 21:00 | 363.2 | 119.7 | 309.95 | 102.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 363.2
2018-08-09 | 22:00 | 345.2 | 119.7 | 297.93 | 95.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 345.2
2018-08-09 | 23:00 | 328.7 | 119.7 | 281.16 | 95.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 328.7
2018-08-10 | 0:00 | 309.2 | 119.7 | 288.71 | 69.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 309.2
2018-08-10 | 1:00 | 302.9 | 119.7 | 286.54 | 65.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 302.9
2018-08-10 | 2:00 | 311.4 | 119.7 | 288.7 | 71.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 311.4
2018-08-10 | 3:00 | 317.8 | 119.7 | 288.33 | 78.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 317.8
2018-08-10 | 4:00 | 316.6 | 119.7 | 288.8 | 77.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 316.6
2018-08-10 | 5:00 | 309.1 | 119.7 | 288.2418 | 69.28 | 0 | 4.4 | 0.078228 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 309.1
2018-08-10 | 6:00 | 313.4 | 119.7 | 288.8131 | 69.29 | 0 | 4.4 | 3.4969 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 313.4
2018-08-10 | 7:00 | 340.6 | 119.7 | 288.3616 | 90.89 | 0 | 4.4 | 9.5484 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 340.6
2018-08-10 | 8:00 | 394.8 | 119.7 | 326.9544 | 96.43 | 0 | 4.4 | 20.4156 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 394.8
2018-08-10 | 9:00 | 431.3 | 119.7 | 323.6595 | 119.36 | 0 | 4.4 | 32.2805 | 0 | 0.4 | 0 | 5.5 | -174 | 431.3
2018-08-10 | 10:00 | 441.1 | 119.7 | 329.183 | 116.57 | 0 | 4.4 | 44.847 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 441.1
2018-08-10 | 11:00 | 446.8 | 119.7 | 323.7051 | 117.46 | 0 | 4.4 | 49.5349 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | -174 | 446.8
2018-08-10 | 12:00 | 433.3 | 119.7 | 329.1103 | 107.76 | 0 | 4.4 | 45.4297 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 433.3
2018-08-10 | 13:00 | 448.8 | 119.7 | 323.7146 | 124.87 | 0 | 4.4 | 43.6554 | 0 | 1 | 0 | 5.46 | -174 | 448.8
2018-08-10 | 14:00 | 445.5 | 119.7 | 323.7392 | 128.85 | 0 | 4.4 | 34.7108 | 0 | 2.6 | 0 | 5.5 | -174 | 445.5
2018-08-10 | 15:00 | 434.5 | 119.7 | 323.7033 | 131.75 | 0 | 4.4 | 19.4467 | 0 | 4 | 0 | 5.5 | -174 | 434.5
2018-08-10 | 16:00 | 424.3 | 119.7 | 323.7797 | 134.45 | 0 | 4.4 | 9.0703 | 0 | 1.4 | 0 | 5.5 | -174 | 424.3
2018-08-10 | 17:00 | 402.8 | 119.7 | 323.7336 | 118.26 | 0 | 4.4 | 3.7064 | 0 | 1.5 | 0 | 5.5 | -174 | 402.8
2018-08-10 | 18:00 | 390.9 | 119.7 | 329.2048 | 111.15 | 0 | 4.4 | 0.045187 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 390.9
2018-08-10 | 19:00 | 376.6 | 119.7 | 324.27 | 101.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 376.6
2018-08-10 | 20:00 | 356.3 | 119.7 | 303.79 | 101.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 356.3
2018-08-10 | 21:00 | 340.3 | 119.7 | 287 | 101.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 340.3
2018-08-10 | 22:00 | 326 | 119.7 | 288.33 | 85.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 326
2018-08-10 | 23:00 | 311.5 | 119.7 | 284.35 | 75.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 311.5
2018-08-11 | 0:00 | 290 | 119.7 | 229.89 | 109.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 290
2018-08-11 | 1:00 | 282.9 | 119.7 | 229.89 | 100.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 282.9
2018-08-11 | 2:00 | 286.9 | 119.7 | 229.79 | 106.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 286.9
2018-08-11 | 3:00 | 295.1 | 119.7 | 229.91 | 114.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 295.1
2018-08-11 | 4:00 | 292.2 | 119.7 | 229.8 | 110.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 292.2
2018-08-11 | 5:00 | 281.4 | 119.7 | 229.767 | 100.2 | 0 | 4.4 | 0.13303 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 281.4
2018-08-11 | 6:00 | 276.6 | 119.7 | 229.8624 | 88 | 0 | 4.4 | 6.3376 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 276.6
2018-08-11 | 7:00 | 285.8 | 119.7 | 229.6807 | 86.21 | 0 | 4.4 | 17.7093 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 285.8
2018-08-11 | 8:00 | 314 | 119.7 | 229.706 | 98.2 | 0 | 4.4 | 33.994 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 314
2018-08-11 | 9:00 | 342.3 | 119.7 | 228.9538 | 116.09 | 0 | 4.4 | 43.4562 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 342.3
2018-08-11 | 10:00 | 346 | 119.7 | 228.9509 | 109.19 | 0 | 4.4 | 50.9591 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 346
2018-08-11 | 11:00 | 346.4 | 119.7 | 226.538 | 105.03 | 0 | 4.4 | 51.862 | 0 | 7 | 0 | 5.87 | -174 | 346.4
2018-08-11 | 12:00 | 347.4 | 119.7 | 226.6035 | 92.84 | 0 | 4.4 | 66.5565 | 0 | 5 | 0 | 6.3 | -174 | 347.4
2018-08-11 | 13:00 | 352.5 | 119.7 | 226.5359 | 95.24 | 0 | 4.4 | 68.0141 | 0 | 6.7 | 0 | 5.91 | -174 | 352.5
2018-08-11 | 14:00 | 356.1 | 119.7 | 226.665 | 104.55 | 0 | 4.4 | 61.885 | 0 | 6.5 | 0 | 6.4 | -174 | 356.1
2018-08-11 | 15:00 | 350.9 | 119.7 | 229.0691 | 121.08 | 0 | 4.4 | 45.1509 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 350.9
2018-08-11 | 16:00 | 345.2 | 119.7 | 229.1011 | 133.98 | 0 | 4.4 | 26.4189 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 345.2
2018-08-11 | 17:00 | 334.6 | 119.7 | 226.6305 | 136.06 | 0 | 4.4 | 9.5295 | 0 | 4.4 | 0 | 7.88 | -174 | 334.6
2018-08-11 | 18:00 | 327.1 | 119.7 | 226.6254 | 136.05 | 0 | 4.4 | 0.22463 | 0 | 7.2 | 0 | 6.9 | -174 | 327.1
2018-08-11 | 19:00 | 324 | 119.7 | 229.07 | 136.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 324
2018-08-11 | 20:00 | 309.4 | 119.7 | 229.01 | 119.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 309.4
2018-08-11 | 21:00 | 294.9 | 119.7 | 226.67 | 101.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.81 | -174 | 294.9
2018-08-11 | 22:00 | 281.2 | 119.7 | 229.81 | 87.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -174 | 281.2
2018-08-11 | 23:00 | 267.6 | 119.7 | 226.79 | 78.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 267.6
2018-08-12 | 0:00 | 252.1 | 119.7 | 212.28 | 75.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 252.1
2018-08-12 | 1:00 | 244.2 | 119.7 | 211.76 | 69.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 244.2
2018-08-12 | 2:00 | 254.1 | 119.7 | 212.45 | 81.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 254.1
2018-08-12 | 3:00 | 262.5 | 119.7 | 211.96 | 90.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 262.5
2018-08-12 | 4:00 | 259.2 | 119.7 | 212.44 | 86.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 259.2
2018-08-12 | 5:00 | 248.6 | 119.7 | 214.0413 | 74.31 | 0 | 4.4 | 0.1487 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 248.6
2018-08-12 | 6:00 | 241.3 | 119.7 | 203.1463 | 71.22 | 0 | 4.4 | 8.2337 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 241.3
2018-08-12 | 7:00 | 251.2 | 119.7 | 203.5708 | 71.69 | 0 | 4.4 | 21.0392 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 251.2
2018-08-12 | 8:00 | 274.7 | 119.7 | 207.7913 | 76.89 | 0 | 4.4 | 37.8187 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 274.7
2018-08-12 | 9:00 | 299.1 | 119.7 | 205.2538 | 90.28 | 0 | 4.4 | 52.6662 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 299.1
2018-08-12 | 10:00 | 313 | 119.7 | 205.6737 | 95.7 | 0 | 4.4 | 61.0263 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 313
2018-08-12 | 11:00 | 325 | 119.7 | 205.185 | 98.59 | 0 | 4.4 | 70.725 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 325
2018-08-12 | 12:00 | 328.3 | 119.7 | 209.253 | 107.57 | 0 | 4.4 | 60.977 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 328.3
2018-08-12 | 13:00 | 329.9 | 119.7 | 209.1696 | 104.64 | 0 | 4.4 | 64.4904 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 329.9
2018-08-12 | 14:00 | 328.1 | 119.7 | 209.1236 | 107.27 | 0 | 4.4 | 60.0064 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 328.1
2018-08-12 | 15:00 | 329 | 119.7 | 216.6672 | 112.88 | 0 | 4.4 | 45.2528 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 329
2018-08-12 | 16:00 | 332.8 | 119.7 | 239.8017 | 112.87 | 0 | 4.4 | 25.4283 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 332.8
2018-08-12 | 17:00 | 327.4 | 119.7 | 252.949 | 112.85 | 0 | 4.4 | 7.401 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 327.4
2018-08-12 | 18:00 | 326.7 | 119.7 | 248.9346 | 112.83 | 0 | 4.4 | 0.03535 | 0 | 4.2 | 0 | 10.6 | -174 | 326.7
2018-08-12 | 19:00 | 324.3 | 119.7 | 248.85 | 112.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.54 | -174 | 324.3
2018-08-12 | 20:00 | 308.8 | 119.7 | 243.34 | 110.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 308.8
2018-08-12 | 21:00 | 294.3 | 119.7 | 230.65 | 106.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 294.3
2018-08-12 | 22:00 | 278.3 | 119.7 | 215.07 | 102.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 278.3
2018-08-12 | 23:00 | 264.9 | 119.7 | 211.96 | 87.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 264.9
2018-08-13 | 0:00 | 245.5 | 119.7 | 219.48 | 61.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 245.5
2018-08-13 | 1:00 | 237.4 | 119.7 | 213.67 | 61.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 237.4
2018-08-13 | 2:00 | 248.2 | 119.7 | 226.79 | 61.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 248.2
2018-08-13 | 3:00 | 256.5 | 119.7 | 226.32 | 70.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 256.5
2018-08-13 | 4:00 | 256.7 | 119.7 | 226.91 | 71.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 256.7
2018-08-13 | 5:00 | 250.5 | 119.7 | 228.4746 | 63.85 | 0 | 4.4 | 0.075359 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 250.5
2018-08-13 | 6:00 | 249.8 | 119.7 | 223.7624 | 65.28 | 0 | 4.4 | 6.5576 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 249.8
2018-08-13 | 7:00 | 272.9 | 119.7 | 224.1927 | 81.6 | 0 | 4.4 | 16.2073 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 272.9
2018-08-13 | 8:00 | 307.2 | 119.7 | 239.0437 | 96.99 | 0 | 4.4 | 18.5663 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 307.2
2018-08-13 | 9:00 | 329.9 | 119.7 | 245.4339 | 113.27 | 0 | 4.4 | 18.2961 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 329.9
2018-08-13 | 10:00 | 335.6 | 119.7 | 245.575 | 110.96 | 0 | 4.4 | 24.565 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 335.6
2018-08-13 | 11:00 | 334.7 | 119.7 | 245.4822 | 108.4 | 0 | 4.4 | 27.1178 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 334.7
2018-08-13 | 12:00 | 334.5 | 119.7 | 242.8775 | 99.67 | 0 | 4.4 | 38.3525 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 334.5
2018-08-13 | 13:00 | 339.4 | 119.7 | 237.4687 | 98.43 | 0 | 4.4 | 51.1013 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 339.4
2018-08-13 | 14:00 | 347.9 | 119.7 | 243.3822 | 98.42 | 0 | 4.4 | 55.4978 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 347.9
2018-08-13 | 15:00 | 354.3 | 119.7 | 245.4365 | 112.87 | 0 | 4.4 | 45.2935 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 354.3
2018-08-13 | 16:00 | 360.2 | 119.7 | 256.4571 | 119.79 | 0 | 4.4 | 33.1529 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 360.2
2018-08-13 | 17:00 | 353.9 | 119.7 | 265.8553 | 119.77 | 0 | 4.4 | 11.6047 | 0 | 0.5 | 0 | 6.07 | -174 | 353.9
2018-08-13 | 18:00 | 344.5 | 119.7 | 265.9714 | 119.76 | 0 | 4.4 | 0.16862 | 0 | 0.7 | 0 | 7.8 | -174 | 344.5
2018-08-13 | 19:00 | 339.1 | 119.7 | 263.35 | 119.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5.01 | -174 | 339.1
2018-08-13 | 20:00 | 323.1 | 119.7 | 253.88 | 117.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 323.1
2018-08-13 | 21:00 | 306.4 | 119.7 | 248.54 | 105.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 306.4
2018-08-13 | 22:00 | 289.7 | 119.7 | 247.11 | 91.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 289.7
2018-08-13 | 23:00 | 275 | 119.7 | 232.94 | 91.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 275
2018-08-14 | 0:00 | 255 | 119.7 | 228.46 | 76.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 255
2018-08-14 | 1:00 | 247.6 | 119.7 | 227.78 | 69.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 247.6
2018-08-14 | 2:00 | 254.4 | 119.7 | 228.45 | 75.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 254.4
2018-08-14 | 3:00 | 262.1 | 119.7 | 227.88 | 82.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 262.1
2018-08-14 | 4:00 | 260.8 | 119.7 | 228.37 | 80.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 260.8
2018-08-14 | 5:00 | 251.5 | 119.7 | 229.9935 | 68.82 | 0 | 4.4 | 0.2865 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 251.5
2018-08-14 | 6:00 | 254.8 | 119.7 | 222.1556 | 70.4 | 0 | 4.4 | 10.2444 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 254.8
2018-08-14 | 7:00 | 277.7 | 119.7 | 225.7278 | 75.71 | 0 | 4.4 | 25.2622 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 277.7
2018-08-14 | 8:00 | 312.2 | 119.7 | 224.6613 | 90.13 | 0 | 4.4 | 46.1087 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 312.2
2018-08-14 | 9:00 | 343.7 | 119.7 | 229.7566 | 99.33 | 0 | 4.4 | 63.5134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 343.7
2018-08-14 | 10:00 | 360.7 | 119.7 | 236.8014 | 99.32 | 0 | 4.4 | 73.2786 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 360.7
2018-08-14 | 11:00 | 372.1 | 119.7 | 241.3249 | 99.32 | 0 | 4.4 | 79.9551 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 372.1
2018-08-14 | 12:00 | 376 | 119.7 | 242.1021 | 103.87 | 0 | 4.4 | 78.1279 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 376
2018-08-14 | 13:00 | 377 | 119.7 | 243.8441 | 108.03 | 0 | 4.4 | 73.4259 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 377
2018-08-14 | 14:00 | 377.5 | 119.7 | 244.4385 | 115.34 | 0 | 4.4 | 66.7215 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 377.5
2018-08-14 | 15:00 | 370.9 | 119.7 | 261.2266 | 115.33 | 0 | 4.4 | 43.8434 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 370.9
2018-08-14 | 16:00 | 369.8 | 119.7 | 270.5491 | 115.31 | 0 | 4.4 | 25.7809 | 0 | 0.4 | 0 | 7.66 | -174 | 369.8
2018-08-14 | 17:00 | 360.1 | 119.7 | 274.09 | 115.3 | 0 | 4.4 | 9.21 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 360.1
2018-08-14 | 18:00 | 345.2 | 119.7 | 274.7705 | 115.29 | 0 | 4.4 | 0.13947 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 345.2
2018-08-14 | 19:00 | 337 | 119.7 | 262 | 115.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 337
2018-08-14 | 20:00 | 321.9 | 119.7 | 245.93 | 107.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 321.9
2018-08-14 | 21:00 | 304.9 | 119.7 | 241.54 | 91.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 304.9
2018-08-14 | 22:00 | 286 | 119.7 | 227.89 | 86.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -174 | 286
2018-08-14 | 23:00 | 271.8 | 119.7 | 228.37 | 76.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 271.8
2018-08-15 | 0:00 | 252.6 | 119.7 | 221.68 | 71.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 252.6
2018-08-15 | 1:00 | 245.3 | 119.7 | 221.19 | 69.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 245.3
2018-08-15 | 2:00 | 251.2 | 119.7 | 221.57 | 77.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 251.2
2018-08-15 | 3:00 | 256.5 | 119.7 | 221.23 | 83.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 256.5
2018-08-15 | 4:00 | 256.1 | 119.7 | 221.57 | 82.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 256.1
2018-08-15 | 5:00 | 248.5 | 119.7 | 219.5743 | 68.48 | 0 | 4.4 | 0.24566 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 248.5
2018-08-15 | 6:00 | 248.9 | 119.7 | 212.0615 | 67.98 | 0 | 4.4 | 10.3585 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 248.9
2018-08-15 | 7:00 | 266.1 | 119.7 | 219.2024 | 68.46 | 0 | 4.4 | 24.9376 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 266.1
2018-08-15 | 8:00 | 302.5 | 119.7 | 218.3952 | 84.94 | 0 | 4.4 | 46.2648 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 302.5
2018-08-15 | 9:00 | 333.5 | 119.7 | 217.51 | 99.01 | 0 | 4.4 | 60.68 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 333.5
2018-08-15 | 10:00 | 347.9 | 119.7 | 232.0468 | 99.01 | 0 | 4.4 | 63.6432 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 347.9
2018-08-15 | 11:00 | 353.1 | 119.7 | 240.0965 | 98.99 | 0 | 4.4 | 61.3135 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 353.1
2018-08-15 | 12:00 | 363.8 | 119.7 | 237.0751 | 103.56 | 0 | 4.4 | 69.5649 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 363.8
2018-08-15 | 13:00 | 360.1 | 119.7 | 245.7737 | 113.84 | 0 | 4.4 | 47.2863 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 360.1
2018-08-15 | 14:00 | 348.3 | 119.7 | 253.7977 | 113.84 | 0 | 4.4 | 24.1623 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 348.3
2018-08-15 | 15:00 | 340 | 119.7 | 253.6062 | 113.83 | 0 | 4.4 | 19.5638 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 340
2018-08-15 | 16:00 | 337.1 | 119.7 | 256.9853 | 113.81 | 0 | 4.4 | 11.9047 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 337.1
2018-08-15 | 17:00 | 333.7 | 119.7 | 253.3213 | 113.79 | 0 | 4.4 | 3.4187 | 0 | 4.9 | 0 | 8.17 | -174 | 333.7
2018-08-15 | 18:00 | 332.7 | 119.7 | 253.4013 | 113.79 | 0 | 4.4 | 0.008651 | 0 | 5.1 | 0 | 10.3 | -174 | 332.7
2018-08-15 | 19:00 | 327.1 | 119.7 | 257.23 | 113.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 327.1
2018-08-15 | 20:00 | 315.5 | 119.7 | 241.37 | 109.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -174 | 315.5
2018-08-15 | 21:00 | 301.9 | 119.7 | 234.93 | 91.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -174 | 301.9
2018-08-15 | 22:00 | 285.4 | 119.7 | 221.94 | 91.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -174 | 285.4
2018-08-15 | 23:00 | 269.3 | 119.7 | 221.09 | 82.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 269.3
2018-08-16 | 0:00 | 250.9 | 119.7 | 206.3 | 76.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 250.9
2018-08-16 | 1:00 | 243.6 | 119.7 | 205.84 | 66.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -174 | 243.6
2018-08-16 | 2:00 | 251.6 | 119.7 | 206.18 | 74.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -174 | 251.6
2018-08-16 | 3:00 | 259.5 | 119.7 | 205.84 | 81.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 259.5
2018-08-16 | 4:00 | 258.7 | 119.7 | 206.28 | 75.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -174 | 258.7
2018-08-16 | 5:00 | 254.4 | 119.7 | 205.2226 | 66.17 | 0 | 4.4 | 0.10745 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -174 | 254.4
2018-08-16 | 6:00 | 259.7 | 119.7 | 199.3514 | 67.68 | 0 | 4.4 | 5.0686 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -174 | 259.7
2018-08-16 | 7:00 | 286.2 | 119.7 | 205.7891 | 74.18 | 0 | 4.4 | 14.7309 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -174 | 286.2
2018-08-16 | 8:00 | 337.6 | 119.7 | 226.6712 | 94.62 | 0 | 4.4 | 30.5088 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -174 | 337.6
2018-08-16 | 9:00 | 364 | 119.7 | 243.9963 | 120.42 | 0 | 4.4 | 18.2837 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -174 | 364
2018-08-16 | 10:00 | 365.3 | 119.7 | 244.4339 | 120.41 | 0 | 4.4 | 14.2561 | 0 | 28.8 | 0 | 7.3 | -174 | 365.3
2018-08-16 | 11:00 | 353.6 | 119.7 | 250.2112 | 120.41 | 0 | 4.4 | 7.7788 | 0 | 14.1 | 0 | 11 | -174 | 353.6
2018-08-16 | 12:00 | 333.6 | 119.7 | 246.9834 | 120.4 | 0 | 4.4 | 7.7166 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 333.6
2018-08-16 | 13:00 | 329.7 | 119.7 | 242.3509 | 113.71 | 0 | 4.4 | 7.1391 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -174 | 329.7
2018-08-16 | 14:00 | 319.5 | 119.7 | 242.2417 | 108.17 | 0 | 4.4 | 9.2883 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 319.5
2018-08-16 | 15:00 | 319.5 | 119.7 | 248.1839 | 101.25 | 0 | 4.4 | 7.2661 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 319.5
2018-08-16 | 16:00 | 319.9 | 119.7 | 242.2778 | 107.67 | 0 | 4.4 | 2.2522 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 319.9
2018-08-16 | 17:00 | 312.3 | 119.7 | 240.0297 | 97.42 | 0 | 4.4 | 1.1503 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -174 | 312.3
2018-08-16 | 18:00 | 309.8 | 119.7 | 233.5723 | 97.42 | 0 | 4.4 | 0.0076632 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -174 | 309.8
2018-08-16 | 19:00 | 303.9 | 119.7 | 229.38 | 97.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -174 | 303.9
2018-08-16 | 20:00 | 293.4 | 119.7 | 224.19 | 97.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -174 | 293.4
2018-08-16 | 21:00 | 280.1 | 119.7 | 208.77 | 90.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -174 | 280.1
2018-08-16 | 22:00 | 266.9 | 119.7 | 205.82 | 81.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -174 | 266.9
2018-08-16 | 23:00 | 257.2 | 119.7 | 206.28 | 80.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -174 | 257.2
2018-08-17 | 0:00 | 240.4 | 119.7 | 202.84 | 67.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -174 | 240.4
2018-08-17 | 1:00 | 234.6 | 119.7 | 199.94 | 63.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -174 | 234.6
2018-08-17 | 2:00 | 245.6 | 119.7 | 197.85 | 78.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -174 | 245.6
2018-08-17 | 3:00 | 257 | 119.7 | 202.48 | 80.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -174 | 257
2018-08-17 | 4:00 | 259.2 | 119.7 | 197.87 | 87.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -174 | 259.2
2018-08-17 | 5:00 | 255 | 119.7 | 202.4958 | 79.42 | 0 | 4.4 | 0.18418 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -174 | 255
2018-08-17 | 6:00 | 252.1 | 119.7 | 197.8256 | 73.44 | 0 | 4.4 | 10.6344 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -174 | 252.1
2018-08-17 | 7:00 | 266.5 | 119.7 | 202.4392 | 67.43 | 0 | 4.4 | 27.7308 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -174 | 266.5
2018-08-17 | 8:00 | 304.1 | 119.7 | 202.8277 | 85.44 | 0 | 4.4 | 47.9323 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -174 | 304.1
2018-08-17 | 9:00 | 328.9 | 119.7 | 197.3958 | 100.12 | 0 | 4.4 | 64.2842 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 328.9
2018-08-17 | 10:00 | 340 | 119.7 | 197.7911 | 96.14 | 0 | 4.4 | 74.8689 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -174 | 340
2018-08-17 | 11:00 | 346 | 119.7 | 197.214 | 99.73 | 0 | 4.4 | 76.556 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -174 | 346
2018-08-17 | 12:00 | 329.3 | 119.7 | 197.6696 | 80.97 | 0 | 4.4 | 77.3604 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -174 | 329.3
2018-08-17 | 13:00 | 342.8 | 119.7 | 199.5446 | 99.54 | 0 | 4.4 | 72.0154 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -174 | 342.8
2018-08-17 | 14:00 | 347 | 119.7 | 199.5517 | 101.92 | 0 | 4.4 | 68.0283 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -174 | 347
2018-08-17 | 15:00 | 342.7 | 119.7 | 197.1212 | 115.94 | 0 | 4.4 | 54.2388 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 342.7
2018-08-17 | 16:00 | 340.4 | 119.7 | 205.907 | 119.77 | 0 | 4.4 | 33.723 | 0 | 19.9 | 0 | 11 | -174 | 340.4
2018-08-17 | 17:00 | 324.2 | 119.7 | 218.4512 | 119.75 | 0 | 4.4 | 10.8988 | 0 | 14 | 0 | 11 | -174 | 324.2
2018-08-17 | 18:00 | 310.9 | 119.7 | 217.5959 | 119.74 | 0 | 4.4 | 0.064125 | 0 | 12.4 | 0 | 11 | -174 | 310.9
2018-08-17 | 19:00 | 303.9 | 119.7 | 205.66 | 119.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 11 | -174 | 303.9
2018-08-17 | 20:00 | 289.7 | 119.7 | 205.34 | 119.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0.93 | -174 | 289.7
2018-08-17 | 21:00 | 274.7 | 119.7 | 197.18 | 111.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -174 | 274.7
2018-08-17 | 22:00 | 264.7 | 119.7 | 197.85 | 101.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 264.7
2018-08-17 | 23:00 | 255.2 | 119.7 | 202.34 | 92.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 255.2
2018-08-18 | 0:00 | 242.5 | 119.7 | 203.84 | 75.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 242.5
2018-08-18 | 1:00 | 239 | 119.7 | 203.27 | 70.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -174 | 239
2018-08-18 | 2:00 | 249.5 | 119.7 | 203.73 | 83.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -174 | 249.5
2018-08-18 | 3:00 | 263.2 | 119.7 | 200.23 | 105.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 263.2
2018-08-18 | 4:00 | 266.8 | 119.7 | 200.23 | 106.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 266.8
2018-08-18 | 5:00 | 259.1 | 119.7 | 199.6486 | 97.48 | 0 | 4.4 | 0.17142 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 259.1
2018-08-18 | 6:00 | 249.9 | 119.7 | 203.2947 | 77.54 | 0 | 4.4 | 11.0653 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 249.9
2018-08-18 | 7:00 | 254.1 | 119.7 | 203.6894 | 66.93 | 0 | 4.4 | 27.7806 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 254.1
2018-08-18 | 8:00 | 281.1 | 119.7 | 203.2246 | 70.13 | 0 | 4.4 | 51.8454 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 281.1
2018-08-18 | 9:00 | 305.4 | 119.7 | 198.0923 | 84.18 | 0 | 4.4 | 69.5277 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 305.4
2018-08-18 | 10:00 | 315.8 | 119.7 | 197.6551 | 88.72 | 0 | 4.4 | 77.8249 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 315.8
2018-08-18 | 11:00 | 323.9 | 119.7 | 198.0904 | 91.36 | 0 | 4.4 | 82.8496 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 323.9
2018-08-18 | 12:00 | 314.5 | 119.7 | 196.9626 | 81.8 | 0 | 4.4 | 82.6374 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 314.5
2018-08-18 | 13:00 | 325.2 | 119.7 | 198.0762 | 96.26 | 0 | 4.4 | 76.8638 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 325.2
2018-08-18 | 14:00 | 328.5 | 119.7 | 202.86 | 100.85 | 0 | 4.4 | 70.49 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 328.5
2018-08-18 | 15:00 | 326 | 119.7 | 199.3981 | 115.87 | 0 | 4.4 | 56.6319 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 326
2018-08-18 | 16:00 | 324.7 | 119.7 | 199.7186 | 126.39 | 0 | 4.4 | 32.9914 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | -174 | 324.7
2018-08-18 | 17:00 | 308.5 | 119.7 | 204.5865 | 126.37 | 0 | 4.4 | 10.5435 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | -174 | 308.5
2018-08-18 | 18:00 | 300.8 | 119.7 | 204.2533 | 126.36 | 0 | 4.4 | 0.18667 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | -174 | 300.8
2018-08-18 | 19:00 | 298 | 119.7 | 199.67 | 126.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 7.57 | -174 | 298
2018-08-18 | 20:00 | 286.2 | 119.7 | 199.36 | 119.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 286.2
2018-08-18 | 21:00 | 272.1 | 119.7 | 202.85 | 104.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 272.1
2018-08-18 | 22:00 | 261.6 | 119.7 | 203.28 | 89.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -174 | 261.6
2018-08-18 | 23:00 | 251.4 | 119.7 | 198.74 | 76.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 5.09 | -174 | 251.4
2018-08-19 | 0:00 | 237.1 | 119.7 | 194.06 | 69.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -174 | 237.1
2018-08-19 | 1:00 | 233.2 | 119.7 | 193.6 | 72.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -174 | 233.2
2018-08-19 | 2:00 | 244.6 | 119.7 | 189.54 | 92.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 244.6
2018-08-19 | 3:00 | 259.3 | 119.7 | 196.29 | 105.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 259.3
2018-08-19 | 4:00 | 259.5 | 119.7 | 195.1 | 104.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 259.5
2018-08-19 | 5:00 | 248.3 | 119.7 | 193.6502 | 92.52 | 0 | 4.4 | 0.12982 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 248.3
2018-08-19 | 6:00 | 233.6 | 119.7 | 194.0065 | 69.34 | 0 | 4.4 | 10.1535 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 233.6
2018-08-19 | 7:00 | 234.1 | 119.7 | 193.5597 | 71.11 | 0 | 4.4 | 26.8303 | 0 | 4.5 | 0 | -12 | -174 | 234.1
2018-08-19 | 8:00 | 252.1 | 119.7 | 193.9311 | 70.24 | 0 | 4.4 | 46.9289 | 0 | 2.9 | 0 | -12 | -174 | 252.1
2018-08-19 | 9:00 | 272.9 | 119.7 | 186.9131 | 79.23 | 0 | 4.4 | 54.1569 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 272.9
2018-08-19 | 10:00 | 286.2 | 119.7 | 187.4122 | 92.37 | 0 | 4.4 | 67.0178 | 0 | 1.3 | 0 | -12 | -174 | 286.2
2018-08-19 | 11:00 | 295.7 | 119.7 | 186.8704 | 89.93 | 0 | 4.4 | 67.3996 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 295.7
2018-08-19 | 12:00 | 295.4 | 119.7 | 187.3698 | 92.35 | 0 | 4.4 | 64.3802 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 295.4
2018-08-19 | 13:00 | 296.5 | 119.7 | 187.0103 | 97.73 | 0 | 4.4 | 60.4597 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 296.5
2018-08-19 | 14:00 | 299.4 | 119.7 | 191.9202 | 99.24 | 0 | 4.4 | 56.0398 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 299.4
2018-08-19 | 15:00 | 299.8 | 119.7 | 190.7692 | 116.24 | 0 | 4.4 | 41.8908 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 299.8
2018-08-19 | 16:00 | 299.5 | 119.7 | 199.4519 | 116.23 | 0 | 4.4 | 22.3181 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 299.5
2018-08-19 | 17:00 | 302 | 119.7 | 215.4215 | 116.23 | 0 | 4.4 | 8.8485 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -174 | 302
2018-08-19 | 18:00 | 303.8 | 119.7 | 225.9039 | 116.22 | 0 | 4.4 | 0.076125 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -174 | 303.8
2018-08-19 | 19:00 | 304 | 119.7 | 223.89 | 116.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 11 | -174 | 304
2018-08-19 | 20:00 | 292.3 | 119.7 | 205 | 116.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -174 | 292.3
2018-08-19 | 21:00 | 277.6 | 119.7 | 190.55 | 116.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 9.05 | -174 | 277.6
2018-08-19 | 22:00 | 264.3 | 119.7 | 190.39 | 105.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.94 | -174 | 264.3
2018-08-19 | 23:00 | 253.3 | 119.7 | 189.71 | 97.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 253.3
2018-08-20 | 0:00 | 240.5 | 119.7 | 217.88 | 58.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 240.5
2018-08-20 | 1:00 | 237.2 | 119.7 | 216.28 | 59.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 237.2
2018-08-20 | 2:00 | 246.4 | 119.7 | 230.14 | 58.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 246.4
2018-08-20 | 3:00 | 261.7 | 119.7 | 240.18 | 63.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 261.7
2018-08-20 | 4:00 | 265.3 | 119.7 | 240.77 | 67.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 265.3
2018-08-20 | 5:00 | 261.8 | 119.7 | 240.2987 | 69.75 | 0 | 4.4 | 0.1513 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 261.8
2018-08-20 | 6:00 | 265.3 | 119.7 | 240.7305 | 63.28 | 0 | 4.4 | 9.6895 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 265.3
2018-08-20 | 7:00 | 288.3 | 119.7 | 240.2125 | 72.93 | 0 | 4.4 | 24.2575 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 288.3
2018-08-20 | 8:00 | 340.7 | 119.7 | 258.0643 | 91.59 | 0 | 4.4 | 40.2457 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 340.7
2018-08-20 | 9:00 | 382.9 | 119.7 | 280.7215 | 95.64 | 0 | 4.4 | 56.0385 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 382.9
2018-08-20 | 10:00 | 402.2 | 119.7 | 285.2832 | 95.63 | 0 | 4.4 | 70.7868 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 402.2
2018-08-20 | 11:00 | 418 | 119.7 | 289.6161 | 100.19 | 0 | 4.4 | 76.8939 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 418
2018-08-20 | 12:00 | 404.2 | 119.7 | 280.0083 | 95.62 | 0 | 4.4 | 75.9717 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 404.2
2018-08-20 | 13:00 | 427.4 | 119.7 | 290.9438 | 115.28 | 0 | 4.4 | 69.1762 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 427.4
2018-08-20 | 14:00 | 431.4 | 119.7 | 314.1006 | 116.47 | 0 | 4.4 | 48.8294 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 431.4
2018-08-20 | 15:00 | 426.4 | 119.7 | 323.1854 | 116.46 | 0 | 4.4 | 34.1546 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 426.4
2018-08-20 | 16:00 | 427.9 | 119.7 | 332.5978 | 116.46 | 0 | 4.4 | 25.0422 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 427.9
2018-08-20 | 17:00 | 407.1 | 119.7 | 325.5213 | 116.45 | 0 | 4.4 | 7.6287 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 407.1
2018-08-20 | 18:00 | 393.4 | 119.7 | 319.4238 | 116.44 | 0 | 4.4 | 0.036174 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 393.4
2018-08-20 | 19:00 | 379.4 | 119.7 | 300.37 | 116.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 379.4
2018-08-20 | 20:00 | 360.7 | 119.7 | 291.01 | 103.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 360.7
2018-08-20 | 21:00 | 341.4 | 119.7 | 280.47 | 89.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -174 | 341.4
2018-08-20 | 22:00 | 325.6 | 119.7 | 267.29 | 89.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -174 | 325.6
2018-08-20 | 23:00 | 311.1 | 119.7 | 254.4 | 89.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -174 | 311.1
2018-08-21 | 0:00 | 293.5 | 119.7 | 278.3 | 58.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 293.5
2018-08-21 | 1:00 | 286.1 | 119.7 | 274.29 | 58.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 286.1
2018-08-21 | 2:00 | 297.7 | 119.7 | 286.79 | 58.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 297.7
2018-08-21 | 3:00 | 306.4 | 119.7 | 286.41 | 67.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 306.4
2018-08-21 | 4:00 | 305.7 | 119.7 | 286.88 | 66.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 305.7
2018-08-21 | 5:00 | 298.2 | 119.7 | 286.3966 | 60.95 | 0 | 4.4 | 0.053374 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 298.2
2018-08-21 | 6:00 | 302.5 | 119.7 | 284.2231 | 60.42 | 0 | 4.4 | 6.1569 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 302.5
2018-08-21 | 7:00 | 335.3 | 119.7 | 286.4598 | 78.48 | 0 | 4.4 | 19.1602 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 335.3
2018-08-21 | 8:00 | 396.7 | 119.7 | 313.8491 | 92.87 | 0 | 4.4 | 37.7809 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 396.7
2018-08-21 | 9:00 | 446.7 | 119.7 | 339.9356 | 95.44 | 0 | 4.4 | 55.4244 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 446.7
2018-08-21 | 10:00 | 466.8 | 119.7 | 353.9184 | 95.43 | 0 | 4.4 | 64.2516 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 466.8
2018-08-21 | 11:00 | 486.8 | 119.7 | 353.2208 | 103.73 | 0 | 4.4 | 75.5492 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 486.8
2018-08-21 | 12:00 | 473.9 | 119.7 | 345.604 | 95.43 | 0 | 4.4 | 78.366 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 473.9
2018-08-21 | 13:00 | 497.3 | 119.7 | 358.6425 | 115.14 | 0 | 4.4 | 70.4175 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 497.3
2018-08-21 | 14:00 | 505.1 | 119.7 | 373.721 | 115.13 | 0 | 4.4 | 61.749 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 505.1
2018-08-21 | 15:00 | 499.6 | 119.7 | 380.0251 | 115.13 | 0 | 4.4 | 50.2449 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 499.6
2018-08-21 | 16:00 | 495.7 | 119.7 | 388.7139 | 115.12 | 0 | 4.4 | 31.9661 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 495.7
2018-08-21 | 17:00 | 468.9 | 119.7 | 384.0009 | 115.1 | 0 | 4.4 | 10.1991 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 468.9
2018-08-21 | 18:00 | 450.3 | 119.7 | 375.4214 | 115.1 | 0 | 4.4 | 0.078625 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 450.3
2018-08-21 | 19:00 | 432.9 | 119.7 | 359 | 115.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 432.9
2018-08-21 | 20:00 | 412.5 | 119.7 | 356.74 | 96.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 412.5
2018-08-21 | 21:00 | 388.8 | 119.7 | 334.18 | 89.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 388.8
2018-08-21 | 22:00 | 369.6 | 119.7 | 315.5 | 89.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 369.6
2018-08-21 | 23:00 | 349.4 | 119.7 | 303.61 | 89.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 349.4
2018-08-22 | 0:00 | 326.4 | 119.7 | 300.85 | 69.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 326.4
2018-08-22 | 1:00 | 317.8 | 119.7 | 298.61 | 61.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 317.8
2018-08-22 | 2:00 | 321.9 | 119.7 | 300.87 | 61.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 321.9
2018-08-22 | 3:00 | 328 | 119.7 | 300.43 | 71.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 328
2018-08-22 | 4:00 | 324.9 | 119.7 | 300.7 | 67.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 324.9
2018-08-22 | 5:00 | 317.9 | 119.7 | 300.3216 | 62.86 | 0 | 4.4 | 0.1184 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 317.9
2018-08-22 | 6:00 | 328.6 | 119.7 | 299.6113 | 63.31 | 0 | 4.4 | 10.5787 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 328.6
2018-08-22 | 7:00 | 365 | 119.7 | 300.3964 | 80.97 | 0 | 4.4 | 27.8336 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 365
2018-08-22 | 8:00 | 436.4 | 119.7 | 331.5808 | 93.07 | 0 | 4.4 | 47.9492 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 436.4
2018-08-22 | 9:00 | 480.1 | 119.7 | 353.9449 | 100.18 | 0 | 4.4 | 65.3751 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 480.1
2018-08-22 | 10:00 | 498.1 | 119.7 | 363.5097 | 100.18 | 0 | 4.4 | 77.0103 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 498.1
2018-08-22 | 11:00 | 512.6 | 119.7 | 363.6264 | 108.43 | 0 | 4.4 | 83.7436 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 512.6
2018-08-22 | 12:00 | 498.4 | 119.7 | 358.1675 | 100.16 | 0 | 4.4 | 84.5725 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 498.4
2018-08-22 | 13:00 | 521.2 | 119.7 | 364.0867 | 123.17 | 0 | 4.4 | 78.9433 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 521.2
2018-08-22 | 14:00 | 521.9 | 119.7 | 371.7475 | 126.88 | 0 | 4.4 | 68.8725 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 521.9
2018-08-22 | 15:00 | 515.5 | 119.7 | 373.9853 | 126.88 | 0 | 4.4 | 50.2747 | 0 | 3.7 | 0 | 10.56 | -174 | 515.5
2018-08-22 | 16:00 | 511.2 | 119.7 | 389.9273 | 126.86 | 0 | 4.4 | 29.0127 | 0 | 4.3 | 0 | 11 | -174 | 511.2
2018-08-22 | 17:00 | 483.6 | 119.7 | 381.5534 | 126.86 | 0 | 4.4 | 10.2866 | 0 | 3.8 | 0 | 11 | -174 | 483.6
2018-08-22 | 18:00 | 463.3 | 119.7 | 372.2377 | 126.85 | 0 | 4.4 | 0.092292 | 0 | 9 | 0 | 5.02 | -174 | 463.3
2018-08-22 | 19:00 | 443.7 | 119.7 | 364.07 | 118.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 443.7
2018-08-22 | 20:00 | 419.9 | 119.7 | 360.5 | 98.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 419.9
2018-08-22 | 21:00 | 397 | 119.7 | 333.91 | 98.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 397
2018-08-22 | 22:00 | 374.9 | 119.7 | 319.51 | 91.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 374.9
2018-08-22 | 23:00 | 351.1 | 119.7 | 300.42 | 87.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -174 | 351.1
2018-08-23 | 0:00 | 327.3 | 119.7 | 296.69 | 65.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 327.3
2018-08-23 | 1:00 | 314 | 119.7 | 284.05 | 61.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 314
2018-08-23 | 2:00 | 320 | 119.7 | 295.69 | 61.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 320
2018-08-23 | 3:00 | 324.7 | 119.7 | 296.7 | 66.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 324.7
2018-08-23 | 4:00 | 320.2 | 119.7 | 296.61 | 62.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 320.2
2018-08-23 | 5:00 | 314.3 | 119.7 | 293.7961 | 61.8 | 0 | 4.4 | 0.10386 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 314.3
2018-08-23 | 6:00 | 326.5 | 119.7 | 296.682 | 64.19 | 0 | 4.4 | 10.328 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 326.5
2018-08-23 | 7:00 | 364.6 | 119.7 | 296.8102 | 86.7 | 0 | 4.4 | 27.0898 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 364.6
2018-08-23 | 8:00 | 435.7 | 119.7 | 343.987 | 93.26 | 0 | 4.4 | 45.553 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 435.7
2018-08-23 | 9:00 | 483.3 | 119.7 | 366.0107 | 100.34 | 0 | 4.4 | 61.4493 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 483.3
2018-08-23 | 10:00 | 501.2 | 119.7 | 375.9241 | 100.32 | 0 | 4.4 | 71.3559 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 501.2
2018-08-23 | 11:00 | 512.9 | 119.7 | 372.479 | 111.98 | 0 | 4.4 | 73.941 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 512.9
2018-08-23 | 12:00 | 499.8 | 119.7 | 370.5112 | 100.31 | 0 | 4.4 | 72.2788 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 499.8
2018-08-23 | 13:00 | 517.1 | 119.7 | 372.4813 | 119.53 | 0 | 4.4 | 64.2887 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 517.1
2018-08-23 | 14:00 | 518.9 | 119.7 | 377.2061 | 127.96 | 0 | 4.4 | 54.7339 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 518.9
2018-08-23 | 15:00 | 514.9 | 119.7 | 380.2514 | 127.96 | 0 | 4.4 | 40.5686 | 0 | 5.5 | 0 | 10.52 | -174 | 514.9
2018-08-23 | 16:00 | 510.5 | 119.7 | 394.0123 | 127.95 | 0 | 4.4 | 19.3377 | 0 | 8.1 | 0 | 11 | -174 | 510.5
2018-08-23 | 17:00 | 480.1 | 119.7 | 380.8726 | 127.95 | 0 | 4.4 | 3.9774 | 0 | 6.2 | 0 | 11 | -174 | 480.1
2018-08-23 | 18:00 | 465.9 | 119.7 | 375.535 | 127.94 | 0 | 4.4 | 0.0050384 | 0 | 7.3 | 0 | 5.02 | -174 | 465.9
2018-08-23 | 19:00 | 445.6 | 119.7 | 372.5 | 118.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 445.6
2018-08-23 | 20:00 | 424.4 | 119.7 | 366.98 | 99.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 424.4
2018-08-23 | 21:00 | 399.9 | 119.7 | 342.18 | 99.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 399.9
2018-08-23 | 22:00 | 381.4 | 119.7 | 323.77 | 91.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 381.4
2018-08-23 | 23:00 | 361.7 | 119.7 | 297.17 | 91.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -174 | 361.7
2018-08-24 | 0:00 | 338.8 | 119.7 | 287.27 | 74.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -174 | 338.8
2018-08-24 | 1:00 | 328.3 | 119.7 | 286.42 | 61.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -174 | 328.3
2018-08-24 | 2:00 | 335.8 | 119.7 | 280.34 | 61.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -174 | 335.8
2018-08-24 | 3:00 | 339.9 | 119.7 | 287.28 | 68.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -174 | 339.9
2018-08-24 | 4:00 | 333.9 | 119.7 | 287.28 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -174 | 333.9
2018-08-24 | 5:00 | 325.8 | 119.7 | 273.35 | 61.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -174 | 325.8
2018-08-24 | 6:00 | 332.5 | 119.7 | 278.0595 | 63.05 | 0 | 4.4 | 0.49047 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -174 | 332.5
2018-08-24 | 7:00 | 363.9 | 119.7 | 289.0931 | 89.91 | 0 | 4.4 | 5.4969 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -174 | 363.9
2018-08-24 | 8:00 | 421 | 119.7 | 325.0398 | 93.1 | 0 | 4.4 | 14.4602 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -174 | 421
2018-08-24 | 9:00 | 458.2 | 119.7 | 335.9981 | 108.02 | 0 | 4.4 | 24.3819 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -174 | 458.2
2018-08-24 | 10:00 | 471.1 | 119.7 | 336.0307 | 107.5 | 0 | 4.4 | 33.6693 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -174 | 471.1
2018-08-24 | 11:00 | 481.7 | 119.7 | 331.7925 | 102.48 | 0 | 4.4 | 43.0375 | 0 | 45.3 | 0 | 8.99 | -174 | 481.7
2018-08-24 | 12:00 | 471.9 | 119.7 | 327.7439 | 100.16 | 0 | 4.4 | 48.0961 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -174 | 471.9
2018-08-24 | 13:00 | 498 | 119.7 | 336.0513 | 114.51 | 0 | 4.4 | 50.1387 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 498
2018-08-24 | 14:00 | 503.8 | 119.7 | 336.0712 | 123.99 | 0 | 4.4 | 48.7388 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -174 | 503.8
2018-08-24 | 15:00 | 502 | 119.7 | 331.8605 | 131.97 | 0 | 4.4 | 36.9695 | 0 | 42.3 | 0 | 8.8 | -174 | 502
2018-08-24 | 16:00 | 499 | 119.7 | 338.0952 | 131.96 | 0 | 4.4 | 24.6448 | 0 | 43.2 | 0 | 11 | -174 | 499
2018-08-24 | 17:00 | 471.5 | 119.7 | 331.7977 | 131.96 | 0 | 4.4 | 8.3123 | 0 | 40.6 | 0 | 8.73 | -174 | 471.5
2018-08-24 | 18:00 | 454.1 | 119.7 | 336.2135 | 124.11 | 0 | 4.4 | 0.076461 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -174 | 454.1
2018-08-24 | 19:00 | 437.1 | 119.7 | 335.99 | 111.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -174 | 437.1
2018-08-24 | 20:00 | 416.3 | 119.7 | 325.41 | 98.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -174 | 416.3
2018-08-24 | 21:00 | 394.7 | 119.7 | 299.21 | 98.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -174 | 394.7
2018-08-24 | 22:00 | 376.2 | 119.7 | 291.69 | 91.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -174 | 376.2
2018-08-24 | 23:00 | 357.7 | 119.7 | 286.59 | 75.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -174 | 357.7
2018-08-25 | 0:00 | 332.6 | 119.7 | 267.39 | 69.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -174 | 332.6
2018-08-25 | 1:00 | 321.6 | 119.7 | 266.15 | 60.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -174 | 321.6
2018-08-25 | 2:00 | 325 | 119.7 | 266.8 | 64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -174 | 325
2018-08-25 | 3:00 | 330.8 | 119.7 | 267.49 | 70.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -174 | 330.8
2018-08-25 | 4:00 | 323.4 | 119.7 | 267.4 | 64.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -174 | 323.4
2018-08-25 | 5:00 | 313.4 | 119.7 | 263.69 | 61.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -174 | 313.4
2018-08-25 | 6:00 | 312.8 | 119.7 | 260.6318 | 62.91 | 0 | 4.4 | 2.7582 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -174 | 312.8
2018-08-25 | 7:00 | 331.3 | 119.7 | 267.4696 | 76.31 | 0 | 4.4 | 11.5204 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -174 | 331.3
2018-08-25 | 8:00 | 369.7 | 119.7 | 271.8282 | 92.97 | 0 | 4.4 | 24.1018 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -174 | 369.7
2018-08-25 | 9:00 | 398.5 | 119.7 | 274.1943 | 100.02 | 0 | 4.4 | 40.9857 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -174 | 398.5
2018-08-25 | 10:00 | 414 | 119.7 | 273.4841 | 100.01 | 0 | 4.4 | 60.5059 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -174 | 414
2018-08-25 | 11:00 | 427.6 | 119.7 | 276.8182 | 109.06 | 0 | 4.4 | 56.6218 | 0 | 35 | 0 | 0 | -174 | 427.6
2018-08-25 | 12:00 | 415.5 | 119.7 | 277.8754 | 100 | 0 | 4.4 | 48.6246 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -174 | 415.5
2018-08-25 | 13:00 | 420.7 | 119.7 | 276.6993 | 105.81 | 0 | 4.4 | 60.3907 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -174 | 420.7
2018-08-25 | 14:00 | 429.5 | 119.7 | 283.3195 | 122.08 | 0 | 4.4 | 49.3005 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -174 | 429.5
2018-08-25 | 15:00 | 419.8 | 119.7 | 298.4724 | 122.08 | 0 | 4.4 | 30.6476 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -174 | 419.8
2018-08-25 | 16:00 | 416.1 | 119.7 | 294.882 | 122.07 | 0 | 4.4 | 21.518 | 0 | 17 | 0 | 10.53 | -174 | 416.1
2018-08-25 | 17:00 | 401 | 119.7 | 295.8013 | 122.07 | 0 | 4.4 | 6.5287 | 0 | 15.5 | 0 | 11 | -174 | 401
2018-08-25 | 18:00 | 392.9 | 119.7 | 301.8291 | 122.06 | 0 | 4.4 | 0.010911 | 0 | 7.9 | 0 | 11 | -174 | 392.9
2018-08-25 | 19:00 | 381.3 | 119.7 | 294.02 | 122.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 5.02 | -174 | 381.3
2018-08-25 | 20:00 | 366.1 | 119.7 | 284.05 | 122.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 366.1
2018-08-25 | 21:00 | 347.9 | 119.7 | 276.78 | 114.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 347.9
2018-08-25 | 22:00 | 329 | 119.7 | 281.52 | 91.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 329
2018-08-25 | 23:00 | 314.6 | 119.7 | 266.99 | 90.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 314.6
2018-08-26 | 0:00 | 293.1 | 119.7 | 238.92 | 95.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 293.1
2018-08-26 | 1:00 | 285.4 | 119.7 | 239.42 | 88.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 285.4
2018-08-26 | 2:00 | 289.4 | 119.7 | 238.31 | 95.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 289.4
2018-08-26 | 3:00 | 294.8 | 119.7 | 239.01 | 95.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 294.8
2018-08-26 | 4:00 | 290.4 | 119.7 | 238.68 | 83.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -174 | 290.4
2018-08-26 | 5:00 | 279.1 | 119.7 | 238.0902 | 66.29 | 0 | 4.4 | 0.019759 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -174 | 279.1
2018-08-26 | 6:00 | 275.3 | 119.7 | 221.3039 | 68.29 | 0 | 4.4 | 7.5061 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -174 | 275.3
2018-08-26 | 7:00 | 290.3 | 119.7 | 222.7249 | 68.87 | 0 | 4.4 | 23.6051 | 0 | 25 | 0 | 0 | -174 | 290.3
2018-08-26 | 8:00 | 317.5 | 119.7 | 227.7846 | 68.28 | 0 | 4.4 | 40.8354 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -174 | 317.5
2018-08-26 | 9:00 | 344.3 | 119.7 | 232.1909 | 89.49 | 0 | 4.4 | 50.0191 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -174 | 344.3
2018-08-26 | 10:00 | 360.7 | 119.7 | 231.506 | 82.1 | 0 | 4.4 | 69.994 | 0 | 27 | 0 | 0 | -174 | 360.7
2018-08-26 | 11:00 | 371.8 | 119.7 | 232.1451 | 81.11 | 0 | 4.4 | 75.2449 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -174 | 371.8
2018-08-26 | 12:00 | 377 | 119.7 | 232.1532 | 90.21 | 0 | 4.4 | 76.8368 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -174 | 377
2018-08-26 | 13:00 | 376 | 119.7 | 232.8812 | 98.61 | 0 | 4.4 | 72.9088 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -174 | 376
2018-08-26 | 14:00 | 375.5 | 119.7 | 237.6092 | 108.56 | 0 | 4.4 | 62.7308 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 375.5
2018-08-26 | 15:00 | 373.8 | 119.7 | 249.74 | 114.27 | 0 | 4.4 | 45.19 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -174 | 373.8
2018-08-26 | 16:00 | 369.9 | 119.7 | 272.1135 | 114.26 | 0 | 4.4 | 25.1265 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 369.9
2018-08-26 | 17:00 | 365.7 | 119.7 | 278.7796 | 114.26 | 0 | 4.4 | 7.3604 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -174 | 365.7
2018-08-26 | 18:00 | 365 | 119.7 | 285.4213 | 114.25 | 0 | 4.4 | 0.028727 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -174 | 365
2018-08-26 | 19:00 | 360.4 | 119.7 | 281.95 | 114.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 11 | -174 | 360.4
2018-08-26 | 20:00 | 343.3 | 119.7 | 271.76 | 114.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4.6 | -174 | 343.3
2018-08-26 | 21:00 | 326.7 | 119.7 | 258.16 | 114.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 326.7
2018-08-26 | 22:00 | 306.5 | 119.7 | 248.49 | 104.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 306.5
2018-08-26 | 23:00 | 294.2 | 119.7 | 239.02 | 100.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 294.2
2018-08-27 | 0:00 | 272.6 | 119.7 | 261.24 | 57.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 272.6
2018-08-27 | 1:00 | 265.5 | 119.7 | 253.79 | 57.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 265.5
2018-08-27 | 2:00 | 274.8 | 119.7 | 262.2 | 58.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 274.8
2018-08-27 | 3:00 | 285.2 | 119.7 | 273 | 57.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 285.2
2018-08-27 | 4:00 | 287 | 119.7 | 273.11 | 60.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 287
2018-08-27 | 5:00 | 285.3 | 119.7 | 272.4251 | 59.66 | 0 | 4.4 | 0.014926 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 285.3
2018-08-27 | 6:00 | 295.1 | 119.7 | 273.0948 | 64.64 | 0 | 4.4 | 5.0652 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 295.1
2018-08-27 | 7:00 | 332 | 119.7 | 276.8954 | 86.54 | 0 | 4.4 | 17.7646 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 332
2018-08-27 | 8:00 | 398.1 | 119.7 | 318.4737 | 89.75 | 0 | 4.4 | 34.9763 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 398.1
2018-08-27 | 9:00 | 447.7 | 119.7 | 350.0866 | 94.63 | 0 | 4.4 | 52.0834 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 447.7
2018-08-27 | 10:00 | 465.1 | 119.7 | 359.9365 | 99.53 | 0 | 4.4 | 55.0335 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 465.1
2018-08-27 | 11:00 | 474.4 | 119.7 | 359.9593 | 101.72 | 0 | 4.4 | 62.2207 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 474.4
2018-08-27 | 12:00 | 455.7 | 119.7 | 341.4932 | 94.62 | 0 | 4.4 | 68.9868 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 455.7
2018-08-27 | 13:00 | 474.5 | 119.7 | 358.5431 | 109.86 | 0 | 4.4 | 55.7969 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 474.5
2018-08-27 | 14:00 | 472.6 | 119.7 | 358.5104 | 120.14 | 0 | 4.4 | 43.5496 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 472.6
2018-08-27 | 15:00 | 466.1 | 119.7 | 359.3657 | 120.46 | 0 | 4.4 | 35.8743 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 466.1
2018-08-27 | 16:00 | 460.3 | 119.7 | 370.1353 | 120.46 | 0 | 4.4 | 19.0047 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 460.3
2018-08-27 | 17:00 | 436.3 | 119.7 | 360.8276 | 120.45 | 0 | 4.4 | 4.1224 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 436.3
2018-08-27 | 18:00 | 427.7 | 119.7 | 358.54 | 118.46 | 0 | 4.4 | 3.2804e-06 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 427.7
2018-08-27 | 19:00 | 410 | 119.7 | 361.15 | 95.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 410
2018-08-27 | 20:00 | 390.3 | 119.7 | 335.55 | 93.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 390.3
2018-08-27 | 21:00 | 370 | 119.7 | 325.55 | 88.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 370
2018-08-27 | 22:00 | 352.5 | 119.7 | 307.65 | 88.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 352.5
2018-08-27 | 23:00 | 337.1 | 119.7 | 291.76 | 88.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 337.1
2018-08-28 | 0:00 | 312.7 | 119.7 | 289.99 | 62.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 312.7
2018-08-28 | 1:00 | 306.6 | 119.7 | 286.16 | 57.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 306.6
2018-08-28 | 2:00 | 310.6 | 119.7 | 285.77 | 58.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -174 | 310.6
2018-08-28 | 3:00 | 318.2 | 119.7 | 289.99 | 60.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -174 | 318.2
2018-08-28 | 4:00 | 316.7 | 119.7 | 289.99 | 60.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -174 | 316.7
2018-08-28 | 5:00 | 310.3 | 119.7 | 289.3955 | 60.2 | 0 | 4.4 | 0.0044641 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 310.3
2018-08-28 | 6:00 | 314.5 | 119.7 | 289.9317 | 64.11 | 0 | 4.4 | 1.6583 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 314.5
2018-08-28 | 7:00 | 342.7 | 119.7 | 292.2268 | 86.37 | 0 | 4.4 | 5.1032 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 342.7
2018-08-28 | 8:00 | 393.7 | 119.7 | 335.0926 | 97.31 | 0 | 4.4 | 9.2974 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 393.7
2018-08-28 | 9:00 | 426.8 | 119.7 | 339.1635 | 129.97 | 0 | 4.4 | 6.1665 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 426.8
2018-08-28 | 10:00 | 431.4 | 119.7 | 338.2283 | 129.96 | 0 | 4.4 | 7.6117 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 431.4
2018-08-28 | 11:00 | 430.1 | 119.7 | 334.6341 | 104.96 | 0 | 4.4 | 19.9059 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -174 | 430.1
2018-08-28 | 12:00 | 415.1 | 119.7 | 306.2948 | 94.44 | 0 | 4.4 | 38.1652 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -174 | 415.1
2018-08-28 | 13:00 | 439.4 | 119.7 | 330.5733 | 93.21 | 0 | 4.4 | 30.3167 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -174 | 439.4
2018-08-28 | 14:00 | 440.1 | 119.7 | 333.0425 | 97.52 | 0 | 4.4 | 17.1375 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | -174 | 440.1
2018-08-28 | 15:00 | 430.1 | 119.7 | 333.0706 | 97.11 | 0 | 4.4 | 13.3194 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -174 | 430.1
2018-08-28 | 16:00 | 427.7 | 119.7 | 330.3335 | 117.91 | 0 | 4.4 | 9.5565 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 427.7
2018-08-28 | 17:00 | 409.1 | 119.7 | 330.2726 | 115.09 | 0 | 4.4 | 2.0374 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 409.1
2018-08-28 | 18:00 | 400.2 | 119.7 | 330.2894 | 110.01 | 0 | 4.4 | 0.00057323 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 400.2
2018-08-28 | 19:00 | 382.9 | 119.7 | 331.22 | 93.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 382.9
2018-08-28 | 20:00 | 367.8 | 119.7 | 326.32 | 88.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 367.8
2018-08-28 | 21:00 | 349.4 | 119.7 | 310.04 | 88.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 349.4
2018-08-28 | 22:00 | 334.4 | 119.7 | 295.93 | 88.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 334.4
2018-08-28 | 23:00 | 319.3 | 119.7 | 289.51 | 79.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 319.3
2018-08-29 | 0:00 | 300.2 | 119.7 | 290.36 | 59.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 300.2
2018-08-29 | 1:00 | 295.6 | 119.7 | 285.73 | 59.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 295.6
2018-08-29 | 2:00 | 303.9 | 119.7 | 291.93 | 61.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 303.9
2018-08-29 | 3:00 | 311.8 | 119.7 | 292.43 | 68.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 311.8
2018-08-29 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 292.44 | 68.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 311.4
2018-08-29 | 5:00 | 305 | 119.7 | 291.9451 | 62.35 | 0 | 4.4 | 0.0049426 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 305
2018-08-29 | 6:00 | 307.8 | 119.7 | 292.3107 | 61.54 | 0 | 4.4 | 3.2493 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 307.8
2018-08-29 | 7:00 | 335.1 | 119.7 | 292.4734 | 82.76 | 0 | 4.4 | 9.0666 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 335.1
2018-08-29 | 8:00 | 385.5 | 119.7 | 325.53 | 93.56 | 0 | 4.4 | 15.71 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 385.5
2018-08-29 | 9:00 | 419.7 | 119.7 | 336.1934 | 115.83 | 0 | 4.4 | 17.1766 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 419.7
2018-08-29 | 10:00 | 422.6 | 119.7 | 335.4827 | 110.9 | 0 | 4.4 | 25.8173 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 422.6
2018-08-29 | 11:00 | 429.4 | 119.7 | 332.5946 | 97.79 | 0 | 4.4 | 46.5154 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 429.4
2018-08-29 | 12:00 | 423.2 | 119.7 | 299.7888 | 97.79 | 0 | 4.4 | 68.4212 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 423.2
2018-08-29 | 13:00 | 453.1 | 119.7 | 327.3719 | 96.55 | 0 | 4.4 | 70.9781 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 453.1
2018-08-29 | 14:00 | 463.3 | 119.7 | 336.1411 | 107.61 | 0 | 4.4 | 60.9489 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 463.3
2018-08-29 | 15:00 | 463 | 119.7 | 334.1224 | 122.01 | 0 | 4.4 | 43.6776 | 0 | 8 | 0 | 5.09 | -174 | 463
2018-08-29 | 16:00 | 459.3 | 119.7 | 344.6221 | 122 | 0 | 4.4 | 24.1779 | 0 | 7.4 | 0 | 11 | -174 | 459.3
2018-08-29 | 17:00 | 435 | 119.7 | 338.2284 | 122 | 0 | 4.4 | 7.5716 | 0 | 6.1 | 0 | 11 | -174 | 435
2018-08-29 | 18:00 | 419.5 | 119.7 | 335.7962 | 122 | 0 | 4.4 | 0.003774 | 0 | 5.9 | 0 | 5.7 | -174 | 419.5
2018-08-29 | 19:00 | 401.6 | 119.7 | 336.21 | 111.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 401.6
2018-08-29 | 20:00 | 380.9 | 119.7 | 336.47 | 92.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 380.9
2018-08-29 | 21:00 | 361.3 | 119.7 | 316.97 | 92.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 361.3
2018-08-29 | 22:00 | 343.8 | 119.7 | 301.07 | 90.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 343.8
2018-08-29 | 23:00 | 327.7 | 119.7 | 291.86 | 84.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 327.7
2018-08-30 | 0:00 | 305.8 | 119.7 | 294.25 | 58.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 305.8
2018-08-30 | 1:00 | 297.9 | 119.7 | 285.72 | 57.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 297.9
2018-08-30 | 2:00 | 306.1 | 119.7 | 291.72 | 58.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 306.1
2018-08-30 | 3:00 | 315.2 | 119.7 | 294.34 | 63.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 315.2
2018-08-30 | 4:00 | 315.3 | 119.7 | 294.33 | 59.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 315.3
2018-08-30 | 5:00 | 306.2 | 119.7 | 286.6362 | 58.16 | 0 | 4.4 | 0.0038098 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 306.2
2018-08-30 | 6:00 | 312 | 119.7 | 284.7006 | 57.66 | 0 | 4.4 | 7.0394 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 312
2018-08-30 | 7:00 | 341.7 | 119.7 | 292.2186 | 57.66 | 0 | 4.4 | 21.3214 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -174 | 341.7
2018-08-30 | 8:00 | 401.5 | 119.7 | 333.5144 | 71.05 | 0 | 4.4 | 21.6356 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -174 | 401.5
2018-08-30 | 9:00 | 435.4 | 119.7 | 340.3636 | 105.58 | 0 | 4.4 | 13.9564 | 0 | 19.9 | 0 | 5.5 | -174 | 435.4
2018-08-30 | 10:00 | 437.5 | 119.7 | 340.373 | 113.28 | 0 | 4.4 | 10.647 | 0 | 17.6 | 0 | 5.5 | -174 | 437.5
2018-08-30 | 11:00 | 433.2 | 119.7 | 345.8205 | 99.79 | 0 | 4.4 | 19.6895 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -174 | 433.2
2018-08-30 | 12:00 | 414.6 | 119.7 | 329.9376 | 74.62 | 0 | 4.4 | 46.5424 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -174 | 414.6
2018-08-30 | 13:00 | 447 | 119.7 | 340.3442 | 84.39 | 0 | 4.4 | 52.1658 | 0 | 14.5 | 0 | 5.5 | -174 | 447
2018-08-30 | 14:00 | 451.7 | 119.7 | 345.7257 | 94.29 | 0 | 4.4 | 42.9843 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 451.7
2018-08-30 | 15:00 | 457.7 | 119.7 | 340.3741 | 103.08 | 0 | 4.4 | 40.2459 | 0 | 18.4 | 0 | 5.5 | -174 | 457.7
2018-08-30 | 16:00 | 455.6 | 119.7 | 340.3884 | 125.27 | 0 | 4.4 | 16.2416 | 0 | 18.1 | 0 | 5.5 | -174 | 455.6
2018-08-30 | 17:00 | 433.4 | 119.7 | 345.851 | 111.57 | 0 | 4.4 | 2.379 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -174 | 433.4
2018-08-30 | 18:00 | 425 | 119.7 | 340.3999 | 108.37 | 0 | 4.4 | 5.1504e-05 | 0 | 20.6 | 0 | 5.53 | -174 | 425
2018-08-30 | 19:00 | 405.6 | 119.7 | 345.72 | 84.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -174 | 405.6
2018-08-30 | 20:00 | 382.9 | 119.7 | 340.12 | 70.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 382.9
2018-08-30 | 21:00 | 361.7 | 119.7 | 313.34 | 70.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -174 | 361.7
2018-08-30 | 22:00 | 340.7 | 119.7 | 292.82 | 69.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -174 | 340.7
2018-08-30 | 23:00 | 324.4 | 119.7 | 274.42 | 69.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -174 | 324.4
2018-08-31 | 0:00 | 304.1 | 119.7 | 269.2 | 58.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -174 | 304.1
2018-08-31 | 1:00 | 296.4 | 119.7 | 259.12 | 58.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -174 | 296.4
2018-08-31 | 2:00 | 304.9 | 119.7 | 271.02 | 59.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -174 | 304.9
2018-08-31 | 3:00 | 311.7 | 119.7 | 279.22 | 59.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -174 | 311.7
2018-08-31 | 4:00 | 312.1 | 119.7 | 271.02 | 58.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -174 | 312.1
2018-08-31 | 5:00 | 307.9 | 119.7 | 267.63 | 59.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -174 | 307.9
2018-08-31 | 6:00 | 310.3 | 119.7 | 271.5092 | 58.57 | 0 | 4.4 | 2.0208 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -174 | 310.3
2018-08-31 | 7:00 | 337 | 119.7 | 290.3634 | 68.47 | 0 | 4.4 | 7.1666 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -174 | 337
2018-08-31 | 8:00 | 386.8 | 119.7 | 315.1161 | 90.94 | 0 | 4.4 | 12.7439 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 386.8
2018-08-31 | 9:00 | 421.7 | 119.7 | 317.9758 | 125.13 | 0 | 4.4 | 15.2942 | 0 | 7.7 | 0 | 5.5 | -174 | 421.7
2018-08-31 | 10:00 | 429.2 | 119.7 | 318.0418 | 127.33 | 0 | 4.4 | 22.0282 | 0 | 6.2 | 0 | 5.5 | -174 | 429.2
2018-08-31 | 11:00 | 428.6 | 119.7 | 317.9695 | 129.13 | 0 | 4.4 | 16.5005 | 0 | 9.4 | 0 | 5.5 | -174 | 428.6
2018-08-31 | 12:00 | 398.8 | 119.7 | 321.9621 | 103.74 | 0 | 4.4 | 10.8979 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 398.8
2018-08-31 | 13:00 | 409 | 119.7 | 318.0074 | 115.84 | 0 | 4.4 | 8.3526 | 0 | 11.3 | 0 | 5.4 | -174 | 409
2018-08-31 | 14:00 | 407.9 | 119.7 | 318.0558 | 117.51 | 0 | 4.4 | 8.9142 | 0 | 7.9 | 0 | 5.42 | -174 | 407.9
2018-08-31 | 15:00 | 399.6 | 119.7 | 318.0851 | 106.09 | 0 | 4.4 | 14.4349 | 0 | 4.9 | 0 | 5.99 | -174 | 399.6
2018-08-31 | 16:00 | 396.2 | 119.7 | 323.2906 | 102.89 | 0 | 4.4 | 10.2194 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 396.2
2018-08-31 | 17:00 | 378.8 | 119.7 | 317.6642 | 95.59 | 0 | 4.4 | 2.1458 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 378.8
2018-08-31 | 18:00 | 370.6 | 119.7 | 312.61 | 95.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -174 | 370.6
2018-08-31 | 19:00 | 354.5 | 119.7 | 294.63 | 86.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | -174 | 354.5
2018-08-31 | 20:00 | 339.1 | 119.7 | 299.58 | 76.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 339.1
2018-08-31 | 21:00 | 324.8 | 119.7 | 295.22 | 71.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 324.8
2018-08-31 | 22:00 | 313.9 | 119.7 | 288.97 | 70.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 313.9
2018-08-31 | 23:00 | 303.9 | 119.7 | 276.47 | 70.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 303.9
2018-09-01 | 0:00 | 285.5 | 119.7 | 255.48 | 72.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 285.5
2018-09-01 | 1:00 | 279.1 | 119.7 | 255.47 | 70.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 279.1
2018-09-01 | 2:00 | 286.4 | 119.7 | 255.58 | 78.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 286.4
2018-09-01 | 3:00 | 298.5 | 119.7 | 250.49 | 88.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 5 | -174 | 298.5
2018-09-01 | 4:00 | 298.3 | 119.7 | 255.09 | 89.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.48 | -174 | 298.3
2018-09-01 | 5:00 | 284.5 | 119.7 | 251.57 | 79.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 284.5
2018-09-01 | 6:00 | 276.1 | 119.7 | 251.1708 | 67.36 | 0 | 4.4 | 0.36921 | 0 | 2.1 | 0 | 5 | -174 | 276.1
2018-09-01 | 7:00 | 281.4 | 119.7 | 251.7182 | 70.95 | 0 | 4.4 | 3.2318 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -174 | 281.4
2018-09-01 | 8:00 | 301.4 | 119.7 | 242.0656 | 91.22 | 0 | 4.4 | 7.7144 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -164 | 301.4
2018-09-01 | 9:00 | 318.6 | 119.7 | 240.4336 | 102.06 | 0 | 4.4 | 15.6064 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -164 | 318.6
2018-09-01 | 10:00 | 325 | 119.7 | 240.4447 | 100.04 | 0 | 4.4 | 23.2153 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -164 | 325
2018-09-01 | 11:00 | 326.8 | 119.7 | 240.4775 | 98.96 | 0 | 4.4 | 26.9625 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -164 | 326.8
2018-09-01 | 12:00 | 314.3 | 119.7 | 241.1369 | 74.57 | 0 | 4.4 | 38.0931 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -164 | 314.3
2018-09-01 | 13:00 | 324.7 | 119.7 | 245.1296 | 73.85 | 0 | 4.4 | 45.1204 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -164 | 324.7
2018-09-01 | 14:00 | 322.1 | 119.7 | 240.7006 | 82.19 | 0 | 4.4 | 33.7094 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -164 | 322.1
2018-09-01 | 15:00 | 319.1 | 119.7 | 240.6544 | 81.09 | 0 | 4.4 | 31.8556 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -164 | 319.1
2018-09-01 | 16:00 | 316 | 119.7 | 240.4007 | 100.26 | 0 | 4.4 | 14.8393 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -164 | 316
2018-09-01 | 17:00 | 308.2 | 119.7 | 244.427 | 100.46 | 0 | 4.4 | 2.813 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -164 | 308.2
2018-09-01 | 18:00 | 310.9 | 119.7 | 241.04 | 104.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5 | -164 | 310.9
2018-09-01 | 19:00 | 303 | 119.7 | 244.54 | 98.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -164 | 303
2018-09-01 | 20:00 | 293.5 | 119.7 | 244.05 | 89.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -164 | 293.5
2018-09-01 | 21:00 | 279.5 | 119.7 | 244.34 | 74.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -164 | 279.5
2018-09-01 | 22:00 | 269.4 | 119.7 | 250.97 | 67.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 269.4
2018-09-01 | 23:00 | 260 | 119.7 | 237.57 | 67.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 260
2018-09-02 | 0:00 | 244.7 | 119.7 | 216.89 | 65.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 6.5 | -174 | 244.7
2018-09-02 | 1:00 | 238.9 | 119.7 | 220.6 | 61.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 238.9
2018-09-02 | 2:00 | 250.6 | 119.7 | 218.19 | 76.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 250.6
2018-09-02 | 3:00 | 260.4 | 119.7 | 218.29 | 89.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 260.4
2018-09-02 | 4:00 | 263.8 | 119.7 | 218.28 | 89.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 263.8
2018-09-02 | 5:00 | 253.7 | 119.7 | 218.2105 | 77.01 | 0 | 4.4 | 0.079484 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 253.7
2018-09-02 | 6:00 | 242.9 | 119.7 | 218.9997 | 61.8 | 0 | 4.4 | 4.3003 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 242.9
2018-09-02 | 7:00 | 243.1 | 119.7 | 209.1651 | 61.29 | 0 | 4.4 | 16.8449 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 243.1
2018-09-02 | 8:00 | 256.3 | 119.7 | 189.8357 | 64.84 | 0 | 4.4 | 38.4243 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -164 | 256.3
2018-09-02 | 9:00 | 274.1 | 119.7 | 198.3187 | 67.59 | 0 | 4.4 | 57.6913 | 0 | 2.4 | 0 | -12 | -164 | 274.1
2018-09-02 | 10:00 | 288.5 | 119.7 | 198.1281 | 68.89 | 0 | 4.4 | 72.2819 | 0 | 1.1 | 0 | -12 | -164 | 288.5
2018-09-02 | 11:00 | 297.6 | 119.7 | 193.6621 | 72.99 | 0 | 4.4 | 81.8479 | 0 | 1 | 0 | -12 | -164 | 297.6
2018-09-02 | 12:00 | 306.2 | 119.7 | 189.6439 | 74.99 | 0 | 4.4 | 80.7661 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -164 | 306.2
2018-09-02 | 13:00 | 307 | 119.7 | 199.2398 | 74.26 | 0 | 4.4 | 72.4002 | 0 | 1 | 0 | 0 | -164 | 307
2018-09-02 | 14:00 | 303.6 | 119.7 | 207.2023 | 85.69 | 0 | 4.4 | 49.9077 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -164 | 303.6
2018-09-02 | 15:00 | 301.6 | 119.7 | 206.5329 | 105.22 | 0 | 4.4 | 28.9471 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -164 | 301.6
2018-09-02 | 16:00 | 299.5 | 119.7 | 205.8655 | 107.46 | 0 | 4.4 | 19.1145 | 0 | 1.9 | 0 | 5.06 | -164 | 299.5
2018-09-02 | 17:00 | 305.5 | 119.7 | 220.5911 | 107.47 | 0 | 4.4 | 4.0389 | 0 | 3.3 | 0 | 10 | -164 | 305.5
2018-09-02 | 18:00 | 309.9 | 119.7 | 224.23 | 107.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 10 | -164 | 309.9
2018-09-02 | 19:00 | 306.9 | 119.7 | 216.03 | 107.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 10 | -164 | 306.9
2018-09-02 | 20:00 | 292.8 | 119.7 | 206.98 | 103.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8.68 | -164 | 292.8
2018-09-02 | 21:00 | 279.2 | 119.7 | 206.58 | 99.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -164 | 279.2
2018-09-02 | 22:00 | 268.8 | 119.7 | 216.89 | 82.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 6.1 | -174 | 268.8
2018-09-02 | 23:00 | 262.6 | 119.7 | 218.19 | 84.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 262.6
2018-09-03 | 0:00 | 245.6 | 119.7 | 233.54 | 53.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 245.6
2018-09-03 | 1:00 | 245.5 | 119.7 | 236.39 | 53.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 245.5
2018-09-03 | 2:00 | 257.7 | 119.7 | 251.49 | 53.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 257.7
2018-09-03 | 3:00 | 272.6 | 119.7 | 266.79 | 54.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 272.6
2018-09-03 | 4:00 | 277.8 | 119.7 | 266.77 | 55.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 277.8
2018-09-03 | 5:00 | 272.2 | 119.7 | 262.1489 | 53.7 | 0 | 4.4 | 0.051091 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 272.2
2018-09-03 | 6:00 | 279.2 | 119.7 | 266.1875 | 54.2 | 0 | 4.4 | 5.9125 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 279.2
2018-09-03 | 7:00 | 302.8 | 119.7 | 266.8142 | 60.7 | 0 | 4.4 | 24.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 302.8
2018-09-03 | 8:00 | 358.7 | 119.7 | 288.0874 | 70.2 | 0 | 4.4 | 48.6126 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 358.7
2018-09-03 | 9:00 | 404.8 | 119.7 | 298.8528 | 85.08 | 0 | 4.4 | 68.4672 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 404.8
2018-09-03 | 10:00 | 426 | 119.7 | 304.0378 | 90.8 | 0 | 4.4 | 79.3622 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 426
2018-09-03 | 11:00 | 439.3 | 119.7 | 305.8217 | 98.25 | 0 | 4.4 | 84.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 439.3
2018-09-03 | 12:00 | 426.3 | 119.7 | 298.868 | 89.67 | 0 | 4.4 | 85.862 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 426.3
2018-09-03 | 13:00 | 449.2 | 119.7 | 305.8284 | 108.46 | 0 | 4.4 | 80.5116 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 449.2
2018-09-03 | 14:00 | 454.2 | 119.7 | 320.0938 | 113.65 | 0 | 4.4 | 67.9562 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 454.2
2018-09-03 | 15:00 | 449.2 | 119.7 | 328.89 | 113.65 | 0 | 4.4 | 53.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 449.2
2018-09-03 | 16:00 | 449.7 | 119.7 | 351.948 | 113.65 | 0 | 4.4 | 31.602 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 449.7
2018-09-03 | 17:00 | 423.4 | 119.7 | 344.9108 | 113.65 | 0 | 4.4 | 5.8392 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 423.4
2018-09-03 | 18:00 | 408.8 | 119.7 | 327.73 | 113.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -174 | 408.8
2018-09-03 | 19:00 | 387.4 | 119.7 | 305.93 | 108.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -174 | 387.4
2018-09-03 | 20:00 | 367.2 | 119.7 | 303.05 | 84.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -174 | 367.2
2018-09-03 | 21:00 | 349 | 119.7 | 299.93 | 65.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -174 | 349
2018-09-03 | 22:00 | 333.1 | 119.7 | 285.57 | 65.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -174 | 333.1
2018-09-03 | 23:00 | 319.8 | 119.7 | 279.06 | 65.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 319.8
2018-09-04 | 0:00 | 299.4 | 119.7 | 276.85 | 53.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 299.4
2018-09-04 | 1:00 | 294.4 | 119.7 | 274.31 | 53.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -174 | 294.4
2018-09-04 | 2:00 | 303.2 | 119.7 | 281.96 | 57.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 303.2
2018-09-04 | 3:00 | 313.7 | 119.7 | 282.05 | 65.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -174 | 313.7
2018-09-04 | 4:00 | 312.9 | 119.7 | 281.96 | 57.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -174 | 312.9
2018-09-04 | 5:00 | 306.8 | 119.7 | 274.6492 | 53.79 | 0 | 4.4 | 0.060843 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -174 | 306.8
2018-09-04 | 6:00 | 311.4 | 119.7 | 269.7094 | 54.3 | 0 | 4.4 | 3.8906 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -174 | 311.4
2018-09-04 | 7:00 | 338.4 | 119.7 | 282.0216 | 65.14 | 0 | 4.4 | 14.1384 | 0 | 27 | 0 | 0 | -174 | 338.4
2018-09-04 | 8:00 | 388.8 | 119.7 | 288.6907 | 98.2 | 0 | 4.4 | 28.8093 | 0 | 23 | 0 | 0 | -174 | 388.8
2018-09-04 | 9:00 | 433.3 | 119.7 | 304.2071 | 112.99 | 0 | 4.4 | 46.4029 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -174 | 433.3
2018-09-04 | 10:00 | 449.2 | 119.7 | 295.6749 | 122.08 | 0 | 4.4 | 48.1251 | 0 | 24.7 | 0 | 8.52 | -174 | 449.2
2018-09-04 | 11:00 | 454.2 | 119.7 | 304.2724 | 116.78 | 0 | 4.4 | 46.7476 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -174 | 454.2
2018-09-04 | 12:00 | 418.5 | 119.7 | 303.9944 | 103.99 | 0 | 4.4 | 16.8156 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -174 | 418.5
2018-09-04 | 13:00 | 418.4 | 119.7 | 304.2142 | 117.5 | 0 | 4.4 | 5.9858 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | -174 | 418.4
2018-09-04 | 14:00 | 400.6 | 119.7 | 304.2454 | 113.7 | 0 | 4.4 | 4.4546 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -174 | 400.6
2018-09-04 | 15:00 | 364.8 | 119.7 | 280.7409 | 88.98 | 0 | 4.4 | 0.17914 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -174 | 364.8
2018-09-04 | 16:00 | 351.4 | 119.7 | 276.517 | 82.17 | 0 | 4.4 | 0.21296 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -174 | 351.4
2018-09-04 | 17:00 | 342.7 | 119.7 | 277.1 | 83.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -174 | 342.7
2018-09-04 | 18:00 | 334.7 | 119.7 | 283.67 | 92.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 334.7
2018-09-04 | 19:00 | 317.8 | 119.7 | 277.01 | 72.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -174 | 317.8
2018-09-04 | 20:00 | 304.3 | 119.7 | 249.09 | 65.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -174 | 304.3
2018-09-04 | 21:00 | 296.9 | 119.7 | 240.89 | 65.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -174 | 296.9
2018-09-04 | 22:00 | 289.9 | 119.7 | 250.24 | 64.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -174 | 289.9
2018-09-04 | 23:00 | 281.5 | 119.7 | 248.82 | 65.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | -12 | -174 | 281.5
2018-09-05 | 0:00 | 270.8 | 119.7 | 245.37 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | -12 | -174 | 270.8
2018-09-05 | 1:00 | 268.7 | 119.7 | 247.79 | 55.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | -12 | -174 | 268.7
2018-09-05 | 2:00 | 281.4 | 119.7 | 255.67 | 55.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -174 | 281.4
2018-09-05 | 3:00 | 293.4 | 119.7 | 264.16 | 56.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -174 | 293.4
2018-09-05 | 4:00 | 295.7 | 119.7 | 264.16 | 60.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -174 | 295.7
2018-09-05 | 5:00 | 287.5 | 119.7 | 264.1792 | 56.15 | 0 | 4.4 | 0.0708 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 287.5
2018-09-05 | 6:00 | 289.3 | 119.7 | 262.7181 | 55.55 | 0 | 4.4 | 6.7319 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -174 | 289.3
2018-09-05 | 7:00 | 314.3 | 119.7 | 264.0349 | 56.24 | 0 | 4.4 | 26.4251 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -174 | 314.3
2018-09-05 | 8:00 | 371.8 | 119.7 | 282.2509 | 69.68 | 0 | 4.4 | 50.6691 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -174 | 371.8
2018-09-05 | 9:00 | 415.3 | 119.7 | 290.2438 | 80.87 | 0 | 4.4 | 68.5862 | 0 | 19.7 | 0 | 5.8 | -174 | 415.3
2018-09-05 | 10:00 | 435.8 | 119.7 | 290.268 | 83.88 | 0 | 4.4 | 77.922 | 0 | 27.9 | 0 | 5.73 | -174 | 435.8
2018-09-05 | 11:00 | 447 | 119.7 | 290.2406 | 81.88 | 0 | 4.4 | 80.7794 | 0 | 38.3 | 0 | 5.7 | -174 | 447
2018-09-05 | 12:00 | 422.5 | 119.7 | 282.7146 | 72.11 | 0 | 4.4 | 79.1754 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | -174 | 422.5
2018-09-05 | 13:00 | 442 | 119.7 | 290.3199 | 86.16 | 0 | 4.4 | 75.3201 | 0 | 34.4 | 0 | 5.7 | -174 | 442
2018-09-05 | 14:00 | 441.6 | 119.7 | 296.0352 | 96.97 | 0 | 4.4 | 64.7948 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -174 | 441.6
2018-09-05 | 15:00 | 437.1 | 119.7 | 290.284 | 102.46 | 0 | 4.4 | 47.456 | 0 | 41.1 | 0 | 5.7 | -174 | 437.1
2018-09-05 | 16:00 | 428.9 | 119.7 | 290.2799 | 118.24 | 0 | 4.4 | 23.9501 | 0 | 40.6 | 0 | 5.73 | -174 | 428.9
2018-09-05 | 17:00 | 400.2 | 119.7 | 290.1348 | 117.07 | 0 | 4.4 | 3.6952 | 0 | 33.4 | 0 | 5.8 | -174 | 400.2
2018-09-05 | 18:00 | 390.2 | 119.7 | 290.13 | 111.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 5.8 | -174 | 390.2
2018-09-05 | 19:00 | 373.4 | 119.7 | 295.92 | 99.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -174 | 373.4
2018-09-05 | 20:00 | 356 | 119.7 | 295.92 | 89.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -174 | 356
2018-09-05 | 21:00 | 338.9 | 119.7 | 295.92 | 74.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 338.9
2018-09-05 | 22:00 | 326.3 | 119.7 | 292.04 | 65.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -174 | 326.3
2018-09-05 | 23:00 | 310.9 | 119.7 | 277.24 | 67.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 310.9
2018-09-06 | 0:00 | 290.9 | 119.7 | 272.87 | 54.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 290.9
2018-09-06 | 1:00 | 285.6 | 119.7 | 267.97 | 54.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -174 | 285.6
2018-09-06 | 2:00 | 297.4 | 119.7 | 280.74 | 55.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 297.4
2018-09-06 | 3:00 | 306.5 | 119.7 | 280.76 | 59.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 306.5
2018-09-06 | 4:00 | 306.8 | 119.7 | 280.38 | 59.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -174 | 306.8
2018-09-06 | 5:00 | 298.8 | 119.7 | 273.7194 | 54.15 | 0 | 4.4 | 0.13056 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -174 | 298.8
2018-09-06 | 6:00 | 299.3 | 119.7 | 267.5999 | 54.15 | 0 | 4.4 | 6.7501 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -174 | 299.3
2018-09-06 | 7:00 | 320.8 | 119.7 | 271.9516 | 54.17 | 0 | 4.4 | 23.8784 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -174 | 320.8
2018-09-06 | 8:00 | 367.7 | 119.7 | 277.0744 | 66.83 | 0 | 4.4 | 49.0956 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -174 | 367.7
2018-09-06 | 9:00 | 407.4 | 119.7 | 294.763 | 71.62 | 0 | 4.4 | 67.117 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -174 | 407.4
2018-09-06 | 10:00 | 427.7 | 119.7 | 296.9888 | 71.17 | 0 | 4.4 | 75.0412 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -174 | 427.7
2018-09-06 | 11:00 | 434.9 | 119.7 | 307.8968 | 75.75 | 0 | 4.4 | 70.1532 | 0 | 31 | 0 | 0 | -174 | 434.9
2018-09-06 | 12:00 | 414.1 | 119.7 | 294.4154 | 71.18 | 0 | 4.4 | 68.6046 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -174 | 414.1
2018-09-06 | 13:00 | 427 | 119.7 | 317.8587 | 94.03 | 0 | 4.4 | 40.3113 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -174 | 427
2018-09-06 | 14:00 | 426 | 119.7 | 326.941 | 93.77 | 0 | 4.4 | 31.789 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -174 | 426
2018-09-06 | 15:00 | 416.1 | 119.7 | 320.2088 | 93.3 | 0 | 4.4 | 13.6312 | 0 | 29.6 | 0 | 9.26 | -174 | 416.1
2018-09-06 | 16:00 | 412 | 119.7 | 330.659 | 93.31 | 0 | 4.4 | 9.411 | 0 | 18.5 | 0 | 10.02 | -174 | 412
2018-09-06 | 17:00 | 396.3 | 119.7 | 326.5947 | 93.31 | 0 | 4.4 | 1.1753 | 0 | 15.1 | 0 | 10.02 | -174 | 396.3
2018-09-06 | 18:00 | 391.2 | 119.7 | 324.08 | 93.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -174 | 391.2
2018-09-06 | 19:00 | 370.6 | 119.7 | 310.56 | 88.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -174 | 370.6
2018-09-06 | 20:00 | 355.2 | 119.7 | 310.56 | 80.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -174 | 355.2
2018-09-06 | 21:00 | 340.1 | 119.7 | 309.85 | 68.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 340.1
2018-09-06 | 22:00 | 327.1 | 119.7 | 301.82 | 65.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 327.1
2018-09-06 | 23:00 | 314.2 | 119.7 | 289.79 | 65.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -174 | 314.2
2018-09-07 | 0:00 | 294.3 | 119.7 | 278.72 | 56.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 294.3
2018-09-07 | 1:00 | 287.3 | 119.7 | 268.65 | 55.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 287.3
2018-09-07 | 2:00 | 299.3 | 119.7 | 280.85 | 55.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 299.3
2018-09-07 | 3:00 | 310.2 | 119.7 | 286.24 | 56.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 310.2
2018-09-07 | 4:00 | 308.6 | 119.7 | 280.57 | 56.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -174 | 308.6
2018-09-07 | 5:00 | 302.4 | 119.7 | 272.527 | 55.97 | 0 | 4.4 | 0.0029769 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -174 | 302.4
2018-09-07 | 6:00 | 305.1 | 119.7 | 267.6333 | 55.99 | 0 | 4.4 | 0.47669 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -174 | 305.1
2018-09-07 | 7:00 | 327.9 | 119.7 | 288.0207 | 63.5 | 0 | 4.4 | 1.3793 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -174 | 327.9
2018-09-07 | 8:00 | 369.8 | 119.7 | 312.5282 | 70.44 | 0 | 4.4 | 4.4518 | 0 | 26.8 | 0 | 5.48 | -174 | 369.8
2018-09-07 | 9:00 | 400.6 | 119.7 | 312.5125 | 86.68 | 0 | 4.4 | 10.4775 | 0 | 35.2 | 0 | 5.63 | -174 | 400.6
2018-09-07 | 10:00 | 409.4 | 119.7 | 314.0074 | 100.68 | 0 | 4.4 | 9.9126 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -174 | 409.4
2018-09-07 | 11:00 | 411.7 | 119.7 | 314.0576 | 105.35 | 0 | 4.4 | 10.7924 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -174 | 411.7
2018-09-07 | 12:00 | 384.8 | 119.7 | 312.5068 | 76.82 | 0 | 4.4 | 19.7732 | 0 | 19.6 | 0 | 6 | -174 | 384.8
2018-09-07 | 13:00 | 407.5 | 119.7 | 313.8988 | 85.76 | 0 | 4.4 | 39.1412 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 407.5
2018-09-07 | 14:00 | 427.6 | 119.7 | 314.0682 | 110.45 | 0 | 4.4 | 41.5818 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 427.6
2018-09-07 | 15:00 | 423.4 | 119.7 | 317.0922 | 123.79 | 0 | 4.4 | 23.3178 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 423.4
2018-09-07 | 16:00 | 416.1 | 119.7 | 312.5246 | 123.8 | 0 | 4.4 | 14.1154 | 0 | 8.6 | 0 | 6.96 | -174 | 416.1
2018-09-07 | 17:00 | 394 | 119.7 | 314.0401 | 119.06 | 0 | 4.4 | 2.2999 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 394
2018-09-07 | 18:00 | 386.1 | 119.7 | 314.04 | 111.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 386.1
2018-09-07 | 19:00 | 368.4 | 119.7 | 312.58 | 89.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.63 | -174 | 368.4
2018-09-07 | 20:00 | 352.9 | 119.7 | 314.04 | 74.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 352.9
2018-09-07 | 21:00 | 335.9 | 119.7 | 297.07 | 69.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -174 | 335.9
2018-09-07 | 22:00 | 319.5 | 119.7 | 281.89 | 67.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -174 | 319.5
2018-09-07 | 23:00 | 308.8 | 119.7 | 276.17 | 67.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 308.8
2018-09-08 | 0:00 | 287.4 | 119.7 | 254.09 | 74.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 287.4
2018-09-08 | 1:00 | 280 | 119.7 | 254.09 | 66.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 280
2018-09-08 | 2:00 | 288.1 | 119.7 | 254.07 | 74.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 288.1
2018-09-08 | 3:00 | 298.5 | 119.7 | 254.29 | 83.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 298.5
2018-09-08 | 4:00 | 299.8 | 119.7 | 251.52 | 86.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 6.6 | -174 | 299.8
2018-09-08 | 5:00 | 288.6 | 119.7 | 254.27 | 77.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 288.6
2018-09-08 | 6:00 | 277.7 | 119.7 | 251.6465 | 62.81 | 0 | 4.4 | 0.46353 | 0 | 5.7 | 0 | 6.98 | -174 | 277.7
2018-09-08 | 7:00 | 280.1 | 119.7 | 254.1501 | 69.01 | 0 | 4.4 | 3.4399 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 280.1
2018-09-08 | 8:00 | 299.1 | 119.7 | 244.1386 | 81.22 | 0 | 4.4 | 7.8414 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -164 | 299.1
2018-09-08 | 9:00 | 314.3 | 119.7 | 246.6302 | 89.96 | 0 | 4.4 | 12.6098 | 0 | 5 | 0 | 0 | -164 | 314.3
2018-09-08 | 10:00 | 318.4 | 119.7 | 241.5501 | 91.29 | 0 | 4.4 | 15.6599 | 0 | 4.3 | 0 | 5.5 | -164 | 318.4
2018-09-08 | 11:00 | 319.8 | 119.7 | 242.5275 | 97.49 | 0 | 4.4 | 16.8825 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -164 | 319.8
2018-09-08 | 12:00 | 306.7 | 119.7 | 244.8396 | 75.14 | 0 | 4.4 | 24.0204 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -164 | 306.7
2018-09-08 | 13:00 | 311.6 | 119.7 | 241.6004 | 86.69 | 0 | 4.4 | 16.1096 | 0 | 1.6 | 0 | 5.5 | -164 | 311.6
2018-09-08 | 14:00 | 311 | 119.7 | 246.5462 | 94.65 | 0 | 4.4 | 8.9038 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -164 | 311
2018-09-08 | 15:00 | 305.8 | 119.7 | 241.5835 | 93.6 | 0 | 4.4 | 4.2165 | 0 | 0.8 | 0 | 5.5 | -164 | 305.8
2018-09-08 | 16:00 | 303.8 | 119.7 | 247.0892 | 92.7 | 0 | 4.4 | 2.8108 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -164 | 303.8
2018-09-08 | 17:00 | 299.6 | 119.7 | 247.0698 | 87.49 | 0 | 4.4 | 0.3402 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -164 | 299.6
2018-09-08 | 18:00 | 304.1 | 119.7 | 242.57 | 96.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -164 | 304.1
2018-09-08 | 19:00 | 295.4 | 119.7 | 242.6 | 91.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -164 | 295.4
2018-09-08 | 20:00 | 287.7 | 119.7 | 242.5 | 84.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -164 | 287.7
2018-09-08 | 21:00 | 275.8 | 119.7 | 245.89 | 69.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -164 | 275.8
2018-09-08 | 22:00 | 267.3 | 119.7 | 247.06 | 67.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 267.3
2018-09-08 | 23:00 | 258.4 | 119.7 | 236.75 | 67.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 258.4
2018-09-09 | 0:00 | 245.9 | 119.7 | 207.4 | 81.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.45 | -174 | 245.9
2018-09-09 | 1:00 | 244.6 | 119.7 | 207.76 | 80.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 244.6
2018-09-09 | 2:00 | 256.5 | 119.7 | 202.76 | 90.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 5 | -174 | 256.5
2018-09-09 | 3:00 | 270.5 | 119.7 | 208.24 | 99.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 5 | -174 | 270.5
2018-09-09 | 4:00 | 271.9 | 119.7 | 205.93 | 104.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 5 | -174 | 271.9
2018-09-09 | 5:00 | 261.9 | 119.7 | 204.8552 | 93.73 | 0 | 4.4 | 0.014784 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 261.9
2018-09-09 | 6:00 | 242.7 | 119.7 | 190.7611 | 62.58 | 0 | 4.4 | 2.6589 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -174 | 242.7
2018-09-09 | 7:00 | 246.5 | 119.7 | 186.1629 | 62.59 | 0 | 4.4 | 9.8471 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -174 | 246.5
2018-09-09 | 8:00 | 259.1 | 119.7 | 187.4367 | 65.99 | 0 | 4.4 | 11.2733 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -164 | 259.1
2018-09-09 | 9:00 | 270.7 | 119.7 | 195.8068 | 67.65 | 0 | 4.4 | 11.8432 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -164 | 270.7
2018-09-09 | 10:00 | 275.7 | 119.7 | 194.7466 | 71.69 | 0 | 4.4 | 11.9634 | 0 | 32.2 | 0 | 5 | -164 | 275.7
2018-09-09 | 11:00 | 276.5 | 119.7 | 194.4375 | 84.12 | 0 | 4.4 | 8.6425 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -164 | 276.5
2018-09-09 | 12:00 | 273.8 | 119.7 | 192.2088 | 72.99 | 0 | 4.4 | 5.2012 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -164 | 273.8
2018-09-09 | 13:00 | 271 | 119.7 | 192.6046 | 73.76 | 0 | 4.4 | 4.5354 | 0 | 40 | 0 | 0 | -164 | 271
2018-09-09 | 14:00 | 269 | 119.7 | 193.6905 | 73.78 | 0 | 4.4 | 5.1295 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -164 | 269
2018-09-09 | 15:00 | 266.7 | 119.7 | 194.7282 | 76.38 | 0 | 4.4 | 1.8918 | 0 | 28.6 | 0 | 5 | -164 | 266.7
2018-09-09 | 16:00 | 268.7 | 119.7 | 194.4828 | 88.71 | 0 | 4.4 | 1.6072 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -164 | 268.7
2018-09-09 | 17:00 | 277.2 | 119.7 | 194.37 | 95.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -164 | 277.2
2018-09-09 | 18:00 | 284.7 | 119.7 | 192.9 | 100.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 5 | -164 | 284.7
2018-09-09 | 19:00 | 279.3 | 119.7 | 197.32 | 95.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -164 | 279.3
2018-09-09 | 20:00 | 269.9 | 119.7 | 196.75 | 87.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -164 | 269.9
2018-09-09 | 21:00 | 259.2 | 119.7 | 196.82 | 76.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -164 | 259.2
2018-09-09 | 22:00 | 247.1 | 119.7 | 206.01 | 68.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -174 | 247.1
2018-09-09 | 23:00 | 242.4 | 119.7 | 192.2 | 70.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -174 | 242.4
2018-09-10 | 0:00 | 233.7 | 119.7 | 218.25 | 54.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | -12 | -174 | 233.7
2018-09-10 | 1:00 | 234.6 | 119.7 | 212.82 | 54.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | -12 | -174 | 234.6
2018-09-10 | 2:00 | 249.7 | 119.7 | 217.01 | 54.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -174 | 249.7
2018-09-10 | 3:00 | 266.7 | 119.7 | 233.5 | 54.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -174 | 266.7
2018-09-10 | 4:00 | 272.4 | 119.7 | 234.81 | 63.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -174 | 272.4
2018-09-10 | 5:00 | 267.4 | 119.7 | 233.28 | 54.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -174 | 267.4
2018-09-10 | 6:00 | 268.8 | 119.7 | 216.832 | 54.53 | 0 | 4.4 | 0.13799 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 268.8
2018-09-10 | 7:00 | 289.3 | 119.7 | 235.1987 | 55.75 | 0 | 4.4 | 1.0513 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 289.3
2018-09-10 | 8:00 | 329.7 | 119.7 | 260.618 | 68.48 | 0 | 4.4 | 3.302 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 329.7
2018-09-10 | 9:00 | 356.6 | 119.7 | 263.2523 | 78.62 | 0 | 4.4 | 7.4377 | 0 | 47.2 | 0 | 9.99 | -174 | 356.6
2018-09-10 | 10:00 | 364.4 | 119.7 | 268.5305 | 91.49 | 0 | 4.4 | 10.9795 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -174 | 364.4
2018-09-10 | 11:00 | 367.2 | 119.7 | 268.5849 | 98.13 | 0 | 4.4 | 17.2851 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -174 | 367.2
2018-09-10 | 12:00 | 341.9 | 119.7 | 268.506 | 87.66 | 0 | 4.4 | 13.834 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 341.9
2018-09-10 | 13:00 | 361.6 | 119.7 | 261.5624 | 107.58 | 0 | 4.4 | 15.3076 | 0 | 20 | 0 | 7.05 | -174 | 361.6
2018-09-10 | 14:00 | 365 | 119.7 | 268.512 | 113.78 | 0 | 4.4 | 15.608 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 365
2018-09-10 | 15:00 | 359.8 | 119.7 | 268.6269 | 111.19 | 0 | 4.4 | 10.8831 | 0 | 19 | 0 | 0 | -174 | 359.8
2018-09-10 | 16:00 | 359.3 | 119.7 | 268.6086 | 116.88 | 0 | 4.4 | 4.9114 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -174 | 359.3
2018-09-10 | 17:00 | 346.1 | 119.7 | 268.4524 | 99.58 | 0 | 4.4 | 0.46764 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -174 | 346.1
2018-09-10 | 18:00 | 346 | 119.7 | 268.52 | 98.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -174 | 346
2018-09-10 | 19:00 | 330.8 | 119.7 | 268.4 | 87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 330.8
2018-09-10 | 20:00 | 317.3 | 119.7 | 268.51 | 76.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -174 | 317.3
2018-09-10 | 21:00 | 305.6 | 119.7 | 266.28 | 68.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -174 | 305.6
2018-09-10 | 22:00 | 292.7 | 119.7 | 257.66 | 66.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -174 | 292.7
2018-09-10 | 23:00 | 284.6 | 119.7 | 246.51 | 67.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -174 | 284.6
2018-09-11 | 0:00 | 269.9 | 119.7 | 245.23 | 54.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -174 | 269.9
2018-09-11 | 1:00 | 268.9 | 119.7 | 241.83 | 53.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -174 | 268.9
2018-09-11 | 2:00 | 284.3 | 119.7 | 250.61 | 53.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -174 | 284.3
2018-09-11 | 3:00 | 299.4 | 119.7 | 262.44 | 62.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -174 | 299.4
2018-09-11 | 4:00 | 303.1 | 119.7 | 261.9 | 63.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -174 | 303.1
2018-09-11 | 5:00 | 291.8 | 119.7 | 259.4414 | 53.93 | 0 | 4.4 | 0.028626 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -174 | 291.8
2018-09-11 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 253.153 | 53.96 | 0 | 4.4 | 3.887 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -174 | 289.2
2018-09-11 | 7:00 | 298.7 | 119.7 | 255.718 | 53.98 | 0 | 4.4 | 17.202 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -174 | 298.7
2018-09-11 | 8:00 | 332 | 119.7 | 260.8472 | 58.52 | 0 | 4.4 | 36.8328 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -174 | 332
2018-09-11 | 9:00 | 359.4 | 119.7 | 261.2482 | 76.29 | 0 | 4.4 | 51.0618 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -174 | 359.4
2018-09-11 | 10:00 | 370.1 | 119.7 | 266.3749 | 74.75 | 0 | 4.4 | 59.2751 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -174 | 370.1
2018-09-11 | 11:00 | 373.9 | 119.7 | 266.289 | 73.9 | 0 | 4.4 | 61.811 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 373.9
2018-09-11 | 12:00 | 352.8 | 119.7 | 258.4492 | 67.31 | 0 | 4.4 | 52.6408 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -174 | 352.8
2018-09-11 | 13:00 | 369.2 | 119.7 | 266.1565 | 71.43 | 0 | 4.4 | 59.3135 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -174 | 369.2
2018-09-11 | 14:00 | 377.7 | 119.7 | 265.8352 | 85.29 | 0 | 4.4 | 58.7748 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -174 | 377.7
2018-09-11 | 15:00 | 372.2 | 119.7 | 277.4371 | 95.9 | 0 | 4.4 | 34.0629 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -174 | 372.2
2018-09-11 | 16:00 | 370.9 | 119.7 | 285.8951 | 102.02 | 0 | 4.4 | 14.9849 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 370.9
2018-09-11 | 17:00 | 356.9 | 119.7 | 291.247 | 95.94 | 0 | 4.4 | 2.513 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -174 | 356.9
2018-09-11 | 18:00 | 353.9 | 119.7 | 287.85 | 95.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -174 | 353.9
2018-09-11 | 19:00 | 339.3 | 119.7 | 268.85 | 96.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -174 | 339.3
2018-09-11 | 20:00 | 326.5 | 119.7 | 265.81 | 88.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 326.5
2018-09-11 | 21:00 | 315.9 | 119.7 | 266.29 | 81.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 315.9
2018-09-11 | 22:00 | 301 | 119.7 | 266.75 | 68.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 301
2018-09-11 | 23:00 | 291.1 | 119.7 | 255.81 | 65.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -174 | 291.1
2018-09-12 | 0:00 | 275.9 | 119.7 | 252.15 | 56.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 275.9
2018-09-12 | 1:00 | 276.4 | 119.7 | 256.44 | 55.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -174 | 276.4
2018-09-12 | 2:00 | 289.7 | 119.7 | 271.03 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 289.7
2018-09-12 | 3:00 | 306.1 | 119.7 | 284.56 | 58.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 306.1
2018-09-12 | 4:00 | 305.3 | 119.7 | 284.06 | 62.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 305.3
2018-09-12 | 5:00 | 295.7 | 119.7 | 283.5591 | 55.91 | 0 | 4.4 | 0.03086 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 295.7
2018-09-12 | 6:00 | 291 | 119.7 | 279.0559 | 55.93 | 0 | 4.4 | 2.2141 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 291
2018-09-12 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 284.4793 | 57.33 | 0 | 4.4 | 7.3907 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 301.6
2018-09-12 | 8:00 | 337.7 | 119.7 | 301.8772 | 67.9 | 0 | 4.4 | 15.7228 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 337.7
2018-09-12 | 9:00 | 365.4 | 119.7 | 310.2453 | 82.02 | 0 | 4.4 | 22.7347 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 365.4
2018-09-12 | 10:00 | 374.2 | 119.7 | 315.2809 | 70.63 | 0 | 4.4 | 37.8891 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 374.2
2018-09-12 | 11:00 | 382.8 | 119.7 | 313.5662 | 68.21 | 0 | 4.4 | 50.6238 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 382.8
2018-09-12 | 12:00 | 363.3 | 119.7 | 290.9552 | 68.22 | 0 | 4.4 | 53.6248 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 363.3
2018-09-12 | 13:00 | 383.8 | 119.7 | 314.5294 | 77.98 | 0 | 4.4 | 40.7906 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 383.8
2018-09-12 | 14:00 | 385.4 | 119.7 | 325.1903 | 79.22 | 0 | 4.4 | 22.5097 | 0 | 0.4 | 0 | 7.98 | -174 | 385.4
2018-09-12 | 15:00 | 379.4 | 119.7 | 328.7923 | 78.76 | 0 | 4.4 | 11.3177 | 0 | 0.4 | 0 | 10.03 | -174 | 379.4
2018-09-12 | 16:00 | 377.6 | 119.7 | 327.7801 | 84.24 | 0 | 4.4 | 4.2499 | 0 | 1.2 | 0 | 10.03 | -174 | 377.6
2018-09-12 | 17:00 | 366.7 | 119.7 | 325.1863 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0.17368 | 0 | 3.1 | 0 | 9.35 | -174 | 366.7
2018-09-12 | 18:00 | 361.2 | 119.7 | 327.5 | 78.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 361.2
2018-09-12 | 19:00 | 343.6 | 119.7 | 314.91 | 73.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 343.6
2018-09-12 | 20:00 | 330.3 | 119.7 | 302.75 | 68.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 330.3
2018-09-12 | 21:00 | 316.9 | 119.7 | 285.94 | 70.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 316.9
2018-09-12 | 22:00 | 305.7 | 119.7 | 279.8 | 67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 305.7
2018-09-12 | 23:00 | 294.3 | 119.7 | 270.98 | 67.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 294.3
2018-09-13 | 0:00 | 278.8 | 119.7 | 267.64 | 56.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 278.8
2018-09-13 | 1:00 | 279.4 | 119.7 | 267.05 | 56.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 279.4
2018-09-13 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 268.82 | 56.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 291.1
2018-09-13 | 3:00 | 308.7 | 119.7 | 288.6 | 60.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 308.7
2018-09-13 | 4:00 | 308.1 | 119.7 | 288.58 | 61.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 308.1
2018-09-13 | 5:00 | 299.8 | 119.7 | 284.3002 | 56.95 | 0 | 4.4 | 0.049792 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 299.8
2018-09-13 | 6:00 | 295 | 119.7 | 279.4422 | 56.45 | 0 | 4.4 | 2.3078 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 295
2018-09-13 | 7:00 | 305.3 | 119.7 | 284.455 | 56.48 | 0 | 4.4 | 10.765 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 305.3
2018-09-13 | 8:00 | 344.8 | 119.7 | 292.3321 | 68.5 | 0 | 4.4 | 31.7679 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 344.8
2018-09-13 | 9:00 | 376.8 | 119.7 | 295.3744 | 73.14 | 0 | 4.4 | 57.2856 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 376.8
2018-09-13 | 10:00 | 392.9 | 119.7 | 314.1098 | 68.65 | 0 | 4.4 | 59.2402 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 392.9
2018-09-13 | 11:00 | 400 | 119.7 | 314.6464 | 72.77 | 0 | 4.4 | 61.7836 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 400
2018-09-13 | 12:00 | 375 | 119.7 | 309.9895 | 68.68 | 0 | 4.4 | 45.5305 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 375
2018-09-13 | 13:00 | 392.9 | 119.7 | 335.7652 | 79.97 | 0 | 4.4 | 26.5648 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 392.9
2018-09-13 | 14:00 | 394.3 | 119.7 | 338.6735 | 79.74 | 0 | 4.4 | 15.3865 | 0 | 1.3 | 0 | 9.1 | -174 | 394.3
2018-09-13 | 15:00 | 386 | 119.7 | 338.9448 | 79.24 | 0 | 4.4 | 3.7152 | 0 | 4 | 0 | 10 | -174 | 386
2018-09-13 | 16:00 | 388.8 | 119.7 | 341.4187 | 86.01 | 0 | 4.4 | 0.6713 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | -174 | 388.8
2018-09-13 | 17:00 | 378.2 | 119.7 | 338.5 | 79.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8.52 | -174 | 378.2
2018-09-13 | 18:00 | 368.8 | 119.7 | 336.31 | 79.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 368.8
2018-09-13 | 19:00 | 349 | 119.7 | 316.39 | 79.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 349
2018-09-13 | 20:00 | 335.6 | 119.7 | 313.55 | 69.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 335.6
2018-09-13 | 21:00 | 323.5 | 119.7 | 302.24 | 68.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 323.5
2018-09-13 | 22:00 | 307.8 | 119.7 | 287.56 | 67.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 307.8
2018-09-13 | 23:00 | 298 | 119.7 | 279.33 | 68.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 298
2018-09-14 | 0:00 | 280.9 | 119.7 | 272.64 | 57.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 280.9
2018-09-14 | 1:00 | 280.2 | 119.7 | 271.95 | 57.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 280.2
2018-09-14 | 2:00 | 294.7 | 119.7 | 286.03 | 58.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 294.7
2018-09-14 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 294.58 | 62.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 307.5
2018-09-14 | 4:00 | 308.7 | 119.7 | 294.55 | 62.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 308.7
2018-09-14 | 5:00 | 299.2 | 119.7 | 288.0801 | 58.21 | 0 | 4.4 | 0.0098817 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 299.2
2018-09-14 | 6:00 | 294.4 | 119.7 | 282.9526 | 57.73 | 0 | 4.4 | 2.8174 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 294.4
2018-09-14 | 7:00 | 307.3 | 119.7 | 288.5716 | 57.74 | 0 | 4.4 | 10.5884 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 307.3
2018-09-14 | 8:00 | 344.9 | 119.7 | 297.3852 | 72.94 | 0 | 4.4 | 24.0748 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 344.9
2018-09-14 | 9:00 | 374.5 | 119.7 | 308.4503 | 81.85 | 0 | 4.4 | 33.6997 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 374.5
2018-09-14 | 10:00 | 387.1 | 119.7 | 308.3945 | 80.05 | 0 | 4.4 | 48.2555 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 387.1
2018-09-14 | 11:00 | 394.2 | 119.7 | 312.9595 | 76.88 | 0 | 4.4 | 53.7605 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 394.2
2018-09-14 | 12:00 | 375.7 | 119.7 | 301.0259 | 74.44 | 0 | 4.4 | 47.7341 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 375.7
2018-09-14 | 13:00 | 390.8 | 119.7 | 308.3951 | 91.05 | 0 | 4.4 | 38.2549 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 390.8
2018-09-14 | 14:00 | 396.8 | 119.7 | 313.5521 | 95.41 | 0 | 4.4 | 34.2379 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 396.8
2018-09-14 | 15:00 | 388.6 | 119.7 | 317.2418 | 94.91 | 0 | 4.4 | 14.5682 | 0 | 1.8 | 0 | 9.98 | -174 | 388.6
2018-09-14 | 16:00 | 385.2 | 119.7 | 323.3349 | 94.93 | 0 | 4.4 | 5.2551 | 0 | 1.6 | 0 | 9.98 | -174 | 385.2
2018-09-14 | 17:00 | 371.2 | 119.7 | 313.7464 | 95.47 | 0 | 4.4 | 0.10358 | 0 | 2.3 | 0 | 9.48 | -174 | 371.2
2018-09-14 | 18:00 | 365.6 | 119.7 | 313.83 | 90.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 8.4 | -174 | 365.6
2018-09-14 | 19:00 | 348.7 | 119.7 | 308.45 | 88.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 348.7
2018-09-14 | 20:00 | 331.4 | 119.7 | 310.01 | 70.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 331.4
2018-09-14 | 21:00 | 316.9 | 119.7 | 296.21 | 70.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 316.9
2018-09-14 | 22:00 | 306.7 | 119.7 | 287.29 | 68.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 306.7
2018-09-14 | 23:00 | 297.3 | 119.7 | 276.95 | 69.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 297.3
2018-09-15 | 0:00 | 281.8 | 119.7 | 262.5 | 66.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 281.8
2018-09-15 | 1:00 | 276.8 | 119.7 | 260.39 | 59.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | -174 | 276.8
2018-09-15 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 262.5 | 74.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 291.1
2018-09-15 | 3:00 | 301.2 | 119.7 | 259.59 | 84.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3 | -174 | 301.2
2018-09-15 | 4:00 | 300 | 119.7 | 262.42 | 80.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 300
2018-09-15 | 5:00 | 287.8 | 119.7 | 258.64 | 64.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 5 | -174 | 287.8
2018-09-15 | 6:00 | 279.3 | 119.7 | 256.3144 | 59.2 | 0 | 4.4 | 0.085623 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -174 | 279.3
2018-09-15 | 7:00 | 283.7 | 119.7 | 257.9945 | 59.24 | 0 | 4.4 | 1.7655 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 283.7
2018-09-15 | 8:00 | 303.8 | 119.7 | 251.0506 | 66.99 | 0 | 4.4 | 6.3594 | 0 | 14.3 | 0 | 5 | -164 | 303.8
2018-09-15 | 9:00 | 321.1 | 119.7 | 251.5948 | 64.69 | 0 | 4.4 | 14.9152 | 0 | 24.8 | 0 | 5 | -164 | 321.1
2018-09-15 | 10:00 | 323.4 | 119.7 | 251.6605 | 74.43 | 0 | 4.4 | 17.5095 | 0 | 14.7 | 0 | 5 | -164 | 323.4
2018-09-15 | 11:00 | 325.4 | 119.7 | 252.4119 | 86.69 | 0 | 4.4 | 22.0981 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -164 | 325.4
2018-09-15 | 12:00 | 312.7 | 119.7 | 252.4362 | 74.89 | 0 | 4.4 | 23.1738 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -164 | 312.7
2018-09-15 | 13:00 | 324.6 | 119.7 | 252.4564 | 87.99 | 0 | 4.4 | 21.4536 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -164 | 324.6
2018-09-15 | 14:00 | 323.4 | 119.7 | 247.585 | 96.19 | 0 | 4.4 | 10.225 | 0 | 4.3 | 0 | 5 | -164 | 323.4
2018-09-15 | 15:00 | 318.3 | 119.7 | 252.5088 | 93.59 | 0 | 4.4 | 5.4012 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -164 | 318.3
2018-09-15 | 16:00 | 316.9 | 119.7 | 247.5839 | 95.59 | 0 | 4.4 | 2.6261 | 0 | 6 | 0 | 5 | -164 | 316.9
2018-09-15 | 17:00 | 312.3 | 119.7 | 252.4868 | 94.28 | 0 | 4.4 | 0.033243 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -164 | 312.3
2018-09-15 | 18:00 | 313.5 | 119.7 | 252.4 | 95.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -164 | 313.5
2018-09-15 | 19:00 | 302.3 | 119.7 | 252.4 | 86.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -164 | 302.3
2018-09-15 | 20:00 | 292.3 | 119.7 | 252.49 | 78.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -164 | 292.3
2018-09-15 | 21:00 | 281.4 | 119.7 | 249.61 | 70.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -164 | 281.4
2018-09-15 | 22:00 | 271.8 | 119.7 | 250.29 | 70.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 271.8
2018-09-15 | 23:00 | 262.3 | 119.7 | 240.67 | 70.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 262.3
2018-09-16 | 0:00 | 246.2 | 119.7 | 231.07 | 64.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 246.2
2018-09-16 | 1:00 | 243.7 | 119.7 | 228.76 | 64.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 243.7
2018-09-16 | 2:00 | 260.5 | 119.7 | 240.66 | 69.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 260.5
2018-09-16 | 3:00 | 273.5 | 119.7 | 239.46 | 83.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 273.5
2018-09-16 | 4:00 | 273.1 | 119.7 | 239.4 | 83.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 273.1
2018-09-16 | 5:00 | 260 | 119.7 | 235.6249 | 68.85 | 0 | 4.4 | 0.055094 | 0 | 0.3 | 0 | 5.07 | -174 | 260
2018-09-16 | 6:00 | 244.9 | 119.7 | 225.9338 | 64.63 | 0 | 4.4 | 3.9362 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 244.9
2018-09-16 | 7:00 | 247.5 | 119.7 | 217.2315 | 64.65 | 0 | 4.4 | 15.2185 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 247.5
2018-09-16 | 8:00 | 259.4 | 119.7 | 202.1914 | 65.17 | 0 | 4.4 | 21.6386 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -154 | 259.4
2018-09-16 | 9:00 | 273.8 | 119.7 | 203.9379 | 70.68 | 0 | 4.4 | 28.7821 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -154 | 273.8
2018-09-16 | 10:00 | 285.3 | 119.7 | 199.9319 | 71.9 | 0 | 4.4 | 42.9681 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -154 | 285.3
2018-09-16 | 11:00 | 290.5 | 119.7 | 198.1578 | 76.53 | 0 | 4.4 | 43.3122 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -154 | 290.5
2018-09-16 | 12:00 | 294.3 | 119.7 | 203.1074 | 76.03 | 0 | 4.4 | 40.6626 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -154 | 294.3
2018-09-16 | 13:00 | 292.7 | 119.7 | 211.9629 | 76.04 | 0 | 4.4 | 32.3971 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -154 | 292.7
2018-09-16 | 14:00 | 289.8 | 119.7 | 217.8001 | 81.11 | 0 | 4.4 | 18.2899 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -154 | 289.8
2018-09-16 | 15:00 | 291.1 | 119.7 | 218.2766 | 86.41 | 0 | 4.4 | 13.8134 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -154 | 291.1
2018-09-16 | 16:00 | 293.1 | 119.7 | 218.282 | 92.4 | 0 | 4.4 | 9.918 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -154 | 293.1
2018-09-16 | 17:00 | 299 | 119.7 | 217.5695 | 100.1 | 0 | 4.4 | 1.1005 | 0 | 2.1 | 0 | 8.03 | -154 | 299
2018-09-16 | 18:00 | 307.6 | 119.7 | 224.84 | 99.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 9.93 | -154 | 307.6
2018-09-16 | 19:00 | 300.2 | 119.7 | 218.13 | 99.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 9.93 | -154 | 300.2
2018-09-16 | 20:00 | 286.8 | 119.7 | 218.41 | 94.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -154 | 286.8
2018-09-16 | 21:00 | 274.1 | 119.7 | 220.4 | 76.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -154 | 274.1
2018-09-16 | 22:00 | 264.4 | 119.7 | 237.63 | 70.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 5.15 | -174 | 264.4
2018-09-16 | 23:00 | 256.4 | 119.7 | 233.75 | 70.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 256.4
2018-09-17 | 0:00 | 242.2 | 119.7 | 228.35 | 60.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 242.2
2018-09-17 | 1:00 | 242.3 | 119.7 | 228.93 | 60.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 242.3
2018-09-17 | 2:00 | 256.1 | 119.7 | 243.01 | 60.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 256.1
2018-09-17 | 3:00 | 271.7 | 119.7 | 255.39 | 65.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 271.7
2018-09-17 | 4:00 | 271.3 | 119.7 | 255.18 | 65.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 271.3
2018-09-17 | 5:00 | 260.9 | 119.7 | 248.9291 | 61.65 | 0 | 4.4 | 0.020946 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 260.9
2018-09-17 | 6:00 | 254.4 | 119.7 | 239.4155 | 60.55 | 0 | 4.4 | 4.0345 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 254.4
2018-09-17 | 7:00 | 263.5 | 119.7 | 233.6789 | 60.59 | 0 | 4.4 | 18.8311 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 263.5
2018-09-17 | 8:00 | 291.7 | 119.7 | 223.9114 | 64.4 | 0 | 4.4 | 32.9886 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -154 | 291.7
2018-09-17 | 9:00 | 312.4 | 119.7 | 229.9752 | 64.5 | 0 | 4.4 | 47.3248 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -154 | 312.4
2018-09-17 | 10:00 | 324.7 | 119.7 | 241.0939 | 66.42 | 0 | 4.4 | 45.8861 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -154 | 324.7
2018-09-17 | 11:00 | 331.3 | 119.7 | 247.0167 | 66.94 | 0 | 4.4 | 45.3433 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -154 | 331.3
2018-09-17 | 12:00 | 318.9 | 119.7 | 245.6173 | 66.45 | 0 | 4.4 | 33.0327 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -154 | 318.9
2018-09-17 | 13:00 | 320.7 | 119.7 | 254.4944 | 71.47 | 0 | 4.4 | 23.3356 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -154 | 320.7
2018-09-17 | 14:00 | 321.5 | 119.7 | 253.9246 | 69.78 | 0 | 4.4 | 25.5954 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -154 | 321.5
2018-09-17 | 15:00 | 320.2 | 119.7 | 261.8134 | 71.61 | 0 | 4.4 | 15.5766 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -154 | 320.2
2018-09-17 | 16:00 | 323.9 | 119.7 | 273.1374 | 71.63 | 0 | 4.4 | 8.4326 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -154 | 323.9
2018-09-17 | 17:00 | 321.9 | 119.7 | 277.8068 | 72.16 | 0 | 4.4 | 1.1332 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -154 | 321.9
2018-09-17 | 18:00 | 327.7 | 119.7 | 283.66 | 72.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -154 | 327.7
2018-09-17 | 19:00 | 316.5 | 119.7 | 272.33 | 71.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -154 | 316.5
2018-09-17 | 20:00 | 302.1 | 119.7 | 257.5 | 72.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -154 | 302.1
2018-09-17 | 21:00 | 291.9 | 119.7 | 254.59 | 66.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -154 | 291.9
2018-09-17 | 22:00 | 280.3 | 119.7 | 261.37 | 66.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 280.3
2018-09-17 | 23:00 | 270 | 119.7 | 248.74 | 66.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 270
2018-09-18 | 0:00 | 257.9 | 119.7 | 246.45 | 55.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 257.9
2018-09-18 | 1:00 | 256 | 119.7 | 244.82 | 55.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 256
2018-09-18 | 2:00 | 271 | 119.7 | 259.8 | 55.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 271
2018-09-18 | 3:00 | 287.6 | 119.7 | 272.67 | 59.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 287.6
2018-09-18 | 4:00 | 289.2 | 119.7 | 272.79 | 60.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 289.2
2018-09-18 | 5:00 | 282.4 | 119.7 | 271.104 | 55.95 | 0 | 4.4 | 0.045993 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 282.4
2018-09-18 | 6:00 | 280.6 | 119.7 | 263.3835 | 55.47 | 0 | 4.4 | 5.3465 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 280.6
2018-09-18 | 7:00 | 296.5 | 119.7 | 263.2876 | 55.49 | 0 | 4.4 | 23.3224 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 296.5
2018-09-18 | 8:00 | 337.8 | 119.7 | 274.7384 | 69.64 | 0 | 4.4 | 39.9216 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 337.8
2018-09-18 | 9:00 | 370.1 | 119.7 | 298.5868 | 69.2 | 0 | 4.4 | 50.6132 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 370.1
2018-09-18 | 10:00 | 380.1 | 119.7 | 298.7482 | 73.61 | 0 | 4.4 | 56.2418 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 380.1
2018-09-18 | 11:00 | 393.9 | 119.7 | 298.091 | 68.8 | 0 | 4.4 | 75.009 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 393.9
2018-09-18 | 12:00 | 371.4 | 119.7 | 276.0179 | 66.85 | 0 | 4.4 | 75.9321 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 371.4
2018-09-18 | 13:00 | 389.2 | 119.7 | 296.2448 | 66.88 | 0 | 4.4 | 72.8752 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 389.2
2018-09-18 | 14:00 | 393.2 | 119.7 | 303.996 | 77.81 | 0 | 4.4 | 58.794 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 393.2
2018-09-18 | 15:00 | 386.7 | 119.7 | 312.9313 | 77.33 | 0 | 4.4 | 44.2387 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 386.7
2018-09-18 | 16:00 | 384 | 119.7 | 331.5601 | 77.74 | 0 | 4.4 | 22.3999 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 384
2018-09-18 | 17:00 | 365.4 | 119.7 | 331.6353 | 77.86 | 0 | 4.4 | 2.5047 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 365.4
2018-09-18 | 18:00 | 360.7 | 119.7 | 329.15 | 77.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 360.7
2018-09-18 | 19:00 | 341.5 | 119.7 | 308.84 | 77.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 341.5
2018-09-18 | 20:00 | 326 | 119.7 | 298.1 | 71.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 326
2018-09-18 | 21:00 | 312.2 | 119.7 | 288.69 | 67.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 312.2
2018-09-18 | 22:00 | 297.2 | 119.7 | 273.57 | 66.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 297.2
2018-09-18 | 23:00 | 285.3 | 119.7 | 261.85 | 67.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 285.3
2018-09-19 | 0:00 | 272.4 | 119.7 | 260.2 | 56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 272.4
2018-09-19 | 1:00 | 270 | 119.7 | 258.93 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 270
2018-09-19 | 2:00 | 284.2 | 119.7 | 271.6 | 57.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 284.2
2018-09-19 | 3:00 | 297.6 | 119.7 | 273.15 | 66.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 297.6
2018-09-19 | 4:00 | 300 | 119.7 | 273.16 | 66.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 300
2018-09-19 | 5:00 | 290.8 | 119.7 | 271.6164 | 56.86 | 0 | 4.4 | 0.023597 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -174 | 290.8
2018-09-19 | 6:00 | 286.3 | 119.7 | 263.0003 | 55.97 | 0 | 4.4 | 5.4297 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 286.3
2018-09-19 | 7:00 | 292 | 119.7 | 249.7513 | 55.98 | 0 | 4.4 | 27.2687 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 292
2018-09-19 | 8:00 | 326.2 | 119.7 | 261.1811 | 59.14 | 0 | 4.4 | 49.5789 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 326.2
2018-09-19 | 9:00 | 357.9 | 119.7 | 272.6699 | 64.55 | 0 | 4.4 | 66.7801 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 357.9
2018-09-19 | 10:00 | 371.7 | 119.7 | 276.1313 | 67.24 | 0 | 4.4 | 76.8287 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 371.7
2018-09-19 | 11:00 | 379.6 | 119.7 | 277.4076 | 67.76 | 0 | 4.4 | 82.4324 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 379.6
2018-09-19 | 12:00 | 360.4 | 119.7 | 255.2539 | 67.26 | 0 | 4.4 | 83.6861 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 360.4
2018-09-19 | 13:00 | 380.3 | 119.7 | 279.4371 | 67.37 | 0 | 4.4 | 78.0929 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 380.3
2018-09-19 | 14:00 | 382.1 | 119.7 | 285.6458 | 78.2 | 0 | 4.4 | 63.8542 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 382.1
2018-09-19 | 15:00 | 380.2 | 119.7 | 302.4297 | 77.7 | 0 | 4.4 | 44.9703 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 380.2
2018-09-19 | 16:00 | 378.6 | 119.7 | 323.768 | 77.71 | 0 | 4.4 | 22.022 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 378.6
2018-09-19 | 17:00 | 361.1 | 119.7 | 327.0035 | 78.25 | 0 | 4.4 | 1.1465 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 361.1
2018-09-19 | 18:00 | 357.4 | 119.7 | 323.85 | 77.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 357.4
2018-09-19 | 19:00 | 338.4 | 119.7 | 305.54 | 77.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 338.4
2018-09-19 | 20:00 | 324.4 | 119.7 | 289.22 | 78.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 324.4
2018-09-19 | 21:00 | 309.2 | 119.7 | 279.42 | 71.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 309.2
2018-09-19 | 22:00 | 294.8 | 119.7 | 267.71 | 66.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 294.8
2018-09-19 | 23:00 | 286.5 | 119.7 | 258.89 | 67.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 286.5
2018-09-20 | 0:00 | 271.3 | 119.7 | 248.74 | 61.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 271.3
2018-09-20 | 1:00 | 270.5 | 119.7 | 247.24 | 62.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 270.5
2018-09-20 | 2:00 | 286.6 | 119.7 | 264.63 | 61.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 286.6
2018-09-20 | 3:00 | 303.6 | 119.7 | 278.79 | 67.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 303.6
2018-09-20 | 4:00 | 305.5 | 119.7 | 273.06 | 68.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 6.32 | -174 | 305.5
2018-09-20 | 5:00 | 295.7 | 119.7 | 273.78 | 62.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 295.7
2018-09-20 | 6:00 | 292.1 | 119.7 | 268.4026 | 61.94 | 0 | 4.4 | 1.8574 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 292.1
2018-09-20 | 7:00 | 300.2 | 119.7 | 266.426 | 62.45 | 0 | 4.4 | 8.324 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 300.2
2018-09-20 | 8:00 | 334 | 119.7 | 273.0207 | 69.62 | 0 | 4.4 | 19.1393 | 0 | 15.8 | 0 | 6.32 | -174 | 334
2018-09-20 | 9:00 | 359.5 | 119.7 | 278.7725 | 97.66 | 0 | 4.4 | 22.5675 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 359.5
2018-09-20 | 10:00 | 368.3 | 119.7 | 278.7707 | 106.65 | 0 | 4.4 | 27.2793 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 368.3
2018-09-20 | 11:00 | 371.6 | 119.7 | 278.7235 | 112.25 | 0 | 4.4 | 26.0265 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 371.6
2018-09-20 | 12:00 | 346.9 | 119.7 | 278.8331 | 101.75 | 0 | 4.4 | 13.8169 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 346.9
2018-09-20 | 13:00 | 366.2 | 119.7 | 272.9699 | 121.77 | 0 | 4.4 | 10.8201 | 0 | 4.6 | 0 | 5.94 | -174 | 366.2
2018-09-20 | 14:00 | 368.2 | 119.7 | 273.0126 | 128.65 | 0 | 4.4 | 6.1374 | 0 | 4.4 | 0 | 5.9 | -174 | 368.2
2018-09-20 | 15:00 | 366 | 119.7 | 272.9953 | 129.94 | 0 | 4.4 | 0.86469 | 0 | 6.2 | 0 | 5.9 | -174 | 366
2018-09-20 | 16:00 | 365.3 | 119.7 | 272.948 | 124.45 | 0 | 4.4 | 1.202 | 0 | 10.7 | 0 | 5.9 | -174 | 365.3
2018-09-20 | 17:00 | 354.6 | 119.7 | 278.85 | 112.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 354.6
2018-09-20 | 18:00 | 349.8 | 119.7 | 278.86 | 98.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -174 | 349.8
2018-09-20 | 19:00 | 332.6 | 119.7 | 278.47 | 84.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -174 | 332.6
2018-09-20 | 20:00 | 319.4 | 119.7 | 270.98 | 79.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -174 | 319.4
2018-09-20 | 21:00 | 307.8 | 119.7 | 258.47 | 80.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -174 | 307.8
2018-09-20 | 22:00 | 294.1 | 119.7 | 251.6 | 73.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -174 | 294.1
2018-09-20 | 23:00 | 283.7 | 119.7 | 238.99 | 74.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -174 | 283.7
2018-09-21 | 0:00 | 273.7 | 119.7 | 248.23 | 62.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 273.7
2018-09-21 | 1:00 | 273.5 | 119.7 | 255.82 | 62.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 273.5
2018-09-21 | 2:00 | 290 | 119.7 | 268.71 | 62.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 290
2018-09-21 | 3:00 | 304.2 | 119.7 | 274.68 | 68.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 304.2
2018-09-21 | 4:00 | 306.1 | 119.7 | 274.99 | 65.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 306.1
2018-09-21 | 5:00 | 295 | 119.7 | 259.37 | 62.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -174 | 295
2018-09-21 | 6:00 | 291.3 | 119.7 | 260.7312 | 62.24 | 0 | 4.4 | 0.82878 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 291.3
2018-09-21 | 7:00 | 303.7 | 119.7 | 268.024 | 62.76 | 0 | 4.4 | 5.816 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 303.7
2018-09-21 | 8:00 | 335.8 | 119.7 | 280.3232 | 72.98 | 0 | 4.4 | 12.7968 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -174 | 335.8
2018-09-21 | 9:00 | 362.2 | 119.7 | 276.0124 | 85.18 | 0 | 4.4 | 23.0176 | 0 | 18.1 | 0 | 9.79 | -174 | 362.2
2018-09-21 | 10:00 | 368.8 | 119.7 | 281.1419 | 97.3 | 0 | 4.4 | 31.1581 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 368.8
2018-09-21 | 11:00 | 375 | 119.7 | 281.1286 | 107.11 | 0 | 4.4 | 32.9614 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 375
2018-09-21 | 12:00 | 351.5 | 119.7 | 281.1754 | 90.1 | 0 | 4.4 | 28.9246 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 351.5
2018-09-21 | 13:00 | 372.1 | 119.7 | 281.1395 | 115.41 | 0 | 4.4 | 24.2505 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 372.1
2018-09-21 | 14:00 | 377 | 119.7 | 281.1335 | 121.91 | 0 | 4.4 | 21.6565 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 377
2018-09-21 | 15:00 | 373 | 119.7 | 275.9155 | 131.01 | 0 | 4.4 | 7.9545 | 0 | 2.7 | 0 | 5.32 | -174 | 373
2018-09-21 | 16:00 | 372.5 | 119.7 | 275.912 | 134.64 | 0 | 4.4 | 1.648 | 0 | 3.7 | 0 | 6.5 | -174 | 372.5
2018-09-21 | 17:00 | 362.4 | 119.7 | 275.9699 | 127.67 | 0 | 4.4 | 0.00010245 | 0 | 3.4 | 0 | 5.26 | -174 | 362.4
2018-09-21 | 18:00 | 357 | 119.7 | 281.19 | 119.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 357
2018-09-21 | 19:00 | 339.1 | 119.7 | 281.19 | 94.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -174 | 339.1
2018-09-21 | 20:00 | 324.3 | 119.7 | 275.87 | 80.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 9.27 | -174 | 324.3
2018-09-21 | 21:00 | 314.8 | 119.7 | 275.44 | 80.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 314.8
2018-09-21 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 266.62 | 73.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -174 | 302.6
2018-09-21 | 23:00 | 293.1 | 119.7 | 251.91 | 74.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -174 | 293.1
2018-09-22 | 0:00 | 280 | 119.7 | 248.54 | 59.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -174 | 280
2018-09-22 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 247.83 | 58.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -174 | 278.3
2018-09-22 | 2:00 | 289.9 | 119.7 | 248.45 | 65.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -174 | 289.9
2018-09-22 | 3:00 | 303.2 | 119.7 | 248.04 | 83.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -174 | 303.2
2018-09-22 | 4:00 | 304.1 | 119.7 | 248.55 | 81.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -174 | 304.1
2018-09-22 | 5:00 | 287.7 | 119.7 | 247.69 | 58.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -174 | 287.7
2018-09-22 | 6:00 | 276.5 | 119.7 | 235.1256 | 58.41 | 0 | 4.4 | 0.36441 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -174 | 276.5
2018-09-22 | 7:00 | 281.6 | 119.7 | 245.4134 | 58.94 | 0 | 4.4 | 4.4466 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -174 | 281.6
2018-09-22 | 8:00 | 302.1 | 119.7 | 225.6511 | 72.63 | 0 | 4.4 | 16.9189 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -154 | 302.1
2018-09-22 | 9:00 | 318.9 | 119.7 | 227.3671 | 77.88 | 0 | 4.4 | 32.1529 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -154 | 318.9
2018-09-22 | 10:00 | 330.5 | 119.7 | 227.8229 | 75.58 | 0 | 4.4 | 48.5971 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -154 | 330.5
2018-09-22 | 11:00 | 333.8 | 119.7 | 227.4321 | 81.4 | 0 | 4.4 | 49.1679 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -154 | 333.8
2018-09-22 | 12:00 | 324.1 | 119.7 | 212.6601 | 71.82 | 0 | 4.4 | 64.5199 | 0 | 5 | 0 | 0 | -154 | 324.1
2018-09-22 | 13:00 | 333.5 | 119.7 | 219.5335 | 71.09 | 0 | 4.4 | 66.6765 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -154 | 333.5
2018-09-22 | 14:00 | 333.8 | 119.7 | 227.8282 | 71.29 | 0 | 4.4 | 58.6818 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -154 | 333.8
2018-09-22 | 15:00 | 328.8 | 119.7 | 227.3226 | 82.29 | 0 | 4.4 | 41.4874 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -154 | 328.8
2018-09-22 | 16:00 | 323.6 | 119.7 | 227.9322 | 99.27 | 0 | 4.4 | 18.6978 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -154 | 323.6
2018-09-22 | 17:00 | 311.6 | 119.7 | 235.4265 | 100.03 | 0 | 4.4 | 0.84353 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -154 | 311.6
2018-09-22 | 18:00 | 312.8 | 119.7 | 238.26 | 100.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1.5 | -154 | 312.8
2018-09-22 | 19:00 | 302 | 119.7 | 229.85 | 100.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -154 | 302
2018-09-22 | 20:00 | 289 | 119.7 | 227.41 | 90.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -154 | 289
2018-09-22 | 21:00 | 277.8 | 119.7 | 227.8 | 78.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -154 | 277.8
2018-09-22 | 22:00 | 266 | 119.7 | 243.88 | 70.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 266
2018-09-22 | 23:00 | 258.3 | 119.7 | 237.97 | 70.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 258.3
2018-09-23 | 0:00 | 244.5 | 119.7 | 222.9 | 65.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.68 | -174 | 244.5
2018-09-23 | 1:00 | 243 | 119.7 | 226.58 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 243
2018-09-23 | 2:00 | 257.5 | 119.7 | 223.06 | 76.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.2 | -174 | 257.5
2018-09-23 | 3:00 | 272.1 | 119.7 | 222.95 | 91.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.8 | -174 | 272.1
2018-09-23 | 4:00 | 274.1 | 119.7 | 227.79 | 95.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 274.1
2018-09-23 | 5:00 | 259 | 119.7 | 227.0709 | 80.61 | 0 | 4.4 | 0.019099 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 259
2018-09-23 | 6:00 | 245 | 119.7 | 221.9451 | 65.55 | 0 | 4.4 | 5.5049 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 245
2018-09-23 | 7:00 | 240 | 119.7 | 197.2103 | 66.06 | 0 | 4.4 | 25.4297 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 240
2018-09-23 | 8:00 | 250.9 | 119.7 | 167.0169 | 67.41 | 0 | 4.4 | 45.9731 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -154 | 250.9
2018-09-23 | 9:00 | 266.1 | 119.7 | 171.0219 | 73.16 | 0 | 4.4 | 63.4181 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -154 | 266.1
2018-09-23 | 10:00 | 280 | 119.7 | 165.1506 | 73.87 | 0 | 4.4 | 70.4794 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -154 | 280
2018-09-23 | 11:00 | 283.9 | 119.7 | 172.1767 | 78.48 | 0 | 4.4 | 74.6433 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -154 | 283.9
2018-09-23 | 12:00 | 283.1 | 119.7 | 166.3608 | 77.99 | 0 | 4.4 | 68.2492 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -154 | 283.1
2018-09-23 | 13:00 | 283.7 | 119.7 | 185.0657 | 79.26 | 0 | 4.4 | 48.5743 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -154 | 283.7
2018-09-23 | 14:00 | 280.4 | 119.7 | 203.1553 | 78.52 | 0 | 4.4 | 27.4247 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -154 | 280.4
2018-09-23 | 15:00 | 274.4 | 119.7 | 207.1311 | 81.51 | 0 | 4.4 | 15.1589 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -154 | 274.4
2018-09-23 | 16:00 | 277.8 | 119.7 | 207.7489 | 93.63 | 0 | 4.4 | 5.6211 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -154 | 277.8
2018-09-23 | 17:00 | 286.7 | 119.7 | 205.0295 | 111.17 | 0 | 4.4 | 0.0005424 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -154 | 286.7
2018-09-23 | 18:00 | 294.7 | 119.7 | 205.08 | 119.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -154 | 294.7
2018-09-23 | 19:00 | 287.7 | 119.7 | 205.08 | 110.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -154 | 287.7
2018-09-23 | 20:00 | 275.6 | 119.7 | 203.05 | 90.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6.8 | -154 | 275.6
2018-09-23 | 21:00 | 265.9 | 119.7 | 203.05 | 82.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 7.24 | -154 | 265.9
2018-09-23 | 22:00 | 255.2 | 119.7 | 222.96 | 72.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 6.7 | -174 | 255.2
2018-09-23 | 23:00 | 247.8 | 119.7 | 223.46 | 72.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 247.8
2018-09-24 | 0:00 | 236.8 | 119.7 | 217.95 | 68.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 236.8
2018-09-24 | 1:00 | 236.9 | 119.7 | 217.34 | 68.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 236.9
2018-09-24 | 2:00 | 252.6 | 119.7 | 233.34 | 67.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 252.6
2018-09-24 | 3:00 | 270.9 | 119.7 | 236.27 | 82.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 270.9
2018-09-24 | 4:00 | 273.1 | 119.7 | 236.82 | 84.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 273.1
2018-09-24 | 5:00 | 260.6 | 119.7 | 236.29 | 72.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 260.6
2018-09-24 | 6:00 | 255.2 | 119.7 | 231.5322 | 69.97 | 0 | 4.4 | 1.7978 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 255.2
2018-09-24 | 7:00 | 265 | 119.7 | 236.3819 | 70.47 | 0 | 4.4 | 6.4481 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 265
2018-09-24 | 8:00 | 291.7 | 119.7 | 214.2659 | 93.48 | 0 | 4.4 | 11.6541 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -154 | 291.7
2018-09-24 | 9:00 | 311 | 119.7 | 218.4956 | 100.69 | 0 | 4.4 | 20.1144 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -154 | 311
2018-09-24 | 10:00 | 317.7 | 119.7 | 222.0606 | 107.96 | 0 | 4.4 | 15.8794 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -154 | 317.7
2018-09-24 | 11:00 | 321.7 | 119.7 | 221.8152 | 108.07 | 0 | 4.4 | 18.4148 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -154 | 321.7
2018-09-24 | 12:00 | 312.5 | 119.7 | 218.1168 | 100.68 | 0 | 4.4 | 18.1032 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -154 | 312.5
2018-09-24 | 13:00 | 320.8 | 119.7 | 221.8362 | 104.15 | 0 | 4.4 | 17.6138 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -154 | 320.8
2018-09-24 | 14:00 | 322.3 | 119.7 | 221.959 | 111.05 | 0 | 4.4 | 13.291 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -154 | 322.3
2018-09-24 | 15:00 | 320.6 | 119.7 | 222.0566 | 114.45 | 0 | 4.4 | 9.3934 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -154 | 320.6
2018-09-24 | 16:00 | 322.4 | 119.7 | 222.3421 | 116.74 | 0 | 4.4 | 3.6179 | 0 | 4.6 | 0 | 5 | -154 | 322.4
2018-09-24 | 17:00 | 326.7 | 119.7 | 224.86 | 116.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 8.1 | -154 | 326.7
2018-09-24 | 18:00 | 328.8 | 119.7 | 224.93 | 116.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10.03 | -154 | 328.8
2018-09-24 | 19:00 | 315.7 | 119.7 | 222.05 | 116.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -154 | 315.7
2018-09-24 | 20:00 | 307.3 | 119.7 | 222.04 | 108.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -154 | 307.3
2018-09-24 | 21:00 | 295.5 | 119.7 | 225.64 | 94.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -154 | 295.5
2018-09-24 | 22:00 | 286.1 | 119.7 | 239.22 | 93.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 286.1
2018-09-24 | 23:00 | 275.2 | 119.7 | 236.29 | 83.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 275.2
2018-09-25 | 0:00 | 265.1 | 119.7 | 247.5 | 62.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 265.1
2018-09-25 | 1:00 | 261.7 | 119.7 | 240.61 | 63.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 261.7
2018-09-25 | 2:00 | 282.8 | 119.7 | 261.04 | 66.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 282.8
2018-09-25 | 3:00 | 298.5 | 119.7 | 260.63 | 81.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 298.5
2018-09-25 | 4:00 | 302 | 119.7 | 261.08 | 85.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 302
2018-09-25 | 5:00 | 292.3 | 119.7 | 260.65 | 75.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 292.3
2018-09-25 | 6:00 | 292.2 | 119.7 | 261.0249 | 74.76 | 0 | 4.4 | 0.21507 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 292.2
2018-09-25 | 7:00 | 302.8 | 119.7 | 260.5896 | 82.08 | 0 | 4.4 | 2.4304 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 302.8
2018-09-25 | 8:00 | 335.9 | 119.7 | 267.3773 | 96.96 | 0 | 4.4 | 5.8327 | 0 | 5.6 | 0 | 10.03 | -174 | 335.9
2018-09-25 | 9:00 | 360.1 | 119.7 | 272.933 | 116.5 | 0 | 4.4 | 11.167 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 360.1
2018-09-25 | 10:00 | 364.5 | 119.7 | 273.0946 | 122.55 | 0 | 4.4 | 10.2554 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 364.5
2018-09-25 | 11:00 | 367.2 | 119.7 | 272.8841 | 117 | 0 | 4.4 | 15.4159 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 367.2
2018-09-25 | 12:00 | 341.2 | 119.7 | 263.881 | 100.59 | 0 | 4.4 | 17.429 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -174 | 341.2
2018-09-25 | 13:00 | 360.7 | 119.7 | 273.0091 | 110.38 | 0 | 4.4 | 17.5109 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 360.7
2018-09-25 | 14:00 | 364.2 | 119.7 | 272.9671 | 121 | 0 | 4.4 | 11.3329 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 364.2
2018-09-25 | 15:00 | 360 | 119.7 | 266.6119 | 121.4 | 0 | 4.4 | 5.7881 | 0 | 9.7 | 0 | 6.4 | -174 | 360
2018-09-25 | 16:00 | 359.2 | 119.7 | 266.5932 | 123.6 | 0 | 4.4 | 2.9068 | 0 | 9.6 | 0 | 6.4 | -174 | 359.2
2018-09-25 | 17:00 | 350.7 | 119.7 | 273.01 | 116.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 350.7
2018-09-25 | 18:00 | 348.4 | 119.7 | 272.92 | 113.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 348.4
2018-09-25 | 19:00 | 331.1 | 119.7 | 269.85 | 99.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 331.1
2018-09-25 | 20:00 | 317.1 | 119.7 | 259.05 | 90.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 317.1
2018-09-25 | 21:00 | 304.4 | 119.7 | 259.55 | 79.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 304.4
2018-09-25 | 22:00 | 293.2 | 119.7 | 253.33 | 74.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 293.2
2018-09-25 | 23:00 | 282.4 | 119.7 | 243.24 | 74.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 282.4
2018-09-26 | 0:00 | 267.4 | 119.7 | 239.9 | 62.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 267.4
2018-09-26 | 1:00 | 267.5 | 119.7 | 239.21 | 62.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 267.5
2018-09-26 | 2:00 | 283.4 | 119.7 | 252.23 | 69.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 283.4
2018-09-26 | 3:00 | 302.2 | 119.7 | 246.81 | 86.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 5.42 | -174 | 302.2
2018-09-26 | 4:00 | 302.2 | 119.7 | 252.22 | 84.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 302.2
2018-09-26 | 5:00 | 294.6 | 119.7 | 252.22 | 72.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 294.6
2018-09-26 | 6:00 | 286.5 | 119.7 | 246.8398 | 62.39 | 0 | 4.4 | 4.9802 | 0 | 16.4 | 0 | 5.79 | -174 | 286.5
2018-09-26 | 7:00 | 293 | 119.7 | 239.145 | 62.88 | 0 | 4.4 | 23.875 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 293
2018-09-26 | 8:00 | 325.2 | 119.7 | 246.9394 | 62.39 | 0 | 4.4 | 44.8706 | 0 | 13.8 | 0 | 7.1 | -174 | 325.2
2018-09-26 | 9:00 | 351.2 | 119.7 | 250.7453 | 76.13 | 0 | 4.4 | 56.8247 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 351.2
2018-09-26 | 10:00 | 359.6 | 119.7 | 251.287 | 83.23 | 0 | 4.4 | 60.083 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 359.6
2018-09-26 | 11:00 | 362.5 | 119.7 | 250.8293 | 87.43 | 0 | 4.4 | 58.6407 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -174 | 362.5
2018-09-26 | 12:00 | 340 | 119.7 | 235.3464 | 81.53 | 0 | 4.4 | 54.8236 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -174 | 340
2018-09-26 | 13:00 | 360.9 | 119.7 | 250.7562 | 89.11 | 0 | 4.4 | 48.3338 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -174 | 360.9
2018-09-26 | 14:00 | 362.9 | 119.7 | 250.7013 | 116.87 | 0 | 4.4 | 28.8287 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -174 | 362.9
2018-09-26 | 15:00 | 358.2 | 119.7 | 250.7554 | 127.61 | 0 | 4.4 | 14.1346 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 358.2
2018-09-26 | 16:00 | 359.8 | 119.7 | 246.9706 | 134.67 | 0 | 4.4 | 3.5494 | 0 | 16.9 | 0 | 7.61 | -174 | 359.8
2018-09-26 | 17:00 | 352.2 | 119.7 | 251.43 | 134.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -174 | 352.2
2018-09-26 | 18:00 | 347.5 | 119.7 | 250.64 | 123.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -174 | 347.5
2018-09-26 | 19:00 | 332 | 119.7 | 251.54 | 109.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -174 | 332
2018-09-26 | 20:00 | 321.1 | 119.7 | 250.88 | 96.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -174 | 321.1
2018-09-26 | 21:00 | 306.1 | 119.7 | 251.26 | 82.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -174 | 306.1
2018-09-26 | 22:00 | 297.7 | 119.7 | 246.83 | 74.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 6.68 | -174 | 297.7
2018-09-26 | 23:00 | 286.8 | 119.7 | 246.92 | 73.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -174 | 286.8
2018-09-27 | 0:00 | 273.1 | 119.7 | 251.8 | 60.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 273.1
2018-09-27 | 1:00 | 272.5 | 119.7 | 249.44 | 61.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 272.5
2018-09-27 | 2:00 | 288.6 | 119.7 | 270.88 | 60.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 288.6
2018-09-27 | 3:00 | 304.3 | 119.7 | 280.79 | 70.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 304.3
2018-09-27 | 4:00 | 304.5 | 119.7 | 280.79 | 72.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 304.5
2018-09-27 | 5:00 | 296.1 | 119.7 | 280.75 | 61.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 296.1
2018-09-27 | 6:00 | 291.1 | 119.7 | 277.1433 | 60.81 | 0 | 4.4 | 0.34672 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 291.1
2018-09-27 | 7:00 | 299.1 | 119.7 | 277.6142 | 61.34 | 0 | 4.4 | 3.2758 | 0 | 1.6 | 0 | 5.17 | -174 | 299.1
2018-09-27 | 8:00 | 330.9 | 119.7 | 280.8622 | 82.54 | 0 | 4.4 | 12.8978 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 330.9
2018-09-27 | 9:00 | 348.3 | 119.7 | 277.6669 | 79.72 | 0 | 4.4 | 25.5131 | 0 | 10.1 | 0 | 5.2 | -174 | 348.3
2018-09-27 | 10:00 | 352.5 | 119.7 | 277.5496 | 79.89 | 0 | 4.4 | 33.2204 | 0 | 6 | 0 | 5.74 | -174 | 352.5
2018-09-27 | 11:00 | 358.6 | 119.7 | 277.6091 | 78.92 | 0 | 4.4 | 38.7709 | 0 | 8 | 0 | 5.2 | -174 | 358.6
2018-09-27 | 12:00 | 335.5 | 119.7 | 270.9303 | 77.96 | 0 | 4.4 | 27.6097 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 335.5
2018-09-27 | 13:00 | 353.8 | 119.7 | 282.227 | 89.55 | 0 | 4.4 | 23.223 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 353.8
2018-09-27 | 14:00 | 356.3 | 119.7 | 277.5862 | 86.64 | 0 | 4.4 | 28.2838 | 0 | 8.6 | 0 | 5.09 | -174 | 356.3
2018-09-27 | 15:00 | 352.7 | 119.7 | 279.1654 | 98.37 | 0 | 4.4 | 18.7646 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 352.7
2018-09-27 | 16:00 | 352.8 | 119.7 | 279.2113 | 110.47 | 0 | 4.4 | 9.7187 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 352.8
2018-09-27 | 17:00 | 344.5 | 119.7 | 279.1711 | 112.67 | 0 | 4.4 | 0.058859 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 344.5
2018-09-27 | 18:00 | 345.5 | 119.7 | 279.22 | 114.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 345.5
2018-09-27 | 19:00 | 327.7 | 119.7 | 279.12 | 97.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 327.7
2018-09-27 | 20:00 | 315.8 | 119.7 | 277.67 | 79.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 5.74 | -174 | 315.8
2018-09-27 | 21:00 | 303 | 119.7 | 269.28 | 78.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 303
2018-09-27 | 22:00 | 290.9 | 119.7 | 263.92 | 71.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 290.9
2018-09-27 | 23:00 | 281.2 | 119.7 | 254.39 | 71.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 281.2
2018-09-28 | 0:00 | 269.8 | 119.7 | 239.8 | 68.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 6.3 | -174 | 269.8
2018-09-28 | 1:00 | 269.3 | 119.7 | 245.44 | 71.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 269.3
2018-09-28 | 2:00 | 289 | 119.7 | 242.28 | 92.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 289
2018-09-28 | 3:00 | 303 | 119.7 | 243.09 | 105.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 303
2018-09-28 | 4:00 | 305.8 | 119.7 | 242.99 | 109.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 305.8
2018-09-28 | 5:00 | 293.9 | 119.7 | 243.0616 | 97.93 | 0 | 4.4 | 0.0083994 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 293.9
2018-09-28 | 6:00 | 286.8 | 119.7 | 239.6978 | 84.34 | 0 | 4.4 | 5.0022 | 0 | 1.8 | 0 | 5.86 | -174 | 286.8
2018-09-28 | 7:00 | 292.4 | 119.7 | 239.7918 | 70.71 | 0 | 4.4 | 24.3982 | 0 | 1.1 | 0 | 6.3 | -174 | 292.4
2018-09-28 | 8:00 | 319.3 | 119.7 | 239.7698 | 76.4 | 0 | 4.4 | 46.5302 | 0 | 0.7 | 0 | 5.8 | -174 | 319.3
2018-09-28 | 9:00 | 343.3 | 119.7 | 239.5958 | 89.22 | 0 | 4.4 | 62.6842 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 343.3
2018-09-28 | 10:00 | 352.5 | 119.7 | 239.9095 | 91.27 | 0 | 4.4 | 69.6205 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 352.5
2018-09-28 | 11:00 | 359 | 119.7 | 239.0473 | 92.45 | 0 | 4.4 | 74.3027 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 359
2018-09-28 | 12:00 | 339.8 | 119.7 | 226.6335 | 82.48 | 0 | 4.4 | 75.9865 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 339.8
2018-09-28 | 13:00 | 354 | 119.7 | 238.9582 | 89.46 | 0 | 4.4 | 66.1818 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 354
2018-09-28 | 14:00 | 359 | 119.7 | 241.036 | 103.61 | 0 | 4.4 | 52.954 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 359
2018-09-28 | 15:00 | 355.6 | 119.7 | 241.2738 | 116.64 | 0 | 4.4 | 37.0862 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 355.6
2018-09-28 | 16:00 | 351.4 | 119.7 | 244.1848 | 134.33 | 0 | 4.4 | 12.7852 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 351.4
2018-09-28 | 17:00 | 339.2 | 119.7 | 244.0924 | 134.32 | 0 | 4.4 | 0.18762 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 339.2
2018-09-28 | 18:00 | 339.4 | 119.7 | 239.8 | 134.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.39 | -174 | 339.4
2018-09-28 | 19:00 | 324 | 119.7 | 241.33 | 120.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 324
2018-09-28 | 20:00 | 311.1 | 119.7 | 240.77 | 104.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -174 | 311.1
2018-09-28 | 21:00 | 300.8 | 119.7 | 239.14 | 92.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -174 | 300.8
2018-09-28 | 22:00 | 289.2 | 119.7 | 244.29 | 74.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -174 | 289.2
2018-09-28 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 232.06 | 75.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -174 | 279.8
2018-09-29 | 0:00 | 264.5 | 119.7 | 221.95 | 76.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -174 | 264.5
2018-09-29 | 1:00 | 265.4 | 119.7 | 221.97 | 77.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 265.4
2018-09-29 | 2:00 | 282.4 | 119.7 | 222.05 | 96.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -174 | 282.4
2018-09-29 | 3:00 | 296.6 | 119.7 | 221.96 | 109.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 296.6
2018-09-29 | 4:00 | 295.4 | 119.7 | 222.05 | 107.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 295.4
2018-09-29 | 5:00 | 279.6 | 119.7 | 222.07 | 88.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -174 | 279.6
2018-09-29 | 6:00 | 265.1 | 119.7 | 219.3881 | 72.27 | 0 | 4.4 | 0.21187 | 0 | 18 | 0 | 5.13 | -174 | 265.1
2018-09-29 | 7:00 | 269.9 | 119.7 | 222.023 | 80.34 | 0 | 4.4 | 1.637 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -174 | 269.9
2018-09-29 | 8:00 | 286.8 | 119.7 | 199.5406 | 80.08 | 0 | 4.4 | 10.2994 | 0 | 21.6 | 0 | 5.18 | -154 | 286.8
2018-09-29 | 9:00 | 302.6 | 119.7 | 200.1718 | 104.53 | 0 | 4.4 | 13.2982 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -154 | 302.6
2018-09-29 | 10:00 | 306.3 | 119.7 | 200.16 | 120.33 | 0 | 4.4 | 10.31 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -154 | 306.3
2018-09-29 | 11:00 | 307.6 | 119.7 | 200.2789 | 118.53 | 0 | 4.4 | 13.2911 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -154 | 307.6
2018-09-29 | 12:00 | 293.8 | 119.7 | 202.4049 | 100.89 | 0 | 4.4 | 13.2051 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -154 | 293.8
2018-09-29 | 13:00 | 301.2 | 119.7 | 200.2747 | 117.24 | 0 | 4.4 | 10.7853 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -154 | 301.2
2018-09-29 | 14:00 | 300.5 | 119.7 | 200.1465 | 114.6 | 0 | 4.4 | 8.5535 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -154 | 300.5
2018-09-29 | 15:00 | 295.1 | 119.7 | 199.4582 | 107.16 | 0 | 4.4 | 1.9818 | 0 | 11.2 | 0 | 5.2 | -154 | 295.1
2018-09-29 | 16:00 | 297.8 | 119.7 | 199.4763 | 104.46 | 0 | 4.4 | 0.56366 | 0 | 18 | 0 | 5.2 | -154 | 297.8
2018-09-29 | 17:00 | 297.5 | 119.7 | 199.44 | 105.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5.2 | -154 | 297.5
2018-09-29 | 18:00 | 294.1 | 119.7 | 199.45 | 106.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 5.2 | -154 | 294.1
2018-09-29 | 19:00 | 284.1 | 119.7 | 200.26 | 98.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -154 | 284.1
2018-09-29 | 20:00 | 275.1 | 119.7 | 200.17 | 87.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -154 | 275.1
2018-09-29 | 21:00 | 262.3 | 119.7 | 191.89 | 76.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -154 | 262.3
2018-09-29 | 22:00 | 253.4 | 119.7 | 206.32 | 74.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -174 | 253.4
2018-09-29 | 23:00 | 248.7 | 119.7 | 203.3 | 74.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -174 | 248.7
2018-09-30 | 0:00 | 237.7 | 119.7 | 175.71 | 93.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -174 | 237.7
2018-09-30 | 1:00 | 237.4 | 119.7 | 175.69 | 97.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -174 | 237.4
2018-09-30 | 2:00 | 255.5 | 119.7 | 175.5 | 109.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 5.38 | -174 | 255.5
2018-09-30 | 3:00 | 270.2 | 119.7 | 190.42 | 114.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 5.38 | -174 | 270.2
2018-09-30 | 4:00 | 270.7 | 119.7 | 183.83 | 114.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.38 | -174 | 270.7
2018-09-30 | 5:00 | 255.3 | 119.7 | 175.79 | 110.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -174 | 255.3
2018-09-30 | 6:00 | 235.5 | 119.7 | 172.7677 | 81.53 | 0 | 4.4 | 1.3223 | 0 | 24.4 | 0 | 5.38 | -174 | 235.5
2018-09-30 | 7:00 | 234.5 | 119.7 | 175.7891 | 79.69 | 0 | 4.4 | 8.4209 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -174 | 234.5
2018-09-30 | 8:00 | 241.4 | 119.7 | 152.8059 | 83.33 | 0 | 4.4 | 16.0841 | 0 | 13.7 | 0 | 5.38 | -154 | 241.4
2018-09-30 | 9:00 | 253.4 | 119.7 | 153.7589 | 93.03 | 0 | 4.4 | 18.7711 | 0 | 14.1 | 0 | 3.64 | -154 | 253.4
2018-09-30 | 10:00 | 259.5 | 119.7 | 154.096 | 99.97 | 0 | 4.4 | 15.834 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -154 | 259.5
2018-09-30 | 11:00 | 258.3 | 119.7 | 156.6347 | 100.11 | 0 | 4.4 | 10.9553 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -154 | 258.3
2018-09-30 | 12:00 | 258.3 | 119.7 | 157.1612 | 103.39 | 0 | 4.4 | 9.5488 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -154 | 258.3
2018-09-30 | 13:00 | 254.8 | 119.7 | 156.6156 | 92.93 | 0 | 4.4 | 11.6544 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -154 | 254.8
2018-09-30 | 14:00 | 254.7 | 119.7 | 157.1397 | 98.17 | 0 | 4.4 | 7.2903 | 0 | 22 | 0 | 0 | -154 | 254.7
2018-09-30 | 15:00 | 254.7 | 119.7 | 156.6315 | 98.02 | 0 | 4.4 | 3.5485 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -154 | 254.7
2018-09-30 | 16:00 | 255.6 | 119.7 | 157.1591 | 87.88 | 0 | 4.4 | 1.0609 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | -154 | 255.6
2018-09-30 | 17:00 | 267.5 | 119.7 | 154.12 | 99.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -154 | 267.5
2018-09-30 | 18:00 | 271.4 | 119.7 | 154.13 | 102.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -154 | 271.4
2018-09-30 | 19:00 | 262.6 | 119.7 | 154.14 | 96.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -154 | 262.6
2018-09-30 | 20:00 | 253.4 | 119.7 | 154.23 | 89.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -154 | 253.4
2018-09-30 | 21:00 | 242.3 | 119.7 | 153.55 | 75.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -154 | 242.3
2018-09-30 | 22:00 | 233.7 | 119.7 | 163.39 | 73.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 233.7
2018-09-30 | 23:00 | 227.6 | 119.7 | 156.88 | 73.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -174 | 227.6
2018-10-01 | 0:00 | 213.2 | 119.7 | 192.56 | 54.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | -12 | -174 | 213.2
2018-10-01 | 1:00 | 218.3 | 119.7 | 187.3 | 55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | -12 | -174 | 218.3
2018-10-01 | 2:00 | 238.8 | 119.7 | 199.33 | 81.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 238.8
2018-10-01 | 3:00 | 256.2 | 119.7 | 199.12 | 77.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -174 | 256.2
2018-10-01 | 4:00 | 260.6 | 119.7 | 196.19 | 67.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -174 | 260.6
2018-10-01 | 5:00 | 252.4 | 119.7 | 196.5 | 59.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | -174 | 252.4
2018-10-01 | 6:00 | 247.3 | 119.7 | 195.1484 | 55.02 | 0 | 4.4 | 0.73155 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -174 | 247.3
2018-10-01 | 7:00 | 263.3 | 119.7 | 196.6495 | 65.4 | 0 | 4.4 | 6.9505 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -174 | 263.3
2018-10-01 | 8:00 | 298.9 | 119.7 | 197.4261 | 87.98 | 0 | 4.4 | 20.6939 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -174 | 298.9
2018-10-01 | 9:00 | 328.3 | 119.7 | 201.7101 | 92.14 | 0 | 4.4 | 39.1499 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -174 | 328.3
2018-10-01 | 10:00 | 331.9 | 119.7 | 198.6612 | 84.94 | 0 | 4.4 | 52.7988 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -174 | 331.9
2018-10-01 | 11:00 | 335.7 | 119.7 | 195.7376 | 76.45 | 0 | 4.4 | 66.2124 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 335.7
2018-10-01 | 12:00 | 314.9 | 119.7 | 196.1974 | 66.44 | 0 | 4.4 | 66.9626 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -174 | 314.9
2018-10-01 | 13:00 | 333.3 | 119.7 | 196.3139 | 80.93 | 0 | 4.4 | 58.7561 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 333.3
2018-10-01 | 14:00 | 335.3 | 119.7 | 202.2368 | 96.02 | 0 | 4.4 | 39.7432 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 335.3
2018-10-01 | 15:00 | 331.5 | 119.7 | 219.2056 | 96.13 | 0 | 4.4 | 18.8644 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 331.5
2018-10-01 | 16:00 | 331.2 | 119.7 | 225.2594 | 96.11 | 0 | 4.4 | 3.2506 | 0 | 47.2 | 0 | 9.28 | -174 | 331.2
2018-10-01 | 17:00 | 327 | 119.7 | 225.1141 | 96.09 | 0 | 4.4 | 0.035915 | 0 | 47.2 | 0 | 8.46 | -174 | 327
2018-10-01 | 18:00 | 324.6 | 119.7 | 225.02 | 96.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 7.82 | -174 | 324.6
2018-10-01 | 19:00 | 308.1 | 119.7 | 214.76 | 96.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 308.1
2018-10-01 | 20:00 | 291.9 | 119.7 | 201.86 | 92.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 291.9
2018-10-01 | 21:00 | 281.2 | 119.7 | 198.5 | 85.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 281.2
2018-10-01 | 22:00 | 269.6 | 119.7 | 196.09 | 77.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -174 | 269.6
2018-10-01 | 23:00 | 261.8 | 119.7 | 196.51 | 70.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -174 | 261.8
2018-10-02 | 0:00 | 262.3 | 119.7 | 213.47 | 54.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -174 | 262.3
2018-10-02 | 1:00 | 264.7 | 119.7 | 219.88 | 54.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -174 | 264.7
2018-10-02 | 2:00 | 282.9 | 119.7 | 241.6 | 54.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -174 | 282.9
2018-10-02 | 3:00 | 297.9 | 119.7 | 250.96 | 66.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -174 | 297.9
2018-10-02 | 4:00 | 298.8 | 119.7 | 251.44 | 71.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -174 | 298.8
2018-10-02 | 5:00 | 289.4 | 119.7 | 251.39 | 67.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -174 | 289.4
2018-10-02 | 6:00 | 283.2 | 119.7 | 251.3806 | 57.66 | 0 | 4.4 | 1.9594 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -174 | 283.2
2018-10-02 | 7:00 | 292.1 | 119.7 | 250.9188 | 61.77 | 0 | 4.4 | 10.4112 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -174 | 292.1
2018-10-02 | 8:00 | 321.9 | 119.7 | 248.7671 | 85.31 | 0 | 4.4 | 22.4229 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 321.9
2018-10-02 | 9:00 | 346.8 | 119.7 | 265.9596 | 92.15 | 0 | 4.4 | 30.7904 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 346.8
2018-10-02 | 10:00 | 348.7 | 119.7 | 265.8554 | 89.73 | 0 | 4.4 | 38.8146 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 348.7
2018-10-02 | 11:00 | 354.4 | 119.7 | 255.1016 | 87.08 | 0 | 4.4 | 58.4184 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 354.4
2018-10-02 | 12:00 | 332.3 | 119.7 | 242.7725 | 68.24 | 0 | 4.4 | 67.4875 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 332.3
2018-10-02 | 13:00 | 352.5 | 119.7 | 258.9258 | 85.67 | 0 | 4.4 | 54.2042 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 352.5
2018-10-02 | 14:00 | 356.7 | 119.7 | 267.2999 | 91.51 | 0 | 4.4 | 45.8901 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 356.7
2018-10-02 | 15:00 | 352.4 | 119.7 | 276.0727 | 96.23 | 0 | 4.4 | 29.1973 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 352.4
2018-10-02 | 16:00 | 349.5 | 119.7 | 293.0008 | 96.34 | 0 | 4.4 | 9.2592 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 349.5
2018-10-02 | 17:00 | 345.3 | 119.7 | 297.863 | 96.32 | 0 | 4.4 | 0.11698 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 345.3
2018-10-02 | 18:00 | 344.9 | 119.7 | 298.11 | 96.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 344.9
2018-10-02 | 19:00 | 328.9 | 119.7 | 282.24 | 96.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 328.9
2018-10-02 | 20:00 | 316.2 | 119.7 | 269.56 | 96.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 316.2
2018-10-02 | 21:00 | 303 | 119.7 | 266.99 | 85.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 303
2018-10-02 | 22:00 | 292.3 | 119.7 | 256.74 | 85.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 292.3
2018-10-02 | 23:00 | 283.9 | 119.7 | 251.05 | 82.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 283.9
2018-10-03 | 0:00 | 274.1 | 119.7 | 267.66 | 55.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 274.1
2018-10-03 | 1:00 | 276.7 | 119.7 | 270.37 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 276.7
2018-10-03 | 2:00 | 293.6 | 119.7 | 275.42 | 65.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 293.6
2018-10-03 | 3:00 | 309.1 | 119.7 | 275.73 | 80.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 309.1
2018-10-03 | 4:00 | 309.7 | 119.7 | 275.69 | 81.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 309.7
2018-10-03 | 5:00 | 301.9 | 119.7 | 275.73 | 73.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 301.9
2018-10-03 | 6:00 | 295.3 | 119.7 | 274.6062 | 56.54 | 0 | 4.4 | 4.1838 | 0 | 4.6 | 0 | 5.27 | -174 | 295.3
2018-10-03 | 7:00 | 300.3 | 119.7 | 261.2592 | 55.62 | 0 | 4.4 | 29.2208 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 300.3
2018-10-03 | 8:00 | 326 | 119.7 | 265.5058 | 55.08 | 0 | 4.4 | 52.5142 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 326
2018-10-03 | 9:00 | 350.6 | 119.7 | 269.7147 | 60.81 | 0 | 4.4 | 68.7753 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 350.6
2018-10-03 | 10:00 | 353.6 | 119.7 | 261.9898 | 63.39 | 0 | 4.4 | 77.7202 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 353.6
2018-10-03 | 11:00 | 359 | 119.7 | 250.6715 | 72.19 | 0 | 4.4 | 85.4385 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 359
2018-10-03 | 12:00 | 337.3 | 119.7 | 227.334 | 71.65 | 0 | 4.4 | 85.616 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 337.3
2018-10-03 | 13:00 | 357.3 | 119.7 | 254.1795 | 71.63 | 0 | 4.4 | 77.5905 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 357.3
2018-10-03 | 14:00 | 362.4 | 119.7 | 274.8093 | 71.61 | 0 | 4.4 | 62.3807 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 362.4
2018-10-03 | 15:00 | 363 | 119.7 | 274.4833 | 89.05 | 0 | 4.4 | 44.9667 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 363
2018-10-03 | 16:00 | 360.3 | 119.7 | 275.1386 | 103.57 | 0 | 4.4 | 16.0114 | 0 | 5.8 | 0 | 9.68 | -174 | 360.3
2018-10-03 | 17:00 | 349 | 119.7 | 276.124 | 103.53 | 0 | 4.4 | 0.26604 | 0 | 9.3 | 0 | 9.68 | -174 | 349
2018-10-03 | 18:00 | 350.2 | 119.7 | 274.67 | 103.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 9.32 | -174 | 350.2
2018-10-03 | 19:00 | 333.4 | 119.7 | 274.66 | 97.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 333.4
2018-10-03 | 20:00 | 318.2 | 119.7 | 276.57 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 318.2
2018-10-03 | 21:00 | 307.5 | 119.7 | 271.2 | 71.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 307.5
2018-10-03 | 22:00 | 298.6 | 119.7 | 269.98 | 65.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 298.6
2018-10-03 | 23:00 | 290.1 | 119.7 | 263.59 | 66.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 290.1
2018-10-04 | 0:00 | 272.8 | 119.7 | 258.84 | 54.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 272.8
2018-10-04 | 1:00 | 273 | 119.7 | 258.43 | 54.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 273
2018-10-04 | 2:00 | 294 | 119.7 | 277.66 | 54.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 294
2018-10-04 | 3:00 | 309.7 | 119.7 | 278.71 | 63.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.6 | -174 | 309.7
2018-10-04 | 4:00 | 309.7 | 119.7 | 278.63 | 60.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 5.69 | -174 | 309.7
2018-10-04 | 5:00 | 298.1 | 119.7 | 277.68 | 55.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 298.1
2018-10-04 | 6:00 | 289.8 | 119.7 | 265.9625 | 54.46 | 0 | 4.4 | 2.1775 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -174 | 289.8
2018-10-04 | 7:00 | 297.3 | 119.7 | 264.3993 | 54.42 | 0 | 4.4 | 11.3807 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 297.3
2018-10-04 | 8:00 | 327.3 | 119.7 | 278.4806 | 59.19 | 0 | 4.4 | 18.8294 | 0 | 15.1 | 0 | 5.6 | -174 | 327.3
2018-10-04 | 9:00 | 348.4 | 119.7 | 281.7699 | 77.67 | 0 | 4.4 | 26.7601 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 348.4
2018-10-04 | 10:00 | 351.8 | 119.7 | 281.7898 | 82.37 | 0 | 4.4 | 29.4402 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 351.8
2018-10-04 | 11:00 | 353.5 | 119.7 | 281.771 | 85.67 | 0 | 4.4 | 28.459 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 353.5
2018-10-04 | 12:00 | 329.5 | 119.7 | 272.1997 | 70.85 | 0 | 4.4 | 29.2503 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 329.5
2018-10-04 | 13:00 | 347.6 | 119.7 | 283.6946 | 70.83 | 0 | 4.4 | 34.7754 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 347.6
2018-10-04 | 14:00 | 350.4 | 119.7 | 281.7187 | 83.37 | 0 | 4.4 | 29.7113 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 350.4
2018-10-04 | 15:00 | 347.2 | 119.7 | 281.9293 | 90.36 | 0 | 4.4 | 18.7107 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 347.2
2018-10-04 | 16:00 | 347.7 | 119.7 | 283.2481 | 102.68 | 0 | 4.4 | 6.5719 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 347.7
2018-10-04 | 17:00 | 348.4 | 119.7 | 279.6688 | 103.18 | 0 | 4.4 | 0.091203 | 0 | 5.7 | 0 | 9.66 | -174 | 348.4
2018-10-04 | 18:00 | 348.8 | 119.7 | 278.63 | 102.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 6.75 | -174 | 348.8
2018-10-04 | 19:00 | 331.5 | 119.7 | 281.73 | 89.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 331.5
2018-10-04 | 20:00 | 321.4 | 119.7 | 281.72 | 75.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 321.4
2018-10-04 | 21:00 | 309.1 | 119.7 | 278.18 | 70.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 309.1
2018-10-04 | 22:00 | 294.5 | 119.7 | 263.98 | 64.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 294.5
2018-10-04 | 23:00 | 287.4 | 119.7 | 262.49 | 65.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 287.4
2018-10-05 | 0:00 | 269.8 | 119.7 | 253.62 | 54.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 269.8
2018-10-05 | 1:00 | 273.5 | 119.7 | 255.9 | 55.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 273.5
2018-10-05 | 2:00 | 292.1 | 119.7 | 273.41 | 60.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 292.1
2018-10-05 | 3:00 | 306.8 | 119.7 | 273.52 | 75.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 306.8
2018-10-05 | 4:00 | 306 | 119.7 | 273.46 | 77.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 306
2018-10-05 | 5:00 | 293.5 | 119.7 | 273.41 | 64.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 293.5
2018-10-05 | 6:00 | 287.6 | 119.7 | 269.9479 | 55.08 | 0 | 4.4 | 1.9521 | 0 | 2.7 | 0 | 7.82 | -174 | 287.6
2018-10-05 | 7:00 | 298.1 | 119.7 | 273.4154 | 60.6 | 0 | 4.4 | 11.6846 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 298.1
2018-10-05 | 8:00 | 326.4 | 119.7 | 273.3941 | 73.7 | 0 | 4.4 | 26.7059 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 326.4
2018-10-05 | 9:00 | 351.7 | 119.7 | 269.9037 | 78.76 | 0 | 4.4 | 46.2363 | 0 | 0.5 | 0 | 6.2 | -174 | 351.7
2018-10-05 | 10:00 | 360.9 | 119.7 | 269.9439 | 82.86 | 0 | 4.4 | 51.4961 | 0 | 0.3 | 0 | 6.2 | -174 | 360.9
2018-10-05 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 275.5922 | 91.08 | 0 | 4.4 | 48.6278 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 365.8
2018-10-05 | 12:00 | 346.9 | 119.7 | 274.723 | 71.56 | 0 | 4.4 | 49.517 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 346.9
2018-10-05 | 13:00 | 367.1 | 119.7 | 269.9049 | 88.25 | 0 | 4.4 | 51.9451 | 0 | 0.7 | 0 | 6.2 | -174 | 367.1
2018-10-05 | 14:00 | 371.1 | 119.7 | 269.8687 | 99.04 | 0 | 4.4 | 43.8713 | 0 | 2 | 0 | 6.22 | -174 | 371.1
2018-10-05 | 15:00 | 369.7 | 119.7 | 272.2655 | 113.25 | 0 | 4.4 | 30.3845 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 369.7
2018-10-05 | 16:00 | 364.7 | 119.7 | 272.3341 | 127.02 | 0 | 4.4 | 10.2459 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 364.7
2018-10-05 | 17:00 | 353 | 119.7 | 272.162 | 122.05 | 0 | 4.4 | 0.18801 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 353
2018-10-05 | 18:00 | 349 | 119.7 | 272.14 | 110.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -174 | 349
2018-10-05 | 19:00 | 331.6 | 119.7 | 275.62 | 86.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -174 | 331.6
2018-10-05 | 20:00 | 318.9 | 119.7 | 273 | 72.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -174 | 318.9
2018-10-05 | 21:00 | 307 | 119.7 | 269.74 | 67.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -174 | 307
2018-10-05 | 22:00 | 293.5 | 119.7 | 268.51 | 66.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 293.5
2018-10-05 | 23:00 | 285.4 | 119.7 | 265.13 | 66.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 285.4
2018-10-06 | 0:00 | 270.8 | 119.7 | 238.52 | 77.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 270.8
2018-10-06 | 1:00 | 270.5 | 119.7 | 238.55 | 76.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 270.5
2018-10-06 | 2:00 | 285 | 119.7 | 238.56 | 91.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 285
2018-10-06 | 3:00 | 297.1 | 119.7 | 238.58 | 106.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 297.1
2018-10-06 | 4:00 | 294.4 | 119.7 | 238.67 | 105.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 294.4
2018-10-06 | 5:00 | 277.3 | 119.7 | 235.35 | 79.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 7.82 | -174 | 277.3
2018-10-06 | 6:00 | 262.8 | 119.7 | 238.5054 | 61.64 | 0 | 4.4 | 3.9546 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 262.8
2018-10-06 | 7:00 | 265.7 | 119.7 | 219.7531 | 54.21 | 0 | 4.4 | 24.8369 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -174 | 265.7
2018-10-06 | 8:00 | 288 | 119.7 | 171.8217 | 56.83 | 0 | 4.4 | 43.7483 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -136 | 288
2018-10-06 | 9:00 | 313.3 | 119.7 | 184.6196 | 60.08 | 0 | 4.4 | 52.9004 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -136 | 313.3
2018-10-06 | 10:00 | 322.3 | 119.7 | 191.5729 | 62.66 | 0 | 4.4 | 54.6671 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -136 | 322.3
2018-10-06 | 11:00 | 332.4 | 119.7 | 196.0602 | 73.36 | 0 | 4.4 | 52.0198 | 0 | 17.8 | 0 | 5.06 | -136 | 332.4
2018-10-06 | 12:00 | 324.7 | 119.7 | 199.0722 | 84.49 | 0 | 4.4 | 41.2378 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -136 | 324.7
2018-10-06 | 13:00 | 333.8 | 119.7 | 199.0439 | 83.99 | 0 | 4.4 | 51.7661 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -136 | 333.8
2018-10-06 | 14:00 | 337.5 | 119.7 | 199.0813 | 85.59 | 0 | 4.4 | 58.8287 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -136 | 337.5
2018-10-06 | 15:00 | 338.4 | 119.7 | 199.0639 | 103.27 | 0 | 4.4 | 36.8661 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -136 | 338.4
2018-10-06 | 16:00 | 333.2 | 119.7 | 199.0829 | 94.98 | 0 | 4.4 | 10.2371 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -136 | 333.2
2018-10-06 | 17:00 | 328.8 | 119.7 | 197.3655 | 89.61 | 0 | 4.4 | 0.12451 | 0 | 47.2 | 0 | 6.4 | -136 | 328.8
2018-10-06 | 18:00 | 330 | 119.7 | 199.01 | 100.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -136 | 330
2018-10-06 | 19:00 | 318 | 119.7 | 199.11 | 96.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -136 | 318
2018-10-06 | 20:00 | 307.9 | 119.7 | 199.12 | 75.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -136 | 307.9
2018-10-06 | 21:00 | 291.2 | 119.7 | 197.38 | 66.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 5.82 | -136 | 291.2
2018-10-06 | 22:00 | 281.8 | 119.7 | 235.38 | 65.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 6.89 | -174 | 281.8
2018-10-06 | 23:00 | 264.4 | 119.7 | 230.47 | 65.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -174 | 264.4
2018-10-07 | 0:00 | 239.1 | 119.7 | 200.31 | 75.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -174 | 239.1
2018-10-07 | 1:00 | 234.3 | 119.7 | 200.22 | 70.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 234.3
2018-10-07 | 2:00 | 249.8 | 119.7 | 200.23 | 66.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -174 | 249.8
2018-10-07 | 3:00 | 261.3 | 119.7 | 200.22 | 70.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -174 | 261.3
2018-10-07 | 4:00 | 261.1 | 119.7 | 200.23 | 74.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | -174 | 261.1
2018-10-07 | 5:00 | 244.5 | 119.7 | 193.49 | 59.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9.58 | -174 | 244.5
2018-10-07 | 6:00 | 233.3 | 119.7 | 195.5585 | 58.76 | 0 | 4.4 | 0.68149 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -174 | 233.3
2018-10-07 | 7:00 | 231.9 | 119.7 | 202.8268 | 58.72 | 0 | 4.4 | 7.5532 | 0 | 24.7 | 0 | -12 | -174 | 231.9
2018-10-07 | 8:00 | 243.1 | 119.7 | 164.6723 | 60.31 | 0 | 4.4 | 15.4177 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -136 | 243.1
2018-10-07 | 9:00 | 255.1 | 119.7 | 163.1876 | 67.32 | 0 | 4.4 | 25.4924 | 0 | 11 | 0 | 0 | -136 | 255.1
2018-10-07 | 10:00 | 257.2 | 119.7 | 159.2092 | 65.98 | 0 | 4.4 | 33.4108 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -136 | 257.2
2018-10-07 | 11:00 | 259.3 | 119.7 | 159.679 | 70.59 | 0 | 4.4 | 35.131 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -136 | 259.3
2018-10-07 | 12:00 | 258.3 | 119.7 | 162.5511 | 72.03 | 0 | 4.4 | 41.0189 | 0 | 6.6 | 0 | -12 | -136 | 258.3
2018-10-07 | 13:00 | 258.4 | 119.7 | 154.7375 | 70.77 | 0 | 4.4 | 39.2925 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -136 | 258.4
2018-10-07 | 14:00 | 259.8 | 119.7 | 162.7288 | 70.73 | 0 | 4.4 | 34.0412 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -136 | 259.8
2018-10-07 | 15:00 | 256.5 | 119.7 | 163.0822 | 78.13 | 0 | 4.4 | 25.5878 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -136 | 256.5
2018-10-07 | 16:00 | 259.6 | 119.7 | 160.6671 | 99.22 | 0 | 4.4 | 10.8129 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -136 | 259.6
2018-10-07 | 17:00 | 267.8 | 119.7 | 164.2721 | 104.92 | 0 | 4.4 | 0.12791 | 0 | 0.8 | 0 | 9.58 | -136 | 267.8
2018-10-07 | 18:00 | 274.2 | 119.7 | 171.14 | 104.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.58 | -136 | 274.2
2018-10-07 | 19:00 | 266 | 119.7 | 163.07 | 104.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 9.58 | -136 | 266
2018-10-07 | 20:00 | 256.5 | 119.7 | 162.78 | 104.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -136 | 256.5
2018-10-07 | 21:00 | 246.1 | 119.7 | 160.69 | 96.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -136 | 246.1
2018-10-07 | 22:00 | 235.5 | 119.7 | 200.27 | 84.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 235.5
2018-10-07 | 23:00 | 232.3 | 119.7 | 200.31 | 81.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 232.3
2018-10-08 | 0:00 | 226.6 | 119.7 | 221.33 | 54.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 226.6
2018-10-08 | 1:00 | 229.2 | 119.7 | 223.88 | 54.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 229.2
2018-10-08 | 2:00 | 247.3 | 119.7 | 237.27 | 59.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 247.3
2018-10-08 | 3:00 | 263.9 | 119.7 | 237.46 | 75.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 263.9
2018-10-08 | 4:00 | 263.3 | 119.7 | 237.35 | 74.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 263.3
2018-10-08 | 5:00 | 253.3 | 119.7 | 236.81 | 64.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 253.3
2018-10-08 | 6:00 | 241 | 119.7 | 233.4101 | 54.66 | 0 | 4.4 | 2.4299 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 241
2018-10-08 | 7:00 | 244.6 | 119.7 | 218.8257 | 54.63 | 0 | 4.4 | 20.7443 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 244.6
2018-10-08 | 8:00 | 263.7 | 119.7 | 177.9848 | 56.31 | 0 | 4.4 | 40.9052 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -136 | 263.7
2018-10-08 | 9:00 | 280 | 119.7 | 175.4496 | 59.38 | 0 | 4.4 | 56.6704 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -136 | 280
2018-10-08 | 10:00 | 293 | 119.7 | 182.8583 | 56.14 | 0 | 4.4 | 65.1017 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -136 | 293
2018-10-08 | 11:00 | 293.2 | 119.7 | 169.2549 | 62.75 | 0 | 4.4 | 72.2951 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -136 | 293.2
2018-10-08 | 12:00 | 287.6 | 119.7 | 155.3521 | 60.19 | 0 | 4.4 | 83.3579 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -136 | 287.6
2018-10-08 | 13:00 | 290.1 | 119.7 | 164.3085 | 60.94 | 0 | 4.4 | 76.1515 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -136 | 290.1
2018-10-08 | 14:00 | 288.6 | 119.7 | 178.3104 | 60.9 | 0 | 4.4 | 60.6896 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -136 | 288.6
2018-10-08 | 15:00 | 288.1 | 119.7 | 195.0394 | 60.88 | 0 | 4.4 | 43.3806 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -136 | 288.1
2018-10-08 | 16:00 | 288.9 | 119.7 | 202.3758 | 85.34 | 0 | 4.4 | 12.3842 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -136 | 288.9
2018-10-08 | 17:00 | 292.1 | 119.7 | 213.1091 | 85.38 | 0 | 4.4 | 0.11085 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -136 | 292.1
2018-10-08 | 18:00 | 296.3 | 119.7 | 210.61 | 92.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.1 | -136 | 296.3
2018-10-08 | 19:00 | 287 | 119.7 | 213.28 | 85.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.01 | -136 | 287
2018-10-08 | 20:00 | 280.5 | 119.7 | 206.91 | 85.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -136 | 280.5
2018-10-08 | 21:00 | 269.8 | 119.7 | 198.6 | 82.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -136 | 269.8
2018-10-08 | 22:00 | 258.4 | 119.7 | 237.44 | 70.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 258.4
2018-10-08 | 23:00 | 250.4 | 119.7 | 237.35 | 62.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 250.4
2018-10-09 | 0:00 | 241 | 119.7 | 241.94 | 48.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 241
2018-10-09 | 1:00 | 243.7 | 119.7 | 244.01 | 48.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 243.7
2018-10-09 | 2:00 | 266.5 | 119.7 | 265.94 | 48.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 266.5
2018-10-09 | 3:00 | 283.2 | 119.7 | 275.47 | 56.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 283.2
2018-10-09 | 4:00 | 286.6 | 119.7 | 276.11 | 59.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 286.6
2018-10-09 | 5:00 | 277.9 | 119.7 | 274.64 | 50.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 277.9
2018-10-09 | 6:00 | 275.4 | 119.7 | 269.6336 | 48.63 | 0 | 4.4 | 1.6364 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 275.4
2018-10-09 | 7:00 | 284.2 | 119.7 | 261.7075 | 48.61 | 0 | 4.4 | 17.1825 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 284.2
2018-10-09 | 8:00 | 317.4 | 119.7 | 272.7536 | 51.1 | 0 | 4.4 | 39.9464 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 317.4
2018-10-09 | 9:00 | 346 | 119.7 | 270.8724 | 64.03 | 0 | 4.4 | 56.8976 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 346
2018-10-09 | 10:00 | 355.5 | 119.7 | 277.4414 | 62.76 | 0 | 4.4 | 60.9986 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 355.5
2018-10-09 | 11:00 | 358.9 | 119.7 | 276.7666 | 62.37 | 0 | 4.4 | 64.9634 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 358.9
2018-10-09 | 12:00 | 340 | 119.7 | 263.2416 | 59.44 | 0 | 4.4 | 62.0184 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 340
2018-10-09 | 13:00 | 360.5 | 119.7 | 277.416 | 80.98 | 0 | 4.4 | 47.304 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 360.5
2018-10-09 | 14:00 | 367.8 | 119.7 | 285.3036 | 89.94 | 0 | 4.4 | 38.5564 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 367.8
2018-10-09 | 15:00 | 360.3 | 119.7 | 291.8549 | 89.91 | 0 | 4.4 | 23.1351 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 360.3
2018-10-09 | 16:00 | 356.7 | 119.7 | 304.5066 | 89.88 | 0 | 4.4 | 6.1134 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 356.7
2018-10-09 | 17:00 | 352.3 | 119.7 | 297.4832 | 98.19 | 0 | 4.4 | 0.026766 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 352.3
2018-10-09 | 18:00 | 345.8 | 119.7 | 295.59 | 89.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 345.8
2018-10-09 | 19:00 | 328.1 | 119.7 | 277.03 | 89.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 328.1
2018-10-09 | 20:00 | 318.6 | 119.7 | 277.43 | 81.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 318.6
2018-10-09 | 21:00 | 306.1 | 119.7 | 277.44 | 65.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 306.1
2018-10-09 | 22:00 | 295 | 119.7 | 271.19 | 59.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 295
2018-10-09 | 23:00 | 284.6 | 119.7 | 257.43 | 60.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 284.6
2018-10-10 | 0:00 | 271.1 | 119.7 | 259.47 | 46.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 271.1
2018-10-10 | 1:00 | 270.4 | 119.7 | 261.36 | 46.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 270.4
2018-10-10 | 2:00 | 289.6 | 119.7 | 280.21 | 46.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 289.6
2018-10-10 | 3:00 | 303.5 | 119.7 | 292.98 | 49.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 303.5
2018-10-10 | 4:00 | 307.3 | 119.7 | 292.98 | 52.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 307.3
2018-10-10 | 5:00 | 295.4 | 119.7 | 288.05 | 47.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 295.4
2018-10-10 | 6:00 | 290.4 | 119.7 | 279.6062 | 46.49 | 0 | 4.4 | 1.7038 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 290.4
2018-10-10 | 7:00 | 300.5 | 119.7 | 288.4535 | 46.47 | 0 | 4.4 | 7.5765 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 300.5
2018-10-10 | 8:00 | 332.5 | 119.7 | 307.5259 | 60.15 | 0 | 4.4 | 8.7241 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 332.5
2018-10-10 | 9:00 | 357.7 | 119.7 | 318.3637 | 71.49 | 0 | 4.4 | 10.4463 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 357.7
2018-10-10 | 10:00 | 361.5 | 119.7 | 328.0565 | 67.83 | 0 | 4.4 | 9.2135 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 361.5
2018-10-10 | 11:00 | 364 | 119.7 | 332.583 | 68.34 | 0 | 4.4 | 6.777 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 364
2018-10-10 | 12:00 | 339.4 | 119.7 | 308.8721 | 57.28 | 0 | 4.4 | 9.2479 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 339.4
2018-10-10 | 13:00 | 360.3 | 119.7 | 318.3058 | 57.25 | 0 | 4.4 | 6.7442 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -174 | 360.3
2018-10-10 | 14:00 | 365.4 | 119.7 | 322.7902 | 66.49 | 0 | 4.4 | 4.7198 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -174 | 365.4
2018-10-10 | 15:00 | 360.3 | 119.7 | 322.7334 | 62.38 | 0 | 4.4 | 0.78659 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -174 | 360.3
2018-10-10 | 16:00 | 363.7 | 119.7 | 335.6077 | 72.77 | 0 | 4.4 | 0.022309 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 363.7
2018-10-10 | 17:00 | 359.1 | 119.7 | 334.34 | 72.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 359.1
2018-10-10 | 18:00 | 346 | 119.7 | 326.01 | 67.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 346
2018-10-10 | 19:00 | 327.3 | 119.7 | 313.03 | 57.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 327.3
2018-10-10 | 20:00 | 316 | 119.7 | 296.67 | 59.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 316
2018-10-10 | 21:00 | 303.2 | 119.7 | 290.7 | 57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 303.2
2018-10-10 | 22:00 | 294.1 | 119.7 | 284.09 | 56.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 294.1
2018-10-10 | 23:00 | 286.7 | 119.7 | 273.38 | 57.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 286.7
2018-10-11 | 0:00 | 275.7 | 119.7 | 268.39 | 48.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -174 | 275.7
2018-10-11 | 1:00 | 275.7 | 119.7 | 267 | 48.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 275.7
2018-10-11 | 2:00 | 295.2 | 119.7 | 288.53 | 48.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 295.2
2018-10-11 | 3:00 | 310 | 119.7 | 304.62 | 48.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 310
2018-10-11 | 4:00 | 310.7 | 119.7 | 304.59 | 53.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 310.7
2018-10-11 | 5:00 | 299.7 | 119.7 | 300.52 | 48.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 299.7
2018-10-11 | 6:00 | 295.3 | 119.7 | 296.24 | 48.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 295.3
2018-10-11 | 7:00 | 307.4 | 119.7 | 304.5922 | 50.77 | 0 | 4.4 | 1.3378 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 307.4
2018-10-11 | 8:00 | 340.1 | 119.7 | 319.3021 | 58.7 | 0 | 4.4 | 3.4979 | 0 | 1.8 | 0 | 6.7 | -174 | 340.1
2018-10-11 | 9:00 | 362.8 | 119.7 | 324.7503 | 82 | 0 | 4.4 | 5.4497 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 362.8
2018-10-11 | 10:00 | 367.6 | 119.7 | 319.1532 | 88.21 | 0 | 4.4 | 3.9568 | 0 | 0.5 | 0 | 5.68 | -174 | 367.6
2018-10-11 | 11:00 | 368.7 | 119.7 | 319.3349 | 89.21 | 0 | 4.4 | 4.0651 | 0 | 0.4 | 0 | 5.59 | -174 | 368.7
2018-10-11 | 12:00 | 342.1 | 119.7 | 319.6897 | 65.54 | 0 | 4.4 | 5.8703 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 342.1
2018-10-11 | 13:00 | 362.8 | 119.7 | 324.6804 | 82.82 | 0 | 4.4 | 4.4996 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 362.8
2018-10-11 | 14:00 | 366.4 | 119.7 | 324.8271 | 87.38 | 0 | 4.4 | 3.6929 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 366.4
2018-10-11 | 15:00 | 361.8 | 119.7 | 324.7328 | 84.9 | 0 | 4.4 | 1.4672 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 361.8
2018-10-11 | 16:00 | 360.7 | 119.7 | 324.7203 | 85.01 | 0 | 4.4 | 0.26965 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 360.7
2018-10-11 | 17:00 | 354.7 | 119.7 | 324.71 | 79.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 354.7
2018-10-11 | 18:00 | 345.1 | 119.7 | 319.29 | 64.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.31 | -174 | 345.1
2018-10-11 | 19:00 | 327.4 | 119.7 | 314.43 | 60.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 327.4
2018-10-11 | 20:00 | 317.8 | 119.7 | 303.55 | 60.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 317.8
2018-10-11 | 21:00 | 305.7 | 119.7 | 281.48 | 60.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 305.7
2018-10-11 | 22:00 | 295.1 | 119.7 | 266.6 | 58.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -174 | 295.1
2018-10-11 | 23:00 | 284 | 119.7 | 240.33 | 58.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -174 | 284
2018-10-12 | 0:00 | 273.1 | 119.7 | 236.83 | 47.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -174 | 273.1
2018-10-12 | 1:00 | 271.9 | 119.7 | 237.26 | 47.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -174 | 271.9
2018-10-12 | 2:00 | 290.1 | 119.7 | 259.38 | 47.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -174 | 290.1
2018-10-12 | 3:00 | 304.4 | 119.7 | 274.9 | 47.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -174 | 304.4
2018-10-12 | 4:00 | 307.1 | 119.7 | 280.58 | 49.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -174 | 307.1
2018-10-12 | 5:00 | 295.5 | 119.7 | 276.86 | 47.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -174 | 295.5
2018-10-12 | 6:00 | 289.4 | 119.7 | 277.7459 | 47.51 | 0 | 4.4 | 0.14415 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 289.4
2018-10-12 | 7:00 | 301.2 | 119.7 | 280.6675 | 54.44 | 0 | 4.4 | 2.5925 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -174 | 301.2
2018-10-12 | 8:00 | 329.4 | 119.7 | 280.3617 | 79.25 | 0 | 4.4 | 10.1883 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 329.4
2018-10-12 | 9:00 | 348.9 | 119.7 | 280.0932 | 81.79 | 0 | 4.4 | 28.9168 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 348.9
2018-10-12 | 10:00 | 349.8 | 119.7 | 275.1921 | 69.23 | 0 | 4.4 | 46.1779 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 349.8
2018-10-12 | 11:00 | 349.4 | 119.7 | 277.0857 | 73.11 | 0 | 4.4 | 41.5043 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 349.4
2018-10-12 | 12:00 | 325.1 | 119.7 | 249.218 | 64.7 | 0 | 4.4 | 48.282 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -174 | 325.1
2018-10-12 | 13:00 | 343.1 | 119.7 | 272.0403 | 64.19 | 0 | 4.4 | 42.9697 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 343.1
2018-10-12 | 14:00 | 347.2 | 119.7 | 275.2678 | 69.06 | 0 | 4.4 | 40.0722 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 347.2
2018-10-12 | 15:00 | 341.4 | 119.7 | 277.0761 | 79.97 | 0 | 4.4 | 23.4539 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 341.4
2018-10-12 | 16:00 | 340.5 | 119.7 | 285.7826 | 81.59 | 0 | 4.4 | 6.7374 | 0 | 9.7 | 0 | 6.59 | -174 | 340.5
2018-10-12 | 17:00 | 338.6 | 119.7 | 287.6787 | 81.56 | 0 | 4.4 | 0.051345 | 0 | 9.6 | 0 | 9.61 | -174 | 338.6
2018-10-12 | 18:00 | 333.9 | 119.7 | 286.55 | 77.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 9.61 | -174 | 333.9
2018-10-12 | 19:00 | 319.2 | 119.7 | 282.78 | 77.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 319.2
2018-10-12 | 20:00 | 308.8 | 119.7 | 281.49 | 69.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 308.8
2018-10-12 | 21:00 | 298.7 | 119.7 | 275.53 | 66.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 298.7
2018-10-12 | 22:00 | 286.5 | 119.7 | 274.12 | 57.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 286.5
2018-10-12 | 23:00 | 276.9 | 119.7 | 265.75 | 57.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 276.9
2018-10-13 | 0:00 | 268 | 119.7 | 242.68 | 71.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 268
2018-10-13 | 1:00 | 269.8 | 119.7 | 242.68 | 72.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 269.8
2018-10-13 | 2:00 | 286.8 | 119.7 | 242.4 | 88.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.37 | -174 | 286.8
2018-10-13 | 3:00 | 302.5 | 119.7 | 237.68 | 103.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 5 | -174 | 302.5
2018-10-13 | 4:00 | 302.4 | 119.7 | 242.75 | 99.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 302.4
2018-10-13 | 5:00 | 287.6 | 119.7 | 237.68 | 84.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 5 | -174 | 287.6
2018-10-13 | 6:00 | 274.3 | 119.7 | 239.3245 | 66.15 | 0 | 4.4 | 2.6255 | 0 | 11.1 | 0 | 5 | -174 | 274.3
2018-10-13 | 7:00 | 270.1 | 119.7 | 240.1738 | 49.13 | 0 | 4.4 | 22.1962 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 270.1
2018-10-13 | 8:00 | 280.1 | 119.7 | 189.7903 | 52.07 | 0 | 4.4 | 45.0397 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -136 | 280.1
2018-10-13 | 9:00 | 290.1 | 119.7 | 180.8013 | 53.57 | 0 | 4.4 | 61.4287 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -136 | 290.1
2018-10-13 | 10:00 | 290.6 | 119.7 | 168.9748 | 56.14 | 0 | 4.4 | 69.6852 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -136 | 290.6
2018-10-13 | 11:00 | 293.7 | 119.7 | 155.5533 | 64.12 | 0 | 4.4 | 74.1267 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -136 | 293.7
2018-10-13 | 12:00 | 280.1 | 119.7 | 153.6958 | 64.56 | 0 | 4.4 | 62.7442 | 0 | 11 | 0 | 0 | -136 | 280.1
2018-10-13 | 13:00 | 285.1 | 119.7 | 162.1153 | 64.06 | 0 | 4.4 | 60.1247 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -136 | 285.1
2018-10-13 | 14:00 | 286.3 | 119.7 | 172.3844 | 64.03 | 0 | 4.4 | 49.7856 | 0 | 12 | 0 | 0 | -136 | 286.3
2018-10-13 | 15:00 | 285.1 | 119.7 | 194.062 | 64.01 | 0 | 4.4 | 29.528 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -136 | 285.1
2018-10-13 | 16:00 | 285.2 | 119.7 | 204.7266 | 76.31 | 0 | 4.4 | 8.1634 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -136 | 285.2
2018-10-13 | 17:00 | 292.2 | 119.7 | 199.7512 | 91.41 | 0 | 4.4 | 0.038819 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | -136 | 292.2
2018-10-13 | 18:00 | 293.1 | 119.7 | 199.78 | 91.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 5 | -136 | 293.1
2018-10-13 | 19:00 | 284.6 | 119.7 | 204.78 | 82.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -136 | 284.6
2018-10-13 | 20:00 | 278.5 | 119.7 | 204.68 | 79.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -136 | 278.5
2018-10-13 | 21:00 | 267.4 | 119.7 | 204.67 | 68.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -136 | 267.4
2018-10-13 | 22:00 | 256.4 | 119.7 | 241.44 | 59.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 256.4
2018-10-13 | 23:00 | 248.4 | 119.7 | 232.96 | 61.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 248.4
2018-10-14 | 0:00 | 237.2 | 119.7 | 222.82 | 52.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 7.39 | -174 | 237.2
2018-10-14 | 1:00 | 239.5 | 119.7 | 222.81 | 52.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 9.47 | -174 | 239.5
2018-10-14 | 2:00 | 258.9 | 119.7 | 222.82 | 76.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 5.9 | -174 | 258.9
2018-10-14 | 3:00 | 273.7 | 119.7 | 222.81 | 91.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 5.9 | -174 | 273.7
2018-10-14 | 4:00 | 274.9 | 119.7 | 222.83 | 93.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5.9 | -174 | 274.9
2018-10-14 | 5:00 | 259.6 | 119.7 | 222.74 | 79.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5.9 | -174 | 259.6
2018-10-14 | 6:00 | 241 | 119.7 | 222.8146 | 58.68 | 0 | 4.4 | 1.7954 | 0 | 1.4 | 0 | 6.21 | -174 | 241
2018-10-14 | 7:00 | 235 | 119.7 | 210.1783 | 52.75 | 0 | 4.4 | 19.5717 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 235
2018-10-14 | 8:00 | 241.1 | 119.7 | 152.8696 | 55.1 | 0 | 4.4 | 43.7304 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -136 | 241.1
2018-10-14 | 9:00 | 250.7 | 119.7 | 146.223 | 59.27 | 0 | 4.4 | 55.907 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -136 | 250.7
2018-10-14 | 10:00 | 258.1 | 119.7 | 150.9405 | 60.55 | 0 | 4.4 | 67.1095 | 0 | 3.4 | 0 | -12 | -136 | 258.1
2018-10-14 | 11:00 | 260.7 | 119.7 | 144.8501 | 64.52 | 0 | 4.4 | 68.2299 | 0 | 7 | 0 | -12 | -136 | 260.7
2018-10-14 | 12:00 | 261.6 | 119.7 | 145.8807 | 64.97 | 0 | 4.4 | 67.3493 | 0 | 7.3 | 0 | -12 | -136 | 261.6
2018-10-14 | 13:00 | 255.1 | 119.7 | 146.9308 | 65.25 | 0 | 4.4 | 61.3192 | 0 | 5.5 | 0 | -12 | -136 | 255.1
2018-10-14 | 14:00 | 251.9 | 119.7 | 141.8849 | 65.23 | 0 | 4.4 | 51.9851 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -136 | 251.9
2018-10-14 | 15:00 | 254.1 | 119.7 | 164.7386 | 65.2 | 0 | 4.4 | 30.5614 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -136 | 254.1
2018-10-14 | 16:00 | 256.3 | 119.7 | 189.0474 | 66.2 | 0 | 4.4 | 7.2526 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -136 | 256.3
2018-10-14 | 17:00 | 273.7 | 119.7 | 188.6538 | 92.93 | 0 | 4.4 | 0.016187 | 0 | 4 | 0 | 0 | -136 | 273.7
2018-10-14 | 18:00 | 279 | 119.7 | 188.56 | 100.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -136 | 279
2018-10-14 | 19:00 | 272.9 | 119.7 | 188.66 | 95.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -136 | 272.9
2018-10-14 | 20:00 | 263.3 | 119.7 | 188.56 | 85.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -136 | 263.3
2018-10-14 | 21:00 | 254.7 | 119.7 | 188.56 | 76.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -136 | 254.7
2018-10-14 | 22:00 | 244.3 | 119.7 | 222.82 | 64.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.9 | -174 | 244.3
2018-10-14 | 23:00 | 237.9 | 119.7 | 222.9 | 57.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6.48 | -174 | 237.9
2018-10-15 | 0:00 | 232.2 | 119.7 | 236.07 | 44.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 232.2
2018-10-15 | 1:00 | 235.3 | 119.7 | 238.97 | 45.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 235.3
2018-10-15 | 2:00 | 256.6 | 119.7 | 259.19 | 45.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 256.6
2018-10-15 | 3:00 | 277.6 | 119.7 | 275.72 | 50.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 277.6
2018-10-15 | 4:00 | 280.9 | 119.7 | 275.67 | 54.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 280.9
2018-10-15 | 5:00 | 275.1 | 119.7 | 275.62 | 47.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 275.1
2018-10-15 | 6:00 | 270.3 | 119.7 | 272.1843 | 44.92 | 0 | 4.4 | 0.99569 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 270.3
2018-10-15 | 7:00 | 281.4 | 119.7 | 273.4982 | 44.89 | 0 | 4.4 | 10.2118 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 281.4
2018-10-15 | 8:00 | 312.5 | 119.7 | 275.2444 | 65.59 | 0 | 4.4 | 20.6656 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 312.5
2018-10-15 | 9:00 | 336.8 | 119.7 | 271.0465 | 80.27 | 0 | 4.4 | 34.7835 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 336.8
2018-10-15 | 10:00 | 341.3 | 119.7 | 271.0862 | 67.77 | 0 | 4.4 | 51.9438 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 341.3
2018-10-15 | 11:00 | 344.9 | 119.7 | 275.4796 | 56.47 | 0 | 4.4 | 62.4504 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 344.9
2018-10-15 | 12:00 | 322.9 | 119.7 | 249.6327 | 55.96 | 0 | 4.4 | 66.8073 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 322.9
2018-10-15 | 13:00 | 346.7 | 119.7 | 265.9713 | 55.47 | 0 | 4.4 | 74.2587 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 346.7
2018-10-15 | 14:00 | 351.3 | 119.7 | 275.5942 | 63.87 | 0 | 4.4 | 60.1358 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 351.3
2018-10-15 | 15:00 | 346.7 | 119.7 | 275.5937 | 84.85 | 0 | 4.4 | 35.1563 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 346.7
2018-10-15 | 16:00 | 348.4 | 119.7 | 295.3405 | 90.66 | 0 | 4.4 | 10.8995 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 348.4
2018-10-15 | 17:00 | 342.1 | 119.7 | 295.4499 | 93.91 | 0 | 4.4 | 0.040092 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 342.1
2018-10-15 | 18:00 | 338.2 | 119.7 | 300.1 | 85.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 338.2
2018-10-15 | 19:00 | 323.5 | 119.7 | 282.62 | 85.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 323.5
2018-10-15 | 20:00 | 310.9 | 119.7 | 275.54 | 80.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 310.9
2018-10-15 | 21:00 | 298.1 | 119.7 | 275.63 | 68.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 298.1
2018-10-15 | 22:00 | 290.8 | 119.7 | 275.83 | 60.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 290.8
2018-10-15 | 23:00 | 280 | 119.7 | 269.71 | 57.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 280
2018-10-16 | 0:00 | 267.4 | 119.7 | 270.41 | 44.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 267.4
2018-10-16 | 1:00 | 270.4 | 119.7 | 273.86 | 44.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 270.4
2018-10-16 | 2:00 | 292.4 | 119.7 | 289.89 | 50.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 292.4
2018-10-16 | 3:00 | 308.1 | 119.7 | 289.99 | 67.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 308.1
2018-10-16 | 4:00 | 308.5 | 119.7 | 289.89 | 67.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 308.5
2018-10-16 | 5:00 | 298.4 | 119.7 | 289.91 | 57.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 298.4
2018-10-16 | 6:00 | 293.3 | 119.7 | 289.944 | 51.99 | 0 | 4.4 | 0.66603 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 293.3
2018-10-16 | 7:00 | 300.9 | 119.7 | 289.9473 | 50.59 | 0 | 4.4 | 9.6627 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 300.9
2018-10-16 | 8:00 | 325.1 | 119.7 | 289.1406 | 60.99 | 0 | 4.4 | 24.3694 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 325.1
2018-10-16 | 9:00 | 344.2 | 119.7 | 285.216 | 70.91 | 0 | 4.4 | 37.374 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 344.2
2018-10-16 | 10:00 | 346.8 | 119.7 | 285.3044 | 64.3 | 0 | 4.4 | 46.3956 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 346.8
2018-10-16 | 11:00 | 347.7 | 119.7 | 274.5463 | 55.03 | 0 | 4.4 | 67.0237 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 347.7
2018-10-16 | 12:00 | 328.3 | 119.7 | 247.1524 | 55.48 | 0 | 4.4 | 73.1676 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 328.3
2018-10-16 | 13:00 | 348.9 | 119.7 | 278.0341 | 54.99 | 0 | 4.4 | 61.3759 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 348.9
2018-10-16 | 14:00 | 351.7 | 119.7 | 289.698 | 57.56 | 0 | 4.4 | 51.442 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 351.7
2018-10-16 | 15:00 | 350.6 | 119.7 | 289.6843 | 76.71 | 0 | 4.4 | 32.2057 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 350.6
2018-10-16 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 299.5196 | 89.27 | 0 | 4.4 | 7.1104 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 347.8
2018-10-16 | 17:00 | 346.2 | 119.7 | 299.7908 | 94.89 | 0 | 4.4 | 0.019244 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 346.2
2018-10-16 | 18:00 | 339 | 119.7 | 302.14 | 84.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 339
2018-10-16 | 19:00 | 323.8 | 119.7 | 289.7 | 82.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 323.8
2018-10-16 | 20:00 | 311.4 | 119.7 | 289.7 | 69.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 311.4
2018-10-16 | 21:00 | 300.2 | 119.7 | 289.6 | 55.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 300.2
2018-10-16 | 22:00 | 287.2 | 119.7 | 277.64 | 54.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 287.2
2018-10-16 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 268.26 | 56.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 279.8
2018-10-17 | 0:00 | 266.7 | 119.7 | 258.02 | 43.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 266.7
2018-10-17 | 1:00 | 271.2 | 119.7 | 259.18 | 44.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -174 | 271.2
2018-10-17 | 2:00 | 289.4 | 119.7 | 274.61 | 44.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -174 | 289.4
2018-10-17 | 3:00 | 305.6 | 119.7 | 282.52 | 52.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -174 | 305.6
2018-10-17 | 4:00 | 307.3 | 119.7 | 282.52 | 58.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 307.3
2018-10-17 | 5:00 | 296.2 | 119.7 | 282.42 | 52.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -174 | 296.2
2018-10-17 | 6:00 | 292.2 | 119.7 | 282.4628 | 52.18 | 0 | 4.4 | 0.35719 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 292.2
2018-10-17 | 7:00 | 301.3 | 119.7 | 279.8806 | 62.24 | 0 | 4.4 | 4.7794 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 301.3
2018-10-17 | 8:00 | 329.1 | 119.7 | 283.2791 | 66.87 | 0 | 4.4 | 20.5509 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 329.1
2018-10-17 | 9:00 | 343.1 | 119.7 | 280.0895 | 69.45 | 0 | 4.4 | 36.4605 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 343.1
2018-10-17 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 280.4178 | 53.61 | 0 | 4.4 | 57.3722 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 348.8
2018-10-17 | 11:00 | 350.1 | 119.7 | 267.3036 | 61.49 | 0 | 4.4 | 63.1064 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 350.1
2018-10-17 | 12:00 | 323.9 | 119.7 | 238.9345 | 61.95 | 0 | 4.4 | 62.2155 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 323.9
2018-10-17 | 13:00 | 342.9 | 119.7 | 261.9464 | 61.46 | 0 | 4.4 | 55.9936 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -174 | 342.9
2018-10-17 | 14:00 | 349.6 | 119.7 | 274.7245 | 61.45 | 0 | 4.4 | 50.4255 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 349.6
2018-10-17 | 15:00 | 343.6 | 119.7 | 280.1452 | 67.03 | 0 | 4.4 | 32.8248 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -174 | 343.6
2018-10-17 | 16:00 | 345.6 | 119.7 | 295.8963 | 79.57 | 0 | 4.4 | 7.5137 | 0 | 9.5 | 0 | 3.02 | -174 | 345.6
2018-10-17 | 17:00 | 342.4 | 119.7 | 301.1434 | 75.06 | 0 | 4.4 | 0.0066391 | 0 | 6.5 | 0 | 9.59 | -174 | 342.4
2018-10-17 | 18:00 | 338.7 | 119.7 | 297.96 | 75.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.59 | -174 | 338.7
2018-10-17 | 19:00 | 322.4 | 119.7 | 287.46 | 75.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 322.4
2018-10-17 | 20:00 | 313.2 | 119.7 | 279.87 | 72.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 313.2
2018-10-17 | 21:00 | 299.9 | 119.7 | 283.29 | 54.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -174 | 299.9
2018-10-17 | 22:00 | 289.2 | 119.7 | 269.9 | 54.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 289.2
2018-10-17 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 261.61 | 54.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 279.8
2018-10-18 | 0:00 | 267.6 | 119.7 | 258.55 | 43.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 267.6
2018-10-18 | 1:00 | 273.2 | 119.7 | 264.27 | 43.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 273.2
2018-10-18 | 2:00 | 292.5 | 119.7 | 281.43 | 46.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -174 | 292.5
2018-10-18 | 3:00 | 308.8 | 119.7 | 280.61 | 65.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 308.8
2018-10-18 | 4:00 | 312.9 | 119.7 | 280.61 | 71.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 312.9
2018-10-18 | 5:00 | 302 | 119.7 | 277.49 | 60.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 302
2018-10-18 | 6:00 | 298.6 | 119.7 | 277.0269 | 51.41 | 0 | 4.4 | 1.8631 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -174 | 298.6
2018-10-18 | 7:00 | 302.7 | 119.7 | 269.4575 | 46.18 | 0 | 4.4 | 21.3625 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 302.7
2018-10-18 | 8:00 | 321.6 | 119.7 | 265.8353 | 47.37 | 0 | 4.4 | 43.6947 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 321.6
2018-10-18 | 9:00 | 341.1 | 119.7 | 270.5751 | 50.66 | 0 | 4.4 | 59.3649 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 341.1
2018-10-18 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 266.6949 | 53.25 | 0 | 4.4 | 69.8551 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 348.8
2018-10-18 | 11:00 | 351.4 | 119.7 | 257.1195 | 61.13 | 0 | 4.4 | 75.5505 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 351.4
2018-10-18 | 12:00 | 326.6 | 119.7 | 237.3305 | 61.12 | 0 | 4.4 | 70.6495 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 326.6
2018-10-18 | 13:00 | 349.9 | 119.7 | 272.6271 | 61.11 | 0 | 4.4 | 55.8629 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 349.9
2018-10-18 | 14:00 | 349.6 | 119.7 | 274.8761 | 74.85 | 0 | 4.4 | 40.9739 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 349.6
2018-10-18 | 15:00 | 345.7 | 119.7 | 287.7596 | 78.47 | 0 | 4.4 | 19.9704 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 345.7
2018-10-18 | 16:00 | 346.2 | 119.7 | 296.9199 | 78.47 | 0 | 4.4 | 3.7401 | 0 | 7.4 | 0 | 9.57 | -174 | 346.2
2018-10-18 | 17:00 | 348.8 | 119.7 | 302.0783 | 73.95 | 0 | 4.4 | 0.0017252 | 0 | 13.1 | 0 | 9.57 | -174 | 348.8
2018-10-18 | 18:00 | 342.1 | 119.7 | 295.92 | 73.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 2.83 | -174 | 342.1
2018-10-18 | 19:00 | 325.3 | 119.7 | 278.07 | 72.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -174 | 325.3
2018-10-18 | 20:00 | 315 | 119.7 | 278.13 | 66.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -174 | 315
2018-10-18 | 21:00 | 302.6 | 119.7 | 272.71 | 53.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -174 | 302.6
2018-10-18 | 22:00 | 290.6 | 119.7 | 264.52 | 53.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -174 | 290.6
2018-10-18 | 23:00 | 278.5 | 119.7 | 249.52 | 53.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -174 | 278.5
2018-10-19 | 0:00 | 269.7 | 119.7 | 248.34 | 44.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -174 | 269.7
2018-10-19 | 1:00 | 274 | 119.7 | 254.89 | 44.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -174 | 274
2018-10-19 | 2:00 | 296 | 119.7 | 278.8 | 44.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -174 | 296
2018-10-19 | 3:00 | 310.1 | 119.7 | 276.58 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 310.1
2018-10-19 | 4:00 | 311.3 | 119.7 | 276.57 | 71.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 311.3
2018-10-19 | 5:00 | 302.8 | 119.7 | 276.37 | 65.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 302.8
2018-10-19 | 6:00 | 294.7 | 119.7 | 276.4528 | 56.23 | 0 | 4.4 | 1.6172 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 294.7
2018-10-19 | 7:00 | 298.6 | 119.7 | 275.1117 | 47.35 | 0 | 4.4 | 19.8383 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 298.6
2018-10-19 | 8:00 | 321.7 | 119.7 | 272.375 | 48.52 | 0 | 4.4 | 42.305 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 321.7
2018-10-19 | 9:00 | 342.3 | 119.7 | 274.4714 | 54.05 | 0 | 4.4 | 53.1786 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 342.3
2018-10-19 | 10:00 | 348.4 | 119.7 | 274.5206 | 62.74 | 0 | 4.4 | 58.1394 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 348.4
2018-10-19 | 11:00 | 350.2 | 119.7 | 271.9471 | 62.31 | 0 | 4.4 | 63.1429 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 350.2
2018-10-19 | 12:00 | 330 | 119.7 | 260.995 | 62.3 | 0 | 4.4 | 48.405 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 330
2018-10-19 | 13:00 | 346.8 | 119.7 | 274.5976 | 88.15 | 0 | 4.4 | 24.2524 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 346.8
2018-10-19 | 14:00 | 350.8 | 119.7 | 274.0427 | 99.05 | 0 | 4.4 | 11.7073 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 350.8
2018-10-19 | 15:00 | 346.6 | 119.7 | 276.6532 | 101.04 | 0 | 4.4 | 7.6068 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -174 | 346.6
2018-10-19 | 16:00 | 346.1 | 119.7 | 277.3743 | 101.04 | 0 | 4.4 | 3.6857 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | -174 | 346.1
2018-10-19 | 17:00 | 342.2 | 119.7 | 280.0985 | 96.53 | 0 | 4.4 | 0.011548 | 0 | 5.9 | 0 | 9.56 | -174 | 342.2
2018-10-19 | 18:00 | 335.8 | 119.7 | 277.35 | 96.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 5.13 | -174 | 335.8
2018-10-19 | 19:00 | 320.4 | 119.7 | 274.04 | 90.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 320.4
2018-10-19 | 20:00 | 309.8 | 119.7 | 273.88 | 77.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 309.8
2018-10-19 | 21:00 | 297.6 | 119.7 | 280.06 | 55.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -174 | 297.6
2018-10-19 | 22:00 | 287.7 | 119.7 | 270.47 | 55.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 287.7
2018-10-19 | 23:00 | 280.4 | 119.7 | 253.87 | 57.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -174 | 280.4
2018-10-20 | 0:00 | 268.7 | 119.7 | 247.43 | 51.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -174 | 268.7
2018-10-20 | 1:00 | 270.3 | 119.7 | 247.52 | 52.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -174 | 270.3
2018-10-20 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 247.52 | 72.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -174 | 291.1
2018-10-20 | 3:00 | 306.2 | 119.7 | 241.9 | 87.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 5.64 | -174 | 306.2
2018-10-20 | 4:00 | 305.2 | 119.7 | 247.63 | 90.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -174 | 305.2
2018-10-20 | 5:00 | 292.8 | 119.7 | 247.53 | 77.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -174 | 292.8
2018-10-20 | 6:00 | 274.8 | 119.7 | 247.5931 | 60.08 | 0 | 4.4 | 1.0269 | 0 | 16 | 0 | 0 | -174 | 274.8
2018-10-20 | 7:00 | 273.9 | 119.7 | 245.9011 | 53.24 | 0 | 4.4 | 9.4589 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -174 | 273.9
2018-10-20 | 8:00 | 290.7 | 119.7 | 203.9912 | 60.21 | 0 | 4.4 | 18.6988 | 0 | 12.4 | 0 | 7.3 | -136 | 290.7
2018-10-20 | 9:00 | 300.6 | 119.7 | 208.0858 | 61.04 | 0 | 4.4 | 28.5742 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -136 | 300.6
2018-10-20 | 10:00 | 303.1 | 119.7 | 207.8633 | 58.26 | 0 | 4.4 | 29.0767 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -136 | 303.1
2018-10-20 | 11:00 | 300 | 119.7 | 200.307 | 62.14 | 0 | 4.4 | 30.953 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -136 | 300
2018-10-20 | 12:00 | 287.8 | 119.7 | 185.431 | 62.13 | 0 | 4.4 | 35.739 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -136 | 287.8
2018-10-20 | 13:00 | 293.4 | 119.7 | 197.9468 | 62.13 | 0 | 4.4 | 30.5232 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -136 | 293.4
2018-10-20 | 14:00 | 292.2 | 119.7 | 193.7577 | 62.12 | 0 | 4.4 | 35.6223 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -136 | 292.2
2018-10-20 | 15:00 | 283.8 | 119.7 | 199.1147 | 62.12 | 0 | 4.4 | 23.3653 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -136 | 283.8
2018-10-20 | 16:00 | 286.8 | 119.7 | 207.1003 | 76.69 | 0 | 4.4 | 4.7097 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -136 | 286.8
2018-10-20 | 17:00 | 295.2 | 119.7 | 207.1022 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0.0078108 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -136 | 295.2
2018-10-20 | 18:00 | 298.1 | 119.7 | 207.02 | 95.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -136 | 298.1
2018-10-20 | 19:00 | 289.8 | 119.7 | 207.12 | 86.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -136 | 289.8
2018-10-20 | 20:00 | 281.1 | 119.7 | 207.11 | 79.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -136 | 281.1
2018-10-20 | 21:00 | 268 | 119.7 | 209.52 | 68.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -136 | 268
2018-10-20 | 22:00 | 258.4 | 119.7 | 242.01 | 55.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.7 | -174 | 258.4
2018-10-20 | 23:00 | 251.9 | 119.7 | 242.1 | 57.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 251.9
2018-10-21 | 0:00 | 239.5 | 119.7 | 230.96 | 49.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 5.93 | -174 | 239.5
2018-10-21 | 1:00 | 245.6 | 119.7 | 231.71 | 52.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 9.52 | -174 | 245.6
2018-10-21 | 2:00 | 267.6 | 119.7 | 236.06 | 80.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 267.6
2018-10-21 | 3:00 | 283.9 | 119.7 | 236.07 | 97.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 283.9
2018-10-21 | 4:00 | 284 | 119.7 | 236.16 | 97.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 284
2018-10-21 | 5:00 | 270.9 | 119.7 | 230.78 | 83.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5.85 | -174 | 270.9
2018-10-21 | 6:00 | 255.6 | 119.7 | 236.1281 | 66.93 | 0 | 4.4 | 1.8419 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 255.6
2018-10-21 | 7:00 | 243 | 119.7 | 218.5564 | 52.36 | 0 | 4.4 | 21.5836 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 243
2018-10-21 | 8:00 | 243.1 | 119.7 | 156.9676 | 53.81 | 0 | 4.4 | 43.8224 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -136 | 243.1
2018-10-21 | 9:00 | 245.1 | 119.7 | 140.1266 | 56.85 | 0 | 4.4 | 59.6234 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -136 | 245.1
2018-10-21 | 10:00 | 248.6 | 119.7 | 134.7484 | 58.13 | 0 | 4.4 | 67.1216 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -136 | 248.6
2018-10-21 | 11:00 | 248.3 | 119.7 | 125.5079 | 62.03 | 0 | 4.4 | 71.2621 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -136 | 248.3
2018-10-21 | 12:00 | 251.3 | 119.7 | 135.9634 | 62.02 | 0 | 4.4 | 73.9166 | 0 | 3.3 | 0 | -12 | -136 | 251.3
2018-10-21 | 13:00 | 249.8 | 119.7 | 137.3267 | 62.02 | 0 | 4.4 | 70.3533 | 0 | 4 | 0 | -12 | -136 | 249.8
2018-10-21 | 14:00 | 247.8 | 119.7 | 136.247 | 62.03 | 0 | 4.4 | 56.823 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -136 | 247.8
2018-10-21 | 15:00 | 250.6 | 119.7 | 160.6849 | 62.03 | 0 | 4.4 | 35.4851 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -136 | 250.6
2018-10-21 | 16:00 | 255.6 | 119.7 | 198.2604 | 57.53 | 0 | 4.4 | 8.1096 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -136 | 255.6
2018-10-21 | 17:00 | 272.2 | 119.7 | 195.5752 | 84.72 | 0 | 4.4 | 0.0047567 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -136 | 272.2
2018-10-21 | 18:00 | 281.5 | 119.7 | 195.68 | 94.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -136 | 281.5
2018-10-21 | 19:00 | 273.2 | 119.7 | 195.57 | 87.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -136 | 273.2
2018-10-21 | 20:00 | 266 | 119.7 | 192.89 | 75.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 7.73 | -136 | 266
2018-10-21 | 21:00 | 258.9 | 119.7 | 198.19 | 71.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -136 | 258.9
2018-10-21 | 22:00 | 247.8 | 119.7 | 231.72 | 55.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 9.52 | -174 | 247.8
2018-10-21 | 23:00 | 244.4 | 119.7 | 234.48 | 57.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 244.4
2018-10-22 | 0:00 | 235.6 | 119.7 | 240.06 | 43.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 235.6
2018-10-22 | 1:00 | 242 | 119.7 | 246.73 | 43.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 242
2018-10-22 | 2:00 | 265.8 | 119.7 | 270.03 | 43.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 265.8
2018-10-22 | 3:00 | 286 | 119.7 | 270.53 | 63.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 286
2018-10-22 | 4:00 | 290.2 | 119.7 | 270.53 | 64.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 290.2
2018-10-22 | 5:00 | 285.6 | 119.7 | 270.53 | 59.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 285.6
2018-10-22 | 6:00 | 286.9 | 119.7 | 270.4692 | 58.97 | 0 | 4.4 | 1.6608 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 286.9
2018-10-22 | 7:00 | 294.1 | 119.7 | 270.4123 | 49.28 | 0 | 4.4 | 21.8077 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 294.1
2018-10-22 | 8:00 | 313.1 | 119.7 | 266.2556 | 50.78 | 0 | 4.4 | 44.5644 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 313.1
2018-10-22 | 9:00 | 332.5 | 119.7 | 265.7464 | 54.36 | 0 | 4.4 | 61.5936 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 332.5
2018-10-22 | 10:00 | 337.5 | 119.7 | 268.2331 | 45.94 | 0 | 4.4 | 72.6269 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 337.5
2018-10-22 | 11:00 | 341.9 | 119.7 | 257.6231 | 53.75 | 0 | 4.4 | 80.0269 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 341.9
2018-10-22 | 12:00 | 318 | 119.7 | 234.1346 | 53.77 | 0 | 4.4 | 79.3954 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 318
2018-10-22 | 13:00 | 339.9 | 119.7 | 264.2671 | 53.77 | 0 | 4.4 | 70.8629 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 339.9
2018-10-22 | 14:00 | 346.1 | 119.7 | 270.3086 | 72.88 | 0 | 4.4 | 52.2114 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 346.1
2018-10-22 | 15:00 | 344.2 | 119.7 | 282.5303 | 83.46 | 0 | 4.4 | 27.4097 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 344.2
2018-10-22 | 16:00 | 342.8 | 119.7 | 295.6389 | 88.42 | 0 | 4.4 | 5.3411 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 342.8
2018-10-22 | 17:00 | 346.2 | 119.7 | 295.8388 | 91.96 | 0 | 4.4 | 0.0011958 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 346.2
2018-10-22 | 18:00 | 340.2 | 119.7 | 293.84 | 83.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -174 | 340.2
2018-10-22 | 19:00 | 323.5 | 119.7 | 275.63 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -174 | 323.5
2018-10-22 | 20:00 | 312.2 | 119.7 | 270.45 | 75.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 312.2
2018-10-22 | 21:00 | 300.5 | 119.7 | 270.36 | 61.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -174 | 300.5
2018-10-22 | 22:00 | 289 | 119.7 | 265.89 | 53.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -174 | 289
2018-10-22 | 23:00 | 281.3 | 119.7 | 258.38 | 55.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -174 | 281.3
2018-10-23 | 0:00 | 271.1 | 119.7 | 259.41 | 43.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 271.1
2018-10-23 | 1:00 | 274.8 | 119.7 | 266.9 | 43.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 274.8
2018-10-23 | 2:00 | 295.6 | 119.7 | 286.32 | 48.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 295.6
2018-10-23 | 3:00 | 313.7 | 119.7 | 286.29 | 64.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 313.7
2018-10-23 | 4:00 | 314.4 | 119.7 | 286.39 | 65.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -174 | 314.4
2018-10-23 | 5:00 | 305.8 | 119.7 | 286.3 | 56.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 305.8
2018-10-23 | 6:00 | 302 | 119.7 | 286.359 | 54.69 | 0 | 4.4 | 1.551 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 302
2018-10-23 | 7:00 | 304.4 | 119.7 | 286.347 | 44.8 | 0 | 4.4 | 15.453 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 304.4
2018-10-23 | 8:00 | 326.4 | 119.7 | 282.528 | 59.34 | 0 | 4.4 | 26.832 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 326.4
2018-10-23 | 9:00 | 347.3 | 119.7 | 281.6808 | 62.15 | 0 | 4.4 | 47.1692 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 347.3
2018-10-23 | 10:00 | 347.3 | 119.7 | 286.1907 | 48.29 | 0 | 4.4 | 53.7193 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 347.3
2018-10-23 | 11:00 | 351.8 | 119.7 | 286.129 | 59.9 | 0 | 4.4 | 47.571 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 351.8
2018-10-23 | 12:00 | 329.3 | 119.7 | 274.985 | 53.83 | 0 | 4.4 | 43.085 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 329.3
2018-10-23 | 13:00 | 348.6 | 119.7 | 286.177 | 58.69 | 0 | 4.4 | 48.233 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 348.6
2018-10-23 | 14:00 | 353.3 | 119.7 | 286.1844 | 70.48 | 0 | 4.4 | 43.3356 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 353.3
2018-10-23 | 15:00 | 348.3 | 119.7 | 298.4244 | 83.53 | 0 | 4.4 | 14.8456 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 348.3
2018-10-23 | 16:00 | 351.1 | 119.7 | 309.3255 | 88.24 | 0 | 4.4 | 0.83448 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 351.1
2018-10-23 | 17:00 | 353.9 | 119.7 | 309.41 | 91.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 353.9
2018-10-23 | 18:00 | 346.5 | 119.7 | 307.35 | 83.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 346.5
2018-10-23 | 19:00 | 330.4 | 119.7 | 286.21 | 81.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 330.4
2018-10-23 | 20:00 | 318.7 | 119.7 | 286.2 | 62.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -174 | 318.7
2018-10-23 | 21:00 | 304.9 | 119.7 | 275.12 | 53.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -174 | 304.9
2018-10-23 | 22:00 | 296.4 | 119.7 | 269.81 | 53.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -174 | 296.4
2018-10-23 | 23:00 | 286.3 | 119.7 | 258.8 | 55.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -174 | 286.3
2018-10-24 | 0:00 | 273.9 | 119.7 | 266.57 | 43.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 273.9
2018-10-24 | 1:00 | 279.1 | 119.7 | 255.5 | 43.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -174 | 279.1
2018-10-24 | 2:00 | 300.8 | 119.7 | 274.7 | 43.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -174 | 300.8
2018-10-24 | 3:00 | 315.6 | 119.7 | 295.97 | 49.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 315.6
2018-10-24 | 4:00 | 316 | 119.7 | 295.99 | 58.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 316
2018-10-24 | 5:00 | 303.7 | 119.7 | 295.87 | 48.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 303.7
2018-10-24 | 6:00 | 297.1 | 119.7 | 294.969 | 43.43 | 0 | 4.4 | 0.00097665 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 297.1
2018-10-24 | 7:00 | 307.8 | 119.7 | 293.5175 | 54.27 | 0 | 4.4 | 2.4125 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 307.8
2018-10-24 | 8:00 | 334.8 | 119.7 | 295.1508 | 71.42 | 0 | 4.4 | 14.3292 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 334.8
2018-10-24 | 9:00 | 351.9 | 119.7 | 296.4338 | 70.34 | 0 | 4.4 | 32.7262 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 351.9
2018-10-24 | 10:00 | 356.9 | 119.7 | 296.4275 | 63.74 | 0 | 4.4 | 44.5325 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 356.9
2018-10-24 | 11:00 | 353.5 | 119.7 | 294.2101 | 60.84 | 0 | 4.4 | 45.9499 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 353.5
2018-10-24 | 12:00 | 329.2 | 119.7 | 263.6014 | 60.86 | 0 | 4.4 | 50.8386 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 329.2
2018-10-24 | 13:00 | 354.1 | 119.7 | 286.6261 | 60.86 | 0 | 4.4 | 52.6139 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 354.1
2018-10-24 | 14:00 | 355.6 | 119.7 | 296.4439 | 62.75 | 0 | 4.4 | 40.6061 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 355.6
2018-10-24 | 15:00 | 348.3 | 119.7 | 293.4314 | 78.11 | 0 | 4.4 | 21.2586 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 348.3
2018-10-24 | 16:00 | 350.8 | 119.7 | 306.7885 | 80.51 | 0 | 4.4 | 3.2815 | 0 | 4.8 | 0 | 5.32 | -174 | 350.8
2018-10-24 | 17:00 | 351.6 | 119.7 | 307.14 | 80.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 9.54 | -174 | 351.6
2018-10-24 | 18:00 | 345.2 | 119.7 | 306.87 | 76.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6.61 | -174 | 345.2
2018-10-24 | 19:00 | 329.3 | 119.7 | 295.97 | 76.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 329.3
2018-10-24 | 20:00 | 319.1 | 119.7 | 293.38 | 63.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 319.1
2018-10-24 | 21:00 | 307.2 | 119.7 | 292.28 | 53.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 307.2
2018-10-24 | 22:00 | 295.5 | 119.7 | 282.37 | 53.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 295.5
2018-10-24 | 23:00 | 284.6 | 119.7 | 272.67 | 53.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 284.6
2018-10-25 | 0:00 | 276.1 | 119.7 | 275.37 | 43.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 276.1
2018-10-25 | 1:00 | 278.5 | 119.7 | 280.31 | 43.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 278.5
2018-10-25 | 2:00 | 303 | 119.7 | 295.59 | 53.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 303
2018-10-25 | 3:00 | 318.6 | 119.7 | 295.66 | 68.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 318.6
2018-10-25 | 4:00 | 320.6 | 119.7 | 295.59 | 70.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 320.6
2018-10-25 | 5:00 | 313.2 | 119.7 | 295.49 | 62.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 313.2
2018-10-25 | 6:00 | 306.6 | 119.7 | 295.6743 | 54.7 | 0 | 4.4 | 0.92569 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 306.6
2018-10-25 | 7:00 | 312.1 | 119.7 | 292.3515 | 50.71 | 0 | 4.4 | 14.2385 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 312.1
2018-10-25 | 8:00 | 329.5 | 119.7 | 296.4838 | 47.82 | 0 | 4.4 | 31.9962 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 329.5
2018-10-25 | 9:00 | 347.1 | 119.7 | 294.0239 | 50.66 | 0 | 4.4 | 48.2161 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 347.1
2018-10-25 | 10:00 | 349.8 | 119.7 | 288.8236 | 53.27 | 0 | 4.4 | 51.3064 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 349.8
2018-10-25 | 11:00 | 352.9 | 119.7 | 274.8569 | 61.07 | 0 | 4.4 | 58.5731 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 352.9
2018-10-25 | 12:00 | 322.8 | 119.7 | 245.2672 | 61.09 | 0 | 4.4 | 59.3428 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 322.8
2018-10-25 | 13:00 | 346.2 | 119.7 | 268.0649 | 61.08 | 0 | 4.4 | 59.9551 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 346.2
2018-10-25 | 14:00 | 349 | 119.7 | 282.8557 | 61.54 | 0 | 4.4 | 49.1043 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 349
2018-10-25 | 15:00 | 345.9 | 119.7 | 294.537 | 66 | 0 | 4.4 | 30.063 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 345.9
2018-10-25 | 16:00 | 346.3 | 119.7 | 299.0878 | 81.25 | 0 | 4.4 | 5.6422 | 0 | 5.2 | 0 | 5.02 | -174 | 346.3
2018-10-25 | 17:00 | 349.6 | 119.7 | 302.81 | 81.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 8.61 | -174 | 349.6
2018-10-25 | 18:00 | 345.1 | 119.7 | 302.79 | 76.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.83 | -174 | 345.1
2018-10-25 | 19:00 | 329.4 | 119.7 | 294.51 | 76.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 329.4
2018-10-25 | 20:00 | 321.8 | 119.7 | 293.19 | 70.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 321.8
2018-10-25 | 21:00 | 309.6 | 119.7 | 295.93 | 54.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 309.6
2018-10-25 | 22:00 | 298.1 | 119.7 | 284.83 | 54.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 298.1
2018-10-25 | 23:00 | 286.6 | 119.7 | 270.81 | 54.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 286.6
2018-10-26 | 0:00 | 275.5 | 119.7 | 267.07 | 45.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 275.5
2018-10-26 | 1:00 | 280.1 | 119.7 | 262.2 | 45.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 9.51 | -174 | 280.1
2018-10-26 | 2:00 | 302.5 | 119.7 | 267.27 | 71.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -174 | 302.5
2018-10-26 | 3:00 | 317.1 | 119.7 | 261.27 | 85.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 6 | -174 | 317.1
2018-10-26 | 4:00 | 320.8 | 119.7 | 261.2 | 79.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 5.97 | -174 | 320.8
2018-10-26 | 5:00 | 311.8 | 119.7 | 267.17 | 63.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -174 | 311.8
2018-10-26 | 6:00 | 307.3 | 119.7 | 267.1971 | 63.73 | 0 | 4.4 | 1.2729 | 0 | 25 | 0 | 0 | -174 | 307.3
2018-10-26 | 7:00 | 311 | 119.7 | 267.149 | 56.33 | 0 | 4.4 | 19.921 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -174 | 311
2018-10-26 | 8:00 | 325.3 | 119.7 | 267.1765 | 52.64 | 0 | 4.4 | 43.3835 | 0 | 12 | 0 | 0 | -174 | 325.3
2018-10-26 | 9:00 | 344.7 | 119.7 | 266.3284 | 59.64 | 0 | 4.4 | 59.6316 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 344.7
2018-10-26 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 259.7992 | 54.69 | 0 | 4.4 | 70.0108 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 347.8
2018-10-26 | 11:00 | 350.4 | 119.7 | 247.4418 | 64.49 | 0 | 4.4 | 74.4682 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 350.4
2018-10-26 | 12:00 | 327.5 | 119.7 | 233.3327 | 62.5 | 0 | 4.4 | 67.3673 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -174 | 327.5
2018-10-26 | 13:00 | 349 | 119.7 | 265.4866 | 63.28 | 0 | 4.4 | 52.5334 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 349
2018-10-26 | 14:00 | 351 | 119.7 | 266.4477 | 84.86 | 0 | 4.4 | 22.3923 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -174 | 351
2018-10-26 | 15:00 | 347.7 | 119.7 | 266.5222 | 90.65 | 0 | 4.4 | 6.3278 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -174 | 347.7
2018-10-26 | 16:00 | 347.6 | 119.7 | 265.4707 | 106.55 | 0 | 4.4 | 0.87927 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -174 | 347.6
2018-10-26 | 17:00 | 347.2 | 119.7 | 265.55 | 115.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -174 | 347.2
2018-10-26 | 18:00 | 335.3 | 119.7 | 265.35 | 98.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -174 | 335.3
2018-10-26 | 19:00 | 325.9 | 119.7 | 265.39 | 73.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -174 | 325.9
2018-10-26 | 20:00 | 314.2 | 119.7 | 266.59 | 59.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -174 | 314.2
2018-10-26 | 21:00 | 307.8 | 119.7 | 263.22 | 58.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -174 | 307.8
2018-10-26 | 22:00 | 293.3 | 119.7 | 259.82 | 57.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -174 | 293.3
2018-10-26 | 23:00 | 284.3 | 119.7 | 250.31 | 57.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -174 | 284.3
2018-10-27 | 0:00 | 272.8 | 119.7 | 228.21 | 73.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -174 | 272.8
2018-10-27 | 1:00 | 275.5 | 119.7 | 228.33 | 78.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 275.5
2018-10-27 | 2:00 | 292.6 | 119.7 | 223.11 | 72.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5.2 | -174 | 292.6
2018-10-27 | 3:00 | 305 | 119.7 | 223.12 | 83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 5.18 | -174 | 305
2018-10-27 | 4:00 | 300.9 | 119.7 | 223.1 | 79.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 5.2 | -174 | 300.9
2018-10-27 | 5:00 | 288.8 | 119.7 | 223.2 | 68.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 5.92 | -174 | 288.8
2018-10-27 | 6:00 | 271.4 | 119.7 | 228.21 | 55.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -174 | 271.4
2018-10-27 | 7:00 | 274.8 | 119.7 | 226.9816 | 55.16 | 0 | 4.4 | 0.45837 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -174 | 274.8
2018-10-27 | 8:00 | 289.5 | 119.7 | 189.3526 | 67.02 | 0 | 4.4 | 3.0274 | 0 | 42 | 0 | 0 | -136 | 289.5
2018-10-27 | 9:00 | 299.6 | 119.7 | 183.6222 | 76.97 | 0 | 4.4 | 8.4078 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -136 | 299.6
2018-10-27 | 10:00 | 297.2 | 119.7 | 183.4771 | 70.36 | 0 | 4.4 | 12.3629 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | -136 | 297.2
2018-10-27 | 11:00 | 292.1 | 119.7 | 175.9448 | 65.15 | 0 | 4.4 | 25.0052 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -136 | 292.1
2018-10-27 | 12:00 | 284.2 | 119.7 | 163.3139 | 63.18 | 0 | 4.4 | 26.4061 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -136 | 284.2
2018-10-27 | 13:00 | 285.3 | 119.7 | 175.2347 | 63.94 | 0 | 4.4 | 18.8253 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -136 | 285.3
2018-10-27 | 14:00 | 286.2 | 119.7 | 188.8826 | 66.35 | 0 | 4.4 | 7.9674 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -136 | 286.2
2018-10-27 | 15:00 | 284.9 | 119.7 | 188.9492 | 63.98 | 0 | 4.4 | 6.5708 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -136 | 284.9
2018-10-27 | 16:00 | 293.8 | 119.7 | 183.5008 | 83.06 | 0 | 4.4 | 0.43918 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -136 | 293.8
2018-10-27 | 17:00 | 298.6 | 119.7 | 187.76 | 87.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -136 | 298.6
2018-10-27 | 18:00 | 298.7 | 119.7 | 187.66 | 93.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -136 | 298.7
2018-10-27 | 19:00 | 283.3 | 119.7 | 187.66 | 79.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -136 | 283.3
2018-10-27 | 20:00 | 279.6 | 119.7 | 187.18 | 75.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -136 | 279.6
2018-10-27 | 21:00 | 265.4 | 119.7 | 186.72 | 62.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -136 | 265.4
2018-10-27 | 22:00 | 254.6 | 119.7 | 222.37 | 57.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -174 | 254.6
2018-10-27 | 23:00 | 245.5 | 119.7 | 213.75 | 57.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -174 | 245.5
2018-10-28 | 0:00 | 236.5 | 119.7 | 204.8 | 51.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -174 | 236.5
2018-10-28 | 1:00 | 240.3 | 119.7 | 212.89 | 51.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 5.59 | -174 | 240.3
2018-10-28 | 2:00 | 264.6 | 119.7 | 212.98 | 78.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 5.85 | -174 | 264.6
2018-10-28 | 3:00 | 282 | 119.7 | 218.13 | 87.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 6.28 | -174 | 282
2018-10-28 | 4:00 | 281.7 | 119.7 | 222.45 | 90.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 6.28 | -174 | 281.7
2018-10-28 | 5:00 | 266.9 | 119.7 | 215.9 | 87.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 266.9
2018-10-28 | 6:00 | 250.7 | 119.7 | 215.7026 | 74.38 | 0 | 4.4 | 0.01735 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 250.7
2018-10-28 | 7:00 | 247.7 | 119.7 | 216.2191 | 62.03 | 0 | 4.4 | 3.5509 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -174 | 247.7
2018-10-28 | 8:00 | 254.5 | 119.7 | 177.074 | 57.2 | 0 | 4.4 | 9.726 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -136 | 254.5
2018-10-28 | 9:00 | 261.8 | 119.7 | 175.6093 | 58.29 | 0 | 4.4 | 17.5007 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -136 | 261.8
2018-10-28 | 10:00 | 263.2 | 119.7 | 168.2155 | 59.6 | 0 | 4.4 | 22.8845 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -136 | 263.2
2018-10-28 | 11:00 | 263.2 | 119.7 | 154.1599 | 63.51 | 0 | 4.4 | 30.9301 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -136 | 263.2
2018-10-28 | 12:00 | 262.1 | 119.7 | 156.5902 | 63.53 | 0 | 4.4 | 31.4798 | 0 | 34.4 | 0 | -12 | -136 | 262.1
2018-10-28 | 13:00 | 253.8 | 119.7 | 149.8389 | 64.33 | 0 | 4.4 | 30.5311 | 0 | 33 | 0 | -12 | -136 | 253.8
2018-10-28 | 14:00 | 253.9 | 119.7 | 152.0888 | 64.33 | 0 | 4.4 | 30.2812 | 0 | 31.1 | 0 | -12 | -136 | 253.9
2018-10-28 | 15:00 | 260.1 | 119.7 | 161.6366 | 64.34 | 0 | 4.4 | 17.4234 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -136 | 260.1
2018-10-28 | 16:00 | 264.9 | 119.7 | 175.2428 | 73.73 | 0 | 4.4 | 2.6272 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -136 | 264.9
2018-10-28 | 17:00 | 284.8 | 119.7 | 179.03 | 95.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -136 | 284.8
2018-10-28 | 18:00 | 290.2 | 119.7 | 179.34 | 90.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 6.28 | -136 | 290.2
2018-10-28 | 19:00 | 284.4 | 119.7 | 183.29 | 88.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 6.28 | -136 | 284.4
2018-10-28 | 20:00 | 274.9 | 119.7 | 174.98 | 79.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 5.5 | -136 | 274.9
2018-10-28 | 21:00 | 265.4 | 119.7 | 174.77 | 63.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 5.03 | -136 | 265.4
2018-10-28 | 22:00 | 254.4 | 119.7 | 209.98 | 56.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | -174 | 254.4
2018-10-28 | 23:00 | 247.4 | 119.7 | 210.06 | 56.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -174 | 247.4
2018-10-29 | 0:00 | 236.8 | 119.7 | 201.22 | 44.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -174 | 236.8
2018-10-29 | 1:00 | 241.1 | 119.7 | 202.92 | 44.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -174 | 241.1
2018-10-29 | 2:00 | 267.2 | 119.7 | 230.11 | 44.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -174 | 267.2
2018-10-29 | 3:00 | 283.8 | 119.7 | 251.29 | 44.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -174 | 283.8
2018-10-29 | 4:00 | 289.2 | 119.7 | 266.97 | 45.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -174 | 289.2
2018-10-29 | 5:00 | 286.9 | 119.7 | 258.49 | 45.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -174 | 286.9
2018-10-29 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 256.73 | 44.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -174 | 289.2
2018-10-29 | 7:00 | 303.5 | 119.7 | 267.024 | 52.38 | 0 | 4.4 | 0.79597 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -174 | 303.5
2018-10-29 | 8:00 | 334.4 | 119.7 | 292.6346 | 55.3 | 0 | 4.4 | 4.5654 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -174 | 334.4
2018-10-29 | 9:00 | 357.8 | 119.7 | 294.9855 | 75.74 | 0 | 4.4 | 8.8745 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -174 | 357.8
2018-10-29 | 10:00 | 362.2 | 119.7 | 299.629 | 73.34 | 0 | 4.4 | 14.731 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -174 | 362.2
2018-10-29 | 11:00 | 363.8 | 119.7 | 299.5822 | 84.12 | 0 | 4.4 | 15.0978 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 363.8
2018-10-29 | 12:00 | 337.2 | 119.7 | 299.5253 | 61.04 | 0 | 4.4 | 19.2347 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 337.2
2018-10-29 | 13:00 | 352.9 | 119.7 | 299.5208 | 80.02 | 0 | 4.4 | 18.4592 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 352.9
2018-10-29 | 14:00 | 355.1 | 119.7 | 299.5866 | 84.74 | 0 | 4.4 | 16.3734 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 355.1
2018-10-29 | 15:00 | 351.3 | 119.7 | 299.568 | 79.13 | 0 | 4.4 | 15.602 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 351.3
2018-10-29 | 16:00 | 353.4 | 119.7 | 305.7273 | 85.98 | 0 | 4.4 | 2.0927 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 353.4
2018-10-29 | 17:00 | 359.2 | 119.7 | 302.44 | 91.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -174 | 359.2
2018-10-29 | 18:00 | 353.7 | 119.7 | 299.67 | 83.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -174 | 353.7
2018-10-29 | 19:00 | 339.7 | 119.7 | 299.47 | 60.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -174 | 339.7
2018-10-29 | 20:00 | 329.1 | 119.7 | 295.67 | 56.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -174 | 329.1
2018-10-29 | 21:00 | 313.7 | 119.7 | 282.3 | 56.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -174 | 313.7
2018-10-29 | 22:00 | 299.2 | 119.7 | 261.11 | 56.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -174 | 299.2
2018-10-29 | 23:00 | 287.2 | 119.7 | 251.39 | 56.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -174 | 287.2
2018-10-30 | 0:00 | 278.6 | 119.7 | 251.75 | 45.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -174 | 278.6
2018-10-30 | 1:00 | 283.6 | 119.7 | 267.24 | 44.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -174 | 283.6
2018-10-30 | 2:00 | 308 | 119.7 | 295.42 | 46.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 308
2018-10-30 | 3:00 | 323.3 | 119.7 | 295.4 | 48.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -174 | 323.3
2018-10-30 | 4:00 | 323.9 | 119.7 | 295.41 | 52.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -174 | 323.9
2018-10-30 | 5:00 | 315.4 | 119.7 | 281.92 | 45.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -174 | 315.4
2018-10-30 | 6:00 | 312.6 | 119.7 | 285.3718 | 44.95 | 0 | 4.4 | 0.078214 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -174 | 312.6
2018-10-30 | 7:00 | 317.7 | 119.7 | 287.3726 | 44.96 | 0 | 4.4 | 4.0674 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -174 | 317.7
2018-10-30 | 8:00 | 345.5 | 119.7 | 291.3298 | 64.12 | 0 | 4.4 | 10.1502 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -174 | 345.5
2018-10-30 | 9:00 | 360.5 | 119.7 | 295.1048 | 66.24 | 0 | 4.4 | 19.9552 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -174 | 360.5
2018-10-30 | 10:00 | 360.6 | 119.7 | 295.1336 | 58.13 | 0 | 4.4 | 23.6364 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -174 | 360.6
2018-10-30 | 11:00 | 362.7 | 119.7 | 295.0993 | 59.09 | 0 | 4.4 | 27.7107 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -174 | 362.7
2018-10-30 | 12:00 | 340.1 | 119.7 | 279.3916 | 55.79 | 0 | 4.4 | 27.6184 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -174 | 340.1
2018-10-30 | 13:00 | 361.3 | 119.7 | 295.1326 | 67.84 | 0 | 4.4 | 19.0274 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -174 | 361.3
2018-10-30 | 14:00 | 365.4 | 119.7 | 296.374 | 86.34 | 0 | 4.4 | 10.686 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 365.4
2018-10-30 | 15:00 | 363.3 | 119.7 | 301.6849 | 86.36 | 0 | 4.4 | 3.7551 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -174 | 363.3
2018-10-30 | 16:00 | 370.2 | 119.7 | 311.0417 | 86.38 | 0 | 4.4 | 0.67828 | 0 | 22 | 0 | 0 | -174 | 370.2
2018-10-30 | 17:00 | 375.4 | 119.7 | 316.51 | 90.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 375.4
2018-10-30 | 18:00 | 369 | 119.7 | 311.69 | 86.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -174 | 369
2018-10-30 | 19:00 | 354.8 | 119.7 | 295.06 | 86.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -174 | 354.8
2018-10-30 | 20:00 | 344.6 | 119.7 | 294.71 | 77.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -174 | 344.6
2018-10-30 | 21:00 | 329.7 | 119.7 | 294.97 | 56.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -174 | 329.7
2018-10-30 | 22:00 | 317.3 | 119.7 | 285.42 | 56.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 317.3
2018-10-30 | 23:00 | 304.5 | 119.7 | 271.69 | 56.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -174 | 304.5
2018-10-31 | 0:00 | 292.8 | 119.7 | 270.41 | 45.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -174 | 292.8
2018-10-31 | 1:00 | 300.7 | 119.7 | 275.5 | 45.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -174 | 300.7
2018-10-31 | 2:00 | 320.4 | 119.7 | 288.87 | 45.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -174 | 320.4
2018-10-31 | 3:00 | 328.7 | 119.7 | 301.95 | 45.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -174 | 328.7
2018-10-31 | 4:00 | 329.7 | 119.7 | 300.24 | 45.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -174 | 329.7
2018-10-31 | 5:00 | 330.6 | 119.7 | 297.97 | 53.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -174 | 330.6
2018-10-31 | 6:00 | 331.6 | 119.7 | 298.068 | 53.53 | 0 | 4.4 | 0.10195 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -174 | 331.6
2018-10-31 | 7:00 | 334.2 | 119.7 | 298.0397 | 54.52 | 0 | 4.4 | 8.3403 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -174 | 334.2
2018-10-31 | 8:00 | 353.3 | 119.7 | 300.4407 | 61.3 | 0 | 4.4 | 20.3593 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -174 | 353.3
2018-10-31 | 9:00 | 368.6 | 119.7 | 295.7981 | 76.44 | 0 | 4.4 | 26.5619 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -174 | 368.6
2018-10-31 | 10:00 | 365.3 | 119.7 | 295.7223 | 74.3 | 0 | 4.4 | 25.9777 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -174 | 365.3
2018-10-31 | 11:00 | 366.3 | 119.7 | 295.7678 | 68.68 | 0 | 4.4 | 34.1522 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 366.3
2018-10-31 | 12:00 | 343.2 | 119.7 | 277.2 | 62.55 | 0 | 4.4 | 29.95 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -174 | 343.2
2018-10-31 | 13:00 | 360 | 119.7 | 290.9092 | 62.56 | 0 | 4.4 | 34.8308 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -174 | 360
2018-10-31 | 14:00 | 361.8 | 119.7 | 300.4727 | 62.58 | 0 | 4.4 | 24.9473 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -174 | 361.8
2018-10-31 | 15:00 | 358.5 | 119.7 | 298.7476 | 78.57 | 0 | 4.4 | 10.8824 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -174 | 358.5
2018-10-31 | 16:00 | 365.2 | 119.7 | 314.1124 | 78.58 | 0 | 4.4 | 0.90758 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -174 | 365.2
2018-10-31 | 17:00 | 372.1 | 119.7 | 317.99 | 74.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 9.5 | -174 | 372.1
2018-10-31 | 18:00 | 369.8 | 119.7 | 313.92 | 74.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 8.26 | -174 | 369.8
2018-10-31 | 19:00 | 356.2 | 119.7 | 317.36 | 74.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 356.2
2018-10-31 | 20:00 | 346.7 | 119.7 | 299.45 | 72.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -174 | 346.7
2018-10-31 | 21:00 | 334 | 119.7 | 299.89 | 61.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -174 | 334
2018-10-31 | 22:00 | 318.6 | 119.7 | 289.75 | 56.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -174 | 318.6
2018-10-31 | 23:00 | 308 | 119.7 | 275.52 | 56.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -174 | 308
2018-11-01 | 0:00 | 295.1 | 119.7 | 274.43 | 46.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -174 | 295.1
2018-11-01 | 1:00 | 301.4 | 119.7 | 283.52 | 46.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -174 | 301.4
2018-11-01 | 2:00 | 322.1 | 119.7 | 307.41 | 46.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -174 | 322.1
2018-11-01 | 3:00 | 338.5 | 119.7 | 316.28 | 60.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 338.5
2018-11-01 | 4:00 | 340.7 | 119.7 | 314.53 | 63.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 340.7
2018-11-01 | 5:00 | 333.7 | 119.7 | 316.74 | 56.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 333.7
2018-11-01 | 6:00 | 334.3 | 119.7 | 314.5138 | 67.13 | 0 | 4.4 | 0.35623 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 334.3
2018-11-01 | 7:00 | 336.9 | 119.7 | 316.464 | 51.39 | 0 | 4.4 | 12.246 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 336.9
2018-11-01 | 8:00 | 352.8 | 119.7 | 310.8262 | 59.85 | 0 | 4.4 | 30.4238 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 352.8
2018-11-01 | 9:00 | 364.9 | 119.7 | 310.1501 | 52.71 | 0 | 4.4 | 51.1399 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 364.9
2018-11-01 | 10:00 | 366.8 | 119.7 | 293.1432 | 55.33 | 0 | 4.4 | 65.3268 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 366.8
2018-11-01 | 11:00 | 365.1 | 119.7 | 278.0895 | 63.25 | 0 | 4.4 | 69.2605 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 365.1
2018-11-01 | 12:00 | 344.7 | 119.7 | 250.7773 | 63.27 | 0 | 4.4 | 76.8527 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 344.7
2018-11-01 | 13:00 | 359.3 | 119.7 | 287.1704 | 63.28 | 0 | 4.4 | 53.8496 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 359.3
2018-11-01 | 14:00 | 363.6 | 119.7 | 311.1234 | 63.75 | 0 | 4.4 | 29.6266 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 363.6
2018-11-01 | 15:00 | 357.4 | 119.7 | 313.6451 | 78.73 | 0 | 4.4 | 12.5249 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 357.4
2018-11-01 | 16:00 | 365.7 | 119.7 | 332.8075 | 78.76 | 0 | 4.4 | 1.7325 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 365.7
2018-11-01 | 17:00 | 374.4 | 119.7 | 334.93 | 76.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 9.6 | -174 | 374.4
2018-11-01 | 18:00 | 370.8 | 119.7 | 334.84 | 74.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 9.67 | -174 | 370.8
2018-11-01 | 19:00 | 355.7 | 119.7 | 330.3 | 74.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 355.7
2018-11-01 | 20:00 | 346 | 119.7 | 320.04 | 74.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 346
2018-11-01 | 21:00 | 333.8 | 119.7 | 314.74 | 67.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 333.8
2018-11-01 | 22:00 | 325.9 | 119.7 | 317.26 | 56.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 325.9
2018-11-01 | 23:00 | 315.5 | 119.7 | 306.54 | 56.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 315.5
2018-11-02 | 0:00 | 302.3 | 119.7 | 300.64 | 48.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 302.3
2018-11-02 | 1:00 | 305.6 | 119.7 | 303.04 | 47.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 305.6
2018-11-02 | 2:00 | 328.2 | 119.7 | 308.09 | 66.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 328.2
2018-11-02 | 3:00 | 344.6 | 119.7 | 308.08 | 84.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 344.6
2018-11-02 | 4:00 | 348.2 | 119.7 | 302.62 | 86.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5.56 | -174 | 348.2
2018-11-02 | 5:00 | 340.6 | 119.7 | 308.09 | 80.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 340.6
2018-11-02 | 6:00 | 341 | 119.7 | 308.1353 | 81.33 | 0 | 4.4 | 0.3347 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 341
2018-11-02 | 7:00 | 343 | 119.7 | 302.6844 | 68.57 | 0 | 4.4 | 14.1456 | 0 | 0.6 | 0 | 6.9 | -174 | 343
2018-11-02 | 8:00 | 353.3 | 119.7 | 307.0401 | 60.09 | 0 | 4.4 | 35.6699 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 353.3
2018-11-02 | 9:00 | 364.7 | 119.7 | 306.0328 | 54.52 | 0 | 4.4 | 53.6472 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 364.7
2018-11-02 | 10:00 | 359.1 | 119.7 | 277.5454 | 59.14 | 0 | 4.4 | 71.9146 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 359.1
2018-11-02 | 11:00 | 354 | 119.7 | 259.3237 | 65.16 | 0 | 4.4 | 78.6163 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 354
2018-11-02 | 12:00 | 331.7 | 119.7 | 242.3655 | 67.18 | 0 | 4.4 | 71.2545 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 331.7
2018-11-02 | 13:00 | 349.2 | 119.7 | 265.7441 | 65.96 | 0 | 4.4 | 65.9959 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 349.2
2018-11-02 | 14:00 | 354.5 | 119.7 | 286.4537 | 66.44 | 0 | 4.4 | 49.5063 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 354.5
2018-11-02 | 15:00 | 350.6 | 119.7 | 307.452 | 68.94 | 0 | 4.4 | 23.408 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 350.6
2018-11-02 | 16:00 | 355.3 | 119.7 | 306.0581 | 96.64 | 0 | 4.4 | 2.0019 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 355.3
2018-11-02 | 17:00 | 361.2 | 119.7 | 306.05 | 104.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 361.2
2018-11-02 | 18:00 | 355 | 119.7 | 306.06 | 98.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 355
2018-11-02 | 19:00 | 343.4 | 119.7 | 306.07 | 86.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 343.4
2018-11-02 | 20:00 | 333.8 | 119.7 | 306.05 | 77.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 333.8
2018-11-02 | 21:00 | 320 | 119.7 | 302.68 | 59.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6.92 | -174 | 320
2018-11-02 | 22:00 | 313.3 | 119.7 | 302.59 | 59.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 313.3
2018-11-02 | 23:00 | 304.9 | 119.7 | 294.07 | 59.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 304.9
2018-11-03 | 0:00 | 294.3 | 119.7 | 287.18 | 51.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.68 | -174 | 294.3
2018-11-03 | 1:00 | 298.6 | 119.7 | 288.39 | 54.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.68 | -174 | 298.6
2018-11-03 | 2:00 | 317.4 | 119.7 | 301.27 | 60.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.68 | -174 | 317.4
2018-11-03 | 3:00 | 329.8 | 119.7 | 312.13 | 61.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.68 | -174 | 329.8
2018-11-03 | 4:00 | 329.9 | 119.7 | 311.81 | 61.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3.68 | -174 | 329.9
2018-11-03 | 5:00 | 319 | 119.7 | 301.9 | 61.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.68 | -174 | 319
2018-11-03 | 6:00 | 303.6 | 119.7 | 291.1759 | 56.43 | 0 | 4.4 | 0.51412 | 0 | 1.7 | 0 | 3.68 | -174 | 303.6
2018-11-03 | 7:00 | 291.7 | 119.7 | 266.5599 | 51.36 | 0 | 4.4 | 21.2801 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 291.7
2018-11-03 | 8:00 | 287.8 | 119.7 | 202.1817 | 53.98 | 0 | 4.4 | 48.0383 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -141 | 287.8
2018-11-03 | 9:00 | 288.2 | 119.7 | 184.9703 | 51.39 | 0 | 4.4 | 68.3397 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -141 | 288.2
2018-11-03 | 10:00 | 286.6 | 119.7 | 178.5109 | 52.71 | 0 | 4.4 | 83.8791 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -141 | 286.6
2018-11-03 | 11:00 | 283.4 | 119.7 | 166.2335 | 56.73 | 0 | 4.4 | 88.9365 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -141 | 283.4
2018-11-03 | 12:00 | 276.4 | 119.7 | 158.8528 | 56.74 | 0 | 4.4 | 88.6072 | 0 | 1.1 | 0 | -12 | -141 | 276.4
2018-11-03 | 13:00 | 278.2 | 119.7 | 168.7466 | 56.77 | 0 | 4.4 | 80.3834 | 0 | 1.2 | 0 | -12 | -141 | 278.2
2018-11-03 | 14:00 | 276.6 | 119.7 | 175.2716 | 57.24 | 0 | 4.4 | 60.0884 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -141 | 276.6
2018-11-03 | 15:00 | 278.1 | 119.7 | 204.1977 | 56.8 | 0 | 4.4 | 32.4023 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -141 | 278.1
2018-11-03 | 16:00 | 282 | 119.7 | 237.178 | 56.82 | 0 | 4.4 | 3.402 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -141 | 282
2018-11-03 | 17:00 | 300 | 119.7 | 250.1 | 62.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3.15 | -141 | 300
2018-11-03 | 18:00 | 302.5 | 119.7 | 252.47 | 61.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.68 | -141 | 302.5
2018-11-03 | 19:00 | 295.6 | 119.7 | 251.16 | 56.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.68 | -141 | 295.6
2018-11-03 | 20:00 | 289 | 119.7 | 247.67 | 57.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -141 | 289
2018-11-03 | 21:00 | 280.9 | 119.7 | 239.4 | 56.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -141 | 280.9
2018-11-03 | 22:00 | 272.9 | 119.7 | 263.19 | 56.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 272.9
2018-11-03 | 23:00 | 265.1 | 119.7 | 253.97 | 56.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 265.1
2018-11-04 | 0:00 | 257.6 | 119.7 | 251.21 | 53.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 257.6
2018-11-04 | 1:00 | 264.7 | 119.7 | 257.3 | 54.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 264.7
2018-11-04 | 2:00 | 286.5 | 119.7 | 256.91 | 75.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 286.5
2018-11-04 | 3:00 | 302.6 | 119.7 | 260.44 | 83.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 5.83 | -174 | 302.6
2018-11-04 | 4:00 | 303.4 | 119.7 | 260.45 | 83.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 7.4 | -174 | 303.4
2018-11-04 | 5:00 | 287.9 | 119.7 | 257.4 | 78.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 287.9
2018-11-04 | 6:00 | 271.7 | 119.7 | 257.4284 | 62.71 | 0 | 4.4 | 0.16162 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 271.7
2018-11-04 | 7:00 | 268 | 119.7 | 255.2117 | 53.4 | 0 | 4.4 | 5.9883 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 268
2018-11-04 | 8:00 | 271.4 | 119.7 | 214.6956 | 56.1 | 0 | 4.4 | 15.5044 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 271.4
2018-11-04 | 9:00 | 277.2 | 119.7 | 208.8043 | 56.94 | 0 | 4.4 | 26.3557 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 277.2
2018-11-04 | 10:00 | 275.8 | 119.7 | 209.5666 | 56.15 | 0 | 4.4 | 26.3834 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -141 | 275.8
2018-11-04 | 11:00 | 271.6 | 119.7 | 195.8065 | 62.17 | 0 | 4.4 | 30.1235 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -141 | 271.6
2018-11-04 | 12:00 | 271.4 | 119.7 | 198.6196 | 60.2 | 0 | 4.4 | 29.0804 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -141 | 271.4
2018-11-04 | 13:00 | 267.9 | 119.7 | 200.1835 | 60.98 | 0 | 4.4 | 23.2365 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -141 | 267.9
2018-11-04 | 14:00 | 266.7 | 119.7 | 209.3292 | 61.44 | 0 | 4.4 | 12.4308 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -141 | 266.7
2018-11-04 | 15:00 | 266.4 | 119.7 | 214.4595 | 61.02 | 0 | 4.4 | 7.0205 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -141 | 266.4
2018-11-04 | 16:00 | 275.9 | 119.7 | 222.858 | 68.19 | 0 | 4.4 | 0.45196 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -141 | 275.9
2018-11-04 | 17:00 | 297.9 | 119.7 | 224.58 | 85.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -141 | 297.9
2018-11-04 | 18:00 | 300.9 | 119.7 | 228.17 | 85.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -141 | 300.9
2018-11-04 | 19:00 | 295.9 | 119.7 | 222.9 | 84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -141 | 295.9
2018-11-04 | 20:00 | 286.5 | 119.7 | 222.46 | 74.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -141 | 286.5
2018-11-04 | 21:00 | 276.3 | 119.7 | 222.92 | 64.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -141 | 276.3
2018-11-04 | 22:00 | 267.7 | 119.7 | 254.06 | 59.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 267.7
2018-11-04 | 23:00 | 261.7 | 119.7 | 247.15 | 59.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 261.7
2018-11-05 | 0:00 | 252.2 | 119.7 | 247.99 | 49.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 252.2
2018-11-05 | 1:00 | 260 | 119.7 | 255.57 | 49.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 260
2018-11-05 | 2:00 | 285.5 | 119.7 | 280.05 | 49.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 285.5
2018-11-05 | 3:00 | 303.4 | 119.7 | 285.98 | 62.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 303.4
2018-11-05 | 4:00 | 306.4 | 119.7 | 286.07 | 63.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 306.4
2018-11-05 | 5:00 | 301.8 | 119.7 | 285.98 | 57.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 301.8
2018-11-05 | 6:00 | 301.9 | 119.7 | 285.9951 | 60.12 | 0 | 4.4 | 0.4849 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 301.9
2018-11-05 | 7:00 | 311.8 | 119.7 | 286.0466 | 59.52 | 0 | 4.4 | 12.4334 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 311.8
2018-11-05 | 8:00 | 332.4 | 119.7 | 281.9424 | 58.09 | 0 | 4.4 | 37.3676 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 332.4
2018-11-05 | 9:00 | 346.3 | 119.7 | 277.0351 | 55.14 | 0 | 4.4 | 60.6249 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 346.3
2018-11-05 | 10:00 | 349.6 | 119.7 | 273.5543 | 59.65 | 0 | 4.4 | 65.8957 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 349.6
2018-11-05 | 11:00 | 350 | 119.7 | 264.8871 | 65.67 | 0 | 4.4 | 68.9429 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 350
2018-11-05 | 12:00 | 328.1 | 119.7 | 239.6657 | 67.68 | 0 | 4.4 | 69.2543 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 328.1
2018-11-05 | 13:00 | 348.1 | 119.7 | 278.5751 | 66.47 | 0 | 4.4 | 51.8549 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 348.1
2018-11-05 | 14:00 | 351.7 | 119.7 | 279.5485 | 85.66 | 0 | 4.4 | 35.6915 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 351.7
2018-11-05 | 15:00 | 350.2 | 119.7 | 280.1637 | 95.35 | 0 | 4.4 | 22.0863 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 350.2
2018-11-05 | 16:00 | 354 | 119.7 | 286.5774 | 110.32 | 0 | 4.4 | 2.5026 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 354
2018-11-05 | 17:00 | 359 | 119.7 | 279.9 | 116.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 6.68 | -174 | 359
2018-11-05 | 18:00 | 353.4 | 119.7 | 279.88 | 111.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 6.69 | -174 | 353.4
2018-11-05 | 19:00 | 338.4 | 119.7 | 286.48 | 97.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 338.4
2018-11-05 | 20:00 | 328.4 | 119.7 | 284.17 | 89.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 328.4
2018-11-05 | 21:00 | 315.7 | 119.7 | 284.5 | 75.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 315.7
2018-11-05 | 22:00 | 307.2 | 119.7 | 285.98 | 62.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 307.2
2018-11-05 | 23:00 | 298.9 | 119.7 | 281.55 | 60.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 298.9
2018-11-06 | 0:00 | 287.1 | 119.7 | 279.86 | 49.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 287.1
2018-11-06 | 1:00 | 292.4 | 119.7 | 284.62 | 49.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 292.4
2018-11-06 | 2:00 | 316.4 | 119.7 | 299.6 | 56.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 316.4
2018-11-06 | 3:00 | 329.6 | 119.7 | 302.35 | 64.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -174 | 329.6
2018-11-06 | 4:00 | 332.5 | 119.7 | 302.57 | 69.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 332.5
2018-11-06 | 5:00 | 324.4 | 119.7 | 302.36 | 60.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 324.4
2018-11-06 | 6:00 | 320.7 | 119.7 | 304.2561 | 56.44 | 0 | 4.4 | 0.0038648 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 320.7
2018-11-06 | 7:00 | 325.4 | 119.7 | 299.2587 | 61.64 | 0 | 4.4 | 0.4013 | 0 | 9 | 0 | 5 | -174 | 325.4
2018-11-06 | 8:00 | 350.3 | 119.7 | 298.8929 | 86.36 | 0 | 4.4 | 4.7471 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 350.3
2018-11-06 | 9:00 | 367.5 | 119.7 | 297.405 | 92.73 | 0 | 4.4 | 16.565 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 367.5
2018-11-06 | 10:00 | 365 | 119.7 | 297.2843 | 80.74 | 0 | 4.4 | 30.2757 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 365
2018-11-06 | 11:00 | 362.9 | 119.7 | 302.8012 | 72.63 | 0 | 4.4 | 33.8688 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 362.9
2018-11-06 | 12:00 | 337.4 | 119.7 | 282.0933 | 68.24 | 0 | 4.4 | 35.0667 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 337.4
2018-11-06 | 13:00 | 356 | 119.7 | 302.7892 | 68.83 | 0 | 4.4 | 32.0808 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 356
2018-11-06 | 14:00 | 360.1 | 119.7 | 302.3871 | 87.7 | 0 | 4.4 | 15.7129 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 360.1
2018-11-06 | 15:00 | 358.1 | 119.7 | 297.3685 | 97.1 | 0 | 4.4 | 4.1315 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 358.1
2018-11-06 | 16:00 | 363.4 | 119.7 | 302.2382 | 103.06 | 0 | 4.4 | 0.90177 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 363.4
2018-11-06 | 17:00 | 365 | 119.7 | 302.01 | 98.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 8.51 | -174 | 365
2018-11-06 | 18:00 | 355.8 | 119.7 | 301.02 | 98.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 355.8
2018-11-06 | 19:00 | 341.1 | 119.7 | 300.97 | 83.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 341.1
2018-11-06 | 20:00 | 331.6 | 119.7 | 300.51 | 73.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 331.6
2018-11-06 | 21:00 | 317.4 | 119.7 | 296.65 | 62.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 317.4
2018-11-06 | 22:00 | 309.9 | 119.7 | 289.33 | 61.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 309.9
2018-11-06 | 23:00 | 298.9 | 119.7 | 274.92 | 61.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 298.9
2018-11-07 | 0:00 | 286.6 | 119.7 | 275.56 | 48.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -174 | 286.6
2018-11-07 | 1:00 | 294.5 | 119.7 | 285.9 | 48.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 294.5
2018-11-07 | 2:00 | 316.4 | 119.7 | 293.46 | 62.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 316.4
2018-11-07 | 3:00 | 331.5 | 119.7 | 293.55 | 77.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 331.5
2018-11-07 | 4:00 | 332.2 | 119.7 | 298.27 | 68.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -174 | 332.2
2018-11-07 | 5:00 | 325.2 | 119.7 | 295.52 | 56.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -174 | 325.2
2018-11-07 | 6:00 | 318.2 | 119.7 | 291.3371 | 60.29 | 0 | 4.4 | 0.27292 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -174 | 318.2
2018-11-07 | 7:00 | 322.5 | 119.7 | 294.1229 | 50.81 | 0 | 4.4 | 10.7671 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -174 | 322.5
2018-11-07 | 8:00 | 342.4 | 119.7 | 291.5862 | 53.44 | 0 | 4.4 | 30.3738 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 342.4
2018-11-07 | 9:00 | 357.7 | 119.7 | 291.8535 | 55.34 | 0 | 4.4 | 44.4065 | 0 | 16 | 0 | 0 | -174 | 357.7
2018-11-07 | 10:00 | 359.3 | 119.7 | 274.8027 | 57.85 | 0 | 4.4 | 61.5473 | 0 | 15 | 0 | 0 | -174 | 359.3
2018-11-07 | 11:00 | 357 | 119.7 | 268.0948 | 65.87 | 0 | 4.4 | 63.0352 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 357
2018-11-07 | 12:00 | 328.5 | 119.7 | 244.5196 | 65.88 | 0 | 4.4 | 56.9004 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 328.5
2018-11-07 | 13:00 | 348.8 | 119.7 | 265.4229 | 65.9 | 0 | 4.4 | 53.6771 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 348.8
2018-11-07 | 14:00 | 353.1 | 119.7 | 289.251 | 66.37 | 0 | 4.4 | 32.179 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -174 | 353.1
2018-11-07 | 15:00 | 354.4 | 119.7 | 291.2756 | 81.18 | 0 | 4.4 | 13.9444 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 354.4
2018-11-07 | 16:00 | 357.9 | 119.7 | 293.7886 | 87.54 | 0 | 4.4 | 1.0614 | 0 | 18.7 | 0 | 6.71 | -174 | 357.9
2018-11-07 | 17:00 | 362.3 | 119.7 | 293.74 | 89.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 8.6 | -174 | 362.3
2018-11-07 | 18:00 | 352.9 | 119.7 | 293.78 | 83.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 5.16 | -174 | 352.9
2018-11-07 | 19:00 | 338.7 | 119.7 | 291.33 | 78.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -174 | 338.7
2018-11-07 | 20:00 | 329.4 | 119.7 | 297.78 | 65.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 329.4
2018-11-07 | 21:00 | 315.9 | 119.7 | 289.62 | 59.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -174 | 315.9
2018-11-07 | 22:00 | 309.6 | 119.7 | 282.5 | 59.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 309.6
2018-11-07 | 23:00 | 297.5 | 119.7 | 271.69 | 59.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -174 | 297.5
2018-11-08 | 0:00 | 286.5 | 119.7 | 267.66 | 49.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -174 | 286.5
2018-11-08 | 1:00 | 293.2 | 119.7 | 279.49 | 48.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -174 | 293.2
2018-11-08 | 2:00 | 315.7 | 119.7 | 290.4 | 61.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -174 | 315.7
2018-11-08 | 3:00 | 332.9 | 119.7 | 295.18 | 69.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -174 | 332.9
2018-11-08 | 4:00 | 334.5 | 119.7 | 290.49 | 75.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -174 | 334.5
2018-11-08 | 5:00 | 326.6 | 119.7 | 295.32 | 66.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 326.6
2018-11-08 | 6:00 | 319 | 119.7 | 290.5921 | 58.9 | 0 | 4.4 | 0.3079 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -174 | 319
2018-11-08 | 7:00 | 316.7 | 119.7 | 283.3358 | 49 | 0 | 4.4 | 14.6642 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -174 | 316.7
2018-11-08 | 8:00 | 335.6 | 119.7 | 280.6932 | 53.67 | 0 | 4.4 | 39.8368 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 335.6
2018-11-08 | 9:00 | 346.5 | 119.7 | 272.3553 | 56.15 | 0 | 4.4 | 62.3947 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 346.5
2018-11-08 | 10:00 | 346.8 | 119.7 | 256.7076 | 58.17 | 0 | 4.4 | 77.8224 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 346.8
2018-11-08 | 11:00 | 347 | 119.7 | 244.466 | 66.2 | 0 | 4.4 | 82.334 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 347
2018-11-08 | 12:00 | 326.3 | 119.7 | 225.2127 | 66.21 | 0 | 4.4 | 81.8773 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 326.3
2018-11-08 | 13:00 | 346.4 | 119.7 | 253.9561 | 66.23 | 0 | 4.4 | 74.1139 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 346.4
2018-11-08 | 14:00 | 350.1 | 119.7 | 278.2548 | 66.24 | 0 | 4.4 | 53.9052 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 350.1
2018-11-08 | 15:00 | 349.3 | 119.7 | 288.3208 | 84.31 | 0 | 4.4 | 25.2692 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 349.3
2018-11-08 | 16:00 | 352.6 | 119.7 | 297.3762 | 88.96 | 0 | 4.4 | 1.3438 | 0 | 4.6 | 0 | 10.22 | -174 | 352.6
2018-11-08 | 17:00 | 357.2 | 119.7 | 296.7 | 88.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 10.22 | -174 | 357.2
2018-11-08 | 18:00 | 350.2 | 119.7 | 297.86 | 83.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0.15 | -174 | 350.2
2018-11-08 | 19:00 | 333.4 | 119.7 | 288.25 | 73.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -174 | 333.4
2018-11-08 | 20:00 | 323 | 119.7 | 285.3 | 61.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -174 | 323
2018-11-08 | 21:00 | 311.1 | 119.7 | 275.52 | 61.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -174 | 311.1
2018-11-08 | 22:00 | 301.9 | 119.7 | 268.2 | 59.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -174 | 301.9
2018-11-08 | 23:00 | 290.5 | 119.7 | 260.41 | 60.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 290.5
2018-11-09 | 0:00 | 280 | 119.7 | 266.19 | 50.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 280
2018-11-09 | 1:00 | 286.9 | 119.7 | 278.41 | 50.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 286.9
2018-11-09 | 2:00 | 307.2 | 119.7 | 279.29 | 72.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 307.2
2018-11-09 | 3:00 | 322.1 | 119.7 | 279.68 | 89.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 322.1
2018-11-09 | 4:00 | 324.1 | 119.7 | 273.75 | 88.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 6.03 | -174 | 324.1
2018-11-09 | 5:00 | 314.1 | 119.7 | 279.69 | 74.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 314.1
2018-11-09 | 6:00 | 309.9 | 119.7 | 279.2369 | 55.26 | 0 | 4.4 | 0.0030788 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 309.9
2018-11-09 | 7:00 | 314.3 | 119.7 | 276.0127 | 50.77 | 0 | 4.4 | 0.21733 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -174 | 314.3
2018-11-09 | 8:00 | 340.5 | 119.7 | 274.6469 | 74.74 | 0 | 4.4 | 4.6131 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -174 | 340.5
2018-11-09 | 9:00 | 358.4 | 119.7 | 278.9648 | 79.56 | 0 | 4.4 | 13.6752 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -174 | 358.4
2018-11-09 | 10:00 | 355.9 | 119.7 | 279.3538 | 65.5 | 0 | 4.4 | 32.9462 | 0 | 28 | 0 | 0 | -174 | 355.9
2018-11-09 | 11:00 | 353.9 | 119.7 | 249.342 | 67.98 | 0 | 4.4 | 67.478 | 0 | 19 | 0 | 0 | -174 | 353.9
2018-11-09 | 12:00 | 331.1 | 119.7 | 248.6062 | 69.99 | 0 | 4.4 | 35.2038 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -174 | 331.1
2018-11-09 | 13:00 | 351.8 | 119.7 | 278.3695 | 68.78 | 0 | 4.4 | 24.4505 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -174 | 351.8
2018-11-09 | 14:00 | 357.6 | 119.7 | 278.3156 | 81.76 | 0 | 4.4 | 16.3244 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -174 | 357.6
2018-11-09 | 15:00 | 354.1 | 119.7 | 273.1268 | 101.48 | 0 | 4.4 | 2.9932 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -174 | 354.1
2018-11-09 | 16:00 | 358.8 | 119.7 | 274.7204 | 104.86 | 0 | 4.4 | 0.019612 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -174 | 358.8
2018-11-09 | 17:00 | 353.8 | 119.7 | 277.13 | 97.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -174 | 353.8
2018-11-09 | 18:00 | 341.5 | 119.7 | 273.8 | 100.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | -174 | 341.5
2018-11-09 | 19:00 | 325.2 | 119.7 | 277.52 | 81.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 325.2
2018-11-09 | 20:00 | 311.4 | 119.7 | 273.96 | 70.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -174 | 311.4
2018-11-09 | 21:00 | 302.8 | 119.7 | 273.7 | 62.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 6.1 | -174 | 302.8
2018-11-09 | 22:00 | 293.7 | 119.7 | 272.78 | 62.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 293.7
2018-11-09 | 23:00 | 283.9 | 119.7 | 262.07 | 62.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 283.9
2018-11-10 | 0:00 | 273 | 119.7 | 249.59 | 59.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -174 | 273
2018-11-10 | 1:00 | 278.7 | 119.7 | 249.68 | 58.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -174 | 278.7
2018-11-10 | 2:00 | 297.9 | 119.7 | 249.7 | 83.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -174 | 297.9
2018-11-10 | 3:00 | 312.6 | 119.7 | 244.07 | 99.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 5.72 | -174 | 312.6
2018-11-10 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 249.79 | 98.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -174 | 311.4
2018-11-10 | 5:00 | 296 | 119.7 | 244.14 | 79.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 9.04 | -174 | 296
2018-11-10 | 6:00 | 283.5 | 119.7 | 247.4377 | 71.48 | 0 | 4.4 | 0.082308 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -174 | 283.5
2018-11-10 | 7:00 | 279.5 | 119.7 | 248.8099 | 65.65 | 0 | 4.4 | 1.7401 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 279.5
2018-11-10 | 8:00 | 289.6 | 119.7 | 210.9694 | 63.62 | 0 | 4.4 | 10.2106 | 0 | 15.6 | 0 | 6.1 | -141 | 289.6
2018-11-10 | 9:00 | 298.7 | 119.7 | 215.2838 | 62.65 | 0 | 4.4 | 23.5662 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -141 | 298.7
2018-11-10 | 10:00 | 296.9 | 119.7 | 198.3239 | 60.17 | 0 | 4.4 | 46.3061 | 0 | 9 | 0 | 0 | -141 | 296.9
2018-11-10 | 11:00 | 291.5 | 119.7 | 174.3965 | 70.29 | 0 | 4.4 | 59.5135 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -141 | 291.5
2018-11-10 | 12:00 | 281.6 | 119.7 | 167.2933 | 68.29 | 0 | 4.4 | 59.7167 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -141 | 281.6
2018-11-10 | 13:00 | 282 | 119.7 | 169.229 | 69.07 | 0 | 4.4 | 58.601 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 282
2018-11-10 | 14:00 | 279.8 | 119.7 | 181.4429 | 69.08 | 0 | 4.4 | 44.6771 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -141 | 279.8
2018-11-10 | 15:00 | 281.1 | 119.7 | 206.1129 | 69.09 | 0 | 4.4 | 21.3971 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -141 | 281.1
2018-11-10 | 16:00 | 284.1 | 119.7 | 214.4455 | 83.19 | 0 | 4.4 | 2.0645 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -141 | 284.1
2018-11-10 | 17:00 | 298.8 | 119.7 | 214.44 | 99.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -141 | 298.8
2018-11-10 | 18:00 | 298 | 119.7 | 214.41 | 99.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -141 | 298
2018-11-10 | 19:00 | 289.7 | 119.7 | 214.52 | 91.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -141 | 289.7
2018-11-10 | 20:00 | 284 | 119.7 | 216.59 | 80.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -141 | 284
2018-11-10 | 21:00 | 272.7 | 119.7 | 216.7 | 67.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -141 | 272.7
2018-11-10 | 22:00 | 264.2 | 119.7 | 245.81 | 62.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 264.2
2018-11-10 | 23:00 | 256.9 | 119.7 | 236.4 | 63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 256.9
2018-11-11 | 0:00 | 244 | 119.7 | 232.16 | 56.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 244
2018-11-11 | 1:00 | 250.3 | 119.7 | 232.45 | 56.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 7.9 | -174 | 250.3
2018-11-11 | 2:00 | 273.2 | 119.7 | 232.44 | 80.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 6 | -174 | 273.2
2018-11-11 | 3:00 | 289.2 | 119.7 | 232.35 | 96.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6.1 | -174 | 289.2
2018-11-11 | 4:00 | 291.8 | 119.7 | 236.36 | 102.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 291.8
2018-11-11 | 5:00 | 278.4 | 119.7 | 236.26 | 90.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 278.4
2018-11-11 | 6:00 | 259.9 | 119.7 | 232.0458 | 71.83 | 0 | 4.4 | 0.19421 | 0 | 0.7 | 0 | 5.03 | -174 | 259.9
2018-11-11 | 7:00 | 252.5 | 119.7 | 232.2551 | 56.62 | 0 | 4.4 | 12.2249 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 252.5
2018-11-11 | 8:00 | 249.4 | 119.7 | 171.2326 | 60.11 | 0 | 4.4 | 33.4574 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -141 | 249.4
2018-11-11 | 9:00 | 250.9 | 119.7 | 152.7378 | 63.81 | 0 | 4.4 | 50.3522 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -141 | 250.9
2018-11-11 | 10:00 | 252.3 | 119.7 | 156.1301 | 64.53 | 0 | 4.4 | 59.5399 | 0 | 1 | 0 | -12 | -141 | 252.3
2018-11-11 | 11:00 | 252.4 | 119.7 | 141.9709 | 68.54 | 0 | 4.4 | 69.8891 | 0 | 0.9 | 0 | -12 | -141 | 252.4
2018-11-11 | 12:00 | 251 | 119.7 | 138.3409 | 68.56 | 0 | 4.4 | 71.4991 | 0 | 1.5 | 0 | -12 | -141 | 251
2018-11-11 | 13:00 | 248.1 | 119.7 | 151.3818 | 68.58 | 0 | 4.4 | 54.9382 | 0 | 2.1 | 0 | -12 | -141 | 248.1
2018-11-11 | 14:00 | 247.3 | 119.7 | 156.8165 | 70.59 | 0 | 4.4 | 34.5935 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -141 | 247.3
2018-11-11 | 15:00 | 250.7 | 119.7 | 179.83 | 68.59 | 0 | 4.4 | 17.48 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -141 | 250.7
2018-11-11 | 16:00 | 260.4 | 119.7 | 203.4556 | 70.42 | 0 | 4.4 | 1.4244 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 260.4
2018-11-11 | 17:00 | 283.4 | 119.7 | 203.37 | 95.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -141 | 283.4
2018-11-11 | 18:00 | 285.8 | 119.7 | 203.36 | 98.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -141 | 285.8
2018-11-11 | 19:00 | 280.4 | 119.7 | 199.33 | 89.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6 | -141 | 280.4
2018-11-11 | 20:00 | 274.1 | 119.7 | 199.44 | 83.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6.1 | -141 | 274.1
2018-11-11 | 21:00 | 266.5 | 119.7 | 199.46 | 77.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6.09 | -141 | 266.5
2018-11-11 | 22:00 | 259.3 | 119.7 | 232.29 | 69.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6.05 | -174 | 259.3
2018-11-11 | 23:00 | 252 | 119.7 | 232.22 | 62.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5.8 | -174 | 252
2018-11-12 | 0:00 | 243.7 | 119.7 | 234.9 | 50.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 243.7
2018-11-12 | 1:00 | 250.7 | 119.7 | 238.99 | 50.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 250.7
2018-11-12 | 2:00 | 272.8 | 119.7 | 256.79 | 50.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 272.8
2018-11-12 | 3:00 | 294.9 | 119.7 | 264.66 | 50.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -174 | 294.9
2018-11-12 | 4:00 | 300 | 119.7 | 281.06 | 50.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -174 | 300
2018-11-12 | 5:00 | 296.6 | 119.7 | 283.17 | 56.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 296.6
2018-11-12 | 6:00 | 296.4 | 119.7 | 283.2149 | 58.57 | 0 | 4.4 | 0.11505 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 296.4
2018-11-12 | 7:00 | 303.4 | 119.7 | 283.0666 | 52.49 | 0 | 4.4 | 10.7434 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 303.4
2018-11-12 | 8:00 | 324.8 | 119.7 | 280.3248 | 58.41 | 0 | 4.4 | 26.7652 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -174 | 324.8
2018-11-12 | 9:00 | 343.4 | 119.7 | 282.3552 | 59.22 | 0 | 4.4 | 36.1248 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 343.4
2018-11-12 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 288.6465 | 61.04 | 0 | 4.4 | 41.4135 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 347.8
2018-11-12 | 11:00 | 347.8 | 119.7 | 288.8331 | 67.89 | 0 | 4.4 | 35.1769 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 347.8
2018-11-12 | 12:00 | 325.3 | 119.7 | 278.1557 | 63.09 | 0 | 4.4 | 28.9543 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 325.3
2018-11-12 | 13:00 | 348.5 | 119.7 | 288.8508 | 90.49 | 0 | 4.4 | 14.4592 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 348.5
2018-11-12 | 14:00 | 353.2 | 119.7 | 295.7406 | 91.43 | 0 | 4.4 | 6.4294 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 353.2
2018-11-12 | 15:00 | 354.7 | 119.7 | 300.5577 | 91.44 | 0 | 4.4 | 1.2023 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 354.7
2018-11-12 | 16:00 | 363.8 | 119.7 | 314.38 | 91.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 363.8
2018-11-12 | 17:00 | 363.9 | 119.7 | 318.47 | 91.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 363.9
2018-11-12 | 18:00 | 356.2 | 119.7 | 310.37 | 91.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 356.2
2018-11-12 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 288.55 | 91.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 339.5
2018-11-12 | 20:00 | 329.8 | 119.7 | 288.78 | 78.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -174 | 329.8
2018-11-12 | 21:00 | 315 | 119.7 | 288.88 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 315
2018-11-12 | 22:00 | 305.4 | 119.7 | 284.77 | 62.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 305.4
2018-11-12 | 23:00 | 295.5 | 119.7 | 275.03 | 61.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 295.5
2018-11-13 | 0:00 | 281.3 | 119.7 | 272.11 | 50.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 281.3
2018-11-13 | 1:00 | 291.5 | 119.7 | 280.88 | 50.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 291.5
2018-11-13 | 2:00 | 313.2 | 119.7 | 297.19 | 50.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 313.2
2018-11-13 | 3:00 | 330.3 | 119.7 | 299.47 | 68.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -174 | 330.3
2018-11-13 | 4:00 | 334.1 | 119.7 | 299.47 | 74.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 334.1
2018-11-13 | 5:00 | 326.9 | 119.7 | 299.56 | 64.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 326.9
2018-11-13 | 6:00 | 325 | 119.7 | 299.4672 | 64.33 | 0 | 4.4 | 0.10277 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 325
2018-11-13 | 7:00 | 328.1 | 119.7 | 299.4738 | 61.83 | 0 | 4.4 | 6.5962 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 328.1
2018-11-13 | 8:00 | 344.9 | 119.7 | 296.7845 | 68.82 | 0 | 4.4 | 21.2955 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 344.9
2018-11-13 | 9:00 | 359.6 | 119.7 | 298.767 | 60.89 | 0 | 4.4 | 41.543 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 359.6
2018-11-13 | 10:00 | 356.3 | 119.7 | 286.1862 | 55.14 | 0 | 4.4 | 58.1738 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 356.3
2018-11-13 | 11:00 | 356.4 | 119.7 | 280.812 | 61.24 | 0 | 4.4 | 54.848 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 356.4
2018-11-13 | 12:00 | 334.7 | 119.7 | 267.4694 | 63.25 | 0 | 4.4 | 43.0806 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 334.7
2018-11-13 | 13:00 | 354.5 | 119.7 | 294.5898 | 62.04 | 0 | 4.4 | 33.8702 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 354.5
2018-11-13 | 14:00 | 360.3 | 119.7 | 299.2691 | 76.09 | 0 | 4.4 | 20.8409 | 0 | 14 | 0 | 0 | -174 | 360.3
2018-11-13 | 15:00 | 358 | 119.7 | 299.2716 | 82.29 | 0 | 4.4 | 9.5384 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -174 | 358
2018-11-13 | 16:00 | 366.6 | 119.7 | 308.6122 | 91.72 | 0 | 4.4 | 0.26783 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 366.6
2018-11-13 | 17:00 | 372.3 | 119.7 | 315.17 | 91.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 372.3
2018-11-13 | 18:00 | 365.8 | 119.7 | 310.27 | 91.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 365.8
2018-11-13 | 19:00 | 349.3 | 119.7 | 298.91 | 87.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 349.3
2018-11-13 | 20:00 | 338.6 | 119.7 | 299.21 | 76.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 338.6
2018-11-13 | 21:00 | 327.4 | 119.7 | 299.22 | 64.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 327.4
2018-11-13 | 22:00 | 317.4 | 119.7 | 288.45 | 61.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 317.4
2018-11-13 | 23:00 | 306 | 119.7 | 278.14 | 61.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 306
2018-11-14 | 0:00 | 289.2 | 119.7 | 274.95 | 50.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 289.2
2018-11-14 | 1:00 | 299.3 | 119.7 | 284.12 | 50.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -174 | 299.3
2018-11-14 | 2:00 | 320.3 | 119.7 | 297.94 | 50.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -174 | 320.3
2018-11-14 | 3:00 | 336.2 | 119.7 | 298.65 | 60.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -174 | 336.2
2018-11-14 | 4:00 | 336.8 | 119.7 | 298.7 | 65.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -174 | 336.8
2018-11-14 | 5:00 | 329.7 | 119.7 | 298.4 | 65.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 329.7
2018-11-14 | 6:00 | 330 | 119.7 | 302.2643 | 64.02 | 0 | 4.4 | 0.11573 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -174 | 330
2018-11-14 | 7:00 | 330.3 | 119.7 | 296.3401 | 59.97 | 0 | 4.4 | 7.9899 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 330.3
2018-11-14 | 8:00 | 348 | 119.7 | 298.6584 | 56.69 | 0 | 4.4 | 24.9516 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 348
2018-11-14 | 9:00 | 362.6 | 119.7 | 296.7856 | 59.86 | 0 | 4.4 | 43.9544 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 362.6
2018-11-14 | 10:00 | 359.3 | 119.7 | 281.0824 | 59.73 | 0 | 4.4 | 57.3876 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 359.3
2018-11-14 | 11:00 | 359.7 | 119.7 | 269.574 | 67.83 | 0 | 4.4 | 58.996 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 359.7
2018-11-14 | 12:00 | 339.2 | 119.7 | 262.9722 | 67.84 | 0 | 4.4 | 46.5878 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 339.2
2018-11-14 | 13:00 | 353.8 | 119.7 | 278.0095 | 67.85 | 0 | 4.4 | 47.6405 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 353.8
2018-11-14 | 14:00 | 355.2 | 119.7 | 291.3173 | 67.87 | 0 | 4.4 | 35.9127 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 355.2
2018-11-14 | 15:00 | 356.8 | 119.7 | 297.3191 | 78.07 | 0 | 4.4 | 21.8109 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 356.8
2018-11-14 | 16:00 | 362.8 | 119.7 | 310.6897 | 88.44 | 0 | 4.4 | 1.5503 | 0 | 7 | 0 | 5.02 | -174 | 362.8
2018-11-14 | 17:00 | 370.5 | 119.7 | 312.81 | 87.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 10.23 | -174 | 370.5
2018-11-14 | 18:00 | 365.6 | 119.7 | 311.9 | 87.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 6.84 | -174 | 365.6
2018-11-14 | 19:00 | 353.5 | 119.7 | 313.13 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 353.5
2018-11-14 | 20:00 | 343.7 | 119.7 | 304.33 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 343.7
2018-11-14 | 21:00 | 330.3 | 119.7 | 300.17 | 72.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 330.3
2018-11-14 | 22:00 | 319.5 | 119.7 | 299.07 | 61.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -174 | 319.5
2018-11-14 | 23:00 | 309.8 | 119.7 | 286.07 | 61.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -174 | 309.8
2018-11-15 | 0:00 | 295.8 | 119.7 | 284.4 | 50.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 295.8
2018-11-15 | 1:00 | 302 | 119.7 | 290.17 | 50.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -174 | 302
2018-11-15 | 2:00 | 325.3 | 119.7 | 310.25 | 50.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -174 | 325.3
2018-11-15 | 3:00 | 341.9 | 119.7 | 312.49 | 65.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 341.9
2018-11-15 | 4:00 | 346.5 | 119.7 | 311.58 | 75.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 346.5
2018-11-15 | 5:00 | 340 | 119.7 | 312.48 | 68.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 340
2018-11-15 | 6:00 | 343.4 | 119.7 | 316.1199 | 68.57 | 0 | 4.4 | 0.11009 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 343.4
2018-11-15 | 7:00 | 343.4 | 119.7 | 310.2185 | 64.81 | 0 | 4.4 | 10.8715 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 343.4
2018-11-15 | 8:00 | 353 | 119.7 | 309.1294 | 50.99 | 0 | 4.4 | 36.8806 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 353
2018-11-15 | 9:00 | 363.6 | 119.7 | 292.499 | 57.38 | 0 | 4.4 | 56.621 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 363.6
2018-11-15 | 10:00 | 364 | 119.7 | 280.8318 | 59.89 | 0 | 4.4 | 67.5782 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 364
2018-11-15 | 11:00 | 358.5 | 119.7 | 265.7285 | 67.99 | 0 | 4.4 | 69.1815 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 358.5
2018-11-15 | 12:00 | 337.5 | 119.7 | 244.4015 | 68.45 | 0 | 4.4 | 68.2485 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 337.5
2018-11-15 | 13:00 | 356.1 | 119.7 | 270.545 | 68 | 0 | 4.4 | 62.055 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 356.1
2018-11-15 | 14:00 | 359.3 | 119.7 | 290.0549 | 68 | 0 | 4.4 | 46.6451 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 359.3
2018-11-15 | 15:00 | 357 | 119.7 | 308.9268 | 68.03 | 0 | 4.4 | 24.5432 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 357
2018-11-15 | 16:00 | 363.9 | 119.7 | 314.6126 | 88.1 | 0 | 4.4 | 1.6774 | 0 | 3.8 | 0 | 5.61 | -174 | 363.9
2018-11-15 | 17:00 | 373.4 | 119.7 | 318.79 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 10.21 | -174 | 373.4
2018-11-15 | 18:00 | 367.4 | 119.7 | 314.69 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 6.41 | -174 | 367.4
2018-11-15 | 19:00 | 354.1 | 119.7 | 316.39 | 83.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 354.1
2018-11-15 | 20:00 | 344.6 | 119.7 | 310.29 | 83.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 344.6
2018-11-15 | 21:00 | 331.9 | 119.7 | 315.69 | 63.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 331.9
2018-11-15 | 22:00 | 321.9 | 119.7 | 307.53 | 61.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 321.9
2018-11-15 | 23:00 | 312.5 | 119.7 | 299.42 | 61.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 312.5
2018-11-16 | 0:00 | 298.8 | 119.7 | 295.04 | 52.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 298.8
2018-11-16 | 1:00 | 307.1 | 119.7 | 295.42 | 52.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5.99 | -174 | 307.1
2018-11-16 | 2:00 | 329.9 | 119.7 | 300.35 | 75.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 329.9
2018-11-16 | 3:00 | 345.7 | 119.7 | 300.46 | 93.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 345.7
2018-11-16 | 4:00 | 347.7 | 119.7 | 300.46 | 95.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 347.7
2018-11-16 | 5:00 | 343 | 119.7 | 300.47 | 89.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 343
2018-11-16 | 6:00 | 347.5 | 119.7 | 300.4126 | 93.54 | 0 | 4.4 | 0.14743 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 347.5
2018-11-16 | 7:00 | 345.8 | 119.7 | 295.3923 | 76.35 | 0 | 4.4 | 15.3577 | 0 | 3.1 | 0 | 5.5 | -174 | 345.8
2018-11-16 | 8:00 | 354.5 | 119.7 | 300.4363 | 60.34 | 0 | 4.4 | 41.1237 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 354.5
2018-11-16 | 9:00 | 362.6 | 119.7 | 289.9962 | 59.14 | 0 | 4.4 | 61.9638 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 362.6
2018-11-16 | 10:00 | 360.8 | 119.7 | 276.9915 | 63.55 | 0 | 4.4 | 68.2585 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 360.8
2018-11-16 | 11:00 | 356.6 | 119.7 | 264.9123 | 69.66 | 0 | 4.4 | 65.2277 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 356.6
2018-11-16 | 12:00 | 333.4 | 119.7 | 245.7302 | 72.11 | 0 | 4.4 | 58.6598 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 333.4
2018-11-16 | 13:00 | 352.1 | 119.7 | 282.2205 | 70.43 | 0 | 4.4 | 46.9495 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 352.1
2018-11-16 | 14:00 | 353.7 | 119.7 | 299.1102 | 70.44 | 0 | 4.4 | 31.8498 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 353.7
2018-11-16 | 15:00 | 352.8 | 119.7 | 295.3957 | 83.15 | 0 | 4.4 | 12.9543 | 0 | 5.8 | 0 | 5.4 | -174 | 352.8
2018-11-16 | 16:00 | 360.6 | 119.7 | 295.3844 | 99.34 | 0 | 4.4 | 1.3756 | 0 | 8.9 | 0 | 5.5 | -174 | 360.6
2018-11-16 | 17:00 | 367.4 | 119.7 | 298.16 | 111.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 367.4
2018-11-16 | 18:00 | 361.8 | 119.7 | 298.15 | 97.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 361.8
2018-11-16 | 19:00 | 347.2 | 119.7 | 298.04 | 81.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -174 | 347.2
2018-11-16 | 20:00 | 337.9 | 119.7 | 298.05 | 73.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -174 | 337.9
2018-11-16 | 21:00 | 325.8 | 119.7 | 299.07 | 64.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 325.8
2018-11-16 | 22:00 | 315.9 | 119.7 | 286.61 | 63.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -174 | 315.9
2018-11-16 | 23:00 | 309.5 | 119.7 | 278.71 | 63.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 309.5
2018-11-17 | 0:00 | 293.1 | 119.7 | 272.4 | 52.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -174 | 293.1
2018-11-17 | 1:00 | 298.3 | 119.7 | 272.73 | 57.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -174 | 298.3
2018-11-17 | 2:00 | 318.3 | 119.7 | 270.85 | 70.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 5.98 | -174 | 318.3
2018-11-17 | 3:00 | 334.7 | 119.7 | 270.94 | 82.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 5.58 | -174 | 334.7
2018-11-17 | 4:00 | 335.1 | 119.7 | 270.94 | 91.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 5.95 | -174 | 335.1
2018-11-17 | 5:00 | 323.8 | 119.7 | 272.49 | 90.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 323.8
2018-11-17 | 6:00 | 311.4 | 119.7 | 272.3799 | 74.12 | 0 | 4.4 | 5.2676e-05 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 311.4
2018-11-17 | 7:00 | 313.7 | 119.7 | 273.55 | 76.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 313.7
2018-11-17 | 8:00 | 329.8 | 119.7 | 249.4499 | 92.71 | 0 | 4.4 | 3.1401 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -151 | 329.8
2018-11-17 | 9:00 | 342.8 | 119.7 | 247.1461 | 103.53 | 0 | 4.4 | 10.2239 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -151 | 342.8
2018-11-17 | 10:00 | 338.2 | 119.7 | 247.0476 | 92.93 | 0 | 4.4 | 20.4224 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -151 | 338.2
2018-11-17 | 11:00 | 334.7 | 119.7 | 245.4518 | 71.61 | 0 | 4.4 | 38.3382 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -151 | 334.7
2018-11-17 | 12:00 | 317 | 119.7 | 221.6381 | 72.27 | 0 | 4.4 | 43.0919 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -151 | 317
2018-11-17 | 13:00 | 318.1 | 119.7 | 217.2578 | 70.59 | 0 | 4.4 | 48.1522 | 0 | 9 | 0 | 0 | -151 | 318.1
2018-11-17 | 14:00 | 312.3 | 119.7 | 223.805 | 70.6 | 0 | 4.4 | 33.695 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -151 | 312.3
2018-11-17 | 15:00 | 310.2 | 119.7 | 235.5651 | 70.61 | 0 | 4.4 | 19.1249 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -151 | 310.2
2018-11-17 | 16:00 | 317 | 119.7 | 251.501 | 81.93 | 0 | 4.4 | 1.169 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -151 | 317
2018-11-17 | 17:00 | 328 | 119.7 | 246.44 | 92.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5.03 | -151 | 328
2018-11-17 | 18:00 | 327.5 | 119.7 | 251.46 | 89.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -151 | 327.5
2018-11-17 | 19:00 | 318 | 119.7 | 251.55 | 82.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -151 | 318
2018-11-17 | 20:00 | 308.4 | 119.7 | 251.45 | 73.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -151 | 308.4
2018-11-17 | 21:00 | 294.9 | 119.7 | 248.91 | 64.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -151 | 294.9
2018-11-17 | 22:00 | 286 | 119.7 | 262.75 | 63.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 286
2018-11-17 | 23:00 | 278 | 119.7 | 255.25 | 63.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 278
2018-11-18 | 0:00 | 265.5 | 119.7 | 242.97 | 57.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 7.87 | -174 | 265.5
2018-11-18 | 1:00 | 270.1 | 119.7 | 246.36 | 68.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 270.1
2018-11-18 | 2:00 | 291.4 | 119.7 | 241.04 | 88.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 5.2 | -174 | 291.4
2018-11-18 | 3:00 | 308.5 | 119.7 | 244.11 | 107.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 308.5
2018-11-18 | 4:00 | 310 | 119.7 | 244.07 | 110.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 310
2018-11-18 | 5:00 | 296.9 | 119.7 | 241.13 | 94.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 6.51 | -174 | 296.9
2018-11-18 | 6:00 | 279.9 | 119.7 | 243.9609 | 82.89 | 0 | 4.4 | 0.14909 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 279.9
2018-11-18 | 7:00 | 274.2 | 119.7 | 241.4377 | 55.6 | 0 | 4.4 | 12.3923 | 0 | 6.8 | 0 | 7.87 | -174 | 274.2
2018-11-18 | 8:00 | 269.5 | 119.7 | 192.0141 | 61.61 | 0 | 4.4 | 36.0759 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -151 | 269.5
2018-11-18 | 9:00 | 270.2 | 119.7 | 172.181 | 64.78 | 0 | 4.4 | 56.139 | 0 | 4 | 0 | 0 | -151 | 270.2
2018-11-18 | 10:00 | 263.6 | 119.7 | 159.4125 | 66.01 | 0 | 4.4 | 75.9775 | 0 | 1.1 | 0 | -12 | -151 | 263.6
2018-11-18 | 11:00 | 259.8 | 119.7 | 147.9408 | 70.01 | 0 | 4.4 | 80.3492 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -151 | 259.8
2018-11-18 | 12:00 | 263.2 | 119.7 | 164.1409 | 70.02 | 0 | 4.4 | 67.5391 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -151 | 263.2
2018-11-18 | 13:00 | 261.4 | 119.7 | 180.9601 | 70.03 | 0 | 4.4 | 36.9099 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -151 | 261.4
2018-11-18 | 14:00 | 258.8 | 119.7 | 189.2381 | 72.04 | 0 | 4.4 | 24.0219 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -151 | 258.8
2018-11-18 | 15:00 | 260.4 | 119.7 | 204.8391 | 70.49 | 0 | 4.4 | 10.6709 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -151 | 260.4
2018-11-18 | 16:00 | 274.4 | 119.7 | 221.6169 | 72.09 | 0 | 4.4 | 0.093052 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -151 | 274.4
2018-11-18 | 17:00 | 296.1 | 119.7 | 220.91 | 93.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -151 | 296.1
2018-11-18 | 18:00 | 300.4 | 119.7 | 218.05 | 94.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 5.2 | -151 | 300.4
2018-11-18 | 19:00 | 294.3 | 119.7 | 218.15 | 84.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 5.2 | -151 | 294.3
2018-11-18 | 20:00 | 288.6 | 119.7 | 218.14 | 81.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5.2 | -151 | 288.6
2018-11-18 | 21:00 | 276.9 | 119.7 | 218.14 | 68.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 5.2 | -151 | 276.9
2018-11-18 | 22:00 | 268.1 | 119.7 | 237.76 | 63.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 268.1
2018-11-18 | 23:00 | 262.7 | 119.7 | 228.16 | 63.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -174 | 262.7
2018-11-19 | 0:00 | 253.8 | 119.7 | 218.32 | 51.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -174 | 253.8
2018-11-19 | 1:00 | 265.9 | 119.7 | 225.19 | 51.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -174 | 265.9
2018-11-19 | 2:00 | 289.4 | 119.7 | 251.09 | 51.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -174 | 289.4
2018-11-19 | 3:00 | 307.6 | 119.7 | 273.52 | 51.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -174 | 307.6
2018-11-19 | 4:00 | 313.6 | 119.7 | 281.28 | 51.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -174 | 313.6
2018-11-19 | 5:00 | 309.5 | 119.7 | 279.87 | 51.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -174 | 309.5
2018-11-19 | 6:00 | 310.5 | 119.7 | 286.2598 | 52.94 | 0 | 4.4 | 0.00022625 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -174 | 310.5
2018-11-19 | 7:00 | 320.6 | 119.7 | 293.0012 | 59.04 | 0 | 4.4 | 0.65881 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -174 | 320.6
2018-11-19 | 8:00 | 355 | 119.7 | 315.1619 | 71.53 | 0 | 4.4 | 3.3081 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 355
2018-11-19 | 9:00 | 374.7 | 119.7 | 317.9168 | 83.5 | 0 | 4.4 | 5.9832 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -174 | 374.7
2018-11-19 | 10:00 | 376.6 | 119.7 | 317.7806 | 74.11 | 0 | 4.4 | 12.8094 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 376.6
2018-11-19 | 11:00 | 378 | 119.7 | 317.8421 | 72.11 | 0 | 4.4 | 14.6479 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | -174 | 378
2018-11-19 | 12:00 | 355.3 | 119.7 | 305.0176 | 64.67 | 0 | 4.4 | 11.5124 | 0 | 24 | 0 | 0 | -174 | 355.3
2018-11-19 | 13:00 | 374.8 | 119.7 | 317.9263 | 76.11 | 0 | 4.4 | 10.3637 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -174 | 374.8
2018-11-19 | 14:00 | 376.8 | 119.7 | 317.9137 | 79.11 | 0 | 4.4 | 10.3763 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -174 | 376.8
2018-11-19 | 15:00 | 375.1 | 119.7 | 317.8858 | 83.7 | 0 | 4.4 | 6.7142 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -174 | 375.1
2018-11-19 | 16:00 | 383 | 119.7 | 325.4911 | 92.55 | 0 | 4.4 | 0.25893 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 383
2018-11-19 | 17:00 | 385.3 | 119.7 | 332.35 | 92.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 385.3
2018-11-19 | 18:00 | 376.2 | 119.7 | 326.45 | 92.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 376.2
2018-11-19 | 19:00 | 364.5 | 119.7 | 318.01 | 90.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 364.5
2018-11-19 | 20:00 | 352.4 | 119.7 | 317.89 | 79.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 352.4
2018-11-19 | 21:00 | 338.3 | 119.7 | 317.35 | 67.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 338.3
2018-11-19 | 22:00 | 328.4 | 119.7 | 312.69 | 62.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 328.4
2018-11-19 | 23:00 | 318.9 | 119.7 | 302.58 | 62.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 318.9
2018-11-20 | 0:00 | 306.6 | 119.7 | 302.37 | 51.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 306.6
2018-11-20 | 1:00 | 315 | 119.7 | 310.55 | 51.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 315
2018-11-20 | 2:00 | 337.6 | 119.7 | 324.8 | 59.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 337.6
2018-11-20 | 3:00 | 350.5 | 119.7 | 324.31 | 69.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 350.5
2018-11-20 | 4:00 | 355.6 | 119.7 | 324.89 | 66.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 355.6
2018-11-20 | 5:00 | 354.3 | 119.7 | 324.71 | 72.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 354.3
2018-11-20 | 6:00 | 358.1 | 119.7 | 324.7555 | 79.31 | 0 | 4.4 | 0.034533 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 358.1
2018-11-20 | 7:00 | 361.9 | 119.7 | 324.7317 | 78.4 | 0 | 4.4 | 6.9683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 361.9
2018-11-20 | 8:00 | 371.9 | 119.7 | 321.8573 | 66.7 | 0 | 4.4 | 32.3427 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 371.9
2018-11-20 | 9:00 | 378.3 | 119.7 | 317.3364 | 51.86 | 0 | 4.4 | 58.5036 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 378.3
2018-11-20 | 10:00 | 370 | 119.7 | 289.5192 | 56.28 | 0 | 4.4 | 73.7008 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 370
2018-11-20 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 282.6891 | 62.39 | 0 | 4.4 | 70.1209 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 365.8
2018-11-20 | 12:00 | 343.1 | 119.7 | 261.4894 | 64.85 | 0 | 4.4 | 66.2606 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 343.1
2018-11-20 | 13:00 | 360.3 | 119.7 | 294.7552 | 63.17 | 0 | 4.4 | 51.3748 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 360.3
2018-11-20 | 14:00 | 362.2 | 119.7 | 314.2137 | 63.17 | 0 | 4.4 | 33.2163 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 362.2
2018-11-20 | 15:00 | 363.6 | 119.7 | 324.4988 | 72.27 | 0 | 4.4 | 15.5312 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 363.6
2018-11-20 | 16:00 | 374.6 | 119.7 | 330.7488 | 92.73 | 0 | 4.4 | 0.62117 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 374.6
2018-11-20 | 17:00 | 384.2 | 119.7 | 340.77 | 92.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 384.2
2018-11-20 | 18:00 | 378.7 | 119.7 | 335.35 | 92.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 378.7
2018-11-20 | 19:00 | 365.7 | 119.7 | 324.62 | 90.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 365.7
2018-11-20 | 20:00 | 356.6 | 119.7 | 324.43 | 80.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 356.6
2018-11-20 | 21:00 | 343.1 | 119.7 | 323.99 | 66.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 343.1
2018-11-20 | 22:00 | 332.6 | 119.7 | 317.24 | 62.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 332.6
2018-11-20 | 23:00 | 322.9 | 119.7 | 303.82 | 62.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 322.9
2018-11-21 | 0:00 | 308.6 | 119.7 | 298.02 | 52.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 308.6
2018-11-21 | 1:00 | 315.3 | 119.7 | 303.08 | 52.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 315.3
2018-11-21 | 2:00 | 340 | 119.7 | 316.76 | 62.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 340
2018-11-21 | 3:00 | 353.7 | 119.7 | 320.71 | 70.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 353.7
2018-11-21 | 4:00 | 357.8 | 119.7 | 314.63 | 70.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 6.7 | -174 | 357.8
2018-11-21 | 5:00 | 352.3 | 119.7 | 316.79 | 68.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 352.3
2018-11-21 | 6:00 | 359 | 119.7 | 314.4727 | 70.63 | 0 | 4.4 | 0.067346 | 0 | 17 | 0 | 6.73 | -174 | 359
2018-11-21 | 7:00 | 359.7 | 119.7 | 316.8286 | 62.01 | 0 | 4.4 | 10.8614 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -174 | 359.7
2018-11-21 | 8:00 | 369.5 | 119.7 | 310.8981 | 53.6 | 0 | 4.4 | 34.2019 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -174 | 369.5
2018-11-21 | 9:00 | 375 | 119.7 | 294.962 | 58.52 | 0 | 4.4 | 49.518 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 375
2018-11-21 | 10:00 | 369.4 | 119.7 | 268.7374 | 60.89 | 0 | 4.4 | 65.6726 | 0 | 24 | 0 | 0 | -174 | 369.4
2018-11-21 | 11:00 | 363.8 | 119.7 | 240.6566 | 69.01 | 0 | 4.4 | 76.7334 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -174 | 363.8
2018-11-21 | 12:00 | 340.5 | 119.7 | 237.7657 | 69.48 | 0 | 4.4 | 68.9543 | 0 | 26.2 | 0 | -12 | -174 | 340.5
2018-11-21 | 13:00 | 357.5 | 119.7 | 254.9633 | 69.03 | 0 | 4.4 | 63.8067 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -174 | 357.5
2018-11-21 | 14:00 | 357.6 | 119.7 | 281.4436 | 69.03 | 0 | 4.4 | 48.4264 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 357.6
2018-11-21 | 15:00 | 359.7 | 119.7 | 313.2439 | 69.05 | 0 | 4.4 | 20.2061 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 359.7
2018-11-21 | 16:00 | 367.4 | 119.7 | 315.9938 | 93.38 | 0 | 4.4 | 1.5262 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 367.4
2018-11-21 | 17:00 | 377.4 | 119.7 | 319.1 | 93.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 10.22 | -174 | 377.4
2018-11-21 | 18:00 | 370.8 | 119.7 | 314.88 | 93.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10.22 | -174 | 370.8
2018-11-21 | 19:00 | 355.9 | 119.7 | 315.04 | 88.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 355.9
2018-11-21 | 20:00 | 345.9 | 119.7 | 315.04 | 80.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 345.9
2018-11-21 | 21:00 | 331.9 | 119.7 | 316.06 | 65.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 331.9
2018-11-21 | 22:00 | 322.6 | 119.7 | 307.26 | 62.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 322.6
2018-11-21 | 23:00 | 315.9 | 119.7 | 297.55 | 62.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 315.9
2018-11-22 | 0:00 | 299.1 | 119.7 | 281.73 | 52.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 299.1
2018-11-22 | 1:00 | 308.5 | 119.7 | 295.8 | 52.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 308.5
2018-11-22 | 2:00 | 329 | 119.7 | 318.19 | 52.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 329
2018-11-22 | 3:00 | 345.7 | 119.7 | 325.99 | 54.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5.9 | -174 | 345.7
2018-11-22 | 4:00 | 349.3 | 119.7 | 326.09 | 53.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 5.8 | -174 | 349.3
2018-11-22 | 5:00 | 343.2 | 119.7 | 331.52 | 56.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 343.2
2018-11-22 | 6:00 | 342.4 | 119.7 | 330.9799 | 52.42 | 0 | 4.4 | 0.00012883 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 342.4
2018-11-22 | 7:00 | 345.1 | 119.7 | 325.9662 | 54.91 | 0 | 4.4 | 0.82375 | 0 | 7.4 | 0 | 5.9 | -174 | 345.1
2018-11-22 | 8:00 | 370.2 | 119.7 | 331.0207 | 78.65 | 0 | 4.4 | 3.0293 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 370.2
2018-11-22 | 9:00 | 394.9 | 119.7 | 331.1714 | 104.25 | 0 | 4.4 | 5.1786 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 394.9
2018-11-22 | 10:00 | 394.4 | 119.7 | 329.2389 | 95.78 | 0 | 4.4 | 5.1811 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 394.4
2018-11-22 | 11:00 | 393.3 | 119.7 | 329.3181 | 91.47 | 0 | 4.4 | 5.9119 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 393.3
2018-11-22 | 12:00 | 369.5 | 119.7 | 317.8031 | 69.17 | 0 | 4.4 | 3.6269 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -174 | 369.5
2018-11-22 | 13:00 | 389.9 | 119.7 | 329.0988 | 78.88 | 0 | 4.4 | 3.6212 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -174 | 389.9
2018-11-22 | 14:00 | 389.9 | 119.7 | 329.1796 | 84.79 | 0 | 4.4 | 2.1304 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -174 | 389.9
2018-11-22 | 15:00 | 388.2 | 119.7 | 329.1551 | 76.49 | 0 | 4.4 | 0.35486 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -174 | 388.2
2018-11-22 | 16:00 | 396 | 119.7 | 329.14 | 83.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -174 | 396
2018-11-22 | 17:00 | 393.5 | 119.7 | 329.21 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -174 | 393.5
2018-11-22 | 18:00 | 383.6 | 119.7 | 326.02 | 75.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 7.89 | -174 | 383.6
2018-11-22 | 19:00 | 366.2 | 119.7 | 314.46 | 69.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -174 | 366.2
2018-11-22 | 20:00 | 356 | 119.7 | 308.18 | 65.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -174 | 356
2018-11-22 | 21:00 | 341 | 119.7 | 286.84 | 64.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -174 | 341
2018-11-22 | 22:00 | 333.3 | 119.7 | 281.46 | 63.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -174 | 333.3
2018-11-22 | 23:00 | 325.2 | 119.7 | 273.16 | 63.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -174 | 325.2
2018-11-23 | 0:00 | 311.5 | 119.7 | 264.54 | 55.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -174 | 311.5
2018-11-23 | 1:00 | 319.7 | 119.7 | 270.94 | 55.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -174 | 319.7
2018-11-23 | 2:00 | 341.6 | 119.7 | 291.53 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -174 | 341.6
2018-11-23 | 3:00 | 353.7 | 119.7 | 301.13 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -174 | 353.7
2018-11-23 | 4:00 | 353.8 | 119.7 | 310.21 | 56.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | -174 | 353.8
2018-11-23 | 5:00 | 341.9 | 119.7 | 310.35 | 61.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -174 | 341.9
2018-11-23 | 6:00 | 328.9 | 119.7 | 309.8079 | 55.89 | 0 | 4.4 | 0.0020959 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 328.9
2018-11-23 | 7:00 | 329.8 | 119.7 | 304.8953 | 55.92 | 0 | 4.4 | 1.9847 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 329.8
2018-11-23 | 8:00 | 348.7 | 119.7 | 285.8957 | 64.21 | 0 | 4.4 | 7.0943 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -151 | 348.7
2018-11-23 | 9:00 | 363.8 | 119.7 | 288.7724 | 65.31 | 0 | 4.4 | 16.5176 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -151 | 363.8
2018-11-23 | 10:00 | 359.3 | 119.7 | 287.2989 | 59.61 | 0 | 4.4 | 23.3911 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -151 | 359.3
2018-11-23 | 11:00 | 358.8 | 119.7 | 288.6475 | 62.28 | 0 | 4.4 | 21.5725 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -151 | 358.8
2018-11-23 | 12:00 | 342.1 | 119.7 | 267.3219 | 61.41 | 0 | 4.4 | 25.8681 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -151 | 342.1
2018-11-23 | 13:00 | 344.1 | 119.7 | 266.4326 | 61.42 | 0 | 4.4 | 28.3474 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -151 | 344.1
2018-11-23 | 14:00 | 342.5 | 119.7 | 272.9283 | 61.43 | 0 | 4.4 | 20.9417 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -151 | 342.5
2018-11-23 | 15:00 | 344.1 | 119.7 | 289.31 | 66.42 | 0 | 4.4 | 6.67 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -151 | 344.1
2018-11-23 | 16:00 | 353.6 | 119.7 | 303.6318 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0.31818 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -151 | 353.6
2018-11-23 | 17:00 | 365.8 | 119.7 | 315.65 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -151 | 365.8
2018-11-23 | 18:00 | 364.5 | 119.7 | 314.85 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -151 | 364.5
2018-11-23 | 19:00 | 354.9 | 119.7 | 305.03 | 66.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -151 | 354.9
2018-11-23 | 20:00 | 347.2 | 119.7 | 293.06 | 66.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -151 | 347.2
2018-11-23 | 21:00 | 335 | 119.7 | 288.63 | 63.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -151 | 335
2018-11-23 | 22:00 | 323.8 | 119.7 | 308.29 | 61.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 323.8
2018-11-23 | 23:00 | 315.5 | 119.7 | 301.58 | 61.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 315.5
2018-11-24 | 0:00 | 306.2 | 119.7 | 279.12 | 69.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.51 | -174 | 306.2
2018-11-24 | 1:00 | 313.5 | 119.7 | 279.22 | 77.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.51 | -174 | 313.5
2018-11-24 | 2:00 | 333.5 | 119.7 | 279.15 | 98.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.51 | -174 | 333.5
2018-11-24 | 3:00 | 345.2 | 119.7 | 288.32 | 101.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.51 | -174 | 345.2
2018-11-24 | 4:00 | 344.4 | 119.7 | 286.11 | 101.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.51 | -174 | 344.4
2018-11-24 | 5:00 | 331.3 | 119.7 | 278.67 | 95.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.51 | -174 | 331.3
2018-11-24 | 6:00 | 319 | 119.7 | 279.1786 | 82.78 | 0 | 4.4 | 0.03145 | 0 | 2.4 | 0 | 4.51 | -174 | 319
2018-11-24 | 7:00 | 318.8 | 119.7 | 275.6067 | 76.3 | 0 | 4.4 | 9.8833 | 0 | 2.4 | 0 | 4.51 | -174 | 318.8
2018-11-24 | 8:00 | 320.3 | 119.7 | 244.5254 | 65.8 | 0 | 4.4 | 33.8746 | 0 | 3 | 0 | 0 | -151 | 320.3
2018-11-24 | 9:00 | 318.3 | 119.7 | 222.3855 | 65.82 | 0 | 4.4 | 55.6945 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -151 | 318.3
2018-11-24 | 10:00 | 306.6 | 119.7 | 196.6654 | 68.23 | 0 | 4.4 | 67.8046 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -151 | 306.6
2018-11-24 | 11:00 | 297 | 119.7 | 186.061 | 76.33 | 0 | 4.4 | 73.009 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -151 | 297
2018-11-24 | 12:00 | 286.7 | 119.7 | 179.2199 | 75.99 | 0 | 4.4 | 69.9901 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -151 | 286.7
2018-11-24 | 13:00 | 290.2 | 119.7 | 195.5181 | 76.34 | 0 | 4.4 | 56.8419 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -151 | 290.2
2018-11-24 | 14:00 | 288.6 | 119.7 | 199.7854 | 76.35 | 0 | 4.4 | 38.7646 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -151 | 288.6
2018-11-24 | 15:00 | 291.9 | 119.7 | 220.4328 | 76.36 | 0 | 4.4 | 21.6072 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -151 | 291.9
2018-11-24 | 16:00 | 305.9 | 119.7 | 250.2551 | 76.37 | 0 | 4.4 | 1.2649 | 0 | 0.4 | 0 | 4.51 | -151 | 305.9
2018-11-24 | 17:00 | 327.1 | 119.7 | 251.41 | 97.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.51 | -151 | 327.1
2018-11-24 | 18:00 | 327.7 | 119.7 | 251.52 | 97.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.51 | -151 | 327.7
2018-11-24 | 19:00 | 319.9 | 119.7 | 251.52 | 89.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.51 | -151 | 319.9
2018-11-24 | 20:00 | 315.1 | 119.7 | 250.95 | 84.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.51 | -151 | 315.1
2018-11-24 | 21:00 | 302 | 119.7 | 247.41 | 76.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.88 | -151 | 302
2018-11-24 | 22:00 | 293.9 | 119.7 | 269.87 | 71.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 293.9
2018-11-24 | 23:00 | 289.5 | 119.7 | 262.87 | 73.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 289.5
2018-11-25 | 0:00 | 277.6 | 119.7 | 232.67 | 83.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 7.2 | -174 | 277.6
2018-11-25 | 1:00 | 286.6 | 119.7 | 232.76 | 90.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 7.25 | -174 | 286.6
2018-11-25 | 2:00 | 310.3 | 119.7 | 232.66 | 112.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.3 | -174 | 310.3
2018-11-25 | 3:00 | 324.2 | 119.7 | 235.26 | 121.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 10.17 | -174 | 324.2
2018-11-25 | 4:00 | 325.4 | 119.7 | 239.04 | 121.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.17 | -174 | 325.4
2018-11-25 | 5:00 | 313.5 | 119.7 | 232.74 | 114.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 7.3 | -174 | 313.5
2018-11-25 | 6:00 | 295.5 | 119.7 | 232.6272 | 90.3 | 0 | 4.4 | 0.032847 | 0 | 15.6 | 0 | 6.84 | -174 | 295.5
2018-11-25 | 7:00 | 284.4 | 119.7 | 232.6915 | 70.09 | 0 | 4.4 | 9.0785 | 0 | 15.3 | 0 | 7.14 | -174 | 284.4
2018-11-25 | 8:00 | 283.5 | 119.7 | 205.6989 | 61.05 | 0 | 4.4 | 32.0511 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -151 | 283.5
2018-11-25 | 9:00 | 281.2 | 119.7 | 177.8265 | 67.96 | 0 | 4.4 | 49.4135 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -151 | 281.2
2018-11-25 | 10:00 | 273.4 | 119.7 | 149.1785 | 69.14 | 0 | 4.4 | 71.4815 | 0 | 22.5 | 0 | -12 | -151 | 273.4
2018-11-25 | 11:00 | 265.9 | 119.7 | 121.1475 | 73.15 | 0 | 4.4 | 78.0025 | 0 | 32.5 | 0 | -12 | -151 | 265.9
2018-11-25 | 12:00 | 266.2 | 119.7 | 129.4681 | 73.17 | 0 | 4.4 | 63.6619 | 0 | 38.8 | 0 | -12 | -151 | 266.2
2018-11-25 | 13:00 | 260.9 | 119.7 | 157.2034 | 73.18 | 0 | 4.4 | 42.2166 | 0 | 27.2 | 0 | -12 | -151 | 260.9
2018-11-25 | 14:00 | 264.2 | 119.7 | 158.4982 | 73.19 | 0 | 4.4 | 25.4118 | 0 | 34 | 0 | 0 | -151 | 264.2
2018-11-25 | 15:00 | 267.6 | 119.7 | 178.2548 | 73.19 | 0 | 4.4 | 7.5552 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -151 | 267.6
2018-11-25 | 16:00 | 283.5 | 119.7 | 209.8947 | 67.82 | 0 | 4.4 | 0.18528 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -151 | 283.5
2018-11-25 | 17:00 | 303.8 | 119.7 | 215.44 | 84.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -151 | 303.8
2018-11-25 | 18:00 | 306.5 | 119.7 | 209.61 | 86.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 5.74 | -151 | 306.5
2018-11-25 | 19:00 | 300.7 | 119.7 | 215.34 | 78.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -151 | 300.7
2018-11-25 | 20:00 | 293.6 | 119.7 | 215.33 | 73.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -151 | 293.6
2018-11-25 | 21:00 | 284.6 | 119.7 | 213.33 | 67.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -151 | 284.6
2018-11-25 | 22:00 | 277.9 | 119.7 | 237.55 | 66.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -174 | 277.9
2018-11-25 | 23:00 | 273.4 | 119.7 | 234.64 | 68.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -174 | 273.4
2018-11-26 | 0:00 | 268.2 | 119.7 | 245.21 | 52.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -174 | 268.2
2018-11-26 | 1:00 | 276.6 | 119.7 | 256.48 | 52.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 276.6
2018-11-26 | 2:00 | 303.3 | 119.7 | 281.07 | 52.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -174 | 303.3
2018-11-26 | 3:00 | 316.9 | 119.7 | 296.27 | 52.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 316.9
2018-11-26 | 4:00 | 325.9 | 119.7 | 305.32 | 57.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 325.9
2018-11-26 | 5:00 | 319 | 119.7 | 304.85 | 56.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 319
2018-11-26 | 6:00 | 320.3 | 119.7 | 305.1987 | 61.58 | 0 | 4.4 | 0.021327 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 320.3
2018-11-26 | 7:00 | 330.1 | 119.7 | 305.2064 | 66.08 | 0 | 4.4 | 7.0136 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 330.1
2018-11-26 | 8:00 | 351.8 | 119.7 | 302.3199 | 73.34 | 0 | 4.4 | 25.1401 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 351.8
2018-11-26 | 9:00 | 363.8 | 119.7 | 304.9649 | 62.98 | 0 | 4.4 | 45.1551 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 363.8
2018-11-26 | 10:00 | 361.9 | 119.7 | 299.9957 | 57.37 | 0 | 4.4 | 54.0343 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 361.9
2018-11-26 | 11:00 | 362.9 | 119.7 | 297.8224 | 63.5 | 0 | 4.4 | 51.0776 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 362.9
2018-11-26 | 12:00 | 341.7 | 119.7 | 284.7299 | 63.5 | 0 | 4.4 | 42.9701 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 341.7
2018-11-26 | 13:00 | 359.7 | 119.7 | 305.0058 | 64.72 | 0 | 4.4 | 39.4742 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 359.7
2018-11-26 | 14:00 | 363.2 | 119.7 | 305.0523 | 79.88 | 0 | 4.4 | 27.7677 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 363.2
2018-11-26 | 15:00 | 363.8 | 119.7 | 310.7338 | 93.87 | 0 | 4.4 | 8.6962 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 363.8
2018-11-26 | 16:00 | 376.7 | 119.7 | 330.2828 | 93.89 | 0 | 4.4 | 0.32716 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 376.7
2018-11-26 | 17:00 | 382.9 | 119.7 | 335.52 | 93.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 382.9
2018-11-26 | 18:00 | 376.2 | 119.7 | 329.61 | 93.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 376.2
2018-11-26 | 19:00 | 361.1 | 119.7 | 316.29 | 93.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 361.1
2018-11-26 | 20:00 | 350.6 | 119.7 | 305.56 | 93.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 350.6
2018-11-26 | 21:00 | 336.1 | 119.7 | 304.45 | 78.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 336.1
2018-11-26 | 22:00 | 328.8 | 119.7 | 305.22 | 71.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 328.8
2018-11-26 | 23:00 | 319.4 | 119.7 | 301.95 | 64.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 319.4
2018-11-27 | 0:00 | 308.7 | 119.7 | 299.13 | 52.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 308.7
2018-11-27 | 1:00 | 313.8 | 119.7 | 305.24 | 55.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 313.8
2018-11-27 | 2:00 | 337.7 | 119.7 | 305.24 | 80.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 337.7
2018-11-27 | 3:00 | 353.9 | 119.7 | 309.4 | 92.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 353.9
2018-11-27 | 4:00 | 359.4 | 119.7 | 304.26 | 92.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 8.52 | -174 | 359.4
2018-11-27 | 5:00 | 354.9 | 119.7 | 304.87 | 89.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 354.9
2018-11-27 | 6:00 | 352.8 | 119.7 | 305.3074 | 83.88 | 0 | 4.4 | 0.012551 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -174 | 352.8
2018-11-27 | 7:00 | 353.7 | 119.7 | 305.3015 | 74.26 | 0 | 4.4 | 9.7385 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -174 | 353.7
2018-11-27 | 8:00 | 366.9 | 119.7 | 302.2462 | 59.49 | 0 | 4.4 | 36.1638 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -174 | 366.9
2018-11-27 | 9:00 | 373.2 | 119.7 | 285.8905 | 53.26 | 0 | 4.4 | 57.0495 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -174 | 373.2
2018-11-27 | 10:00 | 366.5 | 119.7 | 262.4346 | 55.57 | 0 | 4.4 | 73.1954 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -174 | 366.5
2018-11-27 | 11:00 | 360.2 | 119.7 | 237.5971 | 63.67 | 0 | 4.4 | 79.1329 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -174 | 360.2
2018-11-27 | 12:00 | 335.8 | 119.7 | 224.0735 | 63.68 | 0 | 4.4 | 77.8465 | 0 | 32.1 | 0 | -12 | -174 | 335.8
2018-11-27 | 13:00 | 352.2 | 119.7 | 240.1003 | 63.7 | 0 | 4.4 | 69.2997 | 0 | 29 | 0 | 0 | -174 | 352.2
2018-11-27 | 14:00 | 354.9 | 119.7 | 269.4342 | 63.7 | 0 | 4.4 | 49.0658 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -174 | 354.9
2018-11-27 | 15:00 | 356.6 | 119.7 | 294.0817 | 63.72 | 0 | 4.4 | 21.7983 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -174 | 356.6
2018-11-27 | 16:00 | 361.9 | 119.7 | 304.9333 | 78.25 | 0 | 4.4 | 1.1167 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -174 | 361.9
2018-11-27 | 17:00 | 371.4 | 119.7 | 304.96 | 89.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -174 | 371.4
2018-11-27 | 18:00 | 364.2 | 119.7 | 304.95 | 81.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -174 | 364.2
2018-11-27 | 19:00 | 350.2 | 119.7 | 304.93 | 71.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -174 | 350.2
2018-11-27 | 20:00 | 341.9 | 119.7 | 304.48 | 68.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 341.9
2018-11-27 | 21:00 | 328.5 | 119.7 | 297.24 | 63.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 328.5
2018-11-27 | 22:00 | 319.8 | 119.7 | 290.76 | 63.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -174 | 319.8
2018-11-27 | 23:00 | 313.8 | 119.7 | 279.45 | 65.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -174 | 313.8
2018-11-28 | 0:00 | 303.4 | 119.7 | 277.17 | 54.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 303.4
2018-11-28 | 1:00 | 310.8 | 119.7 | 287.15 | 54.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -174 | 310.8
2018-11-28 | 2:00 | 331.6 | 119.7 | 307.22 | 54.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -174 | 331.6
2018-11-28 | 3:00 | 347.4 | 119.7 | 311.74 | 63.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 347.4
2018-11-28 | 4:00 | 350.5 | 119.7 | 311.65 | 68.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -174 | 350.5
2018-11-28 | 5:00 | 346.5 | 119.7 | 311.75 | 69.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -174 | 346.5
2018-11-28 | 6:00 | 340 | 119.7 | 311.6894 | 65.71 | 0 | 4.4 | 0.00056557 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 340
2018-11-28 | 7:00 | 338.9 | 119.7 | 305.727 | 59.84 | 0 | 4.4 | 3.423 | 0 | 11.7 | 0 | 8.11 | -174 | 338.9
2018-11-28 | 8:00 | 362.6 | 119.7 | 305.5574 | 75.85 | 0 | 4.4 | 15.3026 | 0 | 9.7 | 0 | 6.09 | -174 | 362.6
2018-11-28 | 9:00 | 378.4 | 119.7 | 310.0331 | 92.52 | 0 | 4.4 | 17.5469 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 378.4
2018-11-28 | 10:00 | 369.8 | 119.7 | 305.5796 | 81.13 | 0 | 4.4 | 20.5904 | 0 | 5.7 | 0 | 6.7 | -174 | 369.8
2018-11-28 | 11:00 | 367.4 | 119.7 | 309.5541 | 71.95 | 0 | 4.4 | 26.7959 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 367.4
2018-11-28 | 12:00 | 343.3 | 119.7 | 270.7462 | 71.96 | 0 | 4.4 | 43.3938 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 343.3
2018-11-28 | 13:00 | 361.2 | 119.7 | 305.3276 | 71.96 | 0 | 4.4 | 29.8124 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 361.2
2018-11-28 | 14:00 | 366 | 119.7 | 310.027 | 88.72 | 0 | 4.4 | 8.853 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 366
2018-11-28 | 15:00 | 365.9 | 119.7 | 310.0238 | 92.94 | 0 | 4.4 | 0.43616 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 365.9
2018-11-28 | 16:00 | 375.6 | 119.7 | 310.95 | 104.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 375.6
2018-11-28 | 17:00 | 374.6 | 119.7 | 310.08 | 104.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 374.6
2018-11-28 | 18:00 | 364.3 | 119.7 | 309.96 | 90.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 364.3
2018-11-28 | 19:00 | 351.7 | 119.7 | 305.56 | 74.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 6.61 | -174 | 351.7
2018-11-28 | 20:00 | 342.8 | 119.7 | 307.25 | 66.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 342.8
2018-11-28 | 21:00 | 326.4 | 119.7 | 286.49 | 66.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -174 | 326.4
2018-11-28 | 22:00 | 320.6 | 119.7 | 277.77 | 64.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -174 | 320.6
2018-11-28 | 23:00 | 310.7 | 119.7 | 268.28 | 64.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -174 | 310.7
2018-11-29 | 0:00 | 297.3 | 119.7 | 254.27 | 55.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -174 | 297.3
2018-11-29 | 1:00 | 306.3 | 119.7 | 264.03 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -174 | 306.3
2018-11-29 | 2:00 | 331.6 | 119.7 | 288.83 | 63.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -174 | 331.6
2018-11-29 | 3:00 | 345.9 | 119.7 | 288.96 | 89.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -174 | 345.9
2018-11-29 | 4:00 | 351.2 | 119.7 | 288.85 | 96.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 351.2
2018-11-29 | 5:00 | 346.1 | 119.7 | 288.84 | 93.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -174 | 346.1
2018-11-29 | 6:00 | 343.4 | 119.7 | 288.8461 | 92.85 | 0 | 4.4 | 0.0039268 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 343.4
2018-11-29 | 7:00 | 342.3 | 119.7 | 288.8654 | 89.96 | 0 | 4.4 | 6.4746 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 342.3
2018-11-29 | 8:00 | 359.9 | 119.7 | 283.8611 | 86.76 | 0 | 4.4 | 28.4189 | 0 | 5.7 | 0 | 5.06 | -174 | 359.9
2018-11-29 | 9:00 | 369.7 | 119.7 | 287.2321 | 75.91 | 0 | 4.4 | 52.7579 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 369.7
2018-11-29 | 10:00 | 362.8 | 119.7 | 275.8259 | 67.54 | 0 | 4.4 | 66.1341 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 362.8
2018-11-29 | 11:00 | 361.9 | 119.7 | 265.6233 | 73.64 | 0 | 4.4 | 70.8367 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 361.9
2018-11-29 | 12:00 | 336.4 | 119.7 | 249.7364 | 73.66 | 0 | 4.4 | 62.0036 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 336.4
2018-11-29 | 13:00 | 356.4 | 119.7 | 276.5013 | 74.43 | 0 | 4.4 | 52.1687 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 356.4
2018-11-29 | 14:00 | 357.7 | 119.7 | 283.9113 | 76.26 | 0 | 4.4 | 33.2787 | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -174 | 357.7
2018-11-29 | 15:00 | 362.1 | 119.7 | 283.9285 | 103.2 | 0 | 4.4 | 9.5715 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | -174 | 362.1
2018-11-29 | 16:00 | 376.4 | 119.7 | 287.2911 | 122.73 | 0 | 4.4 | 0.17894 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 376.4
2018-11-29 | 17:00 | 381.2 | 119.7 | 287.18 | 119.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -174 | 381.2
2018-11-29 | 18:00 | 373 | 119.7 | 287.19 | 96.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -174 | 373
2018-11-29 | 19:00 | 360.9 | 119.7 | 287.29 | 84.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -174 | 360.9
2018-11-29 | 20:00 | 349.7 | 119.7 | 283.81 | 68.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 6.55 | -174 | 349.7
2018-11-29 | 21:00 | 332.8 | 119.7 | 277.56 | 68.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -174 | 332.8
2018-11-29 | 22:00 | 324.9 | 119.7 | 288.97 | 73.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 324.9
2018-11-29 | 23:00 | 322.1 | 119.7 | 288.85 | 81.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 322.1
2018-11-30 | 0:00 | 310.7 | 119.7 | 299.68 | 58.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 310.7
2018-11-30 | 1:00 | 317.6 | 119.7 | 299.57 | 66.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 317.6
2018-11-30 | 2:00 | 341.1 | 119.7 | 303.51 | 83.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 341.1
2018-11-30 | 3:00 | 356.3 | 119.7 | 297.84 | 100.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.7 | -174 | 356.3
2018-11-30 | 4:00 | 361.2 | 119.7 | 297.92 | 105.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.62 | -174 | 361.2
2018-11-30 | 5:00 | 355.7 | 119.7 | 303.63 | 100.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 355.7
2018-11-30 | 6:00 | 353.3 | 119.7 | 303.64 | 97.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 353.3
2018-11-30 | 7:00 | 355 | 119.7 | 303.668 | 95.46 | 0 | 4.4 | 1.472 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 355
2018-11-30 | 8:00 | 378.1 | 119.7 | 303.6283 | 112.24 | 0 | 4.4 | 8.1317 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 378.1
2018-11-30 | 9:00 | 392.6 | 119.7 | 301.9278 | 115.4 | 0 | 4.4 | 21.9722 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 392.6
2018-11-30 | 10:00 | 381.8 | 119.7 | 293.2759 | 88.71 | 0 | 4.4 | 44.8141 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 381.8
2018-11-30 | 11:00 | 375.4 | 119.7 | 292.3096 | 90.51 | 0 | 4.4 | 35.3804 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 375.4
2018-11-30 | 12:00 | 354.6 | 119.7 | 292.3583 | 80.32 | 0 | 4.4 | 26.4217 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 354.6
2018-11-30 | 13:00 | 372.8 | 119.7 | 297.3755 | 95.6 | 0 | 4.4 | 25.1245 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 372.8
2018-11-30 | 14:00 | 374 | 119.7 | 297.9443 | 97.45 | 0 | 4.4 | 18.9057 | 0 | 1.5 | 0 | 8.1 | -174 | 374
2018-11-30 | 15:00 | 370.8 | 119.7 | 298.0613 | 102.27 | 0 | 4.4 | 10.3987 | 0 | 1.8 | 0 | 8.17 | -174 | 370.8
2018-11-30 | 16:00 | 378.5 | 119.7 | 302.0233 | 122.09 | 0 | 4.4 | 0.38672 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 378.5
2018-11-30 | 17:00 | 383.4 | 119.7 | 301.89 | 123.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 383.4
2018-11-30 | 18:00 | 375.5 | 119.7 | 302 | 110.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 375.5
2018-11-30 | 19:00 | 361.4 | 119.7 | 297.64 | 87.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -174 | 361.4
2018-11-30 | 20:00 | 349.5 | 119.7 | 298.05 | 72.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -174 | 349.5
2018-11-30 | 21:00 | 335 | 119.7 | 289.73 | 70.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -174 | 335
2018-11-30 | 22:00 | 326.7 | 119.7 | 290.16 | 68.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 326.7
2018-11-30 | 23:00 | 318 | 119.7 | 264.66 | 68.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -174 | 318
2018-12-01 | 0:00 | 305 | 119.7 | 242.55 | 65.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 305
2018-12-01 | 1:00 | 312.8 | 119.7 | 245.62 | 69.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 312.8
2018-12-01 | 2:00 | 330 | 119.7 | 245.32 | 87.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 330
2018-12-01 | 3:00 | 343.8 | 119.7 | 243.84 | 102.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 343.8
2018-12-01 | 4:00 | 345.3 | 119.7 | 245.43 | 102.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 345.3
2018-12-01 | 5:00 | 330.7 | 119.7 | 238.93 | 94.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 330.7
2018-12-01 | 6:00 | 315.8 | 119.7 | 239.32 | 86.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -174 | 315.8
2018-12-01 | 7:00 | 316.3 | 119.7 | 238.9351 | 86.63 | 0 | 4.4 | 0.83492 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -174 | 316.3
2018-12-01 | 8:00 | 333.5 | 119.7 | 234.3693 | 96.99 | 0 | 4.4 | 6.0407 | 0 | 41 | 0 | 0 | -169 | 333.5
2018-12-01 | 9:00 | 344.3 | 119.7 | 232.2365 | 88.57 | 0 | 4.4 | 21.1935 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -169 | 344.3
2018-12-01 | 10:00 | 338.1 | 119.7 | 231.228 | 76.42 | 0 | 4.4 | 29.552 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -169 | 338.1
2018-12-01 | 11:00 | 337.1 | 119.7 | 231.4164 | 85.09 | 0 | 4.4 | 23.3936 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -169 | 337.1
2018-12-01 | 12:00 | 321.1 | 119.7 | 220.4208 | 84.63 | 0 | 4.4 | 26.6492 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -169 | 321.1
2018-12-01 | 13:00 | 329.5 | 119.7 | 232.0973 | 96.55 | 0 | 4.4 | 18.5527 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -169 | 329.5
2018-12-01 | 14:00 | 330 | 119.7 | 237.3911 | 102.26 | 0 | 4.4 | 9.2489 | 0 | 26 | 0 | 0 | -169 | 330
2018-12-01 | 15:00 | 328.6 | 119.7 | 237.8616 | 104.86 | 0 | 4.4 | 2.1784 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -169 | 328.6
2018-12-01 | 16:00 | 339.4 | 119.7 | 237.0702 | 129.29 | 0 | 4.4 | 0.039825 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -169 | 339.4
2018-12-01 | 17:00 | 345.1 | 119.7 | 239.57 | 130.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 10.45 | -169 | 345.1
2018-12-01 | 18:00 | 339.7 | 119.7 | 235.87 | 130.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 10.45 | -169 | 339.7
2018-12-01 | 19:00 | 332.3 | 119.7 | 233.21 | 130.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 7.51 | -169 | 332.3
2018-12-01 | 20:00 | 322.1 | 119.7 | 237.22 | 122.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -169 | 322.1
2018-12-01 | 21:00 | 311.7 | 119.7 | 237.1 | 116 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -169 | 311.7
2018-12-01 | 22:00 | 303.5 | 119.7 | 243.85 | 108.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 303.5
2018-12-01 | 23:00 | 299.4 | 119.7 | 243.84 | 103.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 299.4
2018-12-02 | 0:00 | 288.5 | 119.7 | 241.84 | 89.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 3.95 | -174 | 288.5
2018-12-02 | 1:00 | 297.9 | 119.7 | 241.44 | 97.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -174 | 297.9
2018-12-02 | 2:00 | 320.5 | 119.7 | 241.54 | 117.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 5 | -174 | 320.5
2018-12-02 | 3:00 | 334 | 119.7 | 241.95 | 130.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 5 | -174 | 334
2018-12-02 | 4:00 | 337.2 | 119.7 | 245.44 | 130.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -174 | 337.2
2018-12-02 | 5:00 | 324.6 | 119.7 | 241.54 | 123.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 5 | -174 | 324.6
2018-12-02 | 6:00 | 308.1 | 119.7 | 241.33 | 104.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 5 | -174 | 308.1
2018-12-02 | 7:00 | 303.4 | 119.7 | 242.1769 | 96.06 | 0 | 4.4 | 5.5631 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 303.4
2018-12-02 | 8:00 | 301.4 | 119.7 | 217.0459 | 89.74 | 0 | 4.4 | 34.4141 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -169 | 301.4
2018-12-02 | 9:00 | 300 | 119.7 | 206.7552 | 79.39 | 0 | 4.4 | 57.5548 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -169 | 300
2018-12-02 | 10:00 | 290.5 | 119.7 | 178.7159 | 77.8 | 0 | 4.4 | 78.3841 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -169 | 290.5
2018-12-02 | 11:00 | 284.5 | 119.7 | 176.4701 | 82.35 | 0 | 4.4 | 82.0799 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -169 | 284.5
2018-12-02 | 12:00 | 279.6 | 119.7 | 173.2382 | 81.91 | 0 | 4.4 | 80.7518 | 0 | 0.6 | 0 | -12 | -169 | 279.6
2018-12-02 | 13:00 | 273.1 | 119.7 | 176.3815 | 83.14 | 0 | 4.4 | 70.0785 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -169 | 273.1
2018-12-02 | 14:00 | 271.7 | 119.7 | 187.5124 | 82.67 | 0 | 4.4 | 45.9176 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -169 | 271.7
2018-12-02 | 15:00 | 273.4 | 119.7 | 206.8741 | 95.19 | 0 | 4.4 | 12.2359 | 0 | 4 | 0 | 0 | -169 | 273.4
2018-12-02 | 16:00 | 288 | 119.7 | 225.2663 | 100.74 | 0 | 4.4 | 0.39373 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -169 | 288
2018-12-02 | 17:00 | 315.7 | 119.7 | 236.54 | 110.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 5 | -169 | 315.7
2018-12-02 | 18:00 | 320.2 | 119.7 | 236.44 | 111.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 5 | -169 | 320.2
2018-12-02 | 19:00 | 315.6 | 119.7 | 236.45 | 109.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 5 | -169 | 315.6
2018-12-02 | 20:00 | 310 | 119.7 | 236.35 | 102.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 5 | -169 | 310
2018-12-02 | 21:00 | 298.2 | 119.7 | 238.05 | 94.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -169 | 298.2
2018-12-02 | 22:00 | 290.9 | 119.7 | 240.45 | 94.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 290.9
2018-12-02 | 23:00 | 286 | 119.7 | 234.65 | 94.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 286
2018-12-03 | 0:00 | 276.6 | 119.7 | 258.35 | 61.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 276.6
2018-12-03 | 1:00 | 288.9 | 119.7 | 271.93 | 61.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 288.9
2018-12-03 | 2:00 | 310.3 | 119.7 | 286.3 | 69.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 310.3
2018-12-03 | 3:00 | 327 | 119.7 | 289.59 | 81.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 327
2018-12-03 | 4:00 | 330.4 | 119.7 | 289.25 | 82.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 330.4
2018-12-03 | 5:00 | 327.8 | 119.7 | 286.39 | 79.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 327.8
2018-12-03 | 6:00 | 328.5 | 119.7 | 286.96 | 77.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 328.5
2018-12-03 | 7:00 | 337 | 119.7 | 287.36 | 87.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 337
2018-12-03 | 8:00 | 365.6 | 119.7 | 300.0988 | 98.87 | 0 | 4.4 | 0.53117 | 0 | 16 | 0 | 0 | -174 | 365.6
2018-12-03 | 9:00 | 387.3 | 119.7 | 307.6335 | 100.31 | 0 | 4.4 | 8.1565 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -174 | 387.3
2018-12-03 | 10:00 | 389.6 | 119.7 | 302.7825 | 100.81 | 0 | 4.4 | 21.1075 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 389.6
2018-12-03 | 11:00 | 385.8 | 119.7 | 302.7372 | 99.21 | 0 | 4.4 | 21.6528 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 385.8
2018-12-03 | 12:00 | 359.2 | 119.7 | 287.9127 | 92.81 | 0 | 4.4 | 21.6773 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 359.2
2018-12-03 | 13:00 | 375.9 | 119.7 | 303.9825 | 96.69 | 0 | 4.4 | 22.1275 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 375.9
2018-12-03 | 14:00 | 375.1 | 119.7 | 303.9888 | 100.08 | 0 | 4.4 | 12.2312 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 375.1
2018-12-03 | 15:00 | 369.3 | 119.7 | 303.9884 | 99.48 | 0 | 4.4 | 3.6316 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 369.3
2018-12-03 | 16:00 | 375.9 | 119.7 | 309.7639 | 101.07 | 0 | 4.4 | 0.066112 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 375.9
2018-12-03 | 17:00 | 376.9 | 119.7 | 309.63 | 101.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 376.9
2018-12-03 | 18:00 | 367.2 | 119.7 | 303.84 | 94.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -174 | 367.2
2018-12-03 | 19:00 | 350 | 119.7 | 295.24 | 91.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 350
2018-12-03 | 20:00 | 338.1 | 119.7 | 285.96 | 88.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 338.1
2018-12-03 | 21:00 | 323.3 | 119.7 | 284.8 | 72.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 323.3
2018-12-03 | 22:00 | 316.2 | 119.7 | 274.3 | 72.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -174 | 316.2
2018-12-03 | 23:00 | 311 | 119.7 | 264.07 | 72.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -174 | 311
2018-12-04 | 0:00 | 296.7 | 119.7 | 257.89 | 61.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -174 | 296.7
2018-12-04 | 1:00 | 304 | 119.7 | 260.32 | 67.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -174 | 304
2018-12-04 | 2:00 | 325.2 | 119.7 | 270.25 | 80.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -174 | 325.2
2018-12-04 | 3:00 | 339.4 | 119.7 | 270.45 | 89.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -174 | 339.4
2018-12-04 | 4:00 | 342.6 | 119.7 | 270.29 | 92.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -174 | 342.6
2018-12-04 | 5:00 | 331.8 | 119.7 | 268.71 | 91.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -174 | 331.8
2018-12-04 | 6:00 | 323.8 | 119.7 | 268.75 | 91.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 323.8
2018-12-04 | 7:00 | 322.8 | 119.7 | 270.7361 | 82.43 | 0 | 4.4 | 3.0339 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 322.8
2018-12-04 | 8:00 | 345.6 | 119.7 | 264.8916 | 98.3 | 0 | 4.4 | 14.0084 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 345.6
2018-12-04 | 9:00 | 363 | 119.7 | 268.0249 | 92.14 | 0 | 4.4 | 30.2351 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -174 | 363
2018-12-04 | 10:00 | 361.8 | 119.7 | 262.7164 | 84.54 | 0 | 4.4 | 37.5436 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -174 | 361.8
2018-12-04 | 11:00 | 359.9 | 119.7 | 259.5275 | 90.01 | 0 | 4.4 | 31.0625 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -174 | 359.9
2018-12-04 | 12:00 | 335.8 | 119.7 | 253.785 | 73.65 | 0 | 4.4 | 30.365 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -174 | 335.8
2018-12-04 | 13:00 | 357.3 | 119.7 | 266.0029 | 95.48 | 0 | 4.4 | 15.0171 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -174 | 357.3
2018-12-04 | 14:00 | 359.3 | 119.7 | 276.6037 | 101 | 0 | 4.4 | 5.1963 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -174 | 359.3
2018-12-04 | 15:00 | 361.1 | 119.7 | 269.3985 | 101.01 | 0 | 4.4 | 0.091512 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -174 | 361.1
2018-12-04 | 16:00 | 370.1 | 119.7 | 274.9 | 101 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -174 | 370.1
2018-12-04 | 17:00 | 363.3 | 119.7 | 266.01 | 100.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -174 | 363.3
2018-12-04 | 18:00 | 353.2 | 119.7 | 264.51 | 91.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -174 | 353.2
2018-12-04 | 19:00 | 338.7 | 119.7 | 259.48 | 83.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -174 | 338.7
2018-12-04 | 20:00 | 328.7 | 119.7 | 266.16 | 94.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 328.7
2018-12-04 | 21:00 | 314.2 | 119.7 | 259.42 | 73.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -174 | 314.2
2018-12-04 | 22:00 | 307.6 | 119.7 | 258.91 | 71.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -174 | 307.6
2018-12-04 | 23:00 | 302.1 | 119.7 | 256.44 | 72.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -174 | 302.1
2018-12-05 | 0:00 | 294.3 | 119.7 | 269.5 | 63.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 294.3
2018-12-05 | 1:00 | 303.8 | 119.7 | 276 | 63.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -174 | 303.8
2018-12-05 | 2:00 | 326.1 | 119.7 | 285.53 | 63.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -174 | 326.1
2018-12-05 | 3:00 | 341.5 | 119.7 | 296.4 | 79.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -174 | 341.5
2018-12-05 | 4:00 | 347.1 | 119.7 | 296.5 | 88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 347.1
2018-12-05 | 5:00 | 337.7 | 119.7 | 296.41 | 71.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -174 | 337.7
2018-12-05 | 6:00 | 330.6 | 119.7 | 285.95 | 63.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -174 | 330.6
2018-12-05 | 7:00 | 333 | 119.7 | 280.3339 | 71.1 | 0 | 4.4 | 0.66614 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -174 | 333
2018-12-05 | 8:00 | 359.8 | 119.7 | 296.5068 | 75.39 | 0 | 4.4 | 2.8032 | 0 | 35 | 0 | 0 | -174 | 359.8
2018-12-05 | 9:00 | 382.8 | 119.7 | 294.2594 | 90.59 | 0 | 4.4 | 7.6506 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -174 | 382.8
2018-12-05 | 10:00 | 388.5 | 119.7 | 294.3339 | 108.1 | 0 | 4.4 | 9.9661 | 0 | 26 | 0 | 0 | -174 | 388.5
2018-12-05 | 11:00 | 388.7 | 119.7 | 294.4182 | 100 | 0 | 4.4 | 20.0818 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -174 | 388.7
2018-12-05 | 12:00 | 365.1 | 119.7 | 290.8523 | 83.53 | 0 | 4.4 | 16.8577 | 0 | 17.9 | 0 | 5.86 | -174 | 365.1
2018-12-05 | 13:00 | 383 | 119.7 | 294.3062 | 106.66 | 0 | 4.4 | 12.3338 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -174 | 383
2018-12-05 | 14:00 | 387.1 | 119.7 | 294.2677 | 113.98 | 0 | 4.4 | 9.5523 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -174 | 387.1
2018-12-05 | 15:00 | 386.5 | 119.7 | 294.3799 | 127.19 | 0 | 4.4 | 3.4301 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 386.5
2018-12-05 | 16:00 | 395.2 | 119.7 | 291.0308 | 137.4 | 0 | 4.4 | 0.16918 | 0 | 8.6 | 0 | 7.9 | -174 | 395.2
2018-12-05 | 17:00 | 398.3 | 119.7 | 290.92 | 137.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 6.28 | -174 | 398.3
2018-12-05 | 18:00 | 389.3 | 119.7 | 294.4 | 123.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -174 | 389.3
2018-12-05 | 19:00 | 376.3 | 119.7 | 294.2 | 114.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -174 | 376.3
2018-12-05 | 20:00 | 364.6 | 119.7 | 294.42 | 109.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 364.6
2018-12-05 | 21:00 | 350.9 | 119.7 | 294.4 | 94.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 350.9
2018-12-05 | 22:00 | 342.2 | 119.7 | 290.99 | 74.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 9.82 | -174 | 342.2
2018-12-05 | 23:00 | 334.1 | 119.7 | 291.37 | 74.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -174 | 334.1
2018-12-06 | 0:00 | 318.5 | 119.7 | 280.31 | 63.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -174 | 318.5
2018-12-06 | 1:00 | 325.6 | 119.7 | 284.16 | 63.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -174 | 325.6
2018-12-06 | 2:00 | 346.9 | 119.7 | 298.15 | 63.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 5 | -174 | 346.9
2018-12-06 | 3:00 | 362.5 | 119.7 | 298.07 | 79.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 5 | -174 | 362.5
2018-12-06 | 4:00 | 368.7 | 119.7 | 298 | 84.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -174 | 368.7
2018-12-06 | 5:00 | 363.2 | 119.7 | 297.97 | 73.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 5 | -174 | 363.2
2018-12-06 | 6:00 | 362.5 | 119.7 | 297.97 | 72.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 5 | -174 | 362.5
2018-12-06 | 7:00 | 360.1 | 119.7 | 294.0149 | 71.1 | 0 | 4.4 | 2.5851 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | -174 | 360.1
2018-12-06 | 8:00 | 385 | 119.7 | 298.3489 | 73.42 | 0 | 4.4 | 13.2111 | 0 | 45.2 | 0 | 4.72 | -174 | 385
2018-12-06 | 9:00 | 403.6 | 119.7 | 301.2357 | 105.53 | 0 | 4.4 | 15.0343 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -174 | 403.6
2018-12-06 | 10:00 | 403.3 | 119.7 | 301.2703 | 117.83 | 0 | 4.4 | 12.2997 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 403.3
2018-12-06 | 11:00 | 403 | 119.7 | 301.2491 | 118.22 | 0 | 4.4 | 11.4309 | 0 | 22 | 0 | 0 | -174 | 403
2018-12-06 | 12:00 | 381.1 | 119.7 | 301.2451 | 98.32 | 0 | 4.4 | 5.3349 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -174 | 381.1
2018-12-06 | 13:00 | 400.2 | 119.7 | 301.3111 | 126.94 | 0 | 4.4 | 3.6489 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -174 | 400.2
2018-12-06 | 14:00 | 401 | 119.7 | 301.3257 | 135.64 | 0 | 4.4 | 2.2343 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 401
2018-12-06 | 15:00 | 398.3 | 119.7 | 301.2958 | 131.03 | 0 | 4.4 | 0.17416 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 398.3
2018-12-06 | 16:00 | 408.1 | 119.7 | 301.77 | 137.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -174 | 408.1
2018-12-06 | 17:00 | 404.9 | 119.7 | 301.17 | 123.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -174 | 404.9
2018-12-06 | 18:00 | 395.3 | 119.7 | 301.18 | 101.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -174 | 395.3
2018-12-06 | 19:00 | 379.8 | 119.7 | 299.01 | 83.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 379.8
2018-12-06 | 20:00 | 365.7 | 119.7 | 285.23 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -174 | 365.7
2018-12-06 | 21:00 | 345 | 119.7 | 274.45 | 76.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -174 | 345
2018-12-06 | 22:00 | 334.7 | 119.7 | 270.33 | 74.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -174 | 334.7
2018-12-06 | 23:00 | 326.3 | 119.7 | 269.36 | 74.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -174 | 326.3
2018-12-07 | 0:00 | 307.9 | 119.7 | 253.9 | 65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -174 | 307.9
2018-12-07 | 1:00 | 316.9 | 119.7 | 262.52 | 64.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -174 | 316.9
2018-12-07 | 2:00 | 340.1 | 119.7 | 273.97 | 78.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -174 | 340.1
2018-12-07 | 3:00 | 356.5 | 119.7 | 273.93 | 91.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -174 | 356.5
2018-12-07 | 4:00 | 361.1 | 119.7 | 274.13 | 89.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 361.1
2018-12-07 | 5:00 | 350.9 | 119.7 | 274.14 | 79.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 350.9
2018-12-07 | 6:00 | 345.2 | 119.7 | 274.04 | 73.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 345.2
2018-12-07 | 7:00 | 346 | 119.7 | 272.8294 | 75.33 | 0 | 4.4 | 0.54064 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 346
2018-12-07 | 8:00 | 373.1 | 119.7 | 274.1318 | 96.06 | 0 | 4.4 | 5.6082 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 373.1
2018-12-07 | 9:00 | 392.8 | 119.7 | 272.032 | 112.77 | 0 | 4.4 | 10.898 | 0 | 47 | 0 | 0 | -174 | 392.8
2018-12-07 | 10:00 | 394.7 | 119.7 | 271.9394 | 114.98 | 0 | 4.4 | 12.2806 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -174 | 394.7
2018-12-07 | 11:00 | 394.5 | 119.7 | 272.064 | 115.47 | 0 | 4.4 | 9.666 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 394.5
2018-12-07 | 12:00 | 372.3 | 119.7 | 270.1821 | 97.9 | 0 | 4.4 | 6.9179 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 372.3
2018-12-07 | 13:00 | 392.5 | 119.7 | 272.6267 | 117.49 | 0 | 4.4 | 5.0833 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 392.5
2018-12-07 | 14:00 | 397.4 | 119.7 | 273.8585 | 123.36 | 0 | 4.4 | 2.8815 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 397.4
2018-12-07 | 15:00 | 397.4 | 119.7 | 275.9178 | 123.55 | 0 | 4.4 | 0.6322 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 397.4
2018-12-07 | 16:00 | 404.9 | 119.7 | 274.7278 | 123.54 | 0 | 4.4 | 0.0021666 | 0 | 46.1 | 0 | 10.43 | -174 | 404.9
2018-12-07 | 17:00 | 402.3 | 119.7 | 277.35 | 123.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 10.43 | -174 | 402.3
2018-12-07 | 18:00 | 392.5 | 119.7 | 275.27 | 123.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -174 | 392.5
2018-12-07 | 19:00 | 380.3 | 119.7 | 277.19 | 123.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -174 | 380.3
2018-12-07 | 20:00 | 370.2 | 119.7 | 272.45 | 122.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 370.2
2018-12-07 | 21:00 | 354.8 | 119.7 | 279.09 | 106.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -174 | 354.8
2018-12-07 | 22:00 | 352.9 | 119.7 | 271.92 | 104.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8.68 | -174 | 352.9
2018-12-07 | 23:00 | 349.2 | 119.7 | 279.11 | 104.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -174 | 349.2
2018-12-08 | 0:00 | 337.8 | 119.7 | 283.27 | 96.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 337.8
2018-12-08 | 1:00 | 344.6 | 119.7 | 284.48 | 102.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | -174 | 344.6
2018-12-08 | 2:00 | 365 | 119.7 | 281.47 | 124.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5 | -174 | 365
2018-12-08 | 3:00 | 375.9 | 119.7 | 291.68 | 124.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 5 | -174 | 375.9
2018-12-08 | 4:00 | 372.5 | 119.7 | 289.69 | 124.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | -174 | 372.5
2018-12-08 | 5:00 | 357.9 | 119.7 | 280.13 | 120.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -174 | 357.9
2018-12-08 | 6:00 | 343.3 | 119.7 | 281.91 | 108.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 343.3
2018-12-08 | 7:00 | 342.3 | 119.7 | 282.0103 | 108.57 | 0 | 4.4 | 0.71975 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 342.3
2018-12-08 | 8:00 | 355.4 | 119.7 | 274.4663 | 114.16 | 0 | 4.4 | 6.2337 | 0 | 1.1 | 0 | 4.34 | -169 | 355.4
2018-12-08 | 9:00 | 367.4 | 119.7 | 278.2958 | 116.3 | 0 | 4.4 | 14.8042 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -169 | 367.4
2018-12-08 | 10:00 | 366.9 | 119.7 | 270.6135 | 108.16 | 0 | 4.4 | 16.5265 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -169 | 366.9
2018-12-08 | 11:00 | 365.5 | 119.7 | 261.0972 | 92.62 | 0 | 4.4 | 21.5828 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -169 | 365.5
2018-12-08 | 12:00 | 356.3 | 119.7 | 261.5375 | 89.96 | 0 | 4.4 | 14.0025 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -169 | 356.3
2018-12-08 | 13:00 | 359.6 | 119.7 | 261.6171 | 92.48 | 0 | 4.4 | 9.8029 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | -169 | 359.6
2018-12-08 | 14:00 | 356 | 119.7 | 261.1377 | 93.12 | 0 | 4.4 | 7.1423 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -169 | 356
2018-12-08 | 15:00 | 354.1 | 119.7 | 269.2262 | 86.43 | 0 | 4.4 | 3.1438 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -169 | 354.1
2018-12-08 | 16:00 | 361.6 | 119.7 | 268.1081 | 100.73 | 0 | 4.4 | 0.061932 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -169 | 361.6
2018-12-08 | 17:00 | 371.2 | 119.7 | 268.18 | 107.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -169 | 371.2
2018-12-08 | 18:00 | 367.4 | 119.7 | 268.07 | 99.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -169 | 367.4
2018-12-08 | 19:00 | 360.5 | 119.7 | 270.1 | 95.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -169 | 360.5
2018-12-08 | 20:00 | 355.3 | 119.7 | 268.6 | 87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -169 | 355.3
2018-12-08 | 21:00 | 343.8 | 119.7 | 265.67 | 78.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -169 | 343.8
2018-12-08 | 22:00 | 341.4 | 119.7 | 270.69 | 76.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -174 | 341.4
2018-12-08 | 23:00 | 342.8 | 119.7 | 271.53 | 76.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -174 | 342.8
2018-12-09 | 0:00 | 335.6 | 119.7 | 269.76 | 69.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -174 | 335.6
2018-12-09 | 1:00 | 344.4 | 119.7 | 270.85 | 77.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -174 | 344.4
2018-12-09 | 2:00 | 363.6 | 119.7 | 272.43 | 95.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -174 | 363.6
2018-12-09 | 3:00 | 374.1 | 119.7 | 272.57 | 113.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -174 | 374.1
2018-12-09 | 4:00 | 367.6 | 119.7 | 269.28 | 100.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 6.08 | -174 | 367.6
2018-12-09 | 5:00 | 348.6 | 119.7 | 264.39 | 97.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -174 | 348.6
2018-12-09 | 6:00 | 332 | 119.7 | 262.82 | 92.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -174 | 332
2018-12-09 | 7:00 | 330.5 | 119.7 | 263.3018 | 83.71 | 0 | 4.4 | 0.088188 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -174 | 330.5
2018-12-09 | 8:00 | 342.7 | 119.7 | 267.0203 | 96.16 | 0 | 4.4 | 2.1197 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -169 | 342.7
2018-12-09 | 9:00 | 361 | 119.7 | 262.6033 | 104.59 | 0 | 4.4 | 10.7067 | 0 | 28 | 0 | 0 | -169 | 361
2018-12-09 | 10:00 | 360.2 | 119.7 | 261.1086 | 100.47 | 0 | 4.4 | 16.7214 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -169 | 360.2
2018-12-09 | 11:00 | 348.8 | 119.7 | 255.7443 | 87.2 | 0 | 4.4 | 22.4557 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -169 | 348.8
2018-12-09 | 12:00 | 344.2 | 119.7 | 256.4066 | 92.31 | 0 | 4.4 | 22.8834 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -169 | 344.2
2018-12-09 | 13:00 | 336.6 | 119.7 | 256.2617 | 89.97 | 0 | 4.4 | 17.5683 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -169 | 336.6
2018-12-09 | 14:00 | 333.3 | 119.7 | 255.6112 | 84.71 | 0 | 4.4 | 14.1788 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -169 | 333.3
2018-12-09 | 15:00 | 335.9 | 119.7 | 256.3519 | 93.41 | 0 | 4.4 | 4.6381 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -169 | 335.9
2018-12-09 | 16:00 | 349.7 | 119.7 | 265.0266 | 103.03 | 0 | 4.4 | 0.24335 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -169 | 349.7
2018-12-09 | 17:00 | 373.7 | 119.7 | 266.35 | 125.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -169 | 373.7
2018-12-09 | 18:00 | 377.2 | 119.7 | 266.37 | 125.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 10.39 | -169 | 377.2
2018-12-09 | 19:00 | 372.2 | 119.7 | 264.39 | 125.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 7.59 | -169 | 372.2
2018-12-09 | 20:00 | 364.8 | 119.7 | 267.2 | 125.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -169 | 364.8
2018-12-09 | 21:00 | 350.8 | 119.7 | 265.52 | 117.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -169 | 350.8
2018-12-09 | 22:00 | 345.1 | 119.7 | 272.62 | 111.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 345.1
2018-12-09 | 23:00 | 347.8 | 119.7 | 267.59 | 117.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.05 | -174 | 347.8
2018-12-10 | 0:00 | 338.1 | 119.7 | 322.69 | 60.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 338.1
2018-12-10 | 1:00 | 347.3 | 119.7 | 334.23 | 59.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 347.3
2018-12-10 | 2:00 | 369.5 | 119.7 | 339.56 | 77.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 369.5
2018-12-10 | 3:00 | 377.8 | 119.7 | 346.53 | 79.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 377.8
2018-12-10 | 4:00 | 377.2 | 119.7 | 345.44 | 79.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 377.2
2018-12-10 | 5:00 | 375.5 | 119.7 | 343.16 | 81.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 375.5
2018-12-10 | 6:00 | 388.1 | 119.7 | 349.39 | 87.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 388.1
2018-12-10 | 7:00 | 399.8 | 119.7 | 351.0859 | 95.16 | 0 | 4.4 | 2.0541 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 399.8
2018-12-10 | 8:00 | 429.3 | 119.7 | 354.266 | 103.21 | 0 | 4.4 | 19.824 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 429.3
2018-12-10 | 9:00 | 446.4 | 119.7 | 350.6973 | 97.12 | 0 | 4.4 | 46.3827 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 446.4
2018-12-10 | 10:00 | 431.1 | 119.7 | 338.4316 | 74.22 | 0 | 4.4 | 67.2484 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 431.1
2018-12-10 | 11:00 | 423.4 | 119.7 | 336.6061 | 72.26 | 0 | 4.4 | 63.7339 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 423.4
2018-12-10 | 12:00 | 392.3 | 119.7 | 313.6959 | 70.24 | 0 | 4.4 | 57.8641 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 392.3
2018-12-10 | 13:00 | 410.3 | 119.7 | 332.5881 | 71.56 | 0 | 4.4 | 54.3519 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 410.3
2018-12-10 | 14:00 | 410.2 | 119.7 | 341.6077 | 89.9 | 0 | 4.4 | 27.8923 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 410.2
2018-12-10 | 15:00 | 412.5 | 119.7 | 352.1458 | 97.41 | 0 | 4.4 | 12.3442 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 412.5
2018-12-10 | 16:00 | 423.8 | 119.7 | 368.6933 | 99.65 | 0 | 4.4 | 0.55673 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 423.8
2018-12-10 | 17:00 | 433.3 | 119.7 | 377.78 | 99.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 433.3
2018-12-10 | 18:00 | 430.9 | 119.7 | 373.1 | 99.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 430.9
2018-12-10 | 19:00 | 420.3 | 119.7 | 358.51 | 99.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 420.3
2018-12-10 | 20:00 | 409.6 | 119.7 | 351.92 | 96.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 409.6
2018-12-10 | 21:00 | 396.7 | 119.7 | 341.05 | 89.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 396.7
2018-12-10 | 22:00 | 391.1 | 119.7 | 338.97 | 84.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 391.1
2018-12-10 | 23:00 | 390.4 | 119.7 | 339.55 | 82.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -174 | 390.4
2018-12-11 | 0:00 | 378.4 | 119.7 | 338.6 | 68.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -174 | 378.4
2018-12-11 | 1:00 | 386.7 | 119.7 | 340.36 | 78.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 386.7
2018-12-11 | 2:00 | 404.8 | 119.7 | 361.78 | 78.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 404.8
2018-12-11 | 3:00 | 414 | 119.7 | 358.5 | 92.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 414
2018-12-11 | 4:00 | 410.8 | 119.7 | 356.48 | 94.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 410.8
2018-12-11 | 5:00 | 403.6 | 119.7 | 361.94 | 78.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 403.6
2018-12-11 | 6:00 | 411.4 | 119.7 | 358.5 | 87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -174 | 411.4
2018-12-11 | 7:00 | 415.1 | 119.7 | 358.4284 | 87.45 | 0 | 4.4 | 2.7216 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -174 | 415.1
2018-12-11 | 8:00 | 439.6 | 119.7 | 359.9019 | 102.73 | 0 | 4.4 | 9.6681 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -174 | 439.6
2018-12-11 | 9:00 | 457 | 119.7 | 361.5422 | 100.63 | 0 | 4.4 | 22.8278 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 457
2018-12-11 | 10:00 | 446.9 | 119.7 | 356.7743 | 82.7 | 0 | 4.4 | 39.1257 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -174 | 446.9
2018-12-11 | 11:00 | 435 | 119.7 | 333.8239 | 72.33 | 0 | 4.4 | 51.5461 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -174 | 435
2018-12-11 | 12:00 | 402.7 | 119.7 | 284.9121 | 71.73 | 0 | 4.4 | 54.7579 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -174 | 402.7
2018-12-11 | 13:00 | 420.3 | 119.7 | 326.5052 | 70.48 | 0 | 4.4 | 31.3148 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -174 | 420.3
2018-12-11 | 14:00 | 422.8 | 119.7 | 337.9916 | 80.44 | 0 | 4.4 | 12.8684 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -174 | 422.8
2018-12-11 | 15:00 | 421.9 | 119.7 | 339.1929 | 89.37 | 0 | 4.4 | 3.6371 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -174 | 421.9
2018-12-11 | 16:00 | 435.4 | 119.7 | 353.5394 | 91.56 | 0 | 4.4 | 0.00062954 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -174 | 435.4
2018-12-11 | 17:00 | 436.7 | 119.7 | 354.49 | 99.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -174 | 436.7
2018-12-11 | 18:00 | 428.7 | 119.7 | 361.3 | 99.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -174 | 428.7
2018-12-11 | 19:00 | 412.3 | 119.7 | 353.45 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 412.3
2018-12-11 | 20:00 | 399.5 | 119.7 | 352.66 | 89.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 399.5
2018-12-11 | 21:00 | 380 | 119.7 | 338.06 | 81.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 380
2018-12-11 | 22:00 | 374.3 | 119.7 | 338.97 | 75.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 374.3
2018-12-11 | 23:00 | 370.2 | 119.7 | 338.13 | 69.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -174 | 370.2
2018-12-12 | 0:00 | 357 | 119.7 | 325.48 | 66.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 357
2018-12-12 | 1:00 | 364.4 | 119.7 | 320 | 76.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 5.6 | -174 | 364.4
2018-12-12 | 2:00 | 384.6 | 119.7 | 319.9 | 102.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 5.6 | -174 | 384.6
2018-12-12 | 3:00 | 396.2 | 119.7 | 320 | 114.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 5.5 | -174 | 396.2
2018-12-12 | 4:00 | 393 | 119.7 | 319.89 | 105.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 5.6 | -174 | 393
2018-12-12 | 5:00 | 384.8 | 119.7 | 319.89 | 82.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 5.5 | -174 | 384.8
2018-12-12 | 6:00 | 382.1 | 119.7 | 324 | 60.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 382.1
2018-12-12 | 7:00 | 381 | 119.7 | 322.33 | 61.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 381
2018-12-12 | 8:00 | 408.4 | 119.7 | 325.4436 | 85.42 | 0 | 4.4 | 0.23644 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 408.4
2018-12-12 | 9:00 | 426.5 | 119.7 | 323.5334 | 101.48 | 0 | 4.4 | 4.1866 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 426.5
2018-12-12 | 10:00 | 423.4 | 119.7 | 323.4995 | 97.17 | 0 | 4.4 | 5.4305 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 423.4
2018-12-12 | 11:00 | 419.6 | 119.7 | 323.547 | 88.06 | 0 | 4.4 | 10.693 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 419.6
2018-12-12 | 12:00 | 392.1 | 119.7 | 295.4056 | 79.64 | 0 | 4.4 | 20.0544 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -174 | 392.1
2018-12-12 | 13:00 | 412.2 | 119.7 | 317.3122 | 80.97 | 0 | 4.4 | 17.7178 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | -174 | 412.2
2018-12-12 | 14:00 | 414.2 | 119.7 | 323.4523 | 85.69 | 0 | 4.4 | 12.3577 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -174 | 414.2
2018-12-12 | 15:00 | 412.4 | 119.7 | 323.6367 | 100.28 | 0 | 4.4 | 3.5833 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -174 | 412.4
2018-12-12 | 16:00 | 424.8 | 119.7 | 323.5832 | 127.07 | 0 | 4.4 | 0.04676 | 0 | 24 | 0 | 0 | -174 | 424.8
2018-12-12 | 17:00 | 427 | 119.7 | 323.53 | 126.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -174 | 427
2018-12-12 | 18:00 | 419.9 | 119.7 | 323.53 | 110.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -174 | 419.9
2018-12-12 | 19:00 | 406 | 119.7 | 323.52 | 98.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -174 | 406
2018-12-12 | 20:00 | 395 | 119.7 | 323.62 | 82.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -174 | 395
2018-12-12 | 21:00 | 382 | 119.7 | 317.06 | 73.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -174 | 382
2018-12-12 | 22:00 | 375.3 | 119.7 | 308.46 | 71.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -174 | 375.3
2018-12-12 | 23:00 | 372.6 | 119.7 | 311.08 | 71.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -174 | 372.6
2018-12-13 | 0:00 | 360.1 | 119.7 | 308.35 | 59.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -174 | 360.1
2018-12-13 | 1:00 | 369.5 | 119.7 | 323.35 | 60.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -174 | 369.5
2018-12-13 | 2:00 | 389.7 | 119.7 | 330.01 | 83.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 6.69 | -174 | 389.7
2018-12-13 | 3:00 | 399.1 | 119.7 | 330.18 | 99.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 6.6 | -174 | 399.1
2018-12-13 | 4:00 | 397.6 | 119.7 | 330.32 | 105.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 397.6
2018-12-13 | 5:00 | 390 | 119.7 | 330.35 | 102.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 390
2018-12-13 | 6:00 | 396.3 | 119.7 | 330.33 | 110.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 396.3
2018-12-13 | 7:00 | 397.6 | 119.7 | 330.2615 | 110.22 | 0 | 4.4 | 2.9185 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 397.6
2018-12-13 | 8:00 | 418.2 | 119.7 | 330.3594 | 116.48 | 0 | 4.4 | 18.6606 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 418.2
2018-12-13 | 9:00 | 428.7 | 119.7 | 328.2845 | 108.25 | 0 | 4.4 | 40.9655 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 428.7
2018-12-13 | 10:00 | 420 | 119.7 | 331.574 | 72.8 | 0 | 4.4 | 64.626 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 420
2018-12-13 | 11:00 | 410 | 119.7 | 304.2634 | 80.88 | 0 | 4.4 | 74.3566 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 410
2018-12-13 | 12:00 | 381.5 | 119.7 | 282.9976 | 78.85 | 0 | 4.4 | 68.3524 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 381.5
2018-12-13 | 13:00 | 398.9 | 119.7 | 318.3942 | 80.12 | 0 | 4.4 | 49.5858 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 398.9
2018-12-13 | 14:00 | 396.2 | 119.7 | 323.3952 | 79.55 | 0 | 4.4 | 40.4548 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 396.2
2018-12-13 | 15:00 | 396.1 | 119.7 | 328.2927 | 96.26 | 0 | 4.4 | 19.4473 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 396.1
2018-12-13 | 16:00 | 408.7 | 119.7 | 332.6274 | 121.8 | 0 | 4.4 | 0.57258 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 408.7
2018-12-13 | 17:00 | 420.3 | 119.7 | 330.1 | 114.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9.14 | -174 | 420.3
2018-12-13 | 18:00 | 414.3 | 119.7 | 329.09 | 89.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 5.07 | -174 | 414.3
2018-12-13 | 19:00 | 400.6 | 119.7 | 330.83 | 72.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 400.6
2018-12-13 | 20:00 | 390 | 119.7 | 326.75 | 72.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -174 | 390
2018-12-13 | 21:00 | 375.4 | 119.7 | 326.88 | 72.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -174 | 375.4
2018-12-13 | 22:00 | 368.7 | 119.7 | 321.99 | 70.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -174 | 368.7
2018-12-13 | 23:00 | 365.9 | 119.7 | 320.36 | 70.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -174 | 365.9
2018-12-14 | 0:00 | 353 | 119.7 | 317.91 | 60.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -174 | 353
2018-12-14 | 1:00 | 364 | 119.7 | 327.09 | 61.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -174 | 364
2018-12-14 | 2:00 | 387.6 | 119.7 | 340.43 | 71.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -174 | 387.6
2018-12-14 | 3:00 | 400.2 | 119.7 | 339.31 | 85.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -174 | 400.2
2018-12-14 | 4:00 | 399.1 | 119.7 | 337.49 | 79.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 6.54 | -174 | 399.1
2018-12-14 | 5:00 | 391.3 | 119.7 | 339.9 | 78.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -174 | 391.3
2018-12-14 | 6:00 | 396.2 | 119.7 | 342.28 | 83.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -174 | 396.2
2018-12-14 | 7:00 | 395.8 | 119.7 | 342.3365 | 87.95 | 0 | 4.4 | 0.21349 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -174 | 395.8
2018-12-14 | 8:00 | 426 | 119.7 | 339.3488 | 117.1 | 0 | 4.4 | 6.3512 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 426
2018-12-14 | 9:00 | 450.4 | 119.7 | 337.2691 | 133.22 | 0 | 4.4 | 17.9109 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 450.4
2018-12-14 | 10:00 | 445.1 | 119.7 | 337.1879 | 111.5 | 0 | 4.4 | 28.3121 | 0 | 18 | 0 | 0 | -174 | 445.1
2018-12-14 | 11:00 | 441 | 119.7 | 339.4276 | 100.76 | 0 | 4.4 | 28.6124 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -174 | 441
2018-12-14 | 12:00 | 417.9 | 119.7 | 330.3657 | 82.06 | 0 | 4.4 | 30.8743 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -174 | 417.9
2018-12-14 | 13:00 | 434.5 | 119.7 | 337.3251 | 99.34 | 0 | 4.4 | 25.3349 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -174 | 434.5
2018-12-14 | 14:00 | 440.4 | 119.7 | 337.3952 | 113.41 | 0 | 4.4 | 11.9948 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -174 | 440.4
2018-12-14 | 15:00 | 441.4 | 119.7 | 337.3507 | 124.61 | 0 | 4.4 | 2.4393 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -174 | 441.4
2018-12-14 | 16:00 | 455.8 | 119.7 | 345.7892 | 134.07 | 0 | 4.4 | 0.050802 | 0 | 15.4 | 0 | 10.39 | -174 | 455.8
2018-12-14 | 17:00 | 456.8 | 119.7 | 342.37 | 134.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -174 | 456.8
2018-12-14 | 18:00 | 444.9 | 119.7 | 337.54 | 134.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10.25 | -174 | 444.9
2018-12-14 | 19:00 | 427.3 | 119.7 | 337.38 | 117.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -174 | 427.3
2018-12-14 | 20:00 | 412.7 | 119.7 | 334.16 | 99.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -174 | 412.7
2018-12-14 | 21:00 | 399 | 119.7 | 337.78 | 82.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -174 | 399
2018-12-14 | 22:00 | 393.4 | 119.7 | 340.36 | 72.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -174 | 393.4
2018-12-14 | 23:00 | 393.8 | 119.7 | 340.33 | 72.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -174 | 393.8
2018-12-15 | 0:00 | 383 | 119.7 | 323.91 | 83.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -174 | 383
2018-12-15 | 1:00 | 390.2 | 119.7 | 324.02 | 93.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -174 | 390.2
2018-12-15 | 2:00 | 404.8 | 119.7 | 324.13 | 112.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 404.8
2018-12-15 | 3:00 | 410.9 | 119.7 | 324.03 | 114.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -174 | 410.9
2018-12-15 | 4:00 | 405.3 | 119.7 | 324.04 | 106.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -174 | 405.3
2018-12-15 | 5:00 | 387.7 | 119.7 | 323.93 | 90.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -174 | 387.7
2018-12-15 | 6:00 | 377.2 | 119.7 | 321.74 | 85.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -174 | 377.2
2018-12-15 | 7:00 | 381.6 | 119.7 | 323.9919 | 77.97 | 0 | 4.4 | 0.83814 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -174 | 381.6
2018-12-15 | 8:00 | 403.6 | 119.7 | 313.9699 | 105.87 | 0 | 4.4 | 8.2601 | 0 | 15.3 | 0 | 5.1 | -169 | 403.6
2018-12-15 | 9:00 | 420.2 | 119.7 | 316.9018 | 117.56 | 0 | 4.4 | 17.3382 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -169 | 420.2
2018-12-15 | 10:00 | 414 | 119.7 | 316.9368 | 112.15 | 0 | 4.4 | 24.6132 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -169 | 414
2018-12-15 | 11:00 | 404.5 | 119.7 | 314.3954 | 97.86 | 0 | 4.4 | 25.5146 | 0 | 5.8 | 0 | 5.83 | -169 | 404.5
2018-12-15 | 12:00 | 381.8 | 119.7 | 314.4359 | 82.11 | 0 | 4.4 | 26.1541 | 0 | 4 | 0 | 0 | -169 | 381.8
2018-12-15 | 13:00 | 381.9 | 119.7 | 314.9843 | 79.45 | 0 | 4.4 | 30.0657 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -169 | 381.9
2018-12-15 | 14:00 | 375.5 | 119.7 | 315.0217 | 83.45 | 0 | 4.4 | 20.1283 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -169 | 375.5
2018-12-15 | 15:00 | 372.2 | 119.7 | 315.1026 | 90.73 | 0 | 4.4 | 10.2674 | 0 | 1 | 0 | 0 | -169 | 372.2
2018-12-15 | 16:00 | 379.5 | 119.7 | 316.8898 | 106.34 | 0 | 4.4 | 0.47018 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -169 | 379.5
2018-12-15 | 17:00 | 390 | 119.7 | 317.05 | 117.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -169 | 390
2018-12-15 | 18:00 | 386.4 | 119.7 | 317.04 | 113.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -169 | 386.4
2018-12-15 | 19:00 | 377.6 | 119.7 | 317.05 | 104.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -169 | 377.6
2018-12-15 | 20:00 | 369.6 | 119.7 | 314.41 | 90.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 7.1 | -169 | 369.6
2018-12-15 | 21:00 | 359.1 | 119.7 | 316.96 | 82.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -169 | 359.1
2018-12-15 | 22:00 | 356 | 119.7 | 323.93 | 76.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 356
2018-12-15 | 23:00 | 360.6 | 119.7 | 319.36 | 76.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 8.83 | -174 | 360.6
2018-12-16 | 0:00 | 353.2 | 119.7 | 294.05 | 97.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 5.05 | -174 | 353.2
2018-12-16 | 1:00 | 362 | 119.7 | 288.18 | 111.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 5.05 | -174 | 362
2018-12-16 | 2:00 | 378.9 | 119.7 | 301.66 | 114.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.05 | -174 | 378.9
2018-12-16 | 3:00 | 383.9 | 119.7 | 306.79 | 114.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5.05 | -174 | 383.9
2018-12-16 | 4:00 | 375.5 | 119.7 | 300.82 | 114.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.05 | -174 | 375.5
2018-12-16 | 5:00 | 358.2 | 119.7 | 291.92 | 109.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 1.3 | -174 | 358.2
2018-12-16 | 6:00 | 345.8 | 119.7 | 281.03 | 108.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 345.8
2018-12-16 | 7:00 | 339.1 | 119.7 | 268.6252 | 108.94 | 0 | 4.4 | 3.3348 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 339.1
2018-12-16 | 8:00 | 345.7 | 119.7 | 261.1926 | 106.5 | 0 | 4.4 | 17.2074 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -169 | 345.7
2018-12-16 | 9:00 | 352.7 | 119.7 | 250.7814 | 106.47 | 0 | 4.4 | 33.3486 | 0 | 7 | 0 | 0 | -169 | 352.7
2018-12-16 | 10:00 | 336 | 119.7 | 228.8383 | 85.57 | 0 | 4.4 | 54.7917 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -169 | 336
2018-12-16 | 11:00 | 324.5 | 119.7 | 215.2127 | 77.65 | 0 | 4.4 | 55.4373 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -169 | 324.5
2018-12-16 | 12:00 | 313.7 | 119.7 | 207.5675 | 77.62 | 0 | 4.4 | 49.0125 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -169 | 313.7
2018-12-16 | 13:00 | 307.4 | 119.7 | 206.5614 | 78.34 | 0 | 4.4 | 39.9986 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -169 | 307.4
2018-12-16 | 14:00 | 305.7 | 119.7 | 214.8539 | 72.2 | 0 | 4.4 | 22.6461 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -169 | 305.7
2018-12-16 | 15:00 | 306.8 | 119.7 | 233.3894 | 71.61 | 0 | 4.4 | 5.8006 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -169 | 306.8
2018-12-16 | 16:00 | 321.4 | 119.7 | 235.9282 | 83.68 | 0 | 4.4 | 0.091777 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -169 | 321.4
2018-12-16 | 17:00 | 342.9 | 119.7 | 250.74 | 89.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -169 | 342.9
2018-12-16 | 18:00 | 343.9 | 119.7 | 251.64 | 89.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -169 | 343.9
2018-12-16 | 19:00 | 340.8 | 119.7 | 243.05 | 98.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -169 | 340.8
2018-12-16 | 20:00 | 333.2 | 119.7 | 247.22 | 89.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -169 | 333.2
2018-12-16 | 21:00 | 323.9 | 119.7 | 240.97 | 89.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -169 | 323.9
2018-12-16 | 22:00 | 315.5 | 119.7 | 242.63 | 83.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -174 | 315.5
2018-12-16 | 23:00 | 316.7 | 119.7 | 243.22 | 85.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | -174 | 316.7
2018-12-17 | 0:00 | 308.9 | 119.7 | 274.29 | 54.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -174 | 308.9
2018-12-17 | 1:00 | 323.7 | 119.7 | 293.31 | 55.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -174 | 323.7
2018-12-17 | 2:00 | 345.2 | 119.7 | 311.08 | 65.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -174 | 345.2
2018-12-17 | 3:00 | 360.1 | 119.7 | 319.12 | 73.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 360.1
2018-12-17 | 4:00 | 361.1 | 119.7 | 329.75 | 78.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 361.1
2018-12-17 | 5:00 | 354.7 | 119.7 | 320.46 | 76.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 354.7
2018-12-17 | 6:00 | 355.4 | 119.7 | 322.81 | 75.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 355.4
2018-12-17 | 7:00 | 364.3 | 119.7 | 327.4991 | 79.96 | 0 | 4.4 | 0.7409 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 364.3
2018-12-17 | 8:00 | 399.3 | 119.7 | 344.2035 | 98.13 | 0 | 4.4 | 6.1665 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 399.3
2018-12-17 | 9:00 | 421.3 | 119.7 | 360.8917 | 96.32 | 0 | 4.4 | 12.3883 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 421.3
2018-12-17 | 10:00 | 418.7 | 119.7 | 343.4639 | 96.28 | 0 | 4.4 | 25.3561 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 418.7
2018-12-17 | 11:00 | 414 | 119.7 | 327.687 | 91.63 | 0 | 4.4 | 36.783 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 414
2018-12-17 | 12:00 | 390.9 | 119.7 | 310.0971 | 79.48 | 0 | 4.4 | 22.1229 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -174 | 390.9
2018-12-17 | 13:00 | 410.4 | 119.7 | 329.065 | 90.06 | 0 | 4.4 | 14.275 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -174 | 410.4
2018-12-17 | 14:00 | 411.9 | 119.7 | 328.659 | 84.96 | 0 | 4.4 | 11.781 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -174 | 411.9
2018-12-17 | 15:00 | 411.6 | 119.7 | 336.3628 | 94.73 | 0 | 4.4 | 4.6072 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -174 | 411.6
2018-12-17 | 16:00 | 422.7 | 119.7 | 342.919 | 94.81 | 0 | 4.4 | 0.070985 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -174 | 422.7
2018-12-17 | 17:00 | 423.7 | 119.7 | 335.22 | 94.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -174 | 423.7
2018-12-17 | 18:00 | 414.7 | 119.7 | 328.91 | 88.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 414.7
2018-12-17 | 19:00 | 399.4 | 119.7 | 317.19 | 84.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 399.4
2018-12-17 | 20:00 | 387.8 | 119.7 | 310.21 | 80.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 387.8
2018-12-17 | 21:00 | 373.2 | 119.7 | 310.57 | 66.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -174 | 373.2
2018-12-17 | 22:00 | 366.9 | 119.7 | 304.88 | 65.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -174 | 366.9
2018-12-17 | 23:00 | 363.5 | 119.7 | 309.12 | 65.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -174 | 363.5
2018-12-18 | 0:00 | 353.4 | 119.7 | 302.44 | 53.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 353.4
2018-12-18 | 1:00 | 365.2 | 119.7 | 319.03 | 54.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -174 | 365.2
2018-12-18 | 2:00 | 390.5 | 119.7 | 329.97 | 72.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -174 | 390.5
2018-12-18 | 3:00 | 403.4 | 119.7 | 352.96 | 73.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -174 | 403.4
2018-12-18 | 4:00 | 403.5 | 119.7 | 355.2 | 79.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 403.5
2018-12-18 | 5:00 | 393.7 | 119.7 | 357.84 | 76.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 393.7
2018-12-18 | 6:00 | 396.7 | 119.7 | 350.79 | 92.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 396.7
2018-12-18 | 7:00 | 400.8 | 119.7 | 354.5324 | 84.15 | 0 | 4.4 | 1.1176 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 400.8
2018-12-18 | 8:00 | 427.5 | 119.7 | 360.4751 | 97.13 | 0 | 4.4 | 10.1949 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 427.5
2018-12-18 | 9:00 | 447 | 119.7 | 374.9785 | 95.37 | 0 | 4.4 | 18.2515 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 447
2018-12-18 | 10:00 | 439.2 | 119.7 | 353.6128 | 86.48 | 0 | 4.4 | 35.3072 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 439.2
2018-12-18 | 11:00 | 434.1 | 119.7 | 343.4559 | 85.48 | 0 | 4.4 | 30.5641 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -174 | 434.1
2018-12-18 | 12:00 | 409.3 | 119.7 | 326.6718 | 66.76 | 0 | 4.4 | 32.5682 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -174 | 409.3
2018-12-18 | 13:00 | 428.8 | 119.7 | 334.2104 | 84.04 | 0 | 4.4 | 22.6496 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -174 | 428.8
2018-12-18 | 14:00 | 431.5 | 119.7 | 340.3982 | 84.01 | 0 | 4.4 | 10.6918 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -174 | 431.5
2018-12-18 | 15:00 | 432.4 | 119.7 | 349.121 | 83.95 | 0 | 4.4 | 2.029 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 432.4
2018-12-18 | 16:00 | 442.5 | 119.7 | 353.7481 | 93.85 | 0 | 4.4 | 0.0019143 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -174 | 442.5
2018-12-18 | 17:00 | 441.4 | 119.7 | 354.29 | 93.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -174 | 441.4
2018-12-18 | 18:00 | 430.1 | 119.7 | 349.54 | 90.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -174 | 430.1
2018-12-18 | 19:00 | 412.9 | 119.7 | 339.08 | 83.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -174 | 412.9
2018-12-18 | 20:00 | 400.7 | 119.7 | 334.31 | 83.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -174 | 400.7
2018-12-18 | 21:00 | 383.1 | 119.7 | 322.03 | 65.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -174 | 383.1
2018-12-18 | 22:00 | 377.8 | 119.7 | 316.34 | 64.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 377.8
2018-12-18 | 23:00 | 375.1 | 119.7 | 316.68 | 64.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -174 | 375.1
2018-12-19 | 0:00 | 366.6 | 119.7 | 320.34 | 55.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -174 | 366.6
2018-12-19 | 1:00 | 377.3 | 119.7 | 338.34 | 56.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 5 | -174 | 377.3
2018-12-19 | 2:00 | 399.6 | 119.7 | 338.67 | 90.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 1.21 | -174 | 399.6
2018-12-19 | 3:00 | 409.9 | 119.7 | 334.87 | 109.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 5 | -174 | 409.9
2018-12-19 | 4:00 | 406.6 | 119.7 | 334.87 | 95.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 5 | -174 | 406.6
2018-12-19 | 5:00 | 397.9 | 119.7 | 339.87 | 90.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 397.9
2018-12-19 | 6:00 | 400.4 | 119.7 | 334.78 | 89.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 5 | -174 | 400.4
2018-12-19 | 7:00 | 400.5 | 119.7 | 334.7541 | 93.93 | 0 | 4.4 | 1.4159 | 0 | 15.3 | 0 | 5 | -174 | 400.5
2018-12-19 | 8:00 | 423.8 | 119.7 | 334.8284 | 96.42 | 0 | 4.4 | 7.5516 | 0 | 29.9 | 0 | 5 | -174 | 423.8
2018-12-19 | 9:00 | 442.5 | 119.7 | 338.4466 | 96.45 | 0 | 4.4 | 17.7034 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -174 | 442.5
2018-12-19 | 10:00 | 438.7 | 119.7 | 338.4555 | 95.27 | 0 | 4.4 | 17.6745 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -174 | 438.7
2018-12-19 | 11:00 | 434.9 | 119.7 | 338.5438 | 84.06 | 0 | 4.4 | 25.9962 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -174 | 434.9
2018-12-19 | 12:00 | 412.6 | 119.7 | 338.3762 | 80.17 | 0 | 4.4 | 7.1538 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -174 | 412.6
2018-12-19 | 13:00 | 433.2 | 119.7 | 338.4864 | 100.17 | 0 | 4.4 | 5.6436 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -174 | 433.2
2018-12-19 | 14:00 | 434.4 | 119.7 | 338.5311 | 97.67 | 0 | 4.4 | 8.5989 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -174 | 434.4
2018-12-19 | 15:00 | 427.6 | 119.7 | 338.4555 | 95.97 | 0 | 4.4 | 6.4745 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -174 | 427.6
2018-12-19 | 16:00 | 430.2 | 119.7 | 338.5592 | 94.27 | 0 | 4.4 | 0.070779 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 430.2
2018-12-19 | 17:00 | 427.4 | 119.7 | 338.47 | 95.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | -174 | 427.4
2018-12-19 | 18:00 | 416.9 | 119.7 | 338.53 | 93.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -174 | 416.9
2018-12-19 | 19:00 | 398.6 | 119.7 | 337.61 | 67.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -174 | 398.6
2018-12-19 | 20:00 | 386.7 | 119.7 | 324.15 | 67.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -174 | 386.7
2018-12-19 | 21:00 | 371 | 119.7 | 307.86 | 67.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -174 | 371
2018-12-19 | 22:00 | 362.7 | 119.7 | 302.47 | 65.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -174 | 362.7
2018-12-19 | 23:00 | 358.2 | 119.7 | 299.92 | 65.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -174 | 358.2
2018-12-20 | 0:00 | 346.7 | 119.7 | 309.41 | 52.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -174 | 346.7
2018-12-20 | 1:00 | 358.8 | 119.7 | 322.95 | 52.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -174 | 358.8
2018-12-20 | 2:00 | 381.5 | 119.7 | 355.11 | 53.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -174 | 381.5
2018-12-20 | 3:00 | 394.2 | 119.7 | 352.49 | 71.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 7.37 | -174 | 394.2
2018-12-20 | 4:00 | 394.2 | 119.7 | 352.29 | 79.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5.04 | -174 | 394.2
2018-12-20 | 5:00 | 385.4 | 119.7 | 356.51 | 73.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 385.4
2018-12-20 | 6:00 | 386.1 | 119.7 | 356.48 | 74.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 386.1
2018-12-20 | 7:00 | 385.2 | 119.7 | 356.6261 | 71.23 | 0 | 4.4 | 1.6439 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 385.2
2018-12-20 | 8:00 | 407.4 | 119.7 | 356.6026 | 85.54 | 0 | 4.4 | 9.9574 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 407.4
2018-12-20 | 9:00 | 421.6 | 119.7 | 354.6132 | 80.67 | 0 | 4.4 | 27.7168 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 421.6
2018-12-20 | 10:00 | 413 | 119.7 | 352.9508 | 63.85 | 0 | 4.4 | 35.3992 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 413
2018-12-20 | 11:00 | 409.5 | 119.7 | 344.8276 | 71.7 | 0 | 4.4 | 34.4724 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 409.5
2018-12-20 | 12:00 | 385.3 | 119.7 | 331.7647 | 71.67 | 0 | 4.4 | 23.5653 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 385.3
2018-12-20 | 13:00 | 400.4 | 119.7 | 354.0482 | 76.19 | 0 | 4.4 | 15.3618 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 400.4
2018-12-20 | 14:00 | 404.5 | 119.7 | 354.5242 | 83.18 | 0 | 4.4 | 14.0958 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 404.5
2018-12-20 | 15:00 | 400.7 | 119.7 | 354.567 | 87.98 | 0 | 4.4 | 6.253 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 400.7
2018-12-20 | 16:00 | 408.6 | 119.7 | 352.4495 | 96.02 | 0 | 4.4 | 0.53049 | 0 | 1.4 | 0 | 8.1 | -174 | 408.6
2018-12-20 | 17:00 | 411.6 | 119.7 | 354.27 | 95.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 10.35 | -174 | 411.6
2018-12-20 | 18:00 | 403.8 | 119.7 | 355.86 | 97.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 403.8
2018-12-20 | 19:00 | 389.8 | 119.7 | 354.63 | 84.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 389.8
2018-12-20 | 20:00 | 380.8 | 119.7 | 354.61 | 75.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 380.8
2018-12-20 | 21:00 | 366.9 | 119.7 | 352.22 | 64.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 366.9
2018-12-20 | 22:00 | 362.8 | 119.7 | 350 | 62.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 362.8
2018-12-20 | 23:00 | 360.8 | 119.7 | 347.86 | 62.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 360.8
2018-12-21 | 0:00 | 353.8 | 119.7 | 324.45 | 73.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -174 | 353.8
2018-12-21 | 1:00 | 365.2 | 119.7 | 326.9 | 85.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 365.2
2018-12-21 | 2:00 | 387.1 | 119.7 | 321.9 | 105.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5 | -174 | 387.1
2018-12-21 | 3:00 | 398.7 | 119.7 | 321.9 | 113.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 5 | -174 | 398.7
2018-12-21 | 4:00 | 397.2 | 119.7 | 321.8 | 109.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5 | -174 | 397.2
2018-12-21 | 5:00 | 389.6 | 119.7 | 326.89 | 102.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 389.6
2018-12-21 | 6:00 | 393.2 | 119.7 | 321.9 | 108.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 5 | -174 | 393.2
2018-12-21 | 7:00 | 391.8 | 119.7 | 326.2847 | 104.12 | 0 | 4.4 | 2.2653 | 0 | 8.5 | 0 | 0.53 | -174 | 391.8
2018-12-21 | 8:00 | 407.3 | 119.7 | 321.8456 | 103.61 | 0 | 4.4 | 21.2444 | 0 | 5.5 | 0 | 5 | -174 | 407.3
2018-12-21 | 9:00 | 409.1 | 119.7 | 326.3812 | 84.65 | 0 | 4.4 | 43.5688 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 409.1
2018-12-21 | 10:00 | 394.7 | 119.7 | 304.2622 | 68.15 | 0 | 4.4 | 66.1878 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 394.7
2018-12-21 | 11:00 | 383.4 | 119.7 | 283.452 | 75.54 | 0 | 4.4 | 69.708 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 383.4
2018-12-21 | 12:00 | 355.8 | 119.7 | 257.4204 | 75.51 | 0 | 4.4 | 69.5696 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 355.8
2018-12-21 | 13:00 | 371.9 | 119.7 | 279.9361 | 74.23 | 0 | 4.4 | 64.9339 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 371.9
2018-12-21 | 14:00 | 374.1 | 119.7 | 300.007 | 74.19 | 0 | 4.4 | 44.203 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 374.1
2018-12-21 | 15:00 | 378.2 | 119.7 | 315.6021 | 93.41 | 0 | 4.4 | 15.6879 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 378.2
2018-12-21 | 16:00 | 388.8 | 119.7 | 325.1601 | 108.12 | 0 | 4.4 | 1.1199 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 388.8
2018-12-21 | 17:00 | 398.4 | 119.7 | 325.24 | 115.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 398.4
2018-12-21 | 18:00 | 391.9 | 119.7 | 325.19 | 107.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 391.9
2018-12-21 | 19:00 | 380.3 | 119.7 | 325.08 | 93.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 380.3
2018-12-21 | 20:00 | 371.7 | 119.7 | 325.83 | 86.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 371.7
2018-12-21 | 21:00 | 359.2 | 119.7 | 314.54 | 84.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 359.2
2018-12-21 | 22:00 | 352.8 | 119.7 | 316.64 | 74.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 352.8
2018-12-21 | 23:00 | 351.2 | 119.7 | 316.76 | 81.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 351.2
2018-12-22 | 0:00 | 337 | 119.7 | 287.67 | 94.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 337
2018-12-22 | 1:00 | 343.3 | 119.7 | 282.77 | 90.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 5 | -174 | 343.3
2018-12-22 | 2:00 | 366.6 | 119.7 | 282.69 | 113.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 5 | -174 | 366.6
2018-12-22 | 3:00 | 376.7 | 119.7 | 282.9 | 125 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 5 | -174 | 376.7
2018-12-22 | 4:00 | 374.8 | 119.7 | 282.71 | 124.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 5 | -174 | 374.8
2018-12-22 | 5:00 | 357.3 | 119.7 | 282.78 | 114.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 5 | -174 | 357.3
2018-12-22 | 6:00 | 337.7 | 119.7 | 287.56 | 95.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.21 | -174 | 337.7
2018-12-22 | 7:00 | 328.9 | 119.7 | 287.79 | 88.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 328.9
2018-12-22 | 8:00 | 346.1 | 119.7 | 277.7034 | 103.52 | 0 | 4.4 | 4.2766 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | -169 | 346.1
2018-12-22 | 9:00 | 354.9 | 119.7 | 280.9827 | 99.05 | 0 | 4.4 | 19.3673 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -169 | 354.9
2018-12-22 | 10:00 | 341.7 | 119.7 | 260.0306 | 83.98 | 0 | 4.4 | 42.1894 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -169 | 341.7
2018-12-22 | 11:00 | 332.3 | 119.7 | 246.2635 | 72.91 | 0 | 4.4 | 57.6265 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -169 | 332.3
2018-12-22 | 12:00 | 311.3 | 119.7 | 229.3812 | 72.36 | 0 | 4.4 | 52.8588 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -169 | 311.3
2018-12-22 | 13:00 | 313.4 | 119.7 | 233.376 | 72.34 | 0 | 4.4 | 50.684 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -169 | 313.4
2018-12-22 | 14:00 | 309.3 | 119.7 | 246.9221 | 74.29 | 0 | 4.4 | 31.3879 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -169 | 309.3
2018-12-22 | 15:00 | 312.4 | 119.7 | 262.7064 | 77.82 | 0 | 4.4 | 12.8736 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -169 | 312.4
2018-12-22 | 16:00 | 322.1 | 119.7 | 275.9347 | 84.44 | 0 | 4.4 | 0.62535 | 0 | 6 | 0 | 0 | -169 | 322.1
2018-12-22 | 17:00 | 334.6 | 119.7 | 280.94 | 92.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -169 | 334.6
2018-12-22 | 18:00 | 331.7 | 119.7 | 282.48 | 84.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -169 | 331.7
2018-12-22 | 19:00 | 323.6 | 119.7 | 275.3 | 84.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -169 | 323.6
2018-12-22 | 20:00 | 317.4 | 119.7 | 269.16 | 84.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -169 | 317.4
2018-12-22 | 21:00 | 307 | 119.7 | 262.25 | 79.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -169 | 307
2018-12-22 | 22:00 | 301 | 119.7 | 269.41 | 71.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 301
2018-12-22 | 23:00 | 301 | 119.7 | 269.52 | 70.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 301
2018-12-23 | 0:00 | 297.1 | 119.7 | 282.33 | 50.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 297.1
2018-12-23 | 1:00 | 306.9 | 119.7 | 292.08 | 51.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 306.9
2018-12-23 | 2:00 | 331.5 | 119.7 | 312.75 | 59.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 331.5
2018-12-23 | 3:00 | 345.6 | 119.7 | 323.37 | 61.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 345.6
2018-12-23 | 4:00 | 350.3 | 119.7 | 325.13 | 67.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 350.3
2018-12-23 | 5:00 | 332.1 | 119.7 | 318.85 | 60.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 332.1
2018-12-23 | 6:00 | 307.5 | 119.7 | 304.2 | 52.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 307.5
2018-12-23 | 7:00 | 292.9 | 119.7 | 291.6089 | 50.86 | 0 | 4.4 | 0.031143 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 292.9
2018-12-23 | 8:00 | 299.8 | 119.7 | 289.516 | 51.73 | 0 | 4.4 | 3.054 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -169 | 299.8
2018-12-23 | 9:00 | 307.7 | 119.7 | 284.674 | 56.14 | 0 | 4.4 | 11.486 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -169 | 307.7
2018-12-23 | 10:00 | 304.8 | 119.7 | 282.1593 | 52.3 | 0 | 4.4 | 14.8407 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -169 | 304.8
2018-12-23 | 11:00 | 301 | 119.7 | 276.9714 | 56.17 | 0 | 4.4 | 12.3586 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -169 | 301
2018-12-23 | 12:00 | 299.7 | 119.7 | 275.327 | 56.12 | 0 | 4.4 | 4.853 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -169 | 299.7
2018-12-23 | 13:00 | 296.5 | 119.7 | 265.5908 | 56.09 | 0 | 4.4 | 4.4192 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -169 | 296.5
2018-12-23 | 14:00 | 295.4 | 119.7 | 267.4262 | 56.05 | 0 | 4.4 | 3.1238 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -169 | 295.4
2018-12-23 | 15:00 | 298.9 | 119.7 | 264.0214 | 56.01 | 0 | 4.4 | 0.36864 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -169 | 298.9
2018-12-23 | 16:00 | 311.9 | 119.7 | 267.95 | 56.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -169 | 311.9
2018-12-23 | 17:00 | 326.5 | 119.7 | 291.07 | 55.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -169 | 326.5
2018-12-23 | 18:00 | 327.2 | 119.7 | 297.31 | 62.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -169 | 327.2
2018-12-23 | 19:00 | 321.6 | 119.7 | 298.95 | 60.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -169 | 321.6
2018-12-23 | 20:00 | 314.4 | 119.7 | 298.2 | 60.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -169 | 314.4
2018-12-23 | 21:00 | 304 | 119.7 | 292.53 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -169 | 304
2018-12-23 | 22:00 | 300.6 | 119.7 | 294.63 | 55.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 300.6
2018-12-23 | 23:00 | 300.9 | 119.7 | 278.49 | 55.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 300.9
2018-12-24 | 0:00 | 295.3 | 119.7 | 261.06 | 53.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -174 | 295.3
2018-12-24 | 1:00 | 304.2 | 119.7 | 253.64 | 53.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 304.2
2018-12-24 | 2:00 | 331.5 | 119.7 | 277.08 | 57.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 331.5
2018-12-24 | 3:00 | 350.1 | 119.7 | 280.29 | 72.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 350.1
2018-12-24 | 4:00 | 352 | 119.7 | 281.41 | 73.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 352
2018-12-24 | 5:00 | 341.2 | 119.7 | 277.67 | 66.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 341.2
2018-12-24 | 6:00 | 328.7 | 119.7 | 277.56 | 63.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -174 | 328.7
2018-12-24 | 7:00 | 330.3 | 119.7 | 281.7235 | 79.37 | 0 | 4.4 | 0.20648 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -174 | 330.3
2018-12-24 | 8:00 | 354.6 | 119.7 | 302.4864 | 80.85 | 0 | 4.4 | 8.2636 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -169 | 354.6
2018-12-24 | 9:00 | 365.9 | 119.7 | 288.4794 | 84.23 | 0 | 4.4 | 30.3906 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -169 | 365.9
2018-12-24 | 10:00 | 357.7 | 119.7 | 273.9384 | 77.76 | 0 | 4.4 | 40.4016 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -169 | 357.7
2018-12-24 | 11:00 | 354.4 | 119.7 | 271.7012 | 68.69 | 0 | 4.4 | 48.5088 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -169 | 354.4
2018-12-24 | 12:00 | 341.9 | 119.7 | 272.1152 | 63 | 0 | 4.4 | 43.3848 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -169 | 341.9
2018-12-24 | 13:00 | 341.3 | 119.7 | 272.254 | 67.09 | 0 | 4.4 | 41.356 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -169 | 341.3
2018-12-24 | 14:00 | 338.4 | 119.7 | 275.365 | 78.22 | 0 | 4.4 | 27.915 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -169 | 338.4
2018-12-24 | 15:00 | 344.9 | 119.7 | 295.2314 | 78.18 | 0 | 4.4 | 15.4886 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -169 | 344.9
2018-12-24 | 16:00 | 359.3 | 119.7 | 319.5875 | 82.94 | 0 | 4.4 | 0.87246 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -169 | 359.3
2018-12-24 | 17:00 | 380.8 | 119.7 | 339.9 | 82.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -169 | 380.8
2018-12-24 | 18:00 | 383 | 119.7 | 334.32 | 90.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -169 | 383
2018-12-24 | 19:00 | 376.7 | 119.7 | 335.71 | 82.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -169 | 376.7
2018-12-24 | 20:00 | 370.8 | 119.7 | 325.64 | 82.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -169 | 370.8
2018-12-24 | 21:00 | 361.3 | 119.7 | 312.28 | 82.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -169 | 361.3
2018-12-24 | 22:00 | 358.9 | 119.7 | 317.47 | 80.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -174 | 358.9
2018-12-24 | 23:00 | 363.7 | 119.7 | 317.62 | 82.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -174 | 363.7
2018-12-25 | 0:00 | 359.1 | 119.7 | 331.08 | 66.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 359.1
2018-12-25 | 1:00 | 370.3 | 119.7 | 347.62 | 66.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 370.3
2018-12-25 | 2:00 | 388.3 | 119.7 | 360.09 | 66.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 388.3
2018-12-25 | 3:00 | 396.9 | 119.7 | 363.63 | 69.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -174 | 396.9
2018-12-25 | 4:00 | 393.7 | 119.7 | 358.2 | 80.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 393.7
2018-12-25 | 5:00 | 386.9 | 119.7 | 363.63 | 69.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 386.9
2018-12-25 | 6:00 | 395.7 | 119.7 | 356.81 | 85.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 395.7
2018-12-25 | 7:00 | 400.6 | 119.7 | 356.8399 | 88.32 | 0 | 4.4 | 2.1401 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 400.6
2018-12-25 | 8:00 | 425.5 | 119.7 | 357.1071 | 98.76 | 0 | 4.4 | 17.2329 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 425.5
2018-12-25 | 9:00 | 434.4 | 119.7 | 352.3779 | 88.44 | 0 | 4.4 | 33.7821 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 434.4
2018-12-25 | 10:00 | 416.7 | 119.7 | 333.419 | 71.04 | 0 | 4.4 | 50.041 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 416.7
2018-12-25 | 11:00 | 407.8 | 119.7 | 322.3624 | 66.06 | 0 | 4.4 | 49.6776 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -174 | 407.8
2018-12-25 | 12:00 | 384.6 | 119.7 | 320.5972 | 59.35 | 0 | 4.4 | 46.7528 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 384.6
2018-12-25 | 13:00 | 401.5 | 119.7 | 322.8746 | 72.88 | 0 | 4.4 | 34.4454 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -174 | 401.5
2018-12-25 | 14:00 | 402 | 119.7 | 333.3044 | 77.29 | 0 | 4.4 | 19.2056 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -174 | 402
2018-12-25 | 15:00 | 398.7 | 119.7 | 351.009 | 77.26 | 0 | 4.4 | 11.331 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 398.7
2018-12-25 | 16:00 | 405.5 | 119.7 | 355.8526 | 87.03 | 0 | 4.4 | 0.81744 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 405.5
2018-12-25 | 17:00 | 414.3 | 119.7 | 354.79 | 86.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -174 | 414.3
2018-12-25 | 18:00 | 408.7 | 119.7 | 349.38 | 77.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -174 | 408.7
2018-12-25 | 19:00 | 392.7 | 119.7 | 322.42 | 75.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -174 | 392.7
2018-12-25 | 20:00 | 381.4 | 119.7 | 322.79 | 62.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | -174 | 381.4
2018-12-25 | 21:00 | 365.4 | 119.7 | 316.21 | 57.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | -174 | 365.4
2018-12-25 | 22:00 | 357.3 | 119.7 | 313.49 | 57.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -174 | 357.3
2018-12-25 | 23:00 | 357.3 | 119.7 | 314.43 | 57.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -174 | 357.3
2018-12-26 | 0:00 | 344.4 | 119.7 | 304.87 | 49.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -174 | 344.4
2018-12-26 | 1:00 | 354.9 | 119.7 | 329.03 | 49.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -174 | 354.9
2018-12-26 | 2:00 | 374.4 | 119.7 | 344.09 | 50.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 5.29 | -174 | 374.4
2018-12-26 | 3:00 | 385.9 | 119.7 | 340.94 | 67.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 5.29 | -174 | 385.9
2018-12-26 | 4:00 | 385.3 | 119.7 | 341.05 | 70.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 5.29 | -174 | 385.3
2018-12-26 | 5:00 | 376.2 | 119.7 | 340.96 | 60.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 5.29 | -174 | 376.2
2018-12-26 | 6:00 | 375.4 | 119.7 | 341.04 | 63.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 5.29 | -174 | 375.4
2018-12-26 | 7:00 | 379.6 | 119.7 | 340.95 | 74.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 5.29 | -174 | 379.6
2018-12-26 | 8:00 | 409.7 | 119.7 | 340.9641 | 95.37 | 0 | 4.4 | 1.8759 | 0 | 16.1 | 0 | 5.29 | -174 | 409.7
2018-12-26 | 9:00 | 427.5 | 119.7 | 340.6286 | 100.45 | 0 | 4.4 | 11.1314 | 0 | 19.9 | 0 | 5.29 | -174 | 427.5
2018-12-26 | 10:00 | 424.8 | 119.7 | 342.8948 | 89.26 | 0 | 4.4 | 18.9652 | 0 | 20.6 | 0 | 2.98 | -174 | 424.8
2018-12-26 | 11:00 | 419.3 | 119.7 | 345.8504 | 89.95 | 0 | 4.4 | 13.5996 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 419.3
2018-12-26 | 12:00 | 393.1 | 119.7 | 335.5687 | 68.23 | 0 | 4.4 | 13.7013 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -174 | 393.1
2018-12-26 | 13:00 | 410.6 | 119.7 | 345.8764 | 75.14 | 0 | 4.4 | 11.2836 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -174 | 410.6
2018-12-26 | 14:00 | 409.4 | 119.7 | 345.864 | 86.05 | 0 | 4.4 | 6.786 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -174 | 409.4
2018-12-26 | 15:00 | 405.5 | 119.7 | 345.9775 | 85.05 | 0 | 4.4 | 4.5725 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 405.5
2018-12-26 | 16:00 | 412.7 | 119.7 | 345.8246 | 90.55 | 0 | 4.4 | 0.025446 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -174 | 412.7
2018-12-26 | 17:00 | 412 | 119.7 | 345.86 | 99.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 412
2018-12-26 | 18:00 | 402.2 | 119.7 | 345.84 | 96.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 402.2
2018-12-26 | 19:00 | 385.5 | 119.7 | 345.95 | 76.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 385.5
2018-12-26 | 20:00 | 376.9 | 119.7 | 345.85 | 72.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 376.9
2018-12-26 | 21:00 | 363.6 | 119.7 | 338.78 | 67.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 363.6
2018-12-26 | 22:00 | 353.2 | 119.7 | 334.98 | 59.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 353.2
2018-12-26 | 23:00 | 351 | 119.7 | 335.3 | 59.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 351
2018-12-27 | 0:00 | 338.8 | 119.7 | 332.94 | 48.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 338.8
2018-12-27 | 1:00 | 350.7 | 119.7 | 338.32 | 48.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 350.7
2018-12-27 | 2:00 | 372.3 | 119.7 | 342.64 | 70.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 372.3
2018-12-27 | 3:00 | 385.5 | 119.7 | 337.02 | 81.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 5.7 | -174 | 385.5
2018-12-27 | 4:00 | 385 | 119.7 | 336.92 | 79.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 5.7 | -174 | 385
2018-12-27 | 5:00 | 377 | 119.7 | 336.93 | 71.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 5.7 | -174 | 377
2018-12-27 | 6:00 | 374.7 | 119.7 | 342.73 | 71.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 374.7
2018-12-27 | 7:00 | 376.3 | 119.7 | 336.9565 | 68.69 | 0 | 4.4 | 0.25347 | 0 | 14.6 | 0 | 5.7 | -174 | 376.3
2018-12-27 | 8:00 | 405 | 119.7 | 336.9211 | 98.74 | 0 | 4.4 | 3.2989 | 0 | 10.2 | 0 | 5.74 | -174 | 405
2018-12-27 | 9:00 | 421.9 | 119.7 | 342.3697 | 111.36 | 0 | 4.4 | 14.4703 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 421.9
2018-12-27 | 10:00 | 414.2 | 119.7 | 342.2731 | 81.06 | 0 | 4.4 | 26.2669 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -174 | 414.2
2018-12-27 | 11:00 | 410.2 | 119.7 | 337.0892 | 67.5 | 0 | 4.4 | 30.3108 | 0 | 16.1 | 0 | 9.1 | -174 | 410.2
2018-12-27 | 12:00 | 386.2 | 119.7 | 323.3899 | 67.44 | 0 | 4.4 | 27.6701 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 386.2
2018-12-27 | 13:00 | 403.1 | 119.7 | 337.0854 | 67.42 | 0 | 4.4 | 22.7246 | 0 | 18.2 | 0 | 7.57 | -174 | 403.1
2018-12-27 | 14:00 | 408.7 | 119.7 | 342.2779 | 82.16 | 0 | 4.4 | 13.4621 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -174 | 408.7
2018-12-27 | 15:00 | 407 | 119.7 | 342.3849 | 99.26 | 0 | 4.4 | 3.4551 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 407
2018-12-27 | 16:00 | 417.4 | 119.7 | 342.3462 | 94.85 | 0 | 4.4 | 0.10382 | 0 | 30 | 0 | 0 | -174 | 417.4
2018-12-27 | 17:00 | 421.6 | 119.7 | 342.25 | 82.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -174 | 421.6
2018-12-27 | 18:00 | 414.2 | 119.7 | 342.35 | 74.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 414.2
2018-12-27 | 19:00 | 404 | 119.7 | 339.56 | 67.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -174 | 404
2018-12-27 | 20:00 | 398.5 | 119.7 | 334.01 | 67.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 398.5
2018-12-27 | 21:00 | 389.9 | 119.7 | 325.43 | 67.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 389.9
2018-12-27 | 22:00 | 384.1 | 119.7 | 328.31 | 58.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 384.1
2018-12-27 | 23:00 | 389.8 | 119.7 | 333.58 | 58.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 389.8
2018-12-28 | 0:00 | 385.5 | 119.7 | 342.51 | 45.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 385.5
2018-12-28 | 1:00 | 394.7 | 119.7 | 351.42 | 45.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 394.7
2018-12-28 | 2:00 | 409.6 | 119.7 | 359.75 | 47.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 7.25 | -174 | 409.6
2018-12-28 | 3:00 | 413.3 | 119.7 | 364.83 | 52.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | -174 | 413.3
2018-12-28 | 4:00 | 404.2 | 119.7 | 359.61 | 47.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 7.24 | -174 | 404.2
2018-12-28 | 5:00 | 394.8 | 119.7 | 353.87 | 45.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -174 | 394.8
2018-12-28 | 6:00 | 403.2 | 119.7 | 359.63 | 46.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 403.2
2018-12-28 | 7:00 | 414 | 119.7 | 365.8677 | 52.81 | 0 | 4.4 | 0.22234 | 0 | 45 | 0 | 0 | -174 | 414
2018-12-28 | 8:00 | 444.6 | 119.7 | 366.3443 | 68.85 | 0 | 4.4 | 4.5157 | 0 | 44.6 | 0 | 10.19 | -174 | 444.6
2018-12-28 | 9:00 | 465.1 | 119.7 | 368.0558 | 87.16 | 0 | 4.4 | 10.2942 | 0 | 39.3 | 0 | 10.19 | -174 | 465.1
2018-12-28 | 10:00 | 460.2 | 119.7 | 369.8246 | 71.93 | 0 | 4.4 | 16.4554 | 0 | 41.7 | 0 | 10.19 | -174 | 460.2
2018-12-28 | 11:00 | 446.5 | 119.7 | 365.683 | 65.72 | 0 | 4.4 | 19.897 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -174 | 446.5
2018-12-28 | 12:00 | 424.8 | 119.7 | 356.8314 | 55.99 | 0 | 4.4 | 15.7786 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | -174 | 424.8
2018-12-28 | 13:00 | 428 | 119.7 | 356.9381 | 55.95 | 0 | 4.4 | 18.3119 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -174 | 428
2018-12-28 | 14:00 | 424.8 | 119.7 | 359.571 | 57.93 | 0 | 4.4 | 12.699 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -174 | 424.8
2018-12-28 | 15:00 | 415.1 | 119.7 | 357.7311 | 55.91 | 0 | 4.4 | 5.0589 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -174 | 415.1
2018-12-28 | 16:00 | 418 | 119.7 | 359.5274 | 65.23 | 0 | 4.4 | 0.2426 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | -174 | 418
2018-12-28 | 17:00 | 420 | 119.7 | 361.06 | 65.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -174 | 420
2018-12-28 | 18:00 | 413.6 | 119.7 | 359.56 | 59.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -174 | 413.6
2018-12-28 | 19:00 | 402.7 | 119.7 | 354.91 | 55.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -174 | 402.7
2018-12-28 | 20:00 | 390.9 | 119.7 | 346.53 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -174 | 390.9
2018-12-28 | 21:00 | 378.6 | 119.7 | 331.87 | 55.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -174 | 378.6
2018-12-28 | 22:00 | 373.8 | 119.7 | 327.35 | 55.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -174 | 373.8
2018-12-28 | 23:00 | 381.2 | 119.7 | 343.52 | 55.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -174 | 381.2
2018-12-29 | 0:00 | 378.1 | 119.7 | 347.44 | 55.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -174 | 378.1
2018-12-29 | 1:00 | 385.7 | 119.7 | 352.24 | 54.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -174 | 385.7
2018-12-29 | 2:00 | 398.9 | 119.7 | 352.95 | 58.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | -174 | 398.9
2018-12-29 | 3:00 | 400.4 | 119.7 | 347.44 | 68.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -174 | 400.4
2018-12-29 | 4:00 | 393.1 | 119.7 | 352.21 | 53.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -174 | 393.1
2018-12-29 | 5:00 | 377.5 | 119.7 | 346.3 | 50.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -174 | 377.5
2018-12-29 | 6:00 | 370.3 | 119.7 | 337.17 | 46.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -174 | 370.3
2018-12-29 | 7:00 | 365.5 | 119.7 | 327.121 | 45.95 | 0 | 4.4 | 0.029031 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | -174 | 365.5
2018-12-29 | 8:00 | 379.7 | 119.7 | 327.3098 | 49.63 | 0 | 4.4 | 1.8602 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -169 | 379.7
2018-12-29 | 9:00 | 392.6 | 119.7 | 332.2918 | 51.47 | 0 | 4.4 | 7.1382 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -169 | 392.6
2018-12-29 | 10:00 | 389.3 | 119.7 | 327.7342 | 47.48 | 0 | 4.4 | 11.9858 | 0 | 47 | 0 | 0 | -169 | 389.3
2018-12-29 | 11:00 | 376.2 | 119.7 | 304.108 | 51.15 | 0 | 4.4 | 18.642 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -169 | 376.2
2018-12-29 | 12:00 | 368.8 | 119.7 | 292.6672 | 51.13 | 0 | 4.4 | 22.7028 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -169 | 368.8
2018-12-29 | 13:00 | 359.1 | 119.7 | 286.3056 | 51.1 | 0 | 4.4 | 20.7944 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -169 | 359.1
2018-12-29 | 14:00 | 354 | 119.7 | 293.1029 | 51.07 | 0 | 4.4 | 11.9271 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -169 | 354
2018-12-29 | 15:00 | 350.4 | 119.7 | 300.8009 | 51.05 | 0 | 4.4 | 4.0491 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | -169 | 350.4
2018-12-29 | 16:00 | 356.4 | 119.7 | 314.5153 | 51.01 | 0 | 4.4 | 0.37473 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -169 | 356.4
2018-12-29 | 17:00 | 377.2 | 119.7 | 333.21 | 54.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -169 | 377.2
2018-12-29 | 18:00 | 378.1 | 119.7 | 336.43 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -169 | 378.1
2018-12-29 | 19:00 | 370.1 | 119.7 | 333.21 | 53.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -169 | 370.1
2018-12-29 | 20:00 | 360.6 | 119.7 | 328.98 | 50.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -169 | 360.6
2018-12-29 | 21:00 | 349.2 | 119.7 | 316.69 | 50.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -169 | 349.2
2018-12-29 | 22:00 | 344.3 | 119.7 | 317.83 | 50.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -174 | 344.3
2018-12-29 | 23:00 | 353.3 | 119.7 | 331.31 | 50.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -174 | 353.3
2018-12-30 | 0:00 | 350.3 | 119.7 | 328.84 | 45.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -174 | 350.3
2018-12-30 | 1:00 | 360.9 | 119.7 | 330.42 | 53.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -174 | 360.9
2018-12-30 | 2:00 | 375.7 | 119.7 | 328.27 | 65.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -174 | 375.7
2018-12-30 | 3:00 | 379.4 | 119.7 | 328.38 | 68.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -174 | 379.4
2018-12-30 | 4:00 | 369.1 | 119.7 | 332.31 | 55.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -174 | 369.1
2018-12-30 | 5:00 | 353.7 | 119.7 | 322.33 | 45.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -174 | 353.7
2018-12-30 | 6:00 | 338.3 | 119.7 | 304.91 | 45.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -174 | 338.3
2018-12-30 | 7:00 | 328.6 | 119.7 | 291.2212 | 45.31 | 0 | 4.4 | 0.36881 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -174 | 328.6
2018-12-30 | 8:00 | 334.6 | 119.7 | 253.1325 | 49.26 | 0 | 4.4 | 5.9075 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -140 | 334.6
2018-12-30 | 9:00 | 344.3 | 119.7 | 248.5823 | 50.08 | 0 | 4.4 | 14.3377 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -140 | 344.3
2018-12-30 | 10:00 | 344 | 119.7 | 243.3944 | 46.85 | 0 | 4.4 | 22.4556 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -140 | 344
2018-12-30 | 11:00 | 331.4 | 119.7 | 222.6355 | 50.53 | 0 | 4.4 | 28.2345 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -140 | 331.4
2018-12-30 | 12:00 | 324.4 | 119.7 | 213.1691 | 50.52 | 0 | 4.4 | 35.6109 | 0 | 41 | 0 | 0 | -140 | 324.4
2018-12-30 | 13:00 | 313.7 | 119.7 | 204.0782 | 50.49 | 0 | 4.4 | 34.8318 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -140 | 313.7
2018-12-30 | 14:00 | 308.5 | 119.7 | 210.9427 | 50.47 | 0 | 4.4 | 24.2873 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -140 | 308.5
2018-12-30 | 15:00 | 309.7 | 119.7 | 228.7835 | 50.45 | 0 | 4.4 | 10.4665 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -140 | 309.7
2018-12-30 | 16:00 | 326.5 | 119.7 | 259.1656 | 50.43 | 0 | 4.4 | 0.70436 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -140 | 326.5
2018-12-30 | 17:00 | 354.4 | 119.7 | 292.7 | 53.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -140 | 354.4
2018-12-30 | 18:00 | 358.6 | 119.7 | 299.96 | 55.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -140 | 358.6
2018-12-30 | 19:00 | 352.8 | 119.7 | 298.34 | 55.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -140 | 352.8
2018-12-30 | 20:00 | 347.3 | 119.7 | 292.64 | 53.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -140 | 347.3
2018-12-30 | 21:00 | 335.9 | 119.7 | 282.38 | 50.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -140 | 335.9
2018-12-30 | 22:00 | 332.9 | 119.7 | 314.13 | 49.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -174 | 332.9
2018-12-30 | 23:00 | 344.5 | 119.7 | 321.69 | 50.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -174 | 344.5
2018-12-31 | 0:00 | 341.4 | 119.7 | 318.9 | 44.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -174 | 341.4
2018-12-31 | 1:00 | 346.3 | 119.7 | 323.55 | 51.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -174 | 346.3
2018-12-31 | 2:00 | 359.9 | 119.7 | 326.82 | 65.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 359.9
2018-12-31 | 3:00 | 362.5 | 119.7 | 326.86 | 67.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -174 | 362.5
2018-12-31 | 4:00 | 354.7 | 119.7 | 332.02 | 56.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 1.35 | -174 | 354.7
2018-12-31 | 5:00 | 336.9 | 119.7 | 323.51 | 51.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 336.9
2018-12-31 | 6:00 | 321.9 | 119.7 | 319.98 | 45.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 321.9
2018-12-31 | 7:00 | 313.9 | 119.7 | 310.474 | 44.84 | 0 | 4.4 | 0.58604 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 313.9
2018-12-31 | 8:00 | 320.3 | 119.7 | 272.6071 | 45.14 | 0 | 4.4 | 10.0529 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -140 | 320.3
2018-12-31 | 9:00 | 325.8 | 119.7 | 258.3635 | 49.72 | 0 | 4.4 | 22.4165 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -140 | 325.8
2018-12-31 | 10:00 | 318.7 | 119.7 | 233.3648 | 51.02 | 0 | 4.4 | 38.3152 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -140 | 318.7
2018-12-31 | 11:00 | 310.7 | 119.7 | 223.8312 | 50.2 | 0 | 4.4 | 31.7688 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -140 | 310.7
2018-12-31 | 12:00 | 308.3 | 119.7 | 222.5979 | 50.18 | 0 | 4.4 | 28.3221 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -140 | 308.3
2018-12-31 | 13:00 | 300.3 | 119.7 | 223.0535 | 50.16 | 0 | 4.4 | 20.3865 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -140 | 300.3
2018-12-31 | 14:00 | 298.6 | 119.7 | 231.6357 | 50.13 | 0 | 4.4 | 14.5343 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -140 | 298.6
2018-12-31 | 15:00 | 300 | 119.7 | 246.0251 | 50.12 | 0 | 4.4 | 6.4549 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -140 | 300
2018-12-31 | 16:00 | 313.2 | 119.7 | 263.5195 | 50.1 | 0 | 4.4 | 0.48047 | 0 | 15 | 0 | 0 | -140 | 313.2
2018-12-31 | 17:00 | 338.5 | 119.7 | 286.45 | 54.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -140 | 338.5
2018-12-31 | 18:00 | 340.4 | 119.7 | 286.44 | 52.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -140 | 340.4
2018-12-31 | 19:00 | 332.7 | 119.7 | 273.36 | 50.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -140 | 332.7
2018-12-31 | 20:00 | 323.2 | 119.7 | 271.17 | 50.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -140 | 323.2
2018-12-31 | 21:00 | 315.2 | 119.7 | 271.08 | 50.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -140 | 315.2
2018-12-31 | 22:00 | 318 | 119.7 | 301.85 | 49.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 318
2018-12-31 | 23:00 | 341.4 | 119.7 | 322.11 | 54.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -174 | 341.4
2019-01-01 | 0:00 | 340.1 | 119.7 | 308.22 | 74.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 340.1
2019-01-01 | 1:00 | 345.1 | 119.7 | 307.71 | 81.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 345.1
2019-01-01 | 2:00 | 354.4 | 119.7 | 304.88 | 87.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 6.9 | -174 | 354.4
2019-01-01 | 3:00 | 356.2 | 119.7 | 305.07 | 91.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 6.85 | -174 | 356.2
2019-01-01 | 4:00 | 348.5 | 119.7 | 304.9 | 85.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 6.83 | -174 | 348.5
2019-01-01 | 5:00 | 326.7 | 119.7 | 294.37 | 79.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 326.7
2019-01-01 | 6:00 | 303.7 | 119.7 | 277.29 | 72.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 303.7
2019-01-01 | 7:00 | 290.3 | 119.7 | 280.5216 | 53.9 | 0 | 4.4 | 2.3784 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 290.3
2019-01-01 | 8:00 | 287.6 | 119.7 | 217.3221 | 56.77 | 0 | 4.4 | 19.1079 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -140 | 287.6
2019-01-01 | 9:00 | 282.9 | 119.7 | 187.1115 | 59.19 | 0 | 4.4 | 34.2985 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -140 | 282.9
2019-01-01 | 10:00 | 269.8 | 119.7 | 164.9057 | 60.38 | 0 | 4.4 | 45.4143 | 0 | 27 | 0 | -12 | -140 | 269.8
2019-01-01 | 11:00 | 263.9 | 119.7 | 160.0015 | 64.41 | 0 | 4.4 | 39.5885 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -140 | 263.9
2019-01-01 | 12:00 | 256.5 | 119.7 | 168.1205 | 63.95 | 0 | 4.4 | 37.5295 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -140 | 256.5
2019-01-01 | 13:00 | 253.3 | 119.7 | 171.1166 | 63.93 | 0 | 4.4 | 32.4534 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -140 | 253.3
2019-01-01 | 14:00 | 254.4 | 119.7 | 193.9929 | 63.9 | 0 | 4.4 | 10.3071 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -140 | 254.4
2019-01-01 | 15:00 | 258.9 | 119.7 | 207.1024 | 63.88 | 0 | 4.4 | 2.0176 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -140 | 258.9
2019-01-01 | 16:00 | 273.9 | 119.7 | 224.37 | 64.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -140 | 273.9
2019-01-01 | 17:00 | 294.1 | 119.7 | 244.23 | 63.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -140 | 294.1
2019-01-01 | 18:00 | 297.3 | 119.7 | 241.69 | 70.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -140 | 297.3
2019-01-01 | 19:00 | 295 | 119.7 | 246.48 | 63.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -140 | 295
2019-01-01 | 20:00 | 295.2 | 119.7 | 241.6 | 68.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -140 | 295.2
2019-01-01 | 21:00 | 294.5 | 119.7 | 243.34 | 66.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -140 | 294.5
2019-01-01 | 22:00 | 298 | 119.7 | 277.28 | 69.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 298
2019-01-01 | 23:00 | 312.8 | 119.7 | 277.22 | 82.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 312.8
2019-01-02 | 0:00 | 308.8 | 119.7 | 289.92 | 63.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 308.8
2019-01-02 | 1:00 | 314.9 | 119.7 | 289.82 | 66.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 314.9
2019-01-02 | 2:00 | 332.6 | 119.7 | 289.81 | 79.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 332.6
2019-01-02 | 3:00 | 342.3 | 119.7 | 285 | 93.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 5.01 | -174 | 342.3
2019-01-02 | 4:00 | 330.3 | 119.7 | 289.82 | 78.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 330.3
2019-01-02 | 5:00 | 307.4 | 119.7 | 285.33 | 54.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 7.08 | -174 | 307.4
2019-01-02 | 6:00 | 290.4 | 119.7 | 276.18 | 54.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 290.4
2019-01-02 | 7:00 | 282.6 | 119.7 | 276.1664 | 48.07 | 0 | 4.4 | 0.16359 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 282.6
2019-01-02 | 8:00 | 289.8 | 119.7 | 242.056 | 48.07 | 0 | 4.4 | 7.074 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -140 | 289.8
2019-01-02 | 9:00 | 294.1 | 119.7 | 217.7491 | 55.82 | 0 | 4.4 | 23.8309 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -140 | 294.1
2019-01-02 | 10:00 | 288.8 | 119.7 | 207.0685 | 57 | 0 | 4.4 | 28.4315 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -140 | 288.8
2019-01-02 | 11:00 | 281.7 | 119.7 | 188.1093 | 61.03 | 0 | 4.4 | 29.2607 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -140 | 281.7
2019-01-02 | 12:00 | 277.3 | 119.7 | 181.6072 | 60.56 | 0 | 4.4 | 26.5328 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -140 | 277.3
2019-01-02 | 13:00 | 267.6 | 119.7 | 180.9399 | 61.32 | 0 | 4.4 | 28.4401 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -140 | 267.6
2019-01-02 | 14:00 | 266 | 119.7 | 188.2413 | 61.31 | 0 | 4.4 | 22.9487 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -140 | 266
2019-01-02 | 15:00 | 266.8 | 119.7 | 204.5195 | 60.52 | 0 | 4.4 | 9.7605 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -140 | 266.8
2019-01-02 | 16:00 | 281 | 119.7 | 229.8375 | 60.96 | 0 | 4.4 | 0.10252 | 0 | 6 | 0 | 0 | -140 | 281
2019-01-02 | 17:00 | 305.9 | 119.7 | 254.35 | 63.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -140 | 305.9
2019-01-02 | 18:00 | 311.4 | 119.7 | 254.35 | 67.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -140 | 311.4
2019-01-02 | 19:00 | 308.3 | 119.7 | 254.34 | 66.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -140 | 308.3
2019-01-02 | 20:00 | 305.4 | 119.7 | 254.24 | 66.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -140 | 305.4
2019-01-02 | 21:00 | 302.9 | 119.7 | 253.85 | 61.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -140 | 302.9
2019-01-02 | 22:00 | 306.6 | 119.7 | 289.93 | 60.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -174 | 306.6
2019-01-02 | 23:00 | 319.2 | 119.7 | 289.83 | 71.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 319.2
2019-01-03 | 0:00 | 319.1 | 119.7 | 284.8 | 68.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 319.1
2019-01-03 | 1:00 | 329 | 119.7 | 284.8 | 70.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -174 | 329
2019-01-03 | 2:00 | 344.5 | 119.7 | 283.11 | 66.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 6.8 | -174 | 344.5
2019-01-03 | 3:00 | 356 | 119.7 | 284.89 | 79.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -174 | 356
2019-01-03 | 4:00 | 346.5 | 119.7 | 284.7 | 72.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -174 | 346.5
2019-01-03 | 5:00 | 324.8 | 119.7 | 284.71 | 54.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -174 | 324.8
2019-01-03 | 6:00 | 307 | 119.7 | 284.07 | 48.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -174 | 307
2019-01-03 | 7:00 | 296.1 | 119.7 | 269.6612 | 48.41 | 0 | 4.4 | 0.028841 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -174 | 296.1
2019-01-03 | 8:00 | 302.6 | 119.7 | 230.2012 | 50.84 | 0 | 4.4 | 2.2588 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -140 | 302.6
2019-01-03 | 9:00 | 312.7 | 119.7 | 229.2405 | 56.48 | 0 | 4.4 | 12.1795 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -140 | 312.7
2019-01-03 | 10:00 | 311.8 | 119.7 | 228.9089 | 55.66 | 0 | 4.4 | 18.9311 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -140 | 311.8
2019-01-03 | 11:00 | 302 | 119.7 | 210.6858 | 61.26 | 0 | 4.4 | 25.8542 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -140 | 302
2019-01-03 | 12:00 | 295.4 | 119.7 | 210.173 | 59.23 | 0 | 4.4 | 24.197 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -140 | 295.4
2019-01-03 | 13:00 | 287.9 | 119.7 | 203.9041 | 60 | 0 | 4.4 | 22.0959 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -140 | 287.9
2019-01-03 | 14:00 | 286.1 | 119.7 | 210.8652 | 60.45 | 0 | 4.4 | 14.7848 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -140 | 286.1
2019-01-03 | 15:00 | 287.3 | 119.7 | 217.0633 | 59.98 | 0 | 4.4 | 7.9567 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -140 | 287.3
2019-01-03 | 16:00 | 300.4 | 119.7 | 241.353 | 59.98 | 0 | 4.4 | 0.16701 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -140 | 300.4
2019-01-03 | 17:00 | 325 | 119.7 | 249.32 | 82.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -140 | 325
2019-01-03 | 18:00 | 328.7 | 119.7 | 249.22 | 85.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -140 | 328.7
2019-01-03 | 19:00 | 323.9 | 119.7 | 249.11 | 82.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -140 | 323.9
2019-01-03 | 20:00 | 319.4 | 119.7 | 249.05 | 75.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.31 | -140 | 319.4
2019-01-03 | 21:00 | 311.2 | 119.7 | 249.22 | 75.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -140 | 311.2
2019-01-03 | 22:00 | 309.9 | 119.7 | 284.81 | 71.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 309.9
2019-01-03 | 23:00 | 320.3 | 119.7 | 284.71 | 82.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 320.3
2019-01-04 | 0:00 | 316.4 | 119.7 | 293.14 | 70.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 316.4
2019-01-04 | 1:00 | 324.7 | 119.7 | 293.15 | 79.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 324.7
2019-01-04 | 2:00 | 340.2 | 119.7 | 293.15 | 94.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 340.2
2019-01-04 | 3:00 | 344.4 | 119.7 | 293.14 | 97.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 344.4
2019-01-04 | 4:00 | 337.1 | 119.7 | 293.15 | 90.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 337.1
2019-01-04 | 5:00 | 323.3 | 119.7 | 293.77 | 76.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 323.3
2019-01-04 | 6:00 | 317.9 | 119.7 | 290.77 | 68.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6.8 | -174 | 317.9
2019-01-04 | 7:00 | 319.8 | 119.7 | 293.0553 | 74.48 | 0 | 4.4 | 1.3647 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 319.8
2019-01-04 | 8:00 | 330.4 | 119.7 | 295.957 | 67.11 | 0 | 4.4 | 16.733 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 330.4
2019-01-04 | 9:00 | 332.1 | 119.7 | 284.1446 | 54.27 | 0 | 4.4 | 43.1854 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 332.1
2019-01-04 | 10:00 | 319.6 | 119.7 | 248.2216 | 57.44 | 0 | 4.4 | 63.4384 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 319.6
2019-01-04 | 11:00 | 306.6 | 119.7 | 229.6561 | 59.03 | 0 | 4.4 | 66.4139 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 306.6
2019-01-04 | 12:00 | 295 | 119.7 | 211.7539 | 61.49 | 0 | 4.4 | 66.5561 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 295
2019-01-04 | 13:00 | 290.8 | 119.7 | 209.3965 | 59.79 | 0 | 4.4 | 64.1135 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 290.8
2019-01-04 | 14:00 | 286.6 | 119.7 | 227.8543 | 55.29 | 0 | 4.4 | 48.4557 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 286.6
2019-01-04 | 15:00 | 290.6 | 119.7 | 253.8851 | 55.29 | 0 | 4.4 | 25.5249 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 290.6
2019-01-04 | 16:00 | 304.5 | 119.7 | 287.1871 | 55.29 | 0 | 4.4 | 2.7229 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -174 | 304.5
2019-01-04 | 17:00 | 329.8 | 119.7 | 291.54 | 72.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 329.8
2019-01-04 | 18:00 | 334.2 | 119.7 | 296.03 | 63.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -174 | 334.2
2019-01-04 | 19:00 | 329 | 119.7 | 290.78 | 55.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 5.35 | -174 | 329
2019-01-04 | 20:00 | 319.8 | 119.7 | 283.43 | 55.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -174 | 319.8
2019-01-04 | 21:00 | 306 | 119.7 | 265.34 | 55.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -174 | 306
2019-01-04 | 22:00 | 298.4 | 119.7 | 255.84 | 53.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -174 | 298.4
2019-01-04 | 23:00 | 301.7 | 119.7 | 253.14 | 53.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -174 | 301.7
2019-01-05 | 0:00 | 293.8 | 119.7 | 252.63 | 50.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -174 | 293.8
2019-01-05 | 1:00 | 304.3 | 119.7 | 252.48 | 60.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -174 | 304.3
2019-01-05 | 2:00 | 322.5 | 119.7 | 252.57 | 77.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -174 | 322.5
2019-01-05 | 3:00 | 332.8 | 119.7 | 247.04 | 97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 5.56 | -174 | 332.8
2019-01-05 | 4:00 | 330.1 | 119.7 | 252.59 | 87.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -174 | 330.1
2019-01-05 | 5:00 | 312.8 | 119.7 | 252.5 | 73.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -174 | 312.8
2019-01-05 | 6:00 | 298.6 | 119.7 | 252.5 | 69.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -174 | 298.6
2019-01-05 | 7:00 | 297 | 119.7 | 252.48 | 77.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 297
2019-01-05 | 8:00 | 322.3 | 119.7 | 252.49 | 102.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 322.3
2019-01-05 | 9:00 | 340.3 | 119.7 | 252.5081 | 119.7 | 0 | 4.4 | 3.1919 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 340.3
2019-01-05 | 10:00 | 340 | 119.7 | 252.4376 | 116.7 | 0 | 4.4 | 10.6624 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 340
2019-01-05 | 11:00 | 332.8 | 119.7 | 252.3399 | 108.8 | 0 | 4.4 | 15.0601 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 332.8
2019-01-05 | 12:00 | 323.9 | 119.7 | 252.3188 | 99.81 | 0 | 4.4 | 14.4712 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 323.9
2019-01-05 | 13:00 | 319.1 | 119.7 | 247.1844 | 83.78 | 0 | 4.4 | 14.0356 | 0 | 14.9 | 0 | 9.1 | -174 | 319.1
2019-01-05 | 14:00 | 316.7 | 119.7 | 247.1436 | 78.63 | 0 | 4.4 | 14.9664 | 0 | 16.3 | 0 | 9.56 | -174 | 316.7
2019-01-05 | 15:00 | 316.6 | 119.7 | 247.1709 | 79.82 | 0 | 4.4 | 4.5491 | 0 | 25.4 | 0 | 9.56 | -174 | 316.6
2019-01-05 | 16:00 | 327.7 | 119.7 | 252.28 | 98.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -174 | 327.7
2019-01-05 | 17:00 | 342.9 | 119.7 | 252.3 | 107.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -174 | 342.9
2019-01-05 | 18:00 | 343.2 | 119.7 | 252.3 | 103.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -174 | 343.2
2019-01-05 | 19:00 | 339.4 | 119.7 | 252.29 | 96.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -174 | 339.4
2019-01-05 | 20:00 | 336.3 | 119.7 | 252.29 | 94.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -174 | 336.3
2019-01-05 | 21:00 | 326.2 | 119.7 | 247.05 | 82.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 9.18 | -174 | 326.2
2019-01-05 | 22:00 | 323 | 119.7 | 252.57 | 91.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -174 | 323
2019-01-05 | 23:00 | 330.3 | 119.7 | 252.59 | 104.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -174 | 330.3
2019-01-06 | 0:00 | 334 | 119.7 | 283.47 | 83.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -174 | 334
2019-01-06 | 1:00 | 341.4 | 119.7 | 278.62 | 91.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 5.06 | -174 | 341.4
2019-01-06 | 2:00 | 359.8 | 119.7 | 279.33 | 108.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 8.96 | -174 | 359.8
2019-01-06 | 3:00 | 364.3 | 119.7 | 282.81 | 108.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 9.6 | -174 | 364.3
2019-01-06 | 4:00 | 356.7 | 119.7 | 279.31 | 108.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 8.2 | -174 | 356.7
2019-01-06 | 5:00 | 337.6 | 119.7 | 283.57 | 96.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 337.6
2019-01-06 | 6:00 | 316.1 | 119.7 | 280.47 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 316.1
2019-01-06 | 7:00 | 311.2 | 119.7 | 280.9096 | 72.73 | 0 | 4.4 | 0.96042 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 311.2
2019-01-06 | 8:00 | 322.8 | 119.7 | 277.3873 | 79.2 | 0 | 4.4 | 8.4127 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 322.8
2019-01-06 | 9:00 | 335 | 119.7 | 277.8289 | 82.76 | 0 | 4.4 | 16.8111 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 335
2019-01-06 | 10:00 | 333.8 | 119.7 | 276.9558 | 80.19 | 0 | 4.4 | 19.5542 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 333.8
2019-01-06 | 11:00 | 329.5 | 119.7 | 276.882 | 69.36 | 0 | 4.4 | 27.558 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 329.5
2019-01-06 | 12:00 | 326.1 | 119.7 | 273.1968 | 70.95 | 0 | 4.4 | 28.5532 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 326.1
2019-01-06 | 13:00 | 318.5 | 119.7 | 267.2645 | 69.26 | 0 | 4.4 | 29.2755 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 318.5
2019-01-06 | 14:00 | 317.1 | 119.7 | 275.2623 | 69.25 | 0 | 4.4 | 19.6877 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 317.1
2019-01-06 | 15:00 | 316.9 | 119.7 | 276.957 | 77.79 | 0 | 4.4 | 7.753 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 316.9
2019-01-06 | 16:00 | 327.7 | 119.7 | 283.3405 | 88.31 | 0 | 4.4 | 0.74952 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 327.7
2019-01-06 | 17:00 | 354.2 | 119.7 | 283.38 | 113.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 354.2
2019-01-06 | 18:00 | 358.5 | 119.7 | 279.4 | 118.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.2 | -174 | 358.5
2019-01-06 | 19:00 | 355 | 119.7 | 283.37 | 114.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 355
2019-01-06 | 20:00 | 350.6 | 119.7 | 283.37 | 104.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 350.6
2019-01-06 | 21:00 | 339.8 | 119.7 | 280.07 | 87.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -174 | 339.8
2019-01-06 | 22:00 | 332 | 119.7 | 279.4 | 77.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 5.6 | -174 | 332
2019-01-06 | 23:00 | 344.6 | 119.7 | 283.64 | 91.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -174 | 344.6
2019-01-07 | 0:00 | 343.2 | 119.7 | 330.78 | 44.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 343.2
2019-01-07 | 1:00 | 357.4 | 119.7 | 342.11 | 43.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -174 | 357.4
2019-01-07 | 2:00 | 374 | 119.7 | 350.11 | 56.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -174 | 374
2019-01-07 | 3:00 | 377.8 | 119.7 | 351.95 | 63.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 377.8
2019-01-07 | 4:00 | 376.6 | 119.7 | 350.62 | 59.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -174 | 376.6
2019-01-07 | 5:00 | 371.6 | 119.7 | 350.53 | 59.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 371.6
2019-01-07 | 6:00 | 381.3 | 119.7 | 354.17 | 66.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 381.3
2019-01-07 | 7:00 | 395.2 | 119.7 | 356.2321 | 77 | 0 | 4.4 | 0.76792 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 395.2
2019-01-07 | 8:00 | 425.7 | 119.7 | 363.9902 | 91.62 | 0 | 4.4 | 5.8898 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 425.7
2019-01-07 | 9:00 | 449.1 | 119.7 | 369.1594 | 96.35 | 0 | 4.4 | 20.7906 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 449.1
2019-01-07 | 10:00 | 443.4 | 119.7 | 355.9362 | 94.62 | 0 | 4.4 | 35.5438 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 443.4
2019-01-07 | 11:00 | 429.2 | 119.7 | 345.1697 | 76.89 | 0 | 4.4 | 53.9403 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 429.2
2019-01-07 | 12:00 | 398.9 | 119.7 | 328.4614 | 60.63 | 0 | 4.4 | 58.8086 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 398.9
2019-01-07 | 13:00 | 410.7 | 119.7 | 345.6997 | 59.64 | 0 | 4.4 | 54.3603 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 410.7
2019-01-07 | 14:00 | 410.3 | 119.7 | 346.7764 | 78.46 | 0 | 4.4 | 34.5636 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 410.3
2019-01-07 | 15:00 | 407.5 | 119.7 | 358.9463 | 81.86 | 0 | 4.4 | 16.1937 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 407.5
2019-01-07 | 16:00 | 411.1 | 119.7 | 363.6022 | 95.05 | 0 | 4.4 | 1.5478 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 411.1
2019-01-07 | 17:00 | 418 | 119.7 | 376.46 | 90.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 418
2019-01-07 | 18:00 | 413.2 | 119.7 | 372.06 | 90.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 413.2
2019-01-07 | 19:00 | 400.1 | 119.7 | 358.86 | 90.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 400.1
2019-01-07 | 20:00 | 386.3 | 119.7 | 355.93 | 79.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 386.3
2019-01-07 | 21:00 | 377.4 | 119.7 | 352.74 | 74.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 377.4
2019-01-07 | 22:00 | 372 | 119.7 | 350.16 | 70.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 372
2019-01-07 | 23:00 | 373.2 | 119.7 | 350.71 | 70.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 373.2
2019-01-08 | 0:00 | 365.7 | 119.7 | 364.86 | 50.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 365.7
2019-01-08 | 1:00 | 376 | 119.7 | 364.97 | 60.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 376
2019-01-08 | 2:00 | 396.5 | 119.7 | 371.6 | 74.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 396.5
2019-01-08 | 3:00 | 401.1 | 119.7 | 371.59 | 79.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 401.1
2019-01-08 | 4:00 | 395.1 | 119.7 | 371.64 | 71.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 395.1
2019-01-08 | 5:00 | 385.9 | 119.7 | 366.71 | 65.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 385.9
2019-01-08 | 6:00 | 390.8 | 119.7 | 366.11 | 65.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -174 | 390.8
2019-01-08 | 7:00 | 392.1 | 119.7 | 364.4829 | 55.14 | 0 | 4.4 | 0.47714 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 392.1
2019-01-08 | 8:00 | 422.5 | 119.7 | 372.846 | 69.14 | 0 | 4.4 | 7.414 | 0 | 23 | 0 | 0 | -174 | 422.5
2019-01-08 | 9:00 | 439.5 | 119.7 | 371.9968 | 90.27 | 0 | 4.4 | 22.1332 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 439.5
2019-01-08 | 10:00 | 433.9 | 119.7 | 369.4131 | 87.9 | 0 | 4.4 | 24.2869 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 433.9
2019-01-08 | 11:00 | 431.4 | 119.7 | 370.5354 | 96.96 | 0 | 4.4 | 12.0046 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 431.4
2019-01-08 | 12:00 | 410.4 | 119.7 | 364.0566 | 80.77 | 0 | 4.4 | 13.1734 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 410.4
2019-01-08 | 13:00 | 427.2 | 119.7 | 370.186 | 93.67 | 0 | 4.4 | 11.344 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 427.2
2019-01-08 | 14:00 | 427.5 | 119.7 | 358.7155 | 68.82 | 0 | 4.4 | 18.6645 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -174 | 427.5
2019-01-08 | 15:00 | 424.9 | 119.7 | 359.1852 | 69.59 | 0 | 4.4 | 6.0248 | 0 | 40 | 0 | 0 | -174 | 424.9
2019-01-08 | 16:00 | 435.1 | 119.7 | 375.0163 | 98.99 | 0 | 4.4 | 0.19365 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 435.1
2019-01-08 | 17:00 | 436.4 | 119.7 | 374.14 | 94.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 7.47 | -174 | 436.4
2019-01-08 | 18:00 | 430.7 | 119.7 | 376.82 | 94.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 430.7
2019-01-08 | 19:00 | 412.6 | 119.7 | 370.35 | 84.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 412.6
2019-01-08 | 20:00 | 397.7 | 119.7 | 363.36 | 74.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 397.7
2019-01-08 | 21:00 | 383.1 | 119.7 | 363.62 | 58.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 383.1
2019-01-08 | 22:00 | 377.9 | 119.7 | 358.54 | 54.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -174 | 377.9
2019-01-08 | 23:00 | 381.5 | 119.7 | 364.76 | 56.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 381.5
2019-01-09 | 0:00 | 377.9 | 119.7 | 371.52 | 43.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 377.9
2019-01-09 | 1:00 | 395.7 | 119.7 | 372.26 | 43.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -174 | 395.7
2019-01-09 | 2:00 | 419.9 | 119.7 | 384.66 | 43.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -174 | 419.9
2019-01-09 | 3:00 | 433.5 | 119.7 | 387.64 | 48.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 433.5
2019-01-09 | 4:00 | 428.1 | 119.7 | 387.55 | 43.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 428.1
2019-01-09 | 5:00 | 419.3 | 119.7 | 378.94 | 43.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 419.3
2019-01-09 | 6:00 | 422.7 | 119.7 | 382.55 | 43.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -174 | 422.7
2019-01-09 | 7:00 | 425.8 | 119.7 | 387.4178 | 45.75 | 0 | 4.4 | 0.032215 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -174 | 425.8
2019-01-09 | 8:00 | 456.3 | 119.7 | 405.1984 | 61.28 | 0 | 4.4 | 3.1216 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -174 | 456.3
2019-01-09 | 9:00 | 476.2 | 119.7 | 402.4634 | 83.13 | 0 | 4.4 | 15.2066 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 476.2
2019-01-09 | 10:00 | 473.6 | 119.7 | 402.46 | 80.73 | 0 | 4.4 | 24.91 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 473.6
2019-01-09 | 11:00 | 467 | 119.7 | 402.4422 | 69.92 | 0 | 4.4 | 30.9378 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -174 | 467
2019-01-09 | 12:00 | 439.6 | 119.7 | 397.5339 | 59.02 | 0 | 4.4 | 21.0461 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 439.6
2019-01-09 | 13:00 | 454.3 | 119.7 | 402.5053 | 69.82 | 0 | 4.4 | 26.4747 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 454.3
2019-01-09 | 14:00 | 451.7 | 119.7 | 402.0268 | 73.98 | 0 | 4.4 | 23.9932 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 451.7
2019-01-09 | 15:00 | 447.6 | 119.7 | 402.4248 | 80.04 | 0 | 4.4 | 14.7352 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 447.6
2019-01-09 | 16:00 | 454.5 | 119.7 | 403.1312 | 98.98 | 0 | 4.4 | 1.8888 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 454.5
2019-01-09 | 17:00 | 461.6 | 119.7 | 403.22 | 107.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 461.6
2019-01-09 | 18:00 | 458.2 | 119.7 | 403.23 | 104.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 458.2
2019-01-09 | 19:00 | 445.8 | 119.7 | 403.11 | 91.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 445.8
2019-01-09 | 20:00 | 436.5 | 119.7 | 406.41 | 78.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 436.5
2019-01-09 | 21:00 | 419.2 | 119.7 | 401.54 | 59.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5.36 | -174 | 419.2
2019-01-09 | 22:00 | 414.5 | 119.7 | 406.61 | 53.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 414.5
2019-01-09 | 23:00 | 417.6 | 119.7 | 401.63 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6.9 | -174 | 417.6
2019-01-10 | 0:00 | 409.2 | 119.7 | 404.94 | 54.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 | 409.2
2019-01-10 | 1:00 | 417.3 | 119.7 | 405.04 | 59.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 417.3
2019-01-10 | 2:00 | 435.9 | 119.7 | 404.83 | 79.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 435.9
2019-01-10 | 3:00 | 438.3 | 119.7 | 404.83 | 81.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 438.3
2019-01-10 | 4:00 | 429.8 | 119.7 | 405.03 | 70.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 429.8
2019-01-10 | 5:00 | 423.5 | 119.7 | 404.93 | 61.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 423.5
2019-01-10 | 6:00 | 438 | 119.7 | 399.2 | 75.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5.74 | -174 | 438
2019-01-10 | 7:00 | 441.2 | 119.7 | 404.9176 | 80.26 | 0 | 4.4 | 0.52239 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 441.2
2019-01-10 | 8:00 | 467.6 | 119.7 | 399.9688 | 95.83 | 0 | 4.4 | 5.7112 | 0 | 6.4 | 0 | 9.59 | -174 | 467.6
2019-01-10 | 9:00 | 484.2 | 119.7 | 399.3061 | 97.91 | 0 | 4.4 | 19.2439 | 0 | 9.4 | 0 | 8.24 | -174 | 484.2
2019-01-10 | 10:00 | 475.9 | 119.7 | 403.3161 | 83.78 | 0 | 4.4 | 26.6039 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 475.9
2019-01-10 | 11:00 | 468.5 | 119.7 | 403.2461 | 75.11 | 0 | 4.4 | 20.2439 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 468.5
2019-01-10 | 12:00 | 441.6 | 119.7 | 384.4231 | 64.4 | 0 | 4.4 | 15.2769 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -174 | 441.6
2019-01-10 | 13:00 | 452.9 | 119.7 | 387.8927 | 65.18 | 0 | 4.4 | 17.2273 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -174 | 452.9
2019-01-10 | 14:00 | 448.3 | 119.7 | 387.6933 | 65.19 | 0 | 4.4 | 7.2167 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -174 | 448.3
2019-01-10 | 15:00 | 446.5 | 119.7 | 394.3367 | 56.51 | 0 | 4.4 | 4.9533 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | -174 | 446.5
2019-01-10 | 16:00 | 457.5 | 119.7 | 403.1 | 61.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -174 | 457.5
2019-01-10 | 17:00 | 461.6 | 119.7 | 403.39 | 64.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -174 | 461.6
2019-01-10 | 18:00 | 454.1 | 119.7 | 399.29 | 56.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 7.8 | -174 | 454.1
2019-01-10 | 19:00 | 437.8 | 119.7 | 392.58 | 56.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -174 | 437.8
2019-01-10 | 20:00 | 423.5 | 119.7 | 371.07 | 58.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -174 | 423.5
2019-01-10 | 21:00 | 402.7 | 119.7 | 356.27 | 56.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -174 | 402.7
2019-01-10 | 22:00 | 396 | 119.7 | 352.5 | 55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | -174 | 396
2019-01-10 | 23:00 | 395.7 | 119.7 | 343.39 | 55.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -174 | 395.7
2019-01-11 | 0:00 | 385.8 | 119.7 | 343.19 | 45.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 385.8
2019-01-11 | 1:00 | 397.2 | 119.7 | 363.05 | 45.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -174 | 397.2
2019-01-11 | 2:00 | 414 | 119.7 | 374.75 | 45.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -174 | 414
2019-01-11 | 3:00 | 419 | 119.7 | 376.12 | 54.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -174 | 419
2019-01-11 | 4:00 | 412.2 | 119.7 | 375.31 | 53.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -174 | 412.2
2019-01-11 | 5:00 | 405.4 | 119.7 | 370.81 | 53.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 5.7 | -174 | 405.4
2019-01-11 | 6:00 | 408.7 | 119.7 | 376.12 | 68.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -174 | 408.7
2019-01-11 | 7:00 | 412 | 119.7 | 376.1349 | 77.59 | 0 | 4.4 | 1.1751 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 412
2019-01-11 | 8:00 | 433.8 | 119.7 | 370.7234 | 87.78 | 0 | 4.4 | 15.0766 | 0 | 4.7 | 0 | 5.42 | -174 | 433.8
2019-01-11 | 9:00 | 442.2 | 119.7 | 374.4602 | 76.9 | 0 | 4.4 | 39.0398 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 442.2
2019-01-11 | 10:00 | 430.8 | 119.7 | 371.4957 | 57.24 | 0 | 4.4 | 50.3643 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 430.8
2019-01-11 | 11:00 | 425.6 | 119.7 | 354.2634 | 64.56 | 0 | 4.4 | 54.1766 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 425.6
2019-01-11 | 12:00 | 396.3 | 119.7 | 325.0352 | 64.56 | 0 | 4.4 | 55.1048 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 396.3
2019-01-11 | 13:00 | 409.4 | 119.7 | 337.4721 | 64.57 | 0 | 4.4 | 55.7579 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 409.4
2019-01-11 | 14:00 | 408.7 | 119.7 | 353.1668 | 64.57 | 0 | 4.4 | 39.5632 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 408.7
2019-01-11 | 15:00 | 406.8 | 119.7 | 368.2851 | 64.58 | 0 | 4.4 | 22.4349 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 406.8
2019-01-11 | 16:00 | 418.4 | 119.7 | 374.6584 | 87.29 | 0 | 4.4 | 3.2516 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 418.4
2019-01-11 | 17:00 | 427.9 | 119.7 | 370.84 | 97.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 7.38 | -174 | 427.9
2019-01-11 | 18:00 | 427.7 | 119.7 | 370.81 | 97.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 7.34 | -174 | 427.7
2019-01-11 | 19:00 | 414.2 | 119.7 | 374.71 | 86.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 414.2
2019-01-11 | 20:00 | 404.6 | 119.7 | 374.61 | 78.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 404.6
2019-01-11 | 21:00 | 392.1 | 119.7 | 374.64 | 65.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 392.1
2019-01-11 | 22:00 | 389.4 | 119.7 | 376.02 | 62.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 389.4
2019-01-11 | 23:00 | 396.9 | 119.7 | 370.81 | 68.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 5.42 | -174 | 396.9
2019-01-12 | 0:00 | 388.1 | 119.7 | 338.2 | 93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | -174 | 388.1
2019-01-12 | 1:00 | 396.2 | 119.7 | 334.34 | 104.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5 | -174 | 396.2
2019-01-12 | 2:00 | 412.6 | 119.7 | 334.74 | 120.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 5 | -174 | 412.6
2019-01-12 | 3:00 | 416.3 | 119.7 | 338.84 | 120.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5 | -174 | 416.3
2019-01-12 | 4:00 | 405.8 | 119.7 | 334.25 | 113.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 5 | -174 | 405.8
2019-01-12 | 5:00 | 391 | 119.7 | 338.13 | 97.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 1.12 | -174 | 391
2019-01-12 | 6:00 | 381.4 | 119.7 | 339.26 | 89.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 381.4
2019-01-12 | 7:00 | 375.4 | 119.7 | 339.1905 | 80.85 | 0 | 4.4 | 1.3595 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 375.4
2019-01-12 | 8:00 | 394.8 | 119.7 | 334.2725 | 90.66 | 0 | 4.4 | 12.3675 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | -174 | 394.8
2019-01-12 | 9:00 | 407.1 | 119.7 | 338.3365 | 90.21 | 0 | 4.4 | 26.3535 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 407.1
2019-01-12 | 10:00 | 394.2 | 119.7 | 323.4868 | 79.3 | 0 | 4.4 | 39.6132 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 394.2
2019-01-12 | 11:00 | 382.2 | 119.7 | 320.8912 | 69.59 | 0 | 4.4 | 40.2188 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 382.2
2019-01-12 | 12:00 | 361 | 119.7 | 297.4204 | 67.48 | 0 | 4.4 | 42.3996 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 361
2019-01-12 | 13:00 | 366.1 | 119.7 | 310.3711 | 67.49 | 0 | 4.4 | 34.5389 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 366.1
2019-01-12 | 14:00 | 363.2 | 119.7 | 321.3658 | 70.29 | 0 | 4.4 | 18.8442 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 363.2
2019-01-12 | 15:00 | 360.7 | 119.7 | 329.2936 | 72.16 | 0 | 4.4 | 6.1464 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 360.7
2019-01-12 | 16:00 | 369.5 | 119.7 | 337.515 | 78.63 | 0 | 4.4 | 0.85504 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 369.5
2019-01-12 | 17:00 | 380.8 | 119.7 | 338.4 | 89.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 380.8
2019-01-12 | 18:00 | 381.3 | 119.7 | 338.3 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 381.3
2019-01-12 | 19:00 | 372.6 | 119.7 | 338.38 | 78.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 372.6
2019-01-12 | 20:00 | 368.8 | 119.7 | 334.77 | 78.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 368.8
2019-01-12 | 21:00 | 355.1 | 119.7 | 328.71 | 72.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 355.1
2019-01-12 | 22:00 | 348.6 | 119.7 | 330.27 | 64.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 348.6
2019-01-12 | 23:00 | 356.7 | 119.7 | 330.2 | 73.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 356.7
2019-01-13 | 0:00 | 350 | 119.7 | 300.6 | 95.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 350
2019-01-13 | 1:00 | 360.9 | 119.7 | 300.71 | 106.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 360.9
2019-01-13 | 2:00 | 380.8 | 119.7 | 303.79 | 114.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 7.33 | -174 | 380.8
2019-01-13 | 3:00 | 384.2 | 119.7 | 306.29 | 114.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 7.33 | -174 | 384.2
2019-01-13 | 4:00 | 376.4 | 119.7 | 300.18 | 114.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 6.23 | -174 | 376.4
2019-01-13 | 5:00 | 358.4 | 119.7 | 300.71 | 105.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 358.4
2019-01-13 | 6:00 | 341.1 | 119.7 | 300.63 | 89.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 341.1
2019-01-13 | 7:00 | 330.7 | 119.7 | 300.2488 | 72.76 | 0 | 4.4 | 1.6612 | 0 | 0.9 | 0 | 5.03 | -174 | 330.7
2019-01-13 | 8:00 | 333.1 | 119.7 | 292.3137 | 72.75 | 0 | 4.4 | 17.1363 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 333.1
2019-01-13 | 9:00 | 333.9 | 119.7 | 256.3992 | 82.2 | 0 | 4.4 | 43.8008 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 333.9
2019-01-13 | 10:00 | 319.4 | 119.7 | 240.1017 | 66.59 | 0 | 4.4 | 59.2083 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 319.4
2019-01-13 | 11:00 | 304.1 | 119.7 | 218.4677 | 67.86 | 0 | 4.4 | 64.1723 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 304.1
2019-01-13 | 12:00 | 296.3 | 119.7 | 211.1585 | 67.87 | 0 | 4.4 | 63.8715 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 296.3
2019-01-13 | 13:00 | 289.4 | 119.7 | 202.6203 | 68.65 | 0 | 4.4 | 61.1297 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 289.4
2019-01-13 | 14:00 | 288.3 | 119.7 | 214.9999 | 68.65 | 0 | 4.4 | 47.3501 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 288.3
2019-01-13 | 15:00 | 296.1 | 119.7 | 240.6208 | 76.65 | 0 | 4.4 | 24.1292 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 296.1
2019-01-13 | 16:00 | 310.2 | 119.7 | 274.4439 | 79.03 | 0 | 4.4 | 3.1261 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 310.2
2019-01-13 | 17:00 | 337.3 | 119.7 | 298.85 | 79.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5.05 | -174 | 337.3
2019-01-13 | 18:00 | 346.8 | 119.7 | 299.21 | 94.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 346.8
2019-01-13 | 19:00 | 343 | 119.7 | 299.22 | 91.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 343
2019-01-13 | 20:00 | 338.5 | 119.7 | 299.08 | 88.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 338.5
2019-01-13 | 21:00 | 326.5 | 119.7 | 295.87 | 79.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 326.5
2019-01-13 | 22:00 | 323.5 | 119.7 | 292.97 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 323.5
2019-01-13 | 23:00 | 335.7 | 119.7 | 303.37 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 335.7
2019-01-14 | 0:00 | 334.1 | 119.7 | 310.16 | 67.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 334.1
2019-01-14 | 1:00 | 346.6 | 119.7 | 322.29 | 67.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 346.6
2019-01-14 | 2:00 | 368.2 | 119.7 | 337.3 | 72.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 368.2
2019-01-14 | 3:00 | 376.2 | 119.7 | 341.4 | 77.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 376.2
2019-01-14 | 4:00 | 369.3 | 119.7 | 335.93 | 77.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 369.3
2019-01-14 | 5:00 | 355.9 | 119.7 | 332.19 | 70.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 355.9
2019-01-14 | 6:00 | 348.6 | 119.7 | 326.89 | 70.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 348.6
2019-01-14 | 7:00 | 351 | 119.7 | 327.0139 | 70.02 | 0 | 4.4 | 2.2661 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 351
2019-01-14 | 8:00 | 371 | 119.7 | 325.3291 | 71.67 | 0 | 4.4 | 23.2009 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 371
2019-01-14 | 9:00 | 375.1 | 119.7 | 301.7312 | 74.97 | 0 | 4.4 | 47.6988 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 375.1
2019-01-14 | 10:00 | 361.1 | 119.7 | 286.6826 | 57.51 | 0 | 4.4 | 63.9074 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 361.1
2019-01-14 | 11:00 | 352.8 | 119.7 | 279.5726 | 56.22 | 0 | 4.4 | 65.1074 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 352.8
2019-01-14 | 12:00 | 337.2 | 119.7 | 269.6385 | 56.24 | 0 | 4.4 | 59.8215 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 337.2
2019-01-14 | 13:00 | 338.4 | 119.7 | 275.7849 | 55.01 | 0 | 4.4 | 56.6051 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 338.4
2019-01-14 | 14:00 | 338.7 | 119.7 | 284.2413 | 55.02 | 0 | 4.4 | 46.4387 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 338.7
2019-01-14 | 15:00 | 339.4 | 119.7 | 299.0735 | 64.85 | 0 | 4.4 | 24.0765 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 339.4
2019-01-14 | 16:00 | 351.3 | 119.7 | 321.2329 | 74.07 | 0 | 4.4 | 4.5971 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 351.3
2019-01-14 | 17:00 | 379 | 119.7 | 349.25 | 78.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 379
2019-01-14 | 18:00 | 388.1 | 119.7 | 347.97 | 88.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 388.1
2019-01-14 | 19:00 | 383.1 | 119.7 | 347.94 | 83.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 383.1
2019-01-14 | 20:00 | 378.1 | 119.7 | 348.54 | 78.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 378.1
2019-01-14 | 21:00 | 364.3 | 119.7 | 336.79 | 76.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 364.3
2019-01-14 | 22:00 | 363.4 | 119.7 | 337.17 | 75.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 363.4
2019-01-14 | 23:00 | 373.7 | 119.7 | 342.05 | 78.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 373.7
2019-01-15 | 0:00 | 370.8 | 119.7 | 352.15 | 63.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 370.8
2019-01-15 | 1:00 | 384.4 | 119.7 | 360.47 | 63.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 384.4
2019-01-15 | 2:00 | 404.9 | 119.7 | 370.04 | 72.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -174 | 404.9
2019-01-15 | 3:00 | 413.1 | 119.7 | 370.11 | 86.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 413.1
2019-01-15 | 4:00 | 409.1 | 119.7 | 374.54 | 79.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 409.1
2019-01-15 | 5:00 | 401.8 | 119.7 | 370.03 | 75.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 401.8
2019-01-15 | 6:00 | 412.5 | 119.7 | 374.46 | 77.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 412.5
2019-01-15 | 7:00 | 411.9 | 119.7 | 372.6648 | 74.6 | 0 | 4.4 | 1.2352 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 411.9
2019-01-15 | 8:00 | 437.6 | 119.7 | 372.6121 | 86.67 | 0 | 4.4 | 9.7179 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -174 | 437.6
2019-01-15 | 9:00 | 453.1 | 119.7 | 369.5312 | 89.58 | 0 | 4.4 | 19.9888 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -174 | 453.1
2019-01-15 | 10:00 | 441.2 | 119.7 | 362.357 | 72.59 | 0 | 4.4 | 28.053 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -174 | 441.2
2019-01-15 | 11:00 | 432.5 | 119.7 | 337.8572 | 74.54 | 0 | 4.4 | 27.3028 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -174 | 432.5
2019-01-15 | 12:00 | 405.5 | 119.7 | 332.6142 | 56.35 | 0 | 4.4 | 20.7358 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -174 | 405.5
2019-01-15 | 13:00 | 418.1 | 119.7 | 338.4165 | 61.54 | 0 | 4.4 | 25.3435 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -174 | 418.1
2019-01-15 | 14:00 | 419.4 | 119.7 | 341.7394 | 74.19 | 0 | 4.4 | 10.0706 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -174 | 419.4
2019-01-15 | 15:00 | 415.7 | 119.7 | 341.8398 | 74.2 | 0 | 4.4 | 4.7602 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -174 | 415.7
2019-01-15 | 16:00 | 426.9 | 119.7 | 355.4 | 74.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 426.9
2019-01-15 | 17:00 | 431.6 | 119.7 | 361.81 | 74.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | -174 | 431.6
2019-01-15 | 18:00 | 422.5 | 119.7 | 353.05 | 74.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -174 | 422.5
2019-01-15 | 19:00 | 405.1 | 119.7 | 338.94 | 74.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -174 | 405.1
2019-01-15 | 20:00 | 393.3 | 119.7 | 337.85 | 60.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -174 | 393.3
2019-01-15 | 21:00 | 375.1 | 119.7 | 335.37 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | -174 | 375.1
2019-01-15 | 22:00 | 369.5 | 119.7 | 322.91 | 54.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -174 | 369.5
2019-01-15 | 23:00 | 371.3 | 119.7 | 319.31 | 54.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 371.3
2019-01-16 | 0:00 | 363.9 | 119.7 | 321.57 | 45.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 363.9
2019-01-16 | 1:00 | 377.5 | 119.7 | 341.36 | 45.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -174 | 377.5
2019-01-16 | 2:00 | 400.4 | 119.7 | 372.37 | 45.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -174 | 400.4
2019-01-16 | 3:00 | 411.1 | 119.7 | 380.96 | 48.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -174 | 411.1
2019-01-16 | 4:00 | 408.4 | 119.7 | 381.05 | 45.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -174 | 408.4
2019-01-16 | 5:00 | 398.4 | 119.7 | 366.76 | 45.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -174 | 398.4
2019-01-16 | 6:00 | 404.8 | 119.7 | 374.95 | 45.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -174 | 404.8
2019-01-16 | 7:00 | 410.2 | 119.7 | 373.98 | 57.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -174 | 410.2
2019-01-16 | 8:00 | 444.9 | 119.7 | 402.2622 | 70.39 | 0 | 4.4 | 1.1478 | 0 | 21 | 0 | 0 | -174 | 444.9
2019-01-16 | 9:00 | 464.2 | 119.7 | 400.3595 | 81.48 | 0 | 4.4 | 13.4605 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -174 | 464.2
2019-01-16 | 10:00 | 462.4 | 119.7 | 400.3559 | 70.87 | 0 | 4.4 | 17.5741 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -174 | 462.4
2019-01-16 | 11:00 | 457.7 | 119.7 | 400.4151 | 70.08 | 0 | 4.4 | 16.7049 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -174 | 457.7
2019-01-16 | 12:00 | 436.6 | 119.7 | 394.8349 | 63.96 | 0 | 4.4 | 9.6051 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -174 | 436.6
2019-01-16 | 13:00 | 455.4 | 119.7 | 400.3368 | 78.46 | 0 | 4.4 | 9.8032 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -174 | 455.4
2019-01-16 | 14:00 | 452 | 119.7 | 400.4452 | 82.86 | 0 | 4.4 | 8.6948 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 452
2019-01-16 | 15:00 | 455.2 | 119.7 | 403.3528 | 93.76 | 0 | 4.4 | 1.9872 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 455.2
2019-01-16 | 16:00 | 461 | 119.7 | 401.2286 | 98.49 | 0 | 4.4 | 0.11142 | 0 | 1.9 | 0 | 9.17 | -174 | 461
2019-01-16 | 17:00 | 465 | 119.7 | 401.4 | 101.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 9.49 | -174 | 465
2019-01-16 | 18:00 | 456 | 119.7 | 401.14 | 93.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 9.49 | -174 | 456
2019-01-16 | 19:00 | 436.6 | 119.7 | 400.43 | 84.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 436.6
2019-01-16 | 20:00 | 425.5 | 119.7 | 400.33 | 73.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 425.5
2019-01-16 | 21:00 | 407.6 | 119.7 | 398.61 | 56.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 407.6
2019-01-16 | 22:00 | 400.6 | 119.7 | 394.72 | 54.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 400.6
2019-01-16 | 23:00 | 403 | 119.7 | 395.2 | 55.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 403
2019-01-17 | 0:00 | 394.4 | 119.7 | 364.75 | 71.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2.94 | -174 | 394.4
2019-01-17 | 1:00 | 407 | 119.7 | 362.71 | 78.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 5 | -174 | 407
2019-01-17 | 2:00 | 422.8 | 119.7 | 367.51 | 83.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 422.8
2019-01-17 | 3:00 | 425 | 119.7 | 367.54 | 73.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -174 | 425
2019-01-17 | 4:00 | 418.5 | 119.7 | 362.71 | 59.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 5 | -174 | 418.5
2019-01-17 | 5:00 | 408.3 | 119.7 | 364.52 | 46.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 5 | -174 | 408.3
2019-01-17 | 6:00 | 415.2 | 119.7 | 367.51 | 58.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -174 | 415.2
2019-01-17 | 7:00 | 418.1 | 119.7 | 362.6972 | 61.9 | 0 | 4.4 | 0.70281 | 0 | 37.7 | 0 | 5 | -174 | 418.1
2019-01-17 | 8:00 | 445.9 | 119.7 | 362.6415 | 82.29 | 0 | 4.4 | 6.6685 | 0 | 39.2 | 0 | 5 | -174 | 445.9
2019-01-17 | 9:00 | 462.4 | 119.7 | 366.065 | 99.75 | 0 | 4.4 | 17.685 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -174 | 462.4
2019-01-17 | 10:00 | 456.6 | 119.7 | 365.9648 | 88.65 | 0 | 4.4 | 19.0852 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -174 | 456.6
2019-01-17 | 11:00 | 451.1 | 119.7 | 366.1562 | 80.02 | 0 | 4.4 | 23.7238 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -174 | 451.1
2019-01-17 | 12:00 | 427.2 | 119.7 | 366.7071 | 65.38 | 0 | 4.4 | 12.4129 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -174 | 427.2
2019-01-17 | 13:00 | 446.4 | 119.7 | 365.9869 | 86.45 | 0 | 4.4 | 12.3631 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -174 | 446.4
2019-01-17 | 14:00 | 445.5 | 119.7 | 365.9757 | 88.55 | 0 | 4.4 | 12.4743 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -174 | 445.5
2019-01-17 | 15:00 | 444.8 | 119.7 | 366.169 | 102.24 | 0 | 4.4 | 3.791 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -174 | 444.8
2019-01-17 | 16:00 | 449.9 | 119.7 | 366.1048 | 110.65 | 0 | 4.4 | 0.045191 | 0 | 23 | 0 | 0 | -174 | 449.9
2019-01-17 | 17:00 | 450.5 | 119.7 | 366.06 | 96.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -174 | 450.5
2019-01-17 | 18:00 | 443.8 | 119.7 | 366.05 | 84.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -174 | 443.8
2019-01-17 | 19:00 | 429.2 | 119.7 | 366.16 | 65.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 429.2
2019-01-17 | 20:00 | 415.4 | 119.7 | 359.13 | 58.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 415.4
2019-01-17 | 21:00 | 397.8 | 119.7 | 341.52 | 58.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 397.8
2019-01-17 | 22:00 | 393.1 | 119.7 | 338.36 | 57.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 393.1
2019-01-17 | 23:00 | 401.9 | 119.7 | 347.17 | 57.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 401.9
2019-01-18 | 0:00 | 396.6 | 119.7 | 351.25 | 48.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 396.6
2019-01-18 | 1:00 | 405.7 | 119.7 | 360.32 | 48.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 405.7
2019-01-18 | 2:00 | 421.2 | 119.7 | 362.53 | 65.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -174 | 421.2
2019-01-18 | 3:00 | 434 | 119.7 | 362.44 | 84.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -174 | 434
2019-01-18 | 4:00 | 425.9 | 119.7 | 362.33 | 82.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -174 | 425.9
2019-01-18 | 5:00 | 415.5 | 119.7 | 358.53 | 74.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -174 | 415.5
2019-01-18 | 6:00 | 424.5 | 119.7 | 362.45 | 81.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -174 | 424.5
2019-01-18 | 7:00 | 428.3 | 119.7 | 361.9452 | 89.67 | 0 | 4.4 | 0.48482 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -174 | 428.3
2019-01-18 | 8:00 | 458.2 | 119.7 | 362.4716 | 116.16 | 0 | 4.4 | 7.7684 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -174 | 458.2
2019-01-18 | 9:00 | 474.7 | 119.7 | 357.5512 | 122.22 | 0 | 4.4 | 20.4788 | 0 | 17.9 | 0 | 6.45 | -174 | 474.7
2019-01-18 | 10:00 | 465.3 | 119.7 | 360.5708 | 103.68 | 0 | 4.4 | 30.4492 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -174 | 465.3
2019-01-18 | 11:00 | 455.6 | 119.7 | 359.4022 | 88.05 | 0 | 4.4 | 38.6478 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -174 | 455.6
2019-01-18 | 12:00 | 424.2 | 119.7 | 347.7292 | 69.39 | 0 | 4.4 | 36.6808 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -174 | 424.2
2019-01-18 | 13:00 | 438.7 | 119.7 | 354.1231 | 86.53 | 0 | 4.4 | 28.6469 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -174 | 438.7
2019-01-18 | 14:00 | 439.2 | 119.7 | 357.4466 | 89.96 | 0 | 4.4 | 16.4734 | 0 | 20 | 0 | 5.22 | -174 | 439.2
2019-01-18 | 15:00 | 440.2 | 119.7 | 357.4496 | 94.06 | 0 | 4.4 | 8.9704 | 0 | 24.4 | 0 | 5.22 | -174 | 440.2
2019-01-18 | 16:00 | 448.1 | 119.7 | 360.5335 | 114.19 | 0 | 4.4 | 0.57648 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -174 | 448.1
2019-01-18 | 17:00 | 455.1 | 119.7 | 360.6 | 115.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -174 | 455.1
2019-01-18 | 18:00 | 446.2 | 119.7 | 360.6 | 104.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -174 | 446.2
2019-01-18 | 19:00 | 428.5 | 119.7 | 360.6 | 89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -174 | 428.5
2019-01-18 | 20:00 | 414.8 | 119.7 | 360.68 | 76.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -174 | 414.8
2019-01-18 | 21:00 | 401 | 119.7 | 361.17 | 65.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -174 | 401
2019-01-18 | 22:00 | 393 | 119.7 | 357.6 | 63.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 5.42 | -174 | 393
2019-01-18 | 23:00 | 397.3 | 119.7 | 357.51 | 63.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 5.4 | -174 | 397.3
2019-01-19 | 0:00 | 387.3 | 119.7 | 337.49 | 83.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 387.3
2019-01-19 | 1:00 | 398.1 | 119.7 | 337.41 | 95.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -174 | 398.1
2019-01-19 | 2:00 | 412.9 | 119.7 | 331.1 | 116 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 6.4 | -174 | 412.9
2019-01-19 | 3:00 | 414.1 | 119.7 | 331.1 | 117.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 6.4 | -174 | 414.1
2019-01-19 | 4:00 | 408 | 119.7 | 331 | 113.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 6.5 | -174 | 408
2019-01-19 | 5:00 | 391.1 | 119.7 | 337.5 | 97.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 391.1
2019-01-19 | 6:00 | 382.4 | 119.7 | 337.34 | 92.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 382.4
2019-01-19 | 7:00 | 382.3 | 119.7 | 337.3664 | 92.7 | 0 | 4.4 | 0.93363 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 382.3
2019-01-19 | 8:00 | 401.9 | 119.7 | 337.4059 | 100.71 | 0 | 4.4 | 13.1841 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 401.9
2019-01-19 | 9:00 | 405.4 | 119.7 | 331.0335 | 76.03 | 0 | 4.4 | 39.5565 | 0 | 0.5 | 0 | 8.18 | -174 | 405.4
2019-01-19 | 10:00 | 389 | 119.7 | 302.0524 | 76.65 | 0 | 4.4 | 59.5976 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 389
2019-01-19 | 11:00 | 375.4 | 119.7 | 294.424 | 66.77 | 0 | 4.4 | 63.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 375.4
2019-01-19 | 12:00 | 351.3 | 119.7 | 276.8055 | 66.77 | 0 | 4.4 | 56.7245 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 351.3
2019-01-19 | 13:00 | 356.7 | 119.7 | 293.044 | 66.77 | 0 | 4.4 | 45.586 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 356.7
2019-01-19 | 14:00 | 356.2 | 119.7 | 302.4249 | 71.28 | 0 | 4.4 | 31.0951 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 356.2
2019-01-19 | 15:00 | 353.3 | 119.7 | 309.523 | 70.71 | 0 | 4.4 | 21.767 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 353.3
2019-01-19 | 16:00 | 356.8 | 119.7 | 322.0129 | 78.76 | 0 | 4.4 | 4.9271 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 356.8
2019-01-19 | 17:00 | 366.8 | 119.7 | 336.75 | 78.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 366.8
2019-01-19 | 18:00 | 370 | 119.7 | 336.31 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 370
2019-01-19 | 19:00 | 363.6 | 119.7 | 327.01 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 363.6
2019-01-19 | 20:00 | 356.1 | 119.7 | 314.91 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -174 | 356.1
2019-01-19 | 21:00 | 346.3 | 119.7 | 309.2 | 74.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -174 | 346.3
2019-01-19 | 22:00 | 339.8 | 119.7 | 311.52 | 69.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 339.8
2019-01-19 | 23:00 | 341.1 | 119.7 | 311.33 | 68.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 341.1
2019-01-20 | 0:00 | 332.5 | 119.7 | 275.12 | 85.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 332.5
2019-01-20 | 1:00 | 342.6 | 119.7 | 275.01 | 90.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -174 | 342.6
2019-01-20 | 2:00 | 360.6 | 119.7 | 275.11 | 103.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -174 | 360.6
2019-01-20 | 3:00 | 365.5 | 119.7 | 275.27 | 113.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -174 | 365.5
2019-01-20 | 4:00 | 360 | 119.7 | 275.01 | 112.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -174 | 360
2019-01-20 | 5:00 | 340.2 | 119.7 | 275 | 94.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -174 | 340.2
2019-01-20 | 6:00 | 319 | 119.7 | 272.51 | 78.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 319
2019-01-20 | 7:00 | 307.9 | 119.7 | 269.33 | 63.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 7.4 | -174 | 307.9
2019-01-20 | 8:00 | 320 | 119.7 | 274.9457 | 77.19 | 0 | 4.4 | 0.16434 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 320
2019-01-20 | 9:00 | 332.2 | 119.7 | 273.7889 | 80.78 | 0 | 4.4 | 5.7311 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 332.2
2019-01-20 | 10:00 | 333.7 | 119.7 | 273.2102 | 94.96 | 0 | 4.4 | 3.8298 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 333.7
2019-01-20 | 11:00 | 328.8 | 119.7 | 273.1345 | 100.17 | 0 | 4.4 | 0.095485 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 328.8
2019-01-20 | 12:00 | 328.4 | 119.7 | 273.1941 | 100.35 | 0 | 4.4 | 0.45593 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 328.4
2019-01-20 | 13:00 | 322.8 | 119.7 | 268.4255 | 84.97 | 0 | 4.4 | 1.6045 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -174 | 322.8
2019-01-20 | 14:00 | 319 | 119.7 | 263.8789 | 66.52 | 0 | 4.4 | 2.3011 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -174 | 319
2019-01-20 | 15:00 | 320.9 | 119.7 | 261.9155 | 67.02 | 0 | 4.4 | 0.56451 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | -174 | 320.9
2019-01-20 | 16:00 | 329.3 | 119.7 | 267.1021 | 66.51 | 0 | 4.4 | 0.18786 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -174 | 329.3
2019-01-20 | 17:00 | 350.5 | 119.7 | 275.47 | 77.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 350.5
2019-01-20 | 18:00 | 355.5 | 119.7 | 273.21 | 84.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 355.5
2019-01-20 | 19:00 | 350.7 | 119.7 | 269.43 | 77.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 6.03 | -174 | 350.7
2019-01-20 | 20:00 | 347.2 | 119.7 | 269.44 | 74.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 6.02 | -174 | 347.2
2019-01-20 | 21:00 | 337 | 119.7 | 275.36 | 64.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 337
2019-01-20 | 22:00 | 334.7 | 119.7 | 269.42 | 60.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 7.78 | -174 | 334.7
2019-01-20 | 23:00 | 347.5 | 119.7 | 275.01 | 84.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -174 | 347.5
2019-01-21 | 0:00 | 347.2 | 119.7 | 315.21 | 43.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -174 | 347.2
2019-01-21 | 1:00 | 368.5 | 119.7 | 346.16 | 43.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -174 | 368.5
2019-01-21 | 2:00 | 391.4 | 119.7 | 358.42 | 58.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -174 | 391.4
2019-01-21 | 3:00 | 403.3 | 119.7 | 359.07 | 62.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -174 | 403.3
2019-01-21 | 4:00 | 401.7 | 119.7 | 360.08 | 62.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -174 | 401.7
2019-01-21 | 5:00 | 396.4 | 119.7 | 358.88 | 61.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -174 | 396.4
2019-01-21 | 6:00 | 410.4 | 119.7 | 369 | 66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 410.4
2019-01-21 | 7:00 | 426.5 | 119.7 | 380.4292 | 72.29 | 0 | 4.4 | 0.080843 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -174 | 426.5
2019-01-21 | 8:00 | 466.4 | 119.7 | 415.4859 | 85.01 | 0 | 4.4 | 2.4041 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -174 | 466.4
2019-01-21 | 9:00 | 491.3 | 119.7 | 416.0958 | 103.33 | 0 | 4.4 | 16.1742 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 491.3
2019-01-21 | 10:00 | 486.8 | 119.7 | 416.3207 | 89.31 | 0 | 4.4 | 24.9693 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 486.8
2019-01-21 | 11:00 | 479 | 119.7 | 404.7428 | 89.3 | 0 | 4.4 | 33.6572 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 479
2019-01-21 | 12:00 | 447 | 119.7 | 379.9287 | 75.19 | 0 | 4.4 | 41.5813 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 447
2019-01-21 | 13:00 | 452.4 | 119.7 | 402.4462 | 73.94 | 0 | 4.4 | 25.4138 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 452.4
2019-01-21 | 14:00 | 449.7 | 119.7 | 409.1079 | 76.09 | 0 | 4.4 | 13.6021 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 449.7
2019-01-21 | 15:00 | 445.8 | 119.7 | 409.2207 | 76.64 | 0 | 4.4 | 9.4393 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 445.8
2019-01-21 | 16:00 | 453.4 | 119.7 | 418.3886 | 83.53 | 0 | 4.4 | 0.78139 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 453.4
2019-01-21 | 17:00 | 456.7 | 119.7 | 416.04 | 90.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 456.7
2019-01-21 | 18:00 | 450.7 | 119.7 | 409.26 | 81.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 450.7
2019-01-21 | 19:00 | 431.2 | 119.7 | 369.72 | 73.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -174 | 431.2
2019-01-21 | 20:00 | 423.9 | 119.7 | 357.94 | 72.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -174 | 423.9
2019-01-21 | 21:00 | 406.5 | 119.7 | 358.2 | 54.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -174 | 406.5
2019-01-21 | 22:00 | 391.8 | 119.7 | 340.29 | 54.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 391.8
2019-01-21 | 23:00 | 394.6 | 119.7 | 349.1 | 54.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -174 | 394.6
2019-01-22 | 0:00 | 384.5 | 119.7 | 355.45 | 43.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -174 | 384.5
2019-01-22 | 1:00 | 397.5 | 119.7 | 371.35 | 49.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -174 | 397.5
2019-01-22 | 2:00 | 418 | 119.7 | 381.63 | 62.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -174 | 418
2019-01-22 | 3:00 | 424.6 | 119.7 | 389.05 | 62.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -174 | 424.6
2019-01-22 | 4:00 | 422.4 | 119.7 | 386.35 | 62.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -174 | 422.4
2019-01-22 | 5:00 | 424.1 | 119.7 | 384.26 | 64.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -174 | 424.1
2019-01-22 | 6:00 | 433.3 | 119.7 | 397.09 | 66.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -174 | 433.3
2019-01-22 | 7:00 | 435 | 119.7 | 393.7432 | 76.23 | 0 | 4.4 | 0.12685 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 435
2019-01-22 | 8:00 | 461 | 119.7 | 403.5161 | 91.39 | 0 | 4.4 | 4.0939 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -174 | 461
2019-01-22 | 9:00 | 477.8 | 119.7 | 403.0991 | 95.17 | 0 | 4.4 | 18.6309 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 477.8
2019-01-22 | 10:00 | 469.1 | 119.7 | 394.1017 | 88.96 | 0 | 4.4 | 29.9383 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 469.1
2019-01-22 | 11:00 | 458.9 | 119.7 | 378.4172 | 79.44 | 0 | 4.4 | 46.8428 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 458.9
2019-01-22 | 12:00 | 422.4 | 119.7 | 353.148 | 56.23 | 0 | 4.4 | 58.722 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 422.4
2019-01-22 | 13:00 | 431.2 | 119.7 | 366.4292 | 54.53 | 0 | 4.4 | 56.3408 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 431.2
2019-01-22 | 14:00 | 424.5 | 119.7 | 367.9094 | 54.52 | 0 | 4.4 | 50.0706 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 424.5
2019-01-22 | 15:00 | 419.2 | 119.7 | 370.8977 | 66.12 | 0 | 4.4 | 31.0823 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 419.2
2019-01-22 | 16:00 | 429.4 | 119.7 | 391.093 | 81.3 | 0 | 4.4 | 6.207 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 429.4
2019-01-22 | 17:00 | 440.2 | 119.7 | 401.84 | 87.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 440.2
2019-01-22 | 18:00 | 441.7 | 119.7 | 403.09 | 88.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 441.7
2019-01-22 | 19:00 | 428.8 | 119.7 | 394.65 | 83.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 428.8
2019-01-22 | 20:00 | 418.4 | 119.7 | 389.4 | 73.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 418.4
2019-01-22 | 21:00 | 404.7 | 119.7 | 374.4 | 73.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 404.7
2019-01-22 | 22:00 | 395.4 | 119.7 | 370.76 | 67.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 395.4
2019-01-22 | 23:00 | 402.4 | 119.7 | 371.46 | 70.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 402.4
2019-01-23 | 0:00 | 394.3 | 119.7 | 370.28 | 61.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -174 | 394.3
2019-01-23 | 1:00 | 404.4 | 119.7 | 370.18 | 72.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 404.4
2019-01-23 | 2:00 | 422.3 | 119.7 | 365.38 | 93.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 7.1 | -174 | 422.3
2019-01-23 | 3:00 | 426.3 | 119.7 | 365.45 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 7.84 | -174 | 426.3
2019-01-23 | 4:00 | 415.2 | 119.7 | 365.99 | 96.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 415.2
2019-01-23 | 5:00 | 406.2 | 119.7 | 365.04 | 74.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -174 | 406.2
2019-01-23 | 6:00 | 410.7 | 119.7 | 365.04 | 74.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -174 | 410.7
2019-01-23 | 7:00 | 414.4 | 119.7 | 365.0827 | 67.32 | 0 | 4.4 | 0.60729 | 0 | 26.2 | 0 | 5.09 | -174 | 414.4
2019-01-23 | 8:00 | 443.2 | 119.7 | 365.1163 | 89.95 | 0 | 4.4 | 1.4337 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -174 | 443.2
2019-01-23 | 9:00 | 459.8 | 119.7 | 365.3794 | 101.71 | 0 | 4.4 | 6.4006 | 0 | 30.3 | 0 | 5.91 | -174 | 459.8
2019-01-23 | 10:00 | 454 | 119.7 | 363.2999 | 88 | 0 | 4.4 | 15.8001 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -174 | 454
2019-01-23 | 11:00 | 449.1 | 119.7 | 363.3294 | 74.78 | 0 | 4.4 | 18.2906 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -174 | 449.1
2019-01-23 | 12:00 | 418.1 | 119.7 | 343.6957 | 63.36 | 0 | 4.4 | 17.1443 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -174 | 418.1
2019-01-23 | 13:00 | 431.4 | 119.7 | 345.4475 | 64.62 | 0 | 4.4 | 32.6325 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -174 | 431.4
2019-01-23 | 14:00 | 431.4 | 119.7 | 348.2571 | 64.12 | 0 | 4.4 | 28.1229 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -174 | 431.4
2019-01-23 | 15:00 | 426.1 | 119.7 | 356.0747 | 64.1 | 0 | 4.4 | 14.6253 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -174 | 426.1
2019-01-23 | 16:00 | 433.8 | 119.7 | 363.3465 | 71.69 | 0 | 4.4 | 1.4635 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 433.8
2019-01-23 | 17:00 | 434 | 119.7 | 368.45 | 74.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -174 | 434
2019-01-23 | 18:00 | 427.4 | 119.7 | 368.32 | 77.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -174 | 427.4
2019-01-23 | 19:00 | 412.2 | 119.7 | 362.54 | 57.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -174 | 412.2
2019-01-23 | 20:00 | 402.9 | 119.7 | 358.15 | 57.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -174 | 402.9
2019-01-23 | 21:00 | 390.9 | 119.7 | 345.47 | 58.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -174 | 390.9
2019-01-23 | 22:00 | 387.6 | 119.7 | 334.53 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 387.6
2019-01-23 | 23:00 | 398.5 | 119.7 | 346.55 | 55.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | -174 | 398.5
2019-01-24 | 0:00 | 398.1 | 119.7 | 365.35 | 43.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -174 | 398.1
2019-01-24 | 1:00 | 407.2 | 119.7 | 374.35 | 43.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -174 | 407.2
2019-01-24 | 2:00 | 423 | 119.7 | 384.06 | 43.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 5 | -174 | 423
2019-01-24 | 3:00 | 427.3 | 119.7 | 386.92 | 48.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 5 | -174 | 427.3
2019-01-24 | 4:00 | 418.1 | 119.7 | 384.2 | 44.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 5 | -174 | 418.1
2019-01-24 | 5:00 | 412.2 | 119.7 | 388.2 | 43.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -174 | 412.2
2019-01-24 | 6:00 | 421.2 | 119.7 | 386.75 | 47.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 5 | -174 | 421.2
2019-01-24 | 7:00 | 430.3 | 119.7 | 385.8726 | 43.58 | 0 | 4.4 | 0.74737 | 0 | 45 | 0 | 5 | -174 | 430.3
2019-01-24 | 8:00 | 457.2 | 119.7 | 387.5981 | 76.46 | 0 | 4.4 | 9.5819 | 0 | 32.8 | 0 | 0.66 | -174 | 457.2
2019-01-24 | 9:00 | 471.2 | 119.7 | 386.5382 | 81.76 | 0 | 4.4 | 18.7018 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -174 | 471.2
2019-01-24 | 10:00 | 469.5 | 119.7 | 386.4978 | 82.14 | 0 | 4.4 | 19.2622 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -174 | 469.5
2019-01-24 | 11:00 | 464.5 | 119.7 | 386.4582 | 69.35 | 0 | 4.4 | 29.4918 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -174 | 464.5
2019-01-24 | 12:00 | 441.3 | 119.7 | 371.9739 | 61.58 | 0 | 4.4 | 26.0461 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -174 | 441.3
2019-01-24 | 13:00 | 454.7 | 119.7 | 386.637 | 62.34 | 0 | 4.4 | 26.023 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -174 | 454.7
2019-01-24 | 14:00 | 455.5 | 119.7 | 386.446 | 73.95 | 0 | 4.4 | 20.704 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -174 | 455.5
2019-01-24 | 15:00 | 450 | 119.7 | 386.5482 | 82.64 | 0 | 4.4 | 11.4118 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -174 | 450
2019-01-24 | 16:00 | 458 | 119.7 | 386.6157 | 96.04 | 0 | 4.4 | 2.3443 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -174 | 458
2019-01-24 | 17:00 | 462.2 | 119.7 | 386.66 | 103.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -174 | 462.2
2019-01-24 | 18:00 | 456.9 | 119.7 | 386.56 | 98.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 456.9
2019-01-24 | 19:00 | 441.7 | 119.7 | 386.55 | 84.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -174 | 441.7
2019-01-24 | 20:00 | 431.1 | 119.7 | 386.45 | 72.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -174 | 431.1
2019-01-24 | 21:00 | 413.4 | 119.7 | 384.29 | 55.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -174 | 413.4
2019-01-24 | 22:00 | 409.1 | 119.7 | 377.77 | 53.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -174 | 409.1
2019-01-24 | 23:00 | 418.7 | 119.7 | 388.22 | 61.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -174 | 418.7
2019-01-25 | 0:00 | 407.6 | 119.7 | 370.51 | 64.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -174 | 407.6
2019-01-25 | 1:00 | 416.8 | 119.7 | 370.06 | 76.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 5 | -174 | 416.8
2019-01-25 | 2:00 | 429.4 | 119.7 | 370 | 90.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -174 | 429.4
2019-01-25 | 3:00 | 435.9 | 119.7 | 369.93 | 92.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 5 | -174 | 435.9
2019-01-25 | 4:00 | 425.9 | 119.7 | 374.92 | 80.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -174 | 425.9
2019-01-25 | 5:00 | 421 | 119.7 | 375.01 | 80.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 421
2019-01-25 | 6:00 | 428.4 | 119.7 | 374.54 | 89.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0.37 | -174 | 428.4
2019-01-25 | 7:00 | 428.4 | 119.7 | 374.9404 | 91.79 | 0 | 4.4 | 1.7696 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 428.4
2019-01-25 | 8:00 | 454.4 | 119.7 | 370.0374 | 106.09 | 0 | 4.4 | 14.9726 | 0 | 8.2 | 0 | 5 | -174 | 454.4
2019-01-25 | 9:00 | 466.9 | 119.7 | 373.1815 | 99.39 | 0 | 4.4 | 39.4285 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 466.9
2019-01-25 | 10:00 | 445.9 | 119.7 | 358.1036 | 75.86 | 0 | 4.4 | 57.8364 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 445.9
2019-01-25 | 11:00 | 423.8 | 119.7 | 333.2175 | 64.43 | 0 | 4.4 | 75.3525 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 423.8
2019-01-25 | 12:00 | 393.7 | 119.7 | 310.838 | 63.93 | 0 | 4.4 | 68.432 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 393.7
2019-01-25 | 13:00 | 409.1 | 119.7 | 332.8912 | 64.68 | 0 | 4.4 | 60.9288 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 409.1
2019-01-25 | 14:00 | 410 | 119.7 | 346.8109 | 70.84 | 0 | 4.4 | 41.8491 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 410
2019-01-25 | 15:00 | 411.8 | 119.7 | 360.7071 | 83.05 | 0 | 4.4 | 17.5429 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 411.8
2019-01-25 | 16:00 | 425.9 | 119.7 | 373.2423 | 98.61 | 0 | 4.4 | 1.5477 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 425.9
2019-01-25 | 17:00 | 430.4 | 119.7 | 373.2 | 101.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 430.4
2019-01-25 | 18:00 | 425.1 | 119.7 | 373.12 | 93.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 425.1
2019-01-25 | 19:00 | 411.3 | 119.7 | 373.5 | 76.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 411.3
2019-01-25 | 20:00 | 404.4 | 119.7 | 363.75 | 78.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -174 | 404.4
2019-01-25 | 21:00 | 395 | 119.7 | 353.15 | 64.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -174 | 395
2019-01-25 | 22:00 | 394.2 | 119.7 | 354.48 | 58.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -174 | 394.2
2019-01-25 | 23:00 | 410 | 119.7 | 355.49 | 76.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -174 | 410
2019-01-26 | 0:00 | 408 | 119.7 | 353.86 | 70.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -174 | 408
2019-01-26 | 1:00 | 422.2 | 119.7 | 362 | 73.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 5 | -174 | 422.2
2019-01-26 | 2:00 | 434.2 | 119.7 | 365.35 | 89.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -174 | 434.2
2019-01-26 | 3:00 | 437.9 | 119.7 | 371.28 | 89.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 5 | -174 | 437.9
2019-01-26 | 4:00 | 431.4 | 119.7 | 370.65 | 89.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 5 | -174 | 431.4
2019-01-26 | 5:00 | 413.7 | 119.7 | 362.02 | 77.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 5 | -174 | 413.7
2019-01-26 | 6:00 | 404.1 | 119.7 | 355.1 | 74.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -174 | 404.1
2019-01-26 | 7:00 | 398.6 | 119.7 | 347.8025 | 75.01 | 0 | 4.4 | 0.087459 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -174 | 398.6
2019-01-26 | 8:00 | 422.3 | 119.7 | 361.5925 | 84 | 0 | 4.4 | 2.7175 | 0 | 23.8 | 0 | 0.09 | -174 | 422.3
2019-01-26 | 9:00 | 442.7 | 119.7 | 360.0486 | 92.31 | 0 | 4.4 | 15.3414 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -174 | 442.7
2019-01-26 | 10:00 | 436.9 | 119.7 | 351.5038 | 79.69 | 0 | 4.4 | 32.8062 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -174 | 436.9
2019-01-26 | 11:00 | 431 | 119.7 | 335.9757 | 76.91 | 0 | 4.4 | 35.5143 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -174 | 431
2019-01-26 | 12:00 | 420.2 | 119.7 | 336.5216 | 69.81 | 0 | 4.4 | 21.2684 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -174 | 420.2
2019-01-26 | 13:00 | 413.9 | 119.7 | 334.7105 | 67.64 | 0 | 4.4 | 20.5495 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -174 | 413.9
2019-01-26 | 14:00 | 410.7 | 119.7 | 336.6218 | 77.68 | 0 | 4.4 | 18.9982 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -174 | 410.7
2019-01-26 | 15:00 | 402.8 | 119.7 | 324.6716 | 69.49 | 0 | 4.4 | 12.8384 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -174 | 402.8
2019-01-26 | 16:00 | 410.9 | 119.7 | 337.4579 | 86.73 | 0 | 4.4 | 1.8121 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -174 | 410.9
2019-01-26 | 17:00 | 422.2 | 119.7 | 352.98 | 91.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -174 | 422.2
2019-01-26 | 18:00 | 421.5 | 119.7 | 353.11 | 95.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -174 | 421.5
2019-01-26 | 19:00 | 413.1 | 119.7 | 348.82 | 86.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -174 | 413.1
2019-01-26 | 20:00 | 408.1 | 119.7 | 340.24 | 86.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -174 | 408.1
2019-01-26 | 21:00 | 395.5 | 119.7 | 336.68 | 83.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -174 | 395.5
2019-01-26 | 22:00 | 388.7 | 119.7 | 342.77 | 68.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -174 | 388.7
2019-01-26 | 23:00 | 398.5 | 119.7 | 343.34 | 65.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -174 | 398.5
2019-01-27 | 0:00 | 392.3 | 119.7 | 335.26 | 74.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 4.82 | -174 | 392.3
2019-01-27 | 1:00 | 398.6 | 119.7 | 336.55 | 83.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 5 | -174 | 398.6
2019-01-27 | 2:00 | 414 | 119.7 | 345.77 | 84.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 5 | -174 | 414
2019-01-27 | 3:00 | 415.9 | 119.7 | 338 | 84.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 5 | -174 | 415.9
2019-01-27 | 4:00 | 404.8 | 119.7 | 336.47 | 83.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 5 | -174 | 404.8
2019-01-27 | 5:00 | 386.4 | 119.7 | 335.62 | 75.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 386.4
2019-01-27 | 6:00 | 369.6 | 119.7 | 324.01 | 79.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -174 | 369.6
2019-01-27 | 7:00 | 361.6 | 119.7 | 316.9289 | 79.27 | 0 | 4.4 | 0.80113 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -174 | 361.6
2019-01-27 | 8:00 | 371.4 | 119.7 | 322.7717 | 79.4 | 0 | 4.4 | 8.0283 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 371.4
2019-01-27 | 9:00 | 380.8 | 119.7 | 316.3415 | 81.53 | 0 | 4.4 | 25.5285 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 380.8
2019-01-27 | 10:00 | 375.5 | 119.7 | 302.9261 | 79.27 | 0 | 4.4 | 37.3039 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 375.5
2019-01-27 | 11:00 | 366.1 | 119.7 | 298.5474 | 67.19 | 0 | 4.4 | 46.2626 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 366.1
2019-01-27 | 12:00 | 356.2 | 119.7 | 297.4854 | 67.17 | 0 | 4.4 | 37.4446 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 356.2
2019-01-27 | 13:00 | 347.9 | 119.7 | 286.5342 | 67.18 | 0 | 4.4 | 36.8858 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 347.9
2019-01-27 | 14:00 | 341.1 | 119.7 | 283.5747 | 66.93 | 0 | 4.4 | 32.5953 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 341.1
2019-01-27 | 15:00 | 338.6 | 119.7 | 291.461 | 67.88 | 0 | 4.4 | 23.759 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -174 | 338.6
2019-01-27 | 16:00 | 346.6 | 119.7 | 303.5319 | 82.78 | 0 | 4.4 | 4.8881 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 346.6
2019-01-27 | 17:00 | 373.4 | 119.7 | 325.48 | 89.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 373.4
2019-01-27 | 18:00 | 385.3 | 119.7 | 332.79 | 90.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -174 | 385.3
2019-01-27 | 19:00 | 381.9 | 119.7 | 332.11 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 381.9
2019-01-27 | 20:00 | 373.6 | 119.7 | 325.39 | 88.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 373.6
2019-01-27 | 21:00 | 362.8 | 119.7 | 314.41 | 86.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 362.8
2019-01-27 | 22:00 | 356 | 119.7 | 311.21 | 79.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 356
2019-01-27 | 23:00 | 370.6 | 119.7 | 316.63 | 79.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -174 | 370.6
2019-01-28 | 0:00 | 368.3 | 119.7 | 343.4 | 41.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -174 | 368.3
2019-01-28 | 1:00 | 375.5 | 119.7 | 346.02 | 52.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -174 | 375.5
2019-01-28 | 2:00 | 391 | 119.7 | 346.03 | 59.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -174 | 391
2019-01-28 | 3:00 | 394.7 | 119.7 | 345.9 | 54.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -174 | 394.7
2019-01-28 | 4:00 | 391.3 | 119.7 | 345.44 | 52.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -174 | 391.3
2019-01-28 | 5:00 | 384.5 | 119.7 | 344.56 | 43.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -174 | 384.5
2019-01-28 | 6:00 | 396 | 119.7 | 346.03 | 52.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 396
2019-01-28 | 7:00 | 405.9 | 119.7 | 346.0102 | 61.46 | 0 | 4.4 | 1.1298 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 405.9
2019-01-28 | 8:00 | 441.3 | 119.7 | 365.8075 | 72.26 | 0 | 4.4 | 5.9325 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 441.3
2019-01-28 | 9:00 | 462.5 | 119.7 | 371.2633 | 84.46 | 0 | 4.4 | 13.8767 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -174 | 462.5
2019-01-28 | 10:00 | 460.1 | 119.7 | 371.3147 | 85.29 | 0 | 4.4 | 12.1953 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -174 | 460.1
2019-01-28 | 11:00 | 460.1 | 119.7 | 371.3444 | 84.07 | 0 | 4.4 | 7.3856 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 460.1
2019-01-28 | 12:00 | 436.5 | 119.7 | 359.1798 | 77.01 | 0 | 4.4 | 5.4102 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -174 | 436.5
2019-01-28 | 13:00 | 455.8 | 119.7 | 376.9322 | 76.05 | 0 | 4.4 | 5.5178 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 455.8
2019-01-28 | 14:00 | 456.2 | 119.7 | 376.9765 | 77.72 | 0 | 4.4 | 4.2035 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 456.2
2019-01-28 | 15:00 | 453.3 | 119.7 | 376.9913 | 78.79 | 0 | 4.4 | 3.1187 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -174 | 453.3
2019-01-28 | 16:00 | 461.6 | 119.7 | 374.0272 | 94.26 | 0 | 4.4 | 0.012797 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -174 | 461.6
2019-01-28 | 17:00 | 461.1 | 119.7 | 374.04 | 89.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 461.1
2019-01-28 | 18:00 | 454.8 | 119.7 | 372.45 | 85.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 454.8
2019-01-28 | 19:00 | 440.2 | 119.7 | 371.71 | 71.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 440.2
2019-01-28 | 20:00 | 423 | 119.7 | 354.52 | 71.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 423
2019-01-28 | 21:00 | 408.5 | 119.7 | 345.18 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 408.5
2019-01-28 | 22:00 | 402 | 119.7 | 346.03 | 58.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 402
2019-01-28 | 23:00 | 408.8 | 119.7 | 346.12 | 65.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 408.8
2019-01-29 | 0:00 | 406 | 119.7 | 368.05 | 40.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 406
2019-01-29 | 1:00 | 417.4 | 119.7 | 379.64 | 40.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -174 | 417.4
2019-01-29 | 2:00 | 432.9 | 119.7 | 386.9 | 53.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -174 | 432.9
2019-01-29 | 3:00 | 434.9 | 119.7 | 386.99 | 56.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | -174 | 434.9
2019-01-29 | 4:00 | 428.6 | 119.7 | 386.42 | 52.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -174 | 428.6
2019-01-29 | 5:00 | 420.5 | 119.7 | 386.9 | 45.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -174 | 420.5
2019-01-29 | 6:00 | 430.6 | 119.7 | 386.99 | 56.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -174 | 430.6
2019-01-29 | 7:00 | 435.2 | 119.7 | 386.9722 | 59.7 | 0 | 4.4 | 1.4278 | 0 | 37 | 0 | 0 | -174 | 435.2
2019-01-29 | 8:00 | 467.5 | 119.7 | 402.4575 | 77.69 | 0 | 4.4 | 7.6525 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -174 | 467.5
2019-01-29 | 9:00 | 493.3 | 119.7 | 412.2779 | 90.93 | 0 | 4.4 | 18.2921 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -174 | 493.3
2019-01-29 | 10:00 | 484.6 | 119.7 | 403.2466 | 86.08 | 0 | 4.4 | 26.6734 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -174 | 484.6
2019-01-29 | 11:00 | 473.1 | 119.7 | 395.2822 | 76.56 | 0 | 4.4 | 36.3578 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 473.1
2019-01-29 | 12:00 | 443.7 | 119.7 | 382.0442 | 62.77 | 0 | 4.4 | 36.7858 | 0 | 12 | 0 | 0 | -174 | 443.7
2019-01-29 | 13:00 | 453.1 | 119.7 | 386.4963 | 70.79 | 0 | 4.4 | 34.0137 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 453.1
2019-01-29 | 14:00 | 452.5 | 119.7 | 391.2999 | 70.77 | 0 | 4.4 | 26.7301 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -174 | 452.5
2019-01-29 | 15:00 | 448.2 | 119.7 | 399.4178 | 70.8 | 0 | 4.4 | 16.1822 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 448.2
2019-01-29 | 16:00 | 455.6 | 119.7 | 412.0919 | 80.28 | 0 | 4.4 | 4.0281 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 455.6
2019-01-29 | 17:00 | 458.4 | 119.7 | 412.3665 | 91.23 | 0 | 4.4 | 0.0034717 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 458.4
2019-01-29 | 18:00 | 457.1 | 119.7 | 412.37 | 92.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 457.1
2019-01-29 | 19:00 | 442 | 119.7 | 410.39 | 80.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 442
2019-01-29 | 20:00 | 432.1 | 119.7 | 403.7 | 77.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 432.1
2019-01-29 | 21:00 | 417 | 119.7 | 395.51 | 70.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 417
2019-01-29 | 22:00 | 413.2 | 119.7 | 392.39 | 70.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 413.2
2019-01-29 | 23:00 | 420 | 119.7 | 399.11 | 70.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 420
2019-01-30 | 0:00 | 412.8 | 119.7 | 398.71 | 57.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.2 | -174 | 412.8
2019-01-30 | 1:00 | 421.2 | 119.7 | 398.72 | 64.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.37 | -174 | 421.2
2019-01-30 | 2:00 | 435.7 | 119.7 | 404.91 | 80.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 435.7
2019-01-30 | 3:00 | 439.1 | 119.7 | 404.91 | 83.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 439.1
2019-01-30 | 4:00 | 433.2 | 119.7 | 404.91 | 77.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 433.2
2019-01-30 | 5:00 | 426.5 | 119.7 | 404.93 | 70.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 426.5
2019-01-30 | 6:00 | 440.5 | 119.7 | 404.82 | 84.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 440.5
2019-01-30 | 7:00 | 441.7 | 119.7 | 404.9539 | 81.37 | 0 | 4.4 | 3.7761 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 441.7
2019-01-30 | 8:00 | 457.1 | 119.7 | 398.726 | 75.98 | 0 | 4.4 | 24.424 | 0 | 1.7 | 0 | 6.17 | -174 | 457.1
2019-01-30 | 9:00 | 463.9 | 119.7 | 403.1053 | 61.33 | 0 | 4.4 | 48.9647 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 463.9
2019-01-30 | 10:00 | 446.1 | 119.7 | 373.6617 | 52.8 | 0 | 4.4 | 68.9383 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 446.1
2019-01-30 | 11:00 | 427.2 | 119.7 | 331.2109 | 59.89 | 0 | 4.4 | 84.8991 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 427.2
2019-01-30 | 12:00 | 393.2 | 119.7 | 294.057 | 59.87 | 0 | 4.4 | 86.873 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 393.2
2019-01-30 | 13:00 | 401.4 | 119.7 | 303.3267 | 60.61 | 0 | 4.4 | 84.7633 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 401.4
2019-01-30 | 14:00 | 397.7 | 119.7 | 314.3445 | 60.6 | 0 | 4.4 | 69.1555 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 397.7
2019-01-30 | 15:00 | 396.3 | 119.7 | 345.967 | 54.06 | 0 | 4.4 | 44.973 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 396.3
2019-01-30 | 16:00 | 409.5 | 119.7 | 392.9788 | 53.56 | 0 | 4.4 | 11.5612 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 409.5
2019-01-30 | 17:00 | 418.9 | 119.7 | 403.1741 | 64.22 | 0 | 4.4 | 0.005912 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 418.9
2019-01-30 | 18:00 | 426.4 | 119.7 | 403.21 | 69.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 426.4
2019-01-30 | 19:00 | 417.8 | 119.7 | 398.72 | 52.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 8.45 | -174 | 417.8
2019-01-30 | 20:00 | 413 | 119.7 | 393.29 | 52.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 413
2019-01-30 | 21:00 | 399.2 | 119.7 | 365.7 | 54.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -174 | 399.2
2019-01-30 | 22:00 | 392.7 | 119.7 | 363.86 | 50.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -174 | 392.7
2019-01-30 | 23:00 | 396 | 119.7 | 376.49 | 50.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -174 | 396
2019-01-31 | 0:00 | 388.3 | 119.7 | 377.34 | 41.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 388.3
2019-01-31 | 1:00 | 400.4 | 119.7 | 380.28 | 41.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -174 | 400.4
2019-01-31 | 2:00 | 412.6 | 119.7 | 387.24 | 43.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -174 | 412.6
2019-01-31 | 3:00 | 413.7 | 119.7 | 379.71 | 41.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -174 | 413.7
2019-01-31 | 4:00 | 404.3 | 119.7 | 371.14 | 41.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -174 | 404.3
2019-01-31 | 5:00 | 393.1 | 119.7 | 373.6 | 41.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -174 | 393.1
2019-01-31 | 6:00 | 398.1 | 119.7 | 387.34 | 43.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 398.1
2019-01-31 | 7:00 | 402.7 | 119.7 | 380.32 | 52.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -174 | 402.7
2019-01-31 | 8:00 | 433.3 | 119.7 | 401.9177 | 50.79 | 0 | 4.4 | 0.032313 | 0 | 23.1 | 0 | 7.36 | -174 | 433.3
2019-01-31 | 9:00 | 454.4 | 119.7 | 404.7734 | 77.66 | 0 | 4.4 | 4.2666 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 454.4
2019-01-31 | 10:00 | 451.2 | 119.7 | 404.5709 | 73.51 | 0 | 4.4 | 7.7191 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -174 | 451.2
2019-01-31 | 11:00 | 448.7 | 119.7 | 404.5964 | 71.06 | 0 | 4.4 | 4.6436 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 448.7
2019-01-31 | 12:00 | 427.2 | 119.7 | 397.4871 | 59.46 | 0 | 4.4 | 1.4529 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -174 | 427.2
2019-01-31 | 13:00 | 447.4 | 119.7 | 404.6018 | 67.25 | 0 | 4.4 | 3.1482 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -174 | 447.4
2019-01-31 | 14:00 | 452.1 | 119.7 | 404.5617 | 73.15 | 0 | 4.4 | 1.9883 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -174 | 452.1
2019-01-31 | 15:00 | 455.2 | 119.7 | 408.0405 | 83.13 | 0 | 4.4 | 0.22951 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 455.2
2019-01-31 | 16:00 | 473.2 | 119.7 | 401.81 | 99.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 6.34 | -174 | 473.2
2019-01-31 | 17:00 | 477.6 | 119.7 | 401.95 | 100.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 6.3 | -174 | 477.6
2019-01-31 | 18:00 | 472.9 | 119.7 | 408.15 | 96.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 472.9
2019-01-31 | 19:00 | 459.4 | 119.7 | 408.15 | 86.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 459.4
2019-01-31 | 20:00 | 450.6 | 119.7 | 407.78 | 86.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 450.6
2019-01-31 | 21:00 | 433.4 | 119.7 | 401.94 | 68.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 7.96 | -174 | 433.4
2019-01-31 | 22:00 | 420.7 | 119.7 | 394.96 | 50.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -174 | 420.7
2019-01-31 | 23:00 | 423.8 | 119.7 | 384.28 | 52.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | -174 | 423.8
2019-02-01 | 0:00 | 418.3 | 119.7 | 383.23 | 51.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -174 | 418.3
2019-02-01 | 1:00 | 424.3 | 119.7 | 383.32 | 58.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -174 | 424.3
2019-02-01 | 2:00 | 436.5 | 119.7 | 384.78 | 70.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -174 | 436.5
2019-02-01 | 3:00 | 444.8 | 119.7 | 384.79 | 76.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -174 | 444.8
2019-02-01 | 4:00 | 438.5 | 119.7 | 384.63 | 69.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -174 | 438.5
2019-02-01 | 5:00 | 440.2 | 119.7 | 384.56 | 69.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | -174 | 440.2
2019-02-01 | 6:00 | 448 | 119.7 | 384.76 | 82.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -174 | 448
2019-02-01 | 7:00 | 447.2 | 119.7 | 384.7067 | 84.43 | 0 | 4.4 | 0.56331 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -174 | 447.2
2019-02-01 | 8:00 | 477.8 | 119.7 | 392.1028 | 104.51 | 0 | 4.4 | 5.9872 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -174 | 477.8
2019-02-01 | 9:00 | 502.5 | 119.7 | 397.5888 | 106.08 | 0 | 4.4 | 18.3312 | 0 | 19.6 | 0 | 10.8 | -174 | 502.5
2019-02-01 | 10:00 | 498.8 | 119.7 | 392.4169 | 106.06 | 0 | 4.4 | 31.1231 | 0 | 8.3 | 0 | 10.8 | -174 | 498.8
2019-02-01 | 11:00 | 489.6 | 119.7 | 388.2252 | 106.04 | 0 | 4.4 | 40.2348 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 489.6
2019-02-01 | 12:00 | 455.4 | 119.7 | 374.0917 | 74.66 | 0 | 4.4 | 54.4483 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 455.4
2019-02-01 | 13:00 | 455.2 | 119.7 | 374.5671 | 69.38 | 0 | 4.4 | 60.4529 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 455.2
2019-02-01 | 14:00 | 448.2 | 119.7 | 374.5685 | 72.88 | 0 | 4.4 | 50.1515 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 448.2
2019-02-01 | 15:00 | 439 | 119.7 | 377.5902 | 81.9 | 0 | 4.4 | 28.8098 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 439
2019-02-01 | 16:00 | 443.5 | 119.7 | 383.1808 | 101.73 | 0 | 4.4 | 6.7892 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 443.5
2019-02-01 | 17:00 | 451.2 | 119.7 | 388.45 | 104.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 6.08 | -174 | 451.2
2019-02-01 | 18:00 | 449.2 | 119.7 | 387.92 | 104.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5.02 | -174 | 449.2
2019-02-01 | 19:00 | 433.4 | 119.7 | 386.76 | 91.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 433.4
2019-02-01 | 20:00 | 420.9 | 119.7 | 387.58 | 74.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 420.9
2019-02-01 | 21:00 | 402.1 | 119.7 | 381.14 | 60.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 402.1
2019-02-01 | 22:00 | 399 | 119.7 | 378.9 | 54.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 399
2019-02-01 | 23:00 | 411.6 | 119.7 | 383.19 | 56.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 411.6
2019-02-02 | 0:00 | 404.1 | 119.7 | 333.72 | 80.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -174 | 404.1
2019-02-02 | 1:00 | 408 | 119.7 | 319.73 | 97.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 5 | -174 | 408
2019-02-02 | 2:00 | 418.8 | 119.7 | 319.74 | 100.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | -174 | 418.8
2019-02-02 | 3:00 | 416.1 | 119.7 | 321.54 | 101.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 5 | -174 | 416.1
2019-02-02 | 4:00 | 404.4 | 119.7 | 319.68 | 102.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 5 | -174 | 404.4
2019-02-02 | 5:00 | 387.8 | 119.7 | 317.68 | 101.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 5 | -174 | 387.8
2019-02-02 | 6:00 | 376.6 | 119.7 | 320.64 | 95.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 376.6
2019-02-02 | 7:00 | 373.7 | 119.7 | 320.4532 | 81.25 | 0 | 4.4 | 0.19679 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -174 | 373.7
2019-02-02 | 8:00 | 387.3 | 119.7 | 302.0868 | 86.48 | 0 | 4.4 | 12.6532 | 0 | 17.5 | 0 | 2.48 | -158 | 387.3
2019-02-02 | 9:00 | 391.8 | 119.7 | 301.8422 | 73.23 | 0 | 4.4 | 30.2278 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -158 | 391.8
2019-02-02 | 10:00 | 380.3 | 119.7 | 284.8641 | 70.27 | 0 | 4.4 | 34.0659 | 0 | 25 | 0 | 0 | -158 | 380.3
2019-02-02 | 11:00 | 377.1 | 119.7 | 285.366 | 64.19 | 0 | 4.4 | 38.644 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -158 | 377.1
2019-02-02 | 12:00 | 355.9 | 119.7 | 265.8391 | 63.94 | 0 | 4.4 | 39.7209 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -158 | 355.9
2019-02-02 | 13:00 | 353.8 | 119.7 | 269.2002 | 62.7 | 0 | 4.4 | 43.1998 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -158 | 353.8
2019-02-02 | 14:00 | 348.7 | 119.7 | 291.0872 | 55.61 | 0 | 4.4 | 28.2028 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -158 | 348.7
2019-02-02 | 15:00 | 345.4 | 119.7 | 292.4321 | 63.01 | 0 | 4.4 | 14.5579 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -158 | 345.4
2019-02-02 | 16:00 | 350.7 | 119.7 | 299.4493 | 74.38 | 0 | 4.4 | 3.4707 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -158 | 350.7
2019-02-02 | 17:00 | 363 | 119.7 | 302.91 | 86.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -158 | 363
2019-02-02 | 18:00 | 368.2 | 119.7 | 303.02 | 91.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -158 | 368.2
2019-02-02 | 19:00 | 360.2 | 119.7 | 302.92 | 79.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -158 | 360.2
2019-02-02 | 20:00 | 355.9 | 119.7 | 303.81 | 74.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -158 | 355.9
2019-02-02 | 21:00 | 341.9 | 119.7 | 293.03 | 74.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -158 | 341.9
2019-02-02 | 22:00 | 337.8 | 119.7 | 309.69 | 68.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 337.8
2019-02-02 | 23:00 | 346.6 | 119.7 | 310.61 | 72.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 346.6
2019-02-03 | 0:00 | 344.6 | 119.7 | 283.1 | 85.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 2.31 | -174 | 344.6
2019-02-03 | 1:00 | 354.9 | 119.7 | 280.32 | 97.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 5 | -174 | 354.9
2019-02-03 | 2:00 | 372.9 | 119.7 | 294.28 | 108.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 5 | -174 | 372.9
2019-02-03 | 3:00 | 377.7 | 119.7 | 306.35 | 108.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | -174 | 377.7
2019-02-03 | 4:00 | 371.1 | 119.7 | 299.66 | 108.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 5 | -174 | 371.1
2019-02-03 | 5:00 | 352.3 | 119.7 | 281.87 | 107.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 5 | -174 | 352.3
2019-02-03 | 6:00 | 332.2 | 119.7 | 283.38 | 76.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -174 | 332.2
2019-02-03 | 7:00 | 322 | 119.7 | 273.3153 | 74.4 | 0 | 4.4 | 3.6847 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -174 | 322
2019-02-03 | 8:00 | 322.1 | 119.7 | 254.4968 | 54.43 | 0 | 4.4 | 26.8732 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -158 | 322.1
2019-02-03 | 9:00 | 324.5 | 119.7 | 246.9125 | 65.65 | 0 | 4.4 | 31.1375 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -158 | 324.5
2019-02-03 | 10:00 | 325.3 | 119.7 | 246.9535 | 71.45 | 0 | 4.4 | 22.9965 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -158 | 325.3
2019-02-03 | 11:00 | 321.4 | 119.7 | 246.8991 | 78.65 | 0 | 4.4 | 13.3509 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -158 | 321.4
2019-02-03 | 12:00 | 319.5 | 119.7 | 250.4115 | 80.13 | 0 | 4.4 | 7.1585 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -158 | 319.5
2019-02-03 | 13:00 | 316.5 | 119.7 | 250.6625 | 80.12 | 0 | 4.4 | 4.4175 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -158 | 316.5
2019-02-03 | 14:00 | 315.8 | 119.7 | 246.9431 | 79.76 | 0 | 4.4 | 2.0969 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -158 | 315.8
2019-02-03 | 15:00 | 318.6 | 119.7 | 253.91 | 66.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -158 | 318.6
2019-02-03 | 16:00 | 330.8 | 119.7 | 253.93 | 72.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -158 | 330.8
2019-02-03 | 17:00 | 352 | 119.7 | 268.28 | 84.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -158 | 352
2019-02-03 | 18:00 | 353.8 | 119.7 | 268.31 | 83.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -158 | 353.8
2019-02-03 | 19:00 | 344.6 | 119.7 | 262.95 | 73.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -158 | 344.6
2019-02-03 | 20:00 | 334.6 | 119.7 | 253.52 | 69.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -158 | 334.6
2019-02-03 | 21:00 | 318.2 | 119.7 | 250.73 | 54.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -158 | 318.2
2019-02-03 | 22:00 | 310.4 | 119.7 | 257.98 | 55.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 310.4
2019-02-03 | 23:00 | 314.8 | 119.7 | 262.39 | 55.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 314.8
2019-02-04 | 0:00 | 307.8 | 119.7 | 271.45 | 39.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 307.8
2019-02-04 | 1:00 | 323.2 | 119.7 | 291.28 | 39.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -174 | 323.2
2019-02-04 | 2:00 | 347.9 | 119.7 | 308.64 | 42.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -174 | 347.9
2019-02-04 | 3:00 | 361.9 | 119.7 | 308.28 | 56.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 361.9
2019-02-04 | 4:00 | 361.3 | 119.7 | 308.77 | 55.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 361.3
2019-02-04 | 5:00 | 351.6 | 119.7 | 308.77 | 45.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 351.6
2019-02-04 | 6:00 | 351.3 | 119.7 | 308.76 | 45.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 351.3
2019-02-04 | 7:00 | 361.3 | 119.7 | 308.66 | 57.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -174 | 361.3
2019-02-04 | 8:00 | 394.2 | 119.7 | 340.3794 | 71.26 | 0 | 4.4 | 4.9606 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -174 | 394.2
2019-02-04 | 9:00 | 414.2 | 119.7 | 344.9028 | 75.38 | 0 | 4.4 | 16.9172 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -174 | 414.2
2019-02-04 | 10:00 | 412.6 | 119.7 | 320.4338 | 74.32 | 0 | 4.4 | 26.1462 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -174 | 412.6
2019-02-04 | 11:00 | 415.9 | 119.7 | 326.0166 | 74.31 | 0 | 4.4 | 27.9734 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -174 | 415.9
2019-02-04 | 12:00 | 391.4 | 119.7 | 319.8566 | 74.35 | 0 | 4.4 | 13.8934 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -174 | 391.4
2019-02-04 | 13:00 | 411 | 119.7 | 345.4897 | 68.61 | 0 | 4.4 | 12.5003 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -174 | 411
2019-02-04 | 14:00 | 414.2 | 119.7 | 350.5758 | 73.59 | 0 | 4.4 | 7.4342 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -174 | 414.2
2019-02-04 | 15:00 | 411.7 | 119.7 | 350.5218 | 72.61 | 0 | 4.4 | 6.9682 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -174 | 411.7
2019-02-04 | 16:00 | 416.8 | 119.7 | 361.4352 | 77.98 | 0 | 4.4 | 2.6848 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -174 | 416.8
2019-02-04 | 17:00 | 418.8 | 119.7 | 364.93 | 86.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 418.8
2019-02-04 | 18:00 | 417.8 | 119.7 | 364.93 | 94.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 417.8
2019-02-04 | 19:00 | 401.5 | 119.7 | 365 | 82.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 401.5
2019-02-04 | 20:00 | 391.5 | 119.7 | 360.34 | 77.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 391.5
2019-02-04 | 21:00 | 377.9 | 119.7 | 350.7 | 74.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 377.9
2019-02-04 | 22:00 | 373.7 | 119.7 | 350.92 | 70.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 373.7
2019-02-04 | 23:00 | 374.9 | 119.7 | 351.02 | 70.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 374.9
2019-02-05 | 0:00 | 369.7 | 119.7 | 359.73 | 57.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 369.7
2019-02-05 | 1:00 | 379.5 | 119.7 | 368.7 | 57.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 379.5
2019-02-05 | 2:00 | 400.8 | 119.7 | 374.61 | 73.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 400.8
2019-02-05 | 3:00 | 407.1 | 119.7 | 371.3 | 82.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 407.1
2019-02-05 | 4:00 | 402.4 | 119.7 | 373.56 | 72.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 402.4
2019-02-05 | 5:00 | 394.5 | 119.7 | 371.34 | 65.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 394.5
2019-02-05 | 6:00 | 400.4 | 119.7 | 371.39 | 67.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 400.4
2019-02-05 | 7:00 | 401.4 | 119.7 | 371.3034 | 66.81 | 0 | 4.4 | 2.0866 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 401.4
2019-02-05 | 8:00 | 426.6 | 119.7 | 370.5291 | 78.5 | 0 | 4.4 | 17.5709 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 426.6
2019-02-05 | 9:00 | 436.4 | 119.7 | 367.5045 | 76.54 | 0 | 4.4 | 33.4555 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 436.4
2019-02-05 | 10:00 | 416.8 | 119.7 | 341.5878 | 64.17 | 0 | 4.4 | 56.5422 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 416.8
2019-02-05 | 11:00 | 402.5 | 119.7 | 322.1988 | 55.3 | 0 | 4.4 | 71.5012 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 402.5
2019-02-05 | 12:00 | 371.2 | 119.7 | 282.0666 | 55.3 | 0 | 4.4 | 75.0334 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 371.2
2019-02-05 | 13:00 | 384.5 | 119.7 | 297.4451 | 49.57 | 0 | 4.4 | 73.6849 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 384.5
2019-02-05 | 14:00 | 382.1 | 119.7 | 312.8224 | 49.57 | 0 | 4.4 | 59.7076 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 382.1
2019-02-05 | 15:00 | 380.2 | 119.7 | 339.5414 | 49.57 | 0 | 4.4 | 37.0886 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 380.2
2019-02-05 | 16:00 | 388 | 119.7 | 356.209 | 68.36 | 0 | 4.4 | 12.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 388
2019-02-05 | 17:00 | 397.2 | 119.7 | 371.0364 | 75.04 | 0 | 4.4 | 0.12363 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 397.2
2019-02-05 | 18:00 | 404.8 | 119.7 | 370.99 | 83.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 404.8
2019-02-05 | 19:00 | 396.2 | 119.7 | 371.01 | 74.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 396.2
2019-02-05 | 20:00 | 390.1 | 119.7 | 370.61 | 68.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 390.1
2019-02-05 | 21:00 | 379.5 | 119.7 | 360.11 | 68.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 379.5
2019-02-05 | 22:00 | 374.7 | 119.7 | 353.12 | 67.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 374.7
2019-02-05 | 23:00 | 380.9 | 119.7 | 348.02 | 67.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -174 | 380.9
2019-02-06 | 0:00 | 373.3 | 119.7 | 358.75 | 40.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -174 | 373.3
2019-02-06 | 1:00 | 386.1 | 119.7 | 365.17 | 40.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -174 | 386.1
2019-02-06 | 2:00 | 401.9 | 119.7 | 369.06 | 50.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 5 | -174 | 401.9
2019-02-06 | 3:00 | 407.7 | 119.7 | 369.27 | 68.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 5 | -174 | 407.7
2019-02-06 | 4:00 | 402.1 | 119.7 | 369.06 | 69.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 5 | -174 | 402.1
2019-02-06 | 5:00 | 391.4 | 119.7 | 369.69 | 58.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.46 | -174 | 391.4
2019-02-06 | 6:00 | 394.1 | 119.7 | 369.08 | 62.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 5 | -174 | 394.1
2019-02-06 | 7:00 | 396.3 | 119.7 | 369.17 | 64.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 5 | -174 | 396.3
2019-02-06 | 8:00 | 423.4 | 119.7 | 369.2486 | 89.53 | 0 | 4.4 | 3.7214 | 0 | 5.8 | 0 | 5 | -174 | 423.4
2019-02-06 | 9:00 | 439.1 | 119.7 | 373.1665 | 103.62 | 0 | 4.4 | 7.7135 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 439.1
2019-02-06 | 10:00 | 431.9 | 119.7 | 373.1088 | 92.93 | 0 | 4.4 | 10.8612 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 431.9
2019-02-06 | 11:00 | 424.5 | 119.7 | 373.1518 | 82.33 | 0 | 4.4 | 13.1182 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 424.5
2019-02-06 | 12:00 | 396.7 | 119.7 | 358.1437 | 59.17 | 0 | 4.4 | 18.3863 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 396.7
2019-02-06 | 13:00 | 400.4 | 119.7 | 335.9713 | 59.44 | 0 | 4.4 | 45.8887 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 400.4
2019-02-06 | 14:00 | 390.2 | 119.7 | 323.0558 | 59.44 | 0 | 4.4 | 48.8042 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 390.2
2019-02-06 | 15:00 | 383.2 | 119.7 | 329.0137 | 59.43 | 0 | 4.4 | 33.7563 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 383.2
2019-02-06 | 16:00 | 389 | 119.7 | 362.0806 | 59.42 | 0 | 4.4 | 10.6994 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 389
2019-02-06 | 17:00 | 394.7 | 119.7 | 373.0756 | 64.03 | 0 | 4.4 | 0.19445 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 394.7
2019-02-06 | 18:00 | 400.8 | 119.7 | 372.97 | 70.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 400.8
2019-02-06 | 19:00 | 391.7 | 119.7 | 372.97 | 58.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 391.7
2019-02-06 | 20:00 | 383.9 | 119.7 | 361.68 | 52.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -174 | 383.9
2019-02-06 | 21:00 | 373.4 | 119.7 | 345.79 | 52.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -174 | 373.4
2019-02-06 | 22:00 | 367.9 | 119.7 | 342.34 | 50.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 367.9
2019-02-06 | 23:00 | 369.3 | 119.7 | 341.44 | 52.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -174 | 369.3
2019-02-07 | 0:00 | 361.8 | 119.7 | 340.35 | 45.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -174 | 361.8
2019-02-07 | 1:00 | 374.6 | 119.7 | 335.05 | 58.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5.4 | -174 | 374.6
2019-02-07 | 2:00 | 394.3 | 119.7 | 335.04 | 76.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 5.4 | -174 | 394.3
2019-02-07 | 3:00 | 402.3 | 119.7 | 334.83 | 83.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 5.4 | -174 | 402.3
2019-02-07 | 4:00 | 398.2 | 119.7 | 340.33 | 77.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -174 | 398.2
2019-02-07 | 5:00 | 389.2 | 119.7 | 340.24 | 70.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -174 | 389.2
2019-02-07 | 6:00 | 392.2 | 119.7 | 340.33 | 69.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -174 | 392.2
2019-02-07 | 7:00 | 390.7 | 119.7 | 335.0012 | 65.34 | 0 | 4.4 | 4.1588 | 0 | 30.7 | 0 | 5.4 | -174 | 390.7
2019-02-07 | 8:00 | 409 | 119.7 | 334.8174 | 72.75 | 0 | 4.4 | 18.3226 | 0 | 27.6 | 0 | 5.41 | -174 | 409
2019-02-07 | 9:00 | 411.8 | 119.7 | 338.92 | 56.33 | 0 | 4.4 | 39.85 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -174 | 411.8
2019-02-07 | 10:00 | 395.9 | 119.7 | 304.7753 | 51.86 | 0 | 4.4 | 56.3647 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -174 | 395.9
2019-02-07 | 11:00 | 388.6 | 119.7 | 285.5687 | 58.76 | 0 | 4.4 | 59.9713 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -174 | 388.6
2019-02-07 | 12:00 | 366.6 | 119.7 | 275.3615 | 58.76 | 0 | 4.4 | 45.3785 | 0 | 37 | 0 | 0 | -174 | 366.6
2019-02-07 | 13:00 | 390 | 119.7 | 326.1134 | 59.53 | 0 | 4.4 | 12.4566 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -174 | 390
2019-02-07 | 14:00 | 396.2 | 119.7 | 339.6474 | 59.53 | 0 | 4.4 | 4.7226 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -174 | 396.2
2019-02-07 | 15:00 | 397.7 | 119.7 | 338.9214 | 72.04 | 0 | 4.4 | 2.0386 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -174 | 397.7
2019-02-07 | 16:00 | 406.9 | 119.7 | 338.99 | 70.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 406.9
2019-02-07 | 17:00 | 409.6 | 119.7 | 339.08 | 77.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -174 | 409.6
2019-02-07 | 18:00 | 405.5 | 119.7 | 339.08 | 73.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -174 | 405.5
2019-02-07 | 19:00 | 392.5 | 119.7 | 338.97 | 60.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -174 | 392.5
2019-02-07 | 20:00 | 385.1 | 119.7 | 335.05 | 52.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 7.42 | -174 | 385.1
2019-02-07 | 21:00 | 374.4 | 119.7 | 338.37 | 52.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -174 | 374.4
2019-02-07 | 22:00 | 371.8 | 119.7 | 339.71 | 49.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -174 | 371.8
2019-02-07 | 23:00 | 376.5 | 119.7 | 340.25 | 58.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -174 | 376.5
2019-02-08 | 0:00 | 372.7 | 119.7 | 356.18 | 43.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -174 | 372.7
2019-02-08 | 1:00 | 387 | 119.7 | 366.91 | 43.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -174 | 387
2019-02-08 | 2:00 | 406.9 | 119.7 | 382.43 | 43.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -174 | 406.9
2019-02-08 | 3:00 | 420.9 | 119.7 | 385.51 | 57.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -174 | 420.9
2019-02-08 | 4:00 | 423.7 | 119.7 | 385.43 | 59.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -174 | 423.7
2019-02-08 | 5:00 | 422.2 | 119.7 | 385.5 | 52.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -174 | 422.2
2019-02-08 | 6:00 | 430.3 | 119.7 | 385.5 | 62.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -174 | 430.3
2019-02-08 | 7:00 | 435.6 | 119.7 | 379.9609 | 76.43 | 0 | 4.4 | 0.0090528 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -174 | 435.6
2019-02-08 | 8:00 | 467 | 119.7 | 384.8344 | 99.86 | 0 | 4.4 | 8.1056 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -174 | 467
2019-02-08 | 9:00 | 488.3 | 119.7 | 384.5553 | 110.79 | 0 | 4.4 | 13.0547 | 0 | 21.6 | 0 | 8.2 | -174 | 488.3
2019-02-08 | 10:00 | 483 | 119.7 | 383.4317 | 103.71 | 0 | 4.4 | 21.1583 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -174 | 483
2019-02-08 | 11:00 | 472.6 | 119.7 | 383.0447 | 87 | 0 | 4.4 | 26.0553 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -174 | 472.6
2019-02-08 | 12:00 | 446.7 | 119.7 | 376.1455 | 69.99 | 0 | 4.4 | 22.5645 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -174 | 446.7
2019-02-08 | 13:00 | 460 | 119.7 | 383.5658 | 81.16 | 0 | 4.4 | 20.3742 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -174 | 460
2019-02-08 | 14:00 | 460.4 | 119.7 | 383.4554 | 88.59 | 0 | 4.4 | 18.8546 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -174 | 460.4
2019-02-08 | 15:00 | 457.7 | 119.7 | 383.4717 | 93.2 | 0 | 4.4 | 10.9283 | 0 | 20 | 0 | 0 | -174 | 457.7
2019-02-08 | 16:00 | 465.2 | 119.7 | 382.834 | 109.51 | 0 | 4.4 | 2.586 | 0 | 15.1 | 0 | 5.07 | -174 | 465.2
2019-02-08 | 17:00 | 467.3 | 119.7 | 387.4 | 109.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 10.59 | -174 | 467.3
2019-02-08 | 18:00 | 463.6 | 119.7 | 386.79 | 109.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 10.59 | -174 | 463.6
2019-02-08 | 19:00 | 446.6 | 119.7 | 383.51 | 107.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 446.6
2019-02-08 | 20:00 | 431.9 | 119.7 | 383.4 | 93.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 431.9
2019-02-08 | 21:00 | 416.7 | 119.7 | 385.89 | 73.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 416.7
2019-02-08 | 22:00 | 409 | 119.7 | 385.01 | 65.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 409
2019-02-08 | 23:00 | 415.4 | 119.7 | 387.29 | 72.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 415.4
2019-02-09 | 0:00 | 407.6 | 119.7 | 366.83 | 78.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 6.31 | -174 | 407.6
2019-02-09 | 1:00 | 412.1 | 119.7 | 353.53 | 98.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 5.28 | -174 | 412.1
2019-02-09 | 2:00 | 425.1 | 119.7 | 362.38 | 102.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 6.31 | -174 | 425.1
2019-02-09 | 3:00 | 426.1 | 119.7 | 363.58 | 102.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 6.31 | -174 | 426.1
2019-02-09 | 4:00 | 413.6 | 119.7 | 353.64 | 99.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 5.21 | -174 | 413.6
2019-02-09 | 5:00 | 398.3 | 119.7 | 350.69 | 91.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 398.3
2019-02-09 | 6:00 | 386.6 | 119.7 | 350.59 | 78.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 386.6
2019-02-09 | 7:00 | 384.5 | 119.7 | 352.044 | 76.2 | 0 | 4.4 | 0.25597 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 384.5
2019-02-09 | 8:00 | 402 | 119.7 | 334.6197 | 88.52 | 0 | 4.4 | 5.6603 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -158 | 402
2019-02-09 | 9:00 | 416.8 | 119.7 | 334.9979 | 94.37 | 0 | 4.4 | 8.8421 | 0 | 7.4 | 0 | 5.09 | -158 | 416.8
2019-02-09 | 10:00 | 411.8 | 119.7 | 333.2659 | 86.14 | 0 | 4.4 | 9.8941 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -158 | 411.8
2019-02-09 | 11:00 | 404 | 119.7 | 318.2546 | 78.83 | 0 | 4.4 | 16.7154 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -158 | 404
2019-02-09 | 12:00 | 386.2 | 119.7 | 310.3205 | 61.85 | 0 | 4.4 | 28.9295 | 0 | 19 | 0 | 0 | -158 | 386.2
2019-02-09 | 13:00 | 380 | 119.7 | 310.5426 | 61.86 | 0 | 4.4 | 23.7974 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -158 | 380
2019-02-09 | 14:00 | 372.7 | 119.7 | 310.0459 | 61.88 | 0 | 4.4 | 12.5741 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -158 | 372.7
2019-02-09 | 15:00 | 371.4 | 119.7 | 321.6873 | 56.37 | 0 | 4.4 | 2.0427 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -158 | 371.4
2019-02-09 | 16:00 | 383.4 | 119.7 | 326.27 | 58.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -158 | 383.4
2019-02-09 | 17:00 | 403.2 | 119.7 | 326.31 | 69.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -158 | 403.2
2019-02-09 | 18:00 | 407.8 | 119.7 | 333.33 | 79.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -158 | 407.8
2019-02-09 | 19:00 | 400.8 | 119.7 | 333.26 | 79.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -158 | 400.8
2019-02-09 | 20:00 | 399.1 | 119.7 | 333.16 | 78.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -158 | 399.1
2019-02-09 | 21:00 | 384.9 | 119.7 | 327.44 | 73.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -158 | 384.9
2019-02-09 | 22:00 | 380.3 | 119.7 | 343.42 | 71.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -174 | 380.3
2019-02-09 | 23:00 | 391.3 | 119.7 | 355.12 | 71.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -174 | 391.3
2019-02-10 | 0:00 | 384.6 | 119.7 | 335.61 | 85.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 384.6
2019-02-10 | 1:00 | 390.8 | 119.7 | 330.4 | 88.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5.3 | -174 | 390.8
2019-02-10 | 2:00 | 401.5 | 119.7 | 330.37 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 5.22 | -174 | 401.5
2019-02-10 | 3:00 | 407.2 | 119.7 | 330.5 | 104.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 5.2 | -174 | 407.2
2019-02-10 | 4:00 | 395.1 | 119.7 | 330.4 | 93.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 5.3 | -174 | 395.1
2019-02-10 | 5:00 | 379.8 | 119.7 | 335.71 | 79.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -174 | 379.8
2019-02-10 | 6:00 | 363.2 | 119.7 | 330.84 | 67.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 363.2
2019-02-10 | 7:00 | 359.9 | 119.7 | 329.6901 | 67.37 | 0 | 4.4 | 0.93988 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 359.9
2019-02-10 | 8:00 | 369.7 | 119.7 | 315.2357 | 67.39 | 0 | 4.4 | 9.7743 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -158 | 369.7
2019-02-10 | 9:00 | 382.9 | 119.7 | 311.3787 | 76.26 | 0 | 4.4 | 19.2613 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -158 | 382.9
2019-02-10 | 10:00 | 383.6 | 119.7 | 296.0954 | 77.14 | 0 | 4.4 | 37.9646 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -158 | 383.6
2019-02-10 | 11:00 | 373.3 | 119.7 | 290.1468 | 62.13 | 0 | 4.4 | 51.4232 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -158 | 373.3
2019-02-10 | 12:00 | 361.9 | 119.7 | 284.2725 | 62.14 | 0 | 4.4 | 44.2875 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -158 | 361.9
2019-02-10 | 13:00 | 349.7 | 119.7 | 274.2296 | 62.93 | 0 | 4.4 | 42.5404 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -158 | 349.7
2019-02-10 | 14:00 | 340 | 119.7 | 276.3298 | 62.94 | 0 | 4.4 | 29.5302 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -158 | 340
2019-02-10 | 15:00 | 340.8 | 119.7 | 289.4796 | 63.43 | 0 | 4.4 | 18.4904 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -158 | 340.8
2019-02-10 | 16:00 | 348.8 | 119.7 | 296.379 | 77.6 | 0 | 4.4 | 7.021 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -158 | 348.8
2019-02-10 | 17:00 | 372.2 | 119.7 | 318.3186 | 86.2 | 0 | 4.4 | 0.081381 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -158 | 372.2
2019-02-10 | 18:00 | 387.2 | 119.7 | 318.48 | 101.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -158 | 387.2
2019-02-10 | 19:00 | 382.3 | 119.7 | 318.43 | 96.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -158 | 382.3
2019-02-10 | 20:00 | 375.1 | 119.7 | 318.31 | 89.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -158 | 375.1
2019-02-10 | 21:00 | 363.5 | 119.7 | 314.4 | 73.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 7.83 | -158 | 363.5
2019-02-10 | 22:00 | 360.6 | 119.7 | 330.41 | 72.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.74 | -174 | 360.6
2019-02-10 | 23:00 | 375.7 | 119.7 | 335.6 | 88.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 375.7
2019-02-11 | 0:00 | 370.3 | 119.7 | 371.29 | 48.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 370.3
2019-02-11 | 1:00 | 379.3 | 119.7 | 371.37 | 57.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 379.3
2019-02-11 | 2:00 | 393.6 | 119.7 | 371.27 | 70.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 393.6
2019-02-11 | 3:00 | 396.1 | 119.7 | 371.37 | 72.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 396.1
2019-02-11 | 4:00 | 391.6 | 119.7 | 371.27 | 67.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 391.6
2019-02-11 | 5:00 | 375.1 | 119.7 | 372.34 | 45.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 375.1
2019-02-11 | 6:00 | 368 | 119.7 | 357.43 | 41.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -174 | 368
2019-02-11 | 7:00 | 371.7 | 119.7 | 349.1958 | 41.29 | 0 | 4.4 | 0.61418 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -174 | 371.7
2019-02-11 | 8:00 | 395.5 | 119.7 | 341.4117 | 44.79 | 0 | 4.4 | 8.3983 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -158 | 395.5
2019-02-11 | 9:00 | 413.3 | 119.7 | 347.8963 | 51.29 | 0 | 4.4 | 22.1137 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -158 | 413.3
2019-02-11 | 10:00 | 410.9 | 119.7 | 347.7719 | 52.14 | 0 | 4.4 | 28.0881 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -158 | 410.9
2019-02-11 | 11:00 | 403.6 | 119.7 | 336.0007 | 51.04 | 0 | 4.4 | 31.6593 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -158 | 403.6
2019-02-11 | 12:00 | 381.8 | 119.7 | 319.0894 | 46.56 | 0 | 4.4 | 35.9506 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -158 | 381.8
2019-02-11 | 13:00 | 378.4 | 119.7 | 328.483 | 47.34 | 0 | 4.4 | 26.577 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -158 | 378.4
2019-02-11 | 14:00 | 374.6 | 119.7 | 332.8199 | 47.36 | 0 | 4.4 | 17.1201 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -158 | 374.6
2019-02-11 | 15:00 | 371.4 | 119.7 | 316.9154 | 47.38 | 0 | 4.4 | 12.2046 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -158 | 371.4
2019-02-11 | 16:00 | 375.8 | 119.7 | 320.3719 | 47.87 | 0 | 4.4 | 3.4581 | 0 | 38 | 0 | 0 | -158 | 375.8
2019-02-11 | 17:00 | 396 | 119.7 | 337.8567 | 47.41 | 0 | 4.4 | 0.033283 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -158 | 396
2019-02-11 | 18:00 | 402.8 | 119.7 | 340.31 | 49.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -158 | 402.8
2019-02-11 | 19:00 | 395.1 | 119.7 | 334.35 | 47.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -158 | 395.1
2019-02-11 | 20:00 | 384 | 119.7 | 323.24 | 47.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -158 | 384
2019-02-11 | 21:00 | 371.5 | 119.7 | 311.5 | 46.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -158 | 371.5
2019-02-11 | 22:00 | 368.3 | 119.7 | 322.68 | 48.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 368.3
2019-02-11 | 23:00 | 375.8 | 119.7 | 334.37 | 46.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -174 | 375.8
2019-02-12 | 0:00 | 370.1 | 119.7 | 348.9 | 39.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -174 | 370.1
2019-02-12 | 1:00 | 386.2 | 119.7 | 375.85 | 39.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -174 | 386.2
2019-02-12 | 2:00 | 405.7 | 119.7 | 383.52 | 49.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -174 | 405.7
2019-02-12 | 3:00 | 410.6 | 119.7 | 384.1 | 56.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -174 | 410.6
2019-02-12 | 4:00 | 407.8 | 119.7 | 386.05 | 58.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 407.8
2019-02-12 | 5:00 | 398.5 | 119.7 | 383.92 | 51.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 398.5
2019-02-12 | 6:00 | 411 | 119.7 | 389.13 | 61.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 411
2019-02-12 | 7:00 | 417.4 | 119.7 | 391.817 | 65.6 | 0 | 4.4 | 2.483 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 417.4
2019-02-12 | 8:00 | 443.8 | 119.7 | 389.415 | 79.2 | 0 | 4.4 | 18.785 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 443.8
2019-02-12 | 9:00 | 460.7 | 119.7 | 393.6492 | 84.3 | 0 | 4.4 | 26.0508 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 460.7
2019-02-12 | 10:00 | 456.6 | 119.7 | 387.2376 | 83.52 | 0 | 4.4 | 29.7424 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 456.6
2019-02-12 | 11:00 | 450.4 | 119.7 | 387.1072 | 76.71 | 0 | 4.4 | 31.5828 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 450.4
2019-02-12 | 12:00 | 425.2 | 119.7 | 383.0768 | 57.88 | 0 | 4.4 | 30.1432 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 425.2
2019-02-12 | 13:00 | 440.9 | 119.7 | 388.4513 | 69.28 | 0 | 4.4 | 29.8687 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 440.9
2019-02-12 | 14:00 | 439.2 | 119.7 | 391.4468 | 69.29 | 0 | 4.4 | 27.4632 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 439.2
2019-02-12 | 15:00 | 434 | 119.7 | 393.0145 | 69.3 | 0 | 4.4 | 21.2855 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 434
2019-02-12 | 16:00 | 438.4 | 119.7 | 402.9109 | 78.63 | 0 | 4.4 | 6.5591 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 438.4
2019-02-12 | 17:00 | 444.3 | 119.7 | 403.5717 | 90.18 | 0 | 4.4 | 0.048321 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 444.3
2019-02-12 | 18:00 | 444.8 | 119.7 | 403.53 | 90.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 444.8
2019-02-12 | 19:00 | 429.7 | 119.7 | 399.72 | 78.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 429.7
2019-02-12 | 20:00 | 419.6 | 119.7 | 392.92 | 74.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 419.6
2019-02-12 | 21:00 | 404.2 | 119.7 | 383.48 | 69.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 404.2
2019-02-12 | 22:00 | 397.4 | 119.7 | 384.1 | 60.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 397.4
2019-02-12 | 23:00 | 403 | 119.7 | 380.19 | 50.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -174 | 403
2019-02-13 | 0:00 | 393.8 | 119.7 | 375.69 | 42.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -174 | 393.8
2019-02-13 | 1:00 | 402.6 | 119.7 | 397.28 | 42.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 402.6
2019-02-13 | 2:00 | 421.5 | 119.7 | 396.33 | 57.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 5.96 | -174 | 421.5
2019-02-13 | 3:00 | 424.5 | 119.7 | 396.23 | 56.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 6.44 | -174 | 424.5
2019-02-13 | 4:00 | 417.8 | 119.7 | 396.34 | 50.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 6.3 | -174 | 417.8
2019-02-13 | 5:00 | 412.6 | 119.7 | 398.53 | 49.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -174 | 412.6
2019-02-13 | 6:00 | 423.5 | 119.7 | 398.4 | 57.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -174 | 423.5
2019-02-13 | 7:00 | 431.5 | 119.7 | 396.3959 | 60.8 | 0 | 4.4 | 0.43406 | 0 | 17.4 | 0 | 6.37 | -174 | 431.5
2019-02-13 | 8:00 | 464.9 | 119.7 | 398.5186 | 92.54 | 0 | 4.4 | 7.1414 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -174 | 464.9
2019-02-13 | 9:00 | 483.2 | 119.7 | 398.0737 | 102.25 | 0 | 4.4 | 16.8763 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 483.2
2019-02-13 | 10:00 | 473.7 | 119.7 | 397.3844 | 89.16 | 0 | 4.4 | 24.0556 | 0 | 13 | 0 | 0 | -174 | 473.7
2019-02-13 | 11:00 | 463.8 | 119.7 | 397.4558 | 77.96 | 0 | 4.4 | 31.9842 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 463.8
2019-02-13 | 12:00 | 430.9 | 119.7 | 389.1676 | 61.11 | 0 | 4.4 | 28.1224 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 430.9
2019-02-13 | 13:00 | 445.6 | 119.7 | 400.0665 | 61.9 | 0 | 4.4 | 31.8335 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 445.6
2019-02-13 | 14:00 | 447.3 | 119.7 | 396.2762 | 61.91 | 0 | 4.4 | 32.1638 | 0 | 1.3 | 0 | 5.55 | -174 | 447.3
2019-02-13 | 15:00 | 435.7 | 119.7 | 398.6618 | 61.93 | 0 | 4.4 | 24.0082 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 435.7
2019-02-13 | 16:00 | 439 | 119.7 | 397.3421 | 82.36 | 0 | 4.4 | 7.6979 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 439
2019-02-13 | 17:00 | 444.5 | 119.7 | 397.338 | 93.26 | 0 | 4.4 | 0.20199 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 444.5
2019-02-13 | 18:00 | 446.3 | 119.7 | 397.41 | 88.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 446.3
2019-02-13 | 19:00 | 434.7 | 119.7 | 399.43 | 69.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 434.7
2019-02-13 | 20:00 | 435.2 | 119.7 | 399.48 | 68.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -174 | 435.2
2019-02-13 | 21:00 | 427.4 | 119.7 | 396.35 | 54.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 5.56 | -174 | 427.4
2019-02-13 | 22:00 | 422.2 | 119.7 | 393.13 | 52.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -174 | 422.2
2019-02-13 | 23:00 | 430.8 | 119.7 | 391.5 | 54.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -174 | 430.8
2019-02-14 | 0:00 | 424.7 | 119.7 | 399.75 | 43.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -174 | 424.7
2019-02-14 | 1:00 | 433.2 | 119.7 | 407.69 | 43.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -174 | 433.2
2019-02-14 | 2:00 | 446.6 | 119.7 | 406.83 | 55.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 5.3 | -174 | 446.6
2019-02-14 | 3:00 | 448.4 | 119.7 | 406.92 | 53.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 5.3 | -174 | 448.4
2019-02-14 | 4:00 | 441.4 | 119.7 | 410.43 | 50.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -174 | 441.4
2019-02-14 | 5:00 | 433.3 | 119.7 | 406.86 | 50.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 6.16 | -174 | 433.3
2019-02-14 | 6:00 | 439.6 | 119.7 | 406.93 | 61.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 5.3 | -174 | 439.6
2019-02-14 | 7:00 | 441.7 | 119.7 | 406.8698 | 64.09 | 0 | 4.4 | 2.7402 | 0 | 12.6 | 0 | 5.3 | -174 | 441.7
2019-02-14 | 8:00 | 472 | 119.7 | 406.8566 | 83.48 | 0 | 4.4 | 16.8634 | 0 | 9.4 | 0 | 5.3 | -174 | 472
2019-02-14 | 9:00 | 489.8 | 119.7 | 411.153 | 95.2 | 0 | 4.4 | 28.247 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 489.8
2019-02-14 | 10:00 | 483 | 119.7 | 411.0651 | 85.1 | 0 | 4.4 | 33.6349 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 483
2019-02-14 | 11:00 | 473.1 | 119.7 | 407.0079 | 62.16 | 0 | 4.4 | 42.7721 | 0 | 3.5 | 0 | 7.56 | -174 | 473.1
2019-02-14 | 12:00 | 437.7 | 119.7 | 377.9285 | 61.67 | 0 | 4.4 | 42.4015 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 437.7
2019-02-14 | 13:00 | 448.3 | 119.7 | 386.6132 | 62.46 | 0 | 4.4 | 40.9268 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 448.3
2019-02-14 | 14:00 | 451.1 | 119.7 | 396.6678 | 62.5 | 0 | 4.4 | 36.6322 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 451.1
2019-02-14 | 15:00 | 448.1 | 119.7 | 401.4618 | 62.52 | 0 | 4.4 | 27.1182 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 448.1
2019-02-14 | 16:00 | 452.5 | 119.7 | 410.6914 | 76.11 | 0 | 4.4 | 9.1986 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -174 | 452.5
2019-02-14 | 17:00 | 457.9 | 119.7 | 411.2321 | 90.3 | 0 | 4.4 | 0.36791 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 457.9
2019-02-14 | 18:00 | 464.5 | 119.7 | 406.22 | 97.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.08 | -174 | 464.5
2019-02-14 | 19:00 | 448.9 | 119.7 | 411.11 | 83.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 448.9
2019-02-14 | 20:00 | 437.2 | 119.7 | 411.21 | 70.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 437.2
2019-02-14 | 21:00 | 422.8 | 119.7 | 406.82 | 56.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 5.63 | -174 | 422.8
2019-02-14 | 22:00 | 414.8 | 119.7 | 408.95 | 52.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 414.8
2019-02-14 | 23:00 | 422.5 | 119.7 | 406.93 | 57.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5.3 | -174 | 422.5
2019-02-15 | 0:00 | 413 | 119.7 | 387.3 | 71.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.09 | -174 | 413
2019-02-15 | 1:00 | 423.2 | 119.7 | 387.3 | 82.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.09 | -174 | 423.2
2019-02-15 | 2:00 | 440.3 | 119.7 | 387.3 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.09 | -174 | 440.3
2019-02-15 | 3:00 | 441.1 | 119.7 | 387.4 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.09 | -174 | 441.1
2019-02-15 | 4:00 | 434.2 | 119.7 | 387.39 | 93.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.09 | -174 | 434.2
2019-02-15 | 5:00 | 426.4 | 119.7 | 387.29 | 85.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.09 | -174 | 426.4
2019-02-15 | 6:00 | 437.9 | 119.7 | 387.39 | 96.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.09 | -174 | 437.9
2019-02-15 | 7:00 | 438.1 | 119.7 | 387.3264 | 91.52 | 0 | 4.4 | 5.7636 | 0 | 1.3 | 0 | 2.09 | -174 | 438.1
2019-02-15 | 8:00 | 463.4 | 119.7 | 387.3595 | 107.3 | 0 | 4.4 | 15.2505 | 0 | 1.3 | 0 | 2.09 | -174 | 463.4
2019-02-15 | 9:00 | 478.9 | 119.7 | 387.3185 | 111 | 0 | 4.4 | 27.4915 | 0 | 0.9 | 0 | 2.09 | -174 | 478.9
2019-02-15 | 10:00 | 464.2 | 119.7 | 387.184 | 82.11 | 0 | 4.4 | 40.616 | 0 | 2.1 | 0 | 2.09 | -174 | 464.2
2019-02-15 | 11:00 | 452.9 | 119.7 | 372.4312 | 83.37 | 0 | 4.4 | 45.3788 | 0 | 1.2 | 0 | 0.42 | -174 | 452.9
2019-02-15 | 12:00 | 419 | 119.7 | 352.0595 | 65.08 | 0 | 4.4 | 51.3605 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 419
2019-02-15 | 13:00 | 430.3 | 119.7 | 367.2777 | 68.67 | 0 | 4.4 | 42.1523 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 430.3
2019-02-15 | 14:00 | 432.6 | 119.7 | 372.5488 | 83.35 | 0 | 4.4 | 22.8112 | 0 | 3.1 | 0 | 0.69 | -174 | 432.6
2019-02-15 | 15:00 | 430 | 119.7 | 377.8738 | 83.39 | 0 | 4.4 | 14.1462 | 0 | 2.4 | 0 | 2.09 | -174 | 430
2019-02-15 | 16:00 | 433 | 119.7 | 387.3142 | 82.26 | 0 | 4.4 | 7.0358 | 0 | 4.2 | 0 | 2.09 | -174 | 433
2019-02-15 | 17:00 | 436 | 119.7 | 387.3786 | 89.2 | 0 | 4.4 | 0.33144 | 0 | 6.9 | 0 | 2.09 | -174 | 436
2019-02-15 | 18:00 | 435.8 | 119.7 | 387.31 | 87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2.09 | -174 | 435.8
2019-02-15 | 19:00 | 420.9 | 119.7 | 383.28 | 75.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 2.09 | -174 | 420.9
2019-02-15 | 20:00 | 407.5 | 119.7 | 372.78 | 66.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 2.09 | -174 | 407.5
2019-02-15 | 21:00 | 392.9 | 119.7 | 363.17 | 58.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -174 | 392.9
2019-02-15 | 22:00 | 387.8 | 119.7 | 354.63 | 58.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -174 | 387.8
2019-02-15 | 23:00 | 391.7 | 119.7 | 349.12 | 58.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -174 | 391.7
2019-02-16 | 0:00 | 380.1 | 119.7 | 322.69 | 68.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -174 | 380.1
2019-02-16 | 1:00 | 386 | 119.7 | 325.18 | 73.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -174 | 386
2019-02-16 | 2:00 | 400.6 | 119.7 | 324.43 | 82.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 9.1 | -174 | 400.6
2019-02-16 | 3:00 | 402.9 | 119.7 | 326.33 | 92.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 10.3 | -174 | 402.9
2019-02-16 | 4:00 | 393.9 | 119.7 | 324.48 | 84.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 6.93 | -174 | 393.9
2019-02-16 | 5:00 | 377.3 | 119.7 | 323.18 | 78.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -174 | 377.3
2019-02-16 | 6:00 | 364.7 | 119.7 | 317.81 | 73.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -174 | 364.7
2019-02-16 | 7:00 | 365.8 | 119.7 | 318.2464 | 74.12 | 0 | 4.4 | 0.2336 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -174 | 365.8
2019-02-16 | 8:00 | 391.6 | 119.7 | 307.1489 | 89.39 | 0 | 4.4 | 1.5611 | 0 | 22.3 | 0 | 5.1 | -158 | 391.6
2019-02-16 | 9:00 | 410.2 | 119.7 | 308.3238 | 101.45 | 0 | 4.4 | 4.3862 | 0 | 24.5 | 0 | 5.44 | -158 | 410.2
2019-02-16 | 10:00 | 406.5 | 119.7 | 307.0585 | 101.19 | 0 | 4.4 | 5.8515 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -158 | 406.5
2019-02-16 | 11:00 | 403.8 | 119.7 | 303.1451 | 92.31 | 0 | 4.4 | 6.7449 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -158 | 403.8
2019-02-16 | 12:00 | 388.3 | 119.7 | 298.3953 | 74.08 | 0 | 4.4 | 9.5247 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -158 | 388.3
2019-02-16 | 13:00 | 393.5 | 119.7 | 299.8649 | 88.02 | 0 | 4.4 | 10.3151 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -158 | 393.5
2019-02-16 | 14:00 | 391.8 | 119.7 | 299.6983 | 83.42 | 0 | 4.4 | 8.2817 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -158 | 391.8
2019-02-16 | 15:00 | 388.8 | 119.7 | 299.8758 | 86.64 | 0 | 4.4 | 5.5842 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -158 | 388.8
2019-02-16 | 16:00 | 392.3 | 119.7 | 304.6523 | 97.01 | 0 | 4.4 | 2.1377 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -158 | 392.3
2019-02-16 | 17:00 | 397.3 | 119.7 | 305.3253 | 100.56 | 0 | 4.4 | 0.014665 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -158 | 397.3
2019-02-16 | 18:00 | 399 | 119.7 | 304.47 | 98.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -158 | 399
2019-02-16 | 19:00 | 387.9 | 119.7 | 299.25 | 88.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -158 | 387.9
2019-02-16 | 20:00 | 378.5 | 119.7 | 299.79 | 85.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -158 | 378.5
2019-02-16 | 21:00 | 363.5 | 119.7 | 297.34 | 72.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -158 | 363.5
2019-02-16 | 22:00 | 361.4 | 119.7 | 322.69 | 67.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -174 | 361.4
2019-02-16 | 23:00 | 369.5 | 119.7 | 322.69 | 77.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -174 | 369.5
2019-02-17 | 0:00 | 367.7 | 119.7 | 314.15 | 78.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 5.26 | -174 | 367.7
2019-02-17 | 1:00 | 377.6 | 119.7 | 318.24 | 86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.26 | -174 | 377.6
2019-02-17 | 2:00 | 393.7 | 119.7 | 331.19 | 88.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 5.26 | -174 | 393.7
2019-02-17 | 3:00 | 394.5 | 119.7 | 334.26 | 88.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5.26 | -174 | 394.5
2019-02-17 | 4:00 | 386.1 | 119.7 | 326.34 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 5.26 | -174 | 386.1
2019-02-17 | 5:00 | 365.1 | 119.7 | 304.41 | 87.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 5.26 | -174 | 365.1
2019-02-17 | 6:00 | 346 | 119.7 | 295.13 | 83.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 346
2019-02-17 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 296.439 | 83.2 | 0 | 4.4 | 2.361 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 338.1
2019-02-17 | 8:00 | 346.9 | 119.7 | 267.8999 | 84.88 | 0 | 4.4 | 19.6201 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -158 | 346.9
2019-02-17 | 9:00 | 341.5 | 119.7 | 240.3797 | 86.3 | 0 | 4.4 | 42.7203 | 0 | 6 | 0 | 0 | -158 | 341.5
2019-02-17 | 10:00 | 326.3 | 119.7 | 218.9946 | 76.12 | 0 | 4.4 | 55.6854 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -158 | 326.3
2019-02-17 | 11:00 | 317.9 | 119.7 | 216.0062 | 72.39 | 0 | 4.4 | 50.8038 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -158 | 317.9
2019-02-17 | 12:00 | 310.3 | 119.7 | 206.7156 | 72.42 | 0 | 4.4 | 54.9644 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -158 | 310.3
2019-02-17 | 13:00 | 304.1 | 119.7 | 192.699 | 73.12 | 0 | 4.4 | 60.581 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -158 | 304.1
2019-02-17 | 14:00 | 297 | 119.7 | 202.8193 | 73.25 | 0 | 4.4 | 44.0307 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -158 | 297
2019-02-17 | 15:00 | 300.7 | 119.7 | 218.8708 | 76.97 | 0 | 4.4 | 31.6592 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -158 | 300.7
2019-02-17 | 16:00 | 311.3 | 119.7 | 235.9351 | 91.22 | 0 | 4.4 | 12.1449 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -158 | 311.3
2019-02-17 | 17:00 | 340.1 | 119.7 | 274.0081 | 91.25 | 0 | 4.4 | 0.54194 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -158 | 340.1
2019-02-17 | 18:00 | 357.1 | 119.7 | 286.25 | 95.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -158 | 357.1
2019-02-17 | 19:00 | 355.7 | 119.7 | 287.25 | 96.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.33 | -158 | 355.7
2019-02-17 | 20:00 | 351.2 | 119.7 | 286.2 | 93.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -158 | 351.2
2019-02-17 | 21:00 | 340.7 | 119.7 | 279.41 | 91.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -158 | 340.7
2019-02-17 | 22:00 | 337.4 | 119.7 | 297.31 | 83.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 337.4
2019-02-17 | 23:00 | 349.1 | 119.7 | 300.92 | 84.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 5.26 | -174 | 349.1
2019-02-18 | 0:00 | 347.7 | 119.7 | 333.57 | 48.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 347.7
2019-02-18 | 1:00 | 357.3 | 119.7 | 333.1 | 58.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 357.3
2019-02-18 | 2:00 | 376.3 | 119.7 | 345.97 | 61.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -174 | 376.3
2019-02-18 | 3:00 | 380.5 | 119.7 | 349.03 | 61.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -174 | 380.5
2019-02-18 | 4:00 | 377.2 | 119.7 | 353.69 | 63.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -174 | 377.2
2019-02-18 | 5:00 | 371.5 | 119.7 | 349.78 | 61.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 371.5
2019-02-18 | 6:00 | 382.1 | 119.7 | 352.77 | 73.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 382.1
2019-02-18 | 7:00 | 391.7 | 119.7 | 353.0937 | 83.19 | 0 | 4.4 | 1.8163 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 391.7
2019-02-18 | 8:00 | 421.8 | 119.7 | 362.3308 | 91.33 | 0 | 4.4 | 15.4392 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 421.8
2019-02-18 | 9:00 | 436 | 119.7 | 365.8265 | 88.24 | 0 | 4.4 | 30.5335 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 436
2019-02-18 | 10:00 | 421.8 | 119.7 | 350.9563 | 72.21 | 0 | 4.4 | 48.2337 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 421.8
2019-02-18 | 11:00 | 411 | 119.7 | 332.5925 | 64.89 | 0 | 4.4 | 62.8175 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 411
2019-02-18 | 12:00 | 379.8 | 119.7 | 302.0666 | 55.67 | 0 | 4.4 | 70.6634 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 379.8
2019-02-18 | 13:00 | 389.2 | 119.7 | 307.511 | 54.48 | 0 | 4.4 | 75.709 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 389.2
2019-02-18 | 14:00 | 386.4 | 119.7 | 312.8705 | 54.52 | 0 | 4.4 | 66.7095 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 386.4
2019-02-18 | 15:00 | 379.7 | 119.7 | 329.302 | 54.54 | 0 | 4.4 | 44.858 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 379.7
2019-02-18 | 16:00 | 385.7 | 119.7 | 343.0634 | 73.35 | 0 | 4.4 | 17.6866 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 385.7
2019-02-18 | 17:00 | 393.5 | 119.7 | 358.5541 | 82.79 | 0 | 4.4 | 0.8559 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 393.5
2019-02-18 | 18:00 | 402.5 | 119.7 | 361.8 | 90.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 402.5
2019-02-18 | 19:00 | 391.7 | 119.7 | 358.46 | 82.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 391.7
2019-02-18 | 20:00 | 383 | 119.7 | 350.02 | 82.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 383
2019-02-18 | 21:00 | 371.3 | 119.7 | 346.38 | 73.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 371.3
2019-02-18 | 22:00 | 368.3 | 119.7 | 342.43 | 73.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 368.3
2019-02-18 | 23:00 | 371.6 | 119.7 | 343.49 | 73.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 371.6
2019-02-19 | 0:00 | 364.2 | 119.7 | 359.36 | 47.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 364.2
2019-02-19 | 1:00 | 374.1 | 119.7 | 358.92 | 55.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 374.1
2019-02-19 | 2:00 | 393.4 | 119.7 | 363.48 | 63.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -174 | 393.4
2019-02-19 | 3:00 | 401.8 | 119.7 | 363.49 | 66.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -174 | 401.8
2019-02-19 | 4:00 | 395.4 | 119.7 | 362.98 | 62.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -174 | 395.4
2019-02-19 | 5:00 | 385.3 | 119.7 | 359.47 | 64.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -174 | 385.3
2019-02-19 | 6:00 | 388.7 | 119.7 | 361.32 | 68.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 388.7
2019-02-19 | 7:00 | 391.1 | 119.7 | 359.7614 | 64.82 | 0 | 4.4 | 0.31862 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 391.1
2019-02-19 | 8:00 | 418.6 | 119.7 | 363.2737 | 84.63 | 0 | 4.4 | 5.9963 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -174 | 418.6
2019-02-19 | 9:00 | 434.6 | 119.7 | 368.1192 | 94.33 | 0 | 4.4 | 7.1508 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -174 | 434.6
2019-02-19 | 10:00 | 429.9 | 119.7 | 367.3166 | 89.12 | 0 | 4.4 | 7.4634 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 429.9
2019-02-19 | 11:00 | 427.9 | 119.7 | 368.195 | 91.26 | 0 | 4.4 | 6.245 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 427.9
2019-02-19 | 12:00 | 403.6 | 119.7 | 360.3078 | 79.55 | 0 | 4.4 | 4.4422 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -174 | 403.6
2019-02-19 | 13:00 | 420.2 | 119.7 | 362.3978 | 83.49 | 0 | 4.4 | 4.1122 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -174 | 420.2
2019-02-19 | 14:00 | 419.8 | 119.7 | 361.5979 | 75.94 | 0 | 4.4 | 3.8621 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -174 | 419.8
2019-02-19 | 15:00 | 417.8 | 119.7 | 360.44 | 74.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -174 | 417.8
2019-02-19 | 16:00 | 420.5 | 119.7 | 360.51 | 74.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -174 | 420.5
2019-02-19 | 17:00 | 414.6 | 119.7 | 361.6963 | 81.24 | 0 | 4.4 | 0.063705 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -174 | 414.6
2019-02-19 | 18:00 | 407.7 | 119.7 | 365.24 | 83.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 407.7
2019-02-19 | 19:00 | 390.7 | 119.7 | 358.37 | 70.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 390.7
2019-02-19 | 20:00 | 377.1 | 119.7 | 347.23 | 55.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -174 | 377.1
2019-02-19 | 21:00 | 361.4 | 119.7 | 319.5 | 55.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -174 | 361.4
2019-02-19 | 22:00 | 354.5 | 119.7 | 303.96 | 55.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -174 | 354.5
2019-02-19 | 23:00 | 352.7 | 119.7 | 308.31 | 55.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -174 | 352.7
2019-02-20 | 0:00 | 341.9 | 119.7 | 310 | 48.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -174 | 341.9
2019-02-20 | 1:00 | 353.5 | 119.7 | 325.52 | 48.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -174 | 353.5
2019-02-20 | 2:00 | 372.7 | 119.7 | 327.01 | 64.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 5.9 | -174 | 372.7
2019-02-20 | 3:00 | 382.9 | 119.7 | 327.11 | 81.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 5.8 | -174 | 382.9
2019-02-20 | 4:00 | 379.3 | 119.7 | 327.17 | 88.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 5.85 | -174 | 379.3
2019-02-20 | 5:00 | 364.4 | 119.7 | 327.1 | 70.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 5.9 | -174 | 364.4
2019-02-20 | 6:00 | 359.2 | 119.7 | 332.81 | 60.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -174 | 359.2
2019-02-20 | 7:00 | 360.4 | 119.7 | 327.178 | 48.41 | 0 | 4.4 | 0.24203 | 0 | 27.9 | 0 | 6.57 | -174 | 360.4
2019-02-20 | 8:00 | 390.5 | 119.7 | 332.9588 | 66.94 | 0 | 4.4 | 4.3012 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -174 | 390.5
2019-02-20 | 9:00 | 407.8 | 119.7 | 332.3573 | 86.15 | 0 | 4.4 | 5.9927 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -174 | 407.8
2019-02-20 | 10:00 | 408.4 | 119.7 | 332.3155 | 93.05 | 0 | 4.4 | 6.6345 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -174 | 408.4
2019-02-20 | 11:00 | 405.2 | 119.7 | 332.3777 | 89.16 | 0 | 4.4 | 13.2623 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -174 | 405.2
2019-02-20 | 12:00 | 382.4 | 119.7 | 326.2771 | 67.02 | 0 | 4.4 | 13.7029 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -174 | 382.4
2019-02-20 | 13:00 | 398.2 | 119.7 | 332.3908 | 84.57 | 0 | 4.4 | 11.0392 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -174 | 398.2
2019-02-20 | 14:00 | 399 | 119.7 | 332.4116 | 85.16 | 0 | 4.4 | 11.5284 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 399
2019-02-20 | 15:00 | 396.7 | 119.7 | 332.3653 | 87.65 | 0 | 4.4 | 3.4847 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -174 | 396.7
2019-02-20 | 16:00 | 400.6 | 119.7 | 332.4482 | 88.84 | 0 | 4.4 | 0.21183 | 0 | 29 | 0 | 0 | -174 | 400.6
2019-02-20 | 17:00 | 400.1 | 119.7 | 332.35 | 83.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -174 | 400.1
2019-02-20 | 18:00 | 398.5 | 119.7 | 327.1 | 68.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 9.58 | -174 | 398.5
2019-02-20 | 19:00 | 385.7 | 119.7 | 324.43 | 67.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -174 | 385.7
2019-02-20 | 20:00 | 376.3 | 119.7 | 311.79 | 67.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -174 | 376.3
2019-02-20 | 21:00 | 362.4 | 119.7 | 297.53 | 69.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -174 | 362.4
2019-02-20 | 22:00 | 356.6 | 119.7 | 301.24 | 58.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -174 | 356.6
2019-02-20 | 23:00 | 357.3 | 119.7 | 302.61 | 58.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -174 | 357.3
2019-02-21 | 0:00 | 348.7 | 119.7 | 303.6 | 49.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -174 | 348.7
2019-02-21 | 1:00 | 363 | 119.7 | 318.51 | 51.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -174 | 363
2019-02-21 | 2:00 | 383.5 | 119.7 | 340.22 | 56.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -174 | 383.5
2019-02-21 | 3:00 | 393.8 | 119.7 | 356.49 | 56.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -174 | 393.8
2019-02-21 | 4:00 | 394.4 | 119.7 | 363.35 | 56.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -174 | 394.4
2019-02-21 | 5:00 | 385.2 | 119.7 | 355.45 | 62.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 385.2
2019-02-21 | 6:00 | 386.6 | 119.7 | 359.54 | 64.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -174 | 386.6
2019-02-21 | 7:00 | 386.5 | 119.7 | 359.6399 | 67.35 | 0 | 4.4 | 0.61011 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 386.5
2019-02-21 | 8:00 | 414.5 | 119.7 | 359.0333 | 80.68 | 0 | 4.4 | 6.9467 | 0 | 9.9 | 0 | 7.84 | -174 | 414.5
2019-02-21 | 9:00 | 431.4 | 119.7 | 359.0515 | 87.04 | 0 | 4.4 | 12.2885 | 0 | 15 | 0 | 7.92 | -174 | 431.4
2019-02-21 | 10:00 | 428.9 | 119.7 | 363.7944 | 83.01 | 0 | 4.4 | 19.2956 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 428.9
2019-02-21 | 11:00 | 424.5 | 119.7 | 363.7344 | 77.18 | 0 | 4.4 | 26.7856 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 424.5
2019-02-21 | 12:00 | 397 | 119.7 | 338.4517 | 74.89 | 0 | 4.4 | 26.9583 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 397
2019-02-21 | 13:00 | 412.3 | 119.7 | 351.9555 | 76.24 | 0 | 4.4 | 25.4045 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 412.3
2019-02-21 | 14:00 | 412.1 | 119.7 | 356.6383 | 75.72 | 0 | 4.4 | 17.9417 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 412.1
2019-02-21 | 15:00 | 411.1 | 119.7 | 362.9973 | 81.77 | 0 | 4.4 | 9.3327 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 411.1
2019-02-21 | 16:00 | 412.3 | 119.7 | 359.024 | 84.43 | 0 | 4.4 | 3.936 | 0 | 7.2 | 0 | 7.61 | -174 | 412.3
2019-02-21 | 17:00 | 413.7 | 119.7 | 359.1145 | 88.55 | 0 | 4.4 | 0.1555 | 0 | 7.8 | 0 | 7.98 | -174 | 413.7
2019-02-21 | 18:00 | 414.2 | 119.7 | 359.17 | 89.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 8.54 | -174 | 414.2
2019-02-21 | 19:00 | 399.4 | 119.7 | 361.71 | 83.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 399.4
2019-02-21 | 20:00 | 389.7 | 119.7 | 362.31 | 75.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 389.7
2019-02-21 | 21:00 | 376.6 | 119.7 | 349.04 | 75.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 376.6
2019-02-21 | 22:00 | 372.5 | 119.7 | 353.07 | 67.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 372.5
2019-02-21 | 23:00 | 376.2 | 119.7 | 357.54 | 67.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 376.2
2019-02-22 | 0:00 | 369.6 | 119.7 | 335.11 | 79.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 4.29 | -174 | 369.6
2019-02-22 | 1:00 | 381.6 | 119.7 | 343.37 | 82.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.29 | -174 | 381.6
2019-02-22 | 2:00 | 402.3 | 119.7 | 351.03 | 96.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.29 | -174 | 402.3
2019-02-22 | 3:00 | 410.3 | 119.7 | 357.01 | 98.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.29 | -174 | 410.3
2019-02-22 | 4:00 | 405.8 | 119.7 | 347.96 | 103.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.29 | -174 | 405.8
2019-02-22 | 5:00 | 397.3 | 119.7 | 346.37 | 95.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.29 | -174 | 397.3
2019-02-22 | 6:00 | 401.8 | 119.7 | 346.45 | 99.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.29 | -174 | 401.8
2019-02-22 | 7:00 | 399.2 | 119.7 | 341.4931 | 93.36 | 0 | 4.4 | 8.4569 | 0 | 1.5 | 0 | 4.29 | -174 | 399.2
2019-02-22 | 8:00 | 412 | 119.7 | 336.1414 | 85.76 | 0 | 4.4 | 35.1086 | 0 | 0.6 | 0 | 4.29 | -174 | 412
2019-02-22 | 9:00 | 418.9 | 119.7 | 329.8831 | 86.51 | 0 | 4.4 | 52.0069 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 418.9
2019-02-22 | 10:00 | 406.9 | 119.7 | 308.0115 | 80.33 | 0 | 4.4 | 67.9585 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 406.9
2019-02-22 | 11:00 | 396.3 | 119.7 | 284.5908 | 77.77 | 0 | 4.4 | 80.6392 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 396.3
2019-02-22 | 12:00 | 368.4 | 119.7 | 249.4793 | 74.02 | 0 | 4.4 | 85.2007 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 368.4
2019-02-22 | 13:00 | 380.1 | 119.7 | 259.1492 | 78.62 | 0 | 4.4 | 80.8308 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 380.1
2019-02-22 | 14:00 | 379.5 | 119.7 | 275.5177 | 79.19 | 0 | 4.4 | 62.8923 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -174 | 379.5
2019-02-22 | 15:00 | 378.1 | 119.7 | 305.4046 | 78.69 | 0 | 4.4 | 36.9054 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 378.1
2019-02-22 | 16:00 | 383.2 | 119.7 | 316.7279 | 96.54 | 0 | 4.4 | 14.5321 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 383.2
2019-02-22 | 17:00 | 388.4 | 119.7 | 332.3959 | 98.68 | 0 | 4.4 | 1.3041 | 0 | 5.1 | 0 | 0.82 | -174 | 388.4
2019-02-22 | 18:00 | 393.6 | 119.7 | 332.49 | 104.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0.78 | -174 | 393.6
2019-02-22 | 19:00 | 381.3 | 119.7 | 329.71 | 96.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 381.3
2019-02-22 | 20:00 | 374.3 | 119.7 | 320.78 | 96.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 374.3
2019-02-22 | 21:00 | 363.5 | 119.7 | 308.25 | 96.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 363.5
2019-02-22 | 22:00 | 361.3 | 119.7 | 315.67 | 85.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 361.3
2019-02-22 | 23:00 | 365.5 | 119.7 | 317.85 | 89.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 365.5
2019-02-23 | 0:00 | 357.6 | 119.7 | 308.12 | 80.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 10.07 | -174 | 357.6
2019-02-23 | 1:00 | 368 | 119.7 | 304.59 | 95.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 10.07 | -174 | 368
2019-02-23 | 2:00 | 387.3 | 119.7 | 320.25 | 99.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 10.07 | -174 | 387.3
2019-02-23 | 3:00 | 391.9 | 119.7 | 325.7 | 99.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 10.07 | -174 | 391.9
2019-02-23 | 4:00 | 384.7 | 119.7 | 301.27 | 104.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10.07 | -174 | 384.7
2019-02-23 | 5:00 | 365.3 | 119.7 | 295.45 | 94.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 10.07 | -174 | 365.3
2019-02-23 | 6:00 | 353.2 | 119.7 | 292.69 | 94.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 5.58 | -174 | 353.2
2019-02-23 | 7:00 | 343.4 | 119.7 | 282.9984 | 85.7 | 0 | 4.4 | 5.2016 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -174 | 343.4
2019-02-23 | 8:00 | 354.3 | 119.7 | 260.2378 | 87.8 | 0 | 4.4 | 24.7622 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -158 | 354.3
2019-02-23 | 9:00 | 352.7 | 119.7 | 239.2812 | 87.83 | 0 | 4.4 | 42.4888 | 0 | 17 | 0 | 0 | -158 | 352.7
2019-02-23 | 10:00 | 344.5 | 119.7 | 219.1045 | 76.37 | 0 | 4.4 | 63.0255 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -158 | 344.5
2019-02-23 | 11:00 | 336.5 | 119.7 | 194.5748 | 78.97 | 0 | 4.4 | 72.1552 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -158 | 336.5
2019-02-23 | 12:00 | 322.3 | 119.7 | 186.6058 | 77.17 | 0 | 4.4 | 81.6242 | 0 | 22.8 | 0 | -12 | -158 | 322.3
2019-02-23 | 13:00 | 318.4 | 119.7 | 186.6771 | 78.27 | 0 | 4.4 | 76.2529 | 0 | 23.1 | 0 | -12 | -158 | 318.4
2019-02-23 | 14:00 | 315.3 | 119.7 | 197.5466 | 80.42 | 0 | 4.4 | 63.7334 | 0 | 19.5 | 0 | -12 | -158 | 315.3
2019-02-23 | 15:00 | 313 | 119.7 | 212.3587 | 79.91 | 0 | 4.4 | 38.4313 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -158 | 313
2019-02-23 | 16:00 | 319.8 | 119.7 | 225.0879 | 97.74 | 0 | 4.4 | 15.6721 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -158 | 319.8
2019-02-23 | 17:00 | 335.3 | 119.7 | 259.9692 | 97.77 | 0 | 4.4 | 1.6608 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -158 | 335.3
2019-02-23 | 18:00 | 347.4 | 119.7 | 269.23 | 104.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -158 | 347.4
2019-02-23 | 19:00 | 341.5 | 119.7 | 269.16 | 102.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -158 | 341.5
2019-02-23 | 20:00 | 338.6 | 119.7 | 269.15 | 99.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -158 | 338.6
2019-02-23 | 21:00 | 329.1 | 119.7 | 260.54 | 98.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -158 | 329.1
2019-02-23 | 22:00 | 327.7 | 119.7 | 283.39 | 91.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 327.7
2019-02-23 | 23:00 | 337.6 | 119.7 | 292.13 | 92.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 337.6
2019-02-24 | 0:00 | 334.9 | 119.7 | 286.9 | 86.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.01 | -174 | 334.9
2019-02-24 | 1:00 | 345.9 | 119.7 | 291.99 | 93.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 10.01 | -174 | 345.9
2019-02-24 | 2:00 | 363 | 119.7 | 306.5 | 95.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.01 | -174 | 363
2019-02-24 | 3:00 | 369.5 | 119.7 | 313.27 | 95.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10.01 | -174 | 369.5
2019-02-24 | 4:00 | 365.9 | 119.7 | 303.43 | 100.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 10.01 | -174 | 365.9
2019-02-24 | 5:00 | 346.3 | 119.7 | 287.44 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 10.01 | -174 | 346.3
2019-02-24 | 6:00 | 331.2 | 119.7 | 273.47 | 95.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.01 | -174 | 331.2
2019-02-24 | 7:00 | 320.1 | 119.7 | 263.9158 | 92.72 | 0 | 4.4 | 11.5642 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 320.1
2019-02-24 | 8:00 | 315 | 119.7 | 214.3259 | 93.6 | 0 | 4.4 | 38.5741 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -158 | 315
2019-02-24 | 9:00 | 310.4 | 119.7 | 192.7442 | 93.68 | 0 | 4.4 | 57.1758 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -158 | 310.4
2019-02-24 | 10:00 | 299.6 | 119.7 | 177.1194 | 81.02 | 0 | 4.4 | 74.7606 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -158 | 299.6
2019-02-24 | 11:00 | 290 | 119.7 | 166.5858 | 79.93 | 0 | 4.4 | 88.0842 | 0 | 1.3 | 0 | -12 | -158 | 290
2019-02-24 | 12:00 | 283.3 | 119.7 | 155.0491 | 79.73 | 0 | 4.4 | 92.7209 | 0 | 1.7 | 0 | -12 | -158 | 283.3
2019-02-24 | 13:00 | 277.9 | 119.7 | 153.8314 | 77.9 | 0 | 4.4 | 89.9686 | 0 | 2.1 | 0 | -12 | -158 | 277.9
2019-02-24 | 14:00 | 270.6 | 119.7 | 158.9693 | 81.36 | 0 | 4.4 | 74.5707 | 0 | 1.6 | 0 | -12 | -158 | 270.6
2019-02-24 | 15:00 | 271.8 | 119.7 | 173.0242 | 80.83 | 0 | 4.4 | 50.4458 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -158 | 271.8
2019-02-24 | 16:00 | 281.6 | 119.7 | 192.2576 | 98.68 | 0 | 4.4 | 22.6624 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -158 | 281.6
2019-02-24 | 17:00 | 305.4 | 119.7 | 233.444 | 98.73 | 0 | 4.4 | 2.226 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -158 | 305.4
2019-02-24 | 18:00 | 326.8 | 119.7 | 244.37 | 103.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.74 | -158 | 326.8
2019-02-24 | 19:00 | 326.7 | 119.7 | 247.47 | 101.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -158 | 326.7
2019-02-24 | 20:00 | 320.9 | 119.7 | 239.83 | 98.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -158 | 320.9
2019-02-24 | 21:00 | 314.8 | 119.7 | 237.9 | 99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -158 | 314.8
2019-02-24 | 22:00 | 312.1 | 119.7 | 252.19 | 91.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 312.1
2019-02-24 | 23:00 | 321.1 | 119.7 | 249.96 | 91.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -174 | 321.1
2019-02-25 | 0:00 | 321.6 | 119.7 | 288.21 | 54.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -174 | 321.6
2019-02-25 | 1:00 | 333.7 | 119.7 | 287.57 | 60.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -174 | 333.7
2019-02-25 | 2:00 | 353.2 | 119.7 | 300.6 | 67.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -174 | 353.2
2019-02-25 | 3:00 | 368 | 119.7 | 314.67 | 67.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -174 | 368
2019-02-25 | 4:00 | 367.4 | 119.7 | 312.38 | 78.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -174 | 367.4
2019-02-25 | 5:00 | 362.4 | 119.7 | 314.41 | 76.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -174 | 362.4
2019-02-25 | 6:00 | 367.9 | 119.7 | 307.74 | 88.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -174 | 367.9
2019-02-25 | 7:00 | 368.8 | 119.7 | 311.1239 | 78.14 | 0 | 4.4 | 9.0361 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -174 | 368.8
2019-02-25 | 8:00 | 389 | 119.7 | 309.2457 | 80.93 | 0 | 4.4 | 23.2243 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -174 | 389
2019-02-25 | 9:00 | 404.9 | 119.7 | 316.6468 | 89.77 | 0 | 4.4 | 29.9832 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -174 | 404.9
2019-02-25 | 10:00 | 393 | 119.7 | 300.1906 | 72.81 | 0 | 4.4 | 53.7994 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 393
2019-02-25 | 11:00 | 381.3 | 119.7 | 275.6576 | 62.29 | 0 | 4.4 | 73.5524 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -174 | 381.3
2019-02-25 | 12:00 | 350 | 119.7 | 230.7501 | 61.76 | 0 | 4.4 | 90.4899 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -174 | 350
2019-02-25 | 13:00 | 364 | 119.7 | 257.0458 | 60.56 | 0 | 4.4 | 84.0942 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -174 | 364
2019-02-25 | 14:00 | 362 | 119.7 | 272.1561 | 60.61 | 0 | 4.4 | 68.9339 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 362
2019-02-25 | 15:00 | 360.5 | 119.7 | 286.992 | 67.72 | 0 | 4.4 | 41.988 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 360.5
2019-02-25 | 16:00 | 365.1 | 119.7 | 304.7097 | 79.26 | 0 | 4.4 | 16.9303 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 365.1
2019-02-25 | 17:00 | 368.8 | 119.7 | 318.9306 | 88.7 | 0 | 4.4 | 1.3694 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 368.8
2019-02-25 | 18:00 | 377.3 | 119.7 | 326.54 | 89.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -174 | 377.3
2019-02-25 | 19:00 | 366.7 | 119.7 | 308.29 | 88.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -174 | 366.7
2019-02-25 | 20:00 | 358.4 | 119.7 | 308.1 | 86.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -174 | 358.4
2019-02-25 | 21:00 | 345.5 | 119.7 | 303.12 | 79.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 345.5
2019-02-25 | 22:00 | 340.4 | 119.7 | 294.78 | 79.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 340.4
2019-02-25 | 23:00 | 339.7 | 119.7 | 297.65 | 79.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -174 | 339.7
2019-02-26 | 0:00 | 331.9 | 119.7 | 308.53 | 59.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -174 | 331.9
2019-02-26 | 1:00 | 345 | 119.7 | 309.44 | 68.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -174 | 345
2019-02-26 | 2:00 | 367.6 | 119.7 | 338.59 | 68.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 367.6
2019-02-26 | 3:00 | 381.6 | 119.7 | 338.92 | 86.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 381.6
2019-02-26 | 4:00 | 383 | 119.7 | 338.52 | 89.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 383
2019-02-26 | 5:00 | 378.2 | 119.7 | 338.74 | 85.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 378.2
2019-02-26 | 6:00 | 380.3 | 119.7 | 337.07 | 89.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 380.3
2019-02-26 | 7:00 | 377.6 | 119.7 | 341.614 | 73.03 | 0 | 4.4 | 10.256 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 377.6
2019-02-26 | 8:00 | 396.5 | 119.7 | 339.3426 | 74.71 | 0 | 4.4 | 31.1474 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 396.5
2019-02-26 | 9:00 | 402.6 | 119.7 | 330.8813 | 71.45 | 0 | 4.4 | 47.6687 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 402.6
2019-02-26 | 10:00 | 398.4 | 119.7 | 307.317 | 69.42 | 0 | 4.4 | 67.763 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 398.4
2019-02-26 | 11:00 | 389.2 | 119.7 | 286.4647 | 62.61 | 0 | 4.4 | 81.3253 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 389.2
2019-02-26 | 12:00 | 361.4 | 119.7 | 251.5813 | 62.66 | 0 | 4.4 | 87.3587 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 361.4
2019-02-26 | 13:00 | 375.3 | 119.7 | 276.7217 | 61.45 | 0 | 4.4 | 78.6283 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -174 | 375.3
2019-02-26 | 14:00 | 373 | 119.7 | 285.8352 | 62.04 | 0 | 4.4 | 70.3248 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 373
2019-02-26 | 15:00 | 368.1 | 119.7 | 303.1089 | 61.52 | 0 | 4.4 | 50.2711 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 368.1
2019-02-26 | 16:00 | 371.5 | 119.7 | 315.0408 | 80.12 | 0 | 4.4 | 22.6392 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 371.5
2019-02-26 | 17:00 | 378.2 | 119.7 | 334.783 | 84.66 | 0 | 4.4 | 2.557 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 378.2
2019-02-26 | 18:00 | 389.7 | 119.7 | 345.47 | 89.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 389.7
2019-02-26 | 19:00 | 380.9 | 119.7 | 337.52 | 89.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 380.9
2019-02-26 | 20:00 | 374.1 | 119.7 | 334.69 | 85.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 374.1
2019-02-26 | 21:00 | 361.8 | 119.7 | 327.66 | 80.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 361.8
2019-02-26 | 22:00 | 358.9 | 119.7 | 325.13 | 79.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 358.9
2019-02-26 | 23:00 | 362.1 | 119.7 | 328.3 | 79.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 362.1
2019-02-27 | 0:00 | 359.5 | 119.7 | 346.25 | 59.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 359.5
2019-02-27 | 1:00 | 371.3 | 119.7 | 356.95 | 59.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -174 | 371.3
2019-02-27 | 2:00 | 392.7 | 119.7 | 363.37 | 66.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 8.9 | -174 | 392.7
2019-02-27 | 3:00 | 402.5 | 119.7 | 363.53 | 78.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 8.83 | -174 | 402.5
2019-02-27 | 4:00 | 399.8 | 119.7 | 367.78 | 81.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 399.8
2019-02-27 | 5:00 | 392.6 | 119.7 | 367.23 | 74.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 392.6
2019-02-27 | 6:00 | 394.7 | 119.7 | 367.88 | 75.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 394.7
2019-02-27 | 7:00 | 394.5 | 119.7 | 362.9054 | 71.4 | 0 | 4.4 | 4.3646 | 0 | 0.7 | 0 | 5.03 | -174 | 394.5
2019-02-27 | 8:00 | 415.6 | 119.7 | 365.8767 | 83.46 | 0 | 4.4 | 15.6633 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 415.6
2019-02-27 | 9:00 | 429.6 | 119.7 | 362.6436 | 90.21 | 0 | 4.4 | 23.9464 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 429.6
2019-02-27 | 10:00 | 418.3 | 119.7 | 359.7884 | 70.72 | 0 | 4.4 | 36.0916 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 418.3
2019-02-27 | 11:00 | 409.2 | 119.7 | 329.5338 | 78.46 | 0 | 4.4 | 47.6062 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 409.2
2019-02-27 | 12:00 | 377.8 | 119.7 | 295.7882 | 72.24 | 0 | 4.4 | 57.6718 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 377.8
2019-02-27 | 13:00 | 388.8 | 119.7 | 297.474 | 79.85 | 0 | 4.4 | 59.876 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 388.8
2019-02-27 | 14:00 | 383.9 | 119.7 | 304.4147 | 79.33 | 0 | 4.4 | 48.5553 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 383.9
2019-02-27 | 15:00 | 382.1 | 119.7 | 324.6256 | 78.59 | 0 | 4.4 | 26.0844 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 382.1
2019-02-27 | 16:00 | 384.6 | 119.7 | 338.8121 | 78.63 | 0 | 4.4 | 14.0579 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 384.6
2019-02-27 | 17:00 | 386.8 | 119.7 | 353.3877 | 79.21 | 0 | 4.4 | 1.8023 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 386.8
2019-02-27 | 18:00 | 394.8 | 119.7 | 357.9 | 83.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 394.8
2019-02-27 | 19:00 | 386.2 | 119.7 | 349.87 | 78.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 386.2
2019-02-27 | 20:00 | 377.9 | 119.7 | 338.93 | 80.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -174 | 377.9
2019-02-27 | 21:00 | 365.5 | 119.7 | 326.96 | 79.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -174 | 365.5
2019-02-27 | 22:00 | 360 | 119.7 | 324.2 | 69.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -174 | 360
2019-02-27 | 23:00 | 358.5 | 119.7 | 321.67 | 69.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 358.5
2019-02-28 | 0:00 | 349.5 | 119.7 | 322.26 | 58.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -174 | 349.5
2019-02-28 | 1:00 | 360.3 | 119.7 | 331.58 | 60.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -174 | 360.3
2019-02-28 | 2:00 | 377.4 | 119.7 | 353.45 | 60.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -174 | 377.4
2019-02-28 | 3:00 | 386.9 | 119.7 | 356.17 | 64.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 8.67 | -174 | 386.9
2019-02-28 | 4:00 | 384.9 | 119.7 | 354.42 | 70.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 5.04 | -174 | 384.9
2019-02-28 | 5:00 | 375.4 | 119.7 | 357.25 | 64.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 375.4
2019-02-28 | 6:00 | 376.2 | 119.7 | 357.7 | 64.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 376.2
2019-02-28 | 7:00 | 374.7 | 119.7 | 353.18 | 65.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 374.7
2019-02-28 | 8:00 | 400.4 | 119.7 | 354.0466 | 86.63 | 0 | 4.4 | 4.0234 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -174 | 400.4
2019-02-28 | 9:00 | 417.4 | 119.7 | 356.1578 | 88.64 | 0 | 4.4 | 8.2422 | 0 | 4.7 | 0 | 9.56 | -174 | 417.4
2019-02-28 | 10:00 | 413.3 | 119.7 | 357.8573 | 89.18 | 0 | 4.4 | 12.3627 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 413.3
2019-02-28 | 11:00 | 406.8 | 119.7 | 350.364 | 87.63 | 0 | 4.4 | 14.606 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 406.8
2019-02-28 | 12:00 | 379 | 119.7 | 324.3679 | 79.33 | 0 | 4.4 | 21.0021 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 379
2019-02-28 | 13:00 | 395 | 119.7 | 340.8036 | 80.64 | 0 | 4.4 | 19.0564 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 395
2019-02-28 | 14:00 | 394.2 | 119.7 | 349.4478 | 80.99 | 0 | 4.4 | 8.9622 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 394.2
2019-02-28 | 15:00 | 390.7 | 119.7 | 350.263 | 82.9 | 0 | 4.4 | 5.437 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 390.7
2019-02-28 | 16:00 | 394.9 | 119.7 | 350.3788 | 89.38 | 0 | 4.4 | 2.0412 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 394.9
2019-02-28 | 17:00 | 393.6 | 119.7 | 351.6146 | 88.9 | 0 | 4.4 | 0.58536 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 393.6
2019-02-28 | 18:00 | 394.6 | 119.7 | 353.67 | 88.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 394.6
2019-02-28 | 19:00 | 379 | 119.7 | 346.62 | 80.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 379
2019-02-28 | 20:00 | 368.1 | 119.7 | 334.41 | 81.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 368.1
2019-02-28 | 21:00 | 353.8 | 119.7 | 322.08 | 79.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 353.8
2019-02-28 | 22:00 | 345.9 | 119.7 | 322.35 | 69.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 345.9
2019-02-28 | 23:00 | 344 | 119.7 | 322.34 | 68.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 344
2019-03-01 | 0:00 | 336 | 119.7 | 308.3 | 76.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 336
2019-03-01 | 1:00 | 347.1 | 119.7 | 314.89 | 81.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 347.1
2019-03-01 | 2:00 | 367.4 | 119.7 | 317.95 | 91.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.16 | -174 | 367.4
2019-03-01 | 3:00 | 380.5 | 119.7 | 317.86 | 106.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.89 | -174 | 380.5
2019-03-01 | 4:00 | 381.1 | 119.7 | 317.36 | 108.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.07 | -174 | 381.1
2019-03-01 | 5:00 | 375.3 | 119.7 | 320.55 | 104.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 | 375.3
2019-03-01 | 6:00 | 375.7 | 119.7 | 318.6022 | 106.81 | 0 | 4.4 | 0.18777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 | 375.7
2019-03-01 | 7:00 | 368.4 | 119.7 | 318.9985 | 89.63 | 0 | 4.4 | 9.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 | 368.4
2019-03-01 | 8:00 | 383.6 | 119.7 | 315.9736 | 93.03 | 0 | 4.4 | 24.3964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 383.6
2019-03-01 | 9:00 | 388.6 | 119.7 | 298.6646 | 92.96 | 0 | 4.4 | 46.6754 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 388.6
2019-03-01 | 10:00 | 381.8 | 119.7 | 294.1261 | 77.22 | 0 | 4.4 | 59.8539 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 381.8
2019-03-01 | 11:00 | 377.5 | 119.7 | 277.1376 | 85.14 | 0 | 4.4 | 64.3224 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 377.5
2019-03-01 | 12:00 | 348.9 | 119.7 | 252.478 | 83.08 | 0 | 4.4 | 61.242 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 348.9
2019-03-01 | 13:00 | 368.1 | 119.7 | 284.3812 | 83.96 | 0 | 4.4 | 42.5588 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 368.1
2019-03-01 | 14:00 | 373.1 | 119.7 | 294.4513 | 83.98 | 0 | 4.4 | 37.2687 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 373.1
2019-03-01 | 15:00 | 374.1 | 119.7 | 298.8829 | 92.16 | 0 | 4.4 | 25.9571 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 374.1
2019-03-01 | 16:00 | 377.3 | 119.7 | 305.49 | 102.5 | 0 | 4.4 | 13.31 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 377.3
2019-03-01 | 17:00 | 375.7 | 119.7 | 307.4634 | 109.29 | 0 | 4.4 | 1.1466 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 375.7
2019-03-01 | 18:00 | 381.2 | 119.7 | 311.45 | 112.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 381.2
2019-03-01 | 19:00 | 371.3 | 119.7 | 307.32 | 106.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 371.3
2019-03-01 | 20:00 | 363.8 | 119.7 | 306.88 | 102.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 363.8
2019-03-01 | 21:00 | 354.9 | 119.7 | 300.56 | 102.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 354.9
2019-03-01 | 22:00 | 351.1 | 119.7 | 307.84 | 91.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 351.1
2019-03-01 | 23:00 | 352 | 119.7 | 308.31 | 90.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -174 | 352
2019-03-02 | 0:00 | 347.6 | 119.7 | 308.4 | 83.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.84 | -174 | 347.6
2019-03-02 | 1:00 | 357.1 | 119.7 | 306.51 | 93.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 2.84 | -174 | 357.1
2019-03-02 | 2:00 | 374.7 | 119.7 | 314.51 | 103.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.84 | -174 | 374.7
2019-03-02 | 3:00 | 383 | 119.7 | 319.67 | 108.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.84 | -174 | 383
2019-03-02 | 4:00 | 379.5 | 119.7 | 316.54 | 108.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.84 | -174 | 379.5
2019-03-02 | 5:00 | 361.8 | 119.7 | 302.9 | 104.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.84 | -174 | 361.8
2019-03-02 | 6:00 | 352.3 | 119.7 | 300.9021 | 97.99 | 0 | 4.4 | 0.26787 | 0 | 0.2 | 0 | 2.84 | -174 | 352.3
2019-03-02 | 7:00 | 341.6 | 119.7 | 277.5547 | 97.21 | 0 | 4.4 | 13.3953 | 0 | 0.5 | 0 | 2.84 | -174 | 341.6
2019-03-02 | 8:00 | 336.8 | 119.7 | 217.8365 | 91.19 | 0 | 4.4 | 35.7335 | 0 | 0.1 | 0 | 2.84 | -135 | 336.8
2019-03-02 | 9:00 | 336.6 | 119.7 | 195.425 | 91.22 | 0 | 4.4 | 60.555 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -135 | 336.6
2019-03-02 | 10:00 | 325.2 | 119.7 | 182.0403 | 75.67 | 0 | 4.4 | 77.8897 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -135 | 325.2
2019-03-02 | 11:00 | 317.4 | 119.7 | 156.7131 | 82.97 | 0 | 4.4 | 85.9169 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -135 | 317.4
2019-03-02 | 12:00 | 301.8 | 119.7 | 146.2502 | 80.63 | 0 | 4.4 | 90.1198 | 0 | 7.7 | 0 | -12 | -135 | 301.8
2019-03-02 | 13:00 | 301 | 119.7 | 146.8445 | 83.79 | 0 | 4.4 | 82.8655 | 0 | 10.4 | 0 | -12 | -135 | 301
2019-03-02 | 14:00 | 297.5 | 119.7 | 153.1797 | 83.81 | 0 | 4.4 | 71.2103 | 0 | 12.2 | 0 | -12 | -135 | 297.5
2019-03-02 | 15:00 | 295.9 | 119.7 | 162.7645 | 83.84 | 0 | 4.4 | 51.2955 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -135 | 295.9
2019-03-02 | 16:00 | 303.1 | 119.7 | 182.2077 | 98.47 | 0 | 4.4 | 24.5223 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -135 | 303.1
2019-03-02 | 17:00 | 315.5 | 119.7 | 216.6045 | 101.58 | 0 | 4.4 | 1.8055 | 0 | 5 | 0 | 1.41 | -135 | 315.5
2019-03-02 | 18:00 | 332.1 | 119.7 | 228.96 | 107.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2.84 | -135 | 332.1
2019-03-02 | 19:00 | 329.4 | 119.7 | 227.81 | 101.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.84 | -135 | 329.4
2019-03-02 | 20:00 | 325.3 | 119.7 | 225.59 | 101.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2.84 | -135 | 325.3
2019-03-02 | 21:00 | 316 | 119.7 | 217.47 | 101.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 2.84 | -135 | 316
2019-03-02 | 22:00 | 313.9 | 119.7 | 261.21 | 94.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2.84 | -174 | 313.9
2019-03-02 | 23:00 | 314.1 | 119.7 | 259.68 | 94.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2.84 | -174 | 314.1
2019-03-03 | 0:00 | 309.6 | 119.7 | 259.57 | 88.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 309.6
2019-03-03 | 1:00 | 320.5 | 119.7 | 256.21 | 93.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 7.48 | -174 | 320.5
2019-03-03 | 2:00 | 341.7 | 119.7 | 270.72 | 98.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 7.65 | -174 | 341.7
2019-03-03 | 3:00 | 352 | 119.7 | 272.71 | 103.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 7.65 | -174 | 352
2019-03-03 | 4:00 | 349.3 | 119.7 | 273.39 | 103.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 7.65 | -174 | 349.3
2019-03-03 | 5:00 | 330.2 | 119.7 | 256.09 | 101.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.5 | -174 | 330.2
2019-03-03 | 6:00 | 310.2 | 119.7 | 248.3721 | 93.33 | 0 | 4.4 | 0.097945 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 310.2
2019-03-03 | 7:00 | 296.9 | 119.7 | 226.594 | 93.36 | 0 | 4.4 | 8.246 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 296.9
2019-03-03 | 8:00 | 292.4 | 119.7 | 175.4793 | 93.54 | 0 | 4.4 | 20.7807 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -135 | 292.4
2019-03-03 | 9:00 | 296.4 | 119.7 | 165.0509 | 85.18 | 0 | 4.4 | 42.1691 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -135 | 296.4
2019-03-03 | 10:00 | 284.9 | 119.7 | 156.7142 | 81.17 | 0 | 4.4 | 60.2158 | 0 | 9.7 | 0 | -12 | -135 | 284.9
2019-03-03 | 11:00 | 283 | 119.7 | 153.0204 | 83.48 | 0 | 4.4 | 52.7996 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -135 | 283
2019-03-03 | 12:00 | 276.5 | 119.7 | 153.2484 | 85.23 | 0 | 4.4 | 59.4216 | 0 | 1.5 | 0 | -12 | -135 | 276.5
2019-03-03 | 13:00 | 273.2 | 119.7 | 153.0318 | 85.49 | 0 | 4.4 | 45.1782 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -135 | 273.2
2019-03-03 | 14:00 | 269.7 | 119.7 | 158.5999 | 86.06 | 0 | 4.4 | 35.6401 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -135 | 269.7
2019-03-03 | 15:00 | 274.2 | 119.7 | 165.1404 | 96.2 | 0 | 4.4 | 23.5596 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -135 | 274.2
2019-03-03 | 16:00 | 284.5 | 119.7 | 177.4677 | 103.79 | 0 | 4.4 | 9.5423 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -135 | 284.5
2019-03-03 | 17:00 | 305.6 | 119.7 | 201.7192 | 104.78 | 0 | 4.4 | 0.40075 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -135 | 305.6
2019-03-03 | 18:00 | 317.6 | 119.7 | 207.15 | 108.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -135 | 317.6
2019-03-03 | 19:00 | 315 | 119.7 | 202.82 | 108.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -135 | 315
2019-03-03 | 20:00 | 311.4 | 119.7 | 201.74 | 105.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -135 | 311.4
2019-03-03 | 21:00 | 297.9 | 119.7 | 185.38 | 104.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -135 | 297.9
2019-03-03 | 22:00 | 297.1 | 119.7 | 232.41 | 94.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -174 | 297.1
2019-03-03 | 23:00 | 300.2 | 119.7 | 234.07 | 94.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -174 | 300.2
2019-03-04 | 0:00 | 296.2 | 119.7 | 269.53 | 53.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -174 | 296.2
2019-03-04 | 1:00 | 309.7 | 119.7 | 285.75 | 53.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -174 | 309.7
2019-03-04 | 2:00 | 331.5 | 119.7 | 308.12 | 53.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -174 | 331.5
2019-03-04 | 3:00 | 346.6 | 119.7 | 323.38 | 66.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 346.6
2019-03-04 | 4:00 | 353.2 | 119.7 | 323.37 | 70.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 353.2
2019-03-04 | 5:00 | 349 | 119.7 | 323.48 | 65.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -174 | 349
2019-03-04 | 6:00 | 346.9 | 119.7 | 323.46 | 64.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 346.9
2019-03-04 | 7:00 | 353.4 | 119.7 | 323.399 | 71.72 | 0 | 4.4 | 0.98098 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 353.4
2019-03-04 | 8:00 | 383.9 | 119.7 | 335.6105 | 86.95 | 0 | 4.4 | 3.4395 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 383.9
2019-03-04 | 9:00 | 405.9 | 119.7 | 347.5709 | 94.8 | 0 | 4.4 | 8.2291 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 405.9
2019-03-04 | 10:00 | 405.3 | 119.7 | 337.703 | 94.68 | 0 | 4.4 | 14.217 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 405.3
2019-03-04 | 11:00 | 404.1 | 119.7 | 337.5911 | 93.67 | 0 | 4.4 | 13.5389 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -174 | 404.1
2019-03-04 | 12:00 | 380.3 | 119.7 | 322.3309 | 83.88 | 0 | 4.4 | 13.1891 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 380.3
2019-03-04 | 13:00 | 400.6 | 119.7 | 337.5299 | 83.69 | 0 | 4.4 | 7.5801 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -174 | 400.6
2019-03-04 | 14:00 | 403.7 | 119.7 | 338.9661 | 85.65 | 0 | 4.4 | 7.6839 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -174 | 403.7
2019-03-04 | 15:00 | 401.7 | 119.7 | 339.0218 | 89.47 | 0 | 4.4 | 5.6082 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -174 | 401.7
2019-03-04 | 16:00 | 407.1 | 119.7 | 344.2133 | 93.67 | 0 | 4.4 | 3.0167 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 407.1
2019-03-04 | 17:00 | 403.5 | 119.7 | 347.4694 | 93.72 | 0 | 4.4 | 0.11064 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 403.5
2019-03-04 | 18:00 | 403.6 | 119.7 | 346.66 | 93.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -174 | 403.6
2019-03-04 | 19:00 | 388 | 119.7 | 338.86 | 91.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 388
2019-03-04 | 20:00 | 376 | 119.7 | 338.43 | 83.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 376
2019-03-04 | 21:00 | 357.6 | 119.7 | 322.35 | 82.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 357.6
2019-03-04 | 22:00 | 352.3 | 119.7 | 323.37 | 76.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 352.3
2019-03-04 | 23:00 | 348.8 | 119.7 | 323.46 | 70.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 348.8
2019-03-05 | 0:00 | 339.6 | 119.7 | 332.37 | 51.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 339.6
2019-03-05 | 1:00 | 354.9 | 119.7 | 347.89 | 51.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 354.9
2019-03-05 | 2:00 | 376 | 119.7 | 360.56 | 61.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 376
2019-03-05 | 3:00 | 389.4 | 119.7 | 366.43 | 70.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -174 | 389.4
2019-03-05 | 4:00 | 392.2 | 119.7 | 370.1 | 71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 392.2
2019-03-05 | 5:00 | 384.3 | 119.7 | 363.24 | 69.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -174 | 384.3
2019-03-05 | 6:00 | 383.1 | 119.7 | 363.1394 | 68.62 | 0 | 4.4 | 0.44063 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 383.1
2019-03-05 | 7:00 | 375.3 | 119.7 | 356.2188 | 55.97 | 0 | 4.4 | 12.8112 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 375.3
2019-03-05 | 8:00 | 388 | 119.7 | 348.5868 | 54.33 | 0 | 4.4 | 34.8832 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 388
2019-03-05 | 9:00 | 395.8 | 119.7 | 333.9297 | 51.83 | 0 | 4.4 | 59.8403 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 395.8
2019-03-05 | 10:00 | 387.3 | 119.7 | 308.9719 | 54.05 | 0 | 4.4 | 73.9781 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 387.3
2019-03-05 | 11:00 | 379 | 119.7 | 280.7414 | 62.08 | 0 | 4.4 | 84.5786 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 379
2019-03-05 | 12:00 | 349.8 | 119.7 | 245.353 | 62.11 | 0 | 4.4 | 90.437 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 349.8
2019-03-05 | 13:00 | 364.5 | 119.7 | 265.1394 | 62.91 | 0 | 4.4 | 83.8506 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 364.5
2019-03-05 | 14:00 | 360.5 | 119.7 | 273.9171 | 62.65 | 0 | 4.4 | 70.9329 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 360.5
2019-03-05 | 15:00 | 356.2 | 119.7 | 293.3487 | 62.21 | 0 | 4.4 | 49.2413 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 356.2
2019-03-05 | 16:00 | 362.7 | 119.7 | 327.9431 | 62.24 | 0 | 4.4 | 22.2169 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 362.7
2019-03-05 | 17:00 | 367.8 | 119.7 | 347.4738 | 68.14 | 0 | 4.4 | 1.5862 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 367.8
2019-03-05 | 18:00 | 377.5 | 119.7 | 353.7 | 72.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 377.5
2019-03-05 | 19:00 | 367.9 | 119.7 | 347.54 | 65.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 367.9
2019-03-05 | 20:00 | 360.4 | 119.7 | 342.77 | 62.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 360.4
2019-03-05 | 21:00 | 347.3 | 119.7 | 332.33 | 62.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 347.3
2019-03-05 | 22:00 | 340.8 | 119.7 | 325.58 | 61.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 340.8
2019-03-05 | 23:00 | 341.3 | 119.7 | 323.64 | 63.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 341.3
2019-03-06 | 0:00 | 332.8 | 119.7 | 311.99 | 64.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 332.8
2019-03-06 | 1:00 | 346.1 | 119.7 | 323.31 | 64.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 346.1
2019-03-06 | 2:00 | 367.3 | 119.7 | 335.17 | 65.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 7.73 | -174 | 367.3
2019-03-06 | 3:00 | 381.4 | 119.7 | 337.47 | 88.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 381.4
2019-03-06 | 4:00 | 382.9 | 119.7 | 330.69 | 88.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 7.25 | -174 | 382.9
2019-03-06 | 5:00 | 372.2 | 119.7 | 333.65 | 84.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 372.2
2019-03-06 | 6:00 | 369.3 | 119.7 | 335.8365 | 78.97 | 0 | 4.4 | 0.49354 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -174 | 369.3
2019-03-06 | 7:00 | 364.2 | 119.7 | 333.4301 | 68.46 | 0 | 4.4 | 8.9099 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 364.2
2019-03-06 | 8:00 | 386.2 | 119.7 | 332.7776 | 81.35 | 0 | 4.4 | 18.9724 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 386.2
2019-03-06 | 9:00 | 397.9 | 119.7 | 329.9387 | 84.49 | 0 | 4.4 | 29.8713 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 397.9
2019-03-06 | 10:00 | 389.9 | 119.7 | 317.204 | 76.2 | 0 | 4.4 | 38.396 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 389.9
2019-03-06 | 11:00 | 383.7 | 119.7 | 296.3632 | 84.22 | 0 | 4.4 | 40.3168 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 383.7
2019-03-06 | 12:00 | 356.4 | 119.7 | 260.016 | 76.98 | 0 | 4.4 | 39.404 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -174 | 356.4
2019-03-06 | 13:00 | 372.6 | 119.7 | 266.614 | 85.52 | 0 | 4.4 | 38.066 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -174 | 372.6
2019-03-06 | 14:00 | 369.5 | 119.7 | 275.2465 | 84.31 | 0 | 4.4 | 32.6435 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -174 | 369.5
2019-03-06 | 15:00 | 370.7 | 119.7 | 307.2513 | 84.33 | 0 | 4.4 | 14.6187 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -174 | 370.7
2019-03-06 | 16:00 | 373.8 | 119.7 | 325.041 | 87.77 | 0 | 4.4 | 5.889 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 373.8
2019-03-06 | 17:00 | 372.1 | 119.7 | 324.6095 | 93.54 | 0 | 4.4 | 0.050536 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 372.1
2019-03-06 | 18:00 | 374.6 | 119.7 | 327.57 | 94.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 374.6
2019-03-06 | 19:00 | 362.8 | 119.7 | 323.84 | 84.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 362.8
2019-03-06 | 20:00 | 353.7 | 119.7 | 314.32 | 84.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -174 | 353.7
2019-03-06 | 21:00 | 338.5 | 119.7 | 299.82 | 86.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 338.5
2019-03-06 | 22:00 | 331.6 | 119.7 | 306.5 | 74.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 331.6
2019-03-06 | 23:00 | 330.7 | 119.7 | 305.68 | 74.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 330.7
2019-03-07 | 0:00 | 322 | 119.7 | 311.19 | 59.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 322
2019-03-07 | 1:00 | 333.2 | 119.7 | 314.2 | 66.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 333.2
2019-03-07 | 2:00 | 354.8 | 119.7 | 314.19 | 83.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 354.8
2019-03-07 | 3:00 | 370.9 | 119.7 | 314.2 | 101.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -174 | 370.9
2019-03-07 | 4:00 | 372.6 | 119.7 | 314.3 | 101.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 372.6
2019-03-07 | 5:00 | 365.4 | 119.7 | 314.21 | 95.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -174 | 365.4
2019-03-07 | 6:00 | 356 | 119.7 | 314.09 | 88.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 356
2019-03-07 | 7:00 | 355.8 | 119.7 | 314.1665 | 88.31 | 0 | 4.4 | 0.92347 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 355.8
2019-03-07 | 8:00 | 388 | 119.7 | 306.5997 | 119.02 | 0 | 4.4 | 3.7003 | 0 | 0.9 | 0 | 7.68 | -174 | 388
2019-03-07 | 9:00 | 405.7 | 119.7 | 312.2529 | 132.13 | 0 | 4.4 | 10.2171 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 405.7
2019-03-07 | 10:00 | 402.8 | 119.7 | 312.2107 | 121.23 | 0 | 4.4 | 17.9593 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 402.8
2019-03-07 | 11:00 | 401.6 | 119.7 | 312.1713 | 116.12 | 0 | 4.4 | 18.1087 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 401.6
2019-03-07 | 12:00 | 380.9 | 119.7 | 313.3096 | 90.88 | 0 | 4.4 | 9.2104 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -174 | 380.9
2019-03-07 | 13:00 | 402.2 | 119.7 | 312.2336 | 115.17 | 0 | 4.4 | 4.1964 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -174 | 402.2
2019-03-07 | 14:00 | 405.3 | 119.7 | 312.2149 | 113.42 | 0 | 4.4 | 7.1651 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -174 | 405.3
2019-03-07 | 15:00 | 403 | 119.7 | 312.1529 | 104.81 | 0 | 4.4 | 7.9371 | 0 | 28 | 0 | 0 | -174 | 403
2019-03-07 | 16:00 | 405.1 | 119.7 | 312.1907 | 110.94 | 0 | 4.4 | 5.0693 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -174 | 405.1
2019-03-07 | 17:00 | 401.5 | 119.7 | 312.0967 | 116.03 | 0 | 4.4 | 0.37325 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -174 | 401.5
2019-03-07 | 18:00 | 402.9 | 119.7 | 312.17 | 119.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -174 | 402.9
2019-03-07 | 19:00 | 390.4 | 119.7 | 312.06 | 108.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -174 | 390.4
2019-03-07 | 20:00 | 379.4 | 119.7 | 313.35 | 95.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -174 | 379.4
2019-03-07 | 21:00 | 363.1 | 119.7 | 312.85 | 81.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -174 | 363.1
2019-03-07 | 22:00 | 358.2 | 119.7 | 314.11 | 77.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 358.2
2019-03-07 | 23:00 | 358.8 | 119.7 | 309.05 | 71.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 7.74 | -174 | 358.8
2019-03-08 | 0:00 | 354.4 | 119.7 | 311.72 | 71.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -174 | 354.4
2019-03-08 | 1:00 | 365.6 | 119.7 | 311.84 | 85.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -174 | 365.6
2019-03-08 | 2:00 | 387.2 | 119.7 | 306.51 | 100.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 5.3 | -174 | 387.2
2019-03-08 | 3:00 | 396.6 | 119.7 | 306.42 | 114.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 5.3 | -174 | 396.6
2019-03-08 | 4:00 | 393 | 119.7 | 311.81 | 112.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -174 | 393
2019-03-08 | 5:00 | 386.4 | 119.7 | 311.82 | 115.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -174 | 386.4
2019-03-08 | 6:00 | 390.9 | 119.7 | 311.7382 | 116.28 | 0 | 4.4 | 0.28181 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -174 | 390.9
2019-03-08 | 7:00 | 387.5 | 119.7 | 311.7075 | 100.78 | 0 | 4.4 | 11.6125 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 387.5
2019-03-08 | 8:00 | 403.1 | 119.7 | 306.458 | 94.57 | 0 | 4.4 | 33.692 | 0 | 13 | 0 | 5.28 | -174 | 403.1
2019-03-08 | 9:00 | 414.3 | 119.7 | 311.2205 | 91.54 | 0 | 4.4 | 49.0395 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -174 | 414.3
2019-03-08 | 10:00 | 402.4 | 119.7 | 305.881 | 81.6 | 0 | 4.4 | 56.919 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 402.4
2019-03-08 | 11:00 | 398.4 | 119.7 | 288.2455 | 83.35 | 0 | 4.4 | 72.1045 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 398.4
2019-03-08 | 12:00 | 370.4 | 119.7 | 256.2539 | 83.38 | 0 | 4.4 | 78.1661 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 370.4
2019-03-08 | 13:00 | 382.4 | 119.7 | 288.8222 | 82.17 | 0 | 4.4 | 59.3078 | 0 | 2 | 0 | 0 | -174 | 382.4
2019-03-08 | 14:00 | 384.2 | 119.7 | 301.0725 | 82.66 | 0 | 4.4 | 46.1675 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 384.2
2019-03-08 | 15:00 | 381.3 | 119.7 | 306.31 | 85 | 0 | 4.4 | 35.69 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 381.3
2019-03-08 | 16:00 | 380.9 | 119.7 | 306.4196 | 99.08 | 0 | 4.4 | 23.8004 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -174 | 380.9
2019-03-08 | 17:00 | 379.2 | 119.7 | 309.7954 | 115.62 | 0 | 4.4 | 3.1846 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 379.2
2019-03-08 | 18:00 | 390.3 | 119.7 | 309.93 | 129.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 390.3
2019-03-08 | 19:00 | 382 | 119.7 | 309.76 | 121.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 382
2019-03-08 | 20:00 | 376.5 | 119.7 | 309.86 | 115.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -174 | 376.5
2019-03-08 | 21:00 | 366.2 | 119.7 | 309.77 | 105.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 366.2
2019-03-08 | 22:00 | 362.6 | 119.7 | 311.72 | 99.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -174 | 362.6
2019-03-08 | 23:00 | 368.8 | 119.7 | 311.7 | 105.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -174 | 368.8
2019-03-09 | 0:00 | 361.3 | 119.7 | 301.57 | 103.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.57 | -174 | 361.3
2019-03-09 | 1:00 | 371.1 | 119.7 | 295.85 | 118.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 2.57 | -174 | 371.1
2019-03-09 | 2:00 | 388.7 | 119.7 | 307.3 | 123.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.57 | -174 | 388.7
2019-03-09 | 3:00 | 392.4 | 119.7 | 309.56 | 123.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 2.57 | -174 | 392.4
2019-03-09 | 4:00 | 385.9 | 119.7 | 301.84 | 123.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2.57 | -174 | 385.9
2019-03-09 | 5:00 | 369.7 | 119.7 | 291.27 | 119.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 2.57 | -174 | 369.7
2019-03-09 | 6:00 | 357.7 | 119.7 | 277.7612 | 118.15 | 0 | 4.4 | 1.1188 | 0 | 8 | 0 | 2.57 | -174 | 357.7
2019-03-09 | 7:00 | 343.4 | 119.7 | 250.3132 | 112.88 | 0 | 4.4 | 19.9368 | 0 | 7.6 | 0 | 2.57 | -174 | 343.4
2019-03-09 | 8:00 | 341.2 | 119.7 | 210.7033 | 92.38 | 0 | 4.4 | 44.0467 | 0 | 2.4 | 0 | 2.57 | -135 | 341.2
2019-03-09 | 9:00 | 337.8 | 119.7 | 183.3614 | 89.39 | 0 | 4.4 | 69.2786 | 0 | 4.1 | 0 | 2.57 | -135 | 337.8
2019-03-09 | 10:00 | 326.9 | 119.7 | 156.2136 | 86.87 | 0 | 4.4 | 87.3164 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -135 | 326.9
2019-03-09 | 11:00 | 317.3 | 119.7 | 141.9765 | 81.17 | 0 | 4.4 | 95.6535 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -135 | 317.3
2019-03-09 | 12:00 | 303.4 | 119.7 | 122.4135 | 81.2 | 0 | 4.4 | 98.8865 | 0 | 23.8 | 0 | -12 | -135 | 303.4
2019-03-09 | 13:00 | 298.7 | 119.7 | 116.485 | 81.25 | 0 | 4.4 | 89.865 | 0 | 34 | 0 | -12 | -135 | 298.7
2019-03-09 | 14:00 | 291 | 119.7 | 110.6549 | 83.74 | 0 | 4.4 | 77.7051 | 0 | 41.8 | 0 | -12 | -135 | 291
2019-03-09 | 15:00 | 289.1 | 119.7 | 120.1852 | 81.31 | 0 | 4.4 | 54.2048 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -135 | 289.1
2019-03-09 | 16:00 | 291 | 119.7 | 152.4035 | 83.35 | 0 | 4.4 | 26.6465 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -135 | 291
2019-03-09 | 17:00 | 299.1 | 119.7 | 181.0129 | 99.72 | 0 | 4.4 | 3.1071 | 0 | 24.9 | 0 | 1.26 | -135 | 299.1
2019-03-09 | 18:00 | 316.2 | 119.7 | 202.46 | 99.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 2.57 | -135 | 316.2
2019-03-09 | 19:00 | 314.1 | 119.7 | 203.38 | 102.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 2.57 | -135 | 314.1
2019-03-09 | 20:00 | 308.1 | 119.7 | 190.28 | 99.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 2.57 | -135 | 308.1
2019-03-09 | 21:00 | 298.1 | 119.7 | 181.16 | 100 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 2.14 | -135 | 298.1
2019-03-09 | 22:00 | 295.9 | 119.7 | 232.79 | 91.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 2.57 | -174 | 295.9
2019-03-09 | 23:00 | 296.1 | 119.7 | 236.47 | 91.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 2.57 | -174 | 296.1
2019-03-10 | 0:00 | 287.6 | 119.7 | 224.97 | 99.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -174 | 287.6
2019-03-10 | 1:00 | 298.5 | 119.7 | 224.97 | 108.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 298.5
2019-03-10 | 2:00 | 320.9 | 119.7 | 242.14 | 118.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 1.31 | -174 | 320.9
2019-03-10 | 3:00 | 335.3 | 119.7 | 243.16 | 118.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 7.76 | -174 | 335.3
2019-03-10 | 4:00 | 335.8 | 119.7 | 246.32 | 118.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 7.76 | -174 | 335.8
2019-03-10 | 5:00 | 319.1 | 119.7 | 236.15 | 121.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -174 | 319.1
2019-03-10 | 6:00 | 298.1 | 119.7 | 224.9127 | 111.32 | 0 | 4.4 | 0.76731 | 0 | 11 | 0 | 0 | -174 | 298.1
2019-03-10 | 7:00 | 279.4 | 119.7 | 216.7187 | 90.22 | 0 | 4.4 | 14.3613 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 279.4
2019-03-10 | 8:00 | 277 | 119.7 | 173.5164 | 81.02 | 0 | 4.4 | 31.7636 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -135 | 277
2019-03-10 | 9:00 | 279.4 | 119.7 | 167.8104 | 82.91 | 0 | 4.4 | 39.1796 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -135 | 279.4
2019-03-10 | 10:00 | 275.2 | 119.7 | 160.1745 | 79.14 | 0 | 4.4 | 46.5855 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -135 | 275.2
2019-03-10 | 11:00 | 270.8 | 119.7 | 149.5872 | 83.28 | 0 | 4.4 | 48.6328 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -135 | 270.8
2019-03-10 | 12:00 | 269.1 | 119.7 | 156.3588 | 83.77 | 0 | 4.4 | 39.6712 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -135 | 269.1
2019-03-10 | 13:00 | 265.5 | 119.7 | 162.749 | 84.12 | 0 | 4.4 | 29.431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -135 | 265.5
2019-03-10 | 14:00 | 264.5 | 119.7 | 167.7969 | 87.72 | 0 | 4.4 | 18.4831 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -135 | 264.5
2019-03-10 | 15:00 | 266.2 | 119.7 | 167.9182 | 97.42 | 0 | 4.4 | 7.3618 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -135 | 266.2
2019-03-10 | 16:00 | 276.4 | 119.7 | 171.846 | 101.92 | 0 | 4.4 | 2.034 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -135 | 276.4
2019-03-10 | 17:00 | 296.5 | 119.7 | 183.2884 | 106.51 | 0 | 4.4 | 0.0015878 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -135 | 296.5
2019-03-10 | 18:00 | 305.7 | 119.7 | 183.79 | 119.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -135 | 305.7
2019-03-10 | 19:00 | 303 | 119.7 | 183.88 | 119.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 303
2019-03-10 | 20:00 | 295.6 | 119.7 | 183.79 | 113.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -135 | 295.6
2019-03-10 | 21:00 | 285.6 | 119.7 | 173.08 | 102.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -135 | 285.6
2019-03-10 | 22:00 | 282.2 | 119.7 | 219.53 | 91.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -174 | 282.2
2019-03-10 | 23:00 | 282.3 | 119.7 | 220.81 | 91.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -174 | 282.3
2019-03-11 | 0:00 | 279 | 119.7 | 258.97 | 59.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -174 | 279
2019-03-11 | 1:00 | 291.3 | 119.7 | 279.9 | 59.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 291.3
2019-03-11 | 2:00 | 316.5 | 119.7 | 298.67 | 59.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -174 | 316.5
2019-03-11 | 3:00 | 332.9 | 119.7 | 302.8 | 77.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -174 | 332.9
2019-03-11 | 4:00 | 339.5 | 119.7 | 303.33 | 82.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 339.5
2019-03-11 | 5:00 | 330.8 | 119.7 | 300.49 | 76.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 330.8
2019-03-11 | 6:00 | 329 | 119.7 | 301.05 | 75.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -174 | 329
2019-03-11 | 7:00 | 335.2 | 119.7 | 301.1922 | 83.12 | 0 | 4.4 | 0.38781 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 335.2
2019-03-11 | 8:00 | 369.1 | 119.7 | 312.2427 | 102.9 | 0 | 4.4 | 3.4573 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 369.1
2019-03-11 | 9:00 | 392 | 119.7 | 326.4031 | 100.46 | 0 | 4.4 | 13.2369 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -174 | 392
2019-03-11 | 10:00 | 390 | 119.7 | 300.7739 | 98.52 | 0 | 4.4 | 15.9061 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -174 | 390
2019-03-11 | 11:00 | 390.9 | 119.7 | 299.7511 | 84.74 | 0 | 4.4 | 11.5089 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -174 | 390.9
2019-03-11 | 12:00 | 368.5 | 119.7 | 288.0217 | 72.31 | 0 | 4.4 | 10.8683 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 368.5
2019-03-11 | 13:00 | 388.1 | 119.7 | 300.3017 | 82.26 | 0 | 4.4 | 8.2383 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 388.1
2019-03-11 | 14:00 | 390.2 | 119.7 | 300.245 | 85.68 | 0 | 4.4 | 7.675 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -174 | 390.2
2019-03-11 | 15:00 | 387.6 | 119.7 | 299.8584 | 92.6 | 0 | 4.4 | 3.9416 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -174 | 387.6
2019-03-11 | 16:00 | 389.9 | 119.7 | 307.6516 | 99.38 | 0 | 4.4 | 2.1684 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -174 | 389.9
2019-03-11 | 17:00 | 383.6 | 119.7 | 300.4388 | 96.47 | 0 | 4.4 | 0.19115 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -174 | 383.6
2019-03-11 | 18:00 | 383.7 | 119.7 | 300.41 | 97.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -174 | 383.7
2019-03-11 | 19:00 | 368.6 | 119.7 | 299.85 | 98.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -174 | 368.6
2019-03-11 | 20:00 | 356.7 | 119.7 | 300.42 | 92.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 356.7
2019-03-11 | 21:00 | 342.7 | 119.7 | 300.32 | 88.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -174 | 342.7
2019-03-11 | 22:00 | 336.9 | 119.7 | 300.96 | 84.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 336.9
2019-03-11 | 23:00 | 334.2 | 119.7 | 300.47 | 83.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 334.2
2019-03-12 | 0:00 | 328.4 | 119.7 | 320.39 | 57.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 328.4
2019-03-12 | 1:00 | 339.9 | 119.7 | 329.38 | 57.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 339.9
2019-03-12 | 2:00 | 363 | 119.7 | 345.18 | 62.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 363
2019-03-12 | 3:00 | 374.9 | 119.7 | 341.79 | 76.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -174 | 374.9
2019-03-12 | 4:00 | 378.4 | 119.7 | 344.46 | 76.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -174 | 378.4
2019-03-12 | 5:00 | 368.7 | 119.7 | 341.73 | 72.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 368.7
2019-03-12 | 6:00 | 366.5 | 119.7 | 345.4571 | 63.54 | 0 | 4.4 | 0.80294 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -174 | 366.5
2019-03-12 | 7:00 | 359.4 | 119.7 | 333.9216 | 57.04 | 0 | 4.4 | 11.8384 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -174 | 359.4
2019-03-12 | 8:00 | 381.3 | 119.7 | 334.9309 | 61.49 | 0 | 4.4 | 27.4791 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -174 | 381.3
2019-03-12 | 9:00 | 400.4 | 119.7 | 340.0947 | 70.06 | 0 | 4.4 | 28.4453 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -174 | 400.4
2019-03-12 | 10:00 | 398.3 | 119.7 | 335.9636 | 79.88 | 0 | 4.4 | 28.0564 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 398.3
2019-03-12 | 11:00 | 395.9 | 119.7 | 329.3649 | 72.64 | 0 | 4.4 | 28.2951 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -174 | 395.9
2019-03-12 | 12:00 | 365.9 | 119.7 | 289.4656 | 68.19 | 0 | 4.4 | 30.3444 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -174 | 365.9
2019-03-12 | 13:00 | 383.6 | 119.7 | 306.2036 | 68.69 | 0 | 4.4 | 29.7064 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -174 | 383.6
2019-03-12 | 14:00 | 387.7 | 119.7 | 326.5332 | 68.27 | 0 | 4.4 | 14.2968 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -174 | 387.7
2019-03-12 | 15:00 | 386 | 119.7 | 330.2739 | 68.31 | 0 | 4.4 | 11.0161 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -174 | 386
2019-03-12 | 16:00 | 388.7 | 119.7 | 328.0005 | 68.34 | 0 | 4.4 | 4.5595 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | -174 | 388.7
2019-03-12 | 17:00 | 388.4 | 119.7 | 332.2749 | 68.85 | 0 | 4.4 | 0.37509 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -174 | 388.4
2019-03-12 | 18:00 | 390.5 | 119.7 | 338.88 | 92.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 390.5
2019-03-12 | 19:00 | 376.1 | 119.7 | 338.79 | 85.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 376.1
2019-03-12 | 20:00 | 364.4 | 119.7 | 337.61 | 69.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 364.4
2019-03-12 | 21:00 | 350.5 | 119.7 | 323.07 | 69.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 350.5
2019-03-12 | 22:00 | 343.8 | 119.7 | 317.13 | 67.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -174 | 343.8
2019-03-12 | 23:00 | 342.6 | 119.7 | 299.9 | 67.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -174 | 342.6
2019-03-13 | 0:00 | 331.7 | 119.7 | 287.88 | 67.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -174 | 331.7
2019-03-13 | 1:00 | 343 | 119.7 | 290.86 | 69.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -174 | 343
2019-03-13 | 2:00 | 366.2 | 119.7 | 307.75 | 74.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -174 | 366.2
2019-03-13 | 3:00 | 380.8 | 119.7 | 312.83 | 81.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -174 | 380.8
2019-03-13 | 4:00 | 380.2 | 119.7 | 307.82 | 77.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -174 | 380.2
2019-03-13 | 5:00 | 376.9 | 119.7 | 303.22 | 76.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 376.9
2019-03-13 | 6:00 | 372.9 | 119.7 | 300.66 | 74.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 372.9
2019-03-13 | 7:00 | 365.8 | 119.7 | 290.9675 | 73.61 | 0 | 4.4 | 3.9225 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 365.8
2019-03-13 | 8:00 | 393.1 | 119.7 | 301.0145 | 79.1 | 0 | 4.4 | 15.6855 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 393.1
2019-03-13 | 9:00 | 416 | 119.7 | 303.8627 | 88.72 | 0 | 4.4 | 26.1173 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 416
2019-03-13 | 10:00 | 410.7 | 119.7 | 296.9907 | 80.03 | 0 | 4.4 | 36.3793 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 410.7
2019-03-13 | 11:00 | 408.2 | 119.7 | 289.5023 | 81.17 | 0 | 4.4 | 43.8277 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -174 | 408.2
2019-03-13 | 12:00 | 388.8 | 119.7 | 278.4301 | 81.74 | 0 | 4.4 | 31.3299 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 388.8
2019-03-13 | 13:00 | 413 | 119.7 | 300.4052 | 89.13 | 0 | 4.4 | 26.1648 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 413
2019-03-13 | 14:00 | 418.6 | 119.7 | 309.5274 | 98.11 | 0 | 4.4 | 13.6626 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 418.6
2019-03-13 | 15:00 | 422 | 119.7 | 317.6594 | 98.68 | 0 | 4.4 | 8.3606 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 422
2019-03-13 | 16:00 | 430.6 | 119.7 | 319.6005 | 100.19 | 0 | 4.4 | 5.7695 | 0 | 47.2 | 0 | 7.74 | -174 | 430.6
2019-03-13 | 17:00 | 426.4 | 119.7 | 321.8952 | 98.23 | 0 | 4.4 | 1.1148 | 0 | 47.2 | 0 | 7.86 | -174 | 426.4
2019-03-13 | 18:00 | 427.8 | 119.7 | 323.86 | 98.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 7.86 | -174 | 427.8
2019-03-13 | 19:00 | 413 | 119.7 | 317.38 | 98.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 413
2019-03-13 | 20:00 | 406.2 | 119.7 | 310.55 | 98.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 406.2
2019-03-13 | 21:00 | 389.7 | 119.7 | 303.15 | 89.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 389.7
2019-03-13 | 22:00 | 383.9 | 119.7 | 313.42 | 81.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -174 | 383.9
2019-03-13 | 23:00 | 382.6 | 119.7 | 313.53 | 83.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -174 | 382.6
2019-03-14 | 0:00 | 374.5 | 119.7 | 320.45 | 73.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -174 | 374.5
2019-03-14 | 1:00 | 382.8 | 119.7 | 332.02 | 72.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 5.08 | -174 | 382.8
2019-03-14 | 2:00 | 401.7 | 119.7 | 332.81 | 88.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 6.8 | -174 | 401.7
2019-03-14 | 3:00 | 410.9 | 119.7 | 332.79 | 98.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 6.3 | -174 | 410.9
2019-03-14 | 4:00 | 406.9 | 119.7 | 335.01 | 99.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -174 | 406.9
2019-03-14 | 5:00 | 395.6 | 119.7 | 335.11 | 90.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -174 | 395.6
2019-03-14 | 6:00 | 395 | 119.7 | 334.5286 | 91.3 | 0 | 4.4 | 0.5714 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -174 | 395
2019-03-14 | 7:00 | 394.1 | 119.7 | 334.9762 | 84.11 | 0 | 4.4 | 9.5138 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -174 | 394.1
2019-03-14 | 8:00 | 415 | 119.7 | 334.6573 | 103.05 | 0 | 4.4 | 17.8927 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -174 | 415
2019-03-14 | 9:00 | 431.4 | 119.7 | 331.0895 | 114.46 | 0 | 4.4 | 28.3505 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -174 | 431.4
2019-03-14 | 10:00 | 425.7 | 119.7 | 331.6005 | 99.44 | 0 | 4.4 | 37.0595 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 425.7
2019-03-14 | 11:00 | 423.3 | 119.7 | 331.5895 | 91.93 | 0 | 4.4 | 40.7805 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -174 | 423.3
2019-03-14 | 12:00 | 393 | 119.7 | 300.4005 | 86.35 | 0 | 4.4 | 47.9495 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -174 | 393
2019-03-14 | 13:00 | 408.6 | 119.7 | 318.0729 | 89.22 | 0 | 4.4 | 41.4071 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 408.6
2019-03-14 | 14:00 | 403 | 119.7 | 318.8767 | 84.71 | 0 | 4.4 | 42.2133 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 403
2019-03-14 | 15:00 | 401.1 | 119.7 | 321.1922 | 92.35 | 0 | 4.4 | 32.8578 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -174 | 401.1
2019-03-14 | 16:00 | 401.5 | 119.7 | 331.5289 | 94.63 | 0 | 4.4 | 20.0411 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 401.5
2019-03-14 | 17:00 | 399.6 | 119.7 | 331.5569 | 112.24 | 0 | 4.4 | 2.2031 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 399.6
2019-03-14 | 18:00 | 408 | 119.7 | 334.94 | 120.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 408
2019-03-14 | 19:00 | 398.3 | 119.7 | 331.05 | 114.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 398.3
2019-03-14 | 20:00 | 391.9 | 119.7 | 331.58 | 106.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 391.9
2019-03-14 | 21:00 | 379.6 | 119.7 | 331.58 | 93.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -174 | 379.6
2019-03-14 | 22:00 | 374.2 | 119.7 | 334.94 | 84.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -174 | 374.2
2019-03-14 | 23:00 | 376.5 | 119.7 | 332.7 | 84.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5.8 | -174 | 376.5
2019-03-15 | 0:00 | 368.5 | 119.7 | 316.65 | 90.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.48 | -174 | 368.5
2019-03-15 | 1:00 | 378.8 | 119.7 | 317.19 | 100.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.48 | -174 | 378.8
2019-03-15 | 2:00 | 395.4 | 119.7 | 322.1 | 111.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.48 | -174 | 395.4
2019-03-15 | 3:00 | 403.1 | 119.7 | 322.56 | 117.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 5.48 | -174 | 403.1
2019-03-15 | 4:00 | 397.9 | 119.7 | 320.77 | 111.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -174 | 397.9
2019-03-15 | 5:00 | 391.5 | 119.7 | 320.98 | 113.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 391.5
2019-03-15 | 6:00 | 393 | 119.7 | 320.8411 | 113.05 | 0 | 4.4 | 1.5089 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 393
2019-03-15 | 7:00 | 386 | 119.7 | 318.4538 | 91.29 | 0 | 4.4 | 19.3562 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 386
2019-03-15 | 8:00 | 395.2 | 119.7 | 318.5372 | 82.73 | 0 | 4.4 | 41.0328 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 395.2
2019-03-15 | 9:00 | 402.2 | 119.7 | 310.4248 | 74.4 | 0 | 4.4 | 62.5752 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -174 | 402.2
2019-03-15 | 10:00 | 392.1 | 119.7 | 278.4325 | 74.77 | 0 | 4.4 | 77.9975 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -174 | 392.1
2019-03-15 | 11:00 | 386.1 | 119.7 | 243.1238 | 84.6 | 0 | 4.4 | 86.4762 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 386.1
2019-03-15 | 12:00 | 360.7 | 119.7 | 223.5316 | 82.65 | 0 | 4.4 | 79.8184 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -174 | 360.7
2019-03-15 | 13:00 | 378.8 | 119.7 | 262.7085 | 83.99 | 0 | 4.4 | 53.5015 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -174 | 378.8
2019-03-15 | 14:00 | 379.3 | 119.7 | 278.6366 | 83.52 | 0 | 4.4 | 32.9434 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -174 | 379.3
2019-03-15 | 15:00 | 378.5 | 119.7 | 283.9795 | 83.57 | 0 | 4.4 | 19.2505 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -174 | 378.5
2019-03-15 | 16:00 | 385.2 | 119.7 | 301.7415 | 78.93 | 0 | 4.4 | 7.2285 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -174 | 385.2
2019-03-15 | 17:00 | 385.2 | 119.7 | 310.2061 | 78.47 | 0 | 4.4 | 0.32392 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | -174 | 385.2
2019-03-15 | 18:00 | 387.2 | 119.7 | 318.91 | 100.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 2.63 | -174 | 387.2
2019-03-15 | 19:00 | 375.8 | 119.7 | 321.01 | 96.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 375.8
2019-03-15 | 20:00 | 364.1 | 119.7 | 321.56 | 86.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 364.1
2019-03-15 | 21:00 | 353.2 | 119.7 | 321.02 | 78.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -174 | 353.2
2019-03-15 | 22:00 | 349.9 | 119.7 | 311.47 | 78.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 349.9
2019-03-15 | 23:00 | 356.4 | 119.7 | 318.53 | 77.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 356.4
2019-03-16 | 0:00 | 347.2 | 119.7 | 292.16 | 95.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.75 | -174 | 347.2
2019-03-16 | 1:00 | 355.9 | 119.7 | 291.29 | 108.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.75 | -174 | 355.9
2019-03-16 | 2:00 | 374.1 | 119.7 | 301.65 | 114.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 4.75 | -174 | 374.1
2019-03-16 | 3:00 | 382.3 | 119.7 | 304.99 | 119.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4.75 | -174 | 382.3
2019-03-16 | 4:00 | 374.9 | 119.7 | 299.34 | 119.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.75 | -174 | 374.9
2019-03-16 | 5:00 | 357.2 | 119.7 | 290.17 | 112.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 1.37 | -174 | 357.2
2019-03-16 | 6:00 | 342.9 | 119.7 | 284.2765 | 104.72 | 0 | 4.4 | 0.50349 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -174 | 342.9
2019-03-16 | 7:00 | 336.5 | 119.7 | 284.7448 | 90.67 | 0 | 4.4 | 7.9852 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 336.5
2019-03-16 | 8:00 | 348.3 | 119.7 | 239.474 | 88.98 | 0 | 4.4 | 22.246 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -129 | 348.3
2019-03-16 | 9:00 | 354.4 | 119.7 | 233.0154 | 87.34 | 0 | 4.4 | 35.2446 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -129 | 354.4
2019-03-16 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 215.8842 | 86.58 | 0 | 4.4 | 45.1358 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -129 | 347.8
2019-03-16 | 11:00 | 340.6 | 119.7 | 196.8892 | 96.92 | 0 | 4.4 | 46.9908 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -129 | 340.6
2019-03-16 | 12:00 | 327.6 | 119.7 | 190.4641 | 87.66 | 0 | 4.4 | 43.8759 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -129 | 327.6
2019-03-16 | 13:00 | 330.3 | 119.7 | 192.8931 | 95.81 | 0 | 4.4 | 28.1969 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -129 | 330.3
2019-03-16 | 14:00 | 327.8 | 119.7 | 192.8182 | 95.85 | 0 | 4.4 | 30.1318 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -129 | 327.8
2019-03-16 | 15:00 | 322.7 | 119.7 | 192.3368 | 95.31 | 0 | 4.4 | 31.7532 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -129 | 322.7
2019-03-16 | 16:00 | 323.1 | 119.7 | 201.478 | 95.96 | 0 | 4.4 | 24.262 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -129 | 323.1
2019-03-16 | 17:00 | 326.2 | 119.7 | 228.4657 | 96.02 | 0 | 4.4 | 4.4143 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -129 | 326.2
2019-03-16 | 18:00 | 340.4 | 119.7 | 235.9 | 106.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -129 | 340.4
2019-03-16 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 236.38 | 106.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -129 | 339.5
2019-03-16 | 20:00 | 333.4 | 119.7 | 236.37 | 101.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -129 | 333.4
2019-03-16 | 21:00 | 324.9 | 119.7 | 232.74 | 96.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -129 | 324.9
2019-03-16 | 22:00 | 322.3 | 119.7 | 283.63 | 88.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 322.3
2019-03-16 | 23:00 | 329.7 | 119.7 | 289.23 | 89.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 329.7
2019-03-17 | 0:00 | 325.3 | 119.7 | 270.66 | 102.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 325.3
2019-03-17 | 1:00 | 334.2 | 119.7 | 270.66 | 111.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -174 | 334.2
2019-03-17 | 2:00 | 353.3 | 119.7 | 266.03 | 126.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 7.83 | -174 | 353.3
2019-03-17 | 3:00 | 360.1 | 119.7 | 271.21 | 126.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 7.83 | -174 | 360.1
2019-03-17 | 4:00 | 354.3 | 119.7 | 265.66 | 125.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | -174 | 354.3
2019-03-17 | 5:00 | 336.2 | 119.7 | 265.71 | 106.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 5.05 | -174 | 336.2
2019-03-17 | 6:00 | 320.5 | 119.7 | 270.6716 | 95.24 | 0 | 4.4 | 0.98841 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -174 | 320.5
2019-03-17 | 7:00 | 309 | 119.7 | 268.2137 | 80.02 | 0 | 4.4 | 7.0663 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -174 | 309
2019-03-17 | 8:00 | 310.5 | 119.7 | 216.8413 | 83.01 | 0 | 4.4 | 11.0487 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -129 | 310.5
2019-03-17 | 9:00 | 321.5 | 119.7 | 216.4291 | 86.88 | 0 | 4.4 | 15.8909 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -129 | 321.5
2019-03-17 | 10:00 | 319.4 | 119.7 | 203.8196 | 85.74 | 0 | 4.4 | 20.6404 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -129 | 319.4
2019-03-17 | 11:00 | 314.5 | 119.7 | 177.7927 | 92.41 | 0 | 4.4 | 39.1973 | 0 | 10 | 0 | 0 | -129 | 314.5
2019-03-17 | 12:00 | 307.6 | 119.7 | 172.8203 | 89.93 | 0 | 4.4 | 37.3497 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -129 | 307.6
2019-03-17 | 13:00 | 301.5 | 119.7 | 178.7406 | 90.76 | 0 | 4.4 | 19.7994 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -129 | 301.5
2019-03-17 | 14:00 | 299.3 | 119.7 | 153.4797 | 91.35 | 0 | 4.4 | 34.2703 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -129 | 299.3
2019-03-17 | 15:00 | 300.3 | 119.7 | 179.4266 | 90.89 | 0 | 4.4 | 20.5834 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -129 | 300.3
2019-03-17 | 16:00 | 307.8 | 119.7 | 197.2637 | 90.95 | 0 | 4.4 | 5.9863 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -129 | 307.8
2019-03-17 | 17:00 | 325.9 | 119.7 | 219.6048 | 91.52 | 0 | 4.4 | 1.0752 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -129 | 325.9
2019-03-17 | 18:00 | 339.6 | 119.7 | 225.11 | 109.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -129 | 339.6
2019-03-17 | 19:00 | 337.8 | 119.7 | 225.22 | 110.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -129 | 337.8
2019-03-17 | 20:00 | 335.1 | 119.7 | 225.13 | 112.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -129 | 335.1
2019-03-17 | 21:00 | 326.6 | 119.7 | 225.07 | 104.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -129 | 326.6
2019-03-17 | 22:00 | 324.9 | 119.7 | 270.66 | 101.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 324.9
2019-03-17 | 23:00 | 333.7 | 119.7 | 270.66 | 112.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -174 | 333.7
2019-03-18 | 0:00 | 333.4 | 119.7 | 316.62 | 66.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 333.4
2019-03-18 | 1:00 | 343.7 | 119.7 | 324.63 | 68.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 343.7
2019-03-18 | 2:00 | 364.9 | 119.7 | 324.83 | 89.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 364.9
2019-03-18 | 3:00 | 372 | 119.7 | 324.22 | 96.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -174 | 372
2019-03-18 | 4:00 | 374.2 | 119.7 | 324.84 | 93.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 374.2
2019-03-18 | 5:00 | 373.1 | 119.7 | 324.72 | 93.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 373.1
2019-03-18 | 6:00 | 383.4 | 119.7 | 324.2138 | 102.11 | 0 | 4.4 | 2.8762 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 383.4
2019-03-18 | 7:00 | 383.3 | 119.7 | 324.7744 | 79.86 | 0 | 4.4 | 24.7656 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -174 | 383.3
2019-03-18 | 8:00 | 397.9 | 119.7 | 315.5836 | 72.97 | 0 | 4.4 | 49.3464 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -165 | 397.9
2019-03-18 | 9:00 | 410.8 | 119.7 | 303.6845 | 71.93 | 0 | 4.4 | 75.6855 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -165 | 410.8
2019-03-18 | 10:00 | 404 | 119.7 | 283.8829 | 68.46 | 0 | 4.4 | 92.0571 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -165 | 404
2019-03-18 | 11:00 | 398.9 | 119.7 | 263.69 | 76.81 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -165 | 398.9
2019-03-18 | 12:00 | 371 | 119.7 | 232.99 | 79.41 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -165 | 371
2019-03-18 | 13:00 | 379.5 | 119.7 | 248.9422 | 77.72 | 0 | 4.4 | 93.2378 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -165 | 379.5
2019-03-18 | 14:00 | 375.2 | 119.7 | 262.4423 | 77.77 | 0 | 4.4 | 75.7877 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -165 | 375.2
2019-03-18 | 15:00 | 373.4 | 119.7 | 287.3827 | 78.34 | 0 | 4.4 | 48.4773 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -165 | 373.4
2019-03-18 | 16:00 | 376.2 | 119.7 | 314.1621 | 77.89 | 0 | 4.4 | 25.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165 | 376.2
2019-03-18 | 17:00 | 376.3 | 119.7 | 314.924 | 98.3 | 0 | 4.4 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165 | 376.3
2019-03-18 | 18:00 | 389.8 | 119.7 | 324.7 | 105.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -165 | 389.8
2019-03-18 | 19:00 | 381.3 | 119.7 | 314.48 | 104.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -165 | 381.3
2019-03-18 | 20:00 | 374 | 119.7 | 314.83 | 94.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -165 | 374
2019-03-18 | 21:00 | 359.5 | 119.7 | 312.59 | 78.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -165 | 359.5
2019-03-18 | 22:00 | 354.5 | 119.7 | 312.14 | 77.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -174 | 354.5
2019-03-18 | 23:00 | 353 | 119.7 | 308.4 | 77.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 353
2019-03-19 | 0:00 | 341.5 | 119.7 | 308.04 | 66.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 341.5
2019-03-19 | 1:00 | 352.8 | 119.7 | 324.83 | 65.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -174 | 352.8
2019-03-19 | 2:00 | 372.4 | 119.7 | 328.5 | 83.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -174 | 372.4
2019-03-19 | 3:00 | 383.8 | 119.7 | 337.88 | 85.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -174 | 383.8
2019-03-19 | 4:00 | 378.8 | 119.7 | 336.04 | 84.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -174 | 378.8
2019-03-19 | 5:00 | 370.2 | 119.7 | 328.41 | 81.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 370.2
2019-03-19 | 6:00 | 369.5 | 119.7 | 327.918 | 76.03 | 0 | 4.4 | 2.152 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -174 | 369.5
2019-03-19 | 7:00 | 362.6 | 119.7 | 321.0896 | 65.93 | 0 | 4.4 | 15.8804 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 362.6
2019-03-19 | 8:00 | 377 | 119.7 | 303.2581 | 66.31 | 0 | 4.4 | 38.5319 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -165 | 377
2019-03-19 | 9:00 | 386.5 | 119.7 | 284.054 | 71.9 | 0 | 4.4 | 59.246 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -165 | 386.5
2019-03-19 | 10:00 | 379.2 | 119.7 | 273.8935 | 68.35 | 0 | 4.4 | 64.7565 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -165 | 379.2
2019-03-19 | 11:00 | 374.7 | 119.7 | 258.0461 | 76.72 | 0 | 4.4 | 67.2339 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -165 | 374.7
2019-03-19 | 12:00 | 348.7 | 119.7 | 229.679 | 77.3 | 0 | 4.4 | 71.421 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -165 | 348.7
2019-03-19 | 13:00 | 362.7 | 119.7 | 251.1459 | 77.61 | 0 | 4.4 | 63.5441 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -165 | 362.7
2019-03-19 | 14:00 | 359.2 | 119.7 | 260.3163 | 76.89 | 0 | 4.4 | 56.9937 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -165 | 359.2
2019-03-19 | 15:00 | 354.9 | 119.7 | 271.7979 | 77.48 | 0 | 4.4 | 43.7221 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -165 | 354.9
2019-03-19 | 16:00 | 357.5 | 119.7 | 292.7542 | 79.03 | 0 | 4.4 | 25.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | -165 | 357.5
2019-03-19 | 17:00 | 352.9 | 119.7 | 308.2624 | 79.98 | 0 | 4.4 | 4.9576 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -165 | 352.9
2019-03-19 | 18:00 | 362.2 | 119.7 | 315.23 | 87.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -165 | 362.2
2019-03-19 | 19:00 | 353.8 | 119.7 | 308.37 | 85.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -165 | 353.8
2019-03-19 | 20:00 | 348.1 | 119.7 | 308.31 | 80.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -165 | 348.1
2019-03-19 | 21:00 | 336.4 | 119.7 | 299.32 | 77.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -165 | 336.4
2019-03-19 | 22:00 | 333.4 | 119.7 | 306.72 | 76.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 | 333.4
2019-03-19 | 23:00 | 330.8 | 119.7 | 303.93 | 76.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 330.8
2019-03-20 | 0:00 | 324.4 | 119.7 | 305.69 | 68.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 324.4
2019-03-20 | 1:00 | 336.4 | 119.7 | 312.17 | 73.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 336.4
2019-03-20 | 2:00 | 359.7 | 119.7 | 329.29 | 80.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 359.7
2019-03-20 | 3:00 | 372.9 | 119.7 | 328.39 | 94.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 372.9
2019-03-20 | 4:00 | 377.3 | 119.7 | 328.48 | 98.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 377.3
2019-03-20 | 5:00 | 373.4 | 119.7 | 328.48 | 94.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 373.4
2019-03-20 | 6:00 | 366.7 | 119.7 | 329.4073 | 82.15 | 0 | 4.4 | 2.7427 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 366.7
2019-03-20 | 7:00 | 355.8 | 119.7 | 312.2234 | 69.52 | 0 | 4.4 | 23.1566 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -174 | 355.8
2019-03-20 | 8:00 | 367 | 119.7 | 291.0137 | 68.97 | 0 | 4.4 | 47.8163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -165 | 367
2019-03-20 | 9:00 | 373.2 | 119.7 | 267.3465 | 73.46 | 0 | 4.4 | 73.1935 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -165 | 373.2
2019-03-20 | 10:00 | 367.8 | 119.7 | 242.3674 | 75.37 | 0 | 4.4 | 90.7626 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -165 | 367.8
2019-03-20 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 224.5002 | 83.27 | 0 | 4.4 | 97.9298 | 0 | 1 | 0 | 0 | -165 | 365.8
2019-03-20 | 12:00 | 340.1 | 119.7 | 196.5 | 83.9 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -165 | 340.1
2019-03-20 | 13:00 | 351.8 | 119.7 | 218.1253 | 84.19 | 0 | 4.4 | 89.8847 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -165 | 351.8
2019-03-20 | 14:00 | 349.9 | 119.7 | 236.1987 | 80.31 | 0 | 4.4 | 73.9913 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -165 | 349.9
2019-03-20 | 15:00 | 347.3 | 119.7 | 263.3928 | 79.81 | 0 | 4.4 | 44.7972 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -165 | 347.3
2019-03-20 | 16:00 | 346.8 | 119.7 | 288.9373 | 79.65 | 0 | 4.4 | 19.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165 | 346.8
2019-03-20 | 17:00 | 340.9 | 119.7 | 293.7915 | 84.77 | 0 | 4.4 | 2.7385 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -165 | 340.9
2019-03-20 | 18:00 | 345.6 | 119.7 | 294.3 | 89.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -165 | 345.6
2019-03-20 | 19:00 | 337.2 | 119.7 | 287.38 | 81.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -165 | 337.2
2019-03-20 | 20:00 | 327.5 | 119.7 | 274.17 | 79.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -165 | 327.5
2019-03-20 | 21:00 | 317 | 119.7 | 257.65 | 79.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -165 | 317
2019-03-20 | 22:00 | 313.8 | 119.7 | 265.18 | 79.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -174 | 313.8
2019-03-20 | 23:00 | 309.1 | 119.7 | 264.75 | 78.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -174 | 309.1
2019-03-21 | 0:00 | 301.1 | 119.7 | 252.23 | 87.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2.99 | -174 | 301.1
2019-03-21 | 1:00 | 314.7 | 119.7 | 261.57 | 91.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 2.99 | -174 | 314.7
2019-03-21 | 2:00 | 336.1 | 119.7 | 273.37 | 96.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.99 | -174 | 336.1
2019-03-21 | 3:00 | 345.1 | 119.7 | 276.94 | 96.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 2.99 | -174 | 345.1
2019-03-21 | 4:00 | 345.8 | 119.7 | 279.34 | 101.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 2.99 | -174 | 345.8
2019-03-21 | 5:00 | 331.9 | 119.7 | 262.36 | 96.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 2.99 | -174 | 331.9
2019-03-21 | 6:00 | 309.5 | 119.7 | 244.27 | 92.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 2.99 | -174 | 309.5
2019-03-21 | 7:00 | 303.8 | 119.7 | 239.2219 | 93.73 | 0 | 4.4 | 0.45805 | 0 | 17.3 | 0 | 2.99 | -174 | 303.8
2019-03-21 | 8:00 | 324.5 | 119.7 | 208.0289 | 98.66 | 0 | 4.4 | 3.1211 | 0 | 16.6 | 0 | 2.99 | -129 | 324.5
2019-03-21 | 9:00 | 340.2 | 119.7 | 215.6012 | 99.7 | 0 | 4.4 | 8.4088 | 0 | 18.4 | 0 | 2.99 | -129 | 340.2
2019-03-21 | 10:00 | 340 | 119.7 | 199.4311 | 97.27 | 0 | 4.4 | 14.5089 | 0 | 30.7 | 0 | 2.99 | -129 | 340
2019-03-21 | 11:00 | 333.3 | 119.7 | 174.5325 | 98.5 | 0 | 4.4 | 17.9675 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -129 | 333.3
2019-03-21 | 12:00 | 311.6 | 119.7 | 148.6464 | 98.68 | 0 | 4.4 | 33.9736 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -129 | 311.6
2019-03-21 | 13:00 | 315.5 | 119.7 | 153.3709 | 92.66 | 0 | 4.4 | 39.1691 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -129 | 315.5
2019-03-21 | 14:00 | 316.6 | 119.7 | 148.5732 | 99.79 | 0 | 4.4 | 25.9368 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -129 | 316.6
2019-03-21 | 15:00 | 311.7 | 119.7 | 148.6005 | 97.71 | 0 | 4.4 | 23.0895 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -129 | 311.7
2019-03-21 | 16:00 | 313.3 | 119.7 | 156.4933 | 99.39 | 0 | 4.4 | 15.1167 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -129 | 313.3
2019-03-21 | 17:00 | 314.4 | 119.7 | 170.5381 | 98.91 | 0 | 4.4 | 2.6519 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -129 | 314.4
2019-03-21 | 18:00 | 323.2 | 119.7 | 178.38 | 99.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 2.99 | -129 | 323.2
2019-03-21 | 19:00 | 314.6 | 119.7 | 176.74 | 101.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -129 | 314.6
2019-03-21 | 20:00 | 305.5 | 119.7 | 178.43 | 99.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 2.6 | -129 | 305.5
2019-03-21 | 21:00 | 295 | 119.7 | 178.37 | 99.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 1.73 | -129 | 295
2019-03-21 | 22:00 | 296.5 | 119.7 | 239.49 | 93.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2.99 | -174 | 296.5
2019-03-21 | 23:00 | 293.5 | 119.7 | 234.17 | 92.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2.99 | -174 | 293.5
2019-03-22 | 0:00 | 289.1 | 119.7 | 239.98 | 79.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -174 | 289.1
2019-03-22 | 1:00 | 301.7 | 119.7 | 256.37 | 79.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -174 | 301.7
2019-03-22 | 2:00 | 326.6 | 119.7 | 270.15 | 93.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 326.6
2019-03-22 | 3:00 | 339.6 | 119.7 | 270.15 | 85.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -174 | 339.6
2019-03-22 | 4:00 | 339.7 | 119.7 | 265.4 | 79.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -174 | 339.7
2019-03-22 | 5:00 | 331.5 | 119.7 | 255.4 | 79.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -174 | 331.5
2019-03-22 | 6:00 | 322.8 | 119.7 | 246.9754 | 84.31 | 0 | 4.4 | 0.014621 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -174 | 322.8
2019-03-22 | 7:00 | 324.7 | 119.7 | 261.6591 | 83.86 | 0 | 4.4 | 1.9809 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -174 | 324.7
2019-03-22 | 8:00 | 360.7 | 119.7 | 261.3595 | 120.93 | 0 | 4.4 | 3.5105 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -165 | 360.7
2019-03-22 | 9:00 | 379.9 | 119.7 | 255.6958 | 132.23 | 0 | 4.4 | 5.7742 | 0 | 21.5 | 0 | 5.6 | -165 | 379.9
2019-03-22 | 10:00 | 382.9 | 119.7 | 261.1343 | 132.16 | 0 | 4.4 | 8.1057 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -165 | 382.9
2019-03-22 | 11:00 | 385 | 119.7 | 255.7863 | 127.55 | 0 | 4.4 | 10.0637 | 0 | 26.9 | 0 | 5.6 | -165 | 385
2019-03-22 | 12:00 | 363.9 | 119.7 | 255.7522 | 97 | 0 | 4.4 | 13.4778 | 0 | 32.1 | 0 | 6.47 | -165 | 363.9
2019-03-22 | 13:00 | 381.6 | 119.7 | 255.6976 | 113.15 | 0 | 4.4 | 12.6524 | 0 | 35.4 | 0 | 5.6 | -165 | 381.6
2019-03-22 | 14:00 | 380.5 | 119.7 | 261.1586 | 108.25 | 0 | 4.4 | 12.2914 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -165 | 380.5
2019-03-22 | 15:00 | 376.1 | 119.7 | 261.249 | 116.19 | 0 | 4.4 | 9.961 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -165 | 376.1
2019-03-22 | 16:00 | 376.3 | 119.7 | 261.1297 | 126.77 | 0 | 4.4 | 9.7003 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -165 | 376.3
2019-03-22 | 17:00 | 371.8 | 119.7 | 261.3172 | 129.65 | 0 | 4.4 | 2.0328 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -165 | 371.8
2019-03-22 | 18:00 | 376.7 | 119.7 | 255.75 | 140.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 5.6 | -165 | 376.7
2019-03-22 | 19:00 | 364.8 | 119.7 | 261.16 | 127.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -165 | 364.8
2019-03-22 | 20:00 | 355.6 | 119.7 | 261.27 | 118.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -165 | 355.6
2019-03-22 | 21:00 | 343.6 | 119.7 | 261.25 | 108.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -165 | 343.6
2019-03-22 | 22:00 | 339 | 119.7 | 270.26 | 102.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -174 | 339
2019-03-22 | 23:00 | 335.2 | 119.7 | 270.25 | 102.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 335.2
2019-03-23 | 0:00 | 325 | 119.7 | 256.5 | 96.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 8 | -174 | 325
2019-03-23 | 1:00 | 333.8 | 119.7 | 257.06 | 104.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 8 | -174 | 333.8
2019-03-23 | 2:00 | 353.9 | 119.7 | 256.62 | 123.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 8 | -174 | 353.9
2019-03-23 | 3:00 | 364.1 | 119.7 | 266.5 | 124.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 8 | -174 | 364.1
2019-03-23 | 4:00 | 360 | 119.7 | 255.44 | 128.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.51 | -174 | 360
2019-03-23 | 5:00 | 348.8 | 119.7 | 260.12 | 120.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -174 | 348.8
2019-03-23 | 6:00 | 334.4 | 119.7 | 260.6353 | 111.73 | 0 | 4.4 | 2.0347 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 334.4
2019-03-23 | 7:00 | 321.7 | 119.7 | 256.5703 | 93.32 | 0 | 4.4 | 15.8097 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 321.7
2019-03-23 | 8:00 | 331.2 | 119.7 | 212.8828 | 93.86 | 0 | 4.4 | 24.3572 | 0 | 5 | 0 | 0 | -129 | 331.2
2019-03-23 | 9:00 | 343.3 | 119.7 | 212.1393 | 99.68 | 0 | 4.4 | 31.3807 | 0 | 5 | 0 | 0 | -129 | 343.3
2019-03-23 | 10:00 | 340.2 | 119.7 | 206.3691 | 95.75 | 0 | 4.4 | 36.7809 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -129 | 340.2
2019-03-23 | 11:00 | 336.9 | 119.7 | 191.416 | 105.49 | 0 | 4.4 | 40.394 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -129 | 336.9
2019-03-23 | 12:00 | 321.1 | 119.7 | 157.4282 | 105.01 | 0 | 4.4 | 59.2618 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -129 | 321.1
2019-03-23 | 13:00 | 317.6 | 119.7 | 153.3154 | 98.53 | 0 | 4.4 | 75.7546 | 0 | 6.9 | 0 | -12 | -129 | 317.6
2019-03-23 | 14:00 | 312.1 | 119.7 | 155.0384 | 102.59 | 0 | 4.4 | 65.9716 | 0 | 5.4 | 0 | -12 | -129 | 312.1
2019-03-23 | 15:00 | 307.3 | 119.7 | 155.2681 | 105.38 | 0 | 4.4 | 47.7519 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -129 | 307.3
2019-03-23 | 16:00 | 314 | 119.7 | 187.5895 | 105.31 | 0 | 4.4 | 23.5005 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -129 | 314
2019-03-23 | 17:00 | 320.2 | 119.7 | 212.2328 | 106.48 | 0 | 4.4 | 4.9872 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -129 | 320.2
2019-03-23 | 18:00 | 335.7 | 119.7 | 212.77 | 127.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -129 | 335.7
2019-03-23 | 19:00 | 334.1 | 119.7 | 212.33 | 126.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 334.1
2019-03-23 | 20:00 | 328.9 | 119.7 | 212.67 | 121.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -129 | 328.9
2019-03-23 | 21:00 | 318.8 | 119.7 | 212.22 | 111.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -129 | 318.8
2019-03-23 | 22:00 | 315.8 | 119.7 | 255.57 | 98.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 7.06 | -174 | 315.8
2019-03-23 | 23:00 | 319.4 | 119.7 | 241.3 | 99.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -174 | 319.4
2019-03-24 | 0:00 | 313.5 | 119.7 | 224.03 | 95.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -174 | 313.5
2019-03-24 | 1:00 | 325.7 | 119.7 | 229.04 | 94.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 7.2 | -174 | 325.7
2019-03-24 | 2:00 | 348.9 | 119.7 | 231.21 | 113.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 8 | -174 | 348.9
2019-03-24 | 3:00 | 353 | 119.7 | 235.46 | 121.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 8 | -174 | 353
2019-03-24 | 4:00 | 345.8 | 119.7 | 234.81 | 123.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -174 | 345.8
2019-03-24 | 5:00 | 331 | 119.7 | 235.27 | 110.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -174 | 331
2019-03-24 | 6:00 | 313.9 | 119.7 | 234.7155 | 108.98 | 0 | 4.4 | 1.8045 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 313.9
2019-03-24 | 7:00 | 303.2 | 119.7 | 231.063 | 101.2 | 0 | 4.4 | 13.737 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -174 | 303.2
2019-03-24 | 8:00 | 304.6 | 119.7 | 172.1897 | 102.71 | 0 | 4.4 | 28.2003 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -129 | 304.6
2019-03-24 | 9:00 | 307.6 | 119.7 | 149.6697 | 102.62 | 0 | 4.4 | 48.1103 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -129 | 307.6
2019-03-24 | 10:00 | 298.5 | 119.7 | 128.3579 | 103.25 | 0 | 4.4 | 57.7921 | 0 | 14 | 0 | 0 | -129 | 298.5
2019-03-24 | 11:00 | 294.9 | 119.7 | 121.7253 | 106.87 | 0 | 4.4 | 74.5047 | 0 | 8.7 | 0 | -12 | -129 | 294.9
2019-03-24 | 12:00 | 286 | 119.7 | 113.1889 | 100.34 | 0 | 4.4 | 72.8711 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -129 | 286
2019-03-24 | 13:00 | 283.1 | 119.7 | 116.3328 | 100.61 | 0 | 4.4 | 67.3572 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -129 | 283.1
2019-03-24 | 14:00 | 274.8 | 119.7 | 119.5702 | 108.71 | 0 | 4.4 | 60.3198 | 0 | 3.1 | 0 | -12 | -129 | 274.8
2019-03-24 | 15:00 | 270.5 | 119.7 | 121.8559 | 108.26 | 0 | 4.4 | 54.1841 | 0 | 3.1 | 0 | -12 | -129 | 270.5
2019-03-24 | 16:00 | 282.3 | 119.7 | 141.1449 | 108.88 | 0 | 4.4 | 34.5751 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -129 | 282.3
2019-03-24 | 17:00 | 294.1 | 119.7 | 183.1898 | 108.39 | 0 | 4.4 | 6.5202 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -129 | 294.1
2019-03-24 | 18:00 | 316 | 119.7 | 189.97 | 130.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -129 | 316
2019-03-24 | 19:00 | 322.2 | 119.7 | 188.2 | 130.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | -129 | 322.2
2019-03-24 | 20:00 | 318.1 | 119.7 | 183.98 | 130.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.55 | -129 | 318.1
2019-03-24 | 21:00 | 312 | 119.7 | 186.74 | 127.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -129 | 312
2019-03-24 | 22:00 | 310.1 | 119.7 | 231.77 | 110.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -174 | 310.1
2019-03-24 | 23:00 | 314.3 | 119.7 | 231.11 | 109.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 8 | -174 | 314.3
2019-03-25 | 0:00 | 311.7 | 119.7 | 263.84 | 79.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -174 | 311.7
2019-03-25 | 1:00 | 320.3 | 119.7 | 268.99 | 84.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 320.3
2019-03-25 | 2:00 | 336.5 | 119.7 | 268.53 | 100.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -174 | 336.5
2019-03-25 | 3:00 | 346.3 | 119.7 | 269.1 | 111.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -174 | 346.3
2019-03-25 | 4:00 | 348.7 | 119.7 | 268.53 | 98.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -174 | 348.7
2019-03-25 | 5:00 | 344.2 | 119.7 | 269.07 | 85.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -174 | 344.2
2019-03-25 | 6:00 | 346.5 | 119.7 | 268.4897 | 87.46 | 0 | 4.4 | 1.8503 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -174 | 346.5
2019-03-25 | 7:00 | 349 | 119.7 | 266.077 | 78.89 | 0 | 4.4 | 12.533 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -174 | 349
2019-03-25 | 8:00 | 376.1 | 119.7 | 257.7908 | 97.82 | 0 | 4.4 | 32.4892 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -165 | 376.1
2019-03-25 | 9:00 | 385.2 | 119.7 | 243.3522 | 84.55 | 0 | 4.4 | 59.4978 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -165 | 385.2
2019-03-25 | 10:00 | 380.7 | 119.7 | 221.5101 | 80.67 | 0 | 4.4 | 76.9199 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -165 | 380.7
2019-03-25 | 11:00 | 375 | 119.7 | 198.7339 | 88.9 | 0 | 4.4 | 82.9661 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -165 | 375
2019-03-25 | 12:00 | 349.3 | 119.7 | 182.8967 | 89.53 | 0 | 4.4 | 87.5733 | 0 | 42.2 | 0 | -12 | -165 | 349.3
2019-03-25 | 13:00 | 363.2 | 119.7 | 193.7374 | 89.83 | 0 | 4.4 | 82.0326 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -165 | 363.2
2019-03-25 | 14:00 | 358.7 | 119.7 | 208.2935 | 90.45 | 0 | 4.4 | 63.3565 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -165 | 358.7
2019-03-25 | 15:00 | 355.5 | 119.7 | 225.3861 | 89.97 | 0 | 4.4 | 42.1439 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -165 | 355.5
2019-03-25 | 16:00 | 356.6 | 119.7 | 249.8666 | 90.6 | 0 | 4.4 | 21.5334 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -165 | 356.6
2019-03-25 | 17:00 | 355.2 | 119.7 | 259.054 | 104.32 | 0 | 4.4 | 3.426 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -165 | 355.2
2019-03-25 | 18:00 | 363.5 | 119.7 | 263.75 | 116.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0.49 | -165 | 363.5
2019-03-25 | 19:00 | 353.4 | 119.7 | 256.42 | 116.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 8.03 | -165 | 353.4
2019-03-25 | 20:00 | 346.5 | 119.7 | 261.48 | 116.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -165 | 346.5
2019-03-25 | 21:00 | 335.1 | 119.7 | 258.42 | 107.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -165 | 335.1
2019-03-25 | 22:00 | 330.3 | 119.7 | 269.08 | 100.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -174 | 330.3
2019-03-25 | 23:00 | 326.6 | 119.7 | 268.53 | 94.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -174 | 326.6
2019-03-26 | 0:00 | 318.1 | 119.7 | 274.85 | 80.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -174 | 318.1
2019-03-26 | 1:00 | 330.7 | 119.7 | 292 | 79.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 330.7
2019-03-26 | 2:00 | 352.6 | 119.7 | 306.76 | 88.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 352.6
2019-03-26 | 3:00 | 367.5 | 119.7 | 314.85 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -174 | 367.5
2019-03-26 | 4:00 | 369.5 | 119.7 | 308.66 | 97.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 6.35 | -174 | 369.5
2019-03-26 | 5:00 | 366 | 119.7 | 311.07 | 96.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -174 | 366
2019-03-26 | 6:00 | 363.9 | 119.7 | 308.1871 | 94.44 | 0 | 4.4 | 2.8729 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -174 | 363.9
2019-03-26 | 7:00 | 355 | 119.7 | 296.6453 | 79.98 | 0 | 4.4 | 21.2747 | 0 | 7 | 0 | 0 | -174 | 355
2019-03-26 | 8:00 | 368.6 | 119.7 | 271.365 | 84.49 | 0 | 4.4 | 48.045 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -165 | 368.6
2019-03-26 | 9:00 | 375.2 | 119.7 | 249.6241 | 86.48 | 0 | 4.4 | 71.5959 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -165 | 375.2
2019-03-26 | 10:00 | 370.5 | 119.7 | 232.3551 | 82.61 | 0 | 4.4 | 85.6349 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -165 | 370.5
2019-03-26 | 11:00 | 366.2 | 119.7 | 218.6112 | 90.35 | 0 | 4.4 | 85.6388 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -165 | 366.2
2019-03-26 | 12:00 | 339.6 | 119.7 | 185.6442 | 90.99 | 0 | 4.4 | 85.3658 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -165 | 339.6
2019-03-26 | 13:00 | 356 | 119.7 | 216.9617 | 90.49 | 0 | 4.4 | 72.3483 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -165 | 356
2019-03-26 | 14:00 | 355 | 119.7 | 232.7934 | 91.12 | 0 | 4.4 | 56.2866 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -165 | 355
2019-03-26 | 15:00 | 350 | 119.7 | 249.9777 | 90.66 | 0 | 4.4 | 35.3623 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -165 | 350
2019-03-26 | 16:00 | 351.5 | 119.7 | 262.3935 | 91.47 | 0 | 4.4 | 19.3365 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -165 | 351.5
2019-03-26 | 17:00 | 349.6 | 119.7 | 280.2567 | 96.97 | 0 | 4.4 | 3.0733 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -165 | 349.6
2019-03-26 | 18:00 | 356.2 | 119.7 | 287.26 | 100.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -165 | 356.2
2019-03-26 | 19:00 | 349.5 | 119.7 | 280.18 | 96.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -165 | 349.5
2019-03-26 | 20:00 | 341.6 | 119.7 | 274.51 | 91.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -165 | 341.6
2019-03-26 | 21:00 | 329.2 | 119.7 | 268.53 | 89.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -165 | 329.2
2019-03-26 | 22:00 | 325.3 | 119.7 | 279.99 | 90.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -174 | 325.3
2019-03-26 | 23:00 | 324.2 | 119.7 | 283.57 | 89.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 324.2
2019-03-27 | 0:00 | 314.7 | 119.7 | 268.27 | 93.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.84 | -174 | 314.7
2019-03-27 | 1:00 | 327.1 | 119.7 | 273.44 | 100.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.84 | -174 | 327.1
2019-03-27 | 2:00 | 351.8 | 119.7 | 291.74 | 106.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.84 | -174 | 351.8
2019-03-27 | 3:00 | 364.3 | 119.7 | 300.58 | 108.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.84 | -174 | 364.3
2019-03-27 | 4:00 | 371.8 | 119.7 | 303.61 | 109.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 2.84 | -174 | 371.8
2019-03-27 | 5:00 | 365.3 | 119.7 | 288.83 | 113.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 2.84 | -174 | 365.3
2019-03-27 | 6:00 | 358.8 | 119.7 | 283.2085 | 106.12 | 0 | 4.4 | 3.3315 | 0 | 13.2 | 0 | 2.84 | -174 | 358.8
2019-03-27 | 7:00 | 350.1 | 119.7 | 256.2938 | 105.39 | 0 | 4.4 | 22.1762 | 0 | 13.3 | 0 | 2.84 | -174 | 350.1
2019-03-27 | 8:00 | 363.3 | 119.7 | 241.3083 | 98.65 | 0 | 4.4 | 47.5017 | 0 | 13.9 | 0 | 2.84 | -165 | 363.3
2019-03-27 | 9:00 | 373.4 | 119.7 | 225.9706 | 98.43 | 0 | 4.4 | 70.5594 | 0 | 16.5 | 0 | 2.84 | -165 | 373.4
2019-03-27 | 10:00 | 366.2 | 119.7 | 207.4482 | 99.32 | 0 | 4.4 | 83.1818 | 0 | 17 | 0 | 0.15 | -165 | 366.2
2019-03-27 | 11:00 | 362.5 | 119.7 | 195.3184 | 106.68 | 0 | 4.4 | 78.7016 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -165 | 362.5
2019-03-27 | 12:00 | 338 | 119.7 | 173.9788 | 101.81 | 0 | 4.4 | 68.2112 | 0 | 46.9 | 0 | -12 | -165 | 338
2019-03-27 | 13:00 | 349.6 | 119.7 | 189.4036 | 104.43 | 0 | 4.4 | 61.4664 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -165 | 349.6
2019-03-27 | 14:00 | 350.4 | 119.7 | 191.154 | 102.74 | 0 | 4.4 | 62.206 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -165 | 350.4
2019-03-27 | 15:00 | 347.2 | 119.7 | 194.7395 | 107.77 | 0 | 4.4 | 38.3905 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -165 | 347.2
2019-03-27 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 217.3332 | 108.67 | 0 | 4.4 | 12.6568 | 0 | 47.2 | 0 | 2.84 | -165 | 347.8
2019-03-27 | 17:00 | 345.9 | 119.7 | 227.4978 | 107.94 | 0 | 4.4 | 1.3222 | 0 | 47.2 | 0 | 2.84 | -165 | 345.9
2019-03-27 | 18:00 | 347 | 119.7 | 235.63 | 109.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 2.84 | -165 | 347
2019-03-27 | 19:00 | 336.9 | 119.7 | 234.05 | 107.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 2.84 | -165 | 336.9
2019-03-27 | 20:00 | 329.5 | 119.7 | 236.48 | 110.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 2.84 | -165 | 329.5
2019-03-27 | 21:00 | 316 | 119.7 | 218.77 | 109.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 2.84 | -165 | 316
2019-03-27 | 22:00 | 310.4 | 119.7 | 218.88 | 102.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 2.84 | -174 | 310.4
2019-03-27 | 23:00 | 306.1 | 119.7 | 206.76 | 102.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -174 | 306.1
2019-03-28 | 0:00 | 296 | 119.7 | 225.33 | 89.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -174 | 296
2019-03-28 | 1:00 | 307.1 | 119.7 | 234.66 | 88.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | -174 | 307.1
2019-03-28 | 2:00 | 331.2 | 119.7 | 262.19 | 96.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -174 | 331.2
2019-03-28 | 3:00 | 349.4 | 119.7 | 287.83 | 95.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -174 | 349.4
2019-03-28 | 4:00 | 353.6 | 119.7 | 284.78 | 111.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -174 | 353.6
2019-03-28 | 5:00 | 347.9 | 119.7 | 288.52 | 101.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -174 | 347.9
2019-03-28 | 6:00 | 341 | 119.7 | 283.6921 | 96.34 | 0 | 4.4 | 0.13793 | 0 | 5.7 | 0 | 5.03 | -174 | 341
2019-03-28 | 7:00 | 342.2 | 119.7 | 285.0054 | 100.43 | 0 | 4.4 | 4.1646 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 342.2
2019-03-28 | 8:00 | 373.2 | 119.7 | 274.6744 | 118.26 | 0 | 4.4 | 12.8656 | 0 | 2.6 | 0 | 5.7 | -165 | 373.2
2019-03-28 | 9:00 | 390.8 | 119.7 | 274.6519 | 118.94 | 0 | 4.4 | 28.1781 | 0 | 4.3 | 0 | 5.63 | -165 | 390.8
2019-03-28 | 10:00 | 382.3 | 119.7 | 269.768 | 103.63 | 0 | 4.4 | 46.002 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -165 | 382.3
2019-03-28 | 11:00 | 378.5 | 119.7 | 247.7218 | 111.01 | 0 | 4.4 | 54.1682 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -165 | 378.5
2019-03-28 | 12:00 | 354.2 | 119.7 | 220.0027 | 105.49 | 0 | 4.4 | 60.4073 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -165 | 354.2
2019-03-28 | 13:00 | 368.6 | 119.7 | 226.5802 | 111.93 | 0 | 4.4 | 60.2898 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -165 | 368.6
2019-03-28 | 14:00 | 361.9 | 119.7 | 224.2048 | 107.46 | 0 | 4.4 | 60.0352 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -165 | 361.9
2019-03-28 | 15:00 | 358 | 119.7 | 233.874 | 112.1 | 0 | 4.4 | 41.726 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -165 | 358
2019-03-28 | 16:00 | 361.1 | 119.7 | 258.4314 | 112.98 | 0 | 4.4 | 20.2886 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -165 | 361.1
2019-03-28 | 17:00 | 359.5 | 119.7 | 268.753 | 120.23 | 0 | 4.4 | 4.217 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -165 | 359.5
2019-03-28 | 18:00 | 366.9 | 119.7 | 274.7 | 121.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 7.16 | -165 | 366.9
2019-03-28 | 19:00 | 362.9 | 119.7 | 278.46 | 119.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -165 | 362.9
2019-03-28 | 20:00 | 357.6 | 119.7 | 273.07 | 120.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -165 | 357.6
2019-03-28 | 21:00 | 346.3 | 119.7 | 267.51 | 116.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -165 | 346.3
2019-03-28 | 22:00 | 340.2 | 119.7 | 281.3 | 105.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 340.2
2019-03-28 | 23:00 | 338.2 | 119.7 | 277.93 | 104.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -174 | 338.2
2019-03-29 | 0:00 | 331.4 | 119.7 | 276.89 | 97.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -174 | 331.4
2019-03-29 | 1:00 | 343 | 119.7 | 288.4 | 100.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 343
2019-03-29 | 2:00 | 363.4 | 119.7 | 294.58 | 109.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 7.76 | -174 | 363.4
2019-03-29 | 3:00 | 374 | 119.7 | 302.19 | 112.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.76 | -174 | 374
2019-03-29 | 4:00 | 375.4 | 119.7 | 301.52 | 113.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 7.76 | -174 | 375.4
2019-03-29 | 5:00 | 367.3 | 119.7 | 297.75 | 115.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.95 | -174 | 367.3
2019-03-29 | 6:00 | 366.9 | 119.7 | 296.6957 | 114.75 | 0 | 4.4 | 3.0543 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -174 | 366.9
2019-03-29 | 7:00 | 362.5 | 119.7 | 282.5682 | 108.93 | 0 | 4.4 | 18.5018 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 362.5
2019-03-29 | 8:00 | 379.2 | 119.7 | 272.7652 | 104.84 | 0 | 4.4 | 41.0948 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -165 | 379.2
2019-03-29 | 9:00 | 383.3 | 119.7 | 248.9364 | 103.92 | 0 | 4.4 | 68.2436 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -165 | 383.3
2019-03-29 | 10:00 | 376.4 | 119.7 | 231.6726 | 104.82 | 0 | 4.4 | 76.1074 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -165 | 376.4
2019-03-29 | 11:00 | 372 | 119.7 | 224.3432 | 106.54 | 0 | 4.4 | 78.5168 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -165 | 372
2019-03-29 | 12:00 | 350.2 | 119.7 | 217.2586 | 106.9 | 0 | 4.4 | 64.2414 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -165 | 350.2
2019-03-29 | 13:00 | 363.1 | 119.7 | 236.2482 | 113.01 | 0 | 4.4 | 51.1418 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -165 | 363.1
2019-03-29 | 14:00 | 359.8 | 119.7 | 227.031 | 113.91 | 0 | 4.4 | 51.859 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -165 | 359.8
2019-03-29 | 15:00 | 353.9 | 119.7 | 231.1462 | 113.17 | 0 | 4.4 | 41.5838 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -165 | 353.9
2019-03-29 | 16:00 | 354.9 | 119.7 | 244.5446 | 114.05 | 0 | 4.4 | 22.9054 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -165 | 354.9
2019-03-29 | 17:00 | 351.3 | 119.7 | 262.8916 | 113.33 | 0 | 4.4 | 4.4784 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -165 | 351.3
2019-03-29 | 18:00 | 359 | 119.7 | 263.18 | 122.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -165 | 359
2019-03-29 | 19:00 | 354.7 | 119.7 | 261.08 | 112.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -165 | 354.7
2019-03-29 | 20:00 | 347 | 119.7 | 246.51 | 113.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -165 | 347
2019-03-29 | 21:00 | 335.3 | 119.7 | 232.14 | 114.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -165 | 335.3
2019-03-29 | 22:00 | 329.4 | 119.7 | 247.35 | 107.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -174 | 329.4
2019-03-29 | 23:00 | 325.5 | 119.7 | 241.39 | 106.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -174 | 325.5
2019-03-30 | 0:00 | 315.3 | 119.7 | 236.53 | 100.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -174 | 315.3
2019-03-30 | 1:00 | 324.6 | 119.7 | 239.54 | 107.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -174 | 324.6
2019-03-30 | 2:00 | 346.6 | 119.7 | 244.37 | 116.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 7.77 | -174 | 346.6
2019-03-30 | 3:00 | 358.1 | 119.7 | 256.8 | 115.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 7.77 | -174 | 358.1
2019-03-30 | 4:00 | 359.3 | 119.7 | 251.32 | 116.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 7.77 | -174 | 359.3
2019-03-30 | 5:00 | 344 | 119.7 | 238.64 | 117.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 1.58 | -174 | 344
2019-03-30 | 6:00 | 327.1 | 119.7 | 223.5367 | 111.86 | 0 | 4.4 | 1.4033 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -174 | 327.1
2019-03-30 | 7:00 | 314.4 | 119.7 | 208.6808 | 105.83 | 0 | 4.4 | 6.3892 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -174 | 314.4
2019-03-30 | 8:00 | 321.4 | 119.7 | 154.249 | 106.7 | 0 | 4.4 | 20.751 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -129 | 321.4
2019-03-30 | 9:00 | 327.5 | 119.7 | 154.6102 | 100.31 | 0 | 4.4 | 31.7798 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -129 | 327.5
2019-03-30 | 10:00 | 324 | 119.7 | 150.4535 | 107.59 | 0 | 4.4 | 33.2565 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -129 | 324
2019-03-30 | 11:00 | 321.3 | 119.7 | 148.4299 | 108.36 | 0 | 4.4 | 29.7101 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -129 | 321.3
2019-03-30 | 12:00 | 313.4 | 119.7 | 149.582 | 114.76 | 0 | 4.4 | 22.558 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -129 | 313.4
2019-03-30 | 13:00 | 314.9 | 119.7 | 168.6038 | 117.54 | 0 | 4.4 | 13.6562 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 314.9
2019-03-30 | 14:00 | 317.5 | 119.7 | 170.8251 | 124.48 | 0 | 4.4 | 3.6949 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -129 | 317.5
2019-03-30 | 15:00 | 317.4 | 119.7 | 155.2433 | 115.84 | 0 | 4.4 | 4.0167 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -129 | 317.4
2019-03-30 | 16:00 | 317.3 | 119.7 | 157.7659 | 116.72 | 0 | 4.4 | 3.1141 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -129 | 317.3
2019-03-30 | 17:00 | 318.1 | 119.7 | 164.4325 | 116 | 0 | 4.4 | 0.16752 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -129 | 318.1
2019-03-30 | 18:00 | 319.1 | 119.7 | 162.82 | 116.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -129 | 319.1
2019-03-30 | 19:00 | 312.6 | 119.7 | 167.53 | 115.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -129 | 312.6
2019-03-30 | 20:00 | 306.2 | 119.7 | 168.63 | 118.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -129 | 306.2
2019-03-30 | 21:00 | 291.9 | 119.7 | 166.27 | 117.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 291.9
2019-03-30 | 22:00 | 287.6 | 119.7 | 218.29 | 109.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -174 | 287.6
2019-03-30 | 23:00 | 288.2 | 119.7 | 218.73 | 108.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -174 | 288.2
2019-03-31 | 0:00 | 274.4 | 119.7 | 201.63 | 108.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 5 | -174 | 274.4
2019-03-31 | 1:00 | 285.9 | 119.7 | 208.48 | 114.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 5 | -174 | 285.9
2019-03-31 | 2:00 | 308.2 | 119.7 | 210.44 | 115.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 5 | -174 | 308.2
2019-03-31 | 3:00 | 325.2 | 119.7 | 217.64 | 114.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 5 | -174 | 325.2
2019-03-31 | 4:00 | 323.6 | 119.7 | 207.62 | 114.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 5 | -174 | 323.6
2019-03-31 | 5:00 | 309.8 | 119.7 | 203.53 | 111.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 1.11 | -174 | 309.8
2019-03-31 | 6:00 | 285.1 | 119.7 | 174.5242 | 112.15 | 0 | 4.4 | 1.7258 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -174 | 285.1
2019-03-31 | 7:00 | 273.3 | 119.7 | 153.1566 | 112.18 | 0 | 4.4 | 13.4634 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -174 | 273.3
2019-03-31 | 8:00 | 278.8 | 119.7 | 107.9765 | 114.03 | 0 | 4.4 | 22.1935 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -129 | 278.8
2019-03-31 | 9:00 | 286.7 | 119.7 | 99.4652 | 113.21 | 0 | 4.4 | 40.4248 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -129 | 286.7
2019-03-31 | 10:00 | 292.3 | 119.7 | 80.6898 | 112.15 | 0 | 4.4 | 63.6602 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -129 | 292.3
2019-03-31 | 11:00 | 291.8 | 119.7 | 90.8329 | 117.02 | 0 | 4.4 | 53.6471 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -129 | 291.8
2019-03-31 | 12:00 | 281.7 | 119.7 | 73.5281 | 111.39 | 0 | 4.4 | 66.4819 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -129 | 281.7
2019-03-31 | 13:00 | 277.9 | 119.7 | 82.7843 | 117.69 | 0 | 4.4 | 47.1257 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -129 | 277.9
2019-03-31 | 14:00 | 277.1 | 119.7 | 82.062 | 118.38 | 0 | 4.4 | 37.658 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -129 | 277.1
2019-03-31 | 15:00 | 278.9 | 119.7 | 98.3109 | 117.6 | 0 | 4.4 | 32.5891 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -129 | 278.9
2019-03-31 | 16:00 | 284.6 | 119.7 | 122.8554 | 118.26 | 0 | 4.4 | 19.5846 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -129 | 284.6
2019-03-31 | 17:00 | 300.8 | 119.7 | 154.2125 | 117.36 | 0 | 4.4 | 3.2275 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -129 | 300.8
2019-03-31 | 18:00 | 316 | 119.7 | 163.72 | 121.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 5 | -129 | 316
2019-03-31 | 19:00 | 315.1 | 119.7 | 164.07 | 120.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 5 | -129 | 315.1
2019-03-31 | 20:00 | 308.7 | 119.7 | 163.73 | 121.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 5 | -129 | 308.7
2019-03-31 | 21:00 | 298.3 | 119.7 | 151.43 | 118.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | -129 | 298.3
2019-03-31 | 22:00 | 293.2 | 119.7 | 201.25 | 110.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 5 | -174 | 293.2
2019-03-31 | 23:00 | 292.4 | 119.7 | 204.46 | 111.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 5 | -174 | 292.4
合計（百万kWh） |  | 29906.766 | 10485.72 | 22693.3942 | 8445.504 | 0 | 385.44 | 1339.2517 | -12.4534 | 1158.789 | -7.9633 | 73.0239 | -14653.94 | 29906.7661

## 連系線活用50%
北陸電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光110万kW、風力59万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2019年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用（当社が使用可能な揚水は１台のみであり最大限活用）
・連系線は、広域機関公表の2019年度月間値の平休日・昼夜別運用容量から、長期固定電源約定分を控除した値に対して50%活用と仮定（その他、需給上送電が必要な電力を含む）
（単位：万kW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 267.5 | 119.7 | 69.15 | 125.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 6.1 | -80.5 | 267.5
2018-04-01 | 1:00 | 279.7 | 119.7 | 75.06 | 131.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -80.5 | 279.7
2018-04-01 | 2:00 | 299.6 | 119.7 | 69.08 | 151.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 6.08 | -80.5 | 299.6
2018-04-01 | 3:00 | 309.2 | 119.7 | 69.05 | 160.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 6 | -80.5 | 309.2
2018-04-01 | 4:00 | 311.3 | 119.7 | 70.65 | 162.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -80.5 | 311.3
2018-04-01 | 5:00 | 295.7 | 119.7 | 70.55 | 143.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -80.5 | 295.7
2018-04-01 | 6:00 | 271.7 | 119.7 | 68.7248 | 116.82 | 0 | 4.4 | 4.8552 | -1.6 | 39.3 | 0 | 0 | -80.5 | 271.7
2018-04-01 | 7:00 | 253.3 | 119.7 | 40.5 | 118.95 | 0 | 4.4 | 23.739 | -12.789 | 39.3 | 0 | 0 | -80.5 | 253.3
2018-04-01 | 8:00 | 248.2 | 119.7 | 40.5 | 118.99 | 0 | 4.4 | 48.5098 | -38.8079 | 37.3 | -23.392 | 0 | -59 | 248.2
2018-04-01 | 9:00 | 251.5 | 119.7 | 40.5 | 120.03 | 0 | 4.4 | 67.6502 | -53.5802 | 38.9 | -27.1 | 0 | -59 | 251.5
2018-04-01 | 10:00 | 252.7 | 119.7 | 40.5 | 120.02 | 0 | 4.4 | 80.6266 | -62.3966 | 37.6 | -28.75 | 0 | -59 | 252.7
2018-04-01 | 11:00 | 252.2 | 119.7 | 40.5 | 121.71 | 0 | 4.4 | 88.2941 | -63.4041 | 37.4 | -37.4 | 0 | -59 | 252.2
2018-04-01 | 12:00 | 250.4 | 119.7 | 40.5 | 121.22 | 0 | 4.4 | 88.4836 | -64.9036 | 39.9 | -39.9 | 0 | -59 | 250.4
2018-04-01 | 13:00 | 247.3 | 119.7 | 40.5 | 123.55 | 0 | 4.4 | 80.3451 | -62.1951 | 38.6 | -38.6 | 0 | -59 | 247.3
2018-04-01 | 14:00 | 244.8 | 119.7 | 40.5 | 123.78 | 0 | 4.4 | 64.4756 | -49.0556 | 36.5 | -36.5 | 0 | -59 | 244.8
2018-04-01 | 15:00 | 243.4 | 119.7 | 40.5 | 123.77 | 0 | 4.4 | 35.6338 | -28.507 | 34.1 | -27.1968 | 0 | -59 | 243.4
2018-04-01 | 16:00 | 249.8 | 119.7 | 40.5 | 123.76 | 0 | 4.4 | 16.6921 | -13.3537 | 31.1 | -13.9984 | 0 | -59 | 249.8
2018-04-01 | 17:00 | 263 | 119.7 | 46.0372 | 123.75 | 0 | 4.4 | 3.0128 | -1 | 26.1 | 0 | 0 | -59 | 263
2018-04-01 | 18:00 | 277.2 | 119.7 | 45.95 | 142.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -59 | 277.2
2018-04-01 | 19:00 | 277.6 | 119.7 | 45.77 | 148.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -59 | 277.6
2018-04-01 | 20:00 | 268.4 | 119.7 | 45.87 | 142.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -59 | 268.4
2018-04-01 | 21:00 | 259.6 | 119.7 | 45.97 | 137.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -59 | 259.6
2018-04-01 | 22:00 | 253.7 | 119.7 | 69.06 | 124.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 6.06 | -80.5 | 253.7
2018-04-01 | 23:00 | 253.1 | 119.7 | 75.15 | 120.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -80.5 | 253.1
2018-04-02 | 0:00 | 250.8 | 119.7 | 96.2 | 96.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -80.5 | 250.8
2018-04-02 | 1:00 | 263.2 | 119.7 | 111.83 | 94.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -80.5 | 263.2
2018-04-02 | 2:00 | 287.7 | 119.7 | 122.15 | 107.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -80.5 | 287.7
2018-04-02 | 3:00 | 301.8 | 119.7 | 129.06 | 110.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -80.5 | 301.8
2018-04-02 | 4:00 | 304.4 | 119.7 | 127.94 | 121.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -80.5 | 304.4
2018-04-02 | 5:00 | 298.6 | 119.7 | 127.93 | 119.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -80.5 | 298.6
2018-04-02 | 6:00 | 290.7 | 119.7 | 129.0059 | 109.46 | 0 | 4.4 | 3.4341 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -80.5 | 290.7
2018-04-02 | 7:00 | 294.3 | 119.7 | 122.5215 | 108.21 | 0 | 4.4 | 13.6685 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -80.5 | 294.3
2018-04-02 | 8:00 | 315.5 | 119.7 | 125.4807 | 116.79 | 0 | 4.4 | 24.1293 | 0 | 5 | 0 | 0 | -80 | 315.5
2018-04-02 | 9:00 | 333.7 | 119.7 | 122.8102 | 116.94 | 0 | 4.4 | 41.4498 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -80 | 333.7
2018-04-02 | 10:00 | 340.6 | 119.7 | 124.1231 | 109.63 | 0 | 4.4 | 57.4469 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -80 | 340.6
2018-04-02 | 11:00 | 340.7 | 119.7 | 115.3104 | 107.82 | 0 | 4.4 | 67.3696 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -80 | 340.7
2018-04-02 | 12:00 | 317.8 | 119.7 | 94.648 | 103.94 | 0 | 4.4 | 75.012 | 0 | 12.1 | 0 | -12 | -80 | 317.8
2018-04-02 | 13:00 | 336 | 119.7 | 97.3239 | 104.01 | 0 | 4.4 | 75.0661 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -80 | 336
2018-04-02 | 14:00 | 334.4 | 119.7 | 102.6525 | 104.1 | 0 | 4.4 | 66.8475 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -80 | 334.4
2018-04-02 | 15:00 | 331.3 | 119.7 | 115.2656 | 108.04 | 0 | 4.4 | 48.4944 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -80 | 331.3
2018-04-02 | 16:00 | 331.9 | 119.7 | 126.267 | 123.46 | 0 | 4.4 | 24.773 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -80 | 331.9
2018-04-02 | 17:00 | 323.6 | 119.7 | 123.4019 | 139.1 | 0 | 4.4 | 5.0981 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -80 | 323.6
2018-04-02 | 18:00 | 330 | 119.7 | 135.01 | 139.17 | 0 | 4.4 | 3.6132e-05 | 0 | 11.1 | 0 | 0.62 | -80 | 330
2018-04-02 | 19:00 | 322.5 | 119.7 | 127.45 | 139.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -80 | 322.5
2018-04-02 | 20:00 | 314.1 | 119.7 | 128 | 125.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 7.9 | -80 | 314.1
2018-04-02 | 21:00 | 303.7 | 119.7 | 126.13 | 125.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -80 | 303.7
2018-04-02 | 22:00 | 298.3 | 119.7 | 134.32 | 118.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 298.3
2018-04-02 | 23:00 | 291.3 | 119.7 | 129.28 | 116.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 291.3
2018-04-03 | 0:00 | 284.5 | 119.7 | 121.71 | 110.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 3.87 | -87 | 284.5
2018-04-03 | 1:00 | 297.7 | 119.7 | 122.81 | 122.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 3.87 | -87 | 297.7
2018-04-03 | 2:00 | 320.6 | 119.7 | 122.71 | 146.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 3.87 | -87 | 320.6
2018-04-03 | 3:00 | 329.3 | 119.7 | 122.7 | 153.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 3.87 | -87 | 329.3
2018-04-03 | 4:00 | 330.9 | 119.7 | 122.8 | 152.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 3.87 | -87 | 330.9
2018-04-03 | 5:00 | 319.3 | 119.7 | 123.61 | 137.22 | 0 | 4.4 | 4.7552e-06 | 0 | 17.5 | 0 | 3.87 | -87 | 319.3
2018-04-03 | 6:00 | 307.9 | 119.7 | 118.9516 | 126 | 0 | 4.4 | 5.2284 | 0 | 17.4 | 0 | 3.22 | -87 | 307.9
2018-04-03 | 7:00 | 304.3 | 119.7 | 111.6548 | 115.69 | 0 | 4.4 | 20.4552 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -87 | 304.3
2018-04-03 | 8:00 | 323.7 | 119.7 | 94.1927 | 115.81 | 0 | 4.4 | 44.9973 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -80 | 323.7
2018-04-03 | 9:00 | 341.2 | 119.7 | 81.3362 | 115.88 | 0 | 4.4 | 65.6838 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -80 | 341.2
2018-04-03 | 10:00 | 344.8 | 119.7 | 64.4666 | 114.99 | 0 | 4.4 | 83.1434 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -80 | 344.8
2018-04-03 | 11:00 | 349.8 | 119.7 | 66.9247 | 123.41 | 0 | 4.4 | 89.2653 | 0 | 38.1 | 0 | -12 | -80 | 349.8
2018-04-03 | 12:00 | 325.6 | 119.7 | 45.3139 | 117.7 | 0 | 4.4 | 90.2861 | 0 | 40.2 | 0 | -12 | -80 | 325.6
2018-04-03 | 13:00 | 343.5 | 119.7 | 64.5023 | 123.09 | 0 | 4.4 | 84.6077 | 0 | 39.2 | 0 | -12 | -80 | 343.5
2018-04-03 | 14:00 | 344.7 | 119.7 | 64.4232 | 123.48 | 0 | 4.4 | 75.1968 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -80 | 344.7
2018-04-03 | 15:00 | 339.3 | 119.7 | 83.7722 | 123.69 | 0 | 4.4 | 54.7378 | 0 | 33 | 0 | 0 | -80 | 339.3
2018-04-03 | 16:00 | 337.8 | 119.7 | 111.9609 | 127.81 | 0 | 4.4 | 28.9191 | 0 | 22.8 | 0 | 2.21 | -80 | 337.8
2018-04-03 | 17:00 | 329 | 119.7 | 111.8072 | 152.61 | 0 | 4.4 | 6.0828 | 0 | 12.1 | 0 | 2.3 | -80 | 329
2018-04-03 | 18:00 | 333 | 119.7 | 111.8954 | 163.9 | 0 | 4.4 | 0.0045983 | 0 | 10.8 | 0 | 2.3 | -80 | 333
2018-04-03 | 19:00 | 324.9 | 119.7 | 111.88 | 160.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2.3 | -80 | 324.9
2018-04-03 | 20:00 | 316.5 | 119.7 | 113.32 | 148.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 3.87 | -80 | 316.5
2018-04-03 | 21:00 | 305.4 | 119.7 | 112 | 138.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 2.3 | -80 | 305.4
2018-04-03 | 22:00 | 298.1 | 119.7 | 122.7 | 126.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 3.87 | -87 | 298.1
2018-04-03 | 23:00 | 292.5 | 119.7 | 120.43 | 118.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 3.87 | -87 | 292.5
2018-04-04 | 0:00 | 285.3 | 119.7 | 131.45 | 108.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 285.3
2018-04-04 | 1:00 | 294.4 | 119.7 | 140.42 | 108.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 294.4
2018-04-04 | 2:00 | 316.6 | 119.7 | 158.65 | 112.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 316.6
2018-04-04 | 3:00 | 326.8 | 119.7 | 157.52 | 122.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5.16 | -87 | 326.8
2018-04-04 | 4:00 | 324.8 | 119.7 | 157.59 | 122.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6.03 | -87 | 324.8
2018-04-04 | 5:00 | 314.6 | 119.7 | 154.82 | 120.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 314.6
2018-04-04 | 6:00 | 303.1 | 119.7 | 146.0363 | 113.66 | 0 | 4.4 | 3.4037 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 303.1
2018-04-04 | 7:00 | 302.2 | 119.7 | 131.7567 | 114.98 | 0 | 4.4 | 12.4633 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 302.2
2018-04-04 | 8:00 | 326.5 | 119.7 | 127.4992 | 115.06 | 0 | 4.4 | 32.2408 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -80 | 326.5
2018-04-04 | 9:00 | 342.9 | 119.7 | 116.2633 | 115.75 | 0 | 4.4 | 53.0867 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -80 | 342.9
2018-04-04 | 10:00 | 346.2 | 119.7 | 105.1864 | 115.83 | 0 | 4.4 | 67.0836 | 0 | 14 | 0 | 0 | -80 | 346.2
2018-04-04 | 11:00 | 348 | 119.7 | 101.4822 | 123.09 | 0 | 4.4 | 64.8278 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -80 | 348
2018-04-04 | 12:00 | 324.2 | 119.7 | 87.1582 | 123.06 | 0 | 4.4 | 57.6818 | 0 | 24.2 | 0 | -12 | -80 | 324.2
2018-04-04 | 13:00 | 341.7 | 119.7 | 96.7325 | 123.99 | 0 | 4.4 | 38.4775 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | -80 | 341.7
2018-04-04 | 14:00 | 347.6 | 119.7 | 137.5165 | 124.05 | 0 | 4.4 | 10.1335 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -80 | 347.6
2018-04-04 | 15:00 | 347.6 | 119.7 | 144.4685 | 125.28 | 0 | 4.4 | 2.8515 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -80 | 347.6
2018-04-04 | 16:00 | 351.9 | 119.7 | 144.5521 | 130.09 | 0 | 4.4 | 1.2579 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -80 | 351.9
2018-04-04 | 17:00 | 349.6 | 119.7 | 149.0346 | 131.44 | 0 | 4.4 | 0.25539 | 0 | 19.7 | 0 | 5.07 | -80 | 349.6
2018-04-04 | 18:00 | 351.1 | 119.7 | 156.43 | 131.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 7.97 | -80 | 351.1
2018-04-04 | 19:00 | 342.4 | 119.7 | 153.43 | 130.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 7.97 | -80 | 342.4
2018-04-04 | 20:00 | 331.2 | 119.7 | 151.03 | 132.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -80 | 331.2
2018-04-04 | 21:00 | 320.5 | 119.7 | 145.27 | 125.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -80 | 320.5
2018-04-04 | 22:00 | 309.6 | 119.7 | 151.55 | 116.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 309.6
2018-04-04 | 23:00 | 303.1 | 119.7 | 134.9 | 116.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -87 | 303.1
2018-04-05 | 0:00 | 297.1 | 119.7 | 132.26 | 110.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -87 | 297.1
2018-04-05 | 1:00 | 308.2 | 119.7 | 145.28 | 110.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 308.2
2018-04-05 | 2:00 | 330.2 | 119.7 | 162.51 | 119.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 330.2
2018-04-05 | 3:00 | 343.2 | 119.7 | 163.16 | 124.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 8 | -87 | 343.2
2018-04-05 | 4:00 | 343.8 | 119.7 | 163.46 | 128.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0.05 | -87 | 343.8
2018-04-05 | 5:00 | 337.5 | 119.7 | 160.36 | 119.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -87 | 337.5
2018-04-05 | 6:00 | 336.4 | 119.7 | 156.3641 | 114.93 | 0 | 4.4 | 5.1059 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -87 | 336.4
2018-04-05 | 7:00 | 332.1 | 119.7 | 141.0466 | 116.29 | 0 | 4.4 | 21.3634 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -87 | 332.1
2018-04-05 | 8:00 | 354 | 119.7 | 133.7233 | 116.97 | 0 | 4.4 | 43.0067 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -80 | 354
2018-04-05 | 9:00 | 368.1 | 119.7 | 134.624 | 118.13 | 0 | 4.4 | 64.246 | 0 | 7 | 0 | 0 | -80 | 368.1
2018-04-05 | 10:00 | 366.7 | 119.7 | 122.3781 | 118.19 | 0 | 4.4 | 77.9319 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -80 | 366.7
2018-04-05 | 11:00 | 362.4 | 119.7 | 98.4625 | 125.36 | 0 | 4.4 | 88.5775 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -80 | 362.4
2018-04-05 | 12:00 | 337.9 | 119.7 | 84.4711 | 123.69 | 0 | 4.4 | 88.4389 | 0 | 9.2 | 0 | -12 | -80 | 337.9
2018-04-05 | 13:00 | 353.9 | 119.7 | 108.6591 | 126.25 | 0 | 4.4 | 67.7909 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -80 | 353.9
2018-04-05 | 14:00 | 354.2 | 119.7 | 135.9312 | 126.3 | 0 | 4.4 | 43.3688 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -80 | 354.2
2018-04-05 | 15:00 | 353 | 119.7 | 154.8196 | 133.45 | 0 | 4.4 | 18.5304 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -80 | 353
2018-04-05 | 16:00 | 357.8 | 119.7 | 164.0811 | 133.53 | 0 | 4.4 | 5.6889 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | -80 | 357.8
2018-04-05 | 17:00 | 360.9 | 119.7 | 156.0825 | 133.58 | 0 | 4.4 | 0.4375 | 0 | 18.7 | 0 | 8 | -80 | 360.9
2018-04-05 | 18:00 | 362.3 | 119.7 | 153.97 | 133.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 8 | -80 | 362.3
2018-04-05 | 19:00 | 353.5 | 119.7 | 149.27 | 132.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -80 | 353.5
2018-04-05 | 20:00 | 343.5 | 119.7 | 147.91 | 126.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -80 | 343.5
2018-04-05 | 21:00 | 331.3 | 119.7 | 142.93 | 127.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -80 | 331.3
2018-04-05 | 22:00 | 319.4 | 119.7 | 151.19 | 118.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 319.4
2018-04-05 | 23:00 | 312.6 | 119.7 | 139.25 | 118.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -87 | 312.6
2018-04-06 | 0:00 | 301.2 | 119.7 | 126.14 | 116.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -87 | 301.2
2018-04-06 | 1:00 | 311.5 | 119.7 | 137.62 | 114.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -87 | 311.5
2018-04-06 | 2:00 | 334.5 | 119.7 | 135.29 | 130.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 7.67 | -87 | 334.5
2018-04-06 | 3:00 | 344.5 | 119.7 | 137.01 | 142.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 8.02 | -87 | 344.5
2018-04-06 | 4:00 | 343.7 | 119.7 | 138.67 | 136.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -87 | 343.7
2018-04-06 | 5:00 | 331 | 119.7 | 138.5699 | 126.33 | 0 | 4.4 | 0.00013524 | 0 | 29 | 0 | 0 | -87 | 331
2018-04-06 | 6:00 | 323.5 | 119.7 | 122.6269 | 121.18 | 0 | 4.4 | 2.5931 | 0 | 40 | 0 | 0 | -87 | 323.5
2018-04-06 | 7:00 | 319.6 | 119.7 | 111.8166 | 120.15 | 0 | 4.4 | 16.3334 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -87 | 319.6
2018-04-06 | 8:00 | 339 | 119.7 | 104.7198 | 121.93 | 0 | 4.4 | 35.8502 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -80 | 339
2018-04-06 | 9:00 | 356.8 | 119.7 | 104.0083 | 124.71 | 0 | 4.4 | 39.1817 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -80 | 356.8
2018-04-06 | 10:00 | 357 | 119.7 | 114.0632 | 124.77 | 0 | 4.4 | 27.0668 | 0 | 47 | 0 | 0 | -80 | 357
2018-04-06 | 11:00 | 359 | 119.7 | 120.6476 | 131.83 | 0 | 4.4 | 21.7224 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -80 | 359
2018-04-06 | 12:00 | 337.5 | 119.7 | 100.2071 | 129.37 | 0 | 4.4 | 19.8229 | 0 | 44 | 0 | 0 | -80 | 337.5
2018-04-06 | 13:00 | 357.1 | 119.7 | 128.3001 | 142.1 | 0 | 4.4 | 11.4999 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -80 | 357.1
2018-04-06 | 14:00 | 358.5 | 119.7 | 128.1654 | 164.08 | 0 | 4.4 | 8.3546 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -80 | 358.5
2018-04-06 | 15:00 | 355.4 | 119.7 | 128.192 | 154.98 | 0 | 4.4 | 6.428 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -80 | 355.4
2018-04-06 | 16:00 | 356.2 | 119.7 | 128.2138 | 166.98 | 0 | 4.4 | 1.9062 | 0 | 15 | 0 | 0 | -80 | 356.2
2018-04-06 | 17:00 | 354.7 | 119.7 | 130.1901 | 152.76 | 0 | 4.4 | 0.24994 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -80 | 354.7
2018-04-06 | 18:00 | 352.3 | 119.7 | 128.13 | 172.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -80 | 352.3
2018-04-06 | 19:00 | 342.2 | 119.7 | 128.11 | 167.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -80 | 342.2
2018-04-06 | 20:00 | 332.2 | 119.7 | 128.21 | 156.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -80 | 332.2
2018-04-06 | 21:00 | 320.8 | 119.7 | 128.21 | 141.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -80 | 320.8
2018-04-06 | 22:00 | 312.1 | 119.7 | 135.37 | 126.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 7.7 | -87 | 312.1
2018-04-06 | 23:00 | 304.9 | 119.7 | 135.55 | 124.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 304.9
2018-04-07 | 0:00 | 295.6 | 119.7 | 102.76 | 132.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 8.05 | -80.5 | 295.6
2018-04-07 | 1:00 | 305.3 | 119.7 | 103.51 | 144.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 8.05 | -80.5 | 305.3
2018-04-07 | 2:00 | 327.1 | 119.7 | 125.95 | 146.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 8.05 | -80.5 | 327.1
2018-04-07 | 3:00 | 337.1 | 119.7 | 131.68 | 146.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 8.05 | -80.5 | 337.1
2018-04-07 | 4:00 | 335.8 | 119.7 | 114.62 | 151.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 8.05 | -80.5 | 335.8
2018-04-07 | 5:00 | 319.1 | 119.7 | 93.95 | 137.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 8.05 | -80.5 | 319.1
2018-04-07 | 6:00 | 305 | 119.7 | 96.227 | 125.58 | 0 | 4.4 | 0.493 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -80.5 | 305
2018-04-07 | 7:00 | 304.8 | 119.7 | 89.4119 | 122.71 | 0 | 4.4 | 3.4781 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -80.5 | 304.8
2018-04-07 | 8:00 | 324 | 119.7 | 72.6911 | 133.4 | 0 | 4.4 | 5.6089 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -59 | 324
2018-04-07 | 9:00 | 340.8 | 119.7 | 77.1402 | 141.34 | 0 | 4.4 | 10.0198 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -59 | 340.8
2018-04-07 | 10:00 | 340.8 | 119.7 | 75.8665 | 141.02 | 0 | 4.4 | 13.6135 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -59 | 340.8
2018-04-07 | 11:00 | 338.8 | 119.7 | 71.3469 | 140.13 | 0 | 4.4 | 20.1231 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -59 | 338.8
2018-04-07 | 12:00 | 325.4 | 119.7 | 71.4206 | 132.94 | 0 | 4.4 | 27.8394 | 0 | 40.1 | 0 | -12 | -59 | 325.4
2018-04-07 | 13:00 | 327.1 | 119.7 | 60.7195 | 131.73 | 0 | 4.4 | 30.9505 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -59 | 327.1
2018-04-07 | 14:00 | 319.1 | 119.7 | 59.2487 | 130.81 | 0 | 4.4 | 36.3413 | 0 | 39.6 | 0 | -12 | -59 | 319.1
2018-04-07 | 15:00 | 316.3 | 119.7 | 61.6132 | 133.41 | 0 | 4.4 | 23.7768 | 0 | 44.4 | 0 | -12 | -59 | 316.3
2018-04-07 | 16:00 | 322.5 | 119.7 | 71.4474 | 134.33 | 0 | 4.4 | 8.1226 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -59 | 322.5
2018-04-07 | 17:00 | 327.9 | 119.7 | 71.5451 | 149.23 | 0 | 4.4 | 1.5249 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -59 | 327.9
2018-04-07 | 18:00 | 336.4 | 119.7 | 76.36 | 155.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -59 | 336.4
2018-04-07 | 19:00 | 332.6 | 119.7 | 74.12 | 155.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -59 | 332.6
2018-04-07 | 20:00 | 327.1 | 119.7 | 71.59 | 151.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -59 | 327.1
2018-04-07 | 21:00 | 313.9 | 119.7 | 71.47 | 148.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -59 | 313.9
2018-04-07 | 22:00 | 307.4 | 119.7 | 100.83 | 130.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -80.5 | 307.4
2018-04-07 | 23:00 | 307.3 | 119.7 | 100.17 | 135.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0.58 | -80.5 | 307.3
2018-04-08 | 0:00 | 302.7 | 119.7 | 88.92 | 136.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0.38 | -80.5 | 302.7
2018-04-08 | 1:00 | 310.9 | 119.7 | 84.1 | 136 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -80.5 | 310.9
2018-04-08 | 2:00 | 329.7 | 119.7 | 92.77 | 142.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 8.07 | -80.5 | 329.7
2018-04-08 | 3:00 | 334.2 | 119.7 | 104.72 | 142.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 8.07 | -80.5 | 334.2
2018-04-08 | 4:00 | 330.8 | 119.7 | 102.07 | 147.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 8.07 | -80.5 | 330.8
2018-04-08 | 5:00 | 311.7 | 119.7 | 89.39 | 143.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -80.5 | 311.7
2018-04-08 | 6:00 | 294.9 | 119.7 | 75.9173 | 140.67 | 0 | 4.4 | 5.5127 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -80.5 | 294.9
2018-04-08 | 7:00 | 283.9 | 119.7 | 61.8699 | 133.8 | 0 | 4.4 | 17.2301 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -80.5 | 283.9
2018-04-08 | 8:00 | 292.6 | 119.7 | 40.5 | 133.19 | 0 | 4.4 | 20.5414 | -2.0314 | 35.3 | 0 | 0 | -59 | 292.6
2018-04-08 | 9:00 | 313.1 | 119.7 | 46.3014 | 144.18 | 0 | 4.4 | 24.1186 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -59 | 313.1
2018-04-08 | 10:00 | 312.8 | 119.7 | 40.5 | 134.13 | 0 | 4.4 | 48.1518 | -3.5818 | 28.5 | 0 | 0 | -59 | 312.8
2018-04-08 | 11:00 | 307.7 | 119.7 | 40.5 | 133.5 | 0 | 4.4 | 62.4583 | -5.4583 | 35.1 | -11.5 | -12 | -59 | 307.7
2018-04-08 | 12:00 | 303.3 | 119.7 | 40.5 | 133.09 | 0 | 4.4 | 59.6784 | -6.6684 | 34 | -10.4 | -12 | -59 | 303.3
2018-04-08 | 13:00 | 295.2 | 119.7 | 40.5 | 132.83 | 0 | 4.4 | 47.432 | -5.412 | 26.4 | -11.65 | 0 | -59 | 295.2
2018-04-08 | 14:00 | 288.9 | 119.7 | 40.5 | 134.6 | 0 | 4.4 | 44.673 | -7.573 | 27.3 | -3.7 | -12 | -59 | 288.9
2018-04-08 | 15:00 | 291.8 | 119.7 | 40.5 | 134.65 | 0 | 4.4 | 35.0931 | -7.1431 | 28.1 | -4.5 | 0 | -59 | 291.8
2018-04-08 | 16:00 | 296 | 119.7 | 40.5 | 147.82 | 0 | 4.4 | 21.8278 | -1.8478 | 22.6 | 0 | 0 | -59 | 296
2018-04-08 | 17:00 | 311 | 119.7 | 61.3586 | 147.88 | 0 | 4.4 | 5.8614 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -59 | 311
2018-04-08 | 18:00 | 330 | 119.7 | 92.8068 | 151.22 | 0 | 4.4 | 0.0032126 | 0 | 12.8 | 0 | 8.07 | -59 | 330
2018-04-08 | 19:00 | 332.4 | 119.7 | 81.36 | 151.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 8.07 | -59 | 332.4
2018-04-08 | 20:00 | 327.6 | 119.7 | 73.31 | 151.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 8.07 | -59 | 327.6
2018-04-08 | 21:00 | 315.9 | 119.7 | 65.44 | 151.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 315.9
2018-04-08 | 22:00 | 304.3 | 119.7 | 80.93 | 140.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -80.5 | 304.3
2018-04-08 | 23:00 | 306.4 | 119.7 | 82.5 | 140.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -80.5 | 306.4
2018-04-09 | 0:00 | 298.9 | 119.7 | 119.82 | 108.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -80.5 | 298.9
2018-04-09 | 1:00 | 308.6 | 119.7 | 136.58 | 106.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -80.5 | 308.6
2018-04-09 | 2:00 | 327.5 | 119.7 | 139.27 | 119.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -80.5 | 327.5
2018-04-09 | 3:00 | 335 | 119.7 | 139.28 | 116.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -80.5 | 335
2018-04-09 | 4:00 | 337.4 | 119.7 | 139.18 | 109.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -80.5 | 337.4
2018-04-09 | 5:00 | 331.7 | 119.7 | 137.67 | 106.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -80.5 | 331.7
2018-04-09 | 6:00 | 338.8 | 119.7 | 139.3118 | 111.8 | 0 | 4.4 | 2.6882 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -80.5 | 338.8
2018-04-09 | 7:00 | 341.4 | 119.7 | 133.623 | 107.03 | 0 | 4.4 | 9.947 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -80.5 | 341.4
2018-04-09 | 8:00 | 375.7 | 119.7 | 147.7023 | 131.22 | 0 | 4.4 | 11.6777 | 0 | 41 | 0 | 0 | -80 | 375.7
2018-04-09 | 9:00 | 405.1 | 119.7 | 166.6782 | 135.54 | 0 | 4.4 | 13.7818 | 0 | 45 | 0 | 0 | -80 | 405.1
2018-04-09 | 10:00 | 410.3 | 119.7 | 172 | 135.35 | 0 | 4.4 | 21.45 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | -80 | 410.3
2018-04-09 | 11:00 | 411.2 | 119.7 | 176.7653 | 135.41 | 0 | 4.4 | 24.5247 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -80 | 411.2
2018-04-09 | 12:00 | 381 | 119.7 | 151.7766 | 130.85 | 0 | 4.4 | 30.8734 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -80 | 381
2018-04-09 | 13:00 | 395.4 | 119.7 | 162.7087 | 128.89 | 0 | 4.4 | 41.7013 | 0 | 18 | 0 | 0 | -80 | 395.4
2018-04-09 | 14:00 | 387.8 | 119.7 | 157.009 | 128.94 | 0 | 4.4 | 41.551 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -80 | 387.8
2018-04-09 | 15:00 | 380.3 | 119.7 | 162.8107 | 128.99 | 0 | 4.4 | 29.1993 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -80 | 380.3
2018-04-09 | 16:00 | 378.2 | 119.7 | 171.2499 | 133.03 | 0 | 4.4 | 18.5201 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -80 | 378.2
2018-04-09 | 17:00 | 372.1 | 119.7 | 180.1724 | 135.66 | 0 | 4.4 | 3.9676 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -80 | 372.1
2018-04-09 | 18:00 | 378.7 | 119.7 | 178.7761 | 149.72 | 0 | 4.4 | 0.0038602 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -80 | 378.7
2018-04-09 | 19:00 | 371.3 | 119.7 | 185.93 | 135.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -80 | 371.3
2018-04-09 | 20:00 | 361.6 | 119.7 | 176.8 | 135.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -80 | 361.6
2018-04-09 | 21:00 | 350.6 | 119.7 | 171.11 | 132.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -80 | 350.6
2018-04-09 | 22:00 | 339.9 | 119.7 | 172.83 | 127.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 339.9
2018-04-09 | 23:00 | 332 | 119.7 | 162.81 | 129.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 332
2018-04-10 | 0:00 | 322.1 | 119.7 | 157.56 | 126.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 322.1
2018-04-10 | 1:00 | 334.2 | 119.7 | 163.77 | 133.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 334.2
2018-04-10 | 2:00 | 355.4 | 119.7 | 176.44 | 136.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -87 | 355.4
2018-04-10 | 3:00 | 367.3 | 119.7 | 176.75 | 146.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 5 | -87 | 367.3
2018-04-10 | 4:00 | 367.2 | 119.7 | 176.68 | 146.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | -87 | 367.2
2018-04-10 | 5:00 | 360.8 | 119.7 | 177.0179 | 139.73 | 0 | 4.4 | 0.052136 | 0 | 1.9 | 0 | 5 | -87 | 360.8
2018-04-10 | 6:00 | 365.4 | 119.7 | 180.2866 | 133.81 | 0 | 4.4 | 9.6134 | 0 | 3.5 | 0 | 1.09 | -87 | 365.4
2018-04-10 | 7:00 | 349.1 | 119.7 | 149.1152 | 126.81 | 0 | 4.4 | 30.3748 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 349.1
2018-04-10 | 8:00 | 362.9 | 119.7 | 127.9426 | 130.21 | 0 | 4.4 | 57.1474 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -80 | 362.9
2018-04-10 | 9:00 | 372.6 | 119.7 | 126.0585 | 124.12 | 0 | 4.4 | 77.1215 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -80 | 372.6
2018-04-10 | 10:00 | 368.3 | 119.7 | 115.0476 | 115.71 | 0 | 4.4 | 92.1424 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -80 | 368.3
2018-04-10 | 11:00 | 363.1 | 119.7 | 97.14 | 122.26 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -80 | 363.1
2018-04-10 | 12:00 | 339.1 | 119.7 | 90.3936 | 117.81 | 0 | 4.4 | 98.1964 | 0 | 0.6 | 0 | -12 | -80 | 339.1
2018-04-10 | 13:00 | 353.5 | 119.7 | 100.1851 | 118.62 | 0 | 4.4 | 89.4949 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -80 | 353.5
2018-04-10 | 14:00 | 351.6 | 119.7 | 115.1849 | 118.65 | 0 | 4.4 | 72.0651 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -80 | 351.6
2018-04-10 | 15:00 | 346.1 | 119.7 | 130.5455 | 121.91 | 0 | 4.4 | 47.9445 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -80 | 346.1
2018-04-10 | 16:00 | 346.5 | 119.7 | 139.1823 | 134.75 | 0 | 4.4 | 26.8677 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -80 | 346.5
2018-04-10 | 17:00 | 340.6 | 119.7 | 146.4705 | 137.47 | 0 | 4.4 | 8.0595 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -80 | 340.6
2018-04-10 | 18:00 | 350.9 | 119.7 | 148.876 | 141.32 | 0 | 4.4 | 0.0039595 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -80 | 350.9
2018-04-10 | 19:00 | 348.2 | 119.7 | 138.06 | 134.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -80 | 348.2
2018-04-10 | 20:00 | 339.5 | 119.7 | 130.64 | 130.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -80 | 339.5
2018-04-10 | 21:00 | 327.7 | 119.7 | 130.48 | 120.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -80 | 327.7
2018-04-10 | 22:00 | 319 | 119.7 | 129.34 | 119.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -87 | 319
2018-04-10 | 23:00 | 310.6 | 119.7 | 131.21 | 119.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -87 | 310.6
2018-04-11 | 0:00 | 303.7 | 119.7 | 131.91 | 111.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -87 | 303.7
2018-04-11 | 1:00 | 313.3 | 119.7 | 136.68 | 111.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -87 | 313.3
2018-04-11 | 2:00 | 334.5 | 119.7 | 138.29 | 122.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -87 | 334.5
2018-04-11 | 3:00 | 344.8 | 119.7 | 138.39 | 122.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -87 | 344.8
2018-04-11 | 4:00 | 345.2 | 119.7 | 131.2 | 122.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 7.19 | -87 | 345.2
2018-04-11 | 5:00 | 335.6 | 119.7 | 138.29 | 119.11 | 0 | 4.4 | 3.1165e-05 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -87 | 335.6
2018-04-11 | 6:00 | 325.9 | 119.7 | 132.8796 | 111.84 | 0 | 4.4 | 1.9804 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -87 | 325.9
2018-04-11 | 7:00 | 321 | 119.7 | 117.7223 | 111.87 | 0 | 4.4 | 7.1077 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 321
2018-04-11 | 8:00 | 344.7 | 119.7 | 125.8497 | 115.57 | 0 | 4.4 | 11.9803 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -80 | 344.7
2018-04-11 | 9:00 | 362.8 | 119.7 | 128.1447 | 122.85 | 0 | 4.4 | 20.5053 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -80 | 362.8
2018-04-11 | 10:00 | 367.1 | 119.7 | 130.2892 | 134.63 | 0 | 4.4 | 10.8808 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -80 | 367.1
2018-04-11 | 11:00 | 369.2 | 119.7 | 130.304 | 134.02 | 0 | 4.4 | 13.576 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -80 | 369.2
2018-04-11 | 12:00 | 345.9 | 119.7 | 109.5293 | 127.87 | 0 | 4.4 | 17.2007 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -80 | 345.9
2018-04-11 | 13:00 | 363.4 | 119.7 | 126.7394 | 128.66 | 0 | 4.4 | 16.7006 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -80 | 363.4
2018-04-11 | 14:00 | 365.3 | 119.7 | 124.787 | 128.71 | 0 | 4.4 | 14.483 | 0 | 45 | 0 | 8.22 | -80 | 365.3
2018-04-11 | 15:00 | 360.6 | 119.7 | 130.2323 | 141.02 | 0 | 4.4 | 9.3477 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -80 | 360.6
2018-04-11 | 16:00 | 363.2 | 119.7 | 130.3185 | 151.22 | 0 | 4.4 | 6.6615 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -80 | 363.2
2018-04-11 | 17:00 | 356.5 | 119.7 | 130.1904 | 158.71 | 0 | 4.4 | 2.4996 | 0 | 21 | 0 | 0 | -80 | 356.5
2018-04-11 | 18:00 | 355.7 | 119.7 | 128.1527 | 160.22 | 0 | 4.4 | 0.0072601 | 0 | 15 | 0 | 8.22 | -80 | 355.7
2018-04-11 | 19:00 | 346.6 | 119.7 | 130.73 | 160.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -80 | 346.6
2018-04-11 | 20:00 | 335.6 | 119.7 | 130.29 | 152.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -80 | 335.6
2018-04-11 | 21:00 | 322.2 | 119.7 | 130.18 | 141.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -80 | 322.2
2018-04-11 | 22:00 | 313.8 | 119.7 | 138.4 | 131.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 313.8
2018-04-11 | 23:00 | 309 | 119.7 | 138.24 | 124.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 309
2018-04-12 | 0:00 | 298.4 | 119.7 | 140.81 | 113.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 298.4
2018-04-12 | 1:00 | 311.7 | 119.7 | 144.73 | 120.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 311.7
2018-04-12 | 2:00 | 333.1 | 119.7 | 138.62 | 142.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 6.1 | -87 | 333.1
2018-04-12 | 3:00 | 344.2 | 119.7 | 142.1 | 150.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.25 | -87 | 344.2
2018-04-12 | 4:00 | 344.7 | 119.7 | 142.96 | 150.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 8.25 | -87 | 344.7
2018-04-12 | 5:00 | 334.9 | 119.7 | 138.7031 | 147.69 | 0 | 4.4 | 0.0069339 | 0 | 5.3 | 0 | 6.1 | -87 | 334.9
2018-04-12 | 6:00 | 333.8 | 119.7 | 138.6464 | 142.48 | 0 | 4.4 | 3.2736 | 0 | 6.2 | 0 | 6.1 | -87 | 333.8
2018-04-12 | 7:00 | 330 | 119.7 | 144.7492 | 123.59 | 0 | 4.4 | 10.9608 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -87 | 330
2018-04-12 | 8:00 | 357.1 | 119.7 | 131.77 | 143.98 | 0 | 4.4 | 19.55 | 0 | 11.7 | 0 | 6 | -80 | 357.1
2018-04-12 | 9:00 | 373.1 | 119.7 | 136.5395 | 139.43 | 0 | 4.4 | 45.6305 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -80 | 373.1
2018-04-12 | 10:00 | 361.8 | 119.7 | 106.9327 | 122.64 | 0 | 4.4 | 80.7273 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -80 | 361.8
2018-04-12 | 11:00 | 359.8 | 119.7 | 76.9465 | 129.06 | 0 | 4.4 | 98.6935 | 0 | 11 | 0 | 0 | -80 | 359.8
2018-04-12 | 12:00 | 335.1 | 119.7 | 55.3596 | 129.11 | 0 | 4.4 | 98.3304 | 0 | 20.2 | 0 | -12 | -80 | 335.1
2018-04-12 | 13:00 | 348.7 | 119.7 | 70.1471 | 129.92 | 0 | 4.4 | 94.0329 | 0 | 22.5 | 0 | -12 | -80 | 348.7
2018-04-12 | 14:00 | 347.3 | 119.7 | 82.6726 | 129.96 | 0 | 4.4 | 82.1674 | 0 | 20.4 | 0 | -12 | -80 | 347.3
2018-04-12 | 15:00 | 340.8 | 119.7 | 84.644 | 129.98 | 0 | 4.4 | 61.276 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -80 | 340.8
2018-04-12 | 16:00 | 341.3 | 119.7 | 104.8787 | 130.01 | 0 | 4.4 | 33.4113 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -80 | 341.3
2018-04-12 | 17:00 | 335.3 | 119.7 | 124.4364 | 130.03 | 0 | 4.4 | 7.8336 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -80 | 335.3
2018-04-12 | 18:00 | 342.2 | 119.7 | 136.6017 | 138.69 | 0 | 4.4 | 0.0083252 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -80 | 342.2
2018-04-12 | 19:00 | 337.8 | 119.7 | 132.04 | 130.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 8.25 | -80 | 337.8
2018-04-12 | 20:00 | 328.7 | 119.7 | 134.96 | 130.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -80 | 328.7
2018-04-12 | 21:00 | 319.2 | 119.7 | 125.34 | 130.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -80 | 319.2
2018-04-12 | 22:00 | 313.1 | 119.7 | 144.42 | 120.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 313.1
2018-04-12 | 23:00 | 304.9 | 119.7 | 142.81 | 120.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 304.9
2018-04-13 | 0:00 | 299.2 | 119.7 | 132.26 | 117.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | -87 | 299.2
2018-04-13 | 1:00 | 307.1 | 119.7 | 134.9 | 125.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 307.1
2018-04-13 | 2:00 | 330.4 | 119.7 | 134.9 | 150 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 330.4
2018-04-13 | 3:00 | 344.1 | 119.7 | 129.79 | 162.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 5 | -87 | 344.1
2018-04-13 | 4:00 | 346.4 | 119.7 | 129.91 | 162.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 5 | -87 | 346.4
2018-04-13 | 5:00 | 340.2 | 119.7 | 129.9056 | 156.79 | 0 | 4.4 | 0.10435 | 0 | 11.3 | 0 | 5 | -87 | 340.2
2018-04-13 | 6:00 | 331.4 | 119.7 | 131.0424 | 135.07 | 0 | 4.4 | 10.8576 | 0 | 13.5 | 0 | 3.83 | -87 | 331.4
2018-04-13 | 7:00 | 319.6 | 119.7 | 119.405 | 115.57 | 0 | 4.4 | 31.025 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 319.6
2018-04-13 | 8:00 | 335.1 | 119.7 | 100.8984 | 118.92 | 0 | 4.4 | 54.8816 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -80 | 335.1
2018-04-13 | 9:00 | 351.8 | 119.7 | 100.725 | 123.9 | 0 | 4.4 | 73.475 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -80 | 351.8
2018-04-13 | 10:00 | 352.8 | 119.7 | 89.8784 | 123.93 | 0 | 4.4 | 85.8916 | 0 | 9 | 0 | 0 | -80 | 352.8
2018-04-13 | 11:00 | 352.8 | 119.7 | 88.92 | 132.26 | 0 | 4.4 | 91.92 | 0 | 7.6 | 0 | -12 | -80 | 352.8
2018-04-13 | 12:00 | 332 | 119.7 | 70.5002 | 132.27 | 0 | 4.4 | 88.7298 | 0 | 8.4 | 0 | -12 | -80 | 332
2018-04-13 | 13:00 | 343.4 | 119.7 | 88.5051 | 131.08 | 0 | 4.4 | 85.2149 | 0 | 6.5 | 0 | -12 | -80 | 343.4
2018-04-13 | 14:00 | 341.8 | 119.7 | 85.0851 | 131.1 | 0 | 4.4 | 74.5149 | 0 | 7 | 0 | 0 | -80 | 341.8
2018-04-13 | 15:00 | 336.6 | 119.7 | 97.2042 | 131.14 | 0 | 4.4 | 55.9558 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -80 | 336.6
2018-04-13 | 16:00 | 337.4 | 119.7 | 123.5928 | 131.16 | 0 | 4.4 | 28.5472 | 0 | 5 | 0 | 5 | -80 | 337.4
2018-04-13 | 17:00 | 333.3 | 119.7 | 122.8305 | 148.31 | 0 | 4.4 | 8.2595 | 0 | 4.8 | 0 | 5 | -80 | 333.3
2018-04-13 | 18:00 | 340.9 | 119.7 | 122.8537 | 166.2 | 0 | 4.4 | 0.046263 | 0 | 2.7 | 0 | 5 | -80 | 340.9
2018-04-13 | 19:00 | 339.1 | 119.7 | 122.8 | 165.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 5 | -80 | 339.1
2018-04-13 | 20:00 | 332.3 | 119.7 | 122.89 | 158.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5 | -80 | 332.3
2018-04-13 | 21:00 | 321.4 | 119.7 | 127.87 | 147.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -80 | 321.4
2018-04-13 | 22:00 | 315.9 | 119.7 | 134.9 | 140.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 315.9
2018-04-13 | 23:00 | 310.6 | 119.7 | 134.91 | 134.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 310.6
2018-04-14 | 0:00 | 298.9 | 119.7 | 96.54 | 153.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -80.5 | 298.9
2018-04-14 | 1:00 | 308.5 | 119.7 | 91.36 | 160.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.18 | -80.5 | 308.5
2018-04-14 | 2:00 | 328.6 | 119.7 | 97.64 | 169.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 8.3 | -80.5 | 328.6
2018-04-14 | 3:00 | 339.9 | 119.7 | 105.8 | 169.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 8.3 | -80.5 | 339.9
2018-04-14 | 4:00 | 337.4 | 119.7 | 97.89 | 169.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 8.3 | -80.5 | 337.4
2018-04-14 | 5:00 | 325.4 | 119.7 | 91.5166 | 160.74 | 0 | 4.4 | 0.043417 | 0 | 24.4 | 0 | 5.1 | -80.5 | 325.4
2018-04-14 | 6:00 | 309.8 | 119.7 | 91.4938 | 138.23 | 0 | 4.4 | 6.7762 | 0 | 24.6 | 0 | 5.1 | -80.5 | 309.8
2018-04-14 | 7:00 | 295.6 | 119.7 | 88.2652 | 115.83 | 0 | 4.4 | 22.5048 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -80.5 | 295.6
2018-04-14 | 8:00 | 297.8 | 119.7 | 61.1907 | 119.08 | 0 | 4.4 | 41.7293 | 0 | 22.7 | 0 | -12 | -59 | 297.8
2018-04-14 | 9:00 | 304.5 | 119.7 | 40.5 | 125.27 | 0 | 4.4 | 58.8028 | -0.37276 | 27.2 | 0 | -12 | -59 | 304.5
2018-04-14 | 10:00 | 306.1 | 119.7 | 74.0048 | 125.29 | 0 | 4.4 | 27.6052 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -59 | 306.1
2018-04-14 | 11:00 | 309.2 | 119.7 | 72.8728 | 131.52 | 0 | 4.4 | 26.0072 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -59 | 309.2
2018-04-14 | 12:00 | 299.8 | 119.7 | 61.6317 | 131.55 | 0 | 4.4 | 28.6183 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -59 | 299.8
2018-04-14 | 13:00 | 301.9 | 119.7 | 69.4725 | 131.6 | 0 | 4.4 | 19.1275 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -59 | 301.9
2018-04-14 | 14:00 | 296.9 | 119.7 | 63.659 | 131.61 | 0 | 4.4 | 15.931 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -59 | 296.9
2018-04-14 | 15:00 | 296.4 | 119.7 | 65.9387 | 133.63 | 0 | 4.4 | 5.7313 | 0 | 26 | 0 | 0 | -59 | 296.4
2018-04-14 | 16:00 | 300.3 | 119.7 | 66.8324 | 133.66 | 0 | 4.4 | 2.6076 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -59 | 300.3
2018-04-14 | 17:00 | 304.9 | 119.7 | 73.9077 | 142.69 | 0 | 4.4 | 0.4023 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -59 | 304.9
2018-04-14 | 18:00 | 311.1 | 119.7 | 74.03 | 144.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -59 | 311.1
2018-04-14 | 19:00 | 305.4 | 119.7 | 62.96 | 133.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -59 | 305.4
2018-04-14 | 20:00 | 296.1 | 119.7 | 62.75 | 133.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | -12 | -59 | 296.1
2018-04-14 | 21:00 | 283.6 | 119.7 | 60.83 | 131.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -59 | 283.6
2018-04-14 | 22:00 | 276.3 | 119.7 | 96.66 | 133.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -80.5 | 276.3
2018-04-14 | 23:00 | 271.5 | 119.7 | 92.08 | 122.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 8.3 | -80.5 | 271.5
2018-04-15 | 0:00 | 262.9 | 119.7 | 73.34 | 121.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -80.5 | 262.9
2018-04-15 | 1:00 | 268.3 | 119.7 | 66.85 | 119.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -80.5 | 268.3
2018-04-15 | 2:00 | 290 | 119.7 | 74.54 | 128.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -80.5 | 290
2018-04-15 | 3:00 | 303 | 119.7 | 74.53 | 139.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | -80.5 | 303
2018-04-15 | 4:00 | 301.8 | 119.7 | 74.59 | 148.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -80.5 | 301.8
2018-04-15 | 5:00 | 287.8 | 119.7 | 74.45 | 145.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -80.5 | 287.8
2018-04-15 | 6:00 | 264.1 | 119.7 | 66.6968 | 119.39 | 0 | 4.4 | 0.21318 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -80.5 | 264.1
2018-04-15 | 7:00 | 256.8 | 119.7 | 56.6409 | 119.41 | 0 | 4.4 | 3.6491 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | -80.5 | 256.8
2018-04-15 | 8:00 | 265.9 | 119.7 | 40.5 | 122.59 | 0 | 4.4 | 6.4873 | -3.6773 | 34.9 | 0 | 0 | -59 | 265.9
2018-04-15 | 9:00 | 277.7 | 119.7 | 40.5 | 129.05 | 0 | 4.4 | 10.643 | -3.493 | 35.9 | 0 | 0 | -59 | 277.7
2018-04-15 | 10:00 | 282.8 | 119.7 | 40.5 | 129.08 | 0 | 4.4 | 14.4397 | -2.7197 | 36.4 | 0 | 0 | -59 | 282.8
2018-04-15 | 11:00 | 282.3 | 119.7 | 40.5 | 132.1 | 0 | 4.4 | 19.689 | -7.539 | 33.3 | -0.85 | 0 | -59 | 282.3
2018-04-15 | 12:00 | 278.9 | 119.7 | 40.5 | 132.13 | 0 | 4.4 | 16.509 | -5.039 | 29.7 | 0 | 0 | -59 | 278.9
2018-04-15 | 13:00 | 276.9 | 119.7 | 40.5 | 132.15 | 0 | 4.4 | 15.1097 | -0.65968 | 24.7 | 0 | 0 | -59 | 276.9
2018-04-15 | 14:00 | 273.2 | 119.7 | 42.9276 | 132.17 | 0 | 4.4 | 15.6024 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -59 | 273.2
2018-04-15 | 15:00 | 272.3 | 119.7 | 45.5301 | 132.19 | 0 | 4.4 | 14.7799 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -59 | 272.3
2018-04-15 | 16:00 | 276.1 | 119.7 | 46.92 | 137.58 | 0 | 4.4 | 7.5 | 0 | 10.8 | 0 | 8.2 | -59 | 276.1
2018-04-15 | 17:00 | 289 | 119.7 | 51.8279 | 161.27 | 0 | 4.4 | 2.8021 | 0 | 8 | 0 | 0 | -59 | 289
2018-04-15 | 18:00 | 302.3 | 119.7 | 51.8268 | 176.37 | 0 | 4.4 | 0.0032487 | 0 | 9 | 0 | 0 | -59 | 302.3
2018-04-15 | 19:00 | 302.5 | 119.7 | 47.74 | 170.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 8.32 | -59 | 302.5
2018-04-15 | 20:00 | 296.6 | 119.7 | 51.72 | 169.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -59 | 296.6
2018-04-15 | 21:00 | 285.1 | 119.7 | 51.72 | 159.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -59 | 285.1
2018-04-15 | 22:00 | 279.2 | 119.7 | 68.49 | 153.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 6.15 | -80.5 | 279.2
2018-04-15 | 23:00 | 274.3 | 119.7 | 74.55 | 147.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -80.5 | 274.3
2018-04-16 | 0:00 | 268.5 | 119.7 | 108.11 | 112.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -80.5 | 268.5
2018-04-16 | 1:00 | 280.9 | 119.7 | 122.19 | 112.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -80.5 | 280.9
2018-04-16 | 2:00 | 302.6 | 119.7 | 143.76 | 114.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -80.5 | 302.6
2018-04-16 | 3:00 | 315.7 | 119.7 | 147.95 | 123.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -80.5 | 315.7
2018-04-16 | 4:00 | 320.6 | 119.7 | 148.05 | 128.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -80.5 | 320.6
2018-04-16 | 5:00 | 317.8 | 119.7 | 147.9225 | 125.96 | 0 | 4.4 | 0.11754 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -80.5 | 317.8
2018-04-16 | 6:00 | 317.8 | 119.7 | 146.6776 | 118.24 | 0 | 4.4 | 8.9824 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -80.5 | 317.8
2018-04-16 | 7:00 | 314.1 | 119.7 | 133.9676 | 112.26 | 0 | 4.4 | 23.9724 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -80.5 | 314.1
2018-04-16 | 8:00 | 335.2 | 119.7 | 133.2174 | 118.44 | 0 | 4.4 | 38.7426 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -80 | 335.2
2018-04-16 | 9:00 | 355 | 119.7 | 135.5719 | 118.09 | 0 | 4.4 | 56.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 355
2018-04-16 | 10:00 | 359.2 | 119.7 | 119.4423 | 115.6 | 0 | 4.4 | 78.6577 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -80 | 359.2
2018-04-16 | 11:00 | 357.8 | 119.7 | 106.7019 | 119.73 | 0 | 4.4 | 83.8681 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -80 | 357.8
2018-04-16 | 12:00 | 332.7 | 119.7 | 87.5983 | 121.75 | 0 | 4.4 | 88.0517 | 0 | 3.2 | 0 | -12 | -80 | 332.7
2018-04-16 | 13:00 | 349.1 | 119.7 | 99.0567 | 120.54 | 0 | 4.4 | 82.0033 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -80 | 349.1
2018-04-16 | 14:00 | 344.8 | 119.7 | 115.104 | 120.56 | 0 | 4.4 | 62.136 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -80 | 344.8
2018-04-16 | 15:00 | 342.1 | 119.7 | 132.202 | 120.58 | 0 | 4.4 | 43.118 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -80 | 342.1
2018-04-16 | 16:00 | 344.7 | 119.7 | 146.2175 | 129.84 | 0 | 4.4 | 22.7425 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -80 | 344.7
2018-04-16 | 17:00 | 342.8 | 119.7 | 147.5661 | 142.22 | 0 | 4.4 | 7.1139 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -80 | 342.8
2018-04-16 | 18:00 | 352 | 119.7 | 156.3633 | 142.24 | 0 | 4.4 | 0.026746 | 0 | 0.9 | 0 | 8.37 | -80 | 352
2018-04-16 | 19:00 | 348.1 | 119.7 | 161.09 | 142.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | -80 | 348.1
2018-04-16 | 20:00 | 338.9 | 119.7 | 151.42 | 142.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -80 | 338.9
2018-04-16 | 21:00 | 327.6 | 119.7 | 146.17 | 135.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -80 | 327.6
2018-04-16 | 22:00 | 321.1 | 119.7 | 154.43 | 126.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 321.1
2018-04-16 | 23:00 | 314.7 | 119.7 | 154.34 | 121.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 314.7
2018-04-17 | 0:00 | 305.6 | 119.7 | 144.85 | 120.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 305.6
2018-04-17 | 1:00 | 314.4 | 119.7 | 154.6 | 118.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 314.4
2018-04-17 | 2:00 | 335.9 | 119.7 | 156.87 | 135.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 335.9
2018-04-17 | 3:00 | 349.9 | 119.7 | 161.2 | 146.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 349.9
2018-04-17 | 4:00 | 351.6 | 119.7 | 156.78 | 150.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 351.6
2018-04-17 | 5:00 | 345.8 | 119.7 | 156.7149 | 142.23 | 0 | 4.4 | 0.055101 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 345.8
2018-04-17 | 6:00 | 340.9 | 119.7 | 156.7151 | 130.23 | 0 | 4.4 | 5.7549 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 340.9
2018-04-17 | 7:00 | 333.3 | 119.7 | 147.469 | 118.41 | 0 | 4.4 | 21.921 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 333.3
2018-04-17 | 8:00 | 349.2 | 119.7 | 137.6576 | 118.43 | 0 | 4.4 | 43.6124 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -80 | 349.2
2018-04-17 | 9:00 | 362.7 | 119.7 | 128.8464 | 122.37 | 0 | 4.4 | 60.8836 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -80 | 362.7
2018-04-17 | 10:00 | 359.7 | 119.7 | 128.7389 | 120.61 | 0 | 4.4 | 62.1511 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -80 | 359.7
2018-04-17 | 11:00 | 359.9 | 119.7 | 133.0468 | 131.1 | 0 | 4.4 | 48.4532 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -80 | 359.9
2018-04-17 | 12:00 | 334.6 | 119.7 | 101.0343 | 126.63 | 0 | 4.4 | 60.6357 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -80 | 334.6
2018-04-17 | 13:00 | 352.4 | 119.7 | 128.9201 | 131 | 0 | 4.4 | 47.2799 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -80 | 352.4
2018-04-17 | 14:00 | 353.2 | 119.7 | 142.5285 | 131.16 | 0 | 4.4 | 33.8115 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -80 | 353.2
2018-04-17 | 15:00 | 352.3 | 119.7 | 152.4122 | 131.17 | 0 | 4.4 | 21.9178 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -80 | 352.3
2018-04-17 | 16:00 | 354.8 | 119.7 | 148.4685 | 147.35 | 0 | 4.4 | 9.9815 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -80 | 354.8
2018-04-17 | 17:00 | 356.1 | 119.7 | 148.3834 | 157.78 | 0 | 4.4 | 0.83661 | 0 | 5 | 0 | 0 | -80 | 356.1
2018-04-17 | 18:00 | 362.2 | 119.7 | 148.62 | 163.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -80 | 362.2
2018-04-17 | 19:00 | 350 | 119.7 | 148.6 | 146 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -80 | 350
2018-04-17 | 20:00 | 341.3 | 119.7 | 148.51 | 136.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -80 | 341.3
2018-04-17 | 21:00 | 327.9 | 119.7 | 139.98 | 127.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -80 | 327.9
2018-04-17 | 22:00 | 318.8 | 119.7 | 141.81 | 122.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -87 | 318.8
2018-04-17 | 23:00 | 309.9 | 119.7 | 137.9 | 122.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 309.9
2018-04-18 | 0:00 | 301.3 | 119.7 | 144.99 | 116.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 301.3
2018-04-18 | 1:00 | 310.1 | 119.7 | 148.52 | 116.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | -87 | 310.1
2018-04-18 | 2:00 | 333.2 | 119.7 | 151.75 | 139.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1.65 | -87 | 333.2
2018-04-18 | 3:00 | 342.6 | 119.7 | 148.5 | 149.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | -87 | 342.6
2018-04-18 | 4:00 | 346.5 | 119.7 | 148.41 | 152.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 5 | -87 | 346.5
2018-04-18 | 5:00 | 335 | 119.7 | 148.51 | 142.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5 | -87 | 335
2018-04-18 | 6:00 | 330.9 | 119.7 | 153.3928 | 136.11 | 0 | 4.4 | 1.8972 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 330.9
2018-04-18 | 7:00 | 331.6 | 119.7 | 153.544 | 131.5 | 0 | 4.4 | 8.856 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 331.6
2018-04-18 | 8:00 | 355.4 | 119.7 | 141.4489 | 141.61 | 0 | 4.4 | 20.7411 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | -80 | 355.4
2018-04-18 | 9:00 | 371.3 | 119.7 | 146.4156 | 142.56 | 0 | 4.4 | 37.5244 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -80 | 371.3
2018-04-18 | 10:00 | 366.3 | 119.7 | 131.3618 | 125.18 | 0 | 4.4 | 65.3582 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -80 | 366.3
2018-04-18 | 11:00 | 362.8 | 119.7 | 103.0217 | 131.19 | 0 | 4.4 | 83.4883 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 362.8
2018-04-18 | 12:00 | 335.3 | 119.7 | 96.5681 | 133.2 | 0 | 4.4 | 71.7319 | 0 | 1.7 | 0 | -12 | -80 | 335.3
2018-04-18 | 13:00 | 351.5 | 119.7 | 114.4422 | 131.98 | 0 | 4.4 | 58.9778 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 351.5
2018-04-18 | 14:00 | 352.3 | 119.7 | 120.8147 | 132 | 0 | 4.4 | 53.5853 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -80 | 352.3
2018-04-18 | 15:00 | 346.5 | 119.7 | 128.2509 | 132.01 | 0 | 4.4 | 40.5391 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -80 | 346.5
2018-04-18 | 16:00 | 346.9 | 119.7 | 143.6371 | 132.03 | 0 | 4.4 | 25.7329 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -80 | 346.9
2018-04-18 | 17:00 | 339.5 | 119.7 | 146.3221 | 141.14 | 0 | 4.4 | 7.5379 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -80 | 339.5
2018-04-18 | 18:00 | 342.9 | 119.7 | 146.3778 | 151.98 | 0 | 4.4 | 0.04225 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -80 | 342.9
2018-04-18 | 19:00 | 340.1 | 119.7 | 146.34 | 148.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -80 | 340.1
2018-04-18 | 20:00 | 332.6 | 119.7 | 146.23 | 140.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -80 | 332.6
2018-04-18 | 21:00 | 320.3 | 119.7 | 143.11 | 132.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 320.3
2018-04-18 | 22:00 | 312.2 | 119.7 | 150.43 | 123.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 312.2
2018-04-18 | 23:00 | 305.4 | 119.7 | 143.32 | 123.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 305.4
2018-04-19 | 0:00 | 297.1 | 119.7 | 128.84 | 126.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.68 | -87 | 297.1
2018-04-19 | 1:00 | 311.4 | 119.7 | 128.87 | 139.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3.68 | -87 | 311.4
2018-04-19 | 2:00 | 333.4 | 119.7 | 129.04 | 159.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 3.68 | -87 | 333.4
2018-04-19 | 3:00 | 345.4 | 119.7 | 128.94 | 167.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 3.68 | -87 | 345.4
2018-04-19 | 4:00 | 346.3 | 119.7 | 129.05 | 167.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.68 | -87 | 346.3
2018-04-19 | 5:00 | 342.1 | 119.7 | 129.0601 | 157.77 | 0 | 4.4 | 0.18995 | 0 | 14.3 | 0 | 3.68 | -87 | 342.1
2018-04-19 | 6:00 | 333.6 | 119.7 | 128.837 | 136.28 | 0 | 4.4 | 14.003 | 0 | 13.7 | 0 | 3.68 | -87 | 333.6
2018-04-19 | 7:00 | 321 | 119.7 | 122.5473 | 117.9 | 0 | 4.4 | 34.7527 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 321
2018-04-19 | 8:00 | 337.3 | 119.7 | 107.7853 | 121.23 | 0 | 4.4 | 60.3847 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -80 | 337.3
2018-04-19 | 9:00 | 352.4 | 119.7 | 98.3922 | 126.21 | 0 | 4.4 | 80.6978 | 0 | 3 | 0 | 0 | -80 | 352.4
2018-04-19 | 10:00 | 353.6 | 119.7 | 85.0725 | 126.21 | 0 | 4.4 | 94.2175 | 0 | 4 | 0 | 0 | -80 | 353.6
2018-04-19 | 11:00 | 354.5 | 119.7 | 72.48 | 132.12 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -80 | 354.5
2018-04-19 | 12:00 | 330.8 | 119.7 | 56.07 | 132.13 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 11.5 | 0 | -12 | -80 | 330.8
2018-04-19 | 13:00 | 348.5 | 119.7 | 70.3181 | 132.91 | 0 | 4.4 | 93.0719 | 0 | 20.1 | 0 | -12 | -80 | 348.5
2018-04-19 | 14:00 | 347.1 | 119.7 | 83.1319 | 132.91 | 0 | 4.4 | 80.5581 | 0 | 18.4 | 0 | -12 | -80 | 347.1
2018-04-19 | 15:00 | 341.6 | 119.7 | 90.9082 | 132.92 | 0 | 4.4 | 59.9718 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -80 | 341.6
2018-04-19 | 16:00 | 341.4 | 119.7 | 116.5855 | 132.93 | 0 | 4.4 | 33.7445 | 0 | 13.1 | 0 | 0.94 | -80 | 341.4
2018-04-19 | 17:00 | 334.1 | 119.7 | 121.8874 | 146.3 | 0 | 4.4 | 8.5326 | 0 | 9.6 | 0 | 3.68 | -80 | 334.1
2018-04-19 | 18:00 | 337.6 | 119.7 | 121.8996 | 159.89 | 0 | 4.4 | 0.030381 | 0 | 8 | 0 | 3.68 | -80 | 337.6
2018-04-19 | 19:00 | 330.4 | 119.7 | 121.82 | 157.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.68 | -80 | 330.4
2018-04-19 | 20:00 | 321.1 | 119.7 | 121.94 | 146.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 3.68 | -80 | 321.1
2018-04-19 | 21:00 | 309.1 | 119.7 | 116.76 | 134.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 1.81 | -80 | 309.1
2018-04-19 | 22:00 | 302.2 | 119.7 | 119.84 | 125.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -87 | 302.2
2018-04-19 | 23:00 | 295.8 | 119.7 | 106.54 | 125.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -87 | 295.8
2018-04-20 | 0:00 | 288.2 | 119.7 | 104.65 | 120.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -87 | 288.2
2018-04-20 | 1:00 | 299.5 | 119.7 | 113.72 | 123.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 299.5
2018-04-20 | 2:00 | 323.5 | 119.7 | 108.51 | 152.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 5.3 | -87 | 323.5
2018-04-20 | 3:00 | 335.7 | 119.7 | 108.48 | 171.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.3 | -87 | 335.7
2018-04-20 | 4:00 | 337.2 | 119.7 | 108.49 | 178.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 5.3 | -87 | 337.2
2018-04-20 | 5:00 | 325.2 | 119.7 | 108.3811 | 169.51 | 0 | 4.4 | 0.10891 | 0 | 4.8 | 0 | 5.3 | -87 | 325.2
2018-04-20 | 6:00 | 317.8 | 119.7 | 108.4798 | 152.91 | 0 | 4.4 | 9.9702 | 0 | 4 | 0 | 5.34 | -87 | 317.8
2018-04-20 | 7:00 | 310.2 | 119.7 | 108.3068 | 127.6 | 0 | 4.4 | 30.7932 | 0 | 1.1 | 0 | 5.3 | -87 | 310.2
2018-04-20 | 8:00 | 326.3 | 119.7 | 99.5403 | 123.99 | 0 | 4.4 | 57.9697 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -80 | 326.3
2018-04-20 | 9:00 | 344.6 | 119.7 | 89.9622 | 130.87 | 0 | 4.4 | 78.1678 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -80 | 344.6
2018-04-20 | 10:00 | 346.9 | 119.7 | 76.7947 | 130.89 | 0 | 4.4 | 93.0153 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -80 | 346.9
2018-04-20 | 11:00 | 350.2 | 119.7 | 80 | 136.8 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 2.3 | 0 | -12 | -80 | 350.2
2018-04-20 | 12:00 | 328.7 | 119.7 | 58.48 | 136.82 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 2.3 | 0 | -12 | -80 | 328.7
2018-04-20 | 13:00 | 345.9 | 119.7 | 78.3055 | 136.82 | 0 | 4.4 | 93.6745 | 0 | 5 | 0 | -12 | -80 | 345.9
2018-04-20 | 14:00 | 344 | 119.7 | 77.8697 | 136.83 | 0 | 4.4 | 82.1003 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -80 | 344
2018-04-20 | 15:00 | 339.6 | 119.7 | 95.164 | 136.84 | 0 | 4.4 | 61.096 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -80 | 339.6
2018-04-20 | 16:00 | 338.6 | 119.7 | 104.7524 | 154.05 | 0 | 4.4 | 34.5976 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -80 | 338.6
2018-04-20 | 17:00 | 328.3 | 119.7 | 104.6792 | 167.85 | 0 | 4.4 | 9.4708 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -80 | 328.3
2018-04-20 | 18:00 | 329.9 | 119.7 | 104.6963 | 179.05 | 0 | 4.4 | 0.053746 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 329.9
2018-04-20 | 19:00 | 323.3 | 119.7 | 104.62 | 172.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -80 | 323.3
2018-04-20 | 20:00 | 314.1 | 119.7 | 104.55 | 163.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 314.1
2018-04-20 | 21:00 | 303.8 | 119.7 | 104.65 | 152.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -80 | 303.8
2018-04-20 | 22:00 | 295.8 | 119.7 | 108.29 | 141.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5.4 | -87 | 295.8
2018-04-20 | 23:00 | 290.1 | 119.7 | 108.4 | 137.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 5.4 | -87 | 290.1
2018-04-21 | 0:00 | 280.8 | 119.7 | 72.15 | 159.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.68 | -80.5 | 280.8
2018-04-21 | 1:00 | 292 | 119.7 | 78.01 | 165.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.68 | -80.5 | 292
2018-04-21 | 2:00 | 313.3 | 119.7 | 91.1 | 171.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.68 | -80.5 | 313.3
2018-04-21 | 3:00 | 323.2 | 119.7 | 95.7 | 171.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 3.68 | -80.5 | 323.2
2018-04-21 | 4:00 | 320.7 | 119.7 | 94.59 | 171.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 3.68 | -80.5 | 320.7
2018-04-21 | 5:00 | 304.8 | 119.7 | 78.7485 | 169.35 | 0 | 4.4 | 0.2215 | 0 | 9.2 | 0 | 3.68 | -80.5 | 304.8
2018-04-21 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 68.0608 | 146.76 | 0 | 4.4 | 14.3992 | 0 | 12.7 | 0 | 3.68 | -80.5 | 289.2
2018-04-21 | 7:00 | 275.6 | 119.7 | 52.365 | 128.79 | 0 | 4.4 | 36.045 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -80.5 | 275.6
2018-04-21 | 8:00 | 284.6 | 119.7 | 40.5 | 123.14 | 0 | 4.4 | 61.6655 | -5.8055 | 12.9 | -12.9 | 0 | -59 | 284.6
2018-04-21 | 9:00 | 298.4 | 119.7 | 40.5 | 127.81 | 0 | 4.4 | 82.1566 | -17.1666 | 16.7 | -16.7 | 0 | -59 | 298.4
2018-04-21 | 10:00 | 301.4 | 119.7 | 40.5 | 127.83 | 0 | 4.4 | 97.0501 | -29.0801 | 27.3 | -27.3 | 0 | -59 | 301.4
2018-04-21 | 11:00 | 305.1 | 119.7 | 40.5 | 133.73 | 0 | 4.4 | 99 | -24.18 | 33.6 | -30.65 | -12 | -59 | 305.1
2018-04-21 | 12:00 | 295.3 | 119.7 | 40.5 | 133.75 | 0 | 4.4 | 99 | -31.05 | 33.8 | -33.8 | -12 | -59 | 295.3
2018-04-21 | 13:00 | 299.9 | 119.7 | 40.5 | 133.76 | 0 | 4.4 | 96.528 | -23.988 | 38.4 | -38.4 | -12 | -59 | 299.9
2018-04-21 | 14:00 | 296.6 | 119.7 | 40.5 | 133.76 | 0 | 4.4 | 84.2116 | -26.9716 | 36.7 | -36.7 | 0 | -59 | 296.6
2018-04-21 | 15:00 | 292.4 | 119.7 | 40.5 | 135.77 | 0 | 4.4 | 62.9772 | -17.8472 | 35.4 | -29.5 | 0 | -59 | 292.4
2018-04-21 | 16:00 | 291.2 | 119.7 | 40.5 | 139.64 | 0 | 4.4 | 36.2319 | -5.0219 | 27.8 | -13.05 | 0 | -59 | 291.2
2018-04-21 | 17:00 | 285.1 | 119.7 | 40.5 | 150.92 | 0 | 4.4 | 10.3666 | -1.0266 | 17.6 | 0 | 1.64 | -59 | 285.1
2018-04-21 | 18:00 | 288.4 | 119.7 | 46.5353 | 160.52 | 0 | 4.4 | 0.064713 | 0 | 12.5 | 0 | 3.68 | -59 | 288.4
2018-04-21 | 19:00 | 285.8 | 119.7 | 46.66 | 162.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 3.68 | -59 | 285.8
2018-04-21 | 20:00 | 278.1 | 119.7 | 46.46 | 155.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 3.68 | -59 | 278.1
2018-04-21 | 21:00 | 267.6 | 119.7 | 40.5 | 148.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | -0.43 | 3.68 | -59 | 267.6
2018-04-21 | 22:00 | 257.1 | 119.7 | 58.32 | 140.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -80.5 | 257.1
2018-04-21 | 23:00 | 250.4 | 119.7 | 52.34 | 139.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -80.5 | 250.4
2018-04-22 | 0:00 | 244.8 | 119.7 | 52.77 | 136.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -80.5 | 244.8
2018-04-22 | 1:00 | 254.7 | 119.7 | 52.79 | 149.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -80.5 | 254.7
2018-04-22 | 2:00 | 277.5 | 119.7 | 52.78 | 172.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -80.5 | 277.5
2018-04-22 | 3:00 | 287 | 119.7 | 47.75 | 178.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 5.02 | -80.5 | 287
2018-04-22 | 4:00 | 282.3 | 119.7 | 47.87 | 169.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 5.02 | -80.5 | 282.3
2018-04-22 | 5:00 | 265.9 | 119.7 | 52.8394 | 152.92 | 0 | 4.4 | 0.24056 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -80.5 | 265.9
2018-04-22 | 6:00 | 246.9 | 119.7 | 52.6372 | 123.73 | 0 | 4.4 | 14.1428 | -4.8 | 11.7 | 0 | 5.89 | -80.5 | 246.9
2018-04-22 | 7:00 | 234.6 | 119.7 | 40.5 | 123.73 | 0 | 4.4 | 36.3137 | -19.7437 | 10.2 | 0 | 0 | -80.5 | 234.6
2018-04-22 | 8:00 | 240.9 | 119.7 | 40.5 | 127.58 | 0 | 4.4 | 61.5497 | -49.2398 | 12.9 | -12.9 | 0 | -63.5899 | 240.9
2018-04-22 | 9:00 | 251.4 | 119.7 | 40.5 | 134.19 | 0 | 4.4 | 78.0692 | -62.4554 | 13.6 | -13.6 | 0 | -63.0038 | 251.4
2018-04-22 | 10:00 | 256.8 | 119.7 | 40.5 | 134.2 | 0 | 4.4 | 92.7952 | -72.7952 | 16.1 | -16.1 | 0 | -62 | 256.8
2018-04-22 | 11:00 | 259.2 | 119.7 | 40.5 | 137.11 | 0 | 4.4 | 96.5888 | -75.2988 | 13.8 | -13.8 | 0 | -63.8 | 259.2
2018-04-22 | 12:00 | 260.8 | 119.7 | 40.5 | 137.12 | 0 | 4.4 | 97.4804 | -76.1004 | 13 | -13 | 0 | -62.3 | 260.8
2018-04-22 | 13:00 | 257.4 | 119.7 | 40.5 | 137.12 | 0 | 4.4 | 91.1299 | -71.6499 | 11.6 | -11.6 | 0 | -63.8 | 257.4
2018-04-22 | 14:00 | 256.5 | 119.7 | 40.5 | 137.12 | 0 | 4.4 | 82.5586 | -65.5786 | 16.3 | -16.3 | 0 | -62.2 | 256.5
2018-04-22 | 15:00 | 254.5 | 119.7 | 40.5 | 137.12 | 0 | 4.4 | 63.7539 | -51.0031 | 18.4 | -18.4 | 0 | -59.9708 | 254.5
2018-04-22 | 16:00 | 257.1 | 119.7 | 40.5 | 137.13 | 0 | 4.4 | 37.4005 | -23.0305 | 14.5 | -14.5 | 0 | -59 | 257.1
2018-04-22 | 17:00 | 266.5 | 119.7 | 40.5 | 145.5 | 0 | 4.4 | 11.1097 | -8.8878 | 15.7 | -2.5219 | 0 | -59 | 266.5
2018-04-22 | 18:00 | 272.7 | 119.7 | 40.5 | 168.19 | 0 | 4.4 | 0.069861 | -0.055889 | 10.2 | -10.2 | 0 | -60.104 | 272.7
2018-04-22 | 19:00 | 276 | 119.7 | 40.5 | 176.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | -5.6 | 0 | -64.89 | 276
2018-04-22 | 20:00 | 268.2 | 119.7 | 40.5 | 173.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | -70.09 | 268.2
2018-04-22 | 21:00 | 258.6 | 119.7 | 40.5 | 164.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | -70.18 | 258.6
2018-04-22 | 22:00 | 247 | 119.7 | 52.88 | 149.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -80.5 | 247
2018-04-22 | 23:00 | 242.5 | 119.7 | 52.88 | 144.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -80.5 | 242.5
2018-04-23 | 0:00 | 241.6 | 119.7 | 92.52 | 117.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -12 | -80.5 | 241.6
2018-04-23 | 1:00 | 252 | 119.7 | 92.67 | 115.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -80.5 | 252
2018-04-23 | 2:00 | 275.5 | 119.7 | 104.8 | 125.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -80.5 | 275.5
2018-04-23 | 3:00 | 287.9 | 119.7 | 106.08 | 137.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -80.5 | 287.9
2018-04-23 | 4:00 | 286.1 | 119.7 | 106.07 | 136.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -80.5 | 286.1
2018-04-23 | 5:00 | 273.1 | 119.7 | 104.6909 | 124.39 | 0 | 4.4 | 0.11909 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -80.5 | 273.1
2018-04-23 | 6:00 | 270.6 | 119.7 | 100.3618 | 115.15 | 0 | 4.4 | 7.9882 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -80.5 | 270.6
2018-04-23 | 7:00 | 280.2 | 119.7 | 91.4247 | 115.17 | 0 | 4.4 | 23.6053 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -80.5 | 280.2
2018-04-23 | 8:00 | 310.7 | 119.7 | 99.9175 | 121.96 | 0 | 4.4 | 38.1225 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -80 | 310.7
2018-04-23 | 9:00 | 334.3 | 119.7 | 98.6211 | 136.29 | 0 | 4.4 | 49.7889 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -80 | 334.3
2018-04-23 | 10:00 | 340.8 | 119.7 | 103.1964 | 127.89 | 0 | 4.4 | 62.4136 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -80 | 340.8
2018-04-23 | 11:00 | 342.5 | 119.7 | 102.244 | 122.09 | 0 | 4.4 | 72.066 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 342.5
2018-04-23 | 12:00 | 321.5 | 119.7 | 89.1246 | 122.11 | 0 | 4.4 | 76.1654 | 0 | 2 | 0 | -12 | -80 | 321.5
2018-04-23 | 13:00 | 340.1 | 119.7 | 100.3613 | 122.1 | 0 | 4.4 | 67.9387 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -80 | 340.1
2018-04-23 | 14:00 | 341.1 | 119.7 | 104.5102 | 137.02 | 0 | 4.4 | 51.9698 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -80 | 341.1
2018-04-23 | 15:00 | 339.3 | 119.7 | 105.1764 | 141.59 | 0 | 4.4 | 45.9336 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -80 | 339.3
2018-04-23 | 16:00 | 339.1 | 119.7 | 121.5567 | 143.6 | 0 | 4.4 | 20.0033 | 0 | 1.2 | 0 | 8.64 | -80 | 339.1
2018-04-23 | 17:00 | 332.8 | 119.7 | 121.7 | 157.59 | 0 | 4.4 | 3.81 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -80 | 332.8
2018-04-23 | 18:00 | 335.2 | 119.7 | 121.3976 | 155.59 | 0 | 4.4 | 0.01236 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -80 | 335.2
2018-04-23 | 19:00 | 322.9 | 119.7 | 114.01 | 141.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 8.4 | -80 | 322.9
2018-04-23 | 20:00 | 313.7 | 119.7 | 115.99 | 141.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -80 | 313.7
2018-04-23 | 21:00 | 301.8 | 119.7 | 104.39 | 135.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -80 | 301.8
2018-04-23 | 22:00 | 296 | 119.7 | 111.27 | 138.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 296
2018-04-23 | 23:00 | 287.4 | 119.7 | 111.3 | 125 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -87 | 287.4
2018-04-24 | 0:00 | 279.9 | 119.7 | 106.93 | 118.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -87 | 279.9
2018-04-24 | 1:00 | 288.1 | 119.7 | 121.58 | 116.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 288.1
2018-04-24 | 2:00 | 311.3 | 119.7 | 128.01 | 131.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 311.3
2018-04-24 | 3:00 | 323.2 | 119.7 | 128.01 | 141.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 323.2
2018-04-24 | 4:00 | 317.7 | 119.7 | 127.9 | 135.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 317.7
2018-04-24 | 5:00 | 304.3 | 119.7 | 127.8347 | 121.26 | 0 | 4.4 | 0.0052501 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -87 | 304.3
2018-04-24 | 6:00 | 298.4 | 119.7 | 120.1031 | 116.33 | 0 | 4.4 | 1.9669 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -87 | 298.4
2018-04-24 | 7:00 | 303.3 | 119.7 | 114.6494 | 116.34 | 0 | 4.4 | 5.9106 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -87 | 303.3
2018-04-24 | 8:00 | 334.6 | 119.7 | 120.8922 | 133.58 | 0 | 4.4 | 10.0278 | 0 | 26 | 0 | 0 | -80 | 334.6
2018-04-24 | 9:00 | 353.1 | 119.7 | 123.3996 | 147.72 | 0 | 4.4 | 17.5804 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -80 | 353.1
2018-04-24 | 10:00 | 354 | 119.7 | 123.4914 | 149.49 | 0 | 4.4 | 21.9186 | 0 | 15 | 0 | 0 | -80 | 354
2018-04-24 | 11:00 | 352.7 | 119.7 | 119.8247 | 154.15 | 0 | 4.4 | 22.6253 | 0 | 12 | 0 | 0 | -80 | 352.7
2018-04-24 | 12:00 | 329.9 | 119.7 | 122.3846 | 129.45 | 0 | 4.4 | 21.8654 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -80 | 329.9
2018-04-24 | 13:00 | 349.8 | 119.7 | 123.3665 | 146.35 | 0 | 4.4 | 19.5835 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -80 | 349.8
2018-04-24 | 14:00 | 353.4 | 119.7 | 122.3937 | 157.06 | 0 | 4.4 | 13.1463 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -80 | 353.4
2018-04-24 | 15:00 | 349.8 | 119.7 | 122.4235 | 158.44 | 0 | 4.4 | 5.9365 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -80 | 349.8
2018-04-24 | 16:00 | 352.8 | 119.7 | 122.3921 | 156.15 | 0 | 4.4 | 2.0579 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -80 | 352.8
2018-04-24 | 17:00 | 349.3 | 119.7 | 122.4693 | 149.14 | 0 | 4.4 | 0.39073 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -80 | 349.3
2018-04-24 | 18:00 | 346.9 | 119.7 | 119.95 | 149.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -80 | 346.9
2018-04-24 | 19:00 | 333 | 119.7 | 119.86 | 140.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -80 | 333
2018-04-24 | 20:00 | 324.6 | 119.7 | 119.87 | 138.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -80 | 324.6
2018-04-24 | 21:00 | 310.6 | 119.7 | 122.67 | 123.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -80 | 310.6
2018-04-24 | 22:00 | 302.5 | 119.7 | 124.47 | 122.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -87 | 302.5
2018-04-24 | 23:00 | 292.6 | 119.7 | 118.08 | 122.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -87 | 292.6
2018-04-25 | 0:00 | 284.8 | 119.7 | 116.49 | 119.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 284.8
2018-04-25 | 1:00 | 293.8 | 119.7 | 127.13 | 119.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 293.8
2018-04-25 | 2:00 | 316.3 | 119.7 | 132.61 | 139.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 316.3
2018-04-25 | 3:00 | 327 | 119.7 | 132.61 | 148.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 327
2018-04-25 | 4:00 | 325.4 | 119.7 | 132.63 | 146.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 325.4
2018-04-25 | 5:00 | 311.7 | 119.7 | 132.74 | 132.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 311.7
2018-04-25 | 6:00 | 305 | 119.7 | 126.4748 | 119.79 | 0 | 4.4 | 0.63518 | 0 | 13.9 | 0 | 7.1 | -87 | 305
2018-04-25 | 7:00 | 309.9 | 119.7 | 126.5728 | 119.79 | 0 | 4.4 | 4.5372 | 0 | 14.3 | 0 | 7.6 | -87 | 309.9
2018-04-25 | 8:00 | 337 | 119.7 | 119.5396 | 149.17 | 0 | 4.4 | 10.9404 | 0 | 7.1 | 0 | 6.15 | -80 | 337
2018-04-25 | 9:00 | 357.3 | 119.7 | 124.8801 | 158.35 | 0 | 4.4 | 18.0699 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -80 | 357.3
2018-04-25 | 10:00 | 360.2 | 119.7 | 124.8013 | 155.16 | 0 | 4.4 | 15.3387 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -80 | 360.2
2018-04-25 | 11:00 | 358.6 | 119.7 | 124.8416 | 148.27 | 0 | 4.4 | 17.2884 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -80 | 358.6
2018-04-25 | 12:00 | 334.2 | 119.7 | 113.8132 | 134.79 | 0 | 4.4 | 19.3968 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -80 | 334.2
2018-04-25 | 13:00 | 353.7 | 119.7 | 124.6758 | 145.27 | 0 | 4.4 | 17.1542 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -80 | 353.7
2018-04-25 | 14:00 | 353.7 | 119.7 | 120.273 | 135.57 | 0 | 4.4 | 15.937 | 0 | 29.1 | 0 | 8.72 | -80 | 353.7
2018-04-25 | 15:00 | 352 | 119.7 | 124.6825 | 151.59 | 0 | 4.4 | 8.5275 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -80 | 352
2018-04-25 | 16:00 | 354.7 | 119.7 | 124.7786 | 163.88 | 0 | 4.4 | 3.2414 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -80 | 354.7
2018-04-25 | 17:00 | 351.7 | 119.7 | 124.8184 | 165.38 | 0 | 4.4 | 0.40161 | 0 | 17 | 0 | 0 | -80 | 351.7
2018-04-25 | 18:00 | 351.1 | 119.7 | 124.83 | 163.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -80 | 351.1
2018-04-25 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 124.63 | 151.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -80 | 339.5
2018-04-25 | 20:00 | 329.7 | 119.7 | 124.64 | 144.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -80 | 329.7
2018-04-25 | 21:00 | 315.8 | 119.7 | 123.13 | 135.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -80 | 315.8
2018-04-25 | 22:00 | 305.3 | 119.7 | 131.27 | 126.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 305.3
2018-04-25 | 23:00 | 295.2 | 119.7 | 123.18 | 126.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 295.2
2018-04-26 | 0:00 | 280.9 | 119.7 | 105.28 | 123.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 7.14 | -87 | 280.9
2018-04-26 | 1:00 | 294.1 | 119.7 | 105.09 | 138.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 5.7 | -87 | 294.1
2018-04-26 | 2:00 | 316.2 | 119.7 | 105.27 | 163.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.7 | -87 | 316.2
2018-04-26 | 3:00 | 327.8 | 119.7 | 105.19 | 174.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 5.7 | -87 | 327.8
2018-04-26 | 4:00 | 326.4 | 119.7 | 105.08 | 175.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5.7 | -87 | 326.4
2018-04-26 | 5:00 | 316.2 | 119.7 | 105.1791 | 165.02 | 0 | 4.4 | 0.30092 | 0 | 2.9 | 0 | 5.7 | -87 | 316.2
2018-04-26 | 6:00 | 308.5 | 119.7 | 105.1907 | 144.23 | 0 | 4.4 | 13.9493 | 0 | 2.3 | 0 | 5.73 | -87 | 308.5
2018-04-26 | 7:00 | 302 | 119.7 | 106.1215 | 123.16 | 0 | 4.4 | 34.2185 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 302
2018-04-26 | 8:00 | 324.2 | 119.7 | 92.9462 | 128.2 | 0 | 4.4 | 58.0538 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -80 | 324.2
2018-04-26 | 9:00 | 345 | 119.7 | 84.8686 | 132.32 | 0 | 4.4 | 82.5114 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -80 | 345
2018-04-26 | 10:00 | 345.4 | 119.7 | 68.57 | 132.33 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -80 | 345.4
2018-04-26 | 11:00 | 346.1 | 119.7 | 74.18 | 138.12 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 2.7 | 0 | -12 | -80 | 346.1
2018-04-26 | 12:00 | 325.2 | 119.7 | 53.37 | 138.13 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 2.6 | 0 | -12 | -80 | 325.2
2018-04-26 | 13:00 | 341.7 | 119.7 | 75.8353 | 138.13 | 0 | 4.4 | 94.0347 | 0 | 1.6 | 0 | -12 | -80 | 341.7
2018-04-26 | 14:00 | 339.9 | 119.7 | 75.8951 | 138.13 | 0 | 4.4 | 80.9749 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -80 | 339.9
2018-04-26 | 15:00 | 335.6 | 119.7 | 92.5219 | 138.13 | 0 | 4.4 | 60.1481 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -80 | 335.6
2018-04-26 | 16:00 | 334 | 119.7 | 102.9234 | 151.09 | 0 | 4.4 | 33.3866 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -80 | 334
2018-04-26 | 17:00 | 326.6 | 119.7 | 102.9587 | 169.49 | 0 | 4.4 | 9.0513 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 326.6
2018-04-26 | 18:00 | 329.4 | 119.7 | 103.0167 | 181.51 | 0 | 4.4 | 0.073258 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -80 | 329.4
2018-04-26 | 19:00 | 328.6 | 119.7 | 103.01 | 180.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 328.6
2018-04-26 | 20:00 | 320.3 | 119.7 | 103.01 | 169.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -80 | 320.3
2018-04-26 | 21:00 | 308.1 | 119.7 | 102.9 | 155.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -80 | 308.1
2018-04-26 | 22:00 | 295.5 | 119.7 | 105.08 | 141.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.7 | -87 | 295.5
2018-04-26 | 23:00 | 287.8 | 119.7 | 105.19 | 129.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.5 | -87 | 287.8
2018-04-27 | 0:00 | 279.4 | 119.7 | 100.83 | 136.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 279.4
2018-04-27 | 1:00 | 287.6 | 119.7 | 100.84 | 145.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 287.6
2018-04-27 | 2:00 | 309.7 | 119.7 | 94.93 | 167.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5.9 | -87 | 309.7
2018-04-27 | 3:00 | 320.1 | 119.7 | 95.05 | 176.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 5.88 | -87 | 320.1
2018-04-27 | 4:00 | 315.5 | 119.7 | 95.03 | 166.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 5.9 | -87 | 315.5
2018-04-27 | 5:00 | 305.2 | 119.7 | 94.9821 | 151.77 | 0 | 4.4 | 0.24792 | 0 | 15.2 | 0 | 5.9 | -87 | 305.2
2018-04-27 | 6:00 | 298.9 | 119.7 | 100.8065 | 136.89 | 0 | 4.4 | 9.6035 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -87 | 298.9
2018-04-27 | 7:00 | 299.6 | 119.7 | 95.051 | 123.37 | 0 | 4.4 | 20.479 | 0 | 15.9 | 0 | 7.7 | -87 | 299.6
2018-04-27 | 8:00 | 322.8 | 119.7 | 93.7557 | 139.48 | 0 | 4.4 | 32.0643 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -80 | 322.8
2018-04-27 | 9:00 | 340 | 119.7 | 92.8823 | 152.02 | 0 | 4.4 | 39.2977 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -80 | 340
2018-04-27 | 10:00 | 340.4 | 119.7 | 92.8865 | 137.64 | 0 | 4.4 | 44.8735 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -80 | 340.4
2018-04-27 | 11:00 | 340.5 | 119.7 | 87.4731 | 138.21 | 0 | 4.4 | 55.8169 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -80 | 340.5
2018-04-27 | 12:00 | 318.7 | 119.7 | 83.2192 | 138.21 | 0 | 4.4 | 52.2708 | 0 | 12.9 | 0 | -12 | -80 | 318.7
2018-04-27 | 13:00 | 337.8 | 119.7 | 84.301 | 138.21 | 0 | 4.4 | 62.189 | 0 | 9 | 0 | 0 | -80 | 337.8
2018-04-27 | 14:00 | 337.2 | 119.7 | 92.8714 | 144.44 | 0 | 4.4 | 51.4886 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -80 | 337.2
2018-04-27 | 15:00 | 330.5 | 119.7 | 88.0293 | 138.21 | 0 | 4.4 | 48.1907 | 0 | 4.3 | 0 | 7.67 | -80 | 330.5
2018-04-27 | 16:00 | 329.4 | 119.7 | 92.8907 | 155.93 | 0 | 4.4 | 28.4793 | 0 | 8 | 0 | 0 | -80 | 329.4
2018-04-27 | 17:00 | 320.3 | 119.7 | 92.9004 | 164.14 | 0 | 4.4 | 10.8596 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -80 | 320.3
2018-04-27 | 18:00 | 319.2 | 119.7 | 92.8424 | 168.54 | 0 | 4.4 | 0.11763 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -80 | 319.2
2018-04-27 | 19:00 | 317.7 | 119.7 | 92.96 | 170.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -80 | 317.7
2018-04-27 | 20:00 | 308.1 | 119.7 | 92.88 | 160.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -80 | 308.1
2018-04-27 | 21:00 | 297.3 | 119.7 | 92.87 | 149.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -80 | 297.3
2018-04-27 | 22:00 | 287.3 | 119.7 | 100.73 | 136.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 287.3
2018-04-27 | 23:00 | 279.1 | 119.7 | 100.84 | 133.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 279.1
2018-04-28 | 0:00 | 269.2 | 119.7 | 60.37 | 158.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -80.5 | 269.2
2018-04-28 | 1:00 | 278.8 | 119.7 | 60.88 | 166.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -80.5 | 278.8
2018-04-28 | 2:00 | 298.1 | 119.7 | 66.99 | 172.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 8.29 | -80.5 | 298.1
2018-04-28 | 3:00 | 307.4 | 119.7 | 79.55 | 172.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 8.72 | -80.5 | 307.4
2018-04-28 | 4:00 | 301.7 | 119.7 | 74.75 | 172.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.72 | -80.5 | 301.7
2018-04-28 | 5:00 | 285.6 | 119.7 | 66.1905 | 169.84 | 0 | 4.4 | 0.17954 | 0 | 0.7 | 0 | 5.09 | -80.5 | 285.6
2018-04-28 | 6:00 | 272.4 | 119.7 | 61.6459 | 160.44 | 0 | 4.4 | 7.8141 | -1.3 | 0.2 | 0 | 0 | -80.5 | 272.4
2018-04-28 | 7:00 | 265.8 | 119.7 | 67.1329 | 135.75 | 0 | 4.4 | 23.0171 | -4 | 0.3 | 0 | 0 | -80.5 | 265.8
2018-04-28 | 8:00 | 274.9 | 119.7 | 40.5 | 133.97 | 0 | 4.4 | 43.3657 | -10.6357 | 2.6 | 0 | 0 | -59 | 274.9
2018-04-28 | 9:00 | 287.5 | 119.7 | 40.5 | 130.55 | 0 | 4.4 | 67.4 | -19 | 6.6 | -3.65 | 0 | -59 | 287.5
2018-04-28 | 10:00 | 291.2 | 119.7 | 40.5 | 130.55 | 0 | 4.4 | 87.1706 | -32.1206 | 12.7 | -12.7 | 0 | -59 | 291.2
2018-04-28 | 11:00 | 289.8 | 119.7 | 40.5 | 136.25 | 0 | 4.4 | 99 | -54 | 17 | -14.05 | 0 | -59 | 289.8
2018-04-28 | 12:00 | 281.9 | 119.7 | 40.5 | 136.25 | 0 | 4.4 | 99 | -58.95 | 14.3 | -14.3 | 0 | -59 | 281.9
2018-04-28 | 13:00 | 283 | 119.7 | 40.5 | 136.25 | 0 | 4.4 | 95.572 | -54.422 | 13.6 | -13.6 | 0 | -59 | 283
2018-04-28 | 14:00 | 279.8 | 119.7 | 40.5 | 136.26 | 0 | 4.4 | 85.4 | -47.46 | 12.5 | -12.5 | 0 | -59 | 279.8
2018-04-28 | 15:00 | 275.8 | 119.7 | 40.5 | 136.27 | 0 | 4.4 | 64.4479 | -30.5179 | 11.6 | -11.6 | 0 | -59 | 275.8
2018-04-28 | 16:00 | 275.5 | 119.7 | 40.5 | 138.27 | 0 | 4.4 | 37.9851 | -14.0551 | 7.7 | 0 | 0 | -59 | 275.5
2018-04-28 | 17:00 | 275.4 | 119.7 | 40.5 | 155.08 | 0 | 4.4 | 11.6317 | -3.2117 | 6.3 | 0 | 0 | -59 | 275.4
2018-04-28 | 18:00 | 279.3 | 119.7 | 40.5 | 164.73 | 0 | 4.4 | 0.09995 | -0.07996 | 11.4 | -2.45 | 0 | -59 | 279.3
2018-04-28 | 19:00 | 282.1 | 119.7 | 40.5 | 163.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | -2.57 | 0 | -59 | 282.1
2018-04-28 | 20:00 | 273.4 | 119.7 | 40.5 | 150.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | -1.67 | 0 | -59 | 273.4
2018-04-28 | 21:00 | 261.5 | 119.7 | 40.5 | 150.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | -13.87 | 0 | -59 | 261.5
2018-04-28 | 22:00 | 249.7 | 119.7 | 57.13 | 131.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -80.5 | 249.7
2018-04-28 | 23:00 | 244.7 | 119.7 | 57.12 | 129.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -80.5 | 244.7
2018-04-29 | 0:00 | 238.2 | 119.7 | 46.97 | 134.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -80.5 | 238.2
2018-04-29 | 1:00 | 248.1 | 119.7 | 49.88 | 134.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -80.5 | 248.1
2018-04-29 | 2:00 | 272.1 | 119.7 | 72.69 | 140.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -80.5 | 272.1
2018-04-29 | 3:00 | 281.8 | 119.7 | 78.87 | 140.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -80.5 | 281.8
2018-04-29 | 4:00 | 281.6 | 119.7 | 77.67 | 140.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -80.5 | 281.6
2018-04-29 | 5:00 | 261.5 | 119.7 | 56.4966 | 138.93 | 0 | 4.4 | 0.37344 | -0.1 | 22.2 | 0 | 0 | -80.5 | 261.5
2018-04-29 | 6:00 | 242.6 | 119.7 | 44.9869 | 118.9 | 0 | 4.4 | 16.2131 | -5.4 | 24.3 | 0 | 0 | -80.5 | 242.6
2018-04-29 | 7:00 | 231.2 | 119.7 | 40.5 | 118.9 | 0 | 4.4 | 38.2736 | -18.9236 | 18.5 | -9.65 | 0 | -80.5 | 231.2
2018-04-29 | 8:00 | 232.5 | 119.7 | 40.5 | 121.02 | 0 | 4.4 | 64.2483 | -51.3987 | 16.4 | -16.4 | 0 | -65.9697 | 232.5
2018-04-29 | 9:00 | 241.6 | 119.7 | 40.5 | 124.33 | 0 | 4.4 | 84.2436 | -66.6736 | 17.1 | -17.1 | 0 | -64.9 | 241.6
2018-04-29 | 10:00 | 246.5 | 119.7 | 40.5 | 126.32 | 0 | 4.4 | 98.6916 | -76.8116 | 24.8 | -24.8 | 0 | -66.3 | 246.5
2018-04-29 | 11:00 | 251.8 | 119.7 | 40.5 | 124.62 | 0 | 4.4 | 99 | -77.02 | 31.5 | -31.5 | 0 | -59.4 | 251.8
2018-04-29 | 12:00 | 249.2 | 119.7 | 40.5 | 122.61 | 0 | 4.4 | 99 | -77.11 | 29.2 | -29.2 | 0 | -59.9 | 249.2
2018-04-29 | 13:00 | 249.3 | 119.7 | 40.5 | 123.39 | 0 | 4.4 | 97.1683 | -75.7583 | 19.9 | -19.9 | 0 | -60.1 | 249.3
2018-04-29 | 14:00 | 245 | 119.7 | 40.5 | 123.39 | 0 | 4.4 | 86.0721 | -68.0621 | 11.4 | -11.4 | 0 | -61 | 245
2018-04-29 | 15:00 | 244.3 | 119.7 | 40.5 | 123.39 | 0 | 4.4 | 64.8606 | -49.5506 | 8.2 | -8.2 | 0 | -59 | 244.3
2018-04-29 | 16:00 | 247.9 | 119.7 | 40.5 | 123.39 | 0 | 4.4 | 38.4362 | -19.5262 | 7.4 | -7.4 | 0 | -59 | 247.9
2018-04-29 | 17:00 | 253.3 | 119.7 | 40.5 | 140.63 | 0 | 4.4 | 12.1488 | -9.719 | 4.9 | -0.25976 | 0 | -59 | 253.3
2018-04-29 | 18:00 | 260.2 | 119.7 | 47.2481 | 142.03 | 0 | 4.4 | 0.12188 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -59 | 260.2
2018-04-29 | 19:00 | 261.6 | 119.7 | 43.56 | 142.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -59 | 261.6
2018-04-29 | 20:00 | 253.2 | 119.7 | 40.5 | 142.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | -7.34 | 0 | -59 | 253.2
2018-04-29 | 21:00 | 240.9 | 119.7 | 40.5 | 138.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | -14.6 | 0 | -62.18 | 240.9
2018-04-29 | 22:00 | 230.7 | 119.7 | 41.99 | 129.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -80.5 | 230.7
2018-04-29 | 23:00 | 226 | 119.7 | 41.88 | 122.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -80.5 | 226
2018-04-30 | 0:00 | 220.5 | 119.7 | 40.5 | 123.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | -1.18 | 0 | -80.5 | 220.5
2018-04-30 | 1:00 | 230.7 | 119.7 | 40.5 | 130.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | -1.27 | 0 | -80.5 | 230.7
2018-04-30 | 2:00 | 253.3 | 119.7 | 43.7 | 140.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -80.5 | 253.3
2018-04-30 | 3:00 | 267.8 | 119.7 | 52.08 | 140.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -80.5 | 267.8
2018-04-30 | 4:00 | 263.7 | 119.7 | 40.5 | 138.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | -1.28 | 0 | -80.5 | 263.7
2018-04-30 | 5:00 | 248.7 | 119.7 | 40.5 | 125.89 | 0 | 4.4 | 0.45211 | -0.36169 | 39.5 | -0.88042 | 0 | -80.5 | 248.7
2018-04-30 | 6:00 | 237.2 | 119.7 | 40.5 | 119 | 0 | 4.4 | 15.0752 | -10.4752 | 40.8 | -11.3 | 0 | -80.5 | 237.2
2018-04-30 | 7:00 | 232.7 | 119.7 | 40.5 | 121 | 0 | 4.4 | 31.9212 | -13.1712 | 38.6 | -29.75 | 0 | -80.5 | 232.7
2018-04-30 | 8:00 | 245 | 119.7 | 40.5 | 119.31 | 0 | 4.4 | 58.2757 | -38.1857 | 40.7 | -40.7 | 0 | -59 | 245
2018-04-30 | 9:00 | 259.5 | 119.7 | 40.5 | 126.39 | 0 | 4.4 | 80.2013 | -52.6913 | 39.3 | -39.3 | 0 | -59 | 259.5
2018-04-30 | 10:00 | 266 | 119.7 | 40.5 | 126.39 | 0 | 4.4 | 81.2784 | -47.2684 | 33 | -33 | 0 | -59 | 266
2018-04-30 | 11:00 | 267.1 | 119.7 | 40.5 | 129.2 | 0 | 4.4 | 66.0793 | -33.7793 | 28.8 | -28.8 | 0 | -59 | 267.1
2018-04-30 | 12:00 | 261.1 | 119.7 | 40.5 | 122.68 | 0 | 4.4 | 53.4433 | -20.6233 | 35.4 | -35.4 | 0 | -59 | 261.1
2018-04-30 | 13:00 | 263 | 119.7 | 40.5 | 123.46 | 0 | 4.4 | 41.0544 | -15.9644 | 35 | -26.15 | 0 | -59 | 263
2018-04-30 | 14:00 | 261.8 | 119.7 | 40.5 | 126.07 | 0 | 4.4 | 24.0852 | -11.6552 | 29.6 | -11.9 | 0 | -59 | 261.8
2018-04-30 | 15:00 | 262.8 | 119.7 | 40.5 | 123.47 | 0 | 4.4 | 23.9824 | -10.9024 | 33.6 | -12.95 | 0 | -59 | 262.8
2018-04-30 | 16:00 | 264.8 | 119.7 | 40.5 | 135.17 | 0 | 4.4 | 15.1928 | -8.8628 | 32.4 | -14.7 | 0 | -59 | 264.8
2018-04-30 | 17:00 | 268.1 | 119.7 | 40.5 | 142.11 | 0 | 4.4 | 5.5844 | -4.4675 | 31.9 | -12.6269 | 0 | -59 | 268.1
2018-04-30 | 18:00 | 273.4 | 119.7 | 40.5 | 142.1 | 0 | 4.4 | 0.12535 | -0.10028 | 33.9 | -8.2251 | 0 | -59 | 273.4
2018-04-30 | 19:00 | 274.9 | 119.7 | 40.5 | 149.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | -13.99 | 0 | -59 | 274.9
2018-04-30 | 20:00 | 265.2 | 119.7 | 40.5 | 141.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | -6.83 | 0 | -59 | 265.2
2018-04-30 | 21:00 | 255.1 | 119.7 | 40.5 | 141.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | -19.84 | 0 | -59 | 255.1
2018-04-30 | 22:00 | 244.7 | 119.7 | 40.5 | 136.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | -1.18 | 0 | -80.5 | 244.7
2018-04-30 | 23:00 | 236.1 | 119.7 | 40.5 | 130.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | -1.29 | 0 | -80.5 | 236.1
2018-05-01 | 0:00 | 229.3 | 119.7 | 41.27 | 119.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -75.5 | 229.3
2018-05-01 | 1:00 | 240.5 | 119.7 | 54.16 | 117.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -75.5 | 240.5
2018-05-01 | 2:00 | 263 | 119.7 | 54.93 | 143.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -75.5 | 263
2018-05-01 | 3:00 | 274.6 | 119.7 | 55.03 | 151.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -75.5 | 274.6
2018-05-01 | 4:00 | 274.4 | 119.7 | 55.03 | 155.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -75.5 | 274.4
2018-05-01 | 5:00 | 261.7 | 119.7 | 54.9423 | 146.57 | 0 | 4.4 | 0.68769 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -75.5 | 261.7
2018-05-01 | 6:00 | 254.3 | 119.7 | 54.9892 | 133.76 | 0 | 4.4 | 10.8508 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -75.5 | 254.3
2018-05-01 | 7:00 | 254.3 | 119.7 | 54.5513 | 122.46 | 0 | 4.4 | 26.4887 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -75.5 | 254.3
2018-05-01 | 8:00 | 277.5 | 119.7 | 40.5 | 126.65 | 0 | 4.4 | 46.3151 | -0.56508 | 1 | 0 | 0 | -60.5 | 277.5
2018-05-01 | 9:00 | 296.5 | 119.7 | 40.5 | 129.24 | 0 | 4.4 | 64.9308 | -2.4708 | 0.7 | 0 | 0 | -60.5 | 296.5
2018-05-01 | 10:00 | 304.8 | 119.7 | 40.5 | 129.24 | 0 | 4.4 | 75.8356 | -7.3756 | 3 | 0 | 0 | -60.5 | 304.8
2018-05-01 | 11:00 | 310 | 119.7 | 40.5 | 130.14 | 0 | 4.4 | 80.8366 | -5.0766 | 5.2 | -5.2 | 0 | -60.5 | 310
2018-05-01 | 12:00 | 295.3 | 119.7 | 40.5 | 132.15 | 0 | 4.4 | 81.7533 | -22.7033 | 4.1 | -4.1 | 0 | -60.5 | 295.3
2018-05-01 | 13:00 | 311.6 | 119.7 | 40.5 | 130.92 | 0 | 4.4 | 78.599 | -5.719 | 3.7 | 0 | 0 | -60.5 | 311.6
2018-05-01 | 14:00 | 312.4 | 119.7 | 40.5 | 139.15 | 0 | 4.4 | 68.9879 | -1.8379 | 2 | 0 | 0 | -60.5 | 312.4
2018-05-01 | 15:00 | 307.7 | 119.7 | 42.6587 | 149.33 | 0 | 4.4 | 51.5113 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -60.5 | 307.7
2018-05-01 | 16:00 | 305.4 | 119.7 | 40.5 | 174.47 | 0 | 4.4 | 27.7562 | -1.4262 | 0.5 | 0 | 0 | -60.5 | 305.4
2018-05-01 | 17:00 | 295 | 119.7 | 48.9354 | 174.47 | 0 | 4.4 | 7.6946 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -60.5 | 295
2018-05-01 | 18:00 | 295.4 | 119.7 | 57.0749 | 174.46 | 0 | 4.4 | 0.065076 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -60.5 | 295.4
2018-05-01 | 19:00 | 291.2 | 119.7 | 52.84 | 174.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -60.5 | 291.2
2018-05-01 | 20:00 | 278.7 | 119.7 | 40.5 | 170.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | -1.55 | 0 | -60.5 | 278.7
2018-05-01 | 21:00 | 265.8 | 119.7 | 40.5 | 140.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | -1.75 | 0 | -60.5 | 265.8
2018-05-01 | 22:00 | 251.7 | 119.7 | 50.35 | 122.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -75.5 | 251.7
2018-05-01 | 23:00 | 245.8 | 119.7 | 53.05 | 122.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -75.5 | 245.8
2018-05-02 | 0:00 | 235.8 | 119.7 | 48.2 | 120.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -75.5 | 235.8
2018-05-02 | 1:00 | 244 | 119.7 | 55.99 | 123.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -75.5 | 244
2018-05-02 | 2:00 | 265.5 | 119.7 | 57.07 | 140.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -75.5 | 265.5
2018-05-02 | 3:00 | 276.1 | 119.7 | 56.97 | 157.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -75.5 | 276.1
2018-05-02 | 4:00 | 272.2 | 119.7 | 57.06 | 157.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -75.5 | 272.2
2018-05-02 | 5:00 | 257.9 | 119.7 | 57.0424 | 143.13 | 0 | 4.4 | 0.22765 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -75.5 | 257.9
2018-05-02 | 6:00 | 250.5 | 119.7 | 60.7819 | 123.1 | 0 | 4.4 | 8.0181 | 0 | 10 | 0 | 0 | -75.5 | 250.5
2018-05-02 | 7:00 | 254.8 | 119.7 | 58.3651 | 123.11 | 0 | 4.4 | 16.6249 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -75.5 | 254.8
2018-05-02 | 8:00 | 279.5 | 119.7 | 42.0355 | 144.43 | 0 | 4.4 | 25.7345 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -60.5 | 279.5
2018-05-02 | 9:00 | 295.7 | 119.7 | 40.9666 | 163.85 | 0 | 4.4 | 23.3834 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -60.5 | 295.7
2018-05-02 | 10:00 | 300 | 119.7 | 41.0401 | 165.64 | 0 | 4.4 | 26.3199 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -60.5 | 300
2018-05-02 | 11:00 | 302.4 | 119.7 | 40.9992 | 163.25 | 0 | 4.4 | 28.1508 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -60.5 | 302.4
2018-05-02 | 12:00 | 286.2 | 119.7 | 40.9746 | 144.44 | 0 | 4.4 | 28.3854 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -60.5 | 286.2
2018-05-02 | 13:00 | 303.3 | 119.7 | 40.9809 | 174.95 | 0 | 4.4 | 16.4691 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -60.5 | 303.3
2018-05-02 | 14:00 | 302 | 119.7 | 44.6314 | 175.54 | 0 | 4.4 | 11.6286 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -60.5 | 302
2018-05-02 | 15:00 | 299 | 119.7 | 46.6021 | 175.55 | 0 | 4.4 | 7.2479 | 0 | 6 | 0 | 0 | -60.5 | 299
2018-05-02 | 16:00 | 296.6 | 119.7 | 44.9121 | 175.53 | 0 | 4.4 | 3.5579 | 0 | 9 | 0 | 0 | -60.5 | 296.6
2018-05-02 | 17:00 | 290.5 | 119.7 | 40.9576 | 167.13 | 0 | 4.4 | 0.91237 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -60.5 | 290.5
2018-05-02 | 18:00 | 288.4 | 119.7 | 41.06 | 156.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -60.5 | 288.4
2018-05-02 | 19:00 | 280.3 | 119.7 | 40.98 | 144.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -60.5 | 280.3
2018-05-02 | 20:00 | 269.2 | 119.7 | 40.5 | 133.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | -6.42 | 0 | -60.5 | 269.2
2018-05-02 | 21:00 | 256.5 | 119.7 | 40.5 | 133.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | -11.91 | 0 | -60.5 | 256.5
2018-05-02 | 22:00 | 245.7 | 119.7 | 51.29 | 123.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -75.5 | 245.7
2018-05-02 | 23:00 | 237.2 | 119.7 | 48.8 | 123.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -75.5 | 237.2
2018-05-03 | 0:00 | 232.1 | 119.7 | 40.5 | 147.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | -27.6 | 0 | -79.67 | 232.1
2018-05-03 | 1:00 | 239.7 | 119.7 | 40.5 | 149.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.3 | -32.3 | 0 | -74.86 | 239.7
2018-05-03 | 2:00 | 262.7 | 119.7 | 40.5 | 169.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.1 | -33.07 | 0 | -74 | 262.7
2018-05-03 | 3:00 | 272.3 | 119.7 | 40.5 | 170.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | -26.44 | 0 | -74 | 272.3
2018-05-03 | 4:00 | 265.1 | 119.7 | 40.5 | 164.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | -33.13 | 0 | -74 | 265.1
2018-05-03 | 5:00 | 248 | 119.7 | 40.5 | 158.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | -31.8 | 0 | -75.36 | 248
2018-05-03 | 6:00 | 231.7 | 119.7 | 40.5 | 140.06 | 0 | 4.4 | 1.8419 | -1.4735 | 32.4 | -31.7284 | 0 | -74 | 231.7
2018-05-03 | 7:00 | 230.5 | 119.7 | 40.5 | 134.87 | 0 | 4.4 | 5.3711 | -4.2969 | 32.9 | -28.9442 | 0 | -74 | 230.5
2018-05-03 | 8:00 | 237.1 | 119.7 | 40.5 | 129.88 | 0 | 4.4 | 8.2855 | -6.6284 | 41.6 | -41.1371 | 0 | -59.5 | 237.1
2018-05-03 | 9:00 | 243.7 | 119.7 | 40.5 | 129.96 | 0 | 4.4 | 12.9769 | -10.2369 | 43.6 | -37.7 | 0 | -59.5 | 243.7
2018-05-03 | 10:00 | 244.7 | 119.7 | 40.5 | 127.96 | 0 | 4.4 | 15.494 | -12.3952 | 43.9 | -35.3588 | 0 | -59.5 | 244.7
2018-05-03 | 11:00 | 244 | 119.7 | 40.5 | 132.86 | 0 | 4.4 | 17.1233 | -11.0833 | 39.7 | -39.7 | 0 | -59.5 | 244
2018-05-03 | 12:00 | 241.3 | 119.7 | 40.5 | 130.86 | 0 | 4.4 | 20.8132 | -15.4732 | 36.4 | -36.4 | 0 | -59.5 | 241.3
2018-05-03 | 13:00 | 239.2 | 119.7 | 40.5 | 131.63 | 0 | 4.4 | 25.6829 | -20.5463 | 29.7 | -29.7 | 0 | -62.1666 | 239.2
2018-05-03 | 14:00 | 232.8 | 119.7 | 40.5 | 131.62 | 0 | 4.4 | 37.5625 | -30.05 | 29.4 | -29.4 | 0 | -70.9325 | 232.8
2018-05-03 | 15:00 | 229.6 | 119.7 | 40.5 | 131.62 | 0 | 4.4 | 41.4393 | -33.1514 | 26.6 | -26.6 | 0 | -74.9079 | 229.6
2018-05-03 | 16:00 | 233.9 | 119.7 | 40.5 | 131.62 | 0 | 4.4 | 30.0092 | -24.0074 | 24 | -24 | 0 | -68.3218 | 233.9
2018-05-03 | 17:00 | 241.1 | 119.7 | 40.5 | 146.34 | 0 | 4.4 | 11.282 | -9.0256 | 27.1 | -27.1 | 0 | -72.0964 | 241.1
2018-05-03 | 18:00 | 250.6 | 119.7 | 40.5 | 160.95 | 0 | 4.4 | 0.25651 | -0.20521 | 33 | -33 | 0 | -75.0013 | 250.6
2018-05-03 | 19:00 | 256.1 | 119.7 | 40.5 | 171.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -80.15 | 256.1
2018-05-03 | 20:00 | 249.7 | 119.7 | 40.5 | 164.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | -28.6 | 0 | -79.55 | 249.7
2018-05-03 | 21:00 | 240.2 | 119.7 | 40.5 | 156.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | -27.5 | 0 | -80.65 | 240.2
2018-05-03 | 22:00 | 230 | 119.7 | 40.5 | 149.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | -22.8 | 0 | -84.27 | 230
2018-05-03 | 23:00 | 224.8 | 119.7 | 40.5 | 156.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | -11.2 | 0 | -95.96 | 224.8
2018-05-04 | 0:00 | 213.5 | 119.7 | 40.5 | 142.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | -22.8 | 0 | -94.03 | 213.5
2018-05-04 | 1:00 | 222.4 | 119.7 | 40.5 | 151.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | -23.2 | 0 | -93.65 | 222.4
2018-05-04 | 2:00 | 246.9 | 119.7 | 40.5 | 170.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | -14 | 3.14 | -91.54 | 246.9
2018-05-04 | 3:00 | 259.2 | 119.7 | 40.5 | 170.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | -11.4 | 11 | -87.1 | 259.2
2018-05-04 | 4:00 | 256.5 | 119.7 | 40.5 | 170.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -78.79 | 256.5
2018-05-04 | 5:00 | 240.5 | 119.7 | 40.5 | 162.36 | 0 | 4.4 | 0.10501 | -0.08401 | 30.3 | -30.3 | 0 | -86.481 | 240.5
2018-05-04 | 6:00 | 227.1 | 119.7 | 40.5 | 150.14 | 0 | 4.4 | 6.7082 | -5.3666 | 22.6 | -22.6 | 0 | -88.9816 | 227.1
2018-05-04 | 7:00 | 226.8 | 119.7 | 40.5 | 152.24 | 0 | 4.4 | 10.2102 | -8.1682 | 16.6 | -16.6 | 0 | -92.082 | 226.8
2018-05-04 | 8:00 | 235 | 119.7 | 40.5 | 157.02 | 0 | 4.4 | 13.3386 | -10.6709 | 19.3 | -19.3 | 0 | -89.2877 | 235
2018-05-04 | 9:00 | 236.3 | 119.7 | 40.5 | 129.85 | 0 | 4.4 | 38.1619 | -30.5295 | 22.1 | -22.1 | 0 | -65.7824 | 236.3
2018-05-04 | 10:00 | 236.2 | 119.7 | 40.5 | 129.84 | 0 | 4.4 | 55.3829 | -44.3063 | 18.1 | -18.1 | 0 | -69.3166 | 236.2
2018-05-04 | 11:00 | 235 | 119.7 | 40.5 | 132.74 | 0 | 4.4 | 63.6116 | -50.8893 | 24.1 | -24.1 | 0 | -75.0623 | 235
2018-05-04 | 12:00 | 232.6 | 119.7 | 40.5 | 134.74 | 0 | 4.4 | 75.4469 | -60.3575 | 31.3 | -31.3 | 0 | -81.8294 | 232.6
2018-05-04 | 13:00 | 229.1 | 119.7 | 40.5 | 133.5 | 0 | 4.4 | 47.929 | -38.3432 | 29.9 | -29.9 | 0 | -78.5858 | 229.1
2018-05-04 | 14:00 | 222.1 | 119.7 | 40.5 | 133.51 | 0 | 4.4 | 45.8361 | -36.6689 | 31.6 | -31.6 | 0 | -85.1772 | 222.1
2018-05-04 | 15:00 | 222.4 | 119.7 | 40.5 | 133.51 | 0 | 4.4 | 48.6999 | -38.9599 | 39.4 | -39.4 | 0 | -85.45 | 222.4
2018-05-04 | 16:00 | 225.7 | 119.7 | 40.5 | 133.53 | 0 | 4.4 | 28.8837 | -23.107 | 36.7 | -36.7 | 0 | -78.2067 | 225.7
2018-05-04 | 17:00 | 234.2 | 119.7 | 40.5 | 133.52 | 0 | 4.4 | 10.6925 | -8.554 | 44.6 | -44.6 | 0 | -66.0585 | 234.2
2018-05-04 | 18:00 | 244.3 | 119.7 | 40.5 | 152.39 | 0 | 4.4 | 0.35764 | -0.28611 | 46.3 | -46.3 | 0 | -72.7615 | 244.3
2018-05-04 | 19:00 | 250.5 | 119.7 | 40.5 | 165.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 | -79.29 | 250.5
2018-05-04 | 20:00 | 246.8 | 119.7 | 40.5 | 168.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | -33 | 0 | -86.18 | 246.8
2018-05-04 | 21:00 | 237.8 | 119.7 | 40.5 | 157.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | -33.2 | 0 | -83.86 | 237.8
2018-05-04 | 22:00 | 228.6 | 119.7 | 40.5 | 144.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.4 | -36.4 | 0 | -80.55 | 228.6
2018-05-04 | 23:00 | 220.9 | 119.7 | 40.5 | 132.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 | -76.04 | 220.9
2018-05-05 | 0:00 | 213.9 | 119.7 | 40.5 | 138.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | -40.1 | 0 | -89.05 | 213.9
2018-05-05 | 1:00 | 223.3 | 119.7 | 40.5 | 153.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | -34.7 | 0 | -94.46 | 223.3
2018-05-05 | 2:00 | 246.1 | 119.7 | 40.5 | 173.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | -27.3 | 11 | -102.79 | 246.1
2018-05-05 | 3:00 | 256.6 | 119.7 | 40.5 | 173.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.6 | -35.6 | 11 | -92.28 | 256.6
2018-05-05 | 4:00 | 254.3 | 119.7 | 40.5 | 173.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | -40.4 | 7.62 | -91.2 | 254.3
2018-05-05 | 5:00 | 240.2 | 119.7 | 40.5 | 168.13 | 0 | 4.4 | 0.72657 | -0.58125 | 35.9 | -35.9 | 0 | -92.6753 | 240.2
2018-05-05 | 6:00 | 222.9 | 119.7 | 40.5 | 138.26 | 0 | 4.4 | 12.6034 | -10.0827 | 36.6 | -36.6 | 0 | -82.4807 | 222.9
2018-05-05 | 7:00 | 211.9 | 119.7 | 40.5 | 126.1 | 0 | 4.4 | 30.4527 | -24.3622 | 36.2 | -36.2 | 0 | -84.8905 | 211.9
2018-05-05 | 8:00 | 212.3 | 119.7 | 40.5 | 127.51 | 0 | 4.4 | 52.2736 | -41.8189 | 35 | -35 | 0 | -90.2647 | 212.3
2018-05-05 | 9:00 | 219.3 | 119.7 | 40.5 | 133.09 | 0 | 4.4 | 73.3261 | -58.6609 | 37.4 | -37.4 | 0 | -93.0552 | 219.3
2018-05-05 | 10:00 | 219.8 | 119.7 | 40.5 | 132.48 | 0 | 4.4 | 85.5677 | -67.7477 | 38.2 | -38.2 | 0 | -95.1 | 219.8
2018-05-05 | 11:00 | 222.5 | 119.7 | 40.5 | 135.88 | 0 | 4.4 | 90.6381 | -71.3181 | 38.4 | -38.4 | 0 | -97.3 | 222.5
2018-05-05 | 12:00 | 222 | 119.7 | 40.5 | 133.88 | 0 | 4.4 | 90.7408 | -71.4208 | 36.2 | -36.2 | 0 | -95.8 | 222
2018-05-05 | 13:00 | 219.9 | 119.7 | 40.5 | 134.63 | 0 | 4.4 | 85.0156 | -67.3456 | 35 | -35 | 0 | -97 | 219.9
2018-05-05 | 14:00 | 216.4 | 119.7 | 40.5 | 134.63 | 0 | 4.4 | 73.5983 | -58.8786 | 34.8 | -34.8 | 0 | -97.5497 | 216.4
2018-05-05 | 15:00 | 216.8 | 119.7 | 40.5 | 134.64 | 0 | 4.4 | 55.8243 | -44.6594 | 30 | -30 | 0 | -93.6049 | 216.8
2018-05-05 | 16:00 | 221 | 119.7 | 40.5 | 134.64 | 0 | 4.4 | 32.6004 | -26.0803 | 32.4 | -32.4 | 0 | -84.7601 | 221
2018-05-05 | 17:00 | 227.8 | 119.7 | 40.5 | 150.55 | 0 | 4.4 | 11.0517 | -8.8414 | 31.6 | -31.6 | 0 | -89.5603 | 227.8
2018-05-05 | 18:00 | 236.7 | 119.7 | 40.5 | 172.66 | 0 | 4.4 | 0.20287 | -0.1623 | 29.2 | -29.2 | 0 | -100.6006 | 236.7
2018-05-05 | 19:00 | 243.2 | 119.7 | 40.5 | 179.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | -26.6 | 5.07 | -105.48 | 243.2
2018-05-05 | 20:00 | 240.7 | 119.7 | 40.5 | 179 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | -26.5 | 0 | -102.9 | 240.7
2018-05-05 | 21:00 | 231.2 | 119.7 | 40.5 | 164.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | -32.6 | 0 | -97.46 | 231.2
2018-05-05 | 22:00 | 222.2 | 119.7 | 40.5 | 148.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.1 | -38.1 | 0 | -91.15 | 222.2
2018-05-05 | 23:00 | 217.7 | 119.7 | 40.5 | 143.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | -38.6 | 0 | -90.66 | 217.7
2018-05-06 | 0:00 | 207.9 | 119.7 | 40.5 | 123.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.2 | -36.2 | 0 | -80.07 | 207.9
2018-05-06 | 1:00 | 217.3 | 119.7 | 40.5 | 121.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | -39.63 | 5.1 | -74 | 217.3
2018-05-06 | 2:00 | 240.7 | 119.7 | 40.5 | 150.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.4 | -38.4 | 0 | -74.33 | 240.7
2018-05-06 | 3:00 | 251.5 | 119.7 | 40.5 | 158.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.3 | -38.72 | 0 | -74 | 251.5
2018-05-06 | 4:00 | 249.1 | 119.7 | 40.5 | 160.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -75.62 | 249.1
2018-05-06 | 5:00 | 233.1 | 119.7 | 40.5 | 143.93 | 0 | 4.4 | 1.6553 | -1.3242 | 35.6 | -35.6 | 0 | -75.7611 | 233.1
2018-05-06 | 6:00 | 217 | 119.7 | 40.5 | 125.92 | 0 | 4.4 | 12.3322 | -9.8658 | 26.6 | -26.6 | 0 | -75.9864 | 217
2018-05-06 | 7:00 | 209.9 | 119.7 | 40.5 | 125.91 | 0 | 4.4 | 23.8628 | -19.0902 | 16.8 | -16.8 | 0 | -85.3826 | 209.9
2018-05-06 | 8:00 | 215.6 | 119.7 | 40.5 | 132 | 0 | 4.4 | 47.6882 | -38.1506 | 11 | -11 | 0 | -90.5376 | 215.6
2018-05-06 | 9:00 | 225.8 | 119.7 | 40.5 | 132.99 | 0 | 4.4 | 62.9903 | -50.3923 | 11.6 | -11.6 | 0 | -84.3881 | 225.8
2018-05-06 | 10:00 | 233.6 | 119.7 | 40.5 | 130.98 | 0 | 4.4 | 71.6265 | -57.3012 | 9.6 | -9.6 | 0 | -76.3053 | 233.6
2018-05-06 | 11:00 | 238.2 | 119.7 | 40.5 | 135.78 | 0 | 4.4 | 81.3116 | -64.7916 | 7.8 | -7.8 | 0 | -78.7 | 238.2
2018-05-06 | 12:00 | 239.6 | 119.7 | 40.5 | 135.78 | 0 | 4.4 | 78.5309 | -62.8109 | 6.4 | -6.4 | 0 | -76.5 | 239.6
2018-05-06 | 13:00 | 237.2 | 119.7 | 40.5 | 134.54 | 0 | 4.4 | 56.9701 | -45.5761 | 2.5 | -2.5 | 0 | -73.334 | 237.2
2018-05-06 | 14:00 | 232.8 | 119.7 | 40.5 | 150.21 | 0 | 4.4 | 28.435 | -22.748 | 3.2 | -3.2 | 0 | -87.697 | 232.8
2018-05-06 | 15:00 | 230.6 | 119.7 | 40.5 | 150.65 | 0 | 4.4 | 18.2074 | -14.5659 | 10.8 | -10.8 | 0 | -88.2915 | 230.6
2018-05-06 | 16:00 | 232.1 | 119.7 | 40.5 | 153 | 0 | 4.4 | 12.0235 | -9.6188 | 16 | -16 | 0 | -87.9047 | 232.1
2018-05-06 | 17:00 | 241.9 | 119.7 | 40.5 | 176 | 0 | 4.4 | 3.5736 | -2.8589 | 11.3 | -11.3 | 0 | -99.4147 | 241.9
2018-05-06 | 18:00 | 251.4 | 119.7 | 40.5 | 178.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | -6.5 | 11 | -102.34 | 251.4
2018-05-06 | 19:00 | 252.2 | 119.7 | 40.5 | 178.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | -7.2 | 11 | -101.53 | 252.2
2018-05-06 | 20:00 | 245.5 | 119.7 | 40.5 | 178.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | -4.7 | 7.05 | -104.28 | 245.5
2018-05-06 | 21:00 | 236.8 | 119.7 | 40.5 | 178.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | -3.7 | 0 | -105.92 | 236.8
2018-05-06 | 22:00 | 226 | 119.7 | 40.5 | 168.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | -5.7 | 0 | -107.01 | 226
2018-05-06 | 23:00 | 222.2 | 119.7 | 40.5 | 157.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | -13.3 | 0 | -99.42 | 222.2
2018-05-07 | 0:00 | 219.3 | 119.7 | 42.66 | 120.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | -12 | -74 | 219.3
2018-05-07 | 1:00 | 227.9 | 119.7 | 57.37 | 118.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | -12 | -74 | 227.9
2018-05-07 | 2:00 | 252.1 | 119.7 | 63.66 | 124.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -74 | 252.1
2018-05-07 | 3:00 | 268.2 | 119.7 | 71.97 | 125.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -74 | 268.2
2018-05-07 | 4:00 | 268 | 119.7 | 69.87 | 125.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -74 | 268
2018-05-07 | 5:00 | 257.4 | 119.7 | 57.17 | 124.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -74 | 257.4
2018-05-07 | 6:00 | 255.2 | 119.7 | 61.9099 | 124.82 | 0 | 4.4 | 2.8701 | 0 | 27.5 | 0 | -12 | -74 | 255.2
2018-05-07 | 7:00 | 269.8 | 119.7 | 63.0321 | 122.81 | 0 | 4.4 | 6.7579 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -74 | 269.8
2018-05-07 | 8:00 | 303.2 | 119.7 | 97.5836 | 132.66 | 0 | 4.4 | 8.4564 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -83.5 | 303.2
2018-05-07 | 9:00 | 330.9 | 119.7 | 98.549 | 156.72 | 0 | 4.4 | 10.131 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -83.5 | 330.9
2018-05-07 | 10:00 | 335.6 | 119.7 | 98.537 | 170.09 | 0 | 4.4 | 11.273 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -83.5 | 335.6
2018-05-07 | 11:00 | 340.5 | 119.7 | 98.5955 | 176.84 | 0 | 4.4 | 11.8645 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -83.5 | 340.5
2018-05-07 | 12:00 | 319.7 | 119.7 | 98.5544 | 157.5 | 0 | 4.4 | 10.6456 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -83.5 | 319.7
2018-05-07 | 13:00 | 340.6 | 119.7 | 92.9491 | 180.92 | 0 | 4.4 | 8.8309 | 0 | 9 | 0 | 8.3 | -83.5 | 340.6
2018-05-07 | 14:00 | 343.5 | 119.7 | 96.062 | 180.91 | 0 | 4.4 | 7.928 | 0 | 7 | 0 | 11 | -83.5 | 343.5
2018-05-07 | 15:00 | 338.8 | 119.7 | 98.6181 | 180.01 | 0 | 4.4 | 7.8719 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -83.5 | 338.8
2018-05-07 | 16:00 | 340.8 | 119.7 | 97.6406 | 180.9 | 0 | 4.4 | 3.2594 | 0 | 7.4 | 0 | 11 | -83.5 | 340.8
2018-05-07 | 17:00 | 333.6 | 119.7 | 98.4794 | 174.9 | 0 | 4.4 | 0.92056 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -83.5 | 333.6
2018-05-07 | 18:00 | 332 | 119.7 | 92.88 | 180.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 6.03 | -83.5 | 332
2018-05-07 | 19:00 | 321 | 119.7 | 98.5 | 166.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -83.5 | 321
2018-05-07 | 20:00 | 310.9 | 119.7 | 98.5 | 159.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -83.5 | 310.9
2018-05-07 | 21:00 | 300.3 | 119.7 | 92.98 | 135.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 8.53 | -83.5 | 300.3
2018-05-07 | 22:00 | 288.5 | 119.7 | 96.45 | 125.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 6.63 | -87 | 288.5
2018-05-07 | 23:00 | 279.5 | 119.7 | 96.49 | 125.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 7.7 | -87 | 279.5
2018-05-08 | 0:00 | 272.6 | 119.7 | 106.1 | 120 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 272.6
2018-05-08 | 1:00 | 280.8 | 119.7 | 110.32 | 118.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 8.97 | -87 | 280.8
2018-05-08 | 2:00 | 298.2 | 119.7 | 115.98 | 141.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 298.2
2018-05-08 | 3:00 | 311 | 119.7 | 110.33 | 153.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5.76 | -87 | 311
2018-05-08 | 4:00 | 306.1 | 119.7 | 115.98 | 149.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 306.1
2018-05-08 | 5:00 | 293.8 | 119.7 | 116.049 | 138.55 | 0 | 4.4 | 0.30099 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 293.8
2018-05-08 | 6:00 | 290 | 119.7 | 110.3002 | 124.59 | 0 | 4.4 | 5.1798 | 0 | 6.4 | 0 | 6.43 | -87 | 290
2018-05-08 | 7:00 | 296.4 | 119.7 | 110.2849 | 122.58 | 0 | 4.4 | 11.3351 | 0 | 8.9 | 0 | 6.2 | -87 | 296.4
2018-05-08 | 8:00 | 328.4 | 119.7 | 112.8677 | 146.62 | 0 | 4.4 | 14.9523 | 0 | 7.6 | 0 | 5.76 | -83.5 | 328.4
2018-05-08 | 9:00 | 347.8 | 119.7 | 117.5316 | 165.13 | 0 | 4.4 | 17.5384 | 0 | 7 | 0 | 0 | -83.5 | 347.8
2018-05-08 | 10:00 | 349.6 | 119.7 | 117.5331 | 165.53 | 0 | 4.4 | 21.5369 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -83.5 | 349.6
2018-05-08 | 11:00 | 349.2 | 119.7 | 117.4398 | 159.64 | 0 | 4.4 | 26.5202 | 0 | 5 | 0 | 0 | -83.5 | 349.2
2018-05-08 | 12:00 | 326.1 | 119.7 | 118.1392 | 135.48 | 0 | 4.4 | 28.7808 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -83.5 | 326.1
2018-05-08 | 13:00 | 345.4 | 119.7 | 117.5302 | 161.02 | 0 | 4.4 | 23.2498 | 0 | 3 | 0 | 0 | -83.5 | 345.4
2018-05-08 | 14:00 | 345.9 | 119.7 | 117.5369 | 165.13 | 0 | 4.4 | 20.3331 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -83.5 | 345.9
2018-05-08 | 15:00 | 343 | 119.7 | 117.5693 | 168.92 | 0 | 4.4 | 13.6107 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -83.5 | 343
2018-05-08 | 16:00 | 340.4 | 119.7 | 117.6117 | 171.53 | 0 | 4.4 | 6.4583 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -83.5 | 340.4
2018-05-08 | 17:00 | 336.7 | 119.7 | 117.6342 | 172.94 | 0 | 4.4 | 1.4258 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -83.5 | 336.7
2018-05-08 | 18:00 | 336.1 | 119.7 | 117.67 | 173.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -83.5 | 336.1
2018-05-08 | 19:00 | 329 | 119.7 | 117.57 | 164.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -83.5 | 329
2018-05-08 | 20:00 | 319.8 | 119.7 | 117.56 | 155.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -83.5 | 319.8
2018-05-08 | 21:00 | 306.2 | 119.7 | 117.46 | 139.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -83.5 | 306.2
2018-05-08 | 22:00 | 295.2 | 119.7 | 121.99 | 131.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 295.2
2018-05-08 | 23:00 | 284.7 | 119.7 | 118.56 | 124.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 284.7
2018-05-09 | 0:00 | 276.9 | 119.7 | 112.7 | 120.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 276.9
2018-05-09 | 1:00 | 283.5 | 119.7 | 113.81 | 128.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 283.5
2018-05-09 | 2:00 | 307.8 | 119.7 | 108.32 | 153.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 5.5 | -87 | 307.8
2018-05-09 | 3:00 | 316.8 | 119.7 | 108.42 | 162.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5.49 | -87 | 316.8
2018-05-09 | 4:00 | 316 | 119.7 | 108.41 | 163.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 5.5 | -87 | 316
2018-05-09 | 5:00 | 301.3 | 119.7 | 108.42 | 148.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.5 | -87 | 301.3
2018-05-09 | 6:00 | 297.4 | 119.7 | 113.7963 | 136.89 | 0 | 4.4 | 3.9137 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 297.4
2018-05-09 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 108.302 | 132.7 | 0 | 4.4 | 11.898 | 0 | 6.2 | 0 | 5.4 | -87 | 301.6
2018-05-09 | 8:00 | 330.1 | 119.7 | 104.8158 | 143.48 | 0 | 4.4 | 26.2042 | 0 | 9.6 | 0 | 5.4 | -83.5 | 330.1
2018-05-09 | 9:00 | 348.2 | 119.7 | 110.0996 | 151.72 | 0 | 4.4 | 34.1804 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -83.5 | 348.2
2018-05-09 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 110.0905 | 148.12 | 0 | 4.4 | 35.0895 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -83.5 | 348.8
2018-05-09 | 11:00 | 349.9 | 119.7 | 110.0903 | 147.43 | 0 | 4.4 | 36.1797 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -83.5 | 349.9
2018-05-09 | 12:00 | 325.6 | 119.7 | 100.4989 | 135.59 | 0 | 4.4 | 37.7111 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -83.5 | 325.6
2018-05-09 | 13:00 | 346.1 | 119.7 | 110.0032 | 150.03 | 0 | 4.4 | 33.4668 | 0 | 12 | 0 | 0 | -83.5 | 346.1
2018-05-09 | 14:00 | 349.6 | 119.7 | 110.0262 | 159.12 | 0 | 4.4 | 26.8538 | 0 | 13 | 0 | 0 | -83.5 | 349.6
2018-05-09 | 15:00 | 342.2 | 119.7 | 110.0427 | 160.83 | 0 | 4.4 | 18.1273 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -83.5 | 342.2
2018-05-09 | 16:00 | 341.6 | 119.7 | 110.0462 | 169.53 | 0 | 4.4 | 8.7238 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -83.5 | 341.6
2018-05-09 | 17:00 | 335.9 | 119.7 | 110.0292 | 169.47 | 0 | 4.4 | 3.1008 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -83.5 | 335.9
2018-05-09 | 18:00 | 335.3 | 119.7 | 110.0815 | 172.23 | 0 | 4.4 | 0.18851 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -83.5 | 335.3
2018-05-09 | 19:00 | 330.7 | 119.7 | 110.06 | 165.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -83.5 | 330.7
2018-05-09 | 20:00 | 322.5 | 119.7 | 110.09 | 157.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -83.5 | 322.5
2018-05-09 | 21:00 | 311.5 | 119.7 | 109.98 | 144.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -83.5 | 311.5
2018-05-09 | 22:00 | 299.1 | 119.7 | 108.52 | 125.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 7.37 | -87 | 299.1
2018-05-09 | 23:00 | 290.6 | 119.7 | 103.59 | 125.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -87 | 290.6
2018-05-10 | 0:00 | 281.8 | 119.7 | 100.85 | 118.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -87 | 281.8
2018-05-10 | 1:00 | 290.9 | 119.7 | 114.59 | 116.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -87 | 290.9
2018-05-10 | 2:00 | 310.9 | 119.7 | 123.62 | 129.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -87 | 310.9
2018-05-10 | 3:00 | 321 | 119.7 | 123.72 | 135.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 321
2018-05-10 | 4:00 | 321.3 | 119.7 | 123.73 | 138.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 321.3
2018-05-10 | 5:00 | 311.1 | 119.7 | 123.6837 | 129.08 | 0 | 4.4 | 0.13628 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -87 | 311.1
2018-05-10 | 6:00 | 306.2 | 119.7 | 118.1629 | 123.37 | 0 | 4.4 | 6.0671 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -87 | 306.2
2018-05-10 | 7:00 | 308.1 | 119.7 | 118.3381 | 121.36 | 0 | 4.4 | 13.0019 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 308.1
2018-05-10 | 8:00 | 336.3 | 119.7 | 115.0415 | 138.58 | 0 | 4.4 | 16.5885 | 0 | 20.4 | 0 | 5.09 | -83.5 | 336.3
2018-05-10 | 9:00 | 359.5 | 119.7 | 119.9468 | 159.13 | 0 | 4.4 | 28.4232 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -83.5 | 359.5
2018-05-10 | 10:00 | 360.1 | 119.7 | 119.9021 | 154.37 | 0 | 4.4 | 36.2279 | 0 | 9 | 0 | 0 | -83.5 | 360.1
2018-05-10 | 11:00 | 363.4 | 119.7 | 119.9165 | 139.67 | 0 | 4.4 | 51.1135 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -83.5 | 363.4
2018-05-10 | 12:00 | 336.8 | 119.7 | 99.9215 | 133.51 | 0 | 4.4 | 52.9685 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -83.5 | 336.8
2018-05-10 | 13:00 | 352.2 | 119.7 | 119.888 | 137.98 | 0 | 4.4 | 49.432 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -83.5 | 352.2
2018-05-10 | 14:00 | 349.4 | 119.7 | 116.8179 | 132.26 | 0 | 4.4 | 47.1221 | 0 | 6 | 0 | 6.6 | -83.5 | 349.4
2018-05-10 | 15:00 | 344.5 | 119.7 | 116.8201 | 132.25 | 0 | 4.4 | 41.9599 | 0 | 6.9 | 0 | 5.97 | -83.5 | 344.5
2018-05-10 | 16:00 | 343.3 | 119.7 | 119.8393 | 149.68 | 0 | 4.4 | 28.3807 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -83.5 | 343.3
2018-05-10 | 17:00 | 336.3 | 119.7 | 119.984 | 161.27 | 0 | 4.4 | 12.246 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -83.5 | 336.3
2018-05-10 | 18:00 | 334.7 | 119.7 | 118.1449 | 162.91 | 0 | 4.4 | 0.54506 | 0 | 1.5 | 0 | 11 | -83.5 | 334.7
2018-05-10 | 19:00 | 336.7 | 119.7 | 117.99 | 162.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -83.5 | 336.7
2018-05-10 | 20:00 | 330.3 | 119.7 | 119.92 | 162.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -83.5 | 330.3
2018-05-10 | 21:00 | 320.1 | 119.7 | 119.83 | 148.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -83.5 | 320.1
2018-05-10 | 22:00 | 308.9 | 119.7 | 123.73 | 132.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 308.9
2018-05-10 | 23:00 | 297.5 | 119.7 | 119.14 | 123.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -87 | 297.5
2018-05-11 | 0:00 | 286.4 | 119.7 | 83.82 | 142.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 6.1 | -87 | 286.4
2018-05-11 | 1:00 | 297.6 | 119.7 | 83.96 | 151.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 6.05 | -87 | 297.6
2018-05-11 | 2:00 | 318.5 | 119.7 | 84.02 | 167.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | -87 | 318.5
2018-05-11 | 3:00 | 330.3 | 119.7 | 84.01 | 177.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 6 | -87 | 330.3
2018-05-11 | 4:00 | 329.3 | 119.7 | 89.82 | 174.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -87 | 329.3
2018-05-11 | 5:00 | 318.6 | 119.7 | 89.8373 | 164.36 | 0 | 4.4 | 2.0027 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 318.6
2018-05-11 | 6:00 | 312.7 | 119.7 | 89.8662 | 150.97 | 0 | 4.4 | 15.8638 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -87 | 312.7
2018-05-11 | 7:00 | 306.8 | 119.7 | 84.0213 | 124.88 | 0 | 4.4 | 35.5987 | 0 | 16.3 | 0 | 8.9 | -87 | 306.8
2018-05-11 | 8:00 | 324 | 119.7 | 83.5349 | 127.39 | 0 | 4.4 | 57.4751 | 0 | 15 | 0 | 0 | -83.5 | 324
2018-05-11 | 9:00 | 341.8 | 119.7 | 85.1997 | 129.42 | 0 | 4.4 | 70.3803 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -83.5 | 341.8
2018-05-11 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 70.6604 | 129.42 | 0 | 4.4 | 84.2196 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -83.5 | 347.8
2018-05-11 | 11:00 | 350.4 | 119.7 | 55.4089 | 135.11 | 0 | 4.4 | 92.5811 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -83.5 | 350.4
2018-05-11 | 12:00 | 329 | 119.7 | 54.7719 | 135.1 | 0 | 4.4 | 92.6281 | 0 | 33.7 | -27.8 | 0 | -83.5 | 329
2018-05-11 | 13:00 | 345.2 | 119.7 | 53.2587 | 135.08 | 0 | 4.4 | 86.7613 | 0 | 33.8 | -4.3 | 0 | -83.5 | 345.2
2018-05-11 | 14:00 | 346.6 | 119.7 | 62.32 | 135.06 | 0 | 4.4 | 74.62 | 0 | 34 | 0 | 0 | -83.5 | 346.6
2018-05-11 | 15:00 | 341.4 | 119.7 | 84.3592 | 135.06 | 0 | 4.4 | 55.3808 | 0 | 26 | 0 | 0 | -83.5 | 341.4
2018-05-11 | 16:00 | 336.6 | 119.7 | 85.9814 | 161.36 | 0 | 4.4 | 27.5586 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -83.5 | 336.6
2018-05-11 | 17:00 | 325.8 | 119.7 | 85.992 | 164.36 | 0 | 4.4 | 10.148 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -83.5 | 325.8
2018-05-11 | 18:00 | 323.1 | 119.7 | 85.9461 | 169.94 | 0 | 4.4 | 0.51389 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -83.5 | 323.1
2018-05-11 | 19:00 | 322.5 | 119.7 | 85.96 | 171.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -83.5 | 322.5
2018-05-11 | 20:00 | 313.8 | 119.7 | 86.05 | 164.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -83.5 | 313.8
2018-05-11 | 21:00 | 301 | 119.7 | 86.05 | 159.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -83.5 | 301
2018-05-11 | 22:00 | 292.4 | 119.7 | 83.82 | 155.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 6.1 | -87 | 292.4
2018-05-11 | 23:00 | 283.1 | 119.7 | 89.93 | 147.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 283.1
2018-05-12 | 0:00 | 275.9 | 119.7 | 66.23 | 155.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | -3 | 0 | -75.5 | 275.9
2018-05-12 | 1:00 | 283.4 | 119.7 | 66.64 | 156.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | -3.4 | 0 | -75.5 | 283.4
2018-05-12 | 2:00 | 305.3 | 119.7 | 65.72 | 168.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | -4.1 | 11 | -75.5 | 305.3
2018-05-12 | 3:00 | 314.9 | 119.7 | 73.83 | 168.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 11 | -75.5 | 314.9
2018-05-12 | 4:00 | 309.8 | 119.7 | 67.03 | 172.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 11 | -75.5 | 309.8
2018-05-12 | 5:00 | 292.8 | 119.7 | 67.155 | 167.26 | 0 | 4.4 | 1.435 | -0.5 | 12.3 | -3.45 | 0 | -75.5 | 292.8
2018-05-12 | 6:00 | 275.1 | 119.7 | 70.2921 | 136.23 | 0 | 4.4 | 14.1779 | -4.7 | 10.5 | 0 | 0 | -75.5 | 275.1
2018-05-12 | 7:00 | 270.1 | 119.7 | 72.8011 | 122.6 | 0 | 4.4 | 29.2989 | -9.8 | 6.6 | 0 | 0 | -75.5 | 270.1
2018-05-12 | 8:00 | 281.8 | 119.7 | 64.8191 | 123.41 | 0 | 4.4 | 40.7209 | -13.7 | 6.2 | -3.25 | 0 | -60.5 | 281.8
2018-05-12 | 9:00 | 291.9 | 119.7 | 65.5787 | 127.02 | 0 | 4.4 | 63.3013 | -27.6 | 6.4 | -6.4 | 0 | -60.5 | 291.9
2018-05-12 | 10:00 | 295.9 | 119.7 | 66.4091 | 126.99 | 0 | 4.4 | 77.4009 | -38.5 | 7.6 | -7.6 | 0 | -60.5 | 295.9
2018-05-12 | 11:00 | 296.3 | 119.7 | 65.2836 | 132.68 | 0 | 4.4 | 74.7364 | -40 | 7.4 | -7.4 | 0 | -60.5 | 296.3
2018-05-12 | 12:00 | 283.4 | 119.7 | 65.3881 | 134.69 | 0 | 4.4 | 51.3219 | -31.6 | 2.7 | -2.7 | 0 | -60.5 | 283.4
2018-05-12 | 13:00 | 287.6 | 119.7 | 65.422 | 133.44 | 0 | 4.4 | 54.038 | -28.9 | 3.5 | -3.5 | 0 | -60.5 | 287.6
2018-05-12 | 14:00 | 286.2 | 119.7 | 65.1329 | 138.81 | 0 | 4.4 | 35.3571 | -16.7 | 5 | -5 | 0 | -60.5 | 286.2
2018-05-12 | 15:00 | 281.3 | 119.7 | 64.8485 | 146.43 | 0 | 4.4 | 21.4215 | -15 | 4.5 | -4.5 | 0 | -60.5 | 281.3
2018-05-12 | 16:00 | 279.9 | 119.7 | 59.3814 | 146.41 | 0 | 4.4 | 15.9686 | -11.1 | 2.8 | -2.8 | 5.64 | -60.5 | 279.9
2018-05-12 | 17:00 | 279.5 | 119.7 | 54.3011 | 159.7 | 0 | 4.4 | 6.0989 | -4.2 | 2.4 | -2.4 | 0 | -60.5 | 279.5
2018-05-12 | 18:00 | 284.5 | 119.7 | 48.8206 | 172.03 | 0 | 4.4 | 0.049351 | 0 | 1 | -1 | 0 | -60.5 | 284.5
2018-05-12 | 19:00 | 286 | 119.7 | 48.9 | 173.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1 | 0 | -60.5 | 286
2018-05-12 | 20:00 | 277.3 | 119.7 | 50.61 | 163.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | -2.9 | 0 | -60.5 | 277.3
2018-05-12 | 21:00 | 269.7 | 119.7 | 48.11 | 157.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | -60.5 | 269.7
2018-05-12 | 22:00 | 260.1 | 119.7 | 63.43 | 148.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | -75.5 | 260.1
2018-05-12 | 23:00 | 251.4 | 119.7 | 63.63 | 139.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | -0.6 | 0 | -75.5 | 251.4
2018-05-13 | 0:00 | 245.9 | 119.7 | 50.75 | 146.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | -7.2 | 0 | -75.5 | 245.9
2018-05-13 | 1:00 | 252.7 | 119.7 | 55.47 | 148.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -75.5 | 252.7
2018-05-13 | 2:00 | 272.4 | 119.7 | 55.8 | 168 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | -12.2 | 0 | -75.5 | 272.4
2018-05-13 | 3:00 | 284 | 119.7 | 56.4 | 168 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | -8.4 | 11 | -75.5 | 284
2018-05-13 | 4:00 | 279 | 119.7 | 51.42 | 167.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | -5.8 | 11 | -75.5 | 279
2018-05-13 | 5:00 | 259.1 | 119.7 | 56.66 | 153.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | -13.2 | 0 | -75.5 | 259.1
2018-05-13 | 6:00 | 241.8 | 119.7 | 67.6961 | 124.69 | 0 | 4.4 | 2.5139 | -1.7 | 19.4 | -19.4 | 0 | -75.5 | 241.8
2018-05-13 | 7:00 | 241.1 | 119.7 | 65.9076 | 124.68 | 0 | 4.4 | 6.2124 | -4.3 | 20.6 | -20.6 | 0 | -75.5 | 241.1
2018-05-13 | 8:00 | 250.7 | 119.7 | 52.0937 | 126.87 | 0 | 4.4 | 8.1663 | -5.7 | 18.7 | -18.7 | 5.67 | -60.5 | 250.7
2018-05-13 | 9:00 | 260.2 | 119.7 | 52.7896 | 135.94 | 0 | 4.4 | 8.6404 | -6 | 19.1 | -19.1 | 5.23 | -60.5 | 260.2
2018-05-13 | 10:00 | 265.1 | 119.7 | 53.5861 | 144.65 | 0 | 4.4 | 10.8639 | -7.6 | 17.9 | -17.9 | 0 | -60.5 | 265.1
2018-05-13 | 11:00 | 267.5 | 119.7 | 56.4189 | 143.63 | 0 | 4.4 | 12.5511 | -8.7 | 19.7 | -19.7 | 0 | -60.5 | 267.5
2018-05-13 | 12:00 | 266.5 | 119.7 | 53.0546 | 146.24 | 0 | 4.4 | 11.9054 | -8.3 | 16.8 | -16.8 | 0 | -60.5 | 266.5
2018-05-13 | 13:00 | 263.9 | 119.7 | 57.0349 | 140.25 | 0 | 4.4 | 9.9151 | -6.9 | 22.2 | -22.2 | 0 | -60.5 | 263.9
2018-05-13 | 14:00 | 262 | 119.7 | 55.3504 | 140.25 | 0 | 4.4 | 9.1996 | -6.4 | 21 | -21 | 0 | -60.5 | 262
2018-05-13 | 15:00 | 261.2 | 119.7 | 54.1612 | 136.45 | 0 | 4.4 | 5.5588 | -3.8 | 22.7 | -22.7 | 5.23 | -60.5 | 261.2
2018-05-13 | 16:00 | 265.7 | 119.7 | 50.4441 | 150.64 | 0 | 4.4 | 3.3159 | -2.3 | 20.1 | -20.1 | 0 | -60.5 | 265.7
2018-05-13 | 17:00 | 274.6 | 119.7 | 41.4199 | 169.2 | 0 | 4.4 | 1.0801 | -0.7 | 12.7 | -12.7 | 0 | -60.5 | 274.6
2018-05-13 | 18:00 | 282.1 | 119.7 | 42.96 | 175.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | -14.8 | 0 | -60.5 | 282.1
2018-05-13 | 19:00 | 281.5 | 119.7 | 44.66 | 173.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | -16.5 | 0 | -60.5 | 281.5
2018-05-13 | 20:00 | 272.4 | 119.7 | 42.97 | 165.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -60.5 | 272.4
2018-05-13 | 21:00 | 259.8 | 119.7 | 47.46 | 148.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | -19.4 | 0 | -60.5 | 259.8
2018-05-13 | 22:00 | 250.2 | 119.7 | 68.07 | 133.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | -24.6 | 0 | -75.5 | 250.2
2018-05-13 | 23:00 | 247.5 | 119.7 | 74.12 | 124.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | -26.8 | 0 | -75.5 | 247.5
2018-05-14 | 0:00 | 244.2 | 119.7 | 67.97 | 112.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | -7.75 | 0 | -75.5 | 244.2
2018-05-14 | 1:00 | 251.2 | 119.7 | 76.06 | 113.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -75.5 | 251.2
2018-05-14 | 2:00 | 276.4 | 119.7 | 91.82 | 122.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -75.5 | 276.4
2018-05-14 | 3:00 | 287.1 | 119.7 | 91.89 | 136.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -75.5 | 287.1
2018-05-14 | 4:00 | 285 | 119.7 | 91.81 | 132.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -75.5 | 285
2018-05-14 | 5:00 | 273.7 | 119.7 | 91.81 | 122.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -75.5 | 273.7
2018-05-14 | 6:00 | 273.3 | 119.7 | 96.0606 | 119.56 | 0 | 4.4 | 2.9794 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -75.5 | 273.3
2018-05-14 | 7:00 | 285.5 | 119.7 | 91.7913 | 131.99 | 0 | 4.4 | 11.0187 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -75.5 | 285.5
2018-05-14 | 8:00 | 314.8 | 119.7 | 99.7141 | 150.1 | 0 | 4.4 | 23.9859 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 314.8
2018-05-14 | 9:00 | 337.2 | 119.7 | 98.9206 | 158.82 | 0 | 4.4 | 37.4594 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -83.5 | 337.2
2018-05-14 | 10:00 | 342.7 | 119.7 | 99.008 | 151.81 | 0 | 4.4 | 50.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83.5 | 342.7
2018-05-14 | 11:00 | 348.4 | 119.7 | 98.948 | 143.03 | 0 | 4.4 | 65.022 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -83.5 | 348.4
2018-05-14 | 12:00 | 323.9 | 119.7 | 80.1088 | 128.27 | 0 | 4.4 | 73.3212 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -83.5 | 323.9
2018-05-14 | 13:00 | 343 | 119.7 | 99.2125 | 129.02 | 0 | 4.4 | 71.6675 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -83.5 | 343
2018-05-14 | 14:00 | 346.9 | 119.7 | 98.9703 | 140.42 | 0 | 4.4 | 65.1097 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -83.5 | 346.9
2018-05-14 | 15:00 | 340.2 | 119.7 | 98.9534 | 149.22 | 0 | 4.4 | 50.5266 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -83.5 | 340.2
2018-05-14 | 16:00 | 336.9 | 119.7 | 99.0106 | 163.82 | 0 | 4.4 | 31.6694 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -83.5 | 336.9
2018-05-14 | 17:00 | 327.8 | 119.7 | 99.0044 | 174.12 | 0 | 4.4 | 12.1756 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -83.5 | 327.8
2018-05-14 | 18:00 | 324.6 | 119.7 | 106.0216 | 175.89 | 0 | 4.4 | 0.58843 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -83.5 | 324.6
2018-05-14 | 19:00 | 321.8 | 119.7 | 104.14 | 175.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -83.5 | 321.8
2018-05-14 | 20:00 | 312.6 | 119.7 | 99.08 | 171.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -83.5 | 312.6
2018-05-14 | 21:00 | 301 | 119.7 | 98.98 | 158.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -83.5 | 301
2018-05-14 | 22:00 | 293.6 | 119.7 | 103.41 | 148.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 293.6
2018-05-14 | 23:00 | 286.6 | 119.7 | 103.31 | 140.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 286.6
2018-05-15 | 0:00 | 276.9 | 119.7 | 103.57 | 129.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 276.9
2018-05-15 | 1:00 | 285.3 | 119.7 | 103.47 | 141.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 285.3
2018-05-15 | 2:00 | 305.6 | 119.7 | 103.66 | 162.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 305.6
2018-05-15 | 3:00 | 317.5 | 119.7 | 103.59 | 174.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 317.5
2018-05-15 | 4:00 | 313.3 | 119.7 | 103.66 | 167.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 313.3
2018-05-15 | 5:00 | 300.3 | 119.7 | 103.6385 | 153.23 | 0 | 4.4 | 1.5315 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 300.3
2018-05-15 | 6:00 | 293.5 | 119.7 | 103.5334 | 137.93 | 0 | 4.4 | 13.2366 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 293.5
2018-05-15 | 7:00 | 294.7 | 119.7 | 105.5214 | 118.97 | 0 | 4.4 | 31.0086 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 294.7
2018-05-15 | 8:00 | 317 | 119.7 | 98.3513 | 120.5 | 0 | 4.4 | 54.3487 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -83.5 | 317
2018-05-15 | 9:00 | 341.1 | 119.7 | 99.1218 | 130.16 | 0 | 4.4 | 70.0182 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -83.5 | 341.1
2018-05-15 | 10:00 | 350.3 | 119.7 | 100.4 | 123.93 | 0 | 4.4 | 83.97 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -83.5 | 350.3
2018-05-15 | 11:00 | 355.3 | 119.7 | 86.0367 | 129.71 | 0 | 4.4 | 89.2533 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -83.5 | 355.3
2018-05-15 | 12:00 | 336.2 | 119.7 | 68.4462 | 129.69 | 0 | 4.4 | 88.6138 | 0 | 20.3 | -11.45 | 0 | -83.5 | 336.2
2018-05-15 | 13:00 | 356.2 | 119.7 | 77.2625 | 129.66 | 0 | 4.4 | 83.3775 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -83.5 | 356.2
2018-05-15 | 14:00 | 359.9 | 119.7 | 96.2955 | 129.62 | 0 | 4.4 | 71.4845 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -83.5 | 359.9
2018-05-15 | 15:00 | 354.1 | 119.7 | 99.219 | 141.55 | 0 | 4.4 | 54.531 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -83.5 | 354.1
2018-05-15 | 16:00 | 351.2 | 119.7 | 99.2281 | 163.36 | 0 | 4.4 | 32.7119 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -83.5 | 351.2
2018-05-15 | 17:00 | 337.2 | 119.7 | 99.108 | 166.46 | 0 | 4.4 | 11.932 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -83.5 | 337.2
2018-05-15 | 18:00 | 330.7 | 119.7 | 99.2223 | 170.86 | 0 | 4.4 | 0.51775 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -83.5 | 330.7
2018-05-15 | 19:00 | 324.2 | 119.7 | 99.23 | 171.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -83.5 | 324.2
2018-05-15 | 20:00 | 314.2 | 119.7 | 99.13 | 160.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -83.5 | 314.2
2018-05-15 | 21:00 | 300.9 | 119.7 | 99.14 | 146.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -83.5 | 300.9
2018-05-15 | 22:00 | 291 | 119.7 | 103.47 | 131.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 291
2018-05-15 | 23:00 | 283 | 119.7 | 107.23 | 119.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -87 | 283
2018-05-16 | 0:00 | 273.4 | 119.7 | 107.6 | 112.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -87 | 273.4
2018-05-16 | 1:00 | 281.2 | 119.7 | 112.88 | 121.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 281.2
2018-05-16 | 2:00 | 300.4 | 119.7 | 112.9 | 137.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 300.4
2018-05-16 | 3:00 | 311.6 | 119.7 | 112.88 | 143.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 311.6
2018-05-16 | 4:00 | 304.9 | 119.7 | 112.87 | 131.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -87 | 304.9
2018-05-16 | 5:00 | 290.7 | 119.7 | 116.7473 | 112.75 | 0 | 4.4 | 1.9027 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -87 | 290.7
2018-05-16 | 6:00 | 287.8 | 119.7 | 102.5533 | 112.72 | 0 | 4.4 | 13.8267 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -87 | 287.8
2018-05-16 | 7:00 | 293.6 | 119.7 | 93.7968 | 112.69 | 0 | 4.4 | 30.9132 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -87 | 293.6
2018-05-16 | 8:00 | 323.5 | 119.7 | 84.3331 | 120.38 | 0 | 4.4 | 53.2869 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -83.5 | 323.5
2018-05-16 | 9:00 | 353.4 | 119.7 | 91.5202 | 121.84 | 0 | 4.4 | 69.6398 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -83.5 | 353.4
2018-05-16 | 10:00 | 367.4 | 119.7 | 95.1856 | 121.81 | 0 | 4.4 | 80.8044 | 0 | 29 | 0 | 0 | -83.5 | 367.4
2018-05-16 | 11:00 | 374.4 | 119.7 | 101.5859 | 127.68 | 0 | 4.4 | 77.0341 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -83.5 | 374.4
2018-05-16 | 12:00 | 352.8 | 119.7 | 91.151 | 127.66 | 0 | 4.4 | 72.389 | 0 | 21 | 0 | 0 | -83.5 | 352.8
2018-05-16 | 13:00 | 375 | 119.7 | 108.3999 | 136.35 | 0 | 4.4 | 65.9501 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -83.5 | 375
2018-05-16 | 14:00 | 375.9 | 119.7 | 110.9502 | 128.36 | 0 | 4.4 | 56.5898 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | -83.5 | 375.9
2018-05-16 | 15:00 | 370.7 | 119.7 | 108.3906 | 141.72 | 0 | 4.4 | 38.7894 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -83.5 | 370.7
2018-05-16 | 16:00 | 363.7 | 119.7 | 109.1251 | 159.2 | 0 | 4.4 | 18.2649 | 0 | 30.4 | 0 | 6.11 | -83.5 | 363.7
2018-05-16 | 17:00 | 349.4 | 119.7 | 110.5909 | 159.18 | 0 | 4.4 | 6.6291 | 0 | 21.4 | 0 | 11 | -83.5 | 349.4
2018-05-16 | 18:00 | 343.2 | 119.7 | 114.0362 | 159.14 | 0 | 4.4 | 0.22378 | 0 | 18.2 | 0 | 11 | -83.5 | 343.2
2018-05-16 | 19:00 | 333.9 | 119.7 | 109.17 | 159.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7.01 | -83.5 | 333.9
2018-05-16 | 20:00 | 323.8 | 119.7 | 108.46 | 156.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -83.5 | 323.8
2018-05-16 | 21:00 | 308.9 | 119.7 | 108.46 | 134.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -83.5 | 308.9
2018-05-16 | 22:00 | 299.2 | 119.7 | 103.42 | 120.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -87 | 299.2
2018-05-16 | 23:00 | 290.5 | 119.7 | 93.55 | 118.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -87 | 290.5
2018-05-17 | 0:00 | 281.7 | 119.7 | 103.16 | 111.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | -12 | -87 | 281.7
2018-05-17 | 1:00 | 285.3 | 119.7 | 103.97 | 111.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | -12 | -87 | 285.3
2018-05-17 | 2:00 | 306.6 | 119.7 | 112.2 | 111.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -87 | 306.6
2018-05-17 | 3:00 | 314.7 | 119.7 | 118.72 | 115.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -87 | 314.7
2018-05-17 | 4:00 | 304.8 | 119.7 | 114.25 | 111.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -87 | 304.8
2018-05-17 | 5:00 | 291.9 | 119.7 | 95.88 | 116.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -87 | 291.9
2018-05-17 | 6:00 | 291.9 | 119.7 | 94.9102 | 116.09 | 0 | 4.4 | 2.5998 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -87 | 291.9
2018-05-17 | 7:00 | 305.7 | 119.7 | 104.5159 | 116.07 | 0 | 4.4 | 5.8141 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -87 | 305.7
2018-05-17 | 8:00 | 339.5 | 119.7 | 128.5542 | 122.52 | 0 | 4.4 | 6.6258 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -83.5 | 339.5
2018-05-17 | 9:00 | 366.3 | 119.7 | 134.122 | 144.91 | 0 | 4.4 | 6.368 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -83.5 | 366.3
2018-05-17 | 10:00 | 368.8 | 119.7 | 128.8852 | 145.6 | 0 | 4.4 | 9.1248 | 0 | 39.3 | 0 | 5.29 | -83.5 | 368.8
2018-05-17 | 11:00 | 371.7 | 119.7 | 134.0493 | 143.4 | 0 | 4.4 | 13.9507 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -83.5 | 371.7
2018-05-17 | 12:00 | 345.4 | 119.7 | 125.3511 | 125.77 | 0 | 4.4 | 13.7789 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -83.5 | 345.4
2018-05-17 | 13:00 | 366.6 | 119.7 | 134.0801 | 148.89 | 0 | 4.4 | 11.6299 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -83.5 | 366.6
2018-05-17 | 14:00 | 371.3 | 119.7 | 134.1052 | 149.91 | 0 | 4.4 | 13.3848 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -83.5 | 371.3
2018-05-17 | 15:00 | 366.6 | 119.7 | 128.8707 | 151.68 | 0 | 4.4 | 9.3593 | 0 | 30.3 | 0 | 5.79 | -83.5 | 366.6
2018-05-17 | 16:00 | 364.6 | 119.7 | 129.0465 | 151.65 | 0 | 4.4 | 5.6835 | 0 | 29.3 | 0 | 8.32 | -83.5 | 364.6
2018-05-17 | 17:00 | 354.3 | 119.7 | 128.9888 | 151.62 | 0 | 4.4 | 1.5412 | 0 | 22.9 | 0 | 8.65 | -83.5 | 354.3
2018-05-17 | 18:00 | 347.6 | 119.7 | 129.02 | 151.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 10.79 | -83.5 | 347.6
2018-05-17 | 19:00 | 337.3 | 119.7 | 128.93 | 150.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 6.19 | -83.5 | 337.3
2018-05-17 | 20:00 | 325.1 | 119.7 | 134.01 | 141.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -83.5 | 325.1
2018-05-17 | 21:00 | 310.9 | 119.7 | 128.89 | 125.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 6.54 | -83.5 | 310.9
2018-05-17 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 135.61 | 116.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 302.6
2018-05-17 | 23:00 | 294.5 | 119.7 | 127.23 | 116.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 294.5
2018-05-18 | 0:00 | 284 | 119.7 | 120.18 | 114.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 284
2018-05-18 | 1:00 | 289.1 | 119.7 | 120.9 | 120.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 289.1
2018-05-18 | 2:00 | 307.2 | 119.7 | 111.57 | 142.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 9.43 | -87 | 307.2
2018-05-18 | 3:00 | 315.8 | 119.7 | 111.67 | 150.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.43 | -87 | 315.8
2018-05-18 | 4:00 | 307.4 | 119.7 | 111.58 | 140.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 9.43 | -87 | 307.4
2018-05-18 | 5:00 | 295.2 | 119.7 | 120.9164 | 117.99 | 0 | 4.4 | 0.89364 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 295.2
2018-05-18 | 6:00 | 294.4 | 119.7 | 122.8656 | 112.87 | 0 | 4.4 | 8.5644 | 0 | 25 | 0 | -12 | -87 | 294.4
2018-05-18 | 7:00 | 307.1 | 119.7 | 124.4175 | 113.07 | 0 | 4.4 | 16.2125 | 0 | 28.3 | 0 | -12 | -87 | 307.1
2018-05-18 | 8:00 | 343.9 | 119.7 | 107.99 | 130.61 | 0 | 4.4 | 26.17 | 0 | 29.1 | 0 | 9.43 | -83.5 | 343.9
2018-05-18 | 9:00 | 375.5 | 119.7 | 116.4886 | 159.06 | 0 | 4.4 | 26.1514 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -83.5 | 375.5
2018-05-18 | 10:00 | 382.4 | 119.7 | 116.4194 | 157.47 | 0 | 4.4 | 35.9106 | 0 | 32 | 0 | 0 | -83.5 | 382.4
2018-05-18 | 11:00 | 391 | 119.7 | 116.5022 | 160.47 | 0 | 4.4 | 43.9278 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -83.5 | 391
2018-05-18 | 12:00 | 368.6 | 119.7 | 109.527 | 128.03 | 0 | 4.4 | 43.213 | 0 | 37.8 | 0 | 9.43 | -83.5 | 368.6
2018-05-18 | 13:00 | 393.1 | 119.7 | 116.5385 | 155.37 | 0 | 4.4 | 42.2915 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -83.5 | 393.1
2018-05-18 | 14:00 | 395.9 | 119.7 | 116.4487 | 162.78 | 0 | 4.4 | 32.9713 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -83.5 | 395.9
2018-05-18 | 15:00 | 390 | 119.7 | 116.4653 | 177.37 | 0 | 4.4 | 13.8647 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -83.5 | 390
2018-05-18 | 16:00 | 377.8 | 119.7 | 116.4453 | 181.27 | 0 | 4.4 | 8.7847 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -83.5 | 377.8
2018-05-18 | 17:00 | 356.1 | 119.7 | 116.3663 | 173.85 | 0 | 4.4 | 3.2837 | 0 | 22 | 0 | 0 | -83.5 | 356.1
2018-05-18 | 18:00 | 346.5 | 119.7 | 116.3323 | 168.18 | 0 | 4.4 | 0.087739 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -83.5 | 346.5
2018-05-18 | 19:00 | 333.2 | 119.7 | 116.42 | 158.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -83.5 | 333.2
2018-05-18 | 20:00 | 319.1 | 119.7 | 116.43 | 145.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -83.5 | 319.1
2018-05-18 | 21:00 | 303.6 | 119.7 | 113.48 | 129.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -83.5 | 303.6
2018-05-18 | 22:00 | 292.4 | 119.7 | 120.56 | 120.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | -12 | -87 | 292.4
2018-05-18 | 23:00 | 282.8 | 119.7 | 111.69 | 120.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | -12 | -87 | 282.8
2018-05-19 | 0:00 | 270.7 | 119.7 | 62.12 | 130.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -75.5 | 270.7
2018-05-19 | 1:00 | 275.6 | 119.7 | 62 | 136.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -75.5 | 275.6
2018-05-19 | 2:00 | 293.6 | 119.7 | 57.09 | 155.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 5 | -75.5 | 293.6
2018-05-19 | 3:00 | 303.6 | 119.7 | 56.99 | 173.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 5 | -75.5 | 303.6
2018-05-19 | 4:00 | 299.5 | 119.7 | 57.11 | 170.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 5 | -75.5 | 299.5
2018-05-19 | 5:00 | 280.2 | 119.7 | 58.0066 | 144.39 | 0 | 4.4 | 0.003366 | 0 | 25.1 | 0 | 4.1 | -75.5 | 280.2
2018-05-19 | 6:00 | 268.5 | 119.7 | 62.0478 | 127.29 | 0 | 4.4 | 3.8622 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -75.5 | 268.5
2018-05-19 | 7:00 | 269.8 | 119.7 | 62.0487 | 122.6 | 0 | 4.4 | 9.7513 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -75.5 | 269.8
2018-05-19 | 8:00 | 286.3 | 119.7 | 55.7766 | 133.57 | 0 | 4.4 | 15.6534 | 0 | 26.5 | -8.8 | 0 | -60.5 | 286.3
2018-05-19 | 9:00 | 299.4 | 119.7 | 55.3337 | 140 | 0 | 4.4 | 20.7163 | 0 | 28 | -13.25 | 5 | -60.5 | 299.4
2018-05-19 | 10:00 | 301.5 | 119.7 | 55.9968 | 133.5 | 0 | 4.4 | 25.7032 | 0 | 31.6 | -13.9 | 5 | -60.5 | 301.5
2018-05-19 | 11:00 | 299.2 | 119.7 | 54.4291 | 128.59 | 0 | 4.4 | 28.9809 | 0 | 34.1 | -10.5 | 0 | -60.5 | 299.2
2018-05-19 | 12:00 | 285.8 | 119.7 | 55.6691 | 128.55 | 0 | 4.4 | 29.1309 | 0 | 33.8 | -24.95 | 0 | -60.5 | 285.8
2018-05-19 | 13:00 | 290.8 | 119.7 | 56.1274 | 128.52 | 0 | 4.4 | 24.8526 | 0 | 31.2 | -13.5 | 0 | -60.5 | 290.8
2018-05-19 | 14:00 | 291 | 119.7 | 55.337 | 128.49 | 0 | 4.4 | 22.923 | 0 | 29.7 | -9.05 | 0 | -60.5 | 291
2018-05-19 | 15:00 | 286 | 119.7 | 54.8913 | 134.1 | 0 | 4.4 | 15.7087 | 0 | 25.7 | -8 | 0 | -60.5 | 286
2018-05-19 | 16:00 | 287.4 | 119.7 | 55.9752 | 147.7 | 0 | 4.4 | 9.2248 | 0 | 19.9 | -14 | 5 | -60.5 | 287.4
2018-05-19 | 17:00 | 287.8 | 119.7 | 55.2003 | 154.49 | 0 | 4.4 | 3.6097 | 0 | 19 | -13.1 | 5 | -60.5 | 287.8
2018-05-19 | 18:00 | 292.3 | 119.7 | 53.69 | 164.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | -11.7 | 5 | -60.5 | 292.3
2018-05-19 | 19:00 | 292.7 | 119.7 | 56.4 | 167.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | -14.4 | 5 | -60.5 | 292.7
2018-05-19 | 20:00 | 283.8 | 119.7 | 55.05 | 157.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | -12.95 | 5 | -60.5 | 283.8
2018-05-19 | 21:00 | 270.8 | 119.7 | 56.54 | 147.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | -9.45 | 0 | -60.5 | 270.8
2018-05-19 | 22:00 | 258.6 | 119.7 | 62.03 | 141.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -75.5 | 258.6
2018-05-19 | 23:00 | 251 | 119.7 | 62.02 | 132.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -75.5 | 251
2018-05-20 | 0:00 | 238.7 | 119.7 | 46.93 | 137.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | -5.4 | 0 | -75.5 | 238.7
2018-05-20 | 1:00 | 246.6 | 119.7 | 49.03 | 143.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | -7.4 | 0 | -75.5 | 246.6
2018-05-20 | 2:00 | 267.6 | 119.7 | 48.58 | 159.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | -7.9 | 11 | -75.5 | 267.6
2018-05-20 | 3:00 | 281.7 | 119.7 | 49.04 | 173.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | -9.1 | 10.57 | -75.5 | 281.7
2018-05-20 | 4:00 | 278.9 | 119.7 | 46.95 | 159.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 11 | -75.5 | 278.9
2018-05-20 | 5:00 | 262 | 119.7 | 40.5 | 151.05 | 0 | 4.4 | 1.8159 | -0.5 | 19 | 1.5341 | 0 | -75.5 | 262
2018-05-20 | 6:00 | 243 | 119.7 | 40.5 | 128.17 | 0 | 4.4 | 14.3019 | -4.8 | 20.3 | -4.0719 | 0 | -75.5 | 243
2018-05-20 | 7:00 | 231.2 | 119.7 | 40.5 | 132.64 | 0 | 4.4 | 30.6494 | -21.4 | 26.5 | -26.2894 | 0 | -75.5 | 231.2
2018-05-20 | 8:00 | 236.1 | 119.7 | 40.5 | 122.32 | 0 | 4.4 | 51.5187 | -36.1 | 27.3 | -27.3 | 0 | -66.2387 | 236.1
2018-05-20 | 9:00 | 246.1 | 119.7 | 40.5 | 125.5 | 0 | 4.4 | 70.095 | -49.1 | 20.2 | -20.2 | 0 | -64.995 | 246.1
2018-05-20 | 10:00 | 248.6 | 119.7 | 40.5 | 123.91 | 0 | 4.4 | 86.8023 | -60.3 | 17.5 | -11.4123 | -12 | -60.5 | 248.6
2018-05-20 | 11:00 | 252.3 | 119.7 | 40.5 | 126.7 | 0 | 4.4 | 92.0234 | -64.5 | 14.9 | -14.9 | 0 | -66.5234 | 252.3
2018-05-20 | 12:00 | 251.5 | 119.7 | 40.5 | 126.38 | 0 | 4.4 | 90.1965 | -63.2 | 17.5 | -17.5 | 0 | -66.4765 | 251.5
2018-05-20 | 13:00 | 251.3 | 119.7 | 40.5 | 126.17 | 0 | 4.4 | 86.173 | -60.3 | 19.7 | -19.7 | 0 | -65.343 | 251.3
2018-05-20 | 14:00 | 248.2 | 119.7 | 40.5 | 127.29 | 0 | 4.4 | 70.2557 | -49.2 | 20.4 | -20.4 | 0 | -64.7457 | 248.2
2018-05-20 | 15:00 | 245.8 | 119.7 | 40.5 | 140.29 | 0 | 4.4 | 52.0226 | -36.4 | 21.3 | -21.3 | 0 | -74.7126 | 245.8
2018-05-20 | 16:00 | 246.3 | 119.7 | 40.5 | 140.25 | 0 | 4.4 | 29.5605 | -20.7 | 15.3 | -15.3 | 0 | -67.4105 | 246.3
2018-05-20 | 17:00 | 256.7 | 119.7 | 40.5 | 140.2 | 0 | 4.4 | 7.9686 | -2.6 | 16.5 | -9.4686 | 0 | -60.5 | 256.7
2018-05-20 | 18:00 | 270.4 | 119.7 | 40.5 | 164.45 | 0 | 4.4 | 0.13838 | 0 | 16.7 | -14.9884 | 0 | -60.5 | 270.4
2018-05-20 | 19:00 | 275.4 | 119.7 | 40.5 | 168.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | -11.33 | 0 | -60.5 | 275.4
2018-05-20 | 20:00 | 268.8 | 119.7 | 40.5 | 163.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | -14.94 | 0 | -60.5 | 268.8
2018-05-20 | 21:00 | 257.8 | 119.7 | 40.5 | 152.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | -15 | 0 | -60.5 | 257.8
2018-05-20 | 22:00 | 247.1 | 119.7 | 46.74 | 139.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | -5.3 | 0 | -75.5 | 247.1
2018-05-20 | 23:00 | 239.2 | 119.7 | 48.19 | 130.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.1 | -12.3 | 0 | -75.5 | 239.2
2018-05-21 | 0:00 | 235.1 | 119.7 | 67.37 | 107.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | -12 | -75.5 | 235.1
2018-05-21 | 1:00 | 245.4 | 119.7 | 71.19 | 107.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | -12 | -75.5 | 245.4
2018-05-21 | 2:00 | 269.2 | 119.7 | 77.17 | 116.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -75.5 | 269.2
2018-05-21 | 3:00 | 283.1 | 119.7 | 77.14 | 129.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -75.5 | 283.1
2018-05-21 | 4:00 | 285 | 119.7 | 77.2 | 136.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -75.5 | 285
2018-05-21 | 5:00 | 271.4 | 119.7 | 77.1134 | 129.09 | 0 | 4.4 | 1.4966 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -75.5 | 271.4
2018-05-21 | 6:00 | 265.8 | 119.7 | 71.1246 | 120.02 | 0 | 4.4 | 14.2554 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -75.5 | 265.8
2018-05-21 | 7:00 | 271.4 | 119.7 | 71.0601 | 121.22 | 0 | 4.4 | 34.3199 | 0 | 8.2 | 0 | -12 | -75.5 | 271.4
2018-05-21 | 8:00 | 306.2 | 119.7 | 79.1495 | 126.61 | 0 | 4.4 | 55.8405 | 0 | 4 | 0 | 0 | -83.5 | 306.2
2018-05-21 | 9:00 | 333 | 119.7 | 78.4636 | 139.77 | 0 | 4.4 | 70.5664 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -83.5 | 333
2018-05-21 | 10:00 | 339.1 | 119.7 | 81.7945 | 144.1 | 0 | 4.4 | 81.3055 | 0 | 3.3 | 0 | -12 | -83.5 | 339.1
2018-05-21 | 11:00 | 345.7 | 119.7 | 78.4894 | 141.37 | 0 | 4.4 | 84.0406 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -83.5 | 345.7
2018-05-21 | 12:00 | 326.6 | 119.7 | 78.5109 | 130.16 | 0 | 4.4 | 86.3291 | 0 | 3 | 0 | -12 | -83.5 | 326.6
2018-05-21 | 13:00 | 347.3 | 119.7 | 78.3954 | 142.67 | 0 | 4.4 | 80.7346 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -83.5 | 347.3
2018-05-21 | 14:00 | 347.7 | 119.7 | 89.0966 | 149.13 | 0 | 4.4 | 64.8734 | 0 | 4 | 0 | 0 | -83.5 | 347.7
2018-05-21 | 15:00 | 341.3 | 119.7 | 95.4324 | 153.39 | 0 | 4.4 | 49.3776 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -83.5 | 341.3
2018-05-21 | 16:00 | 340.5 | 119.7 | 105.209 | 153.35 | 0 | 4.4 | 30.341 | 0 | 1.4 | 0 | 9.6 | -83.5 | 340.5
2018-05-21 | 17:00 | 330.2 | 119.7 | 110.4672 | 153.29 | 0 | 4.4 | 13.0428 | 0 | 1.8 | 0 | 11 | -83.5 | 330.2
2018-05-21 | 18:00 | 325.2 | 119.7 | 116.7746 | 153.25 | 0 | 4.4 | 1.1754 | 0 | 2.4 | 0 | 11 | -83.5 | 325.2
2018-05-21 | 19:00 | 320.4 | 119.7 | 114.39 | 153.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11 | -83.5 | 320.4
2018-05-21 | 20:00 | 311.8 | 119.7 | 114.03 | 153.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -83.5 | 311.8
2018-05-21 | 21:00 | 300.8 | 119.7 | 91.59 | 153.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -83.5 | 300.8
2018-05-21 | 22:00 | 291 | 119.7 | 93.55 | 138.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -87 | 291
2018-05-21 | 23:00 | 281.9 | 119.7 | 88.6 | 133.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -87 | 281.9
2018-05-22 | 0:00 | 270.2 | 119.7 | 112.23 | 105.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 270.2
2018-05-22 | 1:00 | 277 | 119.7 | 111.3 | 105.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -87 | 277
2018-05-22 | 2:00 | 298.2 | 119.7 | 114.78 | 125.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -87 | 298.2
2018-05-22 | 3:00 | 310.9 | 119.7 | 109.7 | 142.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 5.09 | -87 | 310.9
2018-05-22 | 4:00 | 310.4 | 119.7 | 114.9 | 148.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 310.4
2018-05-22 | 5:00 | 295.8 | 119.7 | 114.8742 | 135.1 | 0 | 4.4 | 2.4258 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 295.8
2018-05-22 | 6:00 | 289.4 | 119.7 | 114.6679 | 113.62 | 0 | 4.4 | 17.1121 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 289.4
2018-05-22 | 7:00 | 292 | 119.7 | 109.9633 | 105.25 | 0 | 4.4 | 36.1867 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 292
2018-05-22 | 8:00 | 320.8 | 119.7 | 110.5078 | 107.61 | 0 | 4.4 | 59.7822 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -83.5 | 320.8
2018-05-22 | 9:00 | 346.7 | 119.7 | 110.9629 | 129.51 | 0 | 4.4 | 76.7271 | 0 | 0.9 | 0 | -12 | -83.5 | 346.7
2018-05-22 | 10:00 | 353.2 | 119.7 | 110.859 | 124.51 | 0 | 4.4 | 88.531 | 0 | 0.7 | 0 | -12 | -83.5 | 353.2
2018-05-22 | 11:00 | 356.8 | 119.7 | 110.8368 | 123.21 | 0 | 4.4 | 92.7532 | 0 | 1.4 | 0 | -12 | -83.5 | 356.8
2018-05-22 | 12:00 | 337 | 119.7 | 92.8379 | 122.43 | 0 | 4.4 | 92.5321 | 0 | 0.6 | 0 | -12 | -83.5 | 337
2018-05-22 | 13:00 | 358.4 | 119.7 | 110.7891 | 131.18 | 0 | 4.4 | 87.4309 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -83.5 | 358.4
2018-05-22 | 14:00 | 360.9 | 119.7 | 110.9748 | 132.32 | 0 | 4.4 | 76.6052 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 360.9
2018-05-22 | 15:00 | 357.6 | 119.7 | 107.0803 | 142.12 | 0 | 4.4 | 59.6197 | 0 | 0.3 | 0 | 7.88 | -83.5 | 357.6
2018-05-22 | 16:00 | 354.2 | 119.7 | 110.5823 | 166.22 | 0 | 4.4 | 36.3977 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 354.2
2018-05-22 | 17:00 | 340.5 | 119.7 | 107.1052 | 169.6 | 0 | 4.4 | 13.6648 | 0 | 0.4 | 0 | 9.13 | -83.5 | 340.5
2018-05-22 | 18:00 | 331.9 | 119.7 | 109.6787 | 169.55 | 0 | 4.4 | 0.77133 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -83.5 | 331.9
2018-05-22 | 19:00 | 327 | 119.7 | 107.09 | 169.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9.49 | -83.5 | 327
2018-05-22 | 20:00 | 316.3 | 119.7 | 110.66 | 161.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -83.5 | 316.3
2018-05-22 | 21:00 | 302.9 | 119.7 | 110.35 | 147.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -83.5 | 302.9
2018-05-22 | 22:00 | 291.7 | 119.7 | 114.81 | 134.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 291.7
2018-05-22 | 23:00 | 281 | 119.7 | 114.7 | 124 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 281
2018-05-23 | 0:00 | 273.6 | 119.7 | 127.24 | 103.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 273.6
2018-05-23 | 1:00 | 279.1 | 119.7 | 133.47 | 104.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 279.1
2018-05-23 | 2:00 | 296.9 | 119.7 | 144.81 | 109.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 296.9
2018-05-23 | 3:00 | 308.2 | 119.7 | 145 | 119.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 308.2
2018-05-23 | 4:00 | 307 | 119.7 | 144.82 | 116.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 307
2018-05-23 | 5:00 | 289.6 | 119.7 | 136.2001 | 108.45 | 0 | 4.4 | 0.34992 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 289.6
2018-05-23 | 6:00 | 288 | 119.7 | 126.9891 | 108.41 | 0 | 4.4 | 5.3009 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 288
2018-05-23 | 7:00 | 296.4 | 119.7 | 130.2645 | 108.36 | 0 | 4.4 | 10.2755 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 296.4
2018-05-23 | 8:00 | 325.4 | 119.7 | 141.2264 | 117.87 | 0 | 4.4 | 17.0036 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -83.5 | 325.4
2018-05-23 | 9:00 | 349.4 | 119.7 | 140.271 | 143.34 | 0 | 4.4 | 18.789 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -83.5 | 349.4
2018-05-23 | 10:00 | 350.2 | 119.7 | 139.5535 | 128.7 | 0 | 4.4 | 32.1465 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -83.5 | 350.2
2018-05-23 | 11:00 | 351.3 | 119.7 | 137.8161 | 119.44 | 0 | 4.4 | 43.6439 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -83.5 | 351.3
2018-05-23 | 12:00 | 331.9 | 119.7 | 131.6262 | 119.81 | 0 | 4.4 | 35.2638 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -83.5 | 331.9
2018-05-23 | 13:00 | 351.8 | 119.7 | 139.6741 | 145.22 | 0 | 4.4 | 23.3059 | 0 | 3 | 0 | 0 | -83.5 | 351.8
2018-05-23 | 14:00 | 353.6 | 119.7 | 141.8071 | 145.76 | 0 | 4.4 | 22.8329 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -83.5 | 353.6
2018-05-23 | 15:00 | 350.5 | 119.7 | 144.2459 | 145.7 | 0 | 4.4 | 11.6541 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -83.5 | 350.5
2018-05-23 | 16:00 | 349.9 | 119.7 | 146.3514 | 145.66 | 0 | 4.4 | 5.2886 | 0 | 1 | 0 | 11 | -83.5 | 349.9
2018-05-23 | 17:00 | 340.7 | 119.7 | 138.9947 | 145.62 | 0 | 4.4 | 1.3853 | 0 | 3.1 | 0 | 11 | -83.5 | 340.7
2018-05-23 | 18:00 | 337 | 119.7 | 138.44 | 145.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 6.28 | -83.5 | 337
2018-05-23 | 19:00 | 327 | 119.7 | 139.6 | 143.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -83.5 | 327
2018-05-23 | 20:00 | 317.2 | 119.7 | 139.69 | 135.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83.5 | 317.2
2018-05-23 | 21:00 | 305.2 | 119.7 | 142.86 | 120.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -83.5 | 305.2
2018-05-23 | 22:00 | 293.3 | 119.7 | 145.11 | 110.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 293.3
2018-05-23 | 23:00 | 283.5 | 119.7 | 134.96 | 110.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 283.5
2018-05-24 | 0:00 | 276.4 | 119.7 | 128.5 | 101.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 7.61 | -87 | 276.4
2018-05-24 | 1:00 | 282.2 | 119.7 | 133.7 | 110.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 282.2
2018-05-24 | 2:00 | 303.7 | 119.7 | 128.51 | 129.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 5.3 | -87 | 303.7
2018-05-24 | 3:00 | 316.2 | 119.7 | 128.41 | 141.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5.28 | -87 | 316.2
2018-05-24 | 4:00 | 311.5 | 119.7 | 128.39 | 137.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5.3 | -87 | 311.5
2018-05-24 | 5:00 | 297 | 119.7 | 128.3864 | 123.2 | 0 | 4.4 | 0.013616 | 0 | 3 | 0 | 5.3 | -87 | 297
2018-05-24 | 6:00 | 291 | 119.7 | 133.6158 | 110.81 | 0 | 4.4 | 5.3742 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 291
2018-05-24 | 7:00 | 295.7 | 119.7 | 133.6466 | 106.51 | 0 | 4.4 | 15.1434 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 295.7
2018-05-24 | 8:00 | 327.4 | 119.7 | 130.1601 | 120.44 | 0 | 4.4 | 31.7999 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -83.5 | 327.4
2018-05-24 | 9:00 | 353 | 119.7 | 128.1792 | 136.45 | 0 | 4.4 | 44.1708 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -83.5 | 353
2018-05-24 | 10:00 | 355.6 | 119.7 | 128.2114 | 119.56 | 0 | 4.4 | 65.8286 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -83.5 | 355.6
2018-05-24 | 11:00 | 360.2 | 119.7 | 112.7205 | 119.22 | 0 | 4.4 | 84.0595 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -83.5 | 360.2
2018-05-24 | 12:00 | 338.3 | 119.7 | 95.2413 | 119.15 | 0 | 4.4 | 88.3087 | 0 | 7 | 0 | -12 | -83.5 | 338.3
2018-05-24 | 13:00 | 356.8 | 119.7 | 100.2853 | 119.88 | 0 | 4.4 | 87.7347 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -83.5 | 356.8
2018-05-24 | 14:00 | 356.8 | 119.7 | 109.8993 | 119.83 | 0 | 4.4 | 77.8707 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -83.5 | 356.8
2018-05-24 | 15:00 | 351.4 | 119.7 | 117.5103 | 119.79 | 0 | 4.4 | 61.2997 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -83.5 | 351.4
2018-05-24 | 16:00 | 351 | 119.7 | 128.2051 | 132.46 | 0 | 4.4 | 38.1349 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -83.5 | 351
2018-05-24 | 17:00 | 339.2 | 119.7 | 128.2677 | 145.96 | 0 | 4.4 | 15.8723 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -83.5 | 339.2
2018-05-24 | 18:00 | 330.7 | 119.7 | 128.2518 | 151.67 | 0 | 4.4 | 1.0782 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -83.5 | 330.7
2018-05-24 | 19:00 | 326.2 | 119.7 | 128.25 | 148.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -83.5 | 326.2
2018-05-24 | 20:00 | 317.2 | 119.7 | 128.15 | 137.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -83.5 | 317.2
2018-05-24 | 21:00 | 305.4 | 119.7 | 124.99 | 120.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 7.2 | -83.5 | 305.4
2018-05-24 | 22:00 | 292 | 119.7 | 129.38 | 110.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -87 | 292
2018-05-24 | 23:00 | 282.5 | 119.7 | 107.53 | 108.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -87 | 282.5
2018-05-25 | 0:00 | 273.5 | 119.7 | 100.55 | 103.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -87 | 273.5
2018-05-25 | 1:00 | 280 | 119.7 | 109.05 | 101.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -87 | 280
2018-05-25 | 2:00 | 299.5 | 119.7 | 114.4 | 114.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -87 | 299.5
2018-05-25 | 3:00 | 315.9 | 119.7 | 114.41 | 131.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -87 | 315.9
2018-05-25 | 4:00 | 310.7 | 119.7 | 114.31 | 125.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -87 | 310.7
2018-05-25 | 5:00 | 299.9 | 119.7 | 114.0137 | 110.89 | 0 | 4.4 | 2.3963 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -87 | 299.9
2018-05-25 | 6:00 | 293.4 | 119.7 | 104.0897 | 101.5 | 0 | 4.4 | 16.3103 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -87 | 293.4
2018-05-25 | 7:00 | 291.5 | 119.7 | 85.6072 | 101.44 | 0 | 4.4 | 35.2528 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -87 | 291.5
2018-05-25 | 8:00 | 323.4 | 119.7 | 86.6628 | 103.78 | 0 | 4.4 | 58.4572 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -83.5 | 323.4
2018-05-25 | 9:00 | 353.2 | 119.7 | 97.3188 | 111.69 | 0 | 4.4 | 73.1912 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -83.5 | 353.2
2018-05-25 | 10:00 | 360.4 | 119.7 | 96.3289 | 111.64 | 0 | 4.4 | 83.4311 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -83.5 | 360.4
2018-05-25 | 11:00 | 365.6 | 119.7 | 87.4248 | 118.98 | 0 | 4.4 | 87.3952 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -83.5 | 365.6
2018-05-25 | 12:00 | 345.9 | 119.7 | 67.6838 | 118.93 | 0 | 4.4 | 90.6862 | 0 | 28 | 0 | 0 | -83.5 | 345.9
2018-05-25 | 13:00 | 365 | 119.7 | 96.7193 | 118.88 | 0 | 4.4 | 86.4007 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -83.5 | 365
2018-05-25 | 14:00 | 367.3 | 119.7 | 108.8462 | 123.85 | 0 | 4.4 | 75.1038 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -83.5 | 367.3
2018-05-25 | 15:00 | 362.5 | 119.7 | 108.7348 | 145.17 | 0 | 4.4 | 58.1952 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -83.5 | 362.5
2018-05-25 | 16:00 | 358.8 | 119.7 | 105.3492 | 162.94 | 0 | 4.4 | 36.1108 | 0 | 3.8 | 0 | 10 | -83.5 | 358.8
2018-05-25 | 17:00 | 343.4 | 119.7 | 108.8138 | 175.97 | 0 | 4.4 | 14.5162 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -83.5 | 343.4
2018-05-25 | 18:00 | 327.6 | 119.7 | 108.8921 | 175.27 | 0 | 4.4 | 1.0379 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -83.5 | 327.6
2018-05-25 | 19:00 | 321.2 | 119.7 | 105.62 | 162.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11 | -83.5 | 321.2
2018-05-25 | 20:00 | 312.5 | 119.7 | 108.88 | 162.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 312.5
2018-05-25 | 21:00 | 299.7 | 119.7 | 108.83 | 149.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -83.5 | 299.7
2018-05-25 | 22:00 | 287.2 | 119.7 | 108.85 | 135.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.65 | -87 | 287.2
2018-05-25 | 23:00 | 278.8 | 119.7 | 114.3 | 127 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 278.8
2018-05-26 | 0:00 | 265.9 | 119.7 | 75.13 | 136.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.2 | -75.5 | 265.9
2018-05-26 | 1:00 | 271.9 | 119.7 | 75.14 | 142.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.2 | -75.5 | 271.9
2018-05-26 | 2:00 | 289 | 119.7 | 75.14 | 154.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 5.11 | -75.5 | 289
2018-05-26 | 3:00 | 300.8 | 119.7 | 75.14 | 160.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 5.2 | -75.5 | 300.8
2018-05-26 | 4:00 | 293.2 | 119.7 | 75.24 | 146.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 5.1 | -75.5 | 293.2
2018-05-26 | 5:00 | 277.8 | 119.7 | 80.2905 | 128.34 | 0 | 4.4 | 1.8695 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -75.5 | 277.8
2018-05-26 | 6:00 | 263 | 119.7 | 76.3164 | 108 | 0 | 4.4 | 15.0836 | 0 | 15 | 0 | 0 | -75.5 | 263
2018-05-26 | 7:00 | 261.6 | 119.7 | 63.7498 | 107.96 | 0 | 4.4 | 31.7902 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -75.5 | 261.6
2018-05-26 | 8:00 | 274.7 | 119.7 | 57.2783 | 99.72 | 0 | 4.4 | 51.1517 | 0 | 10.6 | -7.65 | 0 | -60.5 | 274.7
2018-05-26 | 9:00 | 289.1 | 119.7 | 58.2556 | 110.06 | 0 | 4.4 | 54.2344 | 0 | 7.2 | -4.25 | 0 | -60.5 | 289.1
2018-05-26 | 10:00 | 294.8 | 119.7 | 57.9965 | 110.01 | 0 | 4.4 | 68.6935 | -5.5 | 6.5 | -6.5 | 0 | -60.5 | 294.8
2018-05-26 | 11:00 | 297.7 | 119.7 | 56.6581 | 117.53 | 0 | 4.4 | 81.0119 | -21.1 | 7.5 | -7.5 | 0 | -60.5 | 297.7
2018-05-26 | 12:00 | 292.7 | 119.7 | 56.4992 | 119.49 | 0 | 4.4 | 83.5108 | -30.4 | 6.5 | -6.5 | 0 | -60.5 | 292.7
2018-05-26 | 13:00 | 298 | 119.7 | 57.2517 | 118.2 | 0 | 4.4 | 84.2483 | -25.3 | 5.4 | -5.4 | 0 | -60.5 | 298
2018-05-26 | 14:00 | 297.1 | 119.7 | 56.5209 | 118.16 | 0 | 4.4 | 75.4191 | -16.6 | 4.3 | -4.3 | 0 | -60.5 | 297.1
2018-05-26 | 15:00 | 293.2 | 119.7 | 56.8059 | 118.1 | 0 | 4.4 | 58.8441 | -7.1 | 4.5 | -1.55 | 0 | -60.5 | 293.2
2018-05-26 | 16:00 | 292.3 | 119.7 | 63.1122 | 125.36 | 0 | 4.4 | 36.9278 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -60.5 | 292.3
2018-05-26 | 17:00 | 289 | 119.7 | 63.1885 | 140.48 | 0 | 4.4 | 15.3315 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -60.5 | 289
2018-05-26 | 18:00 | 286.4 | 119.7 | 63.2179 | 146.76 | 0 | 4.4 | 1.1221 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -60.5 | 286.4
2018-05-26 | 19:00 | 287.5 | 119.7 | 63.14 | 149.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -60.5 | 287.5
2018-05-26 | 20:00 | 278.4 | 119.7 | 63.14 | 142.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -60.5 | 278.4
2018-05-26 | 21:00 | 264.6 | 119.7 | 63.15 | 127.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -60.5 | 264.6
2018-05-26 | 22:00 | 253.4 | 119.7 | 72.65 | 108.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -75.5 | 253.4
2018-05-26 | 23:00 | 245.7 | 119.7 | 71.91 | 108.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -75.5 | 245.7
2018-05-27 | 0:00 | 235.8 | 119.7 | 57.53 | 113.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -75.5 | 235.8
2018-05-27 | 1:00 | 239.1 | 119.7 | 57.41 | 117.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -75.5 | 239.1
2018-05-27 | 2:00 | 262.7 | 119.7 | 57.55 | 138.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | -6.4 | 6.27 | -75.5 | 262.7
2018-05-27 | 3:00 | 275.7 | 119.7 | 58.09 | 159.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | -6.85 | 6.2 | -75.5 | 275.7
2018-05-27 | 4:00 | 271.9 | 119.7 | 56.78 | 151.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | -5.45 | 6.2 | -75.5 | 271.9
2018-05-27 | 5:00 | 256 | 119.7 | 57.4819 | 121.49 | 0 | 4.4 | 2.1781 | -0.7 | 26.3 | -5.65 | 6.3 | -75.5 | 256
2018-05-27 | 6:00 | 237.9 | 119.7 | 58.2659 | 112.08 | 0 | 4.4 | 15.2041 | -5.1 | 22.6 | -13.75 | 0 | -75.5 | 237.9
2018-05-27 | 7:00 | 230.4 | 119.7 | 55.9584 | 104.06 | 0 | 4.4 | 33.7816 | -12 | 13.7 | -13.7 | 0 | -75.5 | 230.4
2018-05-27 | 8:00 | 233 | 119.7 | 48.292 | 104.02 | 0 | 4.4 | 56.988 | -39.9 | 11.1 | -11.1 | 0 | -60.5 | 233
2018-05-27 | 9:00 | 247.7 | 119.7 | 48.2013 | 113.96 | 0 | 4.4 | 73.3387 | -51.4 | 4.2 | -4.2 | 0 | -60.5 | 247.7
2018-05-27 | 10:00 | 257.1 | 119.7 | 53.9685 | 114.4 | 0 | 4.4 | 83.8315 | -58.7 | 1.4 | -1.4 | 0 | -60.5 | 257.1
2018-05-27 | 11:00 | 260.5 | 119.7 | 53.5945 | 117.3 | 0 | 4.4 | 86.9055 | -60.9 | 0.9 | -0.9 | 0 | -60.5 | 260.5
2018-05-27 | 12:00 | 261.9 | 119.7 | 55.5524 | 116.36 | 0 | 4.4 | 87.9876 | -61.6 | 0.9 | -0.9 | 0 | -60.5 | 261.9
2018-05-27 | 13:00 | 260 | 119.7 | 56.5571 | 115.63 | 0 | 4.4 | 78.5129 | -55 | 0.7 | 0 | 0 | -60.5 | 260
2018-05-27 | 14:00 | 257 | 119.7 | 56.0061 | 115.58 | 0 | 4.4 | 62.3139 | -40.8 | 0.3 | 0 | 0 | -60.5 | 257
2018-05-27 | 15:00 | 251.6 | 119.7 | 56.7003 | 115.52 | 0 | 4.4 | 41.0797 | -25.3 | 1.4 | -1.4 | 0 | -60.5 | 251.6
2018-05-27 | 16:00 | 255.6 | 119.7 | 58.209 | 128.42 | 0 | 4.4 | 17.771 | -12.4 | 5.4 | -5.4 | 0 | -60.5 | 255.6
2018-05-27 | 17:00 | 261.2 | 119.7 | 52.2651 | 143.42 | 0 | 4.4 | 6.3149 | -4.4 | 7.5 | -7.5 | 0 | -60.5 | 261.2
2018-05-27 | 18:00 | 266.5 | 119.7 | 56.1535 | 146.59 | 0 | 4.4 | 0.35653 | -0.2 | 15.5 | -15.5 | 0 | -60.5 | 266.5
2018-05-27 | 19:00 | 271.6 | 119.7 | 55.88 | 152.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | -15.5 | 0 | -60.5 | 271.6
2018-05-27 | 20:00 | 262.5 | 119.7 | 55.98 | 142.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | -15.6 | 0 | -60.5 | 262.5
2018-05-27 | 21:00 | 252.3 | 119.7 | 54.48 | 134.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | -14.1 | 0 | -60.5 | 252.3
2018-05-27 | 22:00 | 241.8 | 119.7 | 57.44 | 118.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -75.5 | 241.8
2018-05-27 | 23:00 | 237.9 | 119.7 | 57.52 | 119.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -75.5 | 237.9
2018-05-28 | 0:00 | 229 | 119.7 | 91.86 | 95.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | -12 | -75.5 | 229
2018-05-28 | 1:00 | 235.7 | 119.7 | 97.64 | 93.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | -12 | -75.5 | 235.7
2018-05-28 | 2:00 | 260.9 | 119.7 | 111.39 | 93.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -75.5 | 260.9
2018-05-28 | 3:00 | 275 | 119.7 | 122.45 | 99.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -75.5 | 275
2018-05-28 | 4:00 | 276 | 119.7 | 121.72 | 93.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -75.5 | 276
2018-05-28 | 5:00 | 266 | 119.7 | 116.902 | 93.74 | 0 | 4.4 | 0.758 | 0 | 6 | 0 | 0 | -75.5 | 266
2018-05-28 | 6:00 | 266.5 | 119.7 | 115.2959 | 93.68 | 0 | 4.4 | 7.3241 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -75.5 | 266.5
2018-05-28 | 7:00 | 281.7 | 119.7 | 121.93 | 94.14 | 0 | 4.4 | 14.43 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -75.5 | 281.7
2018-05-28 | 8:00 | 311.9 | 119.7 | 135.0992 | 104.52 | 0 | 4.4 | 31.2808 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 311.9
2018-05-28 | 9:00 | 340.8 | 119.7 | 137.5455 | 114.68 | 0 | 4.4 | 41.5745 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -83.5 | 340.8
2018-05-28 | 10:00 | 351.3 | 119.7 | 137.685 | 117.57 | 0 | 4.4 | 50.345 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -83.5 | 351.3
2018-05-28 | 11:00 | 356.1 | 119.7 | 137.5987 | 117.15 | 0 | 4.4 | 59.5513 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -83.5 | 356.1
2018-05-28 | 12:00 | 340.1 | 119.7 | 123.5909 | 106.52 | 0 | 4.4 | 66.4891 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -83.5 | 340.1
2018-05-28 | 13:00 | 365.8 | 119.7 | 137.6008 | 113.38 | 0 | 4.4 | 69.6192 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -83.5 | 365.8
2018-05-28 | 14:00 | 369.4 | 119.7 | 145.3977 | 121.03 | 0 | 4.4 | 58.9723 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -83.5 | 369.4
2018-05-28 | 15:00 | 363.1 | 119.7 | 154.1846 | 127.67 | 0 | 4.4 | 37.5454 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -83.5 | 363.1
2018-05-28 | 16:00 | 357.7 | 119.7 | 154.2015 | 139.86 | 0 | 4.4 | 19.1385 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -83.5 | 357.7
2018-05-28 | 17:00 | 344 | 119.7 | 149.2336 | 135.85 | 0 | 4.4 | 9.7764 | 0 | 3.5 | 0 | 5.04 | -83.5 | 344
2018-05-28 | 18:00 | 337.1 | 119.7 | 149.3564 | 134.9 | 0 | 4.4 | 1.0436 | 0 | 5.1 | 0 | 6.1 | -83.5 | 337.1
2018-05-28 | 19:00 | 329.2 | 119.7 | 154.24 | 128.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -83.5 | 329.2
2018-05-28 | 20:00 | 318.2 | 119.7 | 149.2 | 120.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 5.9 | -83.5 | 318.2
2018-05-28 | 21:00 | 304.2 | 119.7 | 145.37 | 116.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -83.5 | 304.2
2018-05-28 | 22:00 | 292 | 119.7 | 146.18 | 105.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 292
2018-05-28 | 23:00 | 282 | 119.7 | 138.51 | 100.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 282
2018-05-29 | 0:00 | 270.9 | 119.7 | 135.89 | 94.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 270.9
2018-05-29 | 1:00 | 275.4 | 119.7 | 144.37 | 92.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 275.4
2018-05-29 | 2:00 | 294.3 | 119.7 | 160.9 | 95.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 294.3
2018-05-29 | 3:00 | 306.4 | 119.7 | 160.91 | 107.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 306.4
2018-05-29 | 4:00 | 302.3 | 119.7 | 161.01 | 101.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 302.3
2018-05-29 | 5:00 | 290.3 | 119.7 | 154.5504 | 94.21 | 0 | 4.4 | 2.1396 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 290.3
2018-05-29 | 6:00 | 287.7 | 119.7 | 141.7052 | 92.16 | 0 | 4.4 | 13.7348 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 287.7
2018-05-29 | 7:00 | 295 | 119.7 | 136.0127 | 92.09 | 0 | 4.4 | 28.2973 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 295
2018-05-29 | 8:00 | 329.9 | 119.7 | 150.3544 | 95.18 | 0 | 4.4 | 42.6656 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -83.5 | 329.9
2018-05-29 | 9:00 | 358.9 | 119.7 | 152.4397 | 113.02 | 0 | 4.4 | 52.4403 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 358.9
2018-05-29 | 10:00 | 366.1 | 119.7 | 152.428 | 110.51 | 0 | 4.4 | 62.162 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 366.1
2018-05-29 | 11:00 | 371.9 | 119.7 | 152.4386 | 110.72 | 0 | 4.4 | 67.5414 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -83.5 | 371.9
2018-05-29 | 12:00 | 349.3 | 119.7 | 141.953 | 105.14 | 0 | 4.4 | 61.107 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -83.5 | 349.3
2018-05-29 | 13:00 | 371.9 | 119.7 | 152.4343 | 126.12 | 0 | 4.4 | 52.3457 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 371.9
2018-05-29 | 14:00 | 371.5 | 119.7 | 152.415 | 127.72 | 0 | 4.4 | 50.365 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 371.5
2018-05-29 | 15:00 | 366.7 | 119.7 | 160.91 | 126.55 | 0 | 4.4 | 38.24 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 366.7
2018-05-29 | 16:00 | 364.8 | 119.7 | 161.4493 | 139.63 | 0 | 4.4 | 22.7207 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 364.8
2018-05-29 | 17:00 | 348.2 | 119.7 | 161.4375 | 136.1 | 0 | 4.4 | 9.6625 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -83.5 | 348.2
2018-05-29 | 18:00 | 342.3 | 119.7 | 161.5073 | 139 | 0 | 4.4 | 0.59274 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -83.5 | 342.3
2018-05-29 | 19:00 | 334.8 | 119.7 | 161.4 | 130.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -83.5 | 334.8
2018-05-29 | 20:00 | 322 | 119.7 | 156.88 | 121.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -83.5 | 322
2018-05-29 | 21:00 | 306.2 | 119.7 | 156.94 | 101.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -83.5 | 306.2
2018-05-29 | 22:00 | 295.4 | 119.7 | 147.08 | 100.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 295.4
2018-05-29 | 23:00 | 285.2 | 119.7 | 135.24 | 100.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 285.2
2018-05-30 | 0:00 | 270.9 | 119.7 | 128.73 | 92.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 270.9
2018-05-30 | 1:00 | 274.5 | 119.7 | 133.69 | 92.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 274.5
2018-05-30 | 2:00 | 292.6 | 119.7 | 156.96 | 92.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 292.6
2018-05-30 | 3:00 | 307 | 119.7 | 156.84 | 104.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | -87 | 307
2018-05-30 | 4:00 | 301.7 | 119.7 | 156.83 | 101.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.2 | -87 | 301.7
2018-05-30 | 5:00 | 286 | 119.7 | 154.7457 | 92.27 | 0 | 4.4 | 1.3843 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 286
2018-05-30 | 6:00 | 282 | 119.7 | 136.5311 | 99.77 | 0 | 4.4 | 8.1989 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 282
2018-05-30 | 7:00 | 294.5 | 119.7 | 153.6544 | 92.15 | 0 | 4.4 | 11.1956 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 294.5
2018-05-30 | 8:00 | 331.7 | 119.7 | 153.3462 | 121.27 | 0 | 4.4 | 8.7638 | 0 | 1.6 | 0 | 6.12 | -83.5 | 331.7
2018-05-30 | 9:00 | 358.1 | 119.7 | 157.5713 | 143.58 | 0 | 4.4 | 11.0487 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -83.5 | 358.1
2018-05-30 | 10:00 | 358.1 | 119.7 | 157.5293 | 139.36 | 0 | 4.4 | 15.0107 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -83.5 | 358.1
2018-05-30 | 11:00 | 359.2 | 119.7 | 157.4982 | 138.36 | 0 | 4.4 | 17.3418 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -83.5 | 359.2
2018-05-30 | 12:00 | 335.2 | 119.7 | 153.4001 | 110.04 | 0 | 4.4 | 14.5099 | 0 | 8.8 | 0 | 7.85 | -83.5 | 335.2
2018-05-30 | 13:00 | 354.4 | 119.7 | 157.4926 | 135.76 | 0 | 4.4 | 11.0474 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -83.5 | 354.4
2018-05-30 | 14:00 | 356.3 | 119.7 | 157.5865 | 140.86 | 0 | 4.4 | 9.4535 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -83.5 | 356.3
2018-05-30 | 15:00 | 350.1 | 119.7 | 157.4225 | 130.26 | 0 | 4.4 | 10.9175 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -83.5 | 350.1
2018-05-30 | 16:00 | 347.5 | 119.7 | 157.5092 | 124.26 | 0 | 4.4 | 11.8308 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -83.5 | 347.5
2018-05-30 | 17:00 | 332.8 | 119.7 | 157.4308 | 122.99 | 0 | 4.4 | 7.6792 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -83.5 | 332.8
2018-05-30 | 18:00 | 326.7 | 119.7 | 157.4386 | 126.96 | 0 | 4.4 | 0.90143 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -83.5 | 326.7
2018-05-30 | 19:00 | 321.9 | 119.7 | 157.44 | 123.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -83.5 | 321.9
2018-05-30 | 20:00 | 312.6 | 119.7 | 157.44 | 114.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -83.5 | 312.6
2018-05-30 | 21:00 | 299.6 | 119.7 | 155.45 | 101.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -83.5 | 299.6
2018-05-30 | 22:00 | 290.2 | 119.7 | 148.13 | 100.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 290.2
2018-05-30 | 23:00 | 278.8 | 119.7 | 137.39 | 100.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 278.8
2018-05-31 | 0:00 | 269.9 | 119.7 | 138.54 | 93.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 269.9
2018-05-31 | 1:00 | 269.4 | 119.7 | 139.26 | 92.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 269.4
2018-05-31 | 2:00 | 291.5 | 119.7 | 134.92 | 108.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.73 | -87 | 291.5
2018-05-31 | 3:00 | 307 | 119.7 | 134.85 | 127.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.7 | -87 | 307
2018-05-31 | 4:00 | 302.9 | 119.7 | 134.84 | 120.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 5.7 | -87 | 302.9
2018-05-31 | 5:00 | 291 | 119.7 | 140.5391 | 105.26 | 0 | 4.4 | 0.00089538 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 291
2018-05-31 | 6:00 | 288.8 | 119.7 | 134.862 | 98.52 | 0 | 4.4 | 3.578 | 0 | 6.3 | 0 | 8.44 | -87 | 288.8
2018-05-31 | 7:00 | 295 | 119.7 | 140.4908 | 103.16 | 0 | 4.4 | 6.6492 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 295
2018-05-31 | 8:00 | 326.7 | 119.7 | 136.9512 | 128.25 | 0 | 4.4 | 14.2988 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -83.5 | 326.7
2018-05-31 | 9:00 | 352 | 119.7 | 134.9161 | 160.76 | 0 | 4.4 | 9.8239 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -83.5 | 352
2018-05-31 | 10:00 | 354.9 | 119.7 | 134.9218 | 152.37 | 0 | 4.4 | 11.6082 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -83.5 | 354.9
2018-05-31 | 11:00 | 353.1 | 119.7 | 134.8706 | 138.57 | 0 | 4.4 | 19.1594 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -83.5 | 353.1
2018-05-31 | 12:00 | 326.7 | 119.7 | 120.1111 | 111.18 | 0 | 4.4 | 41.3089 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -83.5 | 326.7
2018-05-31 | 13:00 | 349.7 | 119.7 | 123.8028 | 111.79 | 0 | 4.4 | 59.2072 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -83.5 | 349.7
2018-05-31 | 14:00 | 354.5 | 119.7 | 134.8825 | 118.28 | 0 | 4.4 | 45.9375 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -83.5 | 354.5
2018-05-31 | 15:00 | 351.4 | 119.7 | 134.8838 | 128.57 | 0 | 4.4 | 39.0462 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -83.5 | 351.4
2018-05-31 | 16:00 | 351.3 | 119.7 | 134.8949 | 138.57 | 0 | 4.4 | 21.7351 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -83.5 | 351.3
2018-05-31 | 17:00 | 336.3 | 119.7 | 134.9089 | 144.76 | 0 | 4.4 | 4.5311 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -83.5 | 336.3
2018-05-31 | 18:00 | 329.7 | 119.7 | 134.9674 | 143.26 | 0 | 4.4 | 0.17255 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -83.5 | 329.7
2018-05-31 | 19:00 | 320.9 | 119.7 | 134.95 | 140.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -83.5 | 320.9
2018-05-31 | 20:00 | 309.9 | 119.7 | 135.03 | 131.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -83.5 | 309.9
2018-05-31 | 21:00 | 297.5 | 119.7 | 134.98 | 120.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -83.5 | 297.5
2018-05-31 | 22:00 | 288 | 119.7 | 140.43 | 106.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 288
2018-05-31 | 23:00 | 279.4 | 119.7 | 133.91 | 101.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 279.4
2018-06-01 | 0:00 | 268.3 | 119.7 | 125.04 | 101.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 268.3
2018-06-01 | 1:00 | 273.9 | 119.7 | 125.2 | 103.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 273.9
2018-06-01 | 2:00 | 293 | 119.7 | 125.2 | 124.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 293
2018-06-01 | 3:00 | 307.9 | 119.7 | 122.31 | 133.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 5.94 | -87 | 307.9
2018-06-01 | 4:00 | 306.1 | 119.7 | 122.38 | 134.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.94 | -87 | 306.1
2018-06-01 | 5:00 | 289.1 | 119.7 | 121.3257 | 119.13 | 0 | 4.4 | 0.70429 | 0 | 5.3 | 0 | 5.54 | -87 | 289.1
2018-06-01 | 6:00 | 284.8 | 119.7 | 121.3087 | 110.57 | 0 | 4.4 | 5.8913 | 0 | 4.8 | 0 | 5.13 | -87 | 284.8
2018-06-01 | 7:00 | 290.8 | 119.7 | 125.1945 | 109.01 | 0 | 4.4 | 16.1955 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 290.8
2018-06-01 | 8:00 | 315.5 | 119.7 | 121.1632 | 120.93 | 0 | 4.4 | 27.5668 | 0 | 3.2 | 0 | 5.54 | -87 | 315.5
2018-06-01 | 9:00 | 338.3 | 119.7 | 124.9206 | 129.8 | 0 | 4.4 | 44.1794 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 338.3
2018-06-01 | 10:00 | 349 | 119.7 | 124.2996 | 117.39 | 0 | 4.4 | 68.2104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 349
2018-06-01 | 11:00 | 357 | 119.7 | 124.8796 | 111.59 | 0 | 4.4 | 81.1304 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 357
2018-06-01 | 12:00 | 330.6 | 119.7 | 113.1342 | 111.14 | 0 | 4.4 | 78.7258 | 0 | 2.5 | 0 | -12 | -87 | 330.6
2018-06-01 | 13:00 | 353 | 119.7 | 124.968 | 114.66 | 0 | 4.4 | 74.472 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 353
2018-06-01 | 14:00 | 353.6 | 119.7 | 124.3622 | 124.58 | 0 | 4.4 | 66.6578 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 353.6
2018-06-01 | 15:00 | 348.6 | 119.7 | 120.5955 | 129.17 | 0 | 4.4 | 55.3345 | 0 | 1.3 | 0 | 5.1 | -87 | 348.6
2018-06-01 | 16:00 | 343.9 | 119.7 | 123.1574 | 146.71 | 0 | 4.4 | 35.8326 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 343.9
2018-06-01 | 17:00 | 331 | 119.7 | 123.1198 | 154.21 | 0 | 4.4 | 15.3702 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 331
2018-06-01 | 18:00 | 322.3 | 119.7 | 123.1188 | 159.82 | 0 | 4.4 | 1.2612 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 322.3
2018-06-01 | 19:00 | 318.1 | 119.7 | 125.28 | 155.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 318.1
2018-06-01 | 20:00 | 314 | 119.7 | 123.08 | 153.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 314
2018-06-01 | 21:00 | 304.6 | 119.7 | 123.17 | 143.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 304.6
2018-06-01 | 22:00 | 285.8 | 119.7 | 125.21 | 123.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 285.8
2018-06-01 | 23:00 | 278.5 | 119.7 | 125.1 | 115.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 278.5
2018-06-02 | 0:00 | 265.3 | 119.7 | 93.01 | 127.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -79.5 | 265.3
2018-06-02 | 1:00 | 270.4 | 119.7 | 92.91 | 132.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -79.5 | 270.4
2018-06-02 | 2:00 | 290.8 | 119.7 | 86.6 | 152.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.52 | -79.5 | 290.8
2018-06-02 | 3:00 | 302 | 119.7 | 86.6 | 159.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10.24 | -79.5 | 302
2018-06-02 | 4:00 | 299.9 | 119.7 | 86.69 | 159.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 7.21 | -79.5 | 299.9
2018-06-02 | 5:00 | 278.6 | 119.7 | 92.9207 | 136.38 | 0 | 4.4 | 2.6993 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79.5 | 278.6
2018-06-02 | 6:00 | 263.9 | 119.7 | 92.8098 | 109.28 | 0 | 4.4 | 16.1102 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -79.5 | 263.9
2018-06-02 | 7:00 | 262.1 | 119.7 | 74.677 | 108.14 | 0 | 4.4 | 34.383 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -79.5 | 262.1
2018-06-02 | 8:00 | 274.6 | 119.7 | 64.1184 | 95.03 | 0 | 4.4 | 56.9516 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -66 | 274.6
2018-06-02 | 9:00 | 289.4 | 119.7 | 53.4435 | 101.83 | 0 | 4.4 | 75.6265 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -66 | 289.4
2018-06-02 | 10:00 | 298.3 | 119.7 | 51.0408 | 101.76 | 0 | 4.4 | 86.9992 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -66 | 298.3
2018-06-02 | 11:00 | 301.3 | 119.7 | 44.2962 | 109.71 | 0 | 4.4 | 92.8938 | -3.7 | 0.5 | -0.5 | 0 | -66 | 301.3
2018-06-02 | 12:00 | 292.3 | 119.7 | 44.498 | 109.02 | 0 | 4.4 | 92.782 | -13 | 0.9 | 0 | 0 | -66 | 292.3
2018-06-02 | 13:00 | 296.5 | 119.7 | 44.5994 | 110.37 | 0 | 4.4 | 86.9306 | -3.5 | 0.7 | -0.7 | 0 | -66 | 296.5
2018-06-02 | 14:00 | 296.1 | 119.7 | 51.4031 | 109.71 | 0 | 4.4 | 76.3869 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -66 | 296.1
2018-06-02 | 15:00 | 291.4 | 119.7 | 53.4782 | 120.5 | 0 | 4.4 | 59.0218 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -66 | 291.4
2018-06-02 | 16:00 | 289.8 | 119.7 | 66.5664 | 127.62 | 0 | 4.4 | 37.2136 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -66 | 289.8
2018-06-02 | 17:00 | 285.6 | 119.7 | 77.0466 | 135.51 | 0 | 4.4 | 14.6434 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -66 | 285.6
2018-06-02 | 18:00 | 283.7 | 119.7 | 77.1157 | 146.37 | 0 | 4.4 | 1.1143 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 283.7
2018-06-02 | 19:00 | 284.8 | 119.7 | 77.14 | 145.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -66 | 284.8
2018-06-02 | 20:00 | 278.3 | 119.7 | 77.04 | 137.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -66 | 278.3
2018-06-02 | 21:00 | 264.4 | 119.7 | 76.03 | 117.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -66 | 264.4
2018-06-02 | 22:00 | 252.9 | 119.7 | 80.48 | 117.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -79.5 | 252.9
2018-06-02 | 23:00 | 245.6 | 119.7 | 77.18 | 116.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -79.5 | 245.6
2018-06-03 | 0:00 | 234.3 | 119.7 | 71.75 | 111.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -79.5 | 234.3
2018-06-03 | 1:00 | 236.4 | 119.7 | 77.49 | 111.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -79.5 | 236.4
2018-06-03 | 2:00 | 258.8 | 119.7 | 76.85 | 136.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -79.5 | 258.8
2018-06-03 | 3:00 | 270.3 | 119.7 | 76.97 | 147.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -79.5 | 270.3
2018-06-03 | 4:00 | 267.7 | 119.7 | 76.98 | 144.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -79.5 | 267.7
2018-06-03 | 5:00 | 250.5 | 119.7 | 73.4958 | 122.17 | 0 | 4.4 | 2.6442 | 0 | 2.4 | 0 | 5.19 | -79.5 | 250.5
2018-06-03 | 6:00 | 233.9 | 119.7 | 57.8727 | 111.13 | 0 | 4.4 | 16.6973 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -79.5 | 233.9
2018-06-03 | 7:00 | 229.5 | 119.7 | 42.225 | 111.94 | 0 | 4.4 | 35.735 | -5 | 2.8 | -2.8 | 0 | -79.5 | 229.5
2018-06-03 | 8:00 | 239.6 | 119.7 | 40.5 | 104.74 | 0 | 4.4 | 57.7195 | -21.4595 | 2.5 | -2.5 | 0 | -66 | 239.6
2018-06-03 | 9:00 | 254.4 | 119.7 | 40.7908 | 105.5 | 0 | 4.4 | 75.8092 | -25.8 | 2.2 | -2.2 | 0 | -66 | 254.4
2018-06-03 | 10:00 | 265.5 | 119.7 | 40.8402 | 105.75 | 0 | 4.4 | 86.8098 | -26 | 1.9 | -1.9 | 0 | -66 | 265.5
2018-06-03 | 11:00 | 270.7 | 119.7 | 41.0452 | 110 | 0 | 4.4 | 93.2548 | -31.7 | 1.9 | -1.9 | 0 | -66 | 270.7
2018-06-03 | 12:00 | 273.6 | 119.7 | 40.5 | 109.34 | 0 | 4.4 | 91.3102 | -25.6502 | 1.9 | -1.9 | 0 | -66 | 273.6
2018-06-03 | 13:00 | 273.7 | 119.7 | 40.5 | 115.72 | 0 | 4.4 | 85.8747 | -26.4947 | 0.5 | -0.5 | 0 | -66 | 273.7
2018-06-03 | 14:00 | 273.4 | 119.7 | 40.5 | 125.12 | 0 | 4.4 | 74.4377 | -24.7577 | 0.6 | -0.6 | 0 | -66 | 273.4
2018-06-03 | 15:00 | 273.7 | 119.7 | 40.5 | 125.64 | 0 | 4.4 | 53.9554 | -4.9954 | 0.5 | 0 | 0 | -66 | 273.7
2018-06-03 | 16:00 | 272.4 | 119.7 | 55.6124 | 124.99 | 0 | 4.4 | 33.2976 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -66 | 272.4
2018-06-03 | 17:00 | 278.9 | 119.7 | 60.9492 | 146.34 | 0 | 4.4 | 13.1108 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -66 | 278.9
2018-06-03 | 18:00 | 280.4 | 119.7 | 60.0565 | 146.91 | 0 | 4.4 | 0.87347 | 0 | 3.9 | 0 | 10.56 | -66 | 280.4
2018-06-03 | 19:00 | 281.3 | 119.7 | 60.05 | 147.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 7.6 | -66 | 281.3
2018-06-03 | 20:00 | 273.3 | 119.7 | 61.05 | 143.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -66 | 273.3
2018-06-03 | 21:00 | 262.3 | 119.7 | 63.48 | 127.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -66 | 262.3
2018-06-03 | 22:00 | 251.8 | 119.7 | 76.86 | 119.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -79.5 | 251.8
2018-06-03 | 23:00 | 245.8 | 119.7 | 74.76 | 115.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -79.5 | 245.8
2018-06-04 | 0:00 | 237.3 | 119.7 | 97.09 | 87.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -79.5 | 237.3
2018-06-04 | 1:00 | 241.5 | 119.7 | 103.96 | 86.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -79.5 | 241.5
2018-06-04 | 2:00 | 261.4 | 119.7 | 124.06 | 89.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -79.5 | 261.4
2018-06-04 | 3:00 | 278.2 | 119.7 | 123.65 | 107.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -79.5 | 278.2
2018-06-04 | 4:00 | 276.2 | 119.7 | 124.16 | 105.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -79.5 | 276.2
2018-06-04 | 5:00 | 267.9 | 119.7 | 123.6324 | 95.65 | 0 | 4.4 | 2.5176 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -79.5 | 267.9
2018-06-04 | 6:00 | 267.6 | 119.7 | 120.5323 | 85.47 | 0 | 4.4 | 16.4977 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -79.5 | 267.6
2018-06-04 | 7:00 | 280.8 | 119.7 | 114.112 | 86.02 | 0 | 4.4 | 35.368 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -79.5 | 280.8
2018-06-04 | 8:00 | 319.8 | 119.7 | 129.6249 | 94.82 | 0 | 4.4 | 57.1551 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 319.8
2018-06-04 | 9:00 | 357.6 | 119.7 | 126.6532 | 118.57 | 0 | 4.4 | 74.8768 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 357.6
2018-06-04 | 10:00 | 373.8 | 119.7 | 131.1109 | 118.51 | 0 | 4.4 | 86.5791 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 373.8
2018-06-04 | 11:00 | 382.7 | 119.7 | 128.7504 | 123.06 | 0 | 4.4 | 93.1896 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 382.7
2018-06-04 | 12:00 | 362.2 | 119.7 | 126.1811 | 105.01 | 0 | 4.4 | 93.3089 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 362.2
2018-06-04 | 13:00 | 382.3 | 119.7 | 132.6755 | 124.02 | 0 | 4.4 | 87.3045 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 382.3
2018-06-04 | 14:00 | 384.1 | 119.7 | 138.4459 | 130.83 | 0 | 4.4 | 75.9241 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 384.1
2018-06-04 | 15:00 | 378.6 | 119.7 | 150.4537 | 134 | 0 | 4.4 | 55.8463 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 378.6
2018-06-04 | 16:00 | 374.5 | 119.7 | 167.7521 | 133.94 | 0 | 4.4 | 35.1079 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 374.5
2018-06-04 | 17:00 | 359.9 | 119.7 | 159.3373 | 147.9 | 0 | 4.4 | 14.7627 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 359.9
2018-06-04 | 18:00 | 346.1 | 119.7 | 170.5656 | 133.85 | 0 | 4.4 | 0.88445 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 346.1
2018-06-04 | 19:00 | 336.8 | 119.7 | 169.21 | 129.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 336.8
2018-06-04 | 20:00 | 326.8 | 119.7 | 159.05 | 129.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 326.8
2018-06-04 | 21:00 | 312.3 | 119.7 | 142.89 | 127.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 312.3
2018-06-04 | 22:00 | 298.5 | 119.7 | 138.51 | 119.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 298.5
2018-06-04 | 23:00 | 287.4 | 119.7 | 131.05 | 112.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 287.4
2018-06-05 | 0:00 | 274.4 | 119.7 | 144.45 | 84.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 274.4
2018-06-05 | 1:00 | 275.3 | 119.7 | 142.85 | 84.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 275.3
2018-06-05 | 2:00 | 293.2 | 119.7 | 155.01 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 293.2
2018-06-05 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 154.51 | 109.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 307.5
2018-06-05 | 4:00 | 302.7 | 119.7 | 155.11 | 106.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 302.7
2018-06-05 | 5:00 | 288.9 | 119.7 | 154.334 | 89.64 | 0 | 4.4 | 2.626 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 288.9
2018-06-05 | 6:00 | 287.1 | 119.7 | 142.3277 | 86.08 | 0 | 4.4 | 15.8923 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 287.1
2018-06-05 | 7:00 | 298.5 | 119.7 | 141.8555 | 86.64 | 0 | 4.4 | 30.8045 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 298.5
2018-06-05 | 8:00 | 338.5 | 119.7 | 150.886 | 103.93 | 0 | 4.4 | 44.784 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 338.5
2018-06-05 | 9:00 | 368.5 | 119.7 | 154.2514 | 117.39 | 0 | 4.4 | 56.9586 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 368.5
2018-06-05 | 10:00 | 379.7 | 119.7 | 165.999 | 117.35 | 0 | 4.4 | 54.651 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 379.7
2018-06-05 | 11:00 | 383.1 | 119.7 | 163.8395 | 123.49 | 0 | 4.4 | 53.8705 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 383.1
2018-06-05 | 12:00 | 358.8 | 119.7 | 152.688 | 117.23 | 0 | 4.4 | 48.482 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 358.8
2018-06-05 | 13:00 | 378.3 | 119.7 | 167.0432 | 134.96 | 0 | 4.4 | 35.2968 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 378.3
2018-06-05 | 14:00 | 379.9 | 119.7 | 178.6908 | 135.68 | 0 | 4.4 | 23.7292 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 379.9
2018-06-05 | 15:00 | 374.2 | 119.7 | 185.396 | 135.61 | 0 | 4.4 | 10.794 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 374.2
2018-06-05 | 16:00 | 368.2 | 119.7 | 182.2855 | 135.56 | 0 | 4.4 | 9.0545 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 368.2
2018-06-05 | 17:00 | 353.8 | 119.7 | 170.2701 | 135.53 | 0 | 4.4 | 5.4999 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 353.8
2018-06-05 | 18:00 | 345.2 | 119.7 | 169.0654 | 135.49 | 0 | 4.4 | 0.1446 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 345.2
2018-06-05 | 19:00 | 335.5 | 119.7 | 166.95 | 130.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 335.5
2018-06-05 | 20:00 | 325.4 | 119.7 | 167.02 | 120.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 325.4
2018-06-05 | 21:00 | 311.2 | 119.7 | 160.68 | 112.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 311.2
2018-06-05 | 22:00 | 298.7 | 119.7 | 154.39 | 106.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 298.7
2018-06-05 | 23:00 | 288.3 | 119.7 | 155.01 | 95.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 288.3
2018-06-06 | 0:00 | 276.3 | 119.7 | 152.59 | 86.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 276.3
2018-06-06 | 1:00 | 278.7 | 119.7 | 157.56 | 83.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 278.7
2018-06-06 | 2:00 | 292.6 | 119.7 | 161.06 | 93.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 292.6
2018-06-06 | 3:00 | 310.1 | 119.7 | 162.43 | 100.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.25 | -87 | 310.1
2018-06-06 | 4:00 | 306.8 | 119.7 | 162.43 | 98.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.6 | -87 | 306.8
2018-06-06 | 5:00 | 293.5 | 119.7 | 161.7413 | 94.31 | 0 | 4.4 | 0.14874 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 293.5
2018-06-06 | 6:00 | 288.5 | 119.7 | 161.0642 | 87.21 | 0 | 4.4 | 2.8258 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 288.5
2018-06-06 | 7:00 | 299.9 | 119.7 | 159.376 | 96.61 | 0 | 4.4 | 6.314 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 299.9
2018-06-06 | 8:00 | 333.8 | 119.7 | 162.4148 | 117.09 | 0 | 4.4 | 10.1752 | 0 | 0.8 | 0 | 6.22 | -87 | 333.8
2018-06-06 | 9:00 | 360 | 119.7 | 166.2556 | 141.52 | 0 | 4.4 | 13.8244 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 360
2018-06-06 | 10:00 | 363.1 | 119.7 | 166.314 | 137.5 | 0 | 4.4 | 21.686 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 363.1
2018-06-06 | 11:00 | 364.9 | 119.7 | 166.3804 | 138.3 | 0 | 4.4 | 22.7196 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 364.9
2018-06-06 | 12:00 | 339.2 | 119.7 | 163.7946 | 114.26 | 0 | 4.4 | 23.6454 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 339.2
2018-06-06 | 13:00 | 360.9 | 119.7 | 166.3352 | 131.21 | 0 | 4.4 | 25.8548 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 360.9
2018-06-06 | 14:00 | 365.4 | 119.7 | 166.3017 | 142.82 | 0 | 4.4 | 18.8783 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 365.4
2018-06-06 | 15:00 | 360.8 | 119.7 | 166.3852 | 142.02 | 0 | 4.4 | 14.9948 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 360.8
2018-06-06 | 16:00 | 356.3 | 119.7 | 166.3053 | 138.61 | 0 | 4.4 | 13.7847 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 356.3
2018-06-06 | 17:00 | 343.6 | 119.7 | 166.2885 | 133.41 | 0 | 4.4 | 6.4015 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 343.6
2018-06-06 | 18:00 | 336.1 | 119.7 | 166.3097 | 132.11 | 0 | 4.4 | 0.18031 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 336.1
2018-06-06 | 19:00 | 329.2 | 119.7 | 166.26 | 125.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 329.2
2018-06-06 | 20:00 | 319.2 | 119.7 | 167.87 | 113.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 319.2
2018-06-06 | 21:00 | 304.1 | 119.7 | 162.8 | 103.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 304.1
2018-06-06 | 22:00 | 295.2 | 119.7 | 161.11 | 96.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 295.2
2018-06-06 | 23:00 | 285.2 | 119.7 | 153.25 | 94.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 285.2
2018-06-07 | 0:00 | 274.5 | 119.7 | 149.47 | 87.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 274.5
2018-06-07 | 1:00 | 275.8 | 119.7 | 144.65 | 93.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 275.8
2018-06-07 | 2:00 | 296.1 | 119.7 | 144.55 | 114.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 296.1
2018-06-07 | 3:00 | 308.7 | 119.7 | 144.75 | 126.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 308.7
2018-06-07 | 4:00 | 303.6 | 119.7 | 144.63 | 121.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 303.6
2018-06-07 | 5:00 | 290.3 | 119.7 | 149.3994 | 101.03 | 0 | 4.4 | 2.3706 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 290.3
2018-06-07 | 6:00 | 287.2 | 119.7 | 144.6005 | 89.36 | 0 | 4.4 | 15.7395 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 287.2
2018-06-07 | 7:00 | 297 | 119.7 | 139.8817 | 85.65 | 0 | 4.4 | 33.9683 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 297
2018-06-07 | 8:00 | 336.2 | 119.7 | 142.5749 | 100.23 | 0 | 4.4 | 55.8951 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 336.2
2018-06-07 | 9:00 | 368.8 | 119.7 | 140.828 | 116.25 | 0 | 4.4 | 74.022 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 368.8
2018-06-07 | 10:00 | 381.9 | 119.7 | 140.8541 | 118.19 | 0 | 4.4 | 84.4559 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 381.9
2018-06-07 | 11:00 | 388.8 | 119.7 | 140.199 | 119.02 | 0 | 4.4 | 90.581 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 388.8
2018-06-07 | 12:00 | 367.6 | 119.7 | 136.1602 | 101.94 | 0 | 4.4 | 91.1998 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 367.6
2018-06-07 | 13:00 | 389.8 | 119.7 | 145.3252 | 121.09 | 0 | 4.4 | 84.5848 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 389.8
2018-06-07 | 14:00 | 393.6 | 119.7 | 142.2846 | 142.75 | 0 | 4.4 | 69.6654 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 393.6
2018-06-07 | 15:00 | 386.7 | 119.7 | 153.3261 | 143.98 | 0 | 4.4 | 49.3939 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 386.7
2018-06-07 | 16:00 | 380.5 | 119.7 | 160.8259 | 143.94 | 0 | 4.4 | 29.9641 | 0 | 0.8 | 0 | 7.87 | -87 | 380.5
2018-06-07 | 17:00 | 363.6 | 119.7 | 160.9136 | 143.9 | 0 | 4.4 | 12.2464 | 0 | 0.3 | 0 | 9.14 | -87 | 363.6
2018-06-07 | 18:00 | 351.6 | 119.7 | 160.7812 | 143.86 | 0 | 4.4 | 1.0788 | 0 | 2 | 0 | 6.78 | -87 | 351.6
2018-06-07 | 19:00 | 344.1 | 119.7 | 155.36 | 143.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 344.1
2018-06-07 | 20:00 | 331.4 | 119.7 | 142.35 | 143.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 331.4
2018-06-07 | 21:00 | 315.2 | 119.7 | 144.7 | 123.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 315.2
2018-06-07 | 22:00 | 303.1 | 119.7 | 149.46 | 105.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 303.1
2018-06-07 | 23:00 | 290.9 | 119.7 | 144.54 | 100.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 290.9
2018-06-08 | 0:00 | 279.7 | 119.7 | 142.55 | 94.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 279.7
2018-06-08 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 142.08 | 92.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 278.3
2018-06-08 | 2:00 | 293.5 | 119.7 | 137.67 | 109.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 293.5
2018-06-08 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 137.77 | 121.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 307.5
2018-06-08 | 4:00 | 303.9 | 119.7 | 142.47 | 110.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -87 | 303.9
2018-06-08 | 5:00 | 289.6 | 119.7 | 137.6307 | 96.02 | 0 | 4.4 | 1.9493 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 289.6
2018-06-08 | 6:00 | 285.5 | 119.7 | 138.2732 | 82.59 | 0 | 4.4 | 12.9368 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 285.5
2018-06-08 | 7:00 | 294.9 | 119.7 | 125.0898 | 84.4 | 0 | 4.4 | 32.2102 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 294.9
2018-06-08 | 8:00 | 338.3 | 119.7 | 135.4894 | 88.68 | 0 | 4.4 | 56.1306 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -87 | 338.3
2018-06-08 | 9:00 | 375.9 | 119.7 | 133.3899 | 115.51 | 0 | 4.4 | 73.4001 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 375.9
2018-06-08 | 10:00 | 390.4 | 119.7 | 139.0499 | 120.07 | 0 | 4.4 | 84.2801 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 390.4
2018-06-08 | 11:00 | 401.4 | 119.7 | 135.36 | 127.19 | 0 | 4.4 | 87.95 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 401.4
2018-06-08 | 12:00 | 383.7 | 119.7 | 133.0019 | 111.68 | 0 | 4.4 | 84.5181 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 383.7
2018-06-08 | 13:00 | 405 | 119.7 | 141.1438 | 136.44 | 0 | 4.4 | 71.9162 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -87 | 405
2018-06-08 | 14:00 | 401.8 | 119.7 | 160.8191 | 141 | 0 | 4.4 | 43.7609 | 0 | 17.5 | 0 | 1.62 | -87 | 401.8
2018-06-08 | 15:00 | 391.2 | 119.7 | 164.3664 | 141.13 | 0 | 4.4 | 17.9036 | 0 | 19.7 | 0 | 11 | -87 | 391.2
2018-06-08 | 16:00 | 381.6 | 119.7 | 160.5999 | 141.1 | 0 | 4.4 | 12.7001 | 0 | 19.1 | 0 | 11 | -87 | 381.6
2018-06-08 | 17:00 | 362 | 119.7 | 159.2116 | 141.05 | 0 | 4.4 | 4.6384 | 0 | 20 | 0 | 0 | -87 | 362
2018-06-08 | 18:00 | 351.1 | 119.7 | 156.4361 | 141.02 | 0 | 4.4 | 0.14388 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -87 | 351.1
2018-06-08 | 19:00 | 341.6 | 119.7 | 153.01 | 140.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 341.6
2018-06-08 | 20:00 | 330.3 | 119.7 | 141.05 | 140.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 330.3
2018-06-08 | 21:00 | 316.8 | 119.7 | 145.72 | 122.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 316.8
2018-06-08 | 22:00 | 305.6 | 119.7 | 137.67 | 120.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 305.6
2018-06-08 | 23:00 | 289.1 | 119.7 | 142.07 | 96.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 289.1
2018-06-09 | 0:00 | 276.8 | 119.7 | 99.07 | 118.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -79.5 | 276.8
2018-06-09 | 1:00 | 275.3 | 119.7 | 99.05 | 119.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -79.5 | 275.3
2018-06-09 | 2:00 | 289.6 | 119.7 | 98.95 | 135.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -79.5 | 289.6
2018-06-09 | 3:00 | 301.7 | 119.7 | 99.03 | 148.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -79.5 | 301.7
2018-06-09 | 4:00 | 295.9 | 119.7 | 99.05 | 143.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -79.5 | 295.9
2018-06-09 | 5:00 | 277.2 | 119.7 | 98.9451 | 129.35 | 0 | 4.4 | 0.80492 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -79.5 | 277.2
2018-06-09 | 6:00 | 266.5 | 119.7 | 98.8973 | 114.34 | 0 | 4.4 | 7.1627 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -79.5 | 266.5
2018-06-09 | 7:00 | 267.9 | 119.7 | 95.4166 | 98.83 | 0 | 4.4 | 15.8534 | 0 | 7.1 | 0 | 6.1 | -79.5 | 267.9
2018-06-09 | 8:00 | 284.2 | 119.7 | 81.9141 | 99.94 | 0 | 4.4 | 27.5359 | 0 | 10.4 | 0 | 6.31 | -66 | 284.2
2018-06-09 | 9:00 | 301.6 | 119.7 | 83.3909 | 112.64 | 0 | 4.4 | 37.4691 | 0 | 10 | 0 | 0 | -66 | 301.6
2018-06-09 | 10:00 | 307.3 | 119.7 | 79.3364 | 106.18 | 0 | 4.4 | 53.6836 | 0 | 10 | 0 | 0 | -66 | 307.3
2018-06-09 | 11:00 | 315 | 119.7 | 78.8703 | 110.57 | 0 | 4.4 | 57.5597 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -66 | 315
2018-06-09 | 12:00 | 299.4 | 119.7 | 76.03 | 99.66 | 0 | 4.4 | 56.81 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -66 | 299.4
2018-06-09 | 13:00 | 297.8 | 119.7 | 79.3219 | 102.1 | 0 | 4.4 | 48.7781 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -66 | 297.8
2018-06-09 | 14:00 | 297.3 | 119.7 | 78.9153 | 111.38 | 0 | 4.4 | 37.1047 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -66 | 297.3
2018-06-09 | 15:00 | 291.5 | 119.7 | 81.4273 | 117.8 | 0 | 4.4 | 20.5727 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -66 | 291.5
2018-06-09 | 16:00 | 289.8 | 119.7 | 85.6629 | 122.48 | 0 | 4.4 | 11.5571 | 0 | 12 | 0 | 0 | -66 | 289.8
2018-06-09 | 17:00 | 285.6 | 119.7 | 83.3675 | 125.03 | 0 | 4.4 | 5.4025 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -66 | 285.6
2018-06-09 | 18:00 | 285 | 119.7 | 83.4044 | 128.2 | 0 | 4.4 | 0.29558 | 0 | 15 | 0 | 0 | -66 | 285
2018-06-09 | 19:00 | 285.1 | 119.7 | 83.46 | 128.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -66 | 285.1
2018-06-09 | 20:00 | 276.7 | 119.7 | 83.36 | 123.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -66 | 276.7
2018-06-09 | 21:00 | 266.1 | 119.7 | 80.88 | 109.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 5.02 | -66 | 266.1
2018-06-09 | 22:00 | 254.6 | 119.7 | 95.38 | 96.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 6.12 | -79.5 | 254.6
2018-06-09 | 23:00 | 247.4 | 119.7 | 97.59 | 93.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -79.5 | 247.4
2018-06-10 | 0:00 | 235.9 | 119.7 | 75.96 | 100.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -79.5 | 235.9
2018-06-10 | 1:00 | 238.8 | 119.7 | 76.04 | 104.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -79.5 | 238.8
2018-06-10 | 2:00 | 256.6 | 119.7 | 83.44 | 117.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -79.5 | 256.6
2018-06-10 | 3:00 | 272.2 | 119.7 | 78.71 | 134.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 6.68 | -79.5 | 272.2
2018-06-10 | 4:00 | 268.1 | 119.7 | 79.71 | 120.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 11 | -79.5 | 268.1
2018-06-10 | 5:00 | 251.2 | 119.7 | 82.3577 | 113.57 | 0 | 4.4 | 1.1723 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -79.5 | 251.2
2018-06-10 | 6:00 | 235.9 | 119.7 | 73.0666 | 99.53 | 0 | 4.4 | 8.4034 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -79.5 | 235.9
2018-06-10 | 7:00 | 233.9 | 119.7 | 64.6162 | 100.87 | 0 | 4.4 | 15.2138 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -79.5 | 233.9
2018-06-10 | 8:00 | 239.1 | 119.7 | 48.4881 | 97.98 | 0 | 4.4 | 29.3319 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -66 | 239.1
2018-06-10 | 9:00 | 250.8 | 119.7 | 49.8239 | 101.3 | 0 | 4.4 | 36.7761 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -66 | 250.8
2018-06-10 | 10:00 | 260.4 | 119.7 | 54.5936 | 103.6 | 0 | 4.4 | 39.8064 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -66 | 260.4
2018-06-10 | 11:00 | 260.3 | 119.7 | 53.6352 | 105.76 | 0 | 4.4 | 34.4048 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -66 | 260.3
2018-06-10 | 12:00 | 258.7 | 119.7 | 54.1763 | 107.68 | 0 | 4.4 | 36.5437 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -66 | 258.7
2018-06-10 | 13:00 | 258.3 | 119.7 | 54.5733 | 112.41 | 0 | 4.4 | 31.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 258.3
2018-06-10 | 14:00 | 255 | 119.7 | 54.6578 | 110.91 | 0 | 4.4 | 28.7322 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -66 | 255
2018-06-10 | 15:00 | 256.6 | 119.7 | 54.3072 | 119.09 | 0 | 4.4 | 22.7028 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -66 | 256.6
2018-06-10 | 16:00 | 259.4 | 119.7 | 60.3188 | 122.83 | 0 | 4.4 | 14.5512 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -66 | 259.4
2018-06-10 | 17:00 | 265.6 | 119.7 | 68.784 | 127.59 | 0 | 4.4 | 6.726 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -66 | 265.6
2018-06-10 | 18:00 | 270.5 | 119.7 | 64.9093 | 145.35 | 0 | 4.4 | 0.5407 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -66 | 270.5
2018-06-10 | 19:00 | 272.8 | 119.7 | 64.67 | 145.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -66 | 272.8
2018-06-10 | 20:00 | 261 | 119.7 | 65.18 | 127.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 5.93 | -66 | 261
2018-06-10 | 21:00 | 257.5 | 119.7 | 67.5 | 125.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -66 | 257.5
2018-06-10 | 22:00 | 249.3 | 119.7 | 80.85 | 116.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -79.5 | 249.3
2018-06-10 | 23:00 | 242.1 | 119.7 | 76.84 | 114.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -79.5 | 242.1
2018-06-11 | 0:00 | 234.8 | 119.7 | 108.8 | 78.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -79.5 | 234.8
2018-06-11 | 1:00 | 238.1 | 119.7 | 113.61 | 78.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -79.5 | 238.1
2018-06-11 | 2:00 | 258.8 | 119.7 | 125.97 | 79.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -79.5 | 258.8
2018-06-11 | 3:00 | 278.7 | 119.7 | 125.69 | 97.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -79.5 | 278.7
2018-06-11 | 4:00 | 277.3 | 119.7 | 125.97 | 95.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -79.5 | 277.3
2018-06-11 | 5:00 | 267.8 | 119.7 | 126.0153 | 90.35 | 0 | 4.4 | 0.4347 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -79.5 | 267.8
2018-06-11 | 6:00 | 265.6 | 119.7 | 122.6144 | 78.53 | 0 | 4.4 | 5.5556 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -79.5 | 265.6
2018-06-11 | 7:00 | 279.8 | 119.7 | 126.0751 | 83.54 | 0 | 4.4 | 11.6849 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -79.5 | 279.8
2018-06-11 | 8:00 | 316.2 | 119.7 | 134.7889 | 108.28 | 0 | 4.4 | 19.4311 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -87 | 316.2
2018-06-11 | 9:00 | 346.3 | 119.7 | 151.9126 | 125.28 | 0 | 4.4 | 24.5074 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 346.3
2018-06-11 | 10:00 | 352.8 | 119.7 | 153.918 | 112.23 | 0 | 4.4 | 44.852 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 352.8
2018-06-11 | 11:00 | 361.4 | 119.7 | 146.6135 | 112.2 | 0 | 4.4 | 56.7865 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 361.4
2018-06-11 | 12:00 | 341.1 | 119.7 | 130.0799 | 112.18 | 0 | 4.4 | 48.8401 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 341.1
2018-06-11 | 13:00 | 363.2 | 119.7 | 153.4644 | 112.15 | 0 | 4.4 | 39.1856 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -87 | 363.2
2018-06-11 | 14:00 | 364.4 | 119.7 | 151.9738 | 130.29 | 0 | 4.4 | 29.7362 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 364.4
2018-06-11 | 15:00 | 359 | 119.7 | 155.1231 | 133.99 | 0 | 4.4 | 17.1869 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 359
2018-06-11 | 16:00 | 358 | 119.7 | 160.5091 | 133.98 | 0 | 4.4 | 9.5109 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 358
2018-06-11 | 17:00 | 344.8 | 119.7 | 155.2987 | 133.96 | 0 | 4.4 | 3.1413 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 344.8
2018-06-11 | 18:00 | 339.9 | 119.7 | 154.2879 | 133.92 | 0 | 4.4 | 0.092117 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -87 | 339.9
2018-06-11 | 19:00 | 329.1 | 119.7 | 151.92 | 131.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 329.1
2018-06-11 | 20:00 | 319.1 | 119.7 | 151.93 | 124.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 319.1
2018-06-11 | 21:00 | 305.5 | 119.7 | 152.01 | 115.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 305.5
2018-06-11 | 22:00 | 295.7 | 119.7 | 149.94 | 107.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 295.7
2018-06-11 | 23:00 | 285.1 | 119.7 | 138.16 | 107.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 285.1
2018-06-12 | 0:00 | 274 | 119.7 | 154.12 | 77.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 274
2018-06-12 | 1:00 | 274.5 | 119.7 | 154.37 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 274.5
2018-06-12 | 2:00 | 294.7 | 119.7 | 156.85 | 95.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 294.7
2018-06-12 | 3:00 | 306 | 119.7 | 163.75 | 100.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 306
2018-06-12 | 4:00 | 304.8 | 119.7 | 164.15 | 100.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 304.8
2018-06-12 | 5:00 | 291.8 | 119.7 | 155.8699 | 95.78 | 0 | 4.4 | 0.75014 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 291.8
2018-06-12 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 155.2412 | 90.29 | 0 | 4.4 | 5.3688 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 289.2
2018-06-12 | 7:00 | 301.1 | 119.7 | 157.3817 | 95.71 | 0 | 4.4 | 9.7083 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 301.1
2018-06-12 | 8:00 | 333.3 | 119.7 | 168.9674 | 106.44 | 0 | 4.4 | 13.8926 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 333.3
2018-06-12 | 9:00 | 356 | 119.7 | 164.4665 | 130.89 | 0 | 4.4 | 15.5435 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 356
2018-06-12 | 10:00 | 361.6 | 119.7 | 164.4475 | 132.38 | 0 | 4.4 | 25.5725 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 361.6
2018-06-12 | 11:00 | 361.2 | 119.7 | 164.3432 | 119.49 | 0 | 4.4 | 33.6668 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 361.2
2018-06-12 | 12:00 | 336.8 | 119.7 | 150.465 | 95.6 | 0 | 4.4 | 36.335 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -87 | 336.8
2018-06-12 | 13:00 | 358.4 | 119.7 | 157.9615 | 110.53 | 0 | 4.4 | 36.0085 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -87 | 358.4
2018-06-12 | 14:00 | 360.9 | 119.7 | 164.3241 | 123.06 | 0 | 4.4 | 27.4159 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 360.9
2018-06-12 | 15:00 | 357.4 | 119.7 | 164.5554 | 130.87 | 0 | 4.4 | 19.0746 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 357.4
2018-06-12 | 16:00 | 354.7 | 119.7 | 164.4575 | 138.18 | 0 | 4.4 | 9.2625 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 354.7
2018-06-12 | 17:00 | 343.4 | 119.7 | 164.5061 | 132.67 | 0 | 4.4 | 3.5239 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 343.4
2018-06-12 | 18:00 | 337 | 119.7 | 164.4297 | 127.27 | 0 | 4.4 | 0.10031 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 337
2018-06-12 | 19:00 | 327.6 | 119.7 | 164.32 | 120.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 327.6
2018-06-12 | 20:00 | 316.4 | 119.7 | 163.38 | 110.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 316.4
2018-06-12 | 21:00 | 302.4 | 119.7 | 155.07 | 104.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 302.4
2018-06-12 | 22:00 | 293.9 | 119.7 | 155.7 | 97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 293.9
2018-06-12 | 23:00 | 284.2 | 119.7 | 150.98 | 89.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 284.2
2018-06-13 | 0:00 | 272.5 | 119.7 | 139.91 | 86.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 272.5
2018-06-13 | 1:00 | 275.1 | 119.7 | 143.12 | 87.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 275.1
2018-06-13 | 2:00 | 294 | 119.7 | 139.14 | 104.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.31 | -87 | 294
2018-06-13 | 3:00 | 308.4 | 119.7 | 139.23 | 112.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 6.4 | -87 | 308.4
2018-06-13 | 4:00 | 306.7 | 119.7 | 144.86 | 114.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 306.7
2018-06-13 | 5:00 | 294.4 | 119.7 | 139.1866 | 104.96 | 0 | 4.4 | 0.52344 | 0 | 6.8 | 0 | 5.83 | -87 | 294.4
2018-06-13 | 6:00 | 288.1 | 119.7 | 138.2327 | 102.75 | 0 | 4.4 | 6.1173 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 288.1
2018-06-13 | 7:00 | 294.1 | 119.7 | 138.6817 | 101.38 | 0 | 4.4 | 15.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 294.1
2018-06-13 | 8:00 | 325.4 | 119.7 | 141.0956 | 115.96 | 0 | 4.4 | 29.8444 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 325.4
2018-06-13 | 9:00 | 349.9 | 119.7 | 136.0282 | 132.84 | 0 | 4.4 | 36.8318 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 349.9
2018-06-13 | 10:00 | 348.2 | 119.7 | 134.8239 | 129.11 | 0 | 4.4 | 38.1661 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 348.2
2018-06-13 | 11:00 | 352.6 | 119.7 | 135.286 | 124.11 | 0 | 4.4 | 51.504 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 352.6
2018-06-13 | 12:00 | 329.7 | 119.7 | 126.2481 | 102.59 | 0 | 4.4 | 55.5619 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 329.7
2018-06-13 | 13:00 | 347.8 | 119.7 | 134.7637 | 112.31 | 0 | 4.4 | 54.9263 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 347.8
2018-06-13 | 14:00 | 352.9 | 119.7 | 135.2969 | 118.73 | 0 | 4.4 | 51.5731 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 352.9
2018-06-13 | 15:00 | 348.1 | 119.7 | 135.3726 | 124.24 | 0 | 4.4 | 38.2874 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 348.1
2018-06-13 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 141.9887 | 132.77 | 0 | 4.4 | 21.5413 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -87 | 347.8
2018-06-13 | 17:00 | 331.9 | 119.7 | 143.2618 | 132.75 | 0 | 4.4 | 9.1882 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 331.9
2018-06-13 | 18:00 | 328.7 | 119.7 | 139.1748 | 132.75 | 0 | 4.4 | 0.7452 | 0 | 10.7 | 0 | 8.23 | -87 | 328.7
2018-06-13 | 19:00 | 322.2 | 119.7 | 140.17 | 132.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -87 | 322.2
2018-06-13 | 20:00 | 315.6 | 119.7 | 134.79 | 129.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 315.6
2018-06-13 | 21:00 | 302.2 | 119.7 | 135.27 | 121.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 302.2
2018-06-13 | 22:00 | 291.2 | 119.7 | 143.23 | 100.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 291.2
2018-06-13 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 137.64 | 98.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 279.8
2018-06-14 | 0:00 | 269.3 | 119.7 | 127.28 | 97.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 269.3
2018-06-14 | 1:00 | 272.8 | 119.7 | 127.39 | 95.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -87 | 272.8
2018-06-14 | 2:00 | 291.6 | 119.7 | 127.29 | 119.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 291.6
2018-06-14 | 3:00 | 306.8 | 119.7 | 121.74 | 133.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 5.65 | -87 | 306.8
2018-06-14 | 4:00 | 303.4 | 119.7 | 121.73 | 131.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5.65 | -87 | 303.4
2018-06-14 | 5:00 | 290.6 | 119.7 | 123.9092 | 112.71 | 0 | 4.4 | 2.0308 | 0 | 9.2 | 0 | 5.65 | -87 | 290.6
2018-06-14 | 6:00 | 284.5 | 119.7 | 126.4047 | 95.21 | 0 | 4.4 | 14.2853 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 284.5
2018-06-14 | 7:00 | 288.7 | 119.7 | 124.4418 | 80.89 | 0 | 4.4 | 28.8182 | 0 | 11.8 | 0 | 5.65 | -87 | 288.7
2018-06-14 | 8:00 | 320.2 | 119.7 | 126.9042 | 94.85 | 0 | 4.4 | 47.2458 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 320.2
2018-06-14 | 9:00 | 346.3 | 119.7 | 125.1553 | 104.85 | 0 | 4.4 | 69.0947 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 346.3
2018-06-14 | 10:00 | 353.7 | 119.7 | 124.5505 | 102.27 | 0 | 4.4 | 79.7795 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 353.7
2018-06-14 | 11:00 | 357.6 | 119.7 | 124.9907 | 100.64 | 0 | 4.4 | 84.0693 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 357.6
2018-06-14 | 12:00 | 334 | 119.7 | 111.1875 | 100.12 | 0 | 4.4 | 82.8925 | 0 | 14.7 | 0 | -12 | -87 | 334
2018-06-14 | 13:00 | 353 | 119.7 | 120.7792 | 100.1 | 0 | 4.4 | 77.7208 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -87 | 353
2018-06-14 | 14:00 | 353 | 119.7 | 124.5134 | 106.57 | 0 | 4.4 | 66.1166 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -87 | 353
2018-06-14 | 15:00 | 347.8 | 119.7 | 122.2116 | 117.37 | 0 | 4.4 | 45.7684 | 0 | 19.7 | 0 | 5.65 | -87 | 347.8
2018-06-14 | 16:00 | 347.9 | 119.7 | 125.5906 | 144.3 | 0 | 4.4 | 24.2094 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -87 | 347.9
2018-06-14 | 17:00 | 334.6 | 119.7 | 125.5987 | 149.1 | 0 | 4.4 | 8.3013 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -87 | 334.6
2018-06-14 | 18:00 | 329.4 | 119.7 | 125.5353 | 152.9 | 0 | 4.4 | 0.36472 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -87 | 329.4
2018-06-14 | 19:00 | 324.9 | 119.7 | 122.14 | 145.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 5.65 | -87 | 324.9
2018-06-14 | 20:00 | 315.9 | 119.7 | 125.69 | 138.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -87 | 315.9
2018-06-14 | 21:00 | 302 | 119.7 | 125.59 | 125.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -87 | 302
2018-06-14 | 22:00 | 293.2 | 119.7 | 125.43 | 115.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 1.96 | -87 | 293.2
2018-06-14 | 23:00 | 282.8 | 119.7 | 127.28 | 105.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 282.8
2018-06-15 | 0:00 | 271.2 | 119.7 | 136.1 | 78.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 5.78 | -87 | 271.2
2018-06-15 | 1:00 | 274.8 | 119.7 | 136.1 | 78.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 7.4 | -87 | 274.8
2018-06-15 | 2:00 | 292.5 | 119.7 | 141.4 | 103.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 292.5
2018-06-15 | 3:00 | 307.6 | 119.7 | 136.07 | 121.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 5.32 | -87 | 307.6
2018-06-15 | 4:00 | 305.8 | 119.7 | 141.4 | 116.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 305.8
2018-06-15 | 5:00 | 291.9 | 119.7 | 139.916 | 99.74 | 0 | 4.4 | 0.24396 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 291.9
2018-06-15 | 6:00 | 287.9 | 119.7 | 140.47 | 92.95 | 0 | 4.4 | 3.88 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -87 | 287.9
2018-06-15 | 7:00 | 295 | 119.7 | 141.4325 | 91.6 | 0 | 4.4 | 10.6675 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -87 | 295
2018-06-15 | 8:00 | 325.3 | 119.7 | 136.1278 | 112.33 | 0 | 4.4 | 18.8622 | 0 | 11.4 | 0 | 9.48 | -87 | 325.3
2018-06-15 | 9:00 | 346.7 | 119.7 | 139.5256 | 133.79 | 0 | 4.4 | 24.0844 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -87 | 346.7
2018-06-15 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 139.4793 | 127.38 | 0 | 4.4 | 34.5407 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 348.8
2018-06-15 | 11:00 | 352.2 | 119.7 | 138.0134 | 117.31 | 0 | 4.4 | 46.5766 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 352.2
2018-06-15 | 12:00 | 331.9 | 119.7 | 133.3077 | 98.25 | 0 | 4.4 | 47.1423 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 331.9
2018-06-15 | 13:00 | 348.8 | 119.7 | 140.8445 | 118.3 | 0 | 4.4 | 33.9555 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 348.8
2018-06-15 | 14:00 | 352.3 | 119.7 | 139.4384 | 133.88 | 0 | 4.4 | 24.0816 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -87 | 352.3
2018-06-15 | 15:00 | 346.7 | 119.7 | 139.4563 | 140.28 | 0 | 4.4 | 13.9637 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 346.7
2018-06-15 | 16:00 | 344.2 | 119.7 | 139.5551 | 145.69 | 0 | 4.4 | 8.5549 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 344.2
2018-06-15 | 17:00 | 331.8 | 119.7 | 139.554 | 141.98 | 0 | 4.4 | 4.366 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 331.8
2018-06-15 | 18:00 | 324.9 | 119.7 | 139.5585 | 139.16 | 0 | 4.4 | 0.28152 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 324.9
2018-06-15 | 19:00 | 320 | 119.7 | 139.63 | 134.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 320
2018-06-15 | 20:00 | 310.5 | 119.7 | 139.52 | 127.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 310.5
2018-06-15 | 21:00 | 298.5 | 119.7 | 139.43 | 116.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 298.5
2018-06-15 | 22:00 | 287.4 | 119.7 | 141.49 | 106.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 287.4
2018-06-15 | 23:00 | 278 | 119.7 | 141.4 | 97.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 278
2018-06-16 | 0:00 | 266.5 | 119.7 | 103.18 | 117.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -79.5 | 266.5
2018-06-16 | 1:00 | 269.2 | 119.7 | 103.18 | 120.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79.5 | 269.2
2018-06-16 | 2:00 | 289.1 | 119.7 | 103.18 | 139.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -79.5 | 289.1
2018-06-16 | 3:00 | 301.4 | 119.7 | 103.27 | 148.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -79.5 | 301.4
2018-06-16 | 4:00 | 297.7 | 119.7 | 103.17 | 146.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -79.5 | 297.7
2018-06-16 | 5:00 | 281.7 | 119.7 | 103.1508 | 129.43 | 0 | 4.4 | 0.91916 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -79.5 | 281.7
2018-06-16 | 6:00 | 264.7 | 119.7 | 104.5245 | 105.7 | 0 | 4.4 | 6.8755 | 0 | 3 | 0 | 0 | -79.5 | 264.7
2018-06-16 | 7:00 | 264.5 | 119.7 | 99.8597 | 96.13 | 0 | 4.4 | 14.9403 | 0 | 2 | 0 | 6.97 | -79.5 | 264.5
2018-06-16 | 8:00 | 276.1 | 119.7 | 86.427 | 94.72 | 0 | 4.4 | 26.853 | 0 | 2.6 | 0 | 7.4 | -66 | 276.1
2018-06-16 | 9:00 | 288.8 | 119.7 | 87.5549 | 107.42 | 0 | 4.4 | 34.2251 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -66 | 288.8
2018-06-16 | 10:00 | 293.2 | 119.7 | 84.5591 | 106.24 | 0 | 4.4 | 43.2009 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -66 | 293.2
2018-06-16 | 11:00 | 295.7 | 119.7 | 83.4507 | 98.96 | 0 | 4.4 | 52.7893 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -66 | 295.7
2018-06-16 | 12:00 | 282.4 | 119.7 | 64.9646 | 98.45 | 0 | 4.4 | 59.4854 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -66 | 282.4
2018-06-16 | 13:00 | 290.7 | 119.7 | 73.8076 | 98.46 | 0 | 4.4 | 57.2324 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -66 | 290.7
2018-06-16 | 14:00 | 291.8 | 119.7 | 81.927 | 100.46 | 0 | 4.4 | 47.713 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -66 | 291.8
2018-06-16 | 15:00 | 283.6 | 119.7 | 84.1705 | 106.06 | 0 | 4.4 | 33.4695 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -66 | 283.6
2018-06-16 | 16:00 | 281.6 | 119.7 | 84.7787 | 117.55 | 0 | 4.4 | 20.2713 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -66 | 281.6
2018-06-16 | 17:00 | 280.7 | 119.7 | 87.7132 | 125.08 | 0 | 4.4 | 9.2068 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -66 | 280.7
2018-06-16 | 18:00 | 281.6 | 119.7 | 87.7572 | 134.79 | 0 | 4.4 | 0.45279 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -66 | 281.6
2018-06-16 | 19:00 | 281.5 | 119.7 | 87.8 | 135.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -66 | 281.5
2018-06-16 | 20:00 | 273.5 | 119.7 | 87.73 | 127.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -66 | 273.5
2018-06-16 | 21:00 | 262.4 | 119.7 | 87.83 | 116.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -66 | 262.4
2018-06-16 | 22:00 | 251.2 | 119.7 | 99.79 | 99.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.98 | -79.5 | 251.2
2018-06-16 | 23:00 | 244.3 | 119.7 | 99.89 | 92.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.4 | -79.5 | 244.3
2018-06-17 | 0:00 | 231.6 | 119.7 | 73.62 | 103.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9.36 | -79.5 | 231.6
2018-06-17 | 1:00 | 236.2 | 119.7 | 79.14 | 112.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -79.5 | 236.2
2018-06-17 | 2:00 | 255.7 | 119.7 | 79.16 | 131.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -79.5 | 255.7
2018-06-17 | 3:00 | 271.8 | 119.7 | 73.54 | 146.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.19 | -79.5 | 271.8
2018-06-17 | 4:00 | 269.7 | 119.7 | 73.63 | 145.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.71 | -79.5 | 269.7
2018-06-17 | 5:00 | 252.8 | 119.7 | 80.0414 | 125.76 | 0 | 4.4 | 2.7986 | -0.9 | 0.5 | 0 | 0 | -79.5 | 252.8
2018-06-17 | 6:00 | 234.1 | 119.7 | 73.4838 | 103.69 | 0 | 4.4 | 17.3262 | -5.8 | 0.8 | 0 | 0 | -79.5 | 234.1
2018-06-17 | 7:00 | 224.6 | 119.7 | 64.8514 | 102.5 | 0 | 4.4 | 36.8486 | -24.2 | 0.5 | -0.5 | 0 | -79.5 | 224.6
2018-06-17 | 8:00 | 230.7 | 119.7 | 64.9022 | 86.28 | 0 | 4.4 | 58.8178 | -37.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | -66 | 230.7
2018-06-17 | 9:00 | 243.1 | 119.7 | 64.7821 | 93.81 | 0 | 4.4 | 77.1079 | -50.7 | 0.4 | -0.4 | 0 | -66 | 243.1
2018-06-17 | 10:00 | 252.3 | 119.7 | 64.8657 | 94.92 | 0 | 4.4 | 85.6143 | -51.2 | 0.4 | -0.4 | 0 | -66 | 252.3
2018-06-17 | 11:00 | 259.1 | 119.7 | 64.82 | 99.45 | 0 | 4.4 | 90.23 | -53.9 | 0.4 | 0 | 0 | -66 | 259.1
2018-06-17 | 12:00 | 260.3 | 119.7 | 65.0475 | 98.93 | 0 | 4.4 | 91.6225 | -54.7 | 1.3 | 0 | 0 | -66 | 260.3
2018-06-17 | 13:00 | 260.7 | 119.7 | 64.8431 | 99.7 | 0 | 4.4 | 86.4569 | -49.8 | 1.4 | 0 | 0 | -66 | 260.7
2018-06-17 | 14:00 | 258.5 | 119.7 | 65.2451 | 108.46 | 0 | 4.4 | 73.3949 | -46.7 | 1 | -1 | 0 | -66 | 258.5
2018-06-17 | 15:00 | 258.3 | 119.7 | 64.9232 | 118.36 | 0 | 4.4 | 56.3168 | -39.4 | 0.5 | -0.5 | 0 | -66 | 258.3
2018-06-17 | 16:00 | 259.9 | 119.7 | 65.0586 | 118.36 | 0 | 4.4 | 35.8814 | -17.8 | 0.3 | 0 | 0 | -66 | 259.9
2018-06-17 | 17:00 | 264.8 | 119.7 | 67.8422 | 129.97 | 0 | 4.4 | 12.6878 | -4.2 | 0.4 | 0 | 0 | -66 | 264.8
2018-06-17 | 18:00 | 268.8 | 119.7 | 62.1624 | 140.8 | 0 | 4.4 | 1.0676 | -0.7 | 1.3 | -1.3 | 7.37 | -66 | 268.8
2018-06-17 | 19:00 | 273 | 119.7 | 64.9 | 140.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -66 | 273
2018-06-17 | 20:00 | 268.6 | 119.7 | 67.49 | 134.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | -3.75 | 0 | -66 | 268.6
2018-06-17 | 21:00 | 255.1 | 119.7 | 66.44 | 118.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | -2.7 | 0 | -66 | 255.1
2018-06-17 | 22:00 | 246.5 | 119.7 | 76.78 | 108.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -79.5 | 246.5
2018-06-17 | 23:00 | 239.8 | 119.7 | 69.27 | 108.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -79.5 | 239.8
2018-06-18 | 0:00 | 233.2 | 119.7 | 93.81 | 76.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -79.5 | 233.2
2018-06-18 | 1:00 | 236 | 119.7 | 99.21 | 76.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -79.5 | 236
2018-06-18 | 2:00 | 258.5 | 119.7 | 121.12 | 76.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -79.5 | 258.5
2018-06-18 | 3:00 | 276.2 | 119.7 | 127.95 | 92.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -79.5 | 276.2
2018-06-18 | 4:00 | 274.1 | 119.7 | 128.49 | 93.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -79.5 | 274.1
2018-06-18 | 5:00 | 263.6 | 119.7 | 128.4124 | 82.11 | 0 | 4.4 | 1.0776 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -79.5 | 263.6
2018-06-18 | 6:00 | 264.3 | 119.7 | 128.3176 | 80.91 | 0 | 4.4 | 6.0724 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -79.5 | 264.3
2018-06-18 | 7:00 | 279.6 | 119.7 | 127.7745 | 90.22 | 0 | 4.4 | 10.5055 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -79.5 | 279.6
2018-06-18 | 8:00 | 317.3 | 119.7 | 141.39 | 115.89 | 0 | 4.4 | 16.32 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 317.3
2018-06-18 | 9:00 | 340.9 | 119.7 | 145.231 | 127.37 | 0 | 4.4 | 26.899 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 340.9
2018-06-18 | 10:00 | 350.4 | 119.7 | 145.0877 | 118.48 | 0 | 4.4 | 47.4323 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 350.4
2018-06-18 | 11:00 | 356.9 | 119.7 | 141.2132 | 113.35 | 0 | 4.4 | 63.6368 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 356.9
2018-06-18 | 12:00 | 345.2 | 119.7 | 130.3994 | 100.8 | 0 | 4.4 | 75.7006 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 345.2
2018-06-18 | 13:00 | 369.9 | 119.7 | 145.4777 | 111.99 | 0 | 4.4 | 74.3323 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 369.9
2018-06-18 | 14:00 | 374.4 | 119.7 | 145.2855 | 122.82 | 0 | 4.4 | 66.3945 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 374.4
2018-06-18 | 15:00 | 371.5 | 119.7 | 146.0784 | 128.56 | 0 | 4.4 | 55.2616 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 371.5
2018-06-18 | 16:00 | 368.6 | 119.7 | 161.7925 | 128.71 | 0 | 4.4 | 37.4975 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 368.6
2018-06-18 | 17:00 | 353.8 | 119.7 | 169.0138 | 128.73 | 0 | 4.4 | 16.1562 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 353.8
2018-06-18 | 18:00 | 342.3 | 119.7 | 173.4264 | 124.25 | 0 | 4.4 | 1.5236 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 342.3
2018-06-18 | 19:00 | 332.9 | 119.7 | 163.73 | 124.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 332.9
2018-06-18 | 20:00 | 320.3 | 119.7 | 150.82 | 124.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 320.3
2018-06-18 | 21:00 | 305.6 | 119.7 | 145.7 | 114.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 305.6
2018-06-18 | 22:00 | 294.7 | 119.7 | 142.48 | 107.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 294.7
2018-06-18 | 23:00 | 286.1 | 119.7 | 138.57 | 107.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 286.1
2018-06-19 | 0:00 | 273.7 | 119.7 | 158.99 | 77.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 273.7
2018-06-19 | 1:00 | 274.5 | 119.7 | 160.05 | 77.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 274.5
2018-06-19 | 2:00 | 292.3 | 119.7 | 156.5 | 98.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 292.3
2018-06-19 | 3:00 | 305.6 | 119.7 | 157.13 | 111.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 305.6
2018-06-19 | 4:00 | 302.3 | 119.7 | 160.67 | 104.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 302.3
2018-06-19 | 5:00 | 288 | 119.7 | 156.966 | 90.93 | 0 | 4.4 | 2.304 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 288
2018-06-19 | 6:00 | 284.7 | 119.7 | 151.8775 | 79.11 | 0 | 4.4 | 16.1125 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 284.7
2018-06-19 | 7:00 | 297.4 | 119.7 | 145.5574 | 79.68 | 0 | 4.4 | 34.7626 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 297.4
2018-06-19 | 8:00 | 342.8 | 119.7 | 156.5844 | 92.26 | 0 | 4.4 | 56.4556 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 342.8
2018-06-19 | 9:00 | 377.5 | 119.7 | 156.0318 | 110.12 | 0 | 4.4 | 73.8482 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 377.5
2018-06-19 | 10:00 | 392.6 | 119.7 | 159.6409 | 113.55 | 0 | 4.4 | 81.3091 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 392.6
2018-06-19 | 11:00 | 399.5 | 119.7 | 157.1761 | 119.61 | 0 | 4.4 | 81.0139 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 399.5
2018-06-19 | 12:00 | 378.2 | 119.7 | 155.474 | 102.52 | 0 | 4.4 | 75.106 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 378.2
2018-06-19 | 13:00 | 402.8 | 119.7 | 158.5904 | 118.45 | 0 | 4.4 | 78.5596 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 402.8
2018-06-19 | 14:00 | 410 | 119.7 | 164.6601 | 126.61 | 0 | 4.4 | 71.8299 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 410
2018-06-19 | 15:00 | 401.8 | 119.7 | 177.6182 | 126.62 | 0 | 4.4 | 47.8618 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 401.8
2018-06-19 | 16:00 | 393.7 | 119.7 | 199.1284 | 126.76 | 0 | 4.4 | 19.7116 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 393.7
2018-06-19 | 17:00 | 377.5 | 119.7 | 207.6526 | 122.3 | 0 | 4.4 | 4.5474 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 377.5
2018-06-19 | 18:00 | 365.2 | 119.7 | 197.3008 | 122.32 | 0 | 4.4 | 0.17921 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 365.2
2018-06-19 | 19:00 | 351.2 | 119.7 | 181.17 | 122.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -87 | 351.2
2018-06-19 | 20:00 | 338.8 | 119.7 | 169.75 | 122.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 338.8
2018-06-19 | 21:00 | 322.7 | 119.7 | 163 | 114.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 322.7
2018-06-19 | 22:00 | 311.7 | 119.7 | 159.6 | 112.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 311.7
2018-06-19 | 23:00 | 299.4 | 119.7 | 160.4 | 98.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 299.4
2018-06-20 | 0:00 | 286.3 | 119.7 | 156.27 | 81.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.04 | -87 | 286.3
2018-06-20 | 1:00 | 286.4 | 119.7 | 158.98 | 88.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 286.4
2018-06-20 | 2:00 | 300.6 | 119.7 | 158.86 | 103.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 300.6
2018-06-20 | 3:00 | 312.8 | 119.7 | 158.98 | 116.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 312.8
2018-06-20 | 4:00 | 307.8 | 119.7 | 158.98 | 111.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 307.8
2018-06-20 | 5:00 | 294.5 | 119.7 | 160.29 | 95.3 | 0 | 4.4 | 0.10996 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 294.5
2018-06-20 | 6:00 | 293.7 | 119.7 | 160.5779 | 92.59 | 0 | 4.4 | 1.8321 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 293.7
2018-06-20 | 7:00 | 306.8 | 119.7 | 160.6591 | 92.92 | 0 | 4.4 | 5.8209 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 306.8
2018-06-20 | 8:00 | 340.7 | 119.7 | 160.7807 | 117.89 | 0 | 4.4 | 13.1293 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 340.7
2018-06-20 | 9:00 | 366.4 | 119.7 | 157.5016 | 145.58 | 0 | 4.4 | 17.6184 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 366.4
2018-06-20 | 10:00 | 371.4 | 119.7 | 157.564 | 134.97 | 0 | 4.4 | 35.966 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 371.4
2018-06-20 | 11:00 | 372.2 | 119.7 | 160.3201 | 123.19 | 0 | 4.4 | 47.5899 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 372.2
2018-06-20 | 12:00 | 352.2 | 119.7 | 155.0319 | 114.34 | 0 | 4.4 | 44.4281 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 352.2
2018-06-20 | 13:00 | 379.1 | 119.7 | 157.4665 | 147.97 | 0 | 4.4 | 33.3635 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 379.1
2018-06-20 | 14:00 | 383.5 | 119.7 | 157.2389 | 153.04 | 0 | 4.4 | 20.2111 | 0 | 6.3 | 0 | 9.61 | -87 | 383.5
2018-06-20 | 15:00 | 378.7 | 119.7 | 164.4156 | 153.06 | 0 | 4.4 | 8.9244 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -87 | 378.7
2018-06-20 | 16:00 | 373 | 119.7 | 161.9581 | 153.22 | 0 | 4.4 | 6.6219 | 0 | 3.1 | 0 | 11 | -87 | 373
2018-06-20 | 17:00 | 356.8 | 119.7 | 160.2866 | 153.25 | 0 | 4.4 | 3.1634 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 356.8
2018-06-20 | 18:00 | 347.8 | 119.7 | 157.5708 | 151.78 | 0 | 4.4 | 0.14923 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 347.8
2018-06-20 | 19:00 | 338.1 | 119.7 | 157.53 | 142.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 338.1
2018-06-20 | 20:00 | 328.3 | 119.7 | 157.52 | 132.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 328.3
2018-06-20 | 21:00 | 312.9 | 119.7 | 154.98 | 120.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 312.9
2018-06-20 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 158.88 | 105.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 302.6
2018-06-20 | 23:00 | 290.3 | 119.7 | 159.76 | 93.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 290.3
2018-06-21 | 0:00 | 280.3 | 119.7 | 139.82 | 102.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 280.3
2018-06-21 | 1:00 | 278.6 | 119.7 | 139.71 | 100.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 278.6
2018-06-21 | 2:00 | 293.9 | 119.7 | 139.69 | 113.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 293.9
2018-06-21 | 3:00 | 308.2 | 119.7 | 139.8 | 125.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 308.2
2018-06-21 | 4:00 | 306.3 | 119.7 | 139.7 | 121.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 306.3
2018-06-21 | 5:00 | 292.3 | 119.7 | 139.7571 | 104.51 | 0 | 4.4 | 0.63289 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 292.3
2018-06-21 | 6:00 | 288.1 | 119.7 | 135.7855 | 89.25 | 0 | 4.4 | 5.4245 | 0 | 15 | 0 | 5.54 | -87 | 288.1
2018-06-21 | 7:00 | 299.3 | 119.7 | 139.6286 | 97.3 | 0 | 4.4 | 14.2714 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 299.3
2018-06-21 | 8:00 | 336.4 | 119.7 | 139.6238 | 120.39 | 0 | 4.4 | 30.5862 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 336.4
2018-06-21 | 9:00 | 365.8 | 119.7 | 135.7313 | 121.3 | 0 | 4.4 | 54.1687 | 0 | 11.1 | 0 | 6.4 | -87 | 365.8
2018-06-21 | 10:00 | 376.5 | 119.7 | 135.7365 | 120.63 | 0 | 4.4 | 61.1135 | 0 | 15.1 | 0 | 6.82 | -87 | 376.5
2018-06-21 | 11:00 | 379.2 | 119.7 | 135.7868 | 106.59 | 0 | 4.4 | 68.7232 | 0 | 24.7 | 0 | 6.3 | -87 | 379.2
2018-06-21 | 12:00 | 359.7 | 119.7 | 120.647 | 104.53 | 0 | 4.4 | 71.123 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -87 | 359.7
2018-06-21 | 13:00 | 382.1 | 119.7 | 135.7596 | 116.48 | 0 | 4.4 | 64.9604 | 0 | 21.5 | 0 | 6.3 | -87 | 382.1
2018-06-21 | 14:00 | 385.6 | 119.7 | 138.1051 | 132.76 | 0 | 4.4 | 56.5349 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -87 | 385.6
2018-06-21 | 15:00 | 379.8 | 119.7 | 138.4455 | 139.86 | 0 | 4.4 | 43.0945 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -87 | 379.8
2018-06-21 | 16:00 | 376.3 | 119.7 | 138.4554 | 154.37 | 0 | 4.4 | 24.8746 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -87 | 376.3
2018-06-21 | 17:00 | 358.8 | 119.7 | 138.4346 | 152.46 | 0 | 4.4 | 12.0054 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -87 | 358.8
2018-06-21 | 18:00 | 348.5 | 119.7 | 138.4532 | 157.22 | 0 | 4.4 | 1.9268 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 348.5
2018-06-21 | 19:00 | 338.8 | 119.7 | 138.43 | 149.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -87 | 338.8
2018-06-21 | 20:00 | 330.8 | 119.7 | 138.53 | 145.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 330.8
2018-06-21 | 21:00 | 314.8 | 119.7 | 135.81 | 128.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.47 | -87 | 314.8
2018-06-21 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 139.69 | 121.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 302.6
2018-06-21 | 23:00 | 291.6 | 119.7 | 139.7 | 112.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 291.6
2018-06-22 | 0:00 | 277.9 | 119.7 | 133.75 | 105.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 277.9
2018-06-22 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 133.65 | 103.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 278.3
2018-06-22 | 2:00 | 293.9 | 119.7 | 133.73 | 117.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 293.9
2018-06-22 | 3:00 | 308.7 | 119.7 | 133.85 | 132.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 308.7
2018-06-22 | 4:00 | 305.9 | 119.7 | 133.84 | 129.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 305.9
2018-06-22 | 5:00 | 293.6 | 119.7 | 132.472 | 109.06 | 0 | 4.4 | 2.718 | 0 | 6.8 | 0 | 5.45 | -87 | 293.6
2018-06-22 | 6:00 | 286.7 | 119.7 | 135.2743 | 90.37 | 0 | 4.4 | 16.9557 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 286.7
2018-06-22 | 7:00 | 297 | 119.7 | 126.886 | 90.86 | 0 | 4.4 | 36.354 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 297
2018-06-22 | 8:00 | 332.1 | 119.7 | 131.2074 | 95.15 | 0 | 4.4 | 56.9826 | 0 | 6.6 | 0 | 5.06 | -87 | 332.1
2018-06-22 | 9:00 | 365.4 | 119.7 | 132.9901 | 113.81 | 0 | 4.4 | 75.8999 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 365.4
2018-06-22 | 10:00 | 377.8 | 119.7 | 133.4801 | 112.65 | 0 | 4.4 | 86.8699 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 377.8
2018-06-22 | 11:00 | 384.3 | 119.7 | 133.0888 | 111.8 | 0 | 4.4 | 94.0112 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 384.3
2018-06-22 | 12:00 | 364.7 | 119.7 | 120.401 | 105.38 | 0 | 4.4 | 94.619 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 364.7
2018-06-22 | 13:00 | 386 | 119.7 | 133.0962 | 120.3 | 0 | 4.4 | 88.9038 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 386
2018-06-22 | 14:00 | 389.2 | 119.7 | 132.6036 | 137.63 | 0 | 4.4 | 75.7664 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 389.2
2018-06-22 | 15:00 | 383.4 | 119.7 | 132.7239 | 149.24 | 0 | 4.4 | 59.4361 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 383.4
2018-06-22 | 16:00 | 380.3 | 119.7 | 132.55 | 158.11 | 0 | 4.4 | 40.82 | 0 | 4.3 | 0 | 7.42 | -87 | 380.3
2018-06-22 | 17:00 | 361.1 | 119.7 | 132.4685 | 158.15 | 0 | 4.4 | 17.8815 | 0 | 4.9 | 0 | 10.6 | -87 | 361.1
2018-06-22 | 18:00 | 346 | 119.7 | 132.4297 | 158.18 | 0 | 4.4 | 2.2903 | 0 | 5.5 | 0 | 10.5 | -87 | 346
2018-06-22 | 19:00 | 333.8 | 119.7 | 132.77 | 157.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 333.8
2018-06-22 | 20:00 | 322.9 | 119.7 | 132.77 | 147.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 322.9
2018-06-22 | 21:00 | 309.7 | 119.7 | 132.58 | 136.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 309.7
2018-06-22 | 22:00 | 295.2 | 119.7 | 133.75 | 119.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 295.2
2018-06-22 | 23:00 | 283.3 | 119.7 | 133.65 | 107.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 283.3
2018-06-23 | 0:00 | 272.1 | 119.7 | 103.6 | 130.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | -12 | -79.5 | 272.1
2018-06-23 | 1:00 | 268.5 | 119.7 | 97.11 | 120.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -79.5 | 268.5
2018-06-23 | 2:00 | 285.9 | 119.7 | 97.19 | 137.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -79.5 | 285.9
2018-06-23 | 3:00 | 300.6 | 119.7 | 91.76 | 148.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 11 | -79.5 | 300.6
2018-06-23 | 4:00 | 295.1 | 119.7 | 86.12 | 149.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -79.5 | 295.1
2018-06-23 | 5:00 | 276.5 | 119.7 | 97.0994 | 128.8 | 0 | 4.4 | 2.0006 | 0 | 4 | 0 | 0 | -79.5 | 276.5
2018-06-23 | 6:00 | 265.8 | 119.7 | 97.0047 | 111.18 | 0 | 4.4 | 10.2153 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -79.5 | 265.8
2018-06-23 | 7:00 | 264.3 | 119.7 | 97.0774 | 99 | 0 | 4.4 | 17.1226 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -79.5 | 264.3
2018-06-23 | 8:00 | 282.5 | 119.7 | 83.5065 | 105.18 | 0 | 4.4 | 26.0135 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -66 | 282.5
2018-06-23 | 9:00 | 295.2 | 119.7 | 82.6435 | 103.39 | 0 | 4.4 | 41.9665 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -66 | 295.2
2018-06-23 | 10:00 | 304.1 | 119.7 | 76.3388 | 101.11 | 0 | 4.4 | 50.6512 | 0 | 6.9 | 0 | 11 | -66 | 304.1
2018-06-23 | 11:00 | 309.1 | 119.7 | 82.6413 | 120.19 | 0 | 4.4 | 45.2687 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -66 | 309.1
2018-06-23 | 12:00 | 302.6 | 119.7 | 82.6073 | 122.88 | 0 | 4.4 | 37.4127 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -66 | 302.6
2018-06-23 | 13:00 | 306.6 | 119.7 | 82.6427 | 139.1 | 0 | 4.4 | 26.2573 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -66 | 306.6
2018-06-23 | 14:00 | 303.9 | 119.7 | 82.619 | 147.69 | 0 | 4.4 | 10.691 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -66 | 303.9
2018-06-23 | 15:00 | 297.7 | 119.7 | 82.6542 | 135.6 | 0 | 4.4 | 12.1458 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -66 | 297.7
2018-06-23 | 16:00 | 294.1 | 119.7 | 82.644 | 130.98 | 0 | 4.4 | 13.976 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -66 | 294.1
2018-06-23 | 17:00 | 290.7 | 119.7 | 82.6598 | 136.29 | 0 | 4.4 | 4.4502 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -66 | 290.7
2018-06-23 | 18:00 | 292.6 | 119.7 | 82.647 | 137.1 | 0 | 4.4 | 0.15301 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -66 | 292.6
2018-06-23 | 19:00 | 291.1 | 119.7 | 82.71 | 134.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -66 | 291.1
2018-06-23 | 20:00 | 284.7 | 119.7 | 82.71 | 126.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -66 | 284.7
2018-06-23 | 21:00 | 271.4 | 119.7 | 82.6 | 112.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -66 | 271.4
2018-06-23 | 22:00 | 257.2 | 119.7 | 96.3 | 97.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -79.5 | 257.2
2018-06-23 | 23:00 | 248.6 | 119.7 | 101.31 | 97.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | -12 | -79.5 | 248.6
2018-06-24 | 0:00 | 237.8 | 119.7 | 64.46 | 117.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -79.5 | 237.8
2018-06-24 | 1:00 | 239.2 | 119.7 | 64.46 | 119.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -79.5 | 239.2
2018-06-24 | 2:00 | 256.6 | 119.7 | 59.32 | 137.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 5.05 | -79.5 | 256.6
2018-06-24 | 3:00 | 271.5 | 119.7 | 61.85 | 144.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 11 | -79.5 | 271.5
2018-06-24 | 4:00 | 268.6 | 119.7 | 60.23 | 149.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7 | -79.5 | 268.6
2018-06-24 | 5:00 | 250.8 | 119.7 | 64.4523 | 135.24 | 0 | 4.4 | 1.8077 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -79.5 | 250.8
2018-06-24 | 6:00 | 236.7 | 119.7 | 62.4188 | 114.95 | 0 | 4.4 | 11.7312 | 0 | 3 | 0 | 0 | -79.5 | 236.7
2018-06-24 | 7:00 | 234.4 | 119.7 | 51.8002 | 111.63 | 0 | 4.4 | 25.1698 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -79.5 | 234.4
2018-06-24 | 8:00 | 245.8 | 119.7 | 42.5937 | 97.88 | 0 | 4.4 | 53.0263 | -8.5 | 2.7 | 0 | 0 | -66 | 245.8
2018-06-24 | 9:00 | 262.8 | 119.7 | 43.1937 | 100.74 | 0 | 4.4 | 74.0663 | -13.3 | 5 | -5 | 0 | -66 | 262.8
2018-06-24 | 10:00 | 275.3 | 119.7 | 42.5271 | 101.31 | 0 | 4.4 | 83.8129 | -13.4 | 7.7 | -4.75 | 0 | -66 | 275.3
2018-06-24 | 11:00 | 281.5 | 119.7 | 42.477 | 105.6 | 0 | 4.4 | 90.473 | -18.1 | 10 | -7.05 | 0 | -66 | 281.5
2018-06-24 | 12:00 | 284.3 | 119.7 | 44.4733 | 105.19 | 0 | 4.4 | 91.4867 | -23.8 | 17.6 | -8.75 | 0 | -66 | 284.3
2018-06-24 | 13:00 | 284.3 | 119.7 | 43.163 | 106.45 | 0 | 4.4 | 86.987 | -10.4 | 22.2 | -22.2 | 0 | -66 | 284.3
2018-06-24 | 14:00 | 284 | 119.7 | 41.8275 | 106.02 | 0 | 4.4 | 75.1025 | 0 | 16.3 | -13.35 | 0 | -66 | 284
2018-06-24 | 15:00 | 283.7 | 119.7 | 43.6846 | 124.53 | 0 | 4.4 | 51.4854 | 0 | 15.4 | -9.5 | 0 | -66 | 283.7
2018-06-24 | 16:00 | 284.6 | 119.7 | 46.7621 | 124.57 | 0 | 4.4 | 34.2879 | 0 | 14.3 | 0 | 6.58 | -66 | 284.6
2018-06-24 | 17:00 | 292.1 | 119.7 | 50.2854 | 152.43 | 0 | 4.4 | 15.6846 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -66 | 292.1
2018-06-24 | 18:00 | 292.1 | 119.7 | 49.9052 | 154.25 | 0 | 4.4 | 2.5448 | 0 | 16.3 | 0 | 11 | -66 | 292.1
2018-06-24 | 19:00 | 290.7 | 119.7 | 49.01 | 154.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 11 | -66 | 290.7
2018-06-24 | 20:00 | 284.5 | 119.7 | 46.71 | 154.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 6.06 | -66 | 284.5
2018-06-24 | 21:00 | 270.9 | 119.7 | 50.25 | 140.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -66 | 270.9
2018-06-24 | 22:00 | 257.5 | 119.7 | 64.35 | 120.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -79.5 | 257.5
2018-06-24 | 23:00 | 250.5 | 119.7 | 60.23 | 115.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 8.19 | -79.5 | 250.5
2018-06-25 | 0:00 | 242.5 | 119.7 | 96.8 | 81.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -79.5 | 242.5
2018-06-25 | 1:00 | 244.3 | 119.7 | 103.32 | 81.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -79.5 | 244.3
2018-06-25 | 2:00 | 258.9 | 119.7 | 118.14 | 81.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -79.5 | 258.9
2018-06-25 | 3:00 | 274.5 | 119.7 | 128.06 | 89.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -79.5 | 274.5
2018-06-25 | 4:00 | 276 | 119.7 | 128.51 | 96.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -79.5 | 276
2018-06-25 | 5:00 | 267.3 | 119.7 | 127.9869 | 87.86 | 0 | 4.4 | 2.0531 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -79.5 | 267.3
2018-06-25 | 6:00 | 267.7 | 119.7 | 123.3463 | 83.32 | 0 | 4.4 | 13.5337 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -79.5 | 267.7
2018-06-25 | 7:00 | 286.8 | 119.7 | 127.1086 | 83.81 | 0 | 4.4 | 30.8814 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -79.5 | 286.8
2018-06-25 | 8:00 | 332.2 | 119.7 | 134.5908 | 109.08 | 0 | 4.4 | 50.8292 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 332.2
2018-06-25 | 9:00 | 373.2 | 119.7 | 147.4729 | 117.75 | 0 | 4.4 | 68.6771 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 373.2
2018-06-25 | 10:00 | 391 | 119.7 | 150.7561 | 117.78 | 0 | 4.4 | 81.3639 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 391
2018-06-25 | 11:00 | 399.9 | 119.7 | 154.4643 | 117.82 | 0 | 4.4 | 87.3157 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 399.9
2018-06-25 | 12:00 | 382.1 | 119.7 | 144.2091 | 113.37 | 0 | 4.4 | 84.7209 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 382.1
2018-06-25 | 13:00 | 406.2 | 119.7 | 168.0858 | 117.16 | 0 | 4.4 | 81.2542 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 406.2
2018-06-25 | 14:00 | 411.6 | 119.7 | 179.9275 | 121.61 | 0 | 4.4 | 71.6625 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 411.6
2018-06-25 | 15:00 | 406.9 | 119.7 | 192.2305 | 121.65 | 0 | 4.4 | 55.2195 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 406.9
2018-06-25 | 16:00 | 403.3 | 119.7 | 201.5081 | 134.4 | 0 | 4.4 | 29.8919 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 403.3
2018-06-25 | 17:00 | 380.4 | 119.7 | 201.4677 | 127.41 | 0 | 4.4 | 12.8223 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 380.4
2018-06-25 | 18:00 | 365 | 119.7 | 197.8363 | 121.77 | 0 | 4.4 | 1.0937 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 365
2018-06-25 | 19:00 | 353.5 | 119.7 | 180.79 | 121.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 353.5
2018-06-25 | 20:00 | 341.1 | 119.7 | 168.12 | 120.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 341.1
2018-06-25 | 21:00 | 325.2 | 119.7 | 163.71 | 112.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 325.2
2018-06-25 | 22:00 | 311.2 | 119.7 | 151.35 | 111.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 311.2
2018-06-25 | 23:00 | 300.6 | 119.7 | 138.69 | 111.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -87 | 300.6
2018-06-26 | 0:00 | 284.6 | 119.7 | 154.24 | 82.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -87 | 284.6
2018-06-26 | 1:00 | 284.7 | 119.7 | 154.45 | 82.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 284.7
2018-06-26 | 2:00 | 296.6 | 119.7 | 162.1 | 87.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 296.6
2018-06-26 | 3:00 | 311.7 | 119.7 | 161.83 | 105.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 311.7
2018-06-26 | 4:00 | 308.5 | 119.7 | 162.23 | 100.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 308.5
2018-06-26 | 5:00 | 295.2 | 119.7 | 161.6954 | 89.66 | 0 | 4.4 | 2.1446 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 295.2
2018-06-26 | 6:00 | 296.9 | 119.7 | 157.2951 | 84.59 | 0 | 4.4 | 14.3149 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 296.9
2018-06-26 | 7:00 | 314 | 119.7 | 156.7185 | 85.08 | 0 | 4.4 | 30.9015 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 314
2018-06-26 | 8:00 | 362.4 | 119.7 | 160.2277 | 110.49 | 0 | 4.4 | 49.1823 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 362.4
2018-06-26 | 9:00 | 402.2 | 119.7 | 176.7999 | 118.87 | 0 | 4.4 | 64.9301 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 402.2
2018-06-26 | 10:00 | 421 | 119.7 | 187.5531 | 118.9 | 0 | 4.4 | 71.6469 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 421
2018-06-26 | 11:00 | 428 | 119.7 | 194.7052 | 123.25 | 0 | 4.4 | 64.6448 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 428
2018-06-26 | 12:00 | 408.7 | 119.7 | 181.8095 | 118.98 | 0 | 4.4 | 66.0105 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 408.7
2018-06-26 | 13:00 | 431.7 | 119.7 | 209.5776 | 122.51 | 0 | 4.4 | 57.4124 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 431.7
2018-06-26 | 14:00 | 433.1 | 119.7 | 217.3454 | 127.13 | 0 | 4.4 | 43.2246 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 433.1
2018-06-26 | 15:00 | 427.6 | 119.7 | 214.0149 | 122.59 | 0 | 4.4 | 43.2951 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -87 | 427.6
2018-06-26 | 16:00 | 425.3 | 119.7 | 218.0795 | 136.32 | 0 | 4.4 | 24.3005 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 425.3
2018-06-26 | 17:00 | 403.8 | 119.7 | 218.0243 | 131.44 | 0 | 4.4 | 10.0357 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 403.8
2018-06-26 | 18:00 | 390.1 | 119.7 | 219.491 | 122.71 | 0 | 4.4 | 0.49896 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 390.1
2018-06-26 | 19:00 | 378.5 | 119.7 | 205.86 | 122.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -87 | 378.5
2018-06-26 | 20:00 | 365.3 | 119.7 | 197.41 | 113.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -87 | 365.3
2018-06-26 | 21:00 | 346 | 119.7 | 177.97 | 113.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -87 | 346
2018-06-26 | 22:00 | 333.8 | 119.7 | 161.74 | 107.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -87 | 333.8
2018-06-26 | 23:00 | 319.5 | 119.7 | 158.95 | 93.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -87 | 319.5
2018-06-27 | 0:00 | 301.3 | 119.7 | 141.98 | 90.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -87 | 301.3
2018-06-27 | 1:00 | 299.1 | 119.7 | 132.1 | 90.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -87 | 299.1
2018-06-27 | 2:00 | 313.6 | 119.7 | 142.08 | 93.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -87 | 313.6
2018-06-27 | 3:00 | 327.7 | 119.7 | 141.62 | 101.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 327.7
2018-06-27 | 4:00 | 323.2 | 119.7 | 137.48 | 103.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -87 | 323.2
2018-06-27 | 5:00 | 311.9 | 119.7 | 132.3897 | 94.77 | 0 | 4.4 | 0.44031 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 311.9
2018-06-27 | 6:00 | 314.6 | 119.7 | 129.3939 | 96.36 | 0 | 4.4 | 7.6461 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -87 | 314.6
2018-06-27 | 7:00 | 340.5 | 119.7 | 136.4919 | 96.85 | 0 | 4.4 | 22.9581 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -87 | 340.5
2018-06-27 | 8:00 | 389.2 | 119.7 | 151.1875 | 134.91 | 0 | 4.4 | 22.5025 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -87 | 389.2
2018-06-27 | 9:00 | 422.2 | 119.7 | 159.8882 | 155.74 | 0 | 4.4 | 19.8918 | 0 | 45.9 | 0 | 3.68 | -87 | 422.2
2018-06-27 | 10:00 | 427.9 | 119.7 | 160.0383 | 155.79 | 0 | 4.4 | 24.0917 | 0 | 47.2 | 0 | 3.68 | -87 | 427.9
2018-06-27 | 11:00 | 430.5 | 119.7 | 168.362 | 155.83 | 0 | 4.4 | 23.528 | 0 | 42 | 0 | 3.68 | -87 | 430.5
2018-06-27 | 12:00 | 404.8 | 119.7 | 152.0193 | 146.66 | 0 | 4.4 | 21.1507 | 0 | 44.6 | 0 | 3.27 | -87 | 404.8
2018-06-27 | 13:00 | 422.4 | 119.7 | 161.1739 | 149.57 | 0 | 4.4 | 23.6761 | 0 | 47.2 | 0 | 3.68 | -87 | 422.4
2018-06-27 | 14:00 | 427.5 | 119.7 | 161.051 | 149.28 | 0 | 4.4 | 30.289 | 0 | 46.1 | 0 | 3.68 | -87 | 427.5
2018-06-27 | 15:00 | 425.1 | 119.7 | 161.1215 | 150.68 | 0 | 4.4 | 25.3185 | 0 | 47.2 | 0 | 3.68 | -87 | 425.1
2018-06-27 | 16:00 | 424.3 | 119.7 | 165.3312 | 154.82 | 0 | 4.4 | 16.1688 | 0 | 47.2 | 0 | 3.68 | -87 | 424.3
2018-06-27 | 17:00 | 405.7 | 119.7 | 161.1948 | 154.68 | 0 | 4.4 | 4.6452 | 0 | 44.4 | 0 | 3.68 | -87 | 405.7
2018-06-27 | 18:00 | 396.3 | 119.7 | 164.7992 | 154.88 | 0 | 4.4 | 0.14078 | 0 | 35.7 | 0 | 3.68 | -87 | 396.3
2018-06-27 | 19:00 | 383.7 | 119.7 | 157.29 | 145.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 3.68 | -87 | 383.7
2018-06-27 | 20:00 | 371.2 | 119.7 | 151.09 | 142.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -87 | 371.2
2018-06-27 | 21:00 | 352.9 | 119.7 | 152.02 | 128.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 1.24 | -87 | 352.9
2018-06-27 | 22:00 | 338 | 119.7 | 152.08 | 120.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 3.1 | -87 | 338
2018-06-27 | 23:00 | 323.1 | 119.7 | 141.69 | 119.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -87 | 323.1
2018-06-28 | 0:00 | 304.1 | 119.7 | 153.34 | 91.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -87 | 304.1
2018-06-28 | 1:00 | 300.4 | 119.7 | 146.3 | 92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 300.4
2018-06-28 | 2:00 | 311.4 | 119.7 | 162.96 | 96.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -87 | 311.4
2018-06-28 | 3:00 | 319.9 | 119.7 | 162.96 | 111.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 319.9
2018-06-28 | 4:00 | 318.7 | 119.7 | 163.07 | 106.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 318.7
2018-06-28 | 5:00 | 304.3 | 119.7 | 154.402 | 96.56 | 0 | 4.4 | 0.23799 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 304.3
2018-06-28 | 6:00 | 308.3 | 119.7 | 147.4957 | 97.82 | 0 | 4.4 | 2.6843 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -87 | 308.3
2018-06-28 | 7:00 | 329.2 | 119.7 | 162.7103 | 101.14 | 0 | 4.4 | 5.1497 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -87 | 329.2
2018-06-28 | 8:00 | 368.8 | 119.7 | 160.3026 | 126.43 | 0 | 4.4 | 7.4674 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -87 | 368.8
2018-06-28 | 9:00 | 397.2 | 119.7 | 165.5291 | 146.67 | 0 | 4.4 | 14.6009 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -87 | 397.2
2018-06-28 | 10:00 | 401.7 | 119.7 | 163.066 | 145.94 | 0 | 4.4 | 25.694 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -87 | 401.7
2018-06-28 | 11:00 | 409.4 | 119.7 | 163.0863 | 143.14 | 0 | 4.4 | 35.2737 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -87 | 409.4
2018-06-28 | 12:00 | 394.7 | 119.7 | 159.7129 | 129.9 | 0 | 4.4 | 41.3871 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -87 | 394.7
2018-06-28 | 13:00 | 417.3 | 119.7 | 171.6597 | 154.59 | 0 | 4.4 | 31.3703 | 0 | 16.2 | 0 | 6.38 | -87 | 417.3
2018-06-28 | 14:00 | 425.6 | 119.7 | 177.6183 | 154.65 | 0 | 4.4 | 43.1317 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 425.6
2018-06-28 | 15:00 | 429.2 | 119.7 | 171.6984 | 154.68 | 0 | 4.4 | 35.8416 | 0 | 21.6 | 0 | 8.28 | -87 | 429.2
2018-06-28 | 16:00 | 426.9 | 119.7 | 175.3781 | 154.73 | 0 | 4.4 | 24.4919 | 0 | 24.2 | 0 | 11 | -87 | 426.9
2018-06-28 | 17:00 | 407.6 | 119.7 | 171.6283 | 154.77 | 0 | 4.4 | 11.8817 | 0 | 25.2 | 0 | 7.02 | -87 | 407.6
2018-06-28 | 18:00 | 394.1 | 119.7 | 175.9337 | 154.81 | 0 | 4.4 | 0.8563 | 0 | 14.4 | 0 | 11 | -87 | 394.1
2018-06-28 | 19:00 | 382 | 119.7 | 176.74 | 154.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 382
2018-06-28 | 20:00 | 366.9 | 119.7 | 166.9 | 150.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -87 | 366.9
2018-06-28 | 21:00 | 351.1 | 119.7 | 163.01 | 137.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 351.1
2018-06-28 | 22:00 | 338.2 | 119.7 | 163.06 | 122.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -87 | 338.2
2018-06-28 | 23:00 | 324.3 | 119.7 | 163.08 | 111.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 324.3
2018-06-29 | 0:00 | 310.7 | 119.7 | 148.87 | 94.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -87 | 310.7
2018-06-29 | 1:00 | 303.9 | 119.7 | 138.04 | 92.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | -87 | 303.9
2018-06-29 | 2:00 | 316.4 | 119.7 | 149.09 | 96.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -87 | 316.4
2018-06-29 | 3:00 | 326.1 | 119.7 | 148.19 | 99.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -87 | 326.1
2018-06-29 | 4:00 | 322.8 | 119.7 | 148.97 | 105.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -87 | 322.8
2018-06-29 | 5:00 | 310.8 | 119.7 | 143.6711 | 98.51 | 0 | 4.4 | 1.7189 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -87 | 310.8
2018-06-29 | 6:00 | 314.5 | 119.7 | 139.1611 | 98.78 | 0 | 4.4 | 12.2589 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -87 | 314.5
2018-06-29 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 143.7781 | 104.85 | 0 | 4.4 | 23.6719 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -87 | 338.1
2018-06-29 | 8:00 | 391.1 | 119.7 | 145.0634 | 139.73 | 0 | 4.4 | 34.2066 | 0 | 35 | 0 | 0 | -87 | 391.1
2018-06-29 | 9:00 | 425.4 | 119.7 | 162.8 | 154.12 | 0 | 4.4 | 35.78 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -87 | 425.4
2018-06-29 | 10:00 | 432.7 | 119.7 | 162.8134 | 157.91 | 0 | 4.4 | 43.0766 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -87 | 432.7
2018-06-29 | 11:00 | 441.2 | 119.7 | 163.4409 | 159.4 | 0 | 4.4 | 42.9191 | 0 | 33.2 | 0 | 5.14 | -87 | 441.2
2018-06-29 | 12:00 | 411.8 | 119.7 | 163.3753 | 159.45 | 0 | 4.4 | 23.9747 | 0 | 21.7 | 0 | 6.2 | -87 | 411.8
2018-06-29 | 13:00 | 423.6 | 119.7 | 178.4346 | 158.28 | 0 | 4.4 | 17.8854 | 0 | 20.9 | 0 | 11 | -87 | 423.6
2018-06-29 | 14:00 | 419.5 | 119.7 | 172.6655 | 158.32 | 0 | 4.4 | 14.3145 | 0 | 26.1 | 0 | 11 | -87 | 419.5
2018-06-29 | 15:00 | 408.5 | 119.7 | 163.446 | 158.35 | 0 | 4.4 | 9.794 | 0 | 30.1 | 0 | 9.71 | -87 | 408.5
2018-06-29 | 16:00 | 401.5 | 119.7 | 164.0714 | 158.38 | 0 | 4.4 | 11.8486 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -87 | 401.5
2018-06-29 | 17:00 | 381.3 | 119.7 | 164.0682 | 151.29 | 0 | 4.4 | 3.7418 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -87 | 381.3
2018-06-29 | 18:00 | 367.3 | 119.7 | 153.1367 | 149.57 | 0 | 4.4 | 0.19335 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -87 | 367.3
2018-06-29 | 19:00 | 355.4 | 119.7 | 144.81 | 140.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -87 | 355.4
2018-06-29 | 20:00 | 342 | 119.7 | 147.98 | 130.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -87 | 342
2018-06-29 | 21:00 | 324.1 | 119.7 | 140.34 | 130.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -87 | 324.1
2018-06-29 | 22:00 | 313 | 119.7 | 148.18 | 111.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -87 | 313
2018-06-29 | 23:00 | 299.6 | 119.7 | 135.24 | 102.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -87 | 299.6
2018-06-30 | 0:00 | 284 | 119.7 | 111.77 | 106.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -79.5 | 284
2018-06-30 | 1:00 | 280.6 | 119.7 | 111.63 | 99.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -79.5 | 280.6
2018-06-30 | 2:00 | 293.2 | 119.7 | 111.74 | 119.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -79.5 | 293.2
2018-06-30 | 3:00 | 307.2 | 119.7 | 111.75 | 133.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -79.5 | 307.2
2018-06-30 | 4:00 | 303.9 | 119.7 | 111.63 | 134.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -79.5 | 303.9
2018-06-30 | 5:00 | 285.3 | 119.7 | 111.693 | 114.56 | 0 | 4.4 | 1.647 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -79.5 | 285.3
2018-06-30 | 6:00 | 275.9 | 119.7 | 111.2146 | 99.73 | 0 | 4.4 | 10.9554 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -79.5 | 275.9
2018-06-30 | 7:00 | 286.5 | 119.7 | 108.1717 | 100.56 | 0 | 4.4 | 23.2683 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -79.5 | 286.5
2018-06-30 | 8:00 | 314.6 | 119.7 | 98.2451 | 114.56 | 0 | 4.4 | 35.7949 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -66 | 314.6
2018-06-30 | 9:00 | 342.8 | 119.7 | 101.1932 | 125.63 | 0 | 4.4 | 48.0768 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -66 | 342.8
2018-06-30 | 10:00 | 357.2 | 119.7 | 102.0783 | 127.81 | 0 | 4.4 | 61.9117 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -66 | 357.2
2018-06-30 | 11:00 | 365.9 | 119.7 | 101.3783 | 134.52 | 0 | 4.4 | 62.7017 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -66 | 365.9
2018-06-30 | 12:00 | 361.5 | 119.7 | 102.0972 | 132.74 | 0 | 4.4 | 60.9628 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -66 | 361.5
2018-06-30 | 13:00 | 370.8 | 119.7 | 101.3666 | 129.92 | 0 | 4.4 | 74.5134 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -66 | 370.8
2018-06-30 | 14:00 | 371.8 | 119.7 | 96.2336 | 132.94 | 0 | 4.4 | 68.0864 | 0 | 10.6 | 0 | 5.84 | -66 | 371.8
2018-06-30 | 15:00 | 361.6 | 119.7 | 97.9756 | 154.88 | 0 | 4.4 | 46.6444 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 361.6
2018-06-30 | 16:00 | 352.8 | 119.7 | 96.3226 | 164.95 | 0 | 4.4 | 24.5074 | 0 | 2.4 | 0 | 6.52 | -66 | 352.8
2018-06-30 | 17:00 | 339.6 | 119.7 | 97.2448 | 164.99 | 0 | 4.4 | 7.8652 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -66 | 339.6
2018-06-30 | 18:00 | 331.9 | 119.7 | 96.4016 | 165.02 | 0 | 4.4 | 0.87835 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -66 | 331.9
2018-06-30 | 19:00 | 327.9 | 119.7 | 96.31 | 165.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.1 | -66 | 327.9
2018-06-30 | 20:00 | 317.6 | 119.7 | 98.02 | 158.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -66 | 317.6
2018-06-30 | 21:00 | 300.5 | 119.7 | 101.55 | 133.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -66 | 300.5
2018-06-30 | 22:00 | 285.7 | 119.7 | 111.63 | 116.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -79.5 | 285.7
2018-06-30 | 23:00 | 273.2 | 119.7 | 109.31 | 103.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -79.5 | 273.2
2018-07-01 | 0:00 | 260 | 119.7 | 95.67 | 112.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -87 | 260
2018-07-01 | 1:00 | 256.1 | 119.7 | 99.69 | 106.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 256.1
2018-07-01 | 2:00 | 268.7 | 119.7 | 95.58 | 125.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 268.7
2018-07-01 | 3:00 | 277.6 | 119.7 | 95.67 | 134.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 277.6
2018-07-01 | 4:00 | 274.7 | 119.7 | 95.57 | 132.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 274.7
2018-07-01 | 5:00 | 258.8 | 119.7 | 99.6681 | 112.11 | 0 | 4.4 | 1.3219 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 258.8
2018-07-01 | 6:00 | 248.2 | 119.7 | 93.2498 | 94.96 | 0 | 4.4 | 12.4902 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 248.2
2018-07-01 | 7:00 | 258.6 | 119.7 | 86.5662 | 95.76 | 0 | 4.4 | 28.9738 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 258.6
2018-07-01 | 8:00 | 280.3 | 119.7 | 95.4828 | 102.57 | 0 | 4.4 | 49.1472 | 0 | 8 | 0 | -12 | -87 | 280.3
2018-07-01 | 9:00 | 305.1 | 119.7 | 89.8753 | 104.6 | 0 | 4.4 | 64.1247 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 305.1
2018-07-01 | 10:00 | 320.2 | 119.7 | 91.5681 | 105.59 | 0 | 4.4 | 73.5419 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 320.2
2018-07-01 | 11:00 | 331.1 | 119.7 | 90.7271 | 110.36 | 0 | 4.4 | 81.1129 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 331.1
2018-07-01 | 12:00 | 337 | 119.7 | 91.5983 | 114.29 | 0 | 4.4 | 82.9117 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 337
2018-07-01 | 13:00 | 337.3 | 119.7 | 90.9409 | 120.48 | 0 | 4.4 | 77.2791 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 337.3
2018-07-01 | 14:00 | 337.6 | 119.7 | 99.4593 | 127.28 | 0 | 4.4 | 65.1607 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 337.6
2018-07-01 | 15:00 | 337.7 | 119.7 | 95.1982 | 144.32 | 0 | 4.4 | 52.1818 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 337.7
2018-07-01 | 16:00 | 340.3 | 119.7 | 96.7389 | 157.17 | 0 | 4.4 | 31.4711 | 0 | 11.1 | 0 | 6.72 | -87 | 340.3
2018-07-01 | 17:00 | 342.5 | 119.7 | 111.4473 | 157.19 | 0 | 4.4 | 13.9627 | 0 | 11.8 | 0 | 11 | -87 | 342.5
2018-07-01 | 18:00 | 339.6 | 119.7 | 118.0055 | 157.23 | 0 | 4.4 | 2.0645 | 0 | 14.2 | 0 | 11 | -87 | 339.6
2018-07-01 | 19:00 | 334.2 | 119.7 | 108.63 | 157.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 11 | -87 | 334.2
2018-07-01 | 20:00 | 323.2 | 119.7 | 96.81 | 157.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 9.3 | -87 | 323.2
2018-07-01 | 21:00 | 309 | 119.7 | 95.29 | 149.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -87 | 309
2018-07-01 | 22:00 | 290.7 | 119.7 | 95.69 | 129.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -87 | 290.7
2018-07-01 | 23:00 | 276.9 | 119.7 | 99.6 | 111.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -87 | 276.9
2018-07-02 | 0:00 | 261.1 | 119.7 | 115.36 | 87.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -87 | 261.1
2018-07-02 | 1:00 | 257.6 | 119.7 | 120.46 | 87.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -87 | 257.6
2018-07-02 | 2:00 | 269.7 | 119.7 | 137.79 | 86.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 269.7
2018-07-02 | 3:00 | 283 | 119.7 | 152.73 | 89.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 283
2018-07-02 | 4:00 | 281.7 | 119.7 | 152.92 | 86.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 281.7
2018-07-02 | 5:00 | 275.7 | 119.7 | 146.2373 | 87.81 | 0 | 4.4 | 1.4527 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 275.7
2018-07-02 | 6:00 | 288.7 | 119.7 | 143.1035 | 87.06 | 0 | 4.4 | 16.9365 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 288.7
2018-07-02 | 7:00 | 321.9 | 119.7 | 150.8159 | 95.02 | 0 | 4.4 | 33.8641 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 321.9
2018-07-02 | 8:00 | 382.2 | 119.7 | 165.3394 | 118.35 | 0 | 4.4 | 53.9106 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 382.2
2018-07-02 | 9:00 | 430.7 | 119.7 | 189.1536 | 124.14 | 0 | 4.4 | 70.5064 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 430.7
2018-07-02 | 10:00 | 449.8 | 119.7 | 189.4852 | 136.36 | 0 | 4.4 | 78.8548 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 449.8
2018-07-02 | 11:00 | 462.6 | 119.7 | 199.4503 | 136.39 | 0 | 4.4 | 84.9597 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 462.6
2018-07-02 | 12:00 | 448.3 | 119.7 | 191.9215 | 124.24 | 0 | 4.4 | 88.8385 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 448.3
2018-07-02 | 13:00 | 469.6 | 119.7 | 203.0191 | 139.45 | 0 | 4.4 | 82.6309 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 469.6
2018-07-02 | 14:00 | 473.2 | 119.7 | 215.2615 | 144.07 | 0 | 4.4 | 70.8685 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 473.2
2018-07-02 | 15:00 | 473.7 | 119.7 | 226.8954 | 144.11 | 0 | 4.4 | 58.8946 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 473.7
2018-07-02 | 16:00 | 473.6 | 119.7 | 248.4609 | 144.14 | 0 | 4.4 | 39.7991 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 473.6
2018-07-02 | 17:00 | 455 | 119.7 | 252.4802 | 144.18 | 0 | 4.4 | 17.9398 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 455
2018-07-02 | 18:00 | 437.9 | 119.7 | 251.5961 | 144.21 | 0 | 4.4 | 2.2939 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 437.9
2018-07-02 | 19:00 | 418.5 | 119.7 | 233.34 | 144.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 418.5
2018-07-02 | 20:00 | 393 | 119.7 | 209.11 | 144.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 393
2018-07-02 | 21:00 | 374.7 | 119.7 | 202.67 | 129.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 374.7
2018-07-02 | 22:00 | 354.2 | 119.7 | 193.62 | 116.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 354.2
2018-07-02 | 23:00 | 334.8 | 119.7 | 170.61 | 116.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 334.8
2018-07-03 | 0:00 | 313.5 | 119.7 | 174.16 | 89.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 313.5
2018-07-03 | 1:00 | 306.1 | 119.7 | 167.12 | 90.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 306.1
2018-07-03 | 2:00 | 312.6 | 119.7 | 176.79 | 91.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 312.6
2018-07-03 | 3:00 | 324.4 | 119.7 | 176.1 | 107.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 324.4
2018-07-03 | 4:00 | 321.8 | 119.7 | 176.79 | 102.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 321.8
2018-07-03 | 5:00 | 310.8 | 119.7 | 174.7237 | 90.42 | 0 | 4.4 | 1.2563 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 310.8
2018-07-03 | 6:00 | 314.8 | 119.7 | 160.472 | 96.2 | 0 | 4.4 | 12.428 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 314.8
2018-07-03 | 7:00 | 341 | 119.7 | 169.9322 | 102.67 | 0 | 4.4 | 22.3978 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 341
2018-07-03 | 8:00 | 394.5 | 119.7 | 182.4019 | 128.75 | 0 | 4.4 | 40.5481 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 394.5
2018-07-03 | 9:00 | 437.5 | 119.7 | 195.8748 | 144.38 | 0 | 4.4 | 55.2452 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 437.5
2018-07-03 | 10:00 | 450.1 | 119.7 | 200.0395 | 152.24 | 0 | 4.4 | 57.2205 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 450.1
2018-07-03 | 11:00 | 456.6 | 119.7 | 200.0612 | 148.34 | 0 | 4.4 | 66.2988 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 456.6
2018-07-03 | 12:00 | 438 | 119.7 | 180.3669 | 141.62 | 0 | 4.4 | 69.3131 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 438
2018-07-03 | 13:00 | 456.6 | 119.7 | 208.7575 | 151.97 | 0 | 4.4 | 49.1725 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 456.6
2018-07-03 | 14:00 | 456.2 | 119.7 | 220.0447 | 152.03 | 0 | 4.4 | 33.6653 | 0 | 6.7 | 0 | 6.66 | -87 | 456.2
2018-07-03 | 15:00 | 446.9 | 119.7 | 219.8742 | 152.05 | 0 | 4.4 | 28.6458 | 0 | 4.2 | 0 | 5.03 | -87 | 446.9
2018-07-03 | 16:00 | 443.7 | 119.7 | 220.1021 | 152.08 | 0 | 4.4 | 19.8579 | 0 | 5.8 | 0 | 8.76 | -87 | 443.7
2018-07-03 | 17:00 | 421.7 | 119.7 | 213.8703 | 152.11 | 0 | 4.4 | 7.2197 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 421.7
2018-07-03 | 18:00 | 409.7 | 119.7 | 210.807 | 152.14 | 0 | 4.4 | 0.35301 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 409.7
2018-07-03 | 19:00 | 397.3 | 119.7 | 201.25 | 144.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -87 | 397.3
2018-07-03 | 20:00 | 380.3 | 119.7 | 180.56 | 142.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -87 | 380.3
2018-07-03 | 21:00 | 359.8 | 119.7 | 174.33 | 127.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -87 | 359.8
2018-07-03 | 22:00 | 343 | 119.7 | 176.09 | 105.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -87 | 343
2018-07-03 | 23:00 | 325.9 | 119.7 | 163.09 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -87 | 325.9
2018-07-04 | 0:00 | 306.5 | 119.7 | 141.3 | 103.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -87 | 306.5
2018-07-04 | 1:00 | 296.9 | 119.7 | 141.18 | 93.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -87 | 296.9
2018-07-04 | 2:00 | 308 | 119.7 | 141.29 | 106.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -87 | 308
2018-07-04 | 3:00 | 317.7 | 119.7 | 141.23 | 113.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -87 | 317.7
2018-07-04 | 4:00 | 315.1 | 119.7 | 141.19 | 109.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -87 | 315.1
2018-07-04 | 5:00 | 305.1 | 119.7 | 141.2588 | 104.7 | 0 | 4.4 | 0.2412 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 305.1
2018-07-04 | 6:00 | 311.3 | 119.7 | 141.1868 | 110.9 | 0 | 4.4 | 4.5132 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 311.3
2018-07-04 | 7:00 | 335.8 | 119.7 | 141.2622 | 129.48 | 0 | 4.4 | 8.1578 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -87 | 335.8
2018-07-04 | 8:00 | 386.1 | 119.7 | 151.431 | 160.58 | 0 | 4.4 | 10.189 | 0 | 15.8 | 0 | 11 | -87 | 386.1
2018-07-04 | 9:00 | 416.1 | 119.7 | 173.0901 | 165.63 | 0 | 4.4 | 13.9799 | 0 | 15.3 | 0 | 11 | -87 | 416.1
2018-07-04 | 10:00 | 422.5 | 119.7 | 172.2319 | 165.66 | 0 | 4.4 | 14.4681 | 0 | 27.6 | 0 | 5.44 | -87 | 422.5
2018-07-04 | 11:00 | 426.7 | 119.7 | 175.0931 | 159.29 | 0 | 4.4 | 19.5169 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -87 | 426.7
2018-07-04 | 12:00 | 401.9 | 119.7 | 170.6839 | 132.12 | 0 | 4.4 | 18.2161 | 0 | 38.7 | 0 | 5.08 | -87 | 401.9
2018-07-04 | 13:00 | 420.9 | 119.7 | 175.0582 | 148.25 | 0 | 4.4 | 25.3918 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -87 | 420.9
2018-07-04 | 14:00 | 428.4 | 119.7 | 175.1118 | 142.55 | 0 | 4.4 | 26.4382 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 428.4
2018-07-04 | 15:00 | 429.7 | 119.7 | 175.1421 | 142.35 | 0 | 4.4 | 27.9079 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 429.7
2018-07-04 | 16:00 | 431.2 | 119.7 | 175.0866 | 152.54 | 0 | 4.4 | 19.8734 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -87 | 431.2
2018-07-04 | 17:00 | 412.8 | 119.7 | 175.1297 | 147.15 | 0 | 4.4 | 8.0203 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -87 | 412.8
2018-07-04 | 18:00 | 396.3 | 119.7 | 175.1064 | 141.25 | 0 | 4.4 | 0.74356 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -87 | 396.3
2018-07-04 | 19:00 | 378.8 | 119.7 | 173.17 | 129.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -87 | 378.8
2018-07-04 | 20:00 | 363.2 | 119.7 | 170.83 | 112.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -87 | 363.2
2018-07-04 | 21:00 | 345.4 | 119.7 | 138.83 | 123.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -87 | 345.4
2018-07-04 | 22:00 | 332.2 | 119.7 | 138.02 | 103.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 7.13 | -87 | 332.2
2018-07-04 | 23:00 | 315.1 | 119.7 | 132.06 | 104.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -87 | 315.1
2018-07-05 | 0:00 | 298.3 | 119.7 | 125.9 | 94.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -87 | 298.3
2018-07-05 | 1:00 | 293.8 | 119.7 | 127.43 | 94.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -87 | 293.8
2018-07-05 | 2:00 | 304.5 | 119.7 | 147.3 | 94.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -87 | 304.5
2018-07-05 | 3:00 | 314.7 | 119.7 | 161.97 | 94.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -87 | 314.7
2018-07-05 | 4:00 | 310.7 | 119.7 | 162.04 | 96.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -87 | 310.7
2018-07-05 | 5:00 | 297.5 | 119.7 | 154.5983 | 98.99 | 0 | 4.4 | 0.011738 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 297.5
2018-07-05 | 6:00 | 300.1 | 119.7 | 157.5036 | 101.67 | 0 | 4.4 | 2.1264 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 300.1
2018-07-05 | 7:00 | 320.2 | 119.7 | 157.4397 | 121.48 | 0 | 4.4 | 3.8803 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 320.2
2018-07-05 | 8:00 | 363.2 | 119.7 | 180.9389 | 139.73 | 0 | 4.4 | 5.1311 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 363.2
2018-07-05 | 9:00 | 392.9 | 119.7 | 185.0011 | 160.21 | 0 | 4.4 | 5.1889 | 0 | 0.3 | 0 | 5.1 | -87 | 392.9
2018-07-05 | 10:00 | 399.9 | 119.7 | 184.9848 | 160.25 | 0 | 4.4 | 6.3652 | 0 | 0.3 | 0 | 10.9 | -87 | 399.9
2018-07-05 | 11:00 | 399.5 | 119.7 | 185.6992 | 158.28 | 0 | 4.4 | 7.2208 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -87 | 399.5
2018-07-05 | 12:00 | 373.1 | 119.7 | 180.386 | 149.76 | 0 | 4.4 | 5.454 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 373.1
2018-07-05 | 13:00 | 391.7 | 119.7 | 184.2878 | 159.09 | 0 | 4.4 | 4.7922 | 0 | 1.4 | 0 | 5.03 | -87 | 391.7
2018-07-05 | 14:00 | 393.9 | 119.7 | 185.0648 | 159.11 | 0 | 4.4 | 2.7752 | 0 | 2.5 | 0 | 7.35 | -87 | 393.9
2018-07-05 | 15:00 | 388.9 | 119.7 | 189.0961 | 159.15 | 0 | 4.4 | 2.4539 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 388.9
2018-07-05 | 16:00 | 387.9 | 119.7 | 188.6315 | 159.17 | 0 | 4.4 | 1.4985 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 387.9
2018-07-05 | 17:00 | 373.2 | 119.7 | 180.469 | 150.59 | 0 | 4.4 | 1.341 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 373.2
2018-07-05 | 18:00 | 363.6 | 119.7 | 180.43 | 143.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 363.6
2018-07-05 | 19:00 | 349.9 | 119.7 | 180.13 | 130.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 349.9
2018-07-05 | 20:00 | 337 | 119.7 | 162.4 | 130.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 337
2018-07-05 | 21:00 | 322.8 | 119.7 | 154.36 | 127.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 322.8
2018-07-05 | 22:00 | 311.6 | 119.7 | 161.93 | 107.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 311.6
2018-07-05 | 23:00 | 302.4 | 119.7 | 158.98 | 104.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 302.4
2018-07-06 | 0:00 | 287.7 | 119.7 | 153.42 | 95.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 287.7
2018-07-06 | 1:00 | 284.5 | 119.7 | 148.8 | 95.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 284.5
2018-07-06 | 2:00 | 298.1 | 119.7 | 163.12 | 95.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 298.1
2018-07-06 | 3:00 | 312.7 | 119.7 | 163.03 | 110.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 312.7
2018-07-06 | 4:00 | 314.1 | 119.7 | 163.03 | 112.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 314.1
2018-07-06 | 5:00 | 303.3 | 119.7 | 158.6648 | 103.26 | 0 | 4.4 | 1.5752 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 303.3
2018-07-06 | 6:00 | 300 | 119.7 | 153.9583 | 101.74 | 0 | 4.4 | 5.4017 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 300
2018-07-06 | 7:00 | 314.5 | 119.7 | 158.5461 | 107.37 | 0 | 4.4 | 8.6839 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 314.5
2018-07-06 | 8:00 | 354.2 | 119.7 | 166.2271 | 133.87 | 0 | 4.4 | 14.2029 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 354.2
2018-07-06 | 9:00 | 382.1 | 119.7 | 161.8795 | 162.92 | 0 | 4.4 | 11.6805 | 0 | 2.4 | 0 | 6.12 | -87 | 382.1
2018-07-06 | 10:00 | 383.8 | 119.7 | 161.8471 | 162.94 | 0 | 4.4 | 9.5429 | 0 | 3.4 | 0 | 8.97 | -87 | 383.8
2018-07-06 | 11:00 | 386.5 | 119.7 | 161.9291 | 162.96 | 0 | 4.4 | 9.9409 | 0 | 4.4 | 0 | 10.17 | -87 | 386.5
2018-07-06 | 12:00 | 360 | 119.7 | 165.8388 | 142.7 | 0 | 4.4 | 9.3612 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 360
2018-07-06 | 13:00 | 376.8 | 119.7 | 165.7757 | 159.22 | 0 | 4.4 | 10.7043 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 376.8
2018-07-06 | 14:00 | 381.8 | 119.7 | 161.8416 | 161.8 | 0 | 4.4 | 10.1284 | 0 | 4.8 | 0 | 6.13 | -87 | 381.8
2018-07-06 | 15:00 | 377 | 119.7 | 165.8506 | 161.81 | 0 | 4.4 | 5.9394 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 377
2018-07-06 | 16:00 | 376.5 | 119.7 | 167.7881 | 161.84 | 0 | 4.4 | 1.7719 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 376.5
2018-07-06 | 17:00 | 363.1 | 119.7 | 165.7395 | 149.69 | 0 | 4.4 | 1.4705 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 363.1
2018-07-06 | 18:00 | 353.5 | 119.7 | 165.8 | 144.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 353.5
2018-07-06 | 19:00 | 342.7 | 119.7 | 161.86 | 130.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.8 | -87 | 342.7
2018-07-06 | 20:00 | 330.6 | 119.7 | 155.75 | 130.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 330.6
2018-07-06 | 21:00 | 313.9 | 119.7 | 154.95 | 112.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -87 | 313.9
2018-07-06 | 22:00 | 305.9 | 119.7 | 152.75 | 105.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 305.9
2018-07-06 | 23:00 | 295 | 119.7 | 128.13 | 105.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -87 | 295
2018-07-07 | 0:00 | 281 | 119.7 | 113.31 | 109.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | -12 | -87 | 281
2018-07-07 | 1:00 | 277.4 | 119.7 | 113.3 | 101.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -87 | 277.4
2018-07-07 | 2:00 | 289.5 | 119.7 | 104.4 | 114.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 8.9 | -87 | 289.5
2018-07-07 | 3:00 | 303.1 | 119.7 | 104.51 | 124.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 8.9 | -87 | 303.1
2018-07-07 | 4:00 | 298.3 | 119.7 | 104.59 | 117.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 10.43 | -87 | 298.3
2018-07-07 | 5:00 | 285.5 | 119.7 | 104.3924 | 114.1 | 0 | 4.4 | 0.0075691 | 0 | 21 | 0 | 8.9 | -87 | 285.5
2018-07-07 | 6:00 | 272.2 | 119.7 | 109.8806 | 95.85 | 0 | 4.4 | 2.2694 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -87 | 272.2
2018-07-07 | 7:00 | 276.4 | 119.7 | 110.4155 | 104.36 | 0 | 4.4 | 4.0245 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -87 | 276.4
2018-07-07 | 8:00 | 300.5 | 119.7 | 104.3931 | 129.21 | 0 | 4.4 | 5.4969 | 0 | 15.4 | 0 | 8.9 | -87 | 300.5
2018-07-07 | 9:00 | 315.8 | 119.7 | 112.8922 | 153.22 | 0 | 4.4 | 9.1878 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 315.8
2018-07-07 | 10:00 | 320 | 119.7 | 112.9251 | 157.82 | 0 | 4.4 | 7.0549 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 320
2018-07-07 | 11:00 | 323.8 | 119.7 | 112.9673 | 156.73 | 0 | 4.4 | 8.4027 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 323.8
2018-07-07 | 12:00 | 310 | 119.7 | 112.8034 | 151.63 | 0 | 4.4 | 7.5666 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 310
2018-07-07 | 13:00 | 314.8 | 119.7 | 112.8958 | 154.43 | 0 | 4.4 | 8.9742 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 314.8
2018-07-07 | 14:00 | 314.7 | 119.7 | 112.9075 | 153.29 | 0 | 4.4 | 10.6025 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 314.7
2018-07-07 | 15:00 | 309.1 | 119.7 | 112.8422 | 148.74 | 0 | 4.4 | 8.2178 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 309.1
2018-07-07 | 16:00 | 307.9 | 119.7 | 112.8296 | 147.43 | 0 | 4.4 | 4.1404 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 307.9
2018-07-07 | 17:00 | 304.7 | 119.7 | 112.7724 | 145.04 | 0 | 4.4 | 1.8876 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 304.7
2018-07-07 | 18:00 | 304 | 119.7 | 112.7483 | 146.83 | 0 | 4.4 | 0.021728 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 304
2018-07-07 | 19:00 | 300.7 | 119.7 | 104.5 | 128.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 10.08 | -87 | 300.7
2018-07-07 | 20:00 | 292.4 | 119.7 | 112.76 | 131.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -87 | 292.4
2018-07-07 | 21:00 | 277.9 | 119.7 | 108.47 | 107.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -87 | 277.9
2018-07-07 | 22:00 | 268.4 | 119.7 | 107.7 | 104.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -87 | 268.4
2018-07-07 | 23:00 | 259.4 | 119.7 | 106.18 | 106.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | -12 | -87 | 259.4
2018-07-08 | 0:00 | 247.4 | 119.7 | 90.56 | 103.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -87 | 247.4
2018-07-08 | 1:00 | 242.7 | 119.7 | 90.64 | 105.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 242.7
2018-07-08 | 2:00 | 258.7 | 119.7 | 86.77 | 128.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 258.7
2018-07-08 | 3:00 | 273 | 119.7 | 86.77 | 142.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 273
2018-07-08 | 4:00 | 273.7 | 119.7 | 86.83 | 144.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 273.7
2018-07-08 | 5:00 | 256.9 | 119.7 | 86.674 | 126.74 | 0 | 4.4 | 0.086012 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 256.9
2018-07-08 | 6:00 | 240.5 | 119.7 | 90.4948 | 100.76 | 0 | 4.4 | 4.7452 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 240.5
2018-07-08 | 7:00 | 244.2 | 119.7 | 88.3392 | 100.66 | 0 | 4.4 | 12.5008 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 244.2
2018-07-08 | 8:00 | 257.5 | 119.7 | 87.5759 | 107.11 | 0 | 4.4 | 20.6141 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 257.5
2018-07-08 | 9:00 | 274.7 | 119.7 | 81.7886 | 114.84 | 0 | 4.4 | 37.1714 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 274.7
2018-07-08 | 10:00 | 287.1 | 119.7 | 75.9057 | 110.1 | 0 | 4.4 | 61.3943 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 287.1
2018-07-08 | 11:00 | 299.6 | 119.7 | 81.8708 | 119.34 | 0 | 4.4 | 71.9892 | 0 | 1.3 | 0 | -12 | -87 | 299.6
2018-07-08 | 12:00 | 305.5 | 119.7 | 75.9354 | 115.72 | 0 | 4.4 | 75.4446 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 305.5
2018-07-08 | 13:00 | 306.5 | 119.7 | 81.7477 | 117.32 | 0 | 4.4 | 68.8323 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 306.5
2018-07-08 | 14:00 | 310.3 | 119.7 | 81.8333 | 126.74 | 0 | 4.4 | 63.9267 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 310.3
2018-07-08 | 15:00 | 314.6 | 119.7 | 89.6556 | 132.19 | 0 | 4.4 | 55.3544 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 314.6
2018-07-08 | 16:00 | 319.6 | 119.7 | 87.0213 | 161.2 | 0 | 4.4 | 33.9787 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 319.6
2018-07-08 | 17:00 | 321.1 | 119.7 | 98.3911 | 161.2 | 0 | 4.4 | 13.0089 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 321.1
2018-07-08 | 18:00 | 321.4 | 119.7 | 108.4777 | 161.22 | 0 | 4.4 | 1.9023 | 0 | 1.7 | 0 | 11 | -87 | 321.4
2018-07-08 | 19:00 | 319.9 | 119.7 | 105.78 | 161.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 11 | -87 | 319.9
2018-07-08 | 20:00 | 307.8 | 119.7 | 88.2 | 161.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 9.47 | -87 | 307.8
2018-07-08 | 21:00 | 292.4 | 119.7 | 86.13 | 153.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 292.4
2018-07-08 | 22:00 | 276.9 | 119.7 | 86.77 | 134.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -87 | 276.9
2018-07-08 | 23:00 | 265.9 | 119.7 | 85.6 | 120.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 5.06 | -87 | 265.9
2018-07-09 | 0:00 | 251.9 | 119.7 | 109.75 | 93.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 251.9
2018-07-09 | 1:00 | 247.1 | 119.7 | 111.74 | 92.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 247.1
2018-07-09 | 2:00 | 263.5 | 119.7 | 131.13 | 92.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 263.5
2018-07-09 | 3:00 | 275.9 | 119.7 | 139.68 | 94.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 275.9
2018-07-09 | 4:00 | 277 | 119.7 | 139.68 | 93.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 277
2018-07-09 | 5:00 | 269.7 | 119.7 | 126.1978 | 97.49 | 0 | 4.4 | 1.4122 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 269.7
2018-07-09 | 6:00 | 276 | 119.7 | 118.701 | 99.51 | 0 | 4.4 | 15.789 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 276
2018-07-09 | 7:00 | 306.9 | 119.7 | 133.1633 | 104.14 | 0 | 4.4 | 30.5967 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 306.9
2018-07-09 | 8:00 | 369.9 | 119.7 | 154.2419 | 124.69 | 0 | 4.4 | 52.7681 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 369.9
2018-07-09 | 9:00 | 414 | 119.7 | 164.5125 | 143.98 | 0 | 4.4 | 67.3075 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 414
2018-07-09 | 10:00 | 431.5 | 119.7 | 177.1752 | 144.17 | 0 | 4.4 | 72.1548 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 431.5
2018-07-09 | 11:00 | 439.5 | 119.7 | 179.9401 | 147.47 | 0 | 4.4 | 74.1899 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 439.5
2018-07-09 | 12:00 | 419.6 | 119.7 | 160.9817 | 144 | 0 | 4.4 | 77.1183 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 419.6
2018-07-09 | 13:00 | 445.1 | 119.7 | 183.5905 | 151.08 | 0 | 4.4 | 73.2295 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 445.1
2018-07-09 | 14:00 | 451.5 | 119.7 | 203.7411 | 151.08 | 0 | 4.4 | 59.4789 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 451.5
2018-07-09 | 15:00 | 443.9 | 119.7 | 213.2624 | 151.08 | 0 | 4.4 | 42.3576 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 443.9
2018-07-09 | 16:00 | 436.7 | 119.7 | 221.0252 | 151.1 | 0 | 4.4 | 24.0248 | 0 | 0.2 | 0 | 3.25 | -87 | 436.7
2018-07-09 | 17:00 | 415.7 | 119.7 | 216.973 | 151.1 | 0 | 4.4 | 9.927 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 415.7
2018-07-09 | 18:00 | 400.4 | 119.7 | 205.8967 | 151.11 | 0 | 4.4 | 1.1933 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 400.4
2018-07-09 | 19:00 | 386 | 119.7 | 189.99 | 151.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 386
2018-07-09 | 20:00 | 371.2 | 119.7 | 178 | 142.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 371.2
2018-07-09 | 21:00 | 352.2 | 119.7 | 157.49 | 142.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 352.2
2018-07-09 | 22:00 | 335.9 | 119.7 | 154.23 | 130.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 335.9
2018-07-09 | 23:00 | 319.9 | 119.7 | 154.32 | 115.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 319.9
2018-07-10 | 0:00 | 299.9 | 119.7 | 159.69 | 96.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 299.9
2018-07-10 | 1:00 | 294.1 | 119.7 | 155.91 | 96.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 294.1
2018-07-10 | 2:00 | 303.6 | 119.7 | 166.81 | 96.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 303.6
2018-07-10 | 3:00 | 316.8 | 119.7 | 174.39 | 102.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 316.8
2018-07-10 | 4:00 | 311.6 | 119.7 | 174.18 | 97.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 311.6
2018-07-10 | 5:00 | 299.9 | 119.7 | 156.76 | 101.22 | 0 | 4.4 | 1.32 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 299.9
2018-07-10 | 6:00 | 307.6 | 119.7 | 148.809 | 103.23 | 0 | 4.4 | 15.461 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 307.6
2018-07-10 | 7:00 | 335.5 | 119.7 | 162.169 | 103.23 | 0 | 4.4 | 31.501 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 335.5
2018-07-10 | 8:00 | 395 | 119.7 | 174.3824 | 130.71 | 0 | 4.4 | 51.0076 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 395
2018-07-10 | 9:00 | 440.6 | 119.7 | 189.4817 | 146.68 | 0 | 4.4 | 66.6383 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 440.6
2018-07-10 | 10:00 | 457.6 | 119.7 | 195.6134 | 146.69 | 0 | 4.4 | 74.7966 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 457.6
2018-07-10 | 11:00 | 467.8 | 119.7 | 201.7826 | 147.28 | 0 | 4.4 | 78.5374 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 467.8
2018-07-10 | 12:00 | 446.5 | 119.7 | 181.5879 | 146.69 | 0 | 4.4 | 78.8221 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 446.5
2018-07-10 | 13:00 | 471.9 | 119.7 | 203.0966 | 153.38 | 0 | 4.4 | 74.7234 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 471.9
2018-07-10 | 14:00 | 468.6 | 119.7 | 223.3042 | 153.77 | 0 | 4.4 | 50.4258 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 468.6
2018-07-10 | 15:00 | 461.3 | 119.7 | 222.7329 | 153.77 | 0 | 4.4 | 35.8971 | 0 | 2.7 | 0 | 9.1 | -87 | 461.3
2018-07-10 | 16:00 | 458.5 | 119.7 | 229.572 | 153.77 | 0 | 4.4 | 24.658 | 0 | 2.4 | 0 | 11 | -87 | 458.5
2018-07-10 | 17:00 | 437.4 | 119.7 | 222.6329 | 153.76 | 0 | 4.4 | 12.0071 | 0 | 1.2 | 0 | 10.7 | -87 | 437.4
2018-07-10 | 18:00 | 424.1 | 119.7 | 222.6683 | 153.76 | 0 | 4.4 | 1.5517 | 0 | 0.7 | 0 | 8.32 | -87 | 424.1
2018-07-10 | 19:00 | 407.2 | 119.7 | 215.03 | 153.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 407.2
2018-07-10 | 20:00 | 391.9 | 119.7 | 203.04 | 148.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 391.9
2018-07-10 | 21:00 | 368.4 | 119.7 | 184.86 | 145.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 368.4
2018-07-10 | 22:00 | 348.9 | 119.7 | 175.4 | 135.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 348.9
2018-07-10 | 23:00 | 329.7 | 119.7 | 175.5 | 115.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 329.7
2018-07-11 | 0:00 | 308.5 | 119.7 | 173.71 | 96.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 308.5
2018-07-11 | 1:00 | 302.3 | 119.7 | 167.96 | 96.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 302.3
2018-07-11 | 2:00 | 314.6 | 119.7 | 180.05 | 96.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 314.6
2018-07-11 | 3:00 | 323.7 | 119.7 | 180.46 | 105.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 323.7
2018-07-11 | 4:00 | 318.6 | 119.7 | 180.55 | 99.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 318.6
2018-07-11 | 5:00 | 307.5 | 119.7 | 167.4285 | 101.27 | 0 | 4.4 | 0.9015 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 307.5
2018-07-11 | 6:00 | 312.9 | 119.7 | 160.6834 | 103.26 | 0 | 4.4 | 11.3566 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 312.9
2018-07-11 | 7:00 | 342.5 | 119.7 | 176.0547 | 103.93 | 0 | 4.4 | 25.1153 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 342.5
2018-07-11 | 8:00 | 396 | 119.7 | 191.02 | 132.75 | 0 | 4.4 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 396
2018-07-11 | 9:00 | 435.9 | 119.7 | 192.6165 | 149.77 | 0 | 4.4 | 56.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 435.9
2018-07-11 | 10:00 | 451.2 | 119.7 | 200.9267 | 151.61 | 0 | 4.4 | 61.4633 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 451.2
2018-07-11 | 11:00 | 461.7 | 119.7 | 200.9625 | 155.83 | 0 | 4.4 | 67.6075 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 461.7
2018-07-11 | 12:00 | 438.7 | 119.7 | 191.1742 | 145.67 | 0 | 4.4 | 64.4558 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 438.7
2018-07-11 | 13:00 | 454.5 | 119.7 | 214.3821 | 156.83 | 0 | 4.4 | 39.2779 | 0 | 0.5 | 0 | 6.41 | -87 | 454.5
2018-07-11 | 14:00 | 449.1 | 119.7 | 219.0413 | 156.83 | 0 | 4.4 | 24.8287 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -87 | 449.1
2018-07-11 | 15:00 | 439.4 | 119.7 | 217.1852 | 156.83 | 0 | 4.4 | 17.1848 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | -87 | 439.4
2018-07-11 | 16:00 | 435.1 | 119.7 | 215.6647 | 156.82 | 0 | 4.4 | 14.4153 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | -87 | 435.1
2018-07-11 | 17:00 | 413.2 | 119.7 | 211.943 | 156.82 | 0 | 4.4 | 6.937 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 413.2
2018-07-11 | 18:00 | 402.6 | 119.7 | 207.6195 | 156.81 | 0 | 4.4 | 0.67052 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 402.6
2018-07-11 | 19:00 | 392.4 | 119.7 | 202.1 | 152.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 392.4
2018-07-11 | 20:00 | 377.4 | 119.7 | 191.08 | 148.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 377.4
2018-07-11 | 21:00 | 360.5 | 119.7 | 189.73 | 131.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 360.5
2018-07-11 | 22:00 | 342 | 119.7 | 180.56 | 117.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 342
2018-07-11 | 23:00 | 327.8 | 119.7 | 180.47 | 106.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 327.8
2018-07-12 | 0:00 | 306.3 | 119.7 | 170.15 | 96.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 306.3
2018-07-12 | 1:00 | 299.4 | 119.7 | 162.25 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 299.4
2018-07-12 | 2:00 | 311.5 | 119.7 | 172.45 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 311.5
2018-07-12 | 3:00 | 322.9 | 119.7 | 177.75 | 104.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 322.9
2018-07-12 | 4:00 | 321.8 | 119.7 | 177.76 | 105.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 321.8
2018-07-12 | 5:00 | 309.2 | 119.7 | 169.489 | 101.13 | 0 | 4.4 | 0.28096 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 309.2
2018-07-12 | 6:00 | 309.9 | 119.7 | 162.1642 | 103.13 | 0 | 4.4 | 5.8058 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 309.9
2018-07-12 | 7:00 | 330.9 | 119.7 | 173.0931 | 106.33 | 0 | 4.4 | 12.6769 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 330.9
2018-07-12 | 8:00 | 377.8 | 119.7 | 187.5468 | 134.3 | 0 | 4.4 | 18.6532 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 377.8
2018-07-12 | 9:00 | 413 | 119.7 | 196.8728 | 150.65 | 0 | 4.4 | 28.2772 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 413
2018-07-12 | 10:00 | 424 | 119.7 | 196.9756 | 157.18 | 0 | 4.4 | 32.6444 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 424
2018-07-12 | 11:00 | 426.8 | 119.7 | 196.9654 | 158.28 | 0 | 4.4 | 34.2546 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 426.8
2018-07-12 | 12:00 | 405.5 | 119.7 | 187.1097 | 145.18 | 0 | 4.4 | 35.8103 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 405.5
2018-07-12 | 13:00 | 432.9 | 119.7 | 197.2184 | 157.51 | 0 | 4.4 | 33.9716 | 0 | 0.4 | 0 | 6.7 | -87 | 432.9
2018-07-12 | 14:00 | 434.2 | 119.7 | 204.9615 | 157.5 | 0 | 4.4 | 22.9385 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -87 | 434.2
2018-07-12 | 15:00 | 425.4 | 119.7 | 197.2768 | 157.49 | 0 | 4.4 | 22.0332 | 0 | 0.6 | 0 | 10.9 | -87 | 425.4
2018-07-12 | 16:00 | 425.3 | 119.7 | 203.6643 | 157.48 | 0 | 4.4 | 14.9557 | 0 | 1.1 | 0 | 11 | -87 | 425.3
2018-07-12 | 17:00 | 404.9 | 119.7 | 201.7499 | 157.47 | 0 | 4.4 | 7.0801 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 404.9
2018-07-12 | 18:00 | 393.6 | 119.7 | 198.1453 | 154.64 | 0 | 4.4 | 0.81472 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 393.6
2018-07-12 | 19:00 | 383.8 | 119.7 | 193.37 | 149.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 383.8
2018-07-12 | 20:00 | 368.2 | 119.7 | 187 | 138.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 368.2
2018-07-12 | 21:00 | 351.5 | 119.7 | 176.17 | 131.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 351.5
2018-07-12 | 22:00 | 334.7 | 119.7 | 177.71 | 110.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 334.7
2018-07-12 | 23:00 | 320.8 | 119.7 | 169.72 | 105.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 320.8
2018-07-13 | 0:00 | 301.8 | 119.7 | 161.55 | 96.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 301.8
2018-07-13 | 1:00 | 297.6 | 119.7 | 154.59 | 96.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 297.6
2018-07-13 | 2:00 | 306.8 | 119.7 | 162.41 | 96.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 306.8
2018-07-13 | 3:00 | 317.5 | 119.7 | 171.76 | 97.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 317.5
2018-07-13 | 4:00 | 316.4 | 119.7 | 171.75 | 98.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 316.4
2018-07-13 | 5:00 | 304.4 | 119.7 | 158.2423 | 100.86 | 0 | 4.4 | 0.69774 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 304.4
2018-07-13 | 6:00 | 306.5 | 119.7 | 149.5213 | 102.85 | 0 | 4.4 | 9.7287 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 306.5
2018-07-13 | 7:00 | 334 | 119.7 | 165.3309 | 106.42 | 0 | 4.4 | 19.5491 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 334
2018-07-13 | 8:00 | 386.2 | 119.7 | 176.4245 | 136.44 | 0 | 4.4 | 30.4355 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 386.2
2018-07-13 | 9:00 | 425.7 | 119.7 | 185.2088 | 152.32 | 0 | 4.4 | 43.7712 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 425.7
2018-07-13 | 10:00 | 437.5 | 119.7 | 185.1965 | 156.32 | 0 | 4.4 | 51.6835 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 437.5
2018-07-13 | 11:00 | 448.7 | 119.7 | 183.7773 | 149.29 | 0 | 4.4 | 66.0327 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 448.7
2018-07-13 | 12:00 | 436.2 | 119.7 | 178.1471 | 132.69 | 0 | 4.4 | 74.4629 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 436.2
2018-07-13 | 13:00 | 457 | 119.7 | 186.5651 | 149.18 | 0 | 4.4 | 72.6549 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 457
2018-07-13 | 14:00 | 461.6 | 119.7 | 190.2493 | 156.31 | 0 | 4.4 | 64.2407 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 461.6
2018-07-13 | 15:00 | 457 | 119.7 | 193.3886 | 156.3 | 0 | 4.4 | 53.0814 | 0 | 10.3 | 0 | 6.83 | -87 | 457
2018-07-13 | 16:00 | 454.2 | 119.7 | 206.5614 | 156.27 | 0 | 4.4 | 35.0686 | 0 | 8.2 | 0 | 11 | -87 | 454.2
2018-07-13 | 17:00 | 430.3 | 119.7 | 204.5186 | 156.24 | 0 | 4.4 | 15.5414 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | -87 | 430.3
2018-07-13 | 18:00 | 410.1 | 119.7 | 200.3123 | 156.23 | 0 | 4.4 | 1.8577 | 0 | 3.6 | 0 | 11 | -87 | 410.1
2018-07-13 | 19:00 | 393 | 119.7 | 196.49 | 156.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 393
2018-07-13 | 20:00 | 375.7 | 119.7 | 186.38 | 148.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 375.7
2018-07-13 | 21:00 | 356.7 | 119.7 | 176.02 | 139.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 356.7
2018-07-13 | 22:00 | 340.1 | 119.7 | 178.37 | 121.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 340.1
2018-07-13 | 23:00 | 326.4 | 119.7 | 178.44 | 108.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 326.4
2018-07-14 | 0:00 | 305.2 | 119.7 | 139.23 | 127.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 305.2
2018-07-14 | 1:00 | 296.8 | 119.7 | 139.14 | 120.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 296.8
2018-07-14 | 2:00 | 305.4 | 119.7 | 139.24 | 128.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 305.4
2018-07-14 | 3:00 | 315.1 | 119.7 | 139.12 | 137.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 315.1
2018-07-14 | 4:00 | 306.6 | 119.7 | 139.14 | 128.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 306.6
2018-07-14 | 5:00 | 292.3 | 119.7 | 139.104 | 113.51 | 0 | 4.4 | 1.086 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 292.3
2018-07-14 | 6:00 | 286.6 | 119.7 | 137.0676 | 97.86 | 0 | 4.4 | 13.5724 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 286.6
2018-07-14 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 136.427 | 97.84 | 0 | 4.4 | 29.733 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 301.6
2018-07-14 | 8:00 | 332 | 119.7 | 139.0794 | 105.67 | 0 | 4.4 | 49.7506 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 332
2018-07-14 | 9:00 | 362.3 | 119.7 | 140.8773 | 117.45 | 0 | 4.4 | 66.4727 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 362.3
2018-07-14 | 10:00 | 373.5 | 119.7 | 140.9528 | 120.56 | 0 | 4.4 | 73.6872 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 373.5
2018-07-14 | 11:00 | 381 | 119.7 | 140.94 | 121.66 | 0 | 4.4 | 79.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 381
2018-07-14 | 12:00 | 377.4 | 119.7 | 140.9075 | 116.26 | 0 | 4.4 | 81.6325 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 377.4
2018-07-14 | 13:00 | 380.2 | 119.7 | 140.8542 | 126.35 | 0 | 4.4 | 74.8958 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 380.2
2018-07-14 | 14:00 | 381.4 | 119.7 | 135.3211 | 135.06 | 0 | 4.4 | 67.6589 | 0 | 0.6 | 0 | 5.66 | -87 | 381.4
2018-07-14 | 15:00 | 376.1 | 119.7 | 138.1375 | 145.08 | 0 | 4.4 | 55.3825 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 376.1
2018-07-14 | 16:00 | 377.2 | 119.7 | 138.631 | 164.08 | 0 | 4.4 | 36.989 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 377.2
2018-07-14 | 17:00 | 367.9 | 119.7 | 137.057 | 165.47 | 0 | 4.4 | 16.873 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 367.9
2018-07-14 | 18:00 | 355.4 | 119.7 | 138.851 | 165.45 | 0 | 4.4 | 2.299 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -87 | 355.4
2018-07-14 | 19:00 | 346.7 | 119.7 | 135.29 | 165.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 6.79 | -87 | 346.7
2018-07-14 | 20:00 | 336.2 | 119.7 | 138.64 | 157.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 336.2
2018-07-14 | 21:00 | 317.5 | 119.7 | 135.29 | 135.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 5.66 | -87 | 317.5
2018-07-14 | 22:00 | 303 | 119.7 | 139.14 | 119.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 303
2018-07-14 | 23:00 | 287.5 | 119.7 | 139.67 | 104.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 287.5
2018-07-15 | 0:00 | 270 | 119.7 | 121 | 107.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 270
2018-07-15 | 1:00 | 262.6 | 119.7 | 120.9 | 102.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 262.6
2018-07-15 | 2:00 | 273.1 | 119.7 | 121 | 113.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 273.1
2018-07-15 | 3:00 | 281.7 | 119.7 | 121.1 | 120.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 281.7
2018-07-15 | 4:00 | 277.3 | 119.7 | 121.09 | 114.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 277.3
2018-07-15 | 5:00 | 262.9 | 119.7 | 121.0207 | 100.7 | 0 | 4.4 | 1.1793 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 262.9
2018-07-15 | 6:00 | 263.3 | 119.7 | 107.8753 | 101.6 | 0 | 4.4 | 14.7247 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 263.3
2018-07-15 | 7:00 | 276.2 | 119.7 | 105.8075 | 101.58 | 0 | 4.4 | 31.1125 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 276.2
2018-07-15 | 8:00 | 301.8 | 119.7 | 110.2489 | 102.94 | 0 | 4.4 | 50.7111 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 301.8
2018-07-15 | 9:00 | 331.3 | 119.7 | 112.2013 | 112.86 | 0 | 4.4 | 67.3387 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 331.3
2018-07-15 | 10:00 | 347.7 | 119.7 | 112.1577 | 117.47 | 0 | 4.4 | 76.1723 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 347.7
2018-07-15 | 11:00 | 357.7 | 119.7 | 112.2421 | 120.28 | 0 | 4.4 | 83.0779 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 357.7
2018-07-15 | 12:00 | 369.3 | 119.7 | 112.2389 | 127.85 | 0 | 4.4 | 87.1111 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 369.3
2018-07-15 | 13:00 | 367.6 | 119.7 | 112.8758 | 131.58 | 0 | 4.4 | 80.4442 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 367.6
2018-07-15 | 14:00 | 366.3 | 119.7 | 115.2937 | 137.33 | 0 | 4.4 | 70.2763 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 366.3
2018-07-15 | 15:00 | 362.9 | 119.7 | 115.341 | 149.92 | 0 | 4.4 | 56.639 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 362.9
2018-07-15 | 16:00 | 364.1 | 119.7 | 127.1537 | 160.7 | 0 | 4.4 | 38.0463 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 364.1
2018-07-15 | 17:00 | 366.7 | 119.7 | 140.1417 | 160.66 | 0 | 4.4 | 17.0983 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -87 | 366.7
2018-07-15 | 18:00 | 358.9 | 119.7 | 145.965 | 160.64 | 0 | 4.4 | 2.295 | 0 | 1.9 | 0 | 11 | -87 | 358.9
2018-07-15 | 19:00 | 348.6 | 119.7 | 136.01 | 160.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 11 | -87 | 348.6
2018-07-15 | 20:00 | 336 | 119.7 | 126.2 | 160.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 7.43 | -87 | 336
2018-07-15 | 21:00 | 321.3 | 119.7 | 120.66 | 160.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 321.3
2018-07-15 | 22:00 | 301.9 | 119.7 | 115.75 | 147.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 301.9
2018-07-15 | 23:00 | 288 | 119.7 | 115.8 | 130.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 288
2018-07-16 | 0:00 | 267.3 | 119.7 | 130.79 | 95.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 267.3
2018-07-16 | 1:00 | 261 | 119.7 | 123.95 | 95.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 261
2018-07-16 | 2:00 | 269.8 | 119.7 | 131.07 | 95.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 269.8
2018-07-16 | 3:00 | 280.1 | 119.7 | 131.48 | 104.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 280.1
2018-07-16 | 4:00 | 275.6 | 119.7 | 136.53 | 95.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 275.6
2018-07-16 | 5:00 | 266.6 | 119.7 | 123.3283 | 99.74 | 0 | 4.4 | 0.83171 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 266.6
2018-07-16 | 6:00 | 268.9 | 119.7 | 113.7372 | 101.72 | 0 | 4.4 | 12.5428 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 268.9
2018-07-16 | 7:00 | 290.7 | 119.7 | 123.7283 | 101.69 | 0 | 4.4 | 27.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 290.7
2018-07-16 | 8:00 | 328.1 | 119.7 | 131.5583 | 114.33 | 0 | 4.4 | 44.7117 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 328.1
2018-07-16 | 9:00 | 364 | 119.7 | 130.5214 | 134.13 | 0 | 4.4 | 61.8486 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 364
2018-07-16 | 10:00 | 383.7 | 119.7 | 133.6587 | 140.66 | 0 | 4.4 | 71.7813 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 383.7
2018-07-16 | 11:00 | 397.6 | 119.7 | 138.7493 | 140.62 | 0 | 4.4 | 80.1307 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 397.6
2018-07-16 | 12:00 | 400.7 | 119.7 | 137.2126 | 140.59 | 0 | 4.4 | 83.9974 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 400.7
2018-07-16 | 13:00 | 403.5 | 119.7 | 147.791 | 139.55 | 0 | 4.4 | 76.059 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 403.5
2018-07-16 | 14:00 | 405.4 | 119.7 | 158.1997 | 141.39 | 0 | 4.4 | 65.9103 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 405.4
2018-07-16 | 15:00 | 404 | 119.7 | 166.7579 | 143.46 | 0 | 4.4 | 53.7821 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 404
2018-07-16 | 16:00 | 404.2 | 119.7 | 186.2665 | 143.44 | 0 | 4.4 | 34.7935 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 404.2
2018-07-16 | 17:00 | 398 | 119.7 | 200.9911 | 143.4 | 0 | 4.4 | 15.9089 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 398
2018-07-16 | 18:00 | 385.5 | 119.7 | 201.111 | 143.36 | 0 | 4.4 | 2.729 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 385.5
2018-07-16 | 19:00 | 378.3 | 119.7 | 195.47 | 143.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 378.3
2018-07-16 | 20:00 | 363.5 | 119.7 | 182.21 | 143.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 363.5
2018-07-16 | 21:00 | 345.1 | 119.7 | 163.94 | 143.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 345.1
2018-07-16 | 22:00 | 324.6 | 119.7 | 153.7 | 130.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 324.6
2018-07-16 | 23:00 | 308.5 | 119.7 | 135.93 | 130.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 308.5
2018-07-17 | 0:00 | 285.6 | 119.7 | 149.45 | 92.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 285.6
2018-07-17 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 140.48 | 92.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 278.3
2018-07-17 | 2:00 | 285.9 | 119.7 | 149.51 | 92.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 285.9
2018-07-17 | 3:00 | 299.2 | 119.7 | 161.73 | 93.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 299.2
2018-07-17 | 4:00 | 297.8 | 119.7 | 161.36 | 92.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 297.8
2018-07-17 | 5:00 | 290.5 | 119.7 | 149.8389 | 96.8 | 0 | 4.4 | 1.2611 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 290.5
2018-07-17 | 6:00 | 304.2 | 119.7 | 151.6533 | 98.75 | 0 | 4.4 | 13.1967 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 304.2
2018-07-17 | 7:00 | 343.5 | 119.7 | 173.7564 | 104.53 | 0 | 4.4 | 25.2136 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 343.5
2018-07-17 | 8:00 | 406.7 | 119.7 | 193.6898 | 129.75 | 0 | 4.4 | 44.5602 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 406.7
2018-07-17 | 9:00 | 455.1 | 119.7 | 208.5568 | 144.1 | 0 | 4.4 | 62.1432 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 455.1
2018-07-17 | 10:00 | 473.3 | 119.7 | 216.7627 | 144.06 | 0 | 4.4 | 72.2773 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 473.3
2018-07-17 | 11:00 | 486.5 | 119.7 | 221.8586 | 144.73 | 0 | 4.4 | 80.5114 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 486.5
2018-07-17 | 12:00 | 471.7 | 119.7 | 206.2623 | 143.99 | 0 | 4.4 | 82.0477 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 471.7
2018-07-17 | 13:00 | 493.6 | 119.7 | 230.3212 | 151.33 | 0 | 4.4 | 73.0488 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 493.6
2018-07-17 | 14:00 | 496 | 119.7 | 244.6478 | 151.29 | 0 | 4.4 | 61.5622 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 496
2018-07-17 | 15:00 | 492 | 119.7 | 252.1392 | 151.24 | 0 | 4.4 | 45.6508 | 0 | 0.6 | 0 | 5.27 | -87 | 492
2018-07-17 | 16:00 | 488.8 | 119.7 | 261.5324 | 151.21 | 0 | 4.4 | 27.5576 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 488.8
2018-07-17 | 17:00 | 466.8 | 119.7 | 252.1668 | 151.18 | 0 | 4.4 | 15.0532 | 0 | 0.4 | 0 | 10.9 | -87 | 466.8
2018-07-17 | 18:00 | 446.8 | 119.7 | 250.7337 | 151.13 | 0 | 4.4 | 2.2963 | 0 | 0.5 | 0 | 5.04 | -87 | 446.8
2018-07-17 | 19:00 | 426.3 | 119.7 | 237.51 | 151.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 426.3
2018-07-17 | 20:00 | 407.4 | 119.7 | 223.15 | 145.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 407.4
2018-07-17 | 21:00 | 380.2 | 119.7 | 199.09 | 142.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 380.2
2018-07-17 | 22:00 | 359.5 | 119.7 | 193.93 | 126.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 359.5
2018-07-17 | 23:00 | 340.6 | 119.7 | 193.96 | 107.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 340.6
2018-07-18 | 0:00 | 314.3 | 119.7 | 182.43 | 91.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 314.3
2018-07-18 | 1:00 | 304.7 | 119.7 | 171.42 | 91.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 304.7
2018-07-18 | 2:00 | 312.8 | 119.7 | 178.86 | 91.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 312.8
2018-07-18 | 3:00 | 318.5 | 119.7 | 182.78 | 92.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 318.5
2018-07-18 | 4:00 | 314.8 | 119.7 | 179.91 | 91.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 314.8
2018-07-18 | 5:00 | 307.4 | 119.7 | 165.5287 | 96.24 | 0 | 4.4 | 1.0313 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 307.4
2018-07-18 | 6:00 | 318.2 | 119.7 | 162.7152 | 98.21 | 0 | 4.4 | 13.6748 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 318.2
2018-07-18 | 7:00 | 353.7 | 119.7 | 178.5887 | 104.26 | 0 | 4.4 | 29.5513 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 353.7
2018-07-18 | 8:00 | 420.9 | 119.7 | 200.1918 | 132.34 | 0 | 4.4 | 48.7682 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 420.9
2018-07-18 | 9:00 | 468.2 | 119.7 | 219.0809 | 144.04 | 0 | 4.4 | 66.1791 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 468.2
2018-07-18 | 10:00 | 485.8 | 119.7 | 228.8746 | 144.21 | 0 | 4.4 | 74.5154 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 485.8
2018-07-18 | 11:00 | 496.5 | 119.7 | 229.582 | 147.96 | 0 | 4.4 | 81.158 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 496.5
2018-07-18 | 12:00 | 478.8 | 119.7 | 212.6704 | 143.92 | 0 | 4.4 | 84.1096 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 478.8
2018-07-18 | 13:00 | 501.8 | 119.7 | 233.7835 | 151.34 | 0 | 4.4 | 78.9765 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 501.8
2018-07-18 | 14:00 | 506 | 119.7 | 248.9013 | 151.3 | 0 | 4.4 | 68.2987 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 506
2018-07-18 | 15:00 | 500.3 | 119.7 | 249.2446 | 151.27 | 0 | 4.4 | 55.3754 | 0 | 0.4 | 0 | 6.91 | -87 | 500.3
2018-07-18 | 16:00 | 496.9 | 119.7 | 261.1055 | 151.2 | 0 | 4.4 | 36.0945 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 496.9
2018-07-18 | 17:00 | 470.2 | 119.7 | 255.0733 | 151.17 | 0 | 4.4 | 15.4567 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 470.2
2018-07-18 | 18:00 | 446.7 | 119.7 | 249.3013 | 151.13 | 0 | 4.4 | 1.8687 | 0 | 0.4 | 0 | 6.9 | -87 | 446.7
2018-07-18 | 19:00 | 426.2 | 119.7 | 237.61 | 151.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 426.2
2018-07-18 | 20:00 | 405.3 | 119.7 | 224.65 | 142.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 405.3
2018-07-18 | 21:00 | 381.1 | 119.7 | 199.8 | 142.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 381.1
2018-07-18 | 22:00 | 358.5 | 119.7 | 200.18 | 119.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 358.5
2018-07-18 | 23:00 | 337.8 | 119.7 | 197.17 | 101.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 337.8
2018-07-19 | 0:00 | 312.6 | 119.7 | 183.42 | 91.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 312.6
2018-07-19 | 1:00 | 301.6 | 119.7 | 172.03 | 91.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 301.6
2018-07-19 | 2:00 | 308.5 | 119.7 | 179.01 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 308.5
2018-07-19 | 3:00 | 316.7 | 119.7 | 182.61 | 94.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 316.7
2018-07-19 | 4:00 | 311.7 | 119.7 | 180.29 | 90.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 311.7
2018-07-19 | 5:00 | 303.3 | 119.7 | 165.8203 | 96.2 | 0 | 4.4 | 0.97969 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 303.3
2018-07-19 | 6:00 | 313.1 | 119.7 | 163.075 | 97.33 | 0 | 4.4 | 13.595 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 313.1
2018-07-19 | 7:00 | 345.6 | 119.7 | 176.2626 | 102.02 | 0 | 4.4 | 29.7174 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 345.6
2018-07-19 | 8:00 | 415.2 | 119.7 | 192.9727 | 135.33 | 0 | 4.4 | 49.3973 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 415.2
2018-07-19 | 9:00 | 465.9 | 119.7 | 218.7174 | 142.62 | 0 | 4.4 | 67.0626 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 465.9
2018-07-19 | 10:00 | 482.7 | 119.7 | 229.7941 | 140.74 | 0 | 4.4 | 74.6659 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 482.7
2018-07-19 | 11:00 | 493.5 | 119.7 | 227.8699 | 145.96 | 0 | 4.4 | 82.0701 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 493.5
2018-07-19 | 12:00 | 477.3 | 119.7 | 211.6493 | 142.49 | 0 | 4.4 | 85.2607 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 477.3
2018-07-19 | 13:00 | 496.6 | 119.7 | 230.0211 | 150.12 | 0 | 4.4 | 78.5589 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 496.6
2018-07-19 | 14:00 | 500.8 | 119.7 | 245.7117 | 150.07 | 0 | 4.4 | 67.4183 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 500.8
2018-07-19 | 15:00 | 496.1 | 119.7 | 245.1233 | 150.02 | 0 | 4.4 | 54.1067 | 0 | 0.5 | 0 | 9.25 | -87 | 496.1
2018-07-19 | 16:00 | 494 | 119.7 | 260.2393 | 149.98 | 0 | 4.4 | 35.2807 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 494
2018-07-19 | 17:00 | 467.3 | 119.7 | 254.2964 | 149.94 | 0 | 4.4 | 14.5636 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 467.3
2018-07-19 | 18:00 | 445.8 | 119.7 | 246.1281 | 149.88 | 0 | 4.4 | 1.2919 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 445.8
2018-07-19 | 19:00 | 427.4 | 119.7 | 240.05 | 149.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 427.4
2018-07-19 | 20:00 | 407.6 | 119.7 | 228.99 | 141.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 407.6
2018-07-19 | 21:00 | 383.2 | 119.7 | 203.16 | 140.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 383.2
2018-07-19 | 22:00 | 362.2 | 119.7 | 193.06 | 128.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 362.2
2018-07-19 | 23:00 | 342.1 | 119.7 | 185.61 | 115.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 342.1
2018-07-20 | 0:00 | 318 | 119.7 | 189.44 | 89.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 318
2018-07-20 | 1:00 | 310.8 | 119.7 | 182.12 | 90.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 310.8
2018-07-20 | 2:00 | 313.6 | 119.7 | 186.4 | 89.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 313.6
2018-07-20 | 3:00 | 322.2 | 119.7 | 193 | 91.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 322.2
2018-07-20 | 4:00 | 319.9 | 119.7 | 193 | 89.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 319.9
2018-07-20 | 5:00 | 311.8 | 119.7 | 178.5884 | 94.91 | 0 | 4.4 | 0.80158 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 311.8
2018-07-20 | 6:00 | 320.9 | 119.7 | 177.0712 | 94.02 | 0 | 4.4 | 12.3088 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 320.9
2018-07-20 | 7:00 | 358.1 | 119.7 | 188.6335 | 103.71 | 0 | 4.4 | 28.1565 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 358.1
2018-07-20 | 8:00 | 425.7 | 119.7 | 206.4393 | 133.27 | 0 | 4.4 | 48.4907 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 425.7
2018-07-20 | 9:00 | 475 | 119.7 | 229.6201 | 141.5 | 0 | 4.4 | 66.2799 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 475
2018-07-20 | 10:00 | 492.6 | 119.7 | 238.4021 | 141.45 | 0 | 4.4 | 74.8479 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 492.6
2018-07-20 | 11:00 | 505.9 | 119.7 | 240.0172 | 144.91 | 0 | 4.4 | 82.3728 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 505.9
2018-07-20 | 12:00 | 492 | 119.7 | 227.0117 | 141.36 | 0 | 4.4 | 85.4283 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 492
2018-07-20 | 13:00 | 513.2 | 119.7 | 247.3254 | 149.08 | 0 | 4.4 | 78.7946 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 513.2
2018-07-20 | 14:00 | 518.4 | 119.7 | 263.7443 | 149.03 | 0 | 4.4 | 68.0257 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 518.4
2018-07-20 | 15:00 | 515 | 119.7 | 263.1957 | 148.98 | 0 | 4.4 | 54.6243 | 0 | 0.6 | 0 | 10.5 | -87 | 515
2018-07-20 | 16:00 | 509.7 | 119.7 | 277.3859 | 148.93 | 0 | 4.4 | 34.8841 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 509.7
2018-07-20 | 17:00 | 484.4 | 119.7 | 272.377 | 148.88 | 0 | 4.4 | 14.643 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 484.4
2018-07-20 | 18:00 | 461.2 | 119.7 | 263.0798 | 148.81 | 0 | 4.4 | 1.6602 | 0 | 0.4 | 0 | 10.15 | -87 | 461.2
2018-07-20 | 19:00 | 442.6 | 119.7 | 256.33 | 148.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 442.6
2018-07-20 | 20:00 | 423.4 | 119.7 | 241.18 | 140.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 423.4
2018-07-20 | 21:00 | 398.6 | 119.7 | 214.04 | 139.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 398.6
2018-07-20 | 22:00 | 379 | 119.7 | 206.53 | 128.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 379
2018-07-20 | 23:00 | 358.6 | 119.7 | 200.99 | 114.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 358.6
2018-07-21 | 0:00 | 334 | 119.7 | 181.04 | 112.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 334
2018-07-21 | 1:00 | 319.9 | 119.7 | 180.92 | 98.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 319.9
2018-07-21 | 2:00 | 324 | 119.7 | 181.02 | 101.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 324
2018-07-21 | 3:00 | 327.2 | 119.7 | 180.98 | 100.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 327.2
2018-07-21 | 4:00 | 320.7 | 119.7 | 180.93 | 93.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 320.7
2018-07-21 | 5:00 | 308.9 | 119.7 | 168.3289 | 93.72 | 0 | 4.4 | 0.85111 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 308.9
2018-07-21 | 6:00 | 310.8 | 119.7 | 161.5424 | 92.82 | 0 | 4.4 | 11.9376 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 310.8
2018-07-21 | 7:00 | 336.8 | 119.7 | 170.3565 | 95.82 | 0 | 4.4 | 27.4235 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 336.8
2018-07-21 | 8:00 | 384.2 | 119.7 | 179.773 | 113.98 | 0 | 4.4 | 45.647 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 384.2
2018-07-21 | 9:00 | 421.1 | 119.7 | 180.6543 | 132.47 | 0 | 4.4 | 61.4757 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 421.1
2018-07-21 | 10:00 | 434.1 | 119.7 | 180.6551 | 136.88 | 0 | 4.4 | 71.0649 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 434.1
2018-07-21 | 11:00 | 443.2 | 119.7 | 180.6557 | 138.09 | 0 | 4.4 | 78.2543 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 443.2
2018-07-21 | 12:00 | 437.8 | 119.7 | 180.5603 | 130.79 | 0 | 4.4 | 82.0497 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 437.8
2018-07-21 | 13:00 | 448.6 | 119.7 | 184.5204 | 143.81 | 0 | 4.4 | 77.3696 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 448.6
2018-07-21 | 14:00 | 448.3 | 119.7 | 192.3466 | 148.65 | 0 | 4.4 | 66.9034 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 448.3
2018-07-21 | 15:00 | 442 | 119.7 | 194.6486 | 148.59 | 0 | 4.4 | 55.4214 | 0 | 1.2 | 0 | 5.04 | -87 | 442
2018-07-21 | 16:00 | 437.1 | 119.7 | 203.0153 | 148.55 | 0 | 4.4 | 36.9347 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -87 | 437.1
2018-07-21 | 17:00 | 418.8 | 119.7 | 206.0757 | 148.5 | 0 | 4.4 | 15.7243 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 418.8
2018-07-21 | 18:00 | 401.2 | 119.7 | 202.1521 | 148.44 | 0 | 4.4 | 2.1479 | 0 | 0.4 | 0 | 10.96 | -87 | 401.2
2018-07-21 | 19:00 | 390.1 | 119.7 | 199.17 | 148.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.05 | -87 | 390.1
2018-07-21 | 20:00 | 376.6 | 119.7 | 190.77 | 148.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 376.6
2018-07-21 | 21:00 | 356.2 | 119.7 | 180.62 | 138.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 356.2
2018-07-21 | 22:00 | 337.9 | 119.7 | 181.04 | 119.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 337.9
2018-07-21 | 23:00 | 320.3 | 119.7 | 180.62 | 102.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 320.3
2018-07-22 | 0:00 | 296.8 | 119.7 | 153.58 | 104.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 296.8
2018-07-22 | 1:00 | 285.7 | 119.7 | 151.64 | 92.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 285.7
2018-07-22 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 153.49 | 96.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 291.1
2018-07-22 | 3:00 | 298.7 | 119.7 | 152.74 | 105.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 298.7
2018-07-22 | 4:00 | 293.7 | 119.7 | 153.47 | 98.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 293.7
2018-07-22 | 5:00 | 283.2 | 119.7 | 146.63 | 92.66 | 0 | 4.4 | 0.90996 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 283.2
2018-07-22 | 6:00 | 284.3 | 119.7 | 135.5672 | 93.76 | 0 | 4.4 | 14.0728 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 284.3
2018-07-22 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 134.6187 | 94.56 | 0 | 4.4 | 30.4213 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 301.6
2018-07-22 | 8:00 | 335.7 | 119.7 | 145.475 | 99.55 | 0 | 4.4 | 49.475 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 335.7
2018-07-22 | 9:00 | 367.7 | 119.7 | 143.9034 | 115.75 | 0 | 4.4 | 66.1466 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 367.7
2018-07-22 | 10:00 | 381.7 | 119.7 | 144.8189 | 123.01 | 0 | 4.4 | 71.3711 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 381.7
2018-07-22 | 11:00 | 389.1 | 119.7 | 144.0463 | 124.36 | 0 | 4.4 | 79.5937 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 389.1
2018-07-22 | 12:00 | 393 | 119.7 | 146.0833 | 125.38 | 0 | 4.4 | 82.0367 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 393
2018-07-22 | 13:00 | 390.5 | 119.7 | 154.0483 | 124.53 | 0 | 4.4 | 73.2217 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 390.5
2018-07-22 | 14:00 | 388.5 | 119.7 | 150.1197 | 133.8 | 0 | 4.4 | 66.8803 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 388.5
2018-07-22 | 15:00 | 392.2 | 119.7 | 150.1641 | 149.46 | 0 | 4.4 | 55.0759 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 392.2
2018-07-22 | 16:00 | 393 | 119.7 | 165.2681 | 153.86 | 0 | 4.4 | 36.3719 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 393
2018-07-22 | 17:00 | 394.4 | 119.7 | 174.9444 | 153.81 | 0 | 4.4 | 17.1456 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 394.4
2018-07-22 | 18:00 | 388.2 | 119.7 | 183.1948 | 153.75 | 0 | 4.4 | 2.7552 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 388.2
2018-07-22 | 19:00 | 381.4 | 119.7 | 179.22 | 153.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 381.4
2018-07-22 | 20:00 | 370 | 119.7 | 168.44 | 153.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10.42 | -87 | 370
2018-07-22 | 21:00 | 348.6 | 119.7 | 157.62 | 153.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 348.6
2018-07-22 | 22:00 | 325.3 | 119.7 | 150.56 | 136.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 325.3
2018-07-22 | 23:00 | 308.7 | 119.7 | 150.57 | 120.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 308.7
2018-07-23 | 0:00 | 286.7 | 119.7 | 167.4 | 80.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 286.7
2018-07-23 | 1:00 | 279.4 | 119.7 | 159.52 | 81.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 279.4
2018-07-23 | 2:00 | 287.1 | 119.7 | 168.33 | 80.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 287.1
2018-07-23 | 3:00 | 295.4 | 119.7 | 175.53 | 81.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 295.4
2018-07-23 | 4:00 | 297.2 | 119.7 | 176.72 | 82.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 297.2
2018-07-23 | 5:00 | 291.6 | 119.7 | 169.7367 | 81.45 | 0 | 4.4 | 0.61334 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 291.6
2018-07-23 | 6:00 | 306.4 | 119.7 | 172.2972 | 82.55 | 0 | 4.4 | 11.8528 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 306.4
2018-07-23 | 7:00 | 351.3 | 119.7 | 192.2829 | 90.43 | 0 | 4.4 | 28.5871 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 351.3
2018-07-23 | 8:00 | 430 | 119.7 | 231.4056 | 110.81 | 0 | 4.4 | 46.9844 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 430
2018-07-23 | 9:00 | 481.7 | 119.7 | 256.4039 | 116.61 | 0 | 4.4 | 66.0861 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 481.7
2018-07-23 | 10:00 | 499.1 | 119.7 | 262.5223 | 119.63 | 0 | 4.4 | 73.7477 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 499.1
2018-07-23 | 11:00 | 508.6 | 119.7 | 258.7192 | 123.34 | 0 | 4.4 | 80.7408 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 508.6
2018-07-23 | 12:00 | 493.7 | 119.7 | 245.9656 | 116.46 | 0 | 4.4 | 84.7744 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 493.7
2018-07-23 | 13:00 | 511.6 | 119.7 | 258.7586 | 127.51 | 0 | 4.4 | 78.9314 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 511.6
2018-07-23 | 14:00 | 514.4 | 119.7 | 258.8249 | 137.38 | 0 | 4.4 | 69.2951 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 514.4
2018-07-23 | 15:00 | 510.4 | 119.7 | 265.5285 | 141.04 | 0 | 4.4 | 55.7315 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 510.4
2018-07-23 | 16:00 | 506.5 | 119.7 | 282.7087 | 141 | 0 | 4.4 | 36.7913 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 506.5
2018-07-23 | 17:00 | 484.4 | 119.7 | 281.9868 | 140.95 | 0 | 4.4 | 16.6632 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 484.4
2018-07-23 | 18:00 | 461.6 | 119.7 | 275.9642 | 140.88 | 0 | 4.4 | 1.9558 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 461.6
2018-07-23 | 19:00 | 440.6 | 119.7 | 258.79 | 139.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 440.6
2018-07-23 | 20:00 | 418.6 | 119.7 | 262.13 | 114.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 418.6
2018-07-23 | 21:00 | 393.2 | 119.7 | 236.69 | 114.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 393.2
2018-07-23 | 22:00 | 372.3 | 119.7 | 222.4 | 109.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 372.3
2018-07-23 | 23:00 | 350.4 | 119.7 | 204.54 | 105.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 350.4
2018-07-24 | 0:00 | 328 | 119.7 | 209.7 | 79.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 328
2018-07-24 | 1:00 | 317.4 | 119.7 | 198.22 | 80.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 317.4
2018-07-24 | 2:00 | 320.6 | 119.7 | 203.41 | 79.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 320.6
2018-07-24 | 3:00 | 328.9 | 119.7 | 209.95 | 81.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 328.9
2018-07-24 | 4:00 | 323 | 119.7 | 206.12 | 79.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 323
2018-07-24 | 5:00 | 317.7 | 119.7 | 199.1703 | 80.25 | 0 | 4.4 | 0.7797 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 317.7
2018-07-24 | 6:00 | 329.8 | 119.7 | 201.2752 | 79.35 | 0 | 4.4 | 11.6748 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 329.8
2018-07-24 | 7:00 | 368.5 | 119.7 | 211.9403 | 93.24 | 0 | 4.4 | 25.8197 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 368.5
2018-07-24 | 8:00 | 434.9 | 119.7 | 241.3188 | 115.1 | 0 | 4.4 | 40.5812 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 434.9
2018-07-24 | 9:00 | 476.3 | 119.7 | 261.9456 | 122.6 | 0 | 4.4 | 53.8544 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 476.3
2018-07-24 | 10:00 | 491.4 | 119.7 | 261.9462 | 130.08 | 0 | 4.4 | 61.1738 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 491.4
2018-07-24 | 11:00 | 497.2 | 119.7 | 261.9606 | 129.19 | 0 | 4.4 | 68.0494 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 497.2
2018-07-24 | 12:00 | 475.7 | 119.7 | 244.1349 | 116.07 | 0 | 4.4 | 77.4951 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 475.7
2018-07-24 | 13:00 | 499.4 | 119.7 | 262.0515 | 129.2 | 0 | 4.4 | 69.8485 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 499.4
2018-07-24 | 14:00 | 501.3 | 119.7 | 262.5933 | 141.67 | 0 | 4.4 | 59.0367 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 501.3
2018-07-24 | 15:00 | 494.5 | 119.7 | 268.6405 | 141.63 | 0 | 4.4 | 46.1295 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 494.5
2018-07-24 | 16:00 | 489.6 | 119.7 | 281.6902 | 141.57 | 0 | 4.4 | 28.5398 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 489.6
2018-07-24 | 17:00 | 465.6 | 119.7 | 272.7078 | 141.52 | 0 | 4.4 | 13.7722 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 465.6
2018-07-24 | 18:00 | 446 | 119.7 | 264.9338 | 141.44 | 0 | 4.4 | 1.7262 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 446
2018-07-24 | 19:00 | 429.5 | 119.7 | 262.1 | 129 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 429.5
2018-07-24 | 20:00 | 411.8 | 119.7 | 259.02 | 114.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 411.8
2018-07-24 | 21:00 | 389.8 | 119.7 | 243.29 | 108.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 389.8
2018-07-24 | 22:00 | 370.7 | 119.7 | 224.83 | 107.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 370.7
2018-07-24 | 23:00 | 350.8 | 119.7 | 212.07 | 100.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 350.8
2018-07-25 | 0:00 | 327 | 119.7 | 206.26 | 82.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 327
2018-07-25 | 1:00 | 315.7 | 119.7 | 196.35 | 81.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 315.7
2018-07-25 | 2:00 | 322.1 | 119.7 | 204.07 | 80.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 322.1
2018-07-25 | 3:00 | 327.9 | 119.7 | 205.43 | 84.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 327.9
2018-07-25 | 4:00 | 324.4 | 119.7 | 206.28 | 80.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 324.4
2018-07-25 | 5:00 | 317 | 119.7 | 197.5466 | 81.3 | 0 | 4.4 | 0.75335 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 317
2018-07-25 | 6:00 | 326.5 | 119.7 | 196.9995 | 80.41 | 0 | 4.4 | 11.4905 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 326.5
2018-07-25 | 7:00 | 363.7 | 119.7 | 198.9379 | 100.96 | 0 | 4.4 | 25.3021 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 363.7
2018-07-25 | 8:00 | 425.2 | 119.7 | 237.3911 | 110.84 | 0 | 4.4 | 39.0689 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 425.2
2018-07-25 | 9:00 | 469.7 | 119.7 | 249.9589 | 128.55 | 0 | 4.4 | 53.6911 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 469.7
2018-07-25 | 10:00 | 483.9 | 119.7 | 250.003 | 132.55 | 0 | 4.4 | 63.747 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 483.9
2018-07-25 | 11:00 | 498.6 | 119.7 | 250.1034 | 137.69 | 0 | 4.4 | 72.8066 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 498.6
2018-07-25 | 12:00 | 481.8 | 119.7 | 247.4394 | 119.1 | 0 | 4.4 | 75.4606 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 481.8
2018-07-25 | 13:00 | 502.3 | 119.7 | 256.6712 | 134.66 | 0 | 4.4 | 71.1688 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 502.3
2018-07-25 | 14:00 | 505.6 | 119.7 | 258.854 | 146.69 | 0 | 4.4 | 60.956 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 505.6
2018-07-25 | 15:00 | 500.8 | 119.7 | 259.5072 | 146.63 | 0 | 4.4 | 48.8628 | 0 | 1.3 | 0 | 7.4 | -87 | 500.8
2018-07-25 | 16:00 | 493.3 | 119.7 | 268.402 | 146.58 | 0 | 4.4 | 28.418 | 0 | 1.8 | 0 | 11 | -87 | 493.3
2018-07-25 | 17:00 | 466.3 | 119.7 | 259.357 | 146.51 | 0 | 4.4 | 11.943 | 0 | 0.8 | 0 | 10.59 | -87 | 466.3
2018-07-25 | 18:00 | 447.1 | 119.7 | 256.4065 | 146.45 | 0 | 4.4 | 1.3635 | 0 | 0.7 | 0 | 5.08 | -87 | 447.1
2018-07-25 | 19:00 | 432.8 | 119.7 | 256.75 | 138.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 432.8
2018-07-25 | 20:00 | 412.2 | 119.7 | 256.69 | 117.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 412.2
2018-07-25 | 21:00 | 390.1 | 119.7 | 238.72 | 110.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 390.1
2018-07-25 | 22:00 | 372.2 | 119.7 | 219.48 | 109.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 372.2
2018-07-25 | 23:00 | 350 | 119.7 | 212.22 | 97.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 350
2018-07-26 | 0:00 | 325.9 | 119.7 | 206.17 | 78.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 325.9
2018-07-26 | 1:00 | 315 | 119.7 | 193.62 | 79.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 315
2018-07-26 | 2:00 | 322.4 | 119.7 | 203.9 | 78.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 322.4
2018-07-26 | 3:00 | 327.1 | 119.7 | 205.89 | 83.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 327.1
2018-07-26 | 4:00 | 325.6 | 119.7 | 206.44 | 81.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 325.6
2018-07-26 | 5:00 | 321.4 | 119.7 | 203.7994 | 79.35 | 0 | 4.4 | 0.7506 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 321.4
2018-07-26 | 6:00 | 330.1 | 119.7 | 200.2593 | 80.67 | 0 | 4.4 | 11.5707 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 330.1
2018-07-26 | 7:00 | 365.5 | 119.7 | 199.7074 | 102.65 | 0 | 4.4 | 25.6426 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 365.5
2018-07-26 | 8:00 | 432 | 119.7 | 239.562 | 109.53 | 0 | 4.4 | 45.408 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 432
2018-07-26 | 9:00 | 479.8 | 119.7 | 261.7641 | 117.7 | 0 | 4.4 | 62.8359 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 479.8
2018-07-26 | 10:00 | 495.6 | 119.7 | 257.6889 | 132.02 | 0 | 4.4 | 68.3911 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 495.6
2018-07-26 | 11:00 | 505.8 | 119.7 | 257.7244 | 136.95 | 0 | 4.4 | 73.1256 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 505.8
2018-07-26 | 12:00 | 489 | 119.7 | 253.7827 | 117.5 | 0 | 4.4 | 79.3173 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 489
2018-07-26 | 13:00 | 507.8 | 119.7 | 255.5373 | 141.7 | 0 | 4.4 | 71.6627 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 507.8
2018-07-26 | 14:00 | 508.3 | 119.7 | 265.5211 | 141.63 | 0 | 4.4 | 62.8489 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 508.3
2018-07-26 | 15:00 | 503.9 | 119.7 | 266.6536 | 141.56 | 0 | 4.4 | 51.9564 | 0 | 1.1 | 0 | 5.53 | -87 | 503.9
2018-07-26 | 16:00 | 501.3 | 119.7 | 276.1721 | 141.5 | 0 | 4.4 | 34.1279 | 0 | 1.4 | 0 | 11 | -87 | 501.3
2018-07-26 | 17:00 | 476.2 | 119.7 | 270.6788 | 141.45 | 0 | 4.4 | 13.4712 | 0 | 2.5 | 0 | 11 | -87 | 476.2
2018-07-26 | 18:00 | 455.3 | 119.7 | 266.6859 | 141.39 | 0 | 4.4 | 1.6841 | 0 | 2.8 | 0 | 5.64 | -87 | 455.3
2018-07-26 | 19:00 | 436 | 119.7 | 253.86 | 141.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 436
2018-07-26 | 20:00 | 415.1 | 119.7 | 250.99 | 122.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 415.1
2018-07-26 | 21:00 | 392 | 119.7 | 238.44 | 109.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 392
2018-07-26 | 22:00 | 371.7 | 119.7 | 220.12 | 107.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 371.7
2018-07-26 | 23:00 | 349.7 | 119.7 | 199.64 | 107.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 349.7
2018-07-27 | 0:00 | 325.7 | 119.7 | 201.72 | 81.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 325.7
2018-07-27 | 1:00 | 314.3 | 119.7 | 196.83 | 77.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 314.3
2018-07-27 | 2:00 | 319.3 | 119.7 | 201.71 | 77.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 319.3
2018-07-27 | 3:00 | 324.2 | 119.7 | 201.08 | 82.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 324.2
2018-07-27 | 4:00 | 320.4 | 119.7 | 201.73 | 79.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 320.4
2018-07-27 | 5:00 | 313.8 | 119.7 | 197.8532 | 77.52 | 0 | 4.4 | 0.62679 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 313.8
2018-07-27 | 6:00 | 324.8 | 119.7 | 197.8354 | 78.84 | 0 | 4.4 | 10.4246 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 324.8
2018-07-27 | 7:00 | 361.8 | 119.7 | 201.1689 | 98.42 | 0 | 4.4 | 24.6111 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 361.8
2018-07-27 | 8:00 | 428.3 | 119.7 | 237.2959 | 113.94 | 0 | 4.4 | 39.5641 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 428.3
2018-07-27 | 9:00 | 466.9 | 119.7 | 248.635 | 129.33 | 0 | 4.4 | 51.135 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 466.9
2018-07-27 | 10:00 | 478.3 | 119.7 | 248.6032 | 130.85 | 0 | 4.4 | 60.6468 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 478.3
2018-07-27 | 11:00 | 490 | 119.7 | 248.608 | 129.74 | 0 | 4.4 | 71.952 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 490
2018-07-27 | 12:00 | 478 | 119.7 | 245.2172 | 115.76 | 0 | 4.4 | 77.4228 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 478
2018-07-27 | 13:00 | 493.9 | 119.7 | 248.683 | 133.36 | 0 | 4.4 | 71.657 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 493.9
2018-07-27 | 14:00 | 496.3 | 119.7 | 248.7383 | 140.13 | 0 | 4.4 | 63.4317 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 496.3
2018-07-27 | 15:00 | 492 | 119.7 | 247.0951 | 143.6 | 0 | 4.4 | 51.6749 | 0 | 7.3 | 0 | 5.23 | -87 | 492
2018-07-27 | 16:00 | 487.6 | 119.7 | 257.875 | 143.55 | 0 | 4.4 | 35.175 | 0 | 2.9 | 0 | 11 | -87 | 487.6
2018-07-27 | 17:00 | 460.8 | 119.7 | 248.7809 | 143.49 | 0 | 4.4 | 17.2291 | 0 | 3.2 | 0 | 11 | -87 | 460.8
2018-07-27 | 18:00 | 438 | 119.7 | 244.5472 | 143.42 | 0 | 4.4 | 2.4728 | 0 | 5.4 | 0 | 5.06 | -87 | 438
2018-07-27 | 19:00 | 419.4 | 119.7 | 248.57 | 123.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 419.4
2018-07-27 | 20:00 | 400.5 | 119.7 | 239.12 | 114.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 400.5
2018-07-27 | 21:00 | 377.8 | 119.7 | 224.54 | 107.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 377.8
2018-07-27 | 22:00 | 357.7 | 119.7 | 203.85 | 106.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -87 | 357.7
2018-07-27 | 23:00 | 340.8 | 119.7 | 200.99 | 97.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 340.8
2018-07-28 | 0:00 | 315.1 | 119.7 | 161.92 | 110.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 315.1
2018-07-28 | 1:00 | 305.3 | 119.7 | 161.84 | 101.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 305.3
2018-07-28 | 2:00 | 309.8 | 119.7 | 161.91 | 108.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 309.8
2018-07-28 | 3:00 | 314.2 | 119.7 | 158.93 | 107.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 7.18 | -87 | 314.2
2018-07-28 | 4:00 | 311.3 | 119.7 | 161.81 | 106.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 311.3
2018-07-28 | 5:00 | 299.3 | 119.7 | 158.7856 | 89.61 | 0 | 4.4 | 0.43435 | 0 | 6.5 | 0 | 6.87 | -87 | 299.3
2018-07-28 | 6:00 | 294.9 | 119.7 | 161.7776 | 87.57 | 0 | 4.4 | 6.5524 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 294.9
2018-07-28 | 7:00 | 306.6 | 119.7 | 158.8495 | 89.59 | 0 | 4.4 | 12.2605 | 0 | 1.8 | 0 | 7 | -87 | 306.6
2018-07-28 | 8:00 | 333.6 | 119.7 | 166.0903 | 103.78 | 0 | 4.4 | 23.4297 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 333.6
2018-07-28 | 9:00 | 357.6 | 119.7 | 168.2751 | 110.04 | 0 | 4.4 | 38.8849 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 357.6
2018-07-28 | 10:00 | 370.9 | 119.7 | 163.9665 | 121.14 | 0 | 4.4 | 45.1935 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 370.9
2018-07-28 | 11:00 | 380.2 | 119.7 | 168.2229 | 116.44 | 0 | 4.4 | 52.9371 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 380.2
2018-07-28 | 12:00 | 378 | 119.7 | 164.0793 | 113.38 | 0 | 4.4 | 57.4407 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 378
2018-07-28 | 13:00 | 383.5 | 119.7 | 162.9478 | 116.24 | 0 | 4.4 | 55.1822 | 0 | 6.8 | 0 | 5.23 | -87 | 383.5
2018-07-28 | 14:00 | 381.5 | 119.7 | 164.0865 | 121.85 | 0 | 4.4 | 50.0635 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 381.5
2018-07-28 | 15:00 | 377.4 | 119.7 | 163.0026 | 116.25 | 0 | 4.4 | 41.5874 | 0 | 14.3 | 0 | 5.16 | -87 | 377.4
2018-07-28 | 16:00 | 376.2 | 119.7 | 164.7396 | 132.61 | 0 | 4.4 | 28.2504 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -87 | 376.2
2018-07-28 | 17:00 | 368.3 | 119.7 | 165.489 | 132.88 | 0 | 4.4 | 14.331 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -87 | 368.3
2018-07-28 | 18:00 | 360 | 119.7 | 165.7715 | 132.83 | 0 | 4.4 | 2.1985 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -87 | 360
2018-07-28 | 19:00 | 357.4 | 119.7 | 164.06 | 124.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -87 | 357.4
2018-07-28 | 20:00 | 350.4 | 119.7 | 164.26 | 113.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -87 | 350.4
2018-07-28 | 21:00 | 336.2 | 119.7 | 164.07 | 94.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -87 | 336.2
2018-07-28 | 22:00 | 323.8 | 119.7 | 158.1 | 85.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -87 | 323.8
2018-07-28 | 23:00 | 308.9 | 119.7 | 141.53 | 85.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -87 | 308.9
2018-07-29 | 0:00 | 287.1 | 119.7 | 126.27 | 78.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -87 | 287.1
2018-07-29 | 1:00 | 278 | 119.7 | 120.46 | 79.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -87 | 278
2018-07-29 | 2:00 | 283.7 | 119.7 | 131.07 | 85.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -87 | 283.7
2018-07-29 | 3:00 | 292.7 | 119.7 | 130.55 | 88.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -87 | 292.7
2018-07-29 | 4:00 | 289.5 | 119.7 | 131.19 | 84.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -87 | 289.5
2018-07-29 | 5:00 | 278.6 | 119.7 | 122.4385 | 79.62 | 0 | 4.4 | 0.54154 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -87 | 278.6
2018-07-29 | 6:00 | 276.9 | 119.7 | 121.5041 | 80.94 | 0 | 4.4 | 8.0559 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -87 | 276.9
2018-07-29 | 7:00 | 292.9 | 119.7 | 130.4393 | 84.2 | 0 | 4.4 | 20.2607 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -87 | 292.9
2018-07-29 | 8:00 | 323.6 | 119.7 | 125.5276 | 106.73 | 0 | 4.4 | 40.4424 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 323.6
2018-07-29 | 9:00 | 357.2 | 119.7 | 137.8605 | 116.74 | 0 | 4.4 | 57.1995 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 357.2
2018-07-29 | 10:00 | 374.5 | 119.7 | 143.0105 | 119.33 | 0 | 4.4 | 67.4595 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 374.5
2018-07-29 | 11:00 | 384.4 | 119.7 | 150.2966 | 121.28 | 0 | 4.4 | 71.5234 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 384.4
2018-07-29 | 12:00 | 391.7 | 119.7 | 155.0411 | 121.22 | 0 | 4.4 | 72.6389 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 391.7
2018-07-29 | 13:00 | 390.6 | 119.7 | 157.3989 | 119.94 | 0 | 4.4 | 65.7611 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 390.6
2018-07-29 | 14:00 | 389.2 | 119.7 | 159.5901 | 120.03 | 0 | 4.4 | 59.8799 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 389.2
2018-07-29 | 15:00 | 391.2 | 119.7 | 162.3116 | 124.82 | 0 | 4.4 | 52.2684 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -87 | 391.2
2018-07-29 | 16:00 | 388.5 | 119.7 | 178.4862 | 124.77 | 0 | 4.4 | 31.4038 | 0 | 11.5 | 0 | 5.24 | -87 | 388.5
2018-07-29 | 17:00 | 389.6 | 119.7 | 190.1459 | 124.72 | 0 | 4.4 | 14.2341 | 0 | 12.4 | 0 | 11 | -87 | 389.6
2018-07-29 | 18:00 | 383.6 | 119.7 | 192.3209 | 124.67 | 0 | 4.4 | 1.3091 | 0 | 17.2 | 0 | 11 | -87 | 383.6
2018-07-29 | 19:00 | 375.7 | 119.7 | 187.7 | 124.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 11 | -87 | 375.7
2018-07-29 | 20:00 | 358.7 | 119.7 | 178.65 | 124.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.38 | -87 | 358.7
2018-07-29 | 21:00 | 343.2 | 119.7 | 180.71 | 118.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 343.2
2018-07-29 | 22:00 | 321.7 | 119.7 | 166.92 | 114.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 321.7
2018-07-29 | 23:00 | 307.1 | 119.7 | 155.49 | 112.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 307.1
2018-07-30 | 0:00 | 282.4 | 119.7 | 174.24 | 69.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 282.4
2018-07-30 | 1:00 | 274.2 | 119.7 | 164.96 | 70.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 274.2
2018-07-30 | 2:00 | 281.7 | 119.7 | 173.05 | 69.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 281.7
2018-07-30 | 3:00 | 288.3 | 119.7 | 177.99 | 70.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 288.3
2018-07-30 | 4:00 | 291.2 | 119.7 | 182.66 | 69.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 291.2
2018-07-30 | 5:00 | 287.9 | 119.7 | 177.7763 | 70.21 | 0 | 4.4 | 0.7137 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 287.9
2018-07-30 | 6:00 | 307.3 | 119.7 | 182.9369 | 73.42 | 0 | 4.4 | 13.3431 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 307.3
2018-07-30 | 7:00 | 351.6 | 119.7 | 189.803 | 94.37 | 0 | 4.4 | 29.727 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 351.6
2018-07-30 | 8:00 | 422.7 | 119.7 | 232.7479 | 103.14 | 0 | 4.4 | 49.3121 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 422.7
2018-07-30 | 9:00 | 470.2 | 119.7 | 259.7443 | 106.27 | 0 | 4.4 | 66.3857 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 470.2
2018-07-30 | 10:00 | 486.4 | 119.7 | 259.6473 | 113.09 | 0 | 4.4 | 74.4627 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 486.4
2018-07-30 | 11:00 | 500.1 | 119.7 | 259.6332 | 117.55 | 0 | 4.4 | 82.2168 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 500.1
2018-07-30 | 12:00 | 483.4 | 119.7 | 253.5692 | 106.11 | 0 | 4.4 | 82.9208 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 483.4
2018-07-30 | 13:00 | 501.9 | 119.7 | 265.9667 | 121.32 | 0 | 4.4 | 72.4133 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 501.9
2018-07-30 | 14:00 | 501.2 | 119.7 | 274.4485 | 121.27 | 0 | 4.4 | 61.2815 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 501.2
2018-07-30 | 15:00 | 495.9 | 119.7 | 277.4511 | 121.21 | 0 | 4.4 | 49.9389 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 495.9
2018-07-30 | 16:00 | 489.2 | 119.7 | 293.3419 | 116.67 | 0 | 4.4 | 33.0881 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 489.2
2018-07-30 | 17:00 | 466.2 | 119.7 | 290.1859 | 116.62 | 0 | 4.4 | 12.7941 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 466.2
2018-07-30 | 18:00 | 445.6 | 119.7 | 281.698 | 116.56 | 0 | 4.4 | 1.342 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 445.6
2018-07-30 | 19:00 | 428.3 | 119.7 | 265.38 | 115.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 428.3
2018-07-30 | 20:00 | 408.4 | 119.7 | 262.54 | 99.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 408.4
2018-07-30 | 21:00 | 387.5 | 119.7 | 244.39 | 99.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 387.5
2018-07-30 | 22:00 | 366.3 | 119.7 | 222.18 | 99.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 366.3
2018-07-30 | 23:00 | 346.6 | 119.7 | 202.93 | 99.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 346.6
2018-07-31 | 0:00 | 320.6 | 119.7 | 209.57 | 68.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 320.6
2018-07-31 | 1:00 | 310.4 | 119.7 | 199.61 | 69.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 310.4
2018-07-31 | 2:00 | 315.3 | 119.7 | 207.59 | 68.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 315.3
2018-07-31 | 3:00 | 323.3 | 119.7 | 211.87 | 72.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 323.3
2018-07-31 | 4:00 | 323.4 | 119.7 | 212.39 | 73.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 323.4
2018-07-31 | 5:00 | 316 | 119.7 | 208.7739 | 68.96 | 0 | 4.4 | 0.66612 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 316
2018-07-31 | 6:00 | 328.9 | 119.7 | 209.7454 | 70.3 | 0 | 4.4 | 11.2546 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 328.9
2018-07-31 | 7:00 | 362.9 | 119.7 | 211.9508 | 87.35 | 0 | 4.4 | 25.8992 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 362.9
2018-07-31 | 8:00 | 428.2 | 119.7 | 243.8081 | 100.22 | 0 | 4.4 | 46.2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 428.2
2018-07-31 | 9:00 | 475 | 119.7 | 267.5333 | 105.03 | 0 | 4.4 | 64.6367 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 475
2018-07-31 | 10:00 | 490.5 | 119.7 | 274.0376 | 105.53 | 0 | 4.4 | 72.5324 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 490.5
2018-07-31 | 11:00 | 502.7 | 119.7 | 269.097 | 113.68 | 0 | 4.4 | 80.123 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 502.7
2018-07-31 | 12:00 | 489 | 119.7 | 258.5089 | 104.87 | 0 | 4.4 | 84.3211 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 489
2018-07-31 | 13:00 | 504.7 | 119.7 | 269.2665 | 122.07 | 0 | 4.4 | 71.2635 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 504.7
2018-07-31 | 14:00 | 504.2 | 119.7 | 281.8602 | 122.02 | 0 | 4.4 | 58.6198 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 504.2
2018-07-31 | 15:00 | 496.2 | 119.7 | 285.8292 | 121.97 | 0 | 4.4 | 47.0008 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 496.2
2018-07-31 | 16:00 | 492 | 119.7 | 297.9973 | 121.91 | 0 | 4.4 | 30.4927 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 492
2018-07-31 | 17:00 | 468.9 | 119.7 | 300.1158 | 117.35 | 0 | 4.4 | 12.9342 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 468.9
2018-07-31 | 18:00 | 448.5 | 119.7 | 290.6833 | 117.31 | 0 | 4.4 | 1.0067 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 448.5
2018-07-31 | 19:00 | 433 | 119.7 | 273.55 | 117.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 433
2018-07-31 | 20:00 | 413.2 | 119.7 | 269.06 | 98.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 413.2
2018-07-31 | 21:00 | 392.9 | 119.7 | 249.31 | 98.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 392.9
2018-07-31 | 22:00 | 372.4 | 119.7 | 230.48 | 98.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 372.4
2018-07-31 | 23:00 | 353 | 119.7 | 211.98 | 96.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 353
2018-08-01 | 0:00 | 328 | 119.7 | 207.77 | 77.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 328
2018-08-01 | 1:00 | 320.7 | 119.7 | 201.6 | 75.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 320.7
2018-08-01 | 2:00 | 324.1 | 119.7 | 204.79 | 74.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 324.1
2018-08-01 | 3:00 | 329.4 | 119.7 | 200 | 75.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 329.4
2018-08-01 | 4:00 | 326.7 | 119.7 | 201.28 | 74.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -87 | 326.7
2018-08-01 | 5:00 | 320.5 | 119.7 | 197.6228 | 75.28 | 0 | 4.4 | 0.39717 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 320.5
2018-08-01 | 6:00 | 335.7 | 119.7 | 204.9261 | 76.61 | 0 | 4.4 | 11.6639 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 335.7
2018-08-01 | 7:00 | 373.5 | 119.7 | 207.0538 | 97.94 | 0 | 4.4 | 29.1062 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 373.5
2018-08-01 | 8:00 | 437.8 | 119.7 | 244.8755 | 105.65 | 0 | 4.4 | 49.8745 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 437.8
2018-08-01 | 9:00 | 484.9 | 119.7 | 268.7087 | 112.36 | 0 | 4.4 | 66.3313 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 484.9
2018-08-01 | 10:00 | 502.1 | 119.7 | 268.9157 | 118.1 | 0 | 4.4 | 76.8843 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 502.1
2018-08-01 | 11:00 | 512.2 | 119.7 | 268.82 | 124 | 0 | 4.4 | 80.88 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 512.2
2018-08-01 | 12:00 | 494.6 | 119.7 | 260.2067 | 112.22 | 0 | 4.4 | 84.1733 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 494.6
2018-08-01 | 13:00 | 511.1 | 119.7 | 268.8732 | 123.68 | 0 | 4.4 | 79.4468 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 511.1
2018-08-01 | 14:00 | 516.3 | 119.7 | 268.9543 | 136.28 | 0 | 4.4 | 72.4657 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 516.3
2018-08-01 | 15:00 | 513.2 | 119.7 | 268.7921 | 140.17 | 0 | 4.4 | 57.2679 | 0 | 1.7 | 0 | 8.17 | -87 | 513.2
2018-08-01 | 16:00 | 508.7 | 119.7 | 282.0353 | 140.12 | 0 | 4.4 | 36.9447 | 0 | 1.5 | 0 | 11 | -87 | 508.7
2018-08-01 | 17:00 | 485.7 | 119.7 | 280.8172 | 140.07 | 0 | 4.4 | 15.7128 | 0 | 1 | 0 | 11 | -87 | 485.7
2018-08-01 | 18:00 | 463.1 | 119.7 | 273.8708 | 140.04 | 0 | 4.4 | 0.3892 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -87 | 463.1
2018-08-01 | 19:00 | 444.1 | 119.7 | 268.92 | 137.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 444.1
2018-08-01 | 20:00 | 421.6 | 119.7 | 268.33 | 110.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.09 | -87 | 421.6
2018-08-01 | 21:00 | 401.2 | 119.7 | 252.66 | 110.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 401.2
2018-08-01 | 22:00 | 377.3 | 119.7 | 235.26 | 104.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 377.3
2018-08-01 | 23:00 | 357 | 119.7 | 214.12 | 103.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 357
2018-08-02 | 0:00 | 329 | 119.7 | 211.73 | 78.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 329
2018-08-02 | 1:00 | 321.6 | 119.7 | 210.3 | 73.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 321.6
2018-08-02 | 2:00 | 324 | 119.7 | 211.73 | 74.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 324
2018-08-02 | 3:00 | 328.3 | 119.7 | 211.13 | 79.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 328.3
2018-08-02 | 4:00 | 327.2 | 119.7 | 211.63 | 77.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 327.2
2018-08-02 | 5:00 | 319.9 | 119.7 | 208.2743 | 73.68 | 0 | 4.4 | 0.34568 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 319.9
2018-08-02 | 6:00 | 330.9 | 119.7 | 206.3412 | 75.12 | 0 | 4.4 | 12.0388 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 330.9
2018-08-02 | 7:00 | 370.1 | 119.7 | 211.2972 | 93.39 | 0 | 4.4 | 28.0128 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 370.1
2018-08-02 | 8:00 | 440.6 | 119.7 | 252.3097 | 104.45 | 0 | 4.4 | 46.3403 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 440.6
2018-08-02 | 9:00 | 490 | 119.7 | 280.8989 | 111.02 | 0 | 4.4 | 60.5811 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 490
2018-08-02 | 10:00 | 507.3 | 119.7 | 281.0047 | 115.54 | 0 | 4.4 | 73.2553 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 507.3
2018-08-02 | 11:00 | 515.2 | 119.7 | 281.8977 | 124.25 | 0 | 4.4 | 70.7523 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 515.2
2018-08-02 | 12:00 | 501.2 | 119.7 | 275.1413 | 110.89 | 0 | 4.4 | 76.4687 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 501.2
2018-08-02 | 13:00 | 517.6 | 119.7 | 276.0517 | 130.85 | 0 | 4.4 | 66.5983 | 0 | 1.1 | 0 | 5.9 | -87 | 517.6
2018-08-02 | 14:00 | 517.6 | 119.7 | 275.9547 | 134.39 | 0 | 4.4 | 62.8053 | 0 | 1.4 | 0 | 5.95 | -87 | 517.6
2018-08-02 | 15:00 | 512.2 | 119.7 | 276.0446 | 141.04 | 0 | 4.4 | 50.1054 | 0 | 1.7 | 0 | 6.21 | -87 | 512.2
2018-08-02 | 16:00 | 507.1 | 119.7 | 284.1287 | 140.99 | 0 | 4.4 | 31.8813 | 0 | 2 | 0 | 11 | -87 | 507.1
2018-08-02 | 17:00 | 481 | 119.7 | 276.1446 | 140.96 | 0 | 4.4 | 13.6854 | 0 | 2.7 | 0 | 10.41 | -87 | 481
2018-08-02 | 18:00 | 459.5 | 119.7 | 276.0243 | 138.26 | 0 | 4.4 | 0.31573 | 0 | 1.8 | 0 | 6 | -87 | 459.5
2018-08-02 | 19:00 | 441.2 | 119.7 | 281.94 | 120.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 441.2
2018-08-02 | 20:00 | 419.9 | 119.7 | 273.12 | 109.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 419.9
2018-08-02 | 21:00 | 398.7 | 119.7 | 252.07 | 109.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 398.7
2018-08-02 | 22:00 | 372.8 | 119.7 | 232.6 | 102.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 372.8
2018-08-02 | 23:00 | 355.5 | 119.7 | 215.35 | 102.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 355.5
2018-08-03 | 0:00 | 328.1 | 119.7 | 210.87 | 79.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 328.1
2018-08-03 | 1:00 | 318.6 | 119.7 | 208.62 | 72.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 318.6
2018-08-03 | 2:00 | 322.8 | 119.7 | 210.8 | 74.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 322.8
2018-08-03 | 3:00 | 328.3 | 119.7 | 210.35 | 80.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 328.3
2018-08-03 | 4:00 | 326 | 119.7 | 210.95 | 77.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 326
2018-08-03 | 5:00 | 320 | 119.7 | 209.8989 | 72.38 | 0 | 4.4 | 0.32115 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 320
2018-08-03 | 6:00 | 329.7 | 119.7 | 208.8298 | 73.81 | 0 | 4.4 | 9.6602 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 329.7
2018-08-03 | 7:00 | 367.7 | 119.7 | 210.352 | 94.64 | 0 | 4.4 | 25.208 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 367.7
2018-08-03 | 8:00 | 428.1 | 119.7 | 244.693 | 103.15 | 0 | 4.4 | 42.757 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 428.1
2018-08-03 | 9:00 | 476.9 | 119.7 | 255.2045 | 111.84 | 0 | 4.4 | 61.5655 | 0 | 0.6 | 0 | 10.59 | -87 | 476.9
2018-08-03 | 10:00 | 493.8 | 119.7 | 261.1407 | 118.93 | 0 | 4.4 | 75.9293 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 493.8
2018-08-03 | 11:00 | 502.4 | 119.7 | 261.0408 | 119.64 | 0 | 4.4 | 83.8192 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 502.4
2018-08-03 | 12:00 | 487.7 | 119.7 | 254.3144 | 109.57 | 0 | 4.4 | 85.1156 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 487.7
2018-08-03 | 13:00 | 503.5 | 119.7 | 261.1506 | 121.13 | 0 | 4.4 | 81.5194 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 503.5
2018-08-03 | 14:00 | 504.5 | 119.7 | 261.1152 | 130.53 | 0 | 4.4 | 73.0548 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 504.5
2018-08-03 | 15:00 | 498 | 119.7 | 255.282 | 139.84 | 0 | 4.4 | 56.758 | 0 | 3 | 0 | 6.02 | -87 | 498
2018-08-03 | 16:00 | 490.4 | 119.7 | 263.1756 | 140.81 | 0 | 4.4 | 36.1144 | 0 | 2.2 | 0 | 11 | -87 | 490.4
2018-08-03 | 17:00 | 463.3 | 119.7 | 257.4066 | 140.78 | 0 | 4.4 | 14.7134 | 0 | 2.3 | 0 | 11 | -87 | 463.3
2018-08-03 | 18:00 | 439.4 | 119.7 | 255.0501 | 139.03 | 0 | 4.4 | 0.31988 | 0 | 1.8 | 0 | 6.1 | -87 | 439.4
2018-08-03 | 19:00 | 420.4 | 119.7 | 261.16 | 120.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 420.4
2018-08-03 | 20:00 | 400.4 | 119.7 | 253.33 | 107.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 400.4
2018-08-03 | 21:00 | 376.6 | 119.7 | 230.37 | 107.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 376.6
2018-08-03 | 22:00 | 360 | 119.7 | 220.85 | 101.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 360
2018-08-03 | 23:00 | 341.1 | 119.7 | 210.45 | 92.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 341.1
2018-08-04 | 0:00 | 317.9 | 119.7 | 188.64 | 91.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 317.9
2018-08-04 | 1:00 | 305.5 | 119.7 | 188.05 | 80.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 305.5
2018-08-04 | 2:00 | 311.6 | 119.7 | 188.64 | 85.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 311.6
2018-08-04 | 3:00 | 316.4 | 119.7 | 188.14 | 90.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 316.4
2018-08-04 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 188.44 | 84.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 311.4
2018-08-04 | 5:00 | 301.7 | 119.7 | 187.9557 | 75.56 | 0 | 4.4 | 0.38432 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 301.7
2018-08-04 | 6:00 | 301.7 | 119.7 | 179.71 | 72.54 | 0 | 4.4 | 12.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 301.7
2018-08-04 | 7:00 | 324.2 | 119.7 | 184.3886 | 73.01 | 0 | 4.4 | 29.3014 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 324.2
2018-08-04 | 8:00 | 361.4 | 119.7 | 188.4336 | 85.34 | 0 | 4.4 | 50.1264 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 361.4
2018-08-04 | 9:00 | 399.6 | 119.7 | 186.5563 | 108.49 | 0 | 4.4 | 67.0537 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 399.6
2018-08-04 | 10:00 | 414.2 | 119.7 | 189.9143 | 108.43 | 0 | 4.4 | 78.2557 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 414.2
2018-08-04 | 11:00 | 423.4 | 119.7 | 185.9882 | 115.33 | 0 | 4.4 | 83.6818 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 423.4
2018-08-04 | 12:00 | 416.7 | 119.7 | 185.9196 | 108.34 | 0 | 4.4 | 83.6404 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 416.7
2018-08-04 | 13:00 | 423.6 | 119.7 | 185.8352 | 120.24 | 0 | 4.4 | 79.2248 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 423.6
2018-08-04 | 14:00 | 423.8 | 119.7 | 185.8889 | 127.33 | 0 | 4.4 | 72.8811 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 423.8
2018-08-04 | 15:00 | 420.9 | 119.7 | 187.7163 | 133.79 | 0 | 4.4 | 56.7537 | 0 | 0.5 | 0 | 5.04 | -87 | 420.9
2018-08-04 | 16:00 | 416.1 | 119.7 | 197.9927 | 133.75 | 0 | 4.4 | 35.6573 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | -87 | 416.1
2018-08-04 | 17:00 | 396.8 | 119.7 | 200.7857 | 133.71 | 0 | 4.4 | 13.3043 | 0 | 0.9 | 0 | 11 | -87 | 396.8
2018-08-04 | 18:00 | 379.2 | 119.7 | 195.9392 | 133.67 | 0 | 4.4 | 0.29076 | 0 | 1.2 | 0 | 11 | -87 | 379.2
2018-08-04 | 19:00 | 368 | 119.7 | 188.91 | 133.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5.96 | -87 | 368
2018-08-04 | 20:00 | 353.7 | 119.7 | 186.07 | 127.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 353.7
2018-08-04 | 21:00 | 336 | 119.7 | 184.95 | 106.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 336
2018-08-04 | 22:00 | 322.1 | 119.7 | 187.94 | 89.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 322.1
2018-08-04 | 23:00 | 306.9 | 119.7 | 176.49 | 81.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 306.9
2018-08-05 | 0:00 | 284.4 | 119.7 | 135.58 | 98.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -87 | 284.4
2018-08-05 | 1:00 | 276 | 119.7 | 142.53 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 276
2018-08-05 | 2:00 | 282.4 | 119.7 | 142.94 | 87.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -87 | 282.4
2018-08-05 | 3:00 | 287 | 119.7 | 142.54 | 90.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -87 | 287
2018-08-05 | 4:00 | 284.4 | 119.7 | 142.98 | 90.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 284.4
2018-08-05 | 5:00 | 274.4 | 119.7 | 142.4651 | 81.19 | 0 | 4.4 | 0.34486 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 274.4
2018-08-05 | 6:00 | 272.8 | 119.7 | 133.0594 | 76.83 | 0 | 4.4 | 11.5106 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -87 | 272.8
2018-08-05 | 7:00 | 287.4 | 119.7 | 128.6165 | 77.3 | 0 | 4.4 | 28.0835 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -87 | 287.4
2018-08-05 | 8:00 | 316.7 | 119.7 | 137.5641 | 76.73 | 0 | 4.4 | 48.6059 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -87 | 316.7
2018-08-05 | 9:00 | 351.9 | 119.7 | 136.2194 | 95.85 | 0 | 4.4 | 66.0306 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -87 | 351.9
2018-08-05 | 10:00 | 368.7 | 119.7 | 136.8353 | 103.24 | 0 | 4.4 | 76.9247 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 368.7
2018-08-05 | 11:00 | 381 | 119.7 | 138.9011 | 107.29 | 0 | 4.4 | 84.2089 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -87 | 381
2018-08-05 | 12:00 | 387.2 | 119.7 | 141.1802 | 107.24 | 0 | 4.4 | 85.1798 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 387.2
2018-08-05 | 13:00 | 389.4 | 119.7 | 141.0027 | 115.9 | 0 | 4.4 | 81.2973 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 389.4
2018-08-05 | 14:00 | 386.1 | 119.7 | 146.7283 | 115.97 | 0 | 4.4 | 71.7017 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 386.1
2018-08-05 | 15:00 | 388.4 | 119.7 | 162.9137 | 120.82 | 0 | 4.4 | 57.1663 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 388.4
2018-08-05 | 16:00 | 387.4 | 119.7 | 185.4265 | 120.79 | 0 | 4.4 | 36.3835 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 387.4
2018-08-05 | 17:00 | 386.5 | 119.7 | 197.621 | 120.76 | 0 | 4.4 | 14.519 | 0 | 5.5 | 0 | 11 | -87 | 386.5
2018-08-05 | 18:00 | 379.4 | 119.7 | 204.3854 | 120.71 | 0 | 4.4 | 0.30459 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | -87 | 379.4
2018-08-05 | 19:00 | 376.1 | 119.7 | 199.92 | 120.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 11 | -87 | 376.1
2018-08-05 | 20:00 | 362 | 119.7 | 180.61 | 120.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 10.34 | -87 | 362
2018-08-05 | 21:00 | 342.9 | 119.7 | 172.79 | 120.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 342.9
2018-08-05 | 22:00 | 324.8 | 119.7 | 163.2 | 112.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -87 | 324.8
2018-08-05 | 23:00 | 310.5 | 119.7 | 148.74 | 109.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 310.5
2018-08-06 | 0:00 | 289.7 | 119.7 | 173.81 | 64.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 289.7
2018-08-06 | 1:00 | 283.5 | 119.7 | 169.66 | 65.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -87 | 283.5
2018-08-06 | 2:00 | 289.8 | 119.7 | 179.01 | 65.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 289.8
2018-08-06 | 3:00 | 299.4 | 119.7 | 188.17 | 67.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 299.4
2018-08-06 | 4:00 | 300.5 | 119.7 | 188.69 | 67.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 300.5
2018-08-06 | 5:00 | 298.9 | 119.7 | 188.1869 | 66.9 | 0 | 4.4 | 0.21312 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 298.9
2018-08-06 | 6:00 | 316.3 | 119.7 | 188.7348 | 78.7 | 0 | 4.4 | 7.0652 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 316.3
2018-08-06 | 7:00 | 355.3 | 119.7 | 200.9175 | 93.35 | 0 | 4.4 | 16.1325 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 355.3
2018-08-06 | 8:00 | 424 | 119.7 | 256.345 | 96.61 | 0 | 4.4 | 23.745 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 424
2018-08-06 | 9:00 | 461.7 | 119.7 | 261.1991 | 134.21 | 0 | 4.4 | 20.9909 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 461.7
2018-08-06 | 10:00 | 468.1 | 119.7 | 261.2317 | 131.07 | 0 | 4.4 | 30.4983 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 468.1
2018-08-06 | 11:00 | 472 | 119.7 | 261.194 | 129.88 | 0 | 4.4 | 35.126 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 472
2018-08-06 | 12:00 | 452.8 | 119.7 | 251.0966 | 101.84 | 0 | 4.4 | 50.9634 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 452.8
2018-08-06 | 13:00 | 473.9 | 119.7 | 264.9755 | 105.38 | 0 | 4.4 | 54.5445 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 473.9
2018-08-06 | 14:00 | 472.8 | 119.7 | 261.1179 | 117.38 | 0 | 4.4 | 41.5021 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 472.8
2018-08-06 | 15:00 | 465 | 119.7 | 261.1038 | 124.78 | 0 | 4.4 | 30.3162 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 465
2018-08-06 | 16:00 | 455.8 | 119.7 | 261.1926 | 131.66 | 0 | 4.4 | 13.7474 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 455.8
2018-08-06 | 17:00 | 430.4 | 119.7 | 261.0262 | 115.18 | 0 | 4.4 | 3.8938 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 430.4
2018-08-06 | 18:00 | 415.1 | 119.7 | 261.2801 | 100.4 | 0 | 4.4 | 0.019854 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -87 | 415.1
2018-08-06 | 19:00 | 396.9 | 119.7 | 247.52 | 100.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 396.9
2018-08-06 | 20:00 | 375.7 | 119.7 | 231.05 | 100.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 375.7
2018-08-06 | 21:00 | 354.7 | 119.7 | 210.38 | 100.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 354.7
2018-08-06 | 22:00 | 337.4 | 119.7 | 195.88 | 94.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 337.4
2018-08-06 | 23:00 | 320.2 | 119.7 | 188.17 | 86.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 320.2
2018-08-07 | 0:00 | 301.5 | 119.7 | 197.58 | 63.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 301.5
2018-08-07 | 1:00 | 294.2 | 119.7 | 190.67 | 64.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 294.2
2018-08-07 | 2:00 | 303.7 | 119.7 | 198.87 | 67.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 303.7
2018-08-07 | 3:00 | 311.4 | 119.7 | 198.46 | 75.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 311.4
2018-08-07 | 4:00 | 313.8 | 119.7 | 198.98 | 77.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 313.8
2018-08-07 | 5:00 | 307.1 | 119.7 | 198.3452 | 71.05 | 0 | 4.4 | 0.10481 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 307.1
2018-08-07 | 6:00 | 311.3 | 119.7 | 198.829 | 69.24 | 0 | 4.4 | 5.731 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 311.3
2018-08-07 | 7:00 | 340.2 | 119.7 | 198.4545 | 86.54 | 0 | 4.4 | 17.1055 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 340.2
2018-08-07 | 8:00 | 389.6 | 119.7 | 224.0155 | 96.54 | 0 | 4.4 | 30.4445 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 389.6
2018-08-07 | 9:00 | 425.6 | 119.7 | 242.5265 | 100.92 | 0 | 4.4 | 43.1535 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 425.6
2018-08-07 | 10:00 | 435.3 | 119.7 | 237.9236 | 109.16 | 0 | 4.4 | 48.4164 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 435.3
2018-08-07 | 11:00 | 442 | 119.7 | 238.0111 | 118.25 | 0 | 4.4 | 44.1389 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 442
2018-08-07 | 12:00 | 417.1 | 119.7 | 232.9431 | 100.55 | 0 | 4.4 | 41.3069 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 417.1
2018-08-07 | 13:00 | 435.5 | 119.7 | 238.0411 | 119.87 | 0 | 4.4 | 34.8889 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 435.5
2018-08-07 | 14:00 | 434.3 | 119.7 | 238.022 | 124.87 | 0 | 4.4 | 27.508 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 434.3
2018-08-07 | 15:00 | 429 | 119.7 | 237.9811 | 127.56 | 0 | 4.4 | 19.5589 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 429
2018-08-07 | 16:00 | 424.5 | 119.7 | 238.0302 | 129.81 | 0 | 4.4 | 11.1598 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 424.5
2018-08-07 | 17:00 | 405.3 | 119.7 | 237.959 | 120.07 | 0 | 4.4 | 3.971 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 405.3
2018-08-07 | 18:00 | 393.9 | 119.7 | 237.9246 | 114.96 | 0 | 4.4 | 0.11536 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 393.9
2018-08-07 | 19:00 | 380 | 119.7 | 239.48 | 99.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 380
2018-08-07 | 20:00 | 366 | 119.7 | 225.81 | 99.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 366
2018-08-07 | 21:00 | 346.9 | 119.7 | 209.44 | 94.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 346.9
2018-08-07 | 22:00 | 331.7 | 119.7 | 198.47 | 91.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 331.7
2018-08-07 | 23:00 | 314.7 | 119.7 | 197.9 | 74.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 314.7
2018-08-08 | 0:00 | 296.7 | 119.7 | 188.94 | 66.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 296.7
2018-08-08 | 1:00 | 292.8 | 119.7 | 183.37 | 66.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 292.8
2018-08-08 | 2:00 | 301 | 119.7 | 189.25 | 69.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 301
2018-08-08 | 3:00 | 309.4 | 119.7 | 188.91 | 77.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 309.4
2018-08-08 | 4:00 | 311.7 | 119.7 | 189.35 | 79.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 311.7
2018-08-08 | 5:00 | 306.7 | 119.7 | 188.7794 | 75.77 | 0 | 4.4 | 0.050623 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 306.7
2018-08-08 | 6:00 | 308.3 | 119.7 | 189.3496 | 69.16 | 0 | 4.4 | 3.7904 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 308.3
2018-08-08 | 7:00 | 332.8 | 119.7 | 188.7862 | 83.76 | 0 | 4.4 | 11.0538 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 332.8
2018-08-08 | 8:00 | 380.6 | 119.7 | 215.8938 | 101.04 | 0 | 4.4 | 21.1662 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 380.6
2018-08-08 | 9:00 | 413.4 | 119.7 | 227.734 | 115.66 | 0 | 4.4 | 28.106 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 413.4
2018-08-08 | 10:00 | 421.3 | 119.7 | 221.8207 | 114.45 | 0 | 4.4 | 34.3293 | 0 | 7.6 | 0 | 6 | -87 | 421.3
2018-08-08 | 11:00 | 429.5 | 119.7 | 221.8993 | 118.55 | 0 | 4.4 | 34.3207 | 0 | 11.7 | 0 | 5.93 | -87 | 429.5
2018-08-08 | 12:00 | 405.4 | 119.7 | 225.3473 | 103.62 | 0 | 4.4 | 24.7327 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 405.4
2018-08-08 | 13:00 | 420.2 | 119.7 | 221.8115 | 125.36 | 0 | 4.4 | 17.5285 | 0 | 12.4 | 0 | 6 | -87 | 420.2
2018-08-08 | 14:00 | 419.7 | 119.7 | 227.7606 | 127.97 | 0 | 4.4 | 17.1694 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 419.7
2018-08-08 | 15:00 | 414.7 | 119.7 | 221.8496 | 124.98 | 0 | 4.4 | 14.3704 | 0 | 10.5 | 0 | 5.9 | -87 | 414.7
2018-08-08 | 16:00 | 415 | 119.7 | 221.8638 | 130.26 | 0 | 4.4 | 9.7762 | 0 | 10 | 0 | 6 | -87 | 415
2018-08-08 | 17:00 | 398.9 | 119.7 | 227.7644 | 123.76 | 0 | 4.4 | 2.3756 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 398.9
2018-08-08 | 18:00 | 389.7 | 119.7 | 227.8221 | 116.26 | 0 | 4.4 | 0.017935 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 389.7
2018-08-08 | 19:00 | 379.4 | 119.7 | 221.94 | 102.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 9.56 | -87 | 379.4
2018-08-08 | 20:00 | 364 | 119.7 | 213.72 | 102.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 364
2018-08-08 | 21:00 | 350 | 119.7 | 204.75 | 97.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 350
2018-08-08 | 22:00 | 334 | 119.7 | 188.94 | 95.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 334
2018-08-08 | 23:00 | 320.7 | 119.7 | 189.25 | 81.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 320.7
2018-08-09 | 0:00 | 302.6 | 119.7 | 186.21 | 65.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 302.6
2018-08-09 | 1:00 | 297.9 | 119.7 | 181.18 | 66.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -87 | 297.9
2018-08-09 | 2:00 | 307 | 119.7 | 191.41 | 65.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 307
2018-08-09 | 3:00 | 314.2 | 119.7 | 193.06 | 70.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 314.2
2018-08-09 | 4:00 | 315.6 | 119.7 | 193.54 | 73.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 315.6
2018-08-09 | 5:00 | 311.1 | 119.7 | 192.8595 | 69.64 | 0 | 4.4 | 0.00045701 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 311.1
2018-08-09 | 6:00 | 313.3 | 119.7 | 193.5507 | 70.38 | 0 | 4.4 | 3.4693 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 313.3
2018-08-09 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 192.9607 | 90.02 | 0 | 4.4 | 11.7193 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 338.1
2018-08-09 | 8:00 | 392.9 | 119.7 | 233.2949 | 97.07 | 0 | 4.4 | 17.4351 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 392.9
2018-08-09 | 9:00 | 431.3 | 119.7 | 244.5008 | 111.21 | 0 | 4.4 | 28.7892 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 431.3
2018-08-09 | 10:00 | 440.4 | 119.7 | 244.6045 | 116.93 | 0 | 4.4 | 33.7655 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 440.4
2018-08-09 | 11:00 | 445.3 | 119.7 | 244.6688 | 113.82 | 0 | 4.4 | 44.1112 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 445.3
2018-08-09 | 12:00 | 436.4 | 119.7 | 229.8312 | 103.69 | 0 | 4.4 | 61.3788 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 436.4
2018-08-09 | 13:00 | 457.7 | 119.7 | 238.6292 | 102.42 | 0 | 4.4 | 59.9008 | 0 | 10.4 | 0 | 9.25 | -87 | 457.7
2018-08-09 | 14:00 | 463.5 | 119.7 | 238.5459 | 121.82 | 0 | 4.4 | 47.2641 | 0 | 12.7 | 0 | 6.07 | -87 | 463.5
2018-08-09 | 15:00 | 457.1 | 119.7 | 238.4968 | 129.71 | 0 | 4.4 | 33.2232 | 0 | 12.5 | 0 | 6.07 | -87 | 457.1
2018-08-09 | 16:00 | 452.2 | 119.7 | 240.867 | 136.41 | 0 | 4.4 | 20.223 | 0 | 6.6 | 0 | 11 | -87 | 452.2
2018-08-09 | 17:00 | 429.9 | 119.7 | 238.6714 | 136.38 | 0 | 4.4 | 6.3386 | 0 | 4.9 | 0 | 6.51 | -87 | 429.9
2018-08-09 | 18:00 | 416.2 | 119.7 | 244.62 | 128.7 | 0 | 4.4 | 0.079969 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 416.2
2018-08-09 | 19:00 | 401.9 | 119.7 | 244.7 | 117.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 401.9
2018-08-09 | 20:00 | 384.3 | 119.7 | 244.23 | 102.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 384.3
2018-08-09 | 21:00 | 363.2 | 119.7 | 222.95 | 102.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 363.2
2018-08-09 | 22:00 | 345.2 | 119.7 | 210.93 | 95.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 345.2
2018-08-09 | 23:00 | 328.7 | 119.7 | 194.16 | 95.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 328.7
2018-08-10 | 0:00 | 309.2 | 119.7 | 201.71 | 69.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 309.2
2018-08-10 | 1:00 | 302.9 | 119.7 | 199.54 | 65.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 302.9
2018-08-10 | 2:00 | 311.4 | 119.7 | 201.7 | 71.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 311.4
2018-08-10 | 3:00 | 317.8 | 119.7 | 201.33 | 78.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 317.8
2018-08-10 | 4:00 | 316.6 | 119.7 | 201.8 | 77.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 316.6
2018-08-10 | 5:00 | 309.1 | 119.7 | 201.2418 | 69.28 | 0 | 4.4 | 0.078228 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 309.1
2018-08-10 | 6:00 | 313.4 | 119.7 | 201.8131 | 69.29 | 0 | 4.4 | 3.4969 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 313.4
2018-08-10 | 7:00 | 340.6 | 119.7 | 201.3616 | 90.89 | 0 | 4.4 | 9.5484 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 340.6
2018-08-10 | 8:00 | 394.8 | 119.7 | 239.9544 | 96.43 | 0 | 4.4 | 20.4156 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 394.8
2018-08-10 | 9:00 | 431.3 | 119.7 | 236.6595 | 119.36 | 0 | 4.4 | 32.2805 | 0 | 0.4 | 0 | 5.5 | -87 | 431.3
2018-08-10 | 10:00 | 441.1 | 119.7 | 242.183 | 116.57 | 0 | 4.4 | 44.847 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 441.1
2018-08-10 | 11:00 | 446.8 | 119.7 | 236.7051 | 117.46 | 0 | 4.4 | 49.5349 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | -87 | 446.8
2018-08-10 | 12:00 | 433.3 | 119.7 | 242.1103 | 107.76 | 0 | 4.4 | 45.4297 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 433.3
2018-08-10 | 13:00 | 448.8 | 119.7 | 236.7146 | 124.87 | 0 | 4.4 | 43.6554 | 0 | 1 | 0 | 5.46 | -87 | 448.8
2018-08-10 | 14:00 | 445.5 | 119.7 | 236.7392 | 128.85 | 0 | 4.4 | 34.7108 | 0 | 2.6 | 0 | 5.5 | -87 | 445.5
2018-08-10 | 15:00 | 434.5 | 119.7 | 236.7033 | 131.75 | 0 | 4.4 | 19.4467 | 0 | 4 | 0 | 5.5 | -87 | 434.5
2018-08-10 | 16:00 | 424.3 | 119.7 | 236.7797 | 134.45 | 0 | 4.4 | 9.0703 | 0 | 1.4 | 0 | 5.5 | -87 | 424.3
2018-08-10 | 17:00 | 402.8 | 119.7 | 236.7336 | 118.26 | 0 | 4.4 | 3.7064 | 0 | 1.5 | 0 | 5.5 | -87 | 402.8
2018-08-10 | 18:00 | 390.9 | 119.7 | 242.2048 | 111.15 | 0 | 4.4 | 0.045187 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 390.9
2018-08-10 | 19:00 | 376.6 | 119.7 | 237.27 | 101.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 376.6
2018-08-10 | 20:00 | 356.3 | 119.7 | 216.79 | 101.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 356.3
2018-08-10 | 21:00 | 340.3 | 119.7 | 200 | 101.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 340.3
2018-08-10 | 22:00 | 326 | 119.7 | 201.33 | 85.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 326
2018-08-10 | 23:00 | 311.5 | 119.7 | 197.35 | 75.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 311.5
2018-08-11 | 0:00 | 290 | 119.7 | 142.89 | 109.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 290
2018-08-11 | 1:00 | 282.9 | 119.7 | 142.89 | 100.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 282.9
2018-08-11 | 2:00 | 286.9 | 119.7 | 142.79 | 106.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 286.9
2018-08-11 | 3:00 | 295.1 | 119.7 | 142.91 | 114.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 295.1
2018-08-11 | 4:00 | 292.2 | 119.7 | 142.8 | 110.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 292.2
2018-08-11 | 5:00 | 281.4 | 119.7 | 142.767 | 100.2 | 0 | 4.4 | 0.13303 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 281.4
2018-08-11 | 6:00 | 276.6 | 119.7 | 142.8624 | 88 | 0 | 4.4 | 6.3376 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 276.6
2018-08-11 | 7:00 | 285.8 | 119.7 | 142.6807 | 86.21 | 0 | 4.4 | 17.7093 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 285.8
2018-08-11 | 8:00 | 314 | 119.7 | 142.706 | 98.2 | 0 | 4.4 | 33.994 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 314
2018-08-11 | 9:00 | 342.3 | 119.7 | 141.9538 | 116.09 | 0 | 4.4 | 43.4562 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 342.3
2018-08-11 | 10:00 | 346 | 119.7 | 141.9509 | 109.19 | 0 | 4.4 | 50.9591 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 346
2018-08-11 | 11:00 | 346.4 | 119.7 | 139.538 | 105.03 | 0 | 4.4 | 51.862 | 0 | 7 | 0 | 5.87 | -87 | 346.4
2018-08-11 | 12:00 | 347.4 | 119.7 | 139.6035 | 92.84 | 0 | 4.4 | 66.5565 | 0 | 5 | 0 | 6.3 | -87 | 347.4
2018-08-11 | 13:00 | 352.5 | 119.7 | 139.5359 | 95.24 | 0 | 4.4 | 68.0141 | 0 | 6.7 | 0 | 5.91 | -87 | 352.5
2018-08-11 | 14:00 | 356.1 | 119.7 | 139.665 | 104.55 | 0 | 4.4 | 61.885 | 0 | 6.5 | 0 | 6.4 | -87 | 356.1
2018-08-11 | 15:00 | 350.9 | 119.7 | 142.0691 | 121.08 | 0 | 4.4 | 45.1509 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 350.9
2018-08-11 | 16:00 | 345.2 | 119.7 | 142.1011 | 133.98 | 0 | 4.4 | 26.4189 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 345.2
2018-08-11 | 17:00 | 334.6 | 119.7 | 139.6305 | 136.06 | 0 | 4.4 | 9.5295 | 0 | 4.4 | 0 | 7.88 | -87 | 334.6
2018-08-11 | 18:00 | 327.1 | 119.7 | 139.6254 | 136.05 | 0 | 4.4 | 0.22463 | 0 | 7.2 | 0 | 6.9 | -87 | 327.1
2018-08-11 | 19:00 | 324 | 119.7 | 142.07 | 136.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 324
2018-08-11 | 20:00 | 309.4 | 119.7 | 142.01 | 119.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 309.4
2018-08-11 | 21:00 | 294.9 | 119.7 | 139.67 | 101.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.81 | -87 | 294.9
2018-08-11 | 22:00 | 281.2 | 119.7 | 142.81 | 87.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -87 | 281.2
2018-08-11 | 23:00 | 267.6 | 119.7 | 139.79 | 78.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 267.6
2018-08-12 | 0:00 | 252.1 | 119.7 | 125.28 | 75.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 252.1
2018-08-12 | 1:00 | 244.2 | 119.7 | 124.76 | 69.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 244.2
2018-08-12 | 2:00 | 254.1 | 119.7 | 125.45 | 81.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 254.1
2018-08-12 | 3:00 | 262.5 | 119.7 | 124.96 | 90.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 262.5
2018-08-12 | 4:00 | 259.2 | 119.7 | 125.44 | 86.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 259.2
2018-08-12 | 5:00 | 248.6 | 119.7 | 127.0413 | 74.31 | 0 | 4.4 | 0.1487 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 248.6
2018-08-12 | 6:00 | 241.3 | 119.7 | 116.1463 | 71.22 | 0 | 4.4 | 8.2337 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 241.3
2018-08-12 | 7:00 | 251.2 | 119.7 | 116.5708 | 71.69 | 0 | 4.4 | 21.0392 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 251.2
2018-08-12 | 8:00 | 274.7 | 119.7 | 120.7913 | 76.89 | 0 | 4.4 | 37.8187 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 274.7
2018-08-12 | 9:00 | 299.1 | 119.7 | 118.2538 | 90.28 | 0 | 4.4 | 52.6662 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 299.1
2018-08-12 | 10:00 | 313 | 119.7 | 118.6737 | 95.7 | 0 | 4.4 | 61.0263 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 313
2018-08-12 | 11:00 | 325 | 119.7 | 118.185 | 98.59 | 0 | 4.4 | 70.725 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 325
2018-08-12 | 12:00 | 328.3 | 119.7 | 122.253 | 107.57 | 0 | 4.4 | 60.977 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 328.3
2018-08-12 | 13:00 | 329.9 | 119.7 | 122.1696 | 104.64 | 0 | 4.4 | 64.4904 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 329.9
2018-08-12 | 14:00 | 328.1 | 119.7 | 122.1236 | 107.27 | 0 | 4.4 | 60.0064 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 328.1
2018-08-12 | 15:00 | 329 | 119.7 | 129.6672 | 112.88 | 0 | 4.4 | 45.2528 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 329
2018-08-12 | 16:00 | 332.8 | 119.7 | 152.8017 | 112.87 | 0 | 4.4 | 25.4283 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 332.8
2018-08-12 | 17:00 | 327.4 | 119.7 | 165.949 | 112.85 | 0 | 4.4 | 7.401 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 327.4
2018-08-12 | 18:00 | 326.7 | 119.7 | 161.9346 | 112.83 | 0 | 4.4 | 0.03535 | 0 | 4.2 | 0 | 10.6 | -87 | 326.7
2018-08-12 | 19:00 | 324.3 | 119.7 | 161.85 | 112.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.54 | -87 | 324.3
2018-08-12 | 20:00 | 308.8 | 119.7 | 156.34 | 110.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 308.8
2018-08-12 | 21:00 | 294.3 | 119.7 | 143.65 | 106.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 294.3
2018-08-12 | 22:00 | 278.3 | 119.7 | 128.07 | 102.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 278.3
2018-08-12 | 23:00 | 264.9 | 119.7 | 124.96 | 87.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -87 | 264.9
2018-08-13 | 0:00 | 245.5 | 119.7 | 132.48 | 61.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 245.5
2018-08-13 | 1:00 | 237.4 | 119.7 | 126.67 | 61.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 237.4
2018-08-13 | 2:00 | 248.2 | 119.7 | 139.79 | 61.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 248.2
2018-08-13 | 3:00 | 256.5 | 119.7 | 139.32 | 70.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 256.5
2018-08-13 | 4:00 | 256.7 | 119.7 | 139.91 | 71.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 256.7
2018-08-13 | 5:00 | 250.5 | 119.7 | 141.4746 | 63.85 | 0 | 4.4 | 0.075359 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 250.5
2018-08-13 | 6:00 | 249.8 | 119.7 | 136.7624 | 65.28 | 0 | 4.4 | 6.5576 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 249.8
2018-08-13 | 7:00 | 272.9 | 119.7 | 137.1927 | 81.6 | 0 | 4.4 | 16.2073 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 272.9
2018-08-13 | 8:00 | 307.2 | 119.7 | 152.0437 | 96.99 | 0 | 4.4 | 18.5663 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 307.2
2018-08-13 | 9:00 | 329.9 | 119.7 | 158.4339 | 113.27 | 0 | 4.4 | 18.2961 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 329.9
2018-08-13 | 10:00 | 335.6 | 119.7 | 158.575 | 110.96 | 0 | 4.4 | 24.565 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 335.6
2018-08-13 | 11:00 | 334.7 | 119.7 | 158.4822 | 108.4 | 0 | 4.4 | 27.1178 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 334.7
2018-08-13 | 12:00 | 334.5 | 119.7 | 155.8775 | 99.67 | 0 | 4.4 | 38.3525 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 334.5
2018-08-13 | 13:00 | 339.4 | 119.7 | 150.4687 | 98.43 | 0 | 4.4 | 51.1013 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 339.4
2018-08-13 | 14:00 | 347.9 | 119.7 | 156.3822 | 98.42 | 0 | 4.4 | 55.4978 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 347.9
2018-08-13 | 15:00 | 354.3 | 119.7 | 158.4365 | 112.87 | 0 | 4.4 | 45.2935 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 354.3
2018-08-13 | 16:00 | 360.2 | 119.7 | 169.4571 | 119.79 | 0 | 4.4 | 33.1529 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 360.2
2018-08-13 | 17:00 | 353.9 | 119.7 | 178.8553 | 119.77 | 0 | 4.4 | 11.6047 | 0 | 0.5 | 0 | 6.07 | -87 | 353.9
2018-08-13 | 18:00 | 344.5 | 119.7 | 178.9714 | 119.76 | 0 | 4.4 | 0.16862 | 0 | 0.7 | 0 | 7.8 | -87 | 344.5
2018-08-13 | 19:00 | 339.1 | 119.7 | 176.35 | 119.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5.01 | -87 | 339.1
2018-08-13 | 20:00 | 323.1 | 119.7 | 166.88 | 117.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 323.1
2018-08-13 | 21:00 | 306.4 | 119.7 | 161.54 | 105.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 306.4
2018-08-13 | 22:00 | 289.7 | 119.7 | 160.11 | 91.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 289.7
2018-08-13 | 23:00 | 275 | 119.7 | 145.94 | 91.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 275
2018-08-14 | 0:00 | 255 | 119.7 | 141.46 | 76.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 255
2018-08-14 | 1:00 | 247.6 | 119.7 | 140.78 | 69.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 247.6
2018-08-14 | 2:00 | 254.4 | 119.7 | 141.45 | 75.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 254.4
2018-08-14 | 3:00 | 262.1 | 119.7 | 140.88 | 82.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 262.1
2018-08-14 | 4:00 | 260.8 | 119.7 | 141.37 | 80.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 260.8
2018-08-14 | 5:00 | 251.5 | 119.7 | 142.9935 | 68.82 | 0 | 4.4 | 0.2865 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 251.5
2018-08-14 | 6:00 | 254.8 | 119.7 | 135.1556 | 70.4 | 0 | 4.4 | 10.2444 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 254.8
2018-08-14 | 7:00 | 277.7 | 119.7 | 138.7278 | 75.71 | 0 | 4.4 | 25.2622 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 277.7
2018-08-14 | 8:00 | 312.2 | 119.7 | 137.6613 | 90.13 | 0 | 4.4 | 46.1087 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 312.2
2018-08-14 | 9:00 | 343.7 | 119.7 | 142.7566 | 99.33 | 0 | 4.4 | 63.5134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 343.7
2018-08-14 | 10:00 | 360.7 | 119.7 | 149.8014 | 99.32 | 0 | 4.4 | 73.2786 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 360.7
2018-08-14 | 11:00 | 372.1 | 119.7 | 154.3249 | 99.32 | 0 | 4.4 | 79.9551 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 372.1
2018-08-14 | 12:00 | 376 | 119.7 | 155.1021 | 103.87 | 0 | 4.4 | 78.1279 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 376
2018-08-14 | 13:00 | 377 | 119.7 | 156.8441 | 108.03 | 0 | 4.4 | 73.4259 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 377
2018-08-14 | 14:00 | 377.5 | 119.7 | 157.4385 | 115.34 | 0 | 4.4 | 66.7215 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 377.5
2018-08-14 | 15:00 | 370.9 | 119.7 | 174.2266 | 115.33 | 0 | 4.4 | 43.8434 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 370.9
2018-08-14 | 16:00 | 369.8 | 119.7 | 183.5491 | 115.31 | 0 | 4.4 | 25.7809 | 0 | 0.4 | 0 | 7.66 | -87 | 369.8
2018-08-14 | 17:00 | 360.1 | 119.7 | 187.09 | 115.3 | 0 | 4.4 | 9.21 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 360.1
2018-08-14 | 18:00 | 345.2 | 119.7 | 187.7705 | 115.29 | 0 | 4.4 | 0.13947 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 345.2
2018-08-14 | 19:00 | 337 | 119.7 | 175 | 115.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 337
2018-08-14 | 20:00 | 321.9 | 119.7 | 158.93 | 107.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 321.9
2018-08-14 | 21:00 | 304.9 | 119.7 | 154.54 | 91.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 304.9
2018-08-14 | 22:00 | 286 | 119.7 | 140.89 | 86.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -87 | 286
2018-08-14 | 23:00 | 271.8 | 119.7 | 141.37 | 76.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 271.8
2018-08-15 | 0:00 | 252.6 | 119.7 | 134.68 | 71.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 252.6
2018-08-15 | 1:00 | 245.3 | 119.7 | 134.19 | 69.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 245.3
2018-08-15 | 2:00 | 251.2 | 119.7 | 134.57 | 77.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 251.2
2018-08-15 | 3:00 | 256.5 | 119.7 | 134.23 | 83.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 256.5
2018-08-15 | 4:00 | 256.1 | 119.7 | 134.57 | 82.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 256.1
2018-08-15 | 5:00 | 248.5 | 119.7 | 132.5743 | 68.48 | 0 | 4.4 | 0.24566 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 248.5
2018-08-15 | 6:00 | 248.9 | 119.7 | 125.0615 | 67.98 | 0 | 4.4 | 10.3585 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 248.9
2018-08-15 | 7:00 | 266.1 | 119.7 | 132.2024 | 68.46 | 0 | 4.4 | 24.9376 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 266.1
2018-08-15 | 8:00 | 302.5 | 119.7 | 131.3952 | 84.94 | 0 | 4.4 | 46.2648 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 302.5
2018-08-15 | 9:00 | 333.5 | 119.7 | 130.51 | 99.01 | 0 | 4.4 | 60.68 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 333.5
2018-08-15 | 10:00 | 347.9 | 119.7 | 145.0468 | 99.01 | 0 | 4.4 | 63.6432 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 347.9
2018-08-15 | 11:00 | 353.1 | 119.7 | 153.0965 | 98.99 | 0 | 4.4 | 61.3135 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 353.1
2018-08-15 | 12:00 | 363.8 | 119.7 | 150.0751 | 103.56 | 0 | 4.4 | 69.5649 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 363.8
2018-08-15 | 13:00 | 360.1 | 119.7 | 158.7737 | 113.84 | 0 | 4.4 | 47.2863 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 360.1
2018-08-15 | 14:00 | 348.3 | 119.7 | 166.7977 | 113.84 | 0 | 4.4 | 24.1623 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 348.3
2018-08-15 | 15:00 | 340 | 119.7 | 166.6062 | 113.83 | 0 | 4.4 | 19.5638 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 340
2018-08-15 | 16:00 | 337.1 | 119.7 | 169.9853 | 113.81 | 0 | 4.4 | 11.9047 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 337.1
2018-08-15 | 17:00 | 333.7 | 119.7 | 166.3213 | 113.79 | 0 | 4.4 | 3.4187 | 0 | 4.9 | 0 | 8.17 | -87 | 333.7
2018-08-15 | 18:00 | 332.7 | 119.7 | 166.4013 | 113.79 | 0 | 4.4 | 0.008651 | 0 | 5.1 | 0 | 10.3 | -87 | 332.7
2018-08-15 | 19:00 | 327.1 | 119.7 | 170.23 | 113.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 327.1
2018-08-15 | 20:00 | 315.5 | 119.7 | 154.37 | 109.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -87 | 315.5
2018-08-15 | 21:00 | 301.9 | 119.7 | 147.93 | 91.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -87 | 301.9
2018-08-15 | 22:00 | 285.4 | 119.7 | 134.94 | 91.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -87 | 285.4
2018-08-15 | 23:00 | 269.3 | 119.7 | 134.09 | 82.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 269.3
2018-08-16 | 0:00 | 250.9 | 119.7 | 119.3 | 76.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 250.9
2018-08-16 | 1:00 | 243.6 | 119.7 | 118.84 | 66.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -87 | 243.6
2018-08-16 | 2:00 | 251.6 | 119.7 | 119.18 | 74.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -87 | 251.6
2018-08-16 | 3:00 | 259.5 | 119.7 | 118.84 | 81.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 259.5
2018-08-16 | 4:00 | 258.7 | 119.7 | 119.28 | 75.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -87 | 258.7
2018-08-16 | 5:00 | 254.4 | 119.7 | 118.2226 | 66.17 | 0 | 4.4 | 0.10745 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -87 | 254.4
2018-08-16 | 6:00 | 259.7 | 119.7 | 112.3514 | 67.68 | 0 | 4.4 | 5.0686 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -87 | 259.7
2018-08-16 | 7:00 | 286.2 | 119.7 | 118.7891 | 74.18 | 0 | 4.4 | 14.7309 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -87 | 286.2
2018-08-16 | 8:00 | 337.6 | 119.7 | 139.6712 | 94.62 | 0 | 4.4 | 30.5088 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -87 | 337.6
2018-08-16 | 9:00 | 364 | 119.7 | 156.9963 | 120.42 | 0 | 4.4 | 18.2837 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -87 | 364
2018-08-16 | 10:00 | 365.3 | 119.7 | 157.4339 | 120.41 | 0 | 4.4 | 14.2561 | 0 | 28.8 | 0 | 7.3 | -87 | 365.3
2018-08-16 | 11:00 | 353.6 | 119.7 | 163.2112 | 120.41 | 0 | 4.4 | 7.7788 | 0 | 14.1 | 0 | 11 | -87 | 353.6
2018-08-16 | 12:00 | 333.6 | 119.7 | 159.9834 | 120.4 | 0 | 4.4 | 7.7166 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 333.6
2018-08-16 | 13:00 | 329.7 | 119.7 | 155.3509 | 113.71 | 0 | 4.4 | 7.1391 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -87 | 329.7
2018-08-16 | 14:00 | 319.5 | 119.7 | 155.2417 | 108.17 | 0 | 4.4 | 9.2883 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 319.5
2018-08-16 | 15:00 | 319.5 | 119.7 | 161.1839 | 101.25 | 0 | 4.4 | 7.2661 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 319.5
2018-08-16 | 16:00 | 319.9 | 119.7 | 155.2778 | 107.67 | 0 | 4.4 | 2.2522 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 319.9
2018-08-16 | 17:00 | 312.3 | 119.7 | 153.0297 | 97.42 | 0 | 4.4 | 1.1503 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -87 | 312.3
2018-08-16 | 18:00 | 309.8 | 119.7 | 146.5723 | 97.42 | 0 | 4.4 | 0.0076632 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -87 | 309.8
2018-08-16 | 19:00 | 303.9 | 119.7 | 142.38 | 97.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -87 | 303.9
2018-08-16 | 20:00 | 293.4 | 119.7 | 137.19 | 97.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -87 | 293.4
2018-08-16 | 21:00 | 280.1 | 119.7 | 121.77 | 90.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -87 | 280.1
2018-08-16 | 22:00 | 266.9 | 119.7 | 118.82 | 81.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -87 | 266.9
2018-08-16 | 23:00 | 257.2 | 119.7 | 119.28 | 80.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -87 | 257.2
2018-08-17 | 0:00 | 240.4 | 119.7 | 115.84 | 67.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -87 | 240.4
2018-08-17 | 1:00 | 234.6 | 119.7 | 112.94 | 63.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -87 | 234.6
2018-08-17 | 2:00 | 245.6 | 119.7 | 110.85 | 78.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -87 | 245.6
2018-08-17 | 3:00 | 257 | 119.7 | 115.48 | 80.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -87 | 257
2018-08-17 | 4:00 | 259.2 | 119.7 | 110.87 | 87.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -87 | 259.2
2018-08-17 | 5:00 | 255 | 119.7 | 115.4958 | 79.42 | 0 | 4.4 | 0.18418 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -87 | 255
2018-08-17 | 6:00 | 252.1 | 119.7 | 110.8256 | 73.44 | 0 | 4.4 | 10.6344 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -87 | 252.1
2018-08-17 | 7:00 | 266.5 | 119.7 | 115.4392 | 67.43 | 0 | 4.4 | 27.7308 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -87 | 266.5
2018-08-17 | 8:00 | 304.1 | 119.7 | 115.8277 | 85.44 | 0 | 4.4 | 47.9323 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -87 | 304.1
2018-08-17 | 9:00 | 328.9 | 119.7 | 110.3958 | 100.12 | 0 | 4.4 | 64.2842 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 328.9
2018-08-17 | 10:00 | 340 | 119.7 | 110.7911 | 96.14 | 0 | 4.4 | 74.8689 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -87 | 340
2018-08-17 | 11:00 | 346 | 119.7 | 110.214 | 99.73 | 0 | 4.4 | 76.556 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -87 | 346
2018-08-17 | 12:00 | 329.3 | 119.7 | 110.6696 | 80.97 | 0 | 4.4 | 77.3604 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -87 | 329.3
2018-08-17 | 13:00 | 342.8 | 119.7 | 112.5446 | 99.54 | 0 | 4.4 | 72.0154 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -87 | 342.8
2018-08-17 | 14:00 | 347 | 119.7 | 112.5517 | 101.92 | 0 | 4.4 | 68.0283 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -87 | 347
2018-08-17 | 15:00 | 342.7 | 119.7 | 110.1212 | 115.94 | 0 | 4.4 | 54.2388 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 342.7
2018-08-17 | 16:00 | 340.4 | 119.7 | 118.907 | 119.77 | 0 | 4.4 | 33.723 | 0 | 19.9 | 0 | 11 | -87 | 340.4
2018-08-17 | 17:00 | 324.2 | 119.7 | 131.4512 | 119.75 | 0 | 4.4 | 10.8988 | 0 | 14 | 0 | 11 | -87 | 324.2
2018-08-17 | 18:00 | 310.9 | 119.7 | 130.5959 | 119.74 | 0 | 4.4 | 0.064125 | 0 | 12.4 | 0 | 11 | -87 | 310.9
2018-08-17 | 19:00 | 303.9 | 119.7 | 118.66 | 119.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 11 | -87 | 303.9
2018-08-17 | 20:00 | 289.7 | 119.7 | 118.34 | 119.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0.93 | -87 | 289.7
2018-08-17 | 21:00 | 274.7 | 119.7 | 110.18 | 111.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -87 | 274.7
2018-08-17 | 22:00 | 264.7 | 119.7 | 110.85 | 101.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 264.7
2018-08-17 | 23:00 | 255.2 | 119.7 | 115.34 | 92.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 255.2
2018-08-18 | 0:00 | 242.5 | 119.7 | 116.84 | 75.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 242.5
2018-08-18 | 1:00 | 239 | 119.7 | 116.27 | 70.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -87 | 239
2018-08-18 | 2:00 | 249.5 | 119.7 | 116.73 | 83.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -87 | 249.5
2018-08-18 | 3:00 | 263.2 | 119.7 | 113.23 | 105.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 263.2
2018-08-18 | 4:00 | 266.8 | 119.7 | 113.23 | 106.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 266.8
2018-08-18 | 5:00 | 259.1 | 119.7 | 112.6486 | 97.48 | 0 | 4.4 | 0.17142 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 259.1
2018-08-18 | 6:00 | 249.9 | 119.7 | 116.2947 | 77.54 | 0 | 4.4 | 11.0653 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 249.9
2018-08-18 | 7:00 | 254.1 | 119.7 | 116.6894 | 66.93 | 0 | 4.4 | 27.7806 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 254.1
2018-08-18 | 8:00 | 281.1 | 119.7 | 116.2246 | 70.13 | 0 | 4.4 | 51.8454 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 281.1
2018-08-18 | 9:00 | 305.4 | 119.7 | 111.0923 | 84.18 | 0 | 4.4 | 69.5277 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 305.4
2018-08-18 | 10:00 | 315.8 | 119.7 | 110.6551 | 88.72 | 0 | 4.4 | 77.8249 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 315.8
2018-08-18 | 11:00 | 323.9 | 119.7 | 111.0904 | 91.36 | 0 | 4.4 | 82.8496 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 323.9
2018-08-18 | 12:00 | 314.5 | 119.7 | 109.9626 | 81.8 | 0 | 4.4 | 82.6374 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 314.5
2018-08-18 | 13:00 | 325.2 | 119.7 | 111.0762 | 96.26 | 0 | 4.4 | 76.8638 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 325.2
2018-08-18 | 14:00 | 328.5 | 119.7 | 115.86 | 100.85 | 0 | 4.4 | 70.49 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 328.5
2018-08-18 | 15:00 | 326 | 119.7 | 112.3981 | 115.87 | 0 | 4.4 | 56.6319 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 326
2018-08-18 | 16:00 | 324.7 | 119.7 | 112.7186 | 126.39 | 0 | 4.4 | 32.9914 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | -87 | 324.7
2018-08-18 | 17:00 | 308.5 | 119.7 | 117.5865 | 126.37 | 0 | 4.4 | 10.5435 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | -87 | 308.5
2018-08-18 | 18:00 | 300.8 | 119.7 | 117.2533 | 126.36 | 0 | 4.4 | 0.18667 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | -87 | 300.8
2018-08-18 | 19:00 | 298 | 119.7 | 112.67 | 126.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 7.57 | -87 | 298
2018-08-18 | 20:00 | 286.2 | 119.7 | 112.36 | 119.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 286.2
2018-08-18 | 21:00 | 272.1 | 119.7 | 115.85 | 104.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -87 | 272.1
2018-08-18 | 22:00 | 261.6 | 119.7 | 116.28 | 89.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -87 | 261.6
2018-08-18 | 23:00 | 251.4 | 119.7 | 111.74 | 76.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 5.09 | -87 | 251.4
2018-08-19 | 0:00 | 237.1 | 119.7 | 107.06 | 69.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -87 | 237.1
2018-08-19 | 1:00 | 233.2 | 119.7 | 106.6 | 72.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -87 | 233.2
2018-08-19 | 2:00 | 244.6 | 119.7 | 102.54 | 92.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 244.6
2018-08-19 | 3:00 | 259.3 | 119.7 | 109.29 | 105.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 259.3
2018-08-19 | 4:00 | 259.5 | 119.7 | 108.1 | 104.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 259.5
2018-08-19 | 5:00 | 248.3 | 119.7 | 106.6502 | 92.52 | 0 | 4.4 | 0.12982 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 248.3
2018-08-19 | 6:00 | 233.6 | 119.7 | 107.0065 | 69.34 | 0 | 4.4 | 10.1535 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 233.6
2018-08-19 | 7:00 | 234.1 | 119.7 | 106.5597 | 71.11 | 0 | 4.4 | 26.8303 | 0 | 4.5 | 0 | -12 | -87 | 234.1
2018-08-19 | 8:00 | 252.1 | 119.7 | 106.9311 | 70.24 | 0 | 4.4 | 46.9289 | 0 | 2.9 | 0 | -12 | -87 | 252.1
2018-08-19 | 9:00 | 272.9 | 119.7 | 99.9131 | 79.23 | 0 | 4.4 | 54.1569 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 272.9
2018-08-19 | 10:00 | 286.2 | 119.7 | 100.4122 | 92.37 | 0 | 4.4 | 67.0178 | 0 | 1.3 | 0 | -12 | -87 | 286.2
2018-08-19 | 11:00 | 295.7 | 119.7 | 99.8704 | 89.93 | 0 | 4.4 | 67.3996 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 295.7
2018-08-19 | 12:00 | 295.4 | 119.7 | 100.3698 | 92.35 | 0 | 4.4 | 64.3802 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 295.4
2018-08-19 | 13:00 | 296.5 | 119.7 | 100.0103 | 97.73 | 0 | 4.4 | 60.4597 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 296.5
2018-08-19 | 14:00 | 299.4 | 119.7 | 104.9202 | 99.24 | 0 | 4.4 | 56.0398 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 299.4
2018-08-19 | 15:00 | 299.8 | 119.7 | 103.7692 | 116.24 | 0 | 4.4 | 41.8908 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 299.8
2018-08-19 | 16:00 | 299.5 | 119.7 | 112.4519 | 116.23 | 0 | 4.4 | 22.3181 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 299.5
2018-08-19 | 17:00 | 302 | 119.7 | 128.4215 | 116.23 | 0 | 4.4 | 8.8485 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -87 | 302
2018-08-19 | 18:00 | 303.8 | 119.7 | 138.9039 | 116.22 | 0 | 4.4 | 0.076125 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -87 | 303.8
2018-08-19 | 19:00 | 304 | 119.7 | 136.89 | 116.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 11 | -87 | 304
2018-08-19 | 20:00 | 292.3 | 119.7 | 118 | 116.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -87 | 292.3
2018-08-19 | 21:00 | 277.6 | 119.7 | 103.55 | 116.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 9.05 | -87 | 277.6
2018-08-19 | 22:00 | 264.3 | 119.7 | 103.39 | 105.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.94 | -87 | 264.3
2018-08-19 | 23:00 | 253.3 | 119.7 | 102.71 | 97.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 253.3
2018-08-20 | 0:00 | 240.5 | 119.7 | 130.88 | 58.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 240.5
2018-08-20 | 1:00 | 237.2 | 119.7 | 129.28 | 59.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 237.2
2018-08-20 | 2:00 | 246.4 | 119.7 | 143.14 | 58.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 246.4
2018-08-20 | 3:00 | 261.7 | 119.7 | 153.18 | 63.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 261.7
2018-08-20 | 4:00 | 265.3 | 119.7 | 153.77 | 67.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 265.3
2018-08-20 | 5:00 | 261.8 | 119.7 | 153.2987 | 69.75 | 0 | 4.4 | 0.1513 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 261.8
2018-08-20 | 6:00 | 265.3 | 119.7 | 153.7305 | 63.28 | 0 | 4.4 | 9.6895 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 265.3
2018-08-20 | 7:00 | 288.3 | 119.7 | 153.2125 | 72.93 | 0 | 4.4 | 24.2575 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 288.3
2018-08-20 | 8:00 | 340.7 | 119.7 | 171.0643 | 91.59 | 0 | 4.4 | 40.2457 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 340.7
2018-08-20 | 9:00 | 382.9 | 119.7 | 193.7215 | 95.64 | 0 | 4.4 | 56.0385 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 382.9
2018-08-20 | 10:00 | 402.2 | 119.7 | 198.2832 | 95.63 | 0 | 4.4 | 70.7868 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 402.2
2018-08-20 | 11:00 | 418 | 119.7 | 202.6161 | 100.19 | 0 | 4.4 | 76.8939 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 418
2018-08-20 | 12:00 | 404.2 | 119.7 | 193.0083 | 95.62 | 0 | 4.4 | 75.9717 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 404.2
2018-08-20 | 13:00 | 427.4 | 119.7 | 203.9438 | 115.28 | 0 | 4.4 | 69.1762 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 427.4
2018-08-20 | 14:00 | 431.4 | 119.7 | 227.1006 | 116.47 | 0 | 4.4 | 48.8294 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 431.4
2018-08-20 | 15:00 | 426.4 | 119.7 | 236.1854 | 116.46 | 0 | 4.4 | 34.1546 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 426.4
2018-08-20 | 16:00 | 427.9 | 119.7 | 245.5978 | 116.46 | 0 | 4.4 | 25.0422 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 427.9
2018-08-20 | 17:00 | 407.1 | 119.7 | 238.5213 | 116.45 | 0 | 4.4 | 7.6287 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 407.1
2018-08-20 | 18:00 | 393.4 | 119.7 | 232.4238 | 116.44 | 0 | 4.4 | 0.036174 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 393.4
2018-08-20 | 19:00 | 379.4 | 119.7 | 213.37 | 116.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 379.4
2018-08-20 | 20:00 | 360.7 | 119.7 | 204.01 | 103.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 360.7
2018-08-20 | 21:00 | 341.4 | 119.7 | 193.47 | 89.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -87 | 341.4
2018-08-20 | 22:00 | 325.6 | 119.7 | 180.29 | 89.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -87 | 325.6
2018-08-20 | 23:00 | 311.1 | 119.7 | 167.4 | 89.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -87 | 311.1
2018-08-21 | 0:00 | 293.5 | 119.7 | 191.3 | 58.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 293.5
2018-08-21 | 1:00 | 286.1 | 119.7 | 187.29 | 58.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 286.1
2018-08-21 | 2:00 | 297.7 | 119.7 | 199.79 | 58.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 297.7
2018-08-21 | 3:00 | 306.4 | 119.7 | 199.41 | 67.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 306.4
2018-08-21 | 4:00 | 305.7 | 119.7 | 199.88 | 66.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 305.7
2018-08-21 | 5:00 | 298.2 | 119.7 | 199.3966 | 60.95 | 0 | 4.4 | 0.053374 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 298.2
2018-08-21 | 6:00 | 302.5 | 119.7 | 197.2231 | 60.42 | 0 | 4.4 | 6.1569 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 302.5
2018-08-21 | 7:00 | 335.3 | 119.7 | 199.4598 | 78.48 | 0 | 4.4 | 19.1602 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 335.3
2018-08-21 | 8:00 | 396.7 | 119.7 | 226.8491 | 92.87 | 0 | 4.4 | 37.7809 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 396.7
2018-08-21 | 9:00 | 446.7 | 119.7 | 252.9356 | 95.44 | 0 | 4.4 | 55.4244 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 446.7
2018-08-21 | 10:00 | 466.8 | 119.7 | 266.9184 | 95.43 | 0 | 4.4 | 64.2516 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 466.8
2018-08-21 | 11:00 | 486.8 | 119.7 | 266.2208 | 103.73 | 0 | 4.4 | 75.5492 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 486.8
2018-08-21 | 12:00 | 473.9 | 119.7 | 258.604 | 95.43 | 0 | 4.4 | 78.366 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 473.9
2018-08-21 | 13:00 | 497.3 | 119.7 | 271.6425 | 115.14 | 0 | 4.4 | 70.4175 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 497.3
2018-08-21 | 14:00 | 505.1 | 119.7 | 286.721 | 115.13 | 0 | 4.4 | 61.749 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 505.1
2018-08-21 | 15:00 | 499.6 | 119.7 | 293.0251 | 115.13 | 0 | 4.4 | 50.2449 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 499.6
2018-08-21 | 16:00 | 495.7 | 119.7 | 301.7139 | 115.12 | 0 | 4.4 | 31.9661 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 495.7
2018-08-21 | 17:00 | 468.9 | 119.7 | 297.0009 | 115.1 | 0 | 4.4 | 10.1991 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 468.9
2018-08-21 | 18:00 | 450.3 | 119.7 | 288.4214 | 115.1 | 0 | 4.4 | 0.078625 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 450.3
2018-08-21 | 19:00 | 432.9 | 119.7 | 272 | 115.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 432.9
2018-08-21 | 20:00 | 412.5 | 119.7 | 269.74 | 96.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 412.5
2018-08-21 | 21:00 | 388.8 | 119.7 | 247.18 | 89.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 388.8
2018-08-21 | 22:00 | 369.6 | 119.7 | 228.5 | 89.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 369.6
2018-08-21 | 23:00 | 349.4 | 119.7 | 216.61 | 89.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 349.4
2018-08-22 | 0:00 | 326.4 | 119.7 | 213.85 | 69.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 326.4
2018-08-22 | 1:00 | 317.8 | 119.7 | 211.61 | 61.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 317.8
2018-08-22 | 2:00 | 321.9 | 119.7 | 213.87 | 61.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 321.9
2018-08-22 | 3:00 | 328 | 119.7 | 213.43 | 71.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 328
2018-08-22 | 4:00 | 324.9 | 119.7 | 213.7 | 67.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 324.9
2018-08-22 | 5:00 | 317.9 | 119.7 | 213.3216 | 62.86 | 0 | 4.4 | 0.1184 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 317.9
2018-08-22 | 6:00 | 328.6 | 119.7 | 212.6113 | 63.31 | 0 | 4.4 | 10.5787 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 328.6
2018-08-22 | 7:00 | 365 | 119.7 | 213.3964 | 80.97 | 0 | 4.4 | 27.8336 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 365
2018-08-22 | 8:00 | 436.4 | 119.7 | 244.5808 | 93.07 | 0 | 4.4 | 47.9492 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 436.4
2018-08-22 | 9:00 | 480.1 | 119.7 | 266.9449 | 100.18 | 0 | 4.4 | 65.3751 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 480.1
2018-08-22 | 10:00 | 498.1 | 119.7 | 276.5097 | 100.18 | 0 | 4.4 | 77.0103 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 498.1
2018-08-22 | 11:00 | 512.6 | 119.7 | 276.6264 | 108.43 | 0 | 4.4 | 83.7436 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 512.6
2018-08-22 | 12:00 | 498.4 | 119.7 | 271.1675 | 100.16 | 0 | 4.4 | 84.5725 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 498.4
2018-08-22 | 13:00 | 521.2 | 119.7 | 277.0867 | 123.17 | 0 | 4.4 | 78.9433 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 521.2
2018-08-22 | 14:00 | 521.9 | 119.7 | 284.7475 | 126.88 | 0 | 4.4 | 68.8725 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 521.9
2018-08-22 | 15:00 | 515.5 | 119.7 | 286.9853 | 126.88 | 0 | 4.4 | 50.2747 | 0 | 3.7 | 0 | 10.56 | -87 | 515.5
2018-08-22 | 16:00 | 511.2 | 119.7 | 302.9273 | 126.86 | 0 | 4.4 | 29.0127 | 0 | 4.3 | 0 | 11 | -87 | 511.2
2018-08-22 | 17:00 | 483.6 | 119.7 | 294.5534 | 126.86 | 0 | 4.4 | 10.2866 | 0 | 3.8 | 0 | 11 | -87 | 483.6
2018-08-22 | 18:00 | 463.3 | 119.7 | 285.2377 | 126.85 | 0 | 4.4 | 0.092292 | 0 | 9 | 0 | 5.02 | -87 | 463.3
2018-08-22 | 19:00 | 443.7 | 119.7 | 277.07 | 118.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 443.7
2018-08-22 | 20:00 | 419.9 | 119.7 | 273.5 | 98.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 419.9
2018-08-22 | 21:00 | 397 | 119.7 | 246.91 | 98.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 397
2018-08-22 | 22:00 | 374.9 | 119.7 | 232.51 | 91.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 374.9
2018-08-22 | 23:00 | 351.1 | 119.7 | 213.42 | 87.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -87 | 351.1
2018-08-23 | 0:00 | 327.3 | 119.7 | 209.69 | 65.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 327.3
2018-08-23 | 1:00 | 314 | 119.7 | 197.05 | 61.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 314
2018-08-23 | 2:00 | 320 | 119.7 | 208.69 | 61.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 320
2018-08-23 | 3:00 | 324.7 | 119.7 | 209.7 | 66.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 324.7
2018-08-23 | 4:00 | 320.2 | 119.7 | 209.61 | 62.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 320.2
2018-08-23 | 5:00 | 314.3 | 119.7 | 206.7961 | 61.8 | 0 | 4.4 | 0.10386 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 314.3
2018-08-23 | 6:00 | 326.5 | 119.7 | 209.682 | 64.19 | 0 | 4.4 | 10.328 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 326.5
2018-08-23 | 7:00 | 364.6 | 119.7 | 209.8102 | 86.7 | 0 | 4.4 | 27.0898 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 364.6
2018-08-23 | 8:00 | 435.7 | 119.7 | 256.987 | 93.26 | 0 | 4.4 | 45.553 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 435.7
2018-08-23 | 9:00 | 483.3 | 119.7 | 279.0107 | 100.34 | 0 | 4.4 | 61.4493 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 483.3
2018-08-23 | 10:00 | 501.2 | 119.7 | 288.9241 | 100.32 | 0 | 4.4 | 71.3559 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 501.2
2018-08-23 | 11:00 | 512.9 | 119.7 | 285.479 | 111.98 | 0 | 4.4 | 73.941 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 512.9
2018-08-23 | 12:00 | 499.8 | 119.7 | 283.5112 | 100.31 | 0 | 4.4 | 72.2788 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 499.8
2018-08-23 | 13:00 | 517.1 | 119.7 | 285.4813 | 119.53 | 0 | 4.4 | 64.2887 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 517.1
2018-08-23 | 14:00 | 518.9 | 119.7 | 290.2061 | 127.96 | 0 | 4.4 | 54.7339 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 518.9
2018-08-23 | 15:00 | 514.9 | 119.7 | 293.2514 | 127.96 | 0 | 4.4 | 40.5686 | 0 | 5.5 | 0 | 10.52 | -87 | 514.9
2018-08-23 | 16:00 | 510.5 | 119.7 | 307.0123 | 127.95 | 0 | 4.4 | 19.3377 | 0 | 8.1 | 0 | 11 | -87 | 510.5
2018-08-23 | 17:00 | 480.1 | 119.7 | 293.8726 | 127.95 | 0 | 4.4 | 3.9774 | 0 | 6.2 | 0 | 11 | -87 | 480.1
2018-08-23 | 18:00 | 465.9 | 119.7 | 288.535 | 127.94 | 0 | 4.4 | 0.0050384 | 0 | 7.3 | 0 | 5.02 | -87 | 465.9
2018-08-23 | 19:00 | 445.6 | 119.7 | 285.5 | 118.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 445.6
2018-08-23 | 20:00 | 424.4 | 119.7 | 279.98 | 99.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 424.4
2018-08-23 | 21:00 | 399.9 | 119.7 | 255.18 | 99.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 399.9
2018-08-23 | 22:00 | 381.4 | 119.7 | 236.77 | 91.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 381.4
2018-08-23 | 23:00 | 361.7 | 119.7 | 210.17 | 91.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -87 | 361.7
2018-08-24 | 0:00 | 338.8 | 119.7 | 200.27 | 74.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -87 | 338.8
2018-08-24 | 1:00 | 328.3 | 119.7 | 199.42 | 61.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -87 | 328.3
2018-08-24 | 2:00 | 335.8 | 119.7 | 193.34 | 61.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -87 | 335.8
2018-08-24 | 3:00 | 339.9 | 119.7 | 200.28 | 68.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -87 | 339.9
2018-08-24 | 4:00 | 333.9 | 119.7 | 200.28 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -87 | 333.9
2018-08-24 | 5:00 | 325.8 | 119.7 | 186.35 | 61.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -87 | 325.8
2018-08-24 | 6:00 | 332.5 | 119.7 | 191.0595 | 63.05 | 0 | 4.4 | 0.49047 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -87 | 332.5
2018-08-24 | 7:00 | 363.9 | 119.7 | 202.0931 | 89.91 | 0 | 4.4 | 5.4969 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -87 | 363.9
2018-08-24 | 8:00 | 421 | 119.7 | 238.0398 | 93.1 | 0 | 4.4 | 14.4602 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -87 | 421
2018-08-24 | 9:00 | 458.2 | 119.7 | 248.9981 | 108.02 | 0 | 4.4 | 24.3819 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -87 | 458.2
2018-08-24 | 10:00 | 471.1 | 119.7 | 249.0307 | 107.5 | 0 | 4.4 | 33.6693 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -87 | 471.1
2018-08-24 | 11:00 | 481.7 | 119.7 | 244.7925 | 102.48 | 0 | 4.4 | 43.0375 | 0 | 45.3 | 0 | 8.99 | -87 | 481.7
2018-08-24 | 12:00 | 471.9 | 119.7 | 240.7439 | 100.16 | 0 | 4.4 | 48.0961 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -87 | 471.9
2018-08-24 | 13:00 | 498 | 119.7 | 249.0513 | 114.51 | 0 | 4.4 | 50.1387 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 498
2018-08-24 | 14:00 | 503.8 | 119.7 | 249.0712 | 123.99 | 0 | 4.4 | 48.7388 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -87 | 503.8
2018-08-24 | 15:00 | 502 | 119.7 | 244.8605 | 131.97 | 0 | 4.4 | 36.9695 | 0 | 42.3 | 0 | 8.8 | -87 | 502
2018-08-24 | 16:00 | 499 | 119.7 | 251.0952 | 131.96 | 0 | 4.4 | 24.6448 | 0 | 43.2 | 0 | 11 | -87 | 499
2018-08-24 | 17:00 | 471.5 | 119.7 | 244.7977 | 131.96 | 0 | 4.4 | 8.3123 | 0 | 40.6 | 0 | 8.73 | -87 | 471.5
2018-08-24 | 18:00 | 454.1 | 119.7 | 249.2135 | 124.11 | 0 | 4.4 | 0.076461 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -87 | 454.1
2018-08-24 | 19:00 | 437.1 | 119.7 | 248.99 | 111.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -87 | 437.1
2018-08-24 | 20:00 | 416.3 | 119.7 | 238.41 | 98.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -87 | 416.3
2018-08-24 | 21:00 | 394.7 | 119.7 | 212.21 | 98.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -87 | 394.7
2018-08-24 | 22:00 | 376.2 | 119.7 | 204.69 | 91.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -87 | 376.2
2018-08-24 | 23:00 | 357.7 | 119.7 | 199.59 | 75.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -87 | 357.7
2018-08-25 | 0:00 | 332.6 | 119.7 | 180.39 | 69.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -87 | 332.6
2018-08-25 | 1:00 | 321.6 | 119.7 | 179.15 | 60.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -87 | 321.6
2018-08-25 | 2:00 | 325 | 119.7 | 179.8 | 64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -87 | 325
2018-08-25 | 3:00 | 330.8 | 119.7 | 180.49 | 70.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -87 | 330.8
2018-08-25 | 4:00 | 323.4 | 119.7 | 180.4 | 64.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -87 | 323.4
2018-08-25 | 5:00 | 313.4 | 119.7 | 176.69 | 61.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -87 | 313.4
2018-08-25 | 6:00 | 312.8 | 119.7 | 173.6318 | 62.91 | 0 | 4.4 | 2.7582 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -87 | 312.8
2018-08-25 | 7:00 | 331.3 | 119.7 | 180.4696 | 76.31 | 0 | 4.4 | 11.5204 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -87 | 331.3
2018-08-25 | 8:00 | 369.7 | 119.7 | 184.8282 | 92.97 | 0 | 4.4 | 24.1018 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -87 | 369.7
2018-08-25 | 9:00 | 398.5 | 119.7 | 187.1943 | 100.02 | 0 | 4.4 | 40.9857 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -87 | 398.5
2018-08-25 | 10:00 | 414 | 119.7 | 186.4841 | 100.01 | 0 | 4.4 | 60.5059 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -87 | 414
2018-08-25 | 11:00 | 427.6 | 119.7 | 189.8182 | 109.06 | 0 | 4.4 | 56.6218 | 0 | 35 | 0 | 0 | -87 | 427.6
2018-08-25 | 12:00 | 415.5 | 119.7 | 190.8754 | 100 | 0 | 4.4 | 48.6246 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -87 | 415.5
2018-08-25 | 13:00 | 420.7 | 119.7 | 189.6993 | 105.81 | 0 | 4.4 | 60.3907 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -87 | 420.7
2018-08-25 | 14:00 | 429.5 | 119.7 | 196.3195 | 122.08 | 0 | 4.4 | 49.3005 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -87 | 429.5
2018-08-25 | 15:00 | 419.8 | 119.7 | 211.4724 | 122.08 | 0 | 4.4 | 30.6476 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -87 | 419.8
2018-08-25 | 16:00 | 416.1 | 119.7 | 207.882 | 122.07 | 0 | 4.4 | 21.518 | 0 | 17 | 0 | 10.53 | -87 | 416.1
2018-08-25 | 17:00 | 401 | 119.7 | 208.8013 | 122.07 | 0 | 4.4 | 6.5287 | 0 | 15.5 | 0 | 11 | -87 | 401
2018-08-25 | 18:00 | 392.9 | 119.7 | 214.8291 | 122.06 | 0 | 4.4 | 0.010911 | 0 | 7.9 | 0 | 11 | -87 | 392.9
2018-08-25 | 19:00 | 381.3 | 119.7 | 207.02 | 122.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 5.02 | -87 | 381.3
2018-08-25 | 20:00 | 366.1 | 119.7 | 197.05 | 122.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 366.1
2018-08-25 | 21:00 | 347.9 | 119.7 | 189.78 | 114.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 347.9
2018-08-25 | 22:00 | 329 | 119.7 | 194.52 | 91.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 329
2018-08-25 | 23:00 | 314.6 | 119.7 | 179.99 | 90.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 314.6
2018-08-26 | 0:00 | 293.1 | 119.7 | 151.92 | 95.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 293.1
2018-08-26 | 1:00 | 285.4 | 119.7 | 152.42 | 88.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 285.4
2018-08-26 | 2:00 | 289.4 | 119.7 | 151.31 | 95.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 289.4
2018-08-26 | 3:00 | 294.8 | 119.7 | 152.01 | 95.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 294.8
2018-08-26 | 4:00 | 290.4 | 119.7 | 151.68 | 83.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 290.4
2018-08-26 | 5:00 | 279.1 | 119.7 | 151.0902 | 66.29 | 0 | 4.4 | 0.019759 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -87 | 279.1
2018-08-26 | 6:00 | 275.3 | 119.7 | 134.3039 | 68.29 | 0 | 4.4 | 7.5061 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -87 | 275.3
2018-08-26 | 7:00 | 290.3 | 119.7 | 135.7249 | 68.87 | 0 | 4.4 | 23.6051 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 290.3
2018-08-26 | 8:00 | 317.5 | 119.7 | 140.7846 | 68.28 | 0 | 4.4 | 40.8354 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -87 | 317.5
2018-08-26 | 9:00 | 344.3 | 119.7 | 145.1909 | 89.49 | 0 | 4.4 | 50.0191 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -87 | 344.3
2018-08-26 | 10:00 | 360.7 | 119.7 | 144.506 | 82.1 | 0 | 4.4 | 69.994 | 0 | 27 | 0 | 0 | -87 | 360.7
2018-08-26 | 11:00 | 371.8 | 119.7 | 145.1451 | 81.11 | 0 | 4.4 | 75.2449 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -87 | 371.8
2018-08-26 | 12:00 | 377 | 119.7 | 145.1532 | 90.21 | 0 | 4.4 | 76.8368 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -87 | 377
2018-08-26 | 13:00 | 376 | 119.7 | 145.8812 | 98.61 | 0 | 4.4 | 72.9088 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -87 | 376
2018-08-26 | 14:00 | 375.5 | 119.7 | 150.6092 | 108.56 | 0 | 4.4 | 62.7308 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 375.5
2018-08-26 | 15:00 | 373.8 | 119.7 | 162.74 | 114.27 | 0 | 4.4 | 45.19 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -87 | 373.8
2018-08-26 | 16:00 | 369.9 | 119.7 | 185.1135 | 114.26 | 0 | 4.4 | 25.1265 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 369.9
2018-08-26 | 17:00 | 365.7 | 119.7 | 191.7796 | 114.26 | 0 | 4.4 | 7.3604 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -87 | 365.7
2018-08-26 | 18:00 | 365 | 119.7 | 198.4213 | 114.25 | 0 | 4.4 | 0.028727 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -87 | 365
2018-08-26 | 19:00 | 360.4 | 119.7 | 194.95 | 114.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 11 | -87 | 360.4
2018-08-26 | 20:00 | 343.3 | 119.7 | 184.76 | 114.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4.6 | -87 | 343.3
2018-08-26 | 21:00 | 326.7 | 119.7 | 171.16 | 114.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 326.7
2018-08-26 | 22:00 | 306.5 | 119.7 | 161.49 | 104.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 306.5
2018-08-26 | 23:00 | 294.2 | 119.7 | 152.02 | 100.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 294.2
2018-08-27 | 0:00 | 272.6 | 119.7 | 174.24 | 57.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 272.6
2018-08-27 | 1:00 | 265.5 | 119.7 | 166.79 | 57.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 265.5
2018-08-27 | 2:00 | 274.8 | 119.7 | 175.2 | 58.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 274.8
2018-08-27 | 3:00 | 285.2 | 119.7 | 186 | 57.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 285.2
2018-08-27 | 4:00 | 287 | 119.7 | 186.11 | 60.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 287
2018-08-27 | 5:00 | 285.3 | 119.7 | 185.4251 | 59.66 | 0 | 4.4 | 0.014926 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 285.3
2018-08-27 | 6:00 | 295.1 | 119.7 | 186.0948 | 64.64 | 0 | 4.4 | 5.0652 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 295.1
2018-08-27 | 7:00 | 332 | 119.7 | 189.8954 | 86.54 | 0 | 4.4 | 17.7646 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 332
2018-08-27 | 8:00 | 398.1 | 119.7 | 231.4737 | 89.75 | 0 | 4.4 | 34.9763 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 398.1
2018-08-27 | 9:00 | 447.7 | 119.7 | 263.0866 | 94.63 | 0 | 4.4 | 52.0834 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 447.7
2018-08-27 | 10:00 | 465.1 | 119.7 | 272.9365 | 99.53 | 0 | 4.4 | 55.0335 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 465.1
2018-08-27 | 11:00 | 474.4 | 119.7 | 272.9593 | 101.72 | 0 | 4.4 | 62.2207 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 474.4
2018-08-27 | 12:00 | 455.7 | 119.7 | 254.4932 | 94.62 | 0 | 4.4 | 68.9868 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 455.7
2018-08-27 | 13:00 | 474.5 | 119.7 | 271.5431 | 109.86 | 0 | 4.4 | 55.7969 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 474.5
2018-08-27 | 14:00 | 472.6 | 119.7 | 271.5104 | 120.14 | 0 | 4.4 | 43.5496 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 472.6
2018-08-27 | 15:00 | 466.1 | 119.7 | 272.3657 | 120.46 | 0 | 4.4 | 35.8743 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 466.1
2018-08-27 | 16:00 | 460.3 | 119.7 | 283.1353 | 120.46 | 0 | 4.4 | 19.0047 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 460.3
2018-08-27 | 17:00 | 436.3 | 119.7 | 273.8276 | 120.45 | 0 | 4.4 | 4.1224 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 436.3
2018-08-27 | 18:00 | 427.7 | 119.7 | 271.54 | 118.46 | 0 | 4.4 | 3.2804e-06 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 427.7
2018-08-27 | 19:00 | 410 | 119.7 | 274.15 | 95.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 410
2018-08-27 | 20:00 | 390.3 | 119.7 | 248.55 | 93.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 390.3
2018-08-27 | 21:00 | 370 | 119.7 | 238.55 | 88.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 370
2018-08-27 | 22:00 | 352.5 | 119.7 | 220.65 | 88.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 352.5
2018-08-27 | 23:00 | 337.1 | 119.7 | 204.76 | 88.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 337.1
2018-08-28 | 0:00 | 312.7 | 119.7 | 202.99 | 62.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 312.7
2018-08-28 | 1:00 | 306.6 | 119.7 | 199.16 | 57.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 306.6
2018-08-28 | 2:00 | 310.6 | 119.7 | 198.77 | 58.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -87 | 310.6
2018-08-28 | 3:00 | 318.2 | 119.7 | 202.99 | 60.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -87 | 318.2
2018-08-28 | 4:00 | 316.7 | 119.7 | 202.99 | 60.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -87 | 316.7
2018-08-28 | 5:00 | 310.3 | 119.7 | 202.3955 | 60.2 | 0 | 4.4 | 0.0044641 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -87 | 310.3
2018-08-28 | 6:00 | 314.5 | 119.7 | 202.9317 | 64.11 | 0 | 4.4 | 1.6583 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 314.5
2018-08-28 | 7:00 | 342.7 | 119.7 | 205.2268 | 86.37 | 0 | 4.4 | 5.1032 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 342.7
2018-08-28 | 8:00 | 393.7 | 119.7 | 248.0926 | 97.31 | 0 | 4.4 | 9.2974 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 393.7
2018-08-28 | 9:00 | 426.8 | 119.7 | 252.1635 | 129.97 | 0 | 4.4 | 6.1665 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 426.8
2018-08-28 | 10:00 | 431.4 | 119.7 | 251.2283 | 129.96 | 0 | 4.4 | 7.6117 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 431.4
2018-08-28 | 11:00 | 430.1 | 119.7 | 247.6341 | 104.96 | 0 | 4.4 | 19.9059 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -87 | 430.1
2018-08-28 | 12:00 | 415.1 | 119.7 | 219.2948 | 94.44 | 0 | 4.4 | 38.1652 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -87 | 415.1
2018-08-28 | 13:00 | 439.4 | 119.7 | 243.5733 | 93.21 | 0 | 4.4 | 30.3167 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -87 | 439.4
2018-08-28 | 14:00 | 440.1 | 119.7 | 246.0425 | 97.52 | 0 | 4.4 | 17.1375 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | -87 | 440.1
2018-08-28 | 15:00 | 430.1 | 119.7 | 246.0706 | 97.11 | 0 | 4.4 | 13.3194 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -87 | 430.1
2018-08-28 | 16:00 | 427.7 | 119.7 | 243.3335 | 117.91 | 0 | 4.4 | 9.5565 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -87 | 427.7
2018-08-28 | 17:00 | 409.1 | 119.7 | 243.2726 | 115.09 | 0 | 4.4 | 2.0374 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 409.1
2018-08-28 | 18:00 | 400.2 | 119.7 | 243.2894 | 110.01 | 0 | 4.4 | 0.00057323 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 400.2
2018-08-28 | 19:00 | 382.9 | 119.7 | 244.22 | 93.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 382.9
2018-08-28 | 20:00 | 367.8 | 119.7 | 239.32 | 88.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 367.8
2018-08-28 | 21:00 | 349.4 | 119.7 | 223.04 | 88.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 349.4
2018-08-28 | 22:00 | 334.4 | 119.7 | 208.93 | 88.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 334.4
2018-08-28 | 23:00 | 319.3 | 119.7 | 202.51 | 79.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 319.3
2018-08-29 | 0:00 | 300.2 | 119.7 | 203.36 | 59.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 300.2
2018-08-29 | 1:00 | 295.6 | 119.7 | 198.73 | 59.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 295.6
2018-08-29 | 2:00 | 303.9 | 119.7 | 204.93 | 61.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 303.9
2018-08-29 | 3:00 | 311.8 | 119.7 | 205.43 | 68.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 311.8
2018-08-29 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 205.44 | 68.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 311.4
2018-08-29 | 5:00 | 305 | 119.7 | 204.9451 | 62.35 | 0 | 4.4 | 0.0049426 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 305
2018-08-29 | 6:00 | 307.8 | 119.7 | 205.3107 | 61.54 | 0 | 4.4 | 3.2493 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 307.8
2018-08-29 | 7:00 | 335.1 | 119.7 | 205.4734 | 82.76 | 0 | 4.4 | 9.0666 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 335.1
2018-08-29 | 8:00 | 385.5 | 119.7 | 238.53 | 93.56 | 0 | 4.4 | 15.71 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 385.5
2018-08-29 | 9:00 | 419.7 | 119.7 | 249.1934 | 115.83 | 0 | 4.4 | 17.1766 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 419.7
2018-08-29 | 10:00 | 422.6 | 119.7 | 248.4827 | 110.9 | 0 | 4.4 | 25.8173 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 422.6
2018-08-29 | 11:00 | 429.4 | 119.7 | 245.5946 | 97.79 | 0 | 4.4 | 46.5154 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 429.4
2018-08-29 | 12:00 | 423.2 | 119.7 | 212.7888 | 97.79 | 0 | 4.4 | 68.4212 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 423.2
2018-08-29 | 13:00 | 453.1 | 119.7 | 240.3719 | 96.55 | 0 | 4.4 | 70.9781 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 453.1
2018-08-29 | 14:00 | 463.3 | 119.7 | 249.1411 | 107.61 | 0 | 4.4 | 60.9489 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 463.3
2018-08-29 | 15:00 | 463 | 119.7 | 247.1224 | 122.01 | 0 | 4.4 | 43.6776 | 0 | 8 | 0 | 5.09 | -87 | 463
2018-08-29 | 16:00 | 459.3 | 119.7 | 257.6221 | 122 | 0 | 4.4 | 24.1779 | 0 | 7.4 | 0 | 11 | -87 | 459.3
2018-08-29 | 17:00 | 435 | 119.7 | 251.2284 | 122 | 0 | 4.4 | 7.5716 | 0 | 6.1 | 0 | 11 | -87 | 435
2018-08-29 | 18:00 | 419.5 | 119.7 | 248.7962 | 122 | 0 | 4.4 | 0.003774 | 0 | 5.9 | 0 | 5.7 | -87 | 419.5
2018-08-29 | 19:00 | 401.6 | 119.7 | 249.21 | 111.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 401.6
2018-08-29 | 20:00 | 380.9 | 119.7 | 249.47 | 92.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 380.9
2018-08-29 | 21:00 | 361.3 | 119.7 | 229.97 | 92.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 361.3
2018-08-29 | 22:00 | 343.8 | 119.7 | 214.07 | 90.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 343.8
2018-08-29 | 23:00 | 327.7 | 119.7 | 204.86 | 84.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 327.7
2018-08-30 | 0:00 | 305.8 | 119.7 | 207.25 | 58.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 305.8
2018-08-30 | 1:00 | 297.9 | 119.7 | 198.72 | 57.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 297.9
2018-08-30 | 2:00 | 306.1 | 119.7 | 204.72 | 58.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 306.1
2018-08-30 | 3:00 | 315.2 | 119.7 | 207.34 | 63.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 315.2
2018-08-30 | 4:00 | 315.3 | 119.7 | 207.33 | 59.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 315.3
2018-08-30 | 5:00 | 306.2 | 119.7 | 199.6362 | 58.16 | 0 | 4.4 | 0.0038098 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 306.2
2018-08-30 | 6:00 | 312 | 119.7 | 197.7006 | 57.66 | 0 | 4.4 | 7.0394 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 312
2018-08-30 | 7:00 | 341.7 | 119.7 | 205.2186 | 57.66 | 0 | 4.4 | 21.3214 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -87 | 341.7
2018-08-30 | 8:00 | 401.5 | 119.7 | 246.5144 | 71.05 | 0 | 4.4 | 21.6356 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -87 | 401.5
2018-08-30 | 9:00 | 435.4 | 119.7 | 253.3636 | 105.58 | 0 | 4.4 | 13.9564 | 0 | 19.9 | 0 | 5.5 | -87 | 435.4
2018-08-30 | 10:00 | 437.5 | 119.7 | 253.373 | 113.28 | 0 | 4.4 | 10.647 | 0 | 17.6 | 0 | 5.5 | -87 | 437.5
2018-08-30 | 11:00 | 433.2 | 119.7 | 258.8205 | 99.79 | 0 | 4.4 | 19.6895 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -87 | 433.2
2018-08-30 | 12:00 | 414.6 | 119.7 | 242.9376 | 74.62 | 0 | 4.4 | 46.5424 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -87 | 414.6
2018-08-30 | 13:00 | 447 | 119.7 | 253.3442 | 84.39 | 0 | 4.4 | 52.1658 | 0 | 14.5 | 0 | 5.5 | -87 | 447
2018-08-30 | 14:00 | 451.7 | 119.7 | 258.7257 | 94.29 | 0 | 4.4 | 42.9843 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 451.7
2018-08-30 | 15:00 | 457.7 | 119.7 | 253.3741 | 103.08 | 0 | 4.4 | 40.2459 | 0 | 18.4 | 0 | 5.5 | -87 | 457.7
2018-08-30 | 16:00 | 455.6 | 119.7 | 253.3884 | 125.27 | 0 | 4.4 | 16.2416 | 0 | 18.1 | 0 | 5.5 | -87 | 455.6
2018-08-30 | 17:00 | 433.4 | 119.7 | 258.851 | 111.57 | 0 | 4.4 | 2.379 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -87 | 433.4
2018-08-30 | 18:00 | 425 | 119.7 | 253.3999 | 108.37 | 0 | 4.4 | 5.1504e-05 | 0 | 20.6 | 0 | 5.53 | -87 | 425
2018-08-30 | 19:00 | 405.6 | 119.7 | 258.72 | 84.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -87 | 405.6
2018-08-30 | 20:00 | 382.9 | 119.7 | 253.12 | 70.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 382.9
2018-08-30 | 21:00 | 361.7 | 119.7 | 226.34 | 70.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -87 | 361.7
2018-08-30 | 22:00 | 340.7 | 119.7 | 205.82 | 69.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -87 | 340.7
2018-08-30 | 23:00 | 324.4 | 119.7 | 187.42 | 69.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -87 | 324.4
2018-08-31 | 0:00 | 304.1 | 119.7 | 182.2 | 58.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -87 | 304.1
2018-08-31 | 1:00 | 296.4 | 119.7 | 172.12 | 58.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -87 | 296.4
2018-08-31 | 2:00 | 304.9 | 119.7 | 184.02 | 59.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -87 | 304.9
2018-08-31 | 3:00 | 311.7 | 119.7 | 192.22 | 59.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -87 | 311.7
2018-08-31 | 4:00 | 312.1 | 119.7 | 184.02 | 58.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -87 | 312.1
2018-08-31 | 5:00 | 307.9 | 119.7 | 180.63 | 59.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -87 | 307.9
2018-08-31 | 6:00 | 310.3 | 119.7 | 184.5092 | 58.57 | 0 | 4.4 | 2.0208 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -87 | 310.3
2018-08-31 | 7:00 | 337 | 119.7 | 203.3634 | 68.47 | 0 | 4.4 | 7.1666 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -87 | 337
2018-08-31 | 8:00 | 386.8 | 119.7 | 228.1161 | 90.94 | 0 | 4.4 | 12.7439 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 386.8
2018-08-31 | 9:00 | 421.7 | 119.7 | 230.9758 | 125.13 | 0 | 4.4 | 15.2942 | 0 | 7.7 | 0 | 5.5 | -87 | 421.7
2018-08-31 | 10:00 | 429.2 | 119.7 | 231.0418 | 127.33 | 0 | 4.4 | 22.0282 | 0 | 6.2 | 0 | 5.5 | -87 | 429.2
2018-08-31 | 11:00 | 428.6 | 119.7 | 230.9695 | 129.13 | 0 | 4.4 | 16.5005 | 0 | 9.4 | 0 | 5.5 | -87 | 428.6
2018-08-31 | 12:00 | 398.8 | 119.7 | 234.9621 | 103.74 | 0 | 4.4 | 10.8979 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 398.8
2018-08-31 | 13:00 | 409 | 119.7 | 231.0074 | 115.84 | 0 | 4.4 | 8.3526 | 0 | 11.3 | 0 | 5.4 | -87 | 409
2018-08-31 | 14:00 | 407.9 | 119.7 | 231.0558 | 117.51 | 0 | 4.4 | 8.9142 | 0 | 7.9 | 0 | 5.42 | -87 | 407.9
2018-08-31 | 15:00 | 399.6 | 119.7 | 231.0851 | 106.09 | 0 | 4.4 | 14.4349 | 0 | 4.9 | 0 | 5.99 | -87 | 399.6
2018-08-31 | 16:00 | 396.2 | 119.7 | 236.2906 | 102.89 | 0 | 4.4 | 10.2194 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 396.2
2018-08-31 | 17:00 | 378.8 | 119.7 | 230.6642 | 95.59 | 0 | 4.4 | 2.1458 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 378.8
2018-08-31 | 18:00 | 370.6 | 119.7 | 225.61 | 95.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -87 | 370.6
2018-08-31 | 19:00 | 354.5 | 119.7 | 207.63 | 86.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | -87 | 354.5
2018-08-31 | 20:00 | 339.1 | 119.7 | 212.58 | 76.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 339.1
2018-08-31 | 21:00 | 324.8 | 119.7 | 208.22 | 71.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 324.8
2018-08-31 | 22:00 | 313.9 | 119.7 | 201.97 | 70.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 313.9
2018-08-31 | 23:00 | 303.9 | 119.7 | 189.47 | 70.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 303.9
2018-09-01 | 0:00 | 285.5 | 119.7 | 168.48 | 72.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 285.5
2018-09-01 | 1:00 | 279.1 | 119.7 | 168.47 | 70.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 279.1
2018-09-01 | 2:00 | 286.4 | 119.7 | 168.58 | 78.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 286.4
2018-09-01 | 3:00 | 298.5 | 119.7 | 163.49 | 88.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 5 | -87 | 298.5
2018-09-01 | 4:00 | 298.3 | 119.7 | 168.09 | 89.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.48 | -87 | 298.3
2018-09-01 | 5:00 | 284.5 | 119.7 | 164.57 | 79.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 284.5
2018-09-01 | 6:00 | 276.1 | 119.7 | 164.1708 | 67.36 | 0 | 4.4 | 0.36921 | 0 | 2.1 | 0 | 5 | -87 | 276.1
2018-09-01 | 7:00 | 281.4 | 119.7 | 164.7182 | 70.95 | 0 | 4.4 | 3.2318 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -87 | 281.4
2018-09-01 | 8:00 | 301.4 | 119.7 | 160.0656 | 91.22 | 0 | 4.4 | 7.7144 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -82 | 301.4
2018-09-01 | 9:00 | 318.6 | 119.7 | 158.4336 | 102.06 | 0 | 4.4 | 15.6064 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -82 | 318.6
2018-09-01 | 10:00 | 325 | 119.7 | 158.4447 | 100.04 | 0 | 4.4 | 23.2153 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -82 | 325
2018-09-01 | 11:00 | 326.8 | 119.7 | 158.4775 | 98.96 | 0 | 4.4 | 26.9625 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -82 | 326.8
2018-09-01 | 12:00 | 314.3 | 119.7 | 159.1369 | 74.57 | 0 | 4.4 | 38.0931 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -82 | 314.3
2018-09-01 | 13:00 | 324.7 | 119.7 | 163.1296 | 73.85 | 0 | 4.4 | 45.1204 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -82 | 324.7
2018-09-01 | 14:00 | 322.1 | 119.7 | 158.7006 | 82.19 | 0 | 4.4 | 33.7094 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -82 | 322.1
2018-09-01 | 15:00 | 319.1 | 119.7 | 158.6544 | 81.09 | 0 | 4.4 | 31.8556 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -82 | 319.1
2018-09-01 | 16:00 | 316 | 119.7 | 158.4007 | 100.26 | 0 | 4.4 | 14.8393 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -82 | 316
2018-09-01 | 17:00 | 308.2 | 119.7 | 162.427 | 100.46 | 0 | 4.4 | 2.813 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -82 | 308.2
2018-09-01 | 18:00 | 310.9 | 119.7 | 159.04 | 104.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5 | -82 | 310.9
2018-09-01 | 19:00 | 303 | 119.7 | 162.54 | 98.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -82 | 303
2018-09-01 | 20:00 | 293.5 | 119.7 | 162.05 | 89.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -82 | 293.5
2018-09-01 | 21:00 | 279.5 | 119.7 | 162.34 | 74.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -82 | 279.5
2018-09-01 | 22:00 | 269.4 | 119.7 | 163.97 | 67.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 269.4
2018-09-01 | 23:00 | 260 | 119.7 | 150.57 | 67.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 260
2018-09-02 | 0:00 | 244.7 | 119.7 | 129.89 | 65.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 6.5 | -87 | 244.7
2018-09-02 | 1:00 | 238.9 | 119.7 | 133.6 | 61.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 238.9
2018-09-02 | 2:00 | 250.6 | 119.7 | 131.19 | 76.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 250.6
2018-09-02 | 3:00 | 260.4 | 119.7 | 131.29 | 89.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 260.4
2018-09-02 | 4:00 | 263.8 | 119.7 | 131.28 | 89.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 263.8
2018-09-02 | 5:00 | 253.7 | 119.7 | 131.2105 | 77.01 | 0 | 4.4 | 0.079484 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 253.7
2018-09-02 | 6:00 | 242.9 | 119.7 | 131.9997 | 61.8 | 0 | 4.4 | 4.3003 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 242.9
2018-09-02 | 7:00 | 243.1 | 119.7 | 122.1651 | 61.29 | 0 | 4.4 | 16.8449 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 243.1
2018-09-02 | 8:00 | 256.3 | 119.7 | 107.8357 | 64.84 | 0 | 4.4 | 38.4243 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -82 | 256.3
2018-09-02 | 9:00 | 274.1 | 119.7 | 116.3187 | 67.59 | 0 | 4.4 | 57.6913 | 0 | 2.4 | 0 | -12 | -82 | 274.1
2018-09-02 | 10:00 | 288.5 | 119.7 | 116.1281 | 68.89 | 0 | 4.4 | 72.2819 | 0 | 1.1 | 0 | -12 | -82 | 288.5
2018-09-02 | 11:00 | 297.6 | 119.7 | 111.6621 | 72.99 | 0 | 4.4 | 81.8479 | 0 | 1 | 0 | -12 | -82 | 297.6
2018-09-02 | 12:00 | 306.2 | 119.7 | 107.6439 | 74.99 | 0 | 4.4 | 80.7661 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -82 | 306.2
2018-09-02 | 13:00 | 307 | 119.7 | 117.2398 | 74.26 | 0 | 4.4 | 72.4002 | 0 | 1 | 0 | 0 | -82 | 307
2018-09-02 | 14:00 | 303.6 | 119.7 | 125.2023 | 85.69 | 0 | 4.4 | 49.9077 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -82 | 303.6
2018-09-02 | 15:00 | 301.6 | 119.7 | 124.5329 | 105.22 | 0 | 4.4 | 28.9471 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -82 | 301.6
2018-09-02 | 16:00 | 299.5 | 119.7 | 123.8655 | 107.46 | 0 | 4.4 | 19.1145 | 0 | 1.9 | 0 | 5.06 | -82 | 299.5
2018-09-02 | 17:00 | 305.5 | 119.7 | 138.5911 | 107.47 | 0 | 4.4 | 4.0389 | 0 | 3.3 | 0 | 10 | -82 | 305.5
2018-09-02 | 18:00 | 309.9 | 119.7 | 142.23 | 107.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 10 | -82 | 309.9
2018-09-02 | 19:00 | 306.9 | 119.7 | 134.03 | 107.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 10 | -82 | 306.9
2018-09-02 | 20:00 | 292.8 | 119.7 | 124.98 | 103.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8.68 | -82 | 292.8
2018-09-02 | 21:00 | 279.2 | 119.7 | 124.58 | 99.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -82 | 279.2
2018-09-02 | 22:00 | 268.8 | 119.7 | 129.89 | 82.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 6.1 | -87 | 268.8
2018-09-02 | 23:00 | 262.6 | 119.7 | 131.19 | 84.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 262.6
2018-09-03 | 0:00 | 245.6 | 119.7 | 146.54 | 53.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 245.6
2018-09-03 | 1:00 | 245.5 | 119.7 | 149.39 | 53.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 245.5
2018-09-03 | 2:00 | 257.7 | 119.7 | 164.49 | 53.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 257.7
2018-09-03 | 3:00 | 272.6 | 119.7 | 179.79 | 54.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 272.6
2018-09-03 | 4:00 | 277.8 | 119.7 | 179.77 | 55.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 277.8
2018-09-03 | 5:00 | 272.2 | 119.7 | 175.1489 | 53.7 | 0 | 4.4 | 0.051091 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 272.2
2018-09-03 | 6:00 | 279.2 | 119.7 | 179.1875 | 54.2 | 0 | 4.4 | 5.9125 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 279.2
2018-09-03 | 7:00 | 302.8 | 119.7 | 179.8142 | 60.7 | 0 | 4.4 | 24.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 302.8
2018-09-03 | 8:00 | 358.7 | 119.7 | 201.0874 | 70.2 | 0 | 4.4 | 48.6126 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 358.7
2018-09-03 | 9:00 | 404.8 | 119.7 | 211.8528 | 85.08 | 0 | 4.4 | 68.4672 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 404.8
2018-09-03 | 10:00 | 426 | 119.7 | 217.0378 | 90.8 | 0 | 4.4 | 79.3622 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 426
2018-09-03 | 11:00 | 439.3 | 119.7 | 218.8217 | 98.25 | 0 | 4.4 | 84.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 439.3
2018-09-03 | 12:00 | 426.3 | 119.7 | 211.868 | 89.67 | 0 | 4.4 | 85.862 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 426.3
2018-09-03 | 13:00 | 449.2 | 119.7 | 218.8284 | 108.46 | 0 | 4.4 | 80.5116 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 449.2
2018-09-03 | 14:00 | 454.2 | 119.7 | 233.0938 | 113.65 | 0 | 4.4 | 67.9562 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 454.2
2018-09-03 | 15:00 | 449.2 | 119.7 | 241.89 | 113.65 | 0 | 4.4 | 53.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 449.2
2018-09-03 | 16:00 | 449.7 | 119.7 | 264.948 | 113.65 | 0 | 4.4 | 31.602 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 449.7
2018-09-03 | 17:00 | 423.4 | 119.7 | 257.9108 | 113.65 | 0 | 4.4 | 5.8392 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 423.4
2018-09-03 | 18:00 | 408.8 | 119.7 | 240.73 | 113.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -87 | 408.8
2018-09-03 | 19:00 | 387.4 | 119.7 | 218.93 | 108.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -87 | 387.4
2018-09-03 | 20:00 | 367.2 | 119.7 | 216.05 | 84.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -87 | 367.2
2018-09-03 | 21:00 | 349 | 119.7 | 212.93 | 65.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -87 | 349
2018-09-03 | 22:00 | 333.1 | 119.7 | 198.57 | 65.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -87 | 333.1
2018-09-03 | 23:00 | 319.8 | 119.7 | 192.06 | 65.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 319.8
2018-09-04 | 0:00 | 299.4 | 119.7 | 189.85 | 53.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 299.4
2018-09-04 | 1:00 | 294.4 | 119.7 | 187.31 | 53.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -87 | 294.4
2018-09-04 | 2:00 | 303.2 | 119.7 | 194.96 | 57.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 303.2
2018-09-04 | 3:00 | 313.7 | 119.7 | 195.05 | 65.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -87 | 313.7
2018-09-04 | 4:00 | 312.9 | 119.7 | 194.96 | 57.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -87 | 312.9
2018-09-04 | 5:00 | 306.8 | 119.7 | 187.6492 | 53.79 | 0 | 4.4 | 0.060843 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -87 | 306.8
2018-09-04 | 6:00 | 311.4 | 119.7 | 182.7094 | 54.3 | 0 | 4.4 | 3.8906 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -87 | 311.4
2018-09-04 | 7:00 | 338.4 | 119.7 | 195.0216 | 65.14 | 0 | 4.4 | 14.1384 | 0 | 27 | 0 | 0 | -87 | 338.4
2018-09-04 | 8:00 | 388.8 | 119.7 | 201.6907 | 98.2 | 0 | 4.4 | 28.8093 | 0 | 23 | 0 | 0 | -87 | 388.8
2018-09-04 | 9:00 | 433.3 | 119.7 | 217.2071 | 112.99 | 0 | 4.4 | 46.4029 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -87 | 433.3
2018-09-04 | 10:00 | 449.2 | 119.7 | 208.6749 | 122.08 | 0 | 4.4 | 48.1251 | 0 | 24.7 | 0 | 8.52 | -87 | 449.2
2018-09-04 | 11:00 | 454.2 | 119.7 | 217.2724 | 116.78 | 0 | 4.4 | 46.7476 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -87 | 454.2
2018-09-04 | 12:00 | 418.5 | 119.7 | 216.9944 | 103.99 | 0 | 4.4 | 16.8156 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -87 | 418.5
2018-09-04 | 13:00 | 418.4 | 119.7 | 217.2142 | 117.5 | 0 | 4.4 | 5.9858 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | -87 | 418.4
2018-09-04 | 14:00 | 400.6 | 119.7 | 217.2454 | 113.7 | 0 | 4.4 | 4.4546 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -87 | 400.6
2018-09-04 | 15:00 | 364.8 | 119.7 | 193.7409 | 88.98 | 0 | 4.4 | 0.17914 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -87 | 364.8
2018-09-04 | 16:00 | 351.4 | 119.7 | 189.517 | 82.17 | 0 | 4.4 | 0.21296 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -87 | 351.4
2018-09-04 | 17:00 | 342.7 | 119.7 | 190.1 | 83.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -87 | 342.7
2018-09-04 | 18:00 | 334.7 | 119.7 | 196.67 | 92.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 334.7
2018-09-04 | 19:00 | 317.8 | 119.7 | 190.01 | 72.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -87 | 317.8
2018-09-04 | 20:00 | 304.3 | 119.7 | 162.09 | 65.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -87 | 304.3
2018-09-04 | 21:00 | 296.9 | 119.7 | 153.89 | 65.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -87 | 296.9
2018-09-04 | 22:00 | 289.9 | 119.7 | 163.24 | 64.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -87 | 289.9
2018-09-04 | 23:00 | 281.5 | 119.7 | 161.82 | 65.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | -12 | -87 | 281.5
2018-09-05 | 0:00 | 270.8 | 119.7 | 158.37 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | -12 | -87 | 270.8
2018-09-05 | 1:00 | 268.7 | 119.7 | 160.79 | 55.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | -12 | -87 | 268.7
2018-09-05 | 2:00 | 281.4 | 119.7 | 168.67 | 55.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -87 | 281.4
2018-09-05 | 3:00 | 293.4 | 119.7 | 177.16 | 56.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -87 | 293.4
2018-09-05 | 4:00 | 295.7 | 119.7 | 177.16 | 60.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -87 | 295.7
2018-09-05 | 5:00 | 287.5 | 119.7 | 177.1792 | 56.15 | 0 | 4.4 | 0.0708 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 287.5
2018-09-05 | 6:00 | 289.3 | 119.7 | 175.7181 | 55.55 | 0 | 4.4 | 6.7319 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -87 | 289.3
2018-09-05 | 7:00 | 314.3 | 119.7 | 177.0349 | 56.24 | 0 | 4.4 | 26.4251 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -87 | 314.3
2018-09-05 | 8:00 | 371.8 | 119.7 | 195.2509 | 69.68 | 0 | 4.4 | 50.6691 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -87 | 371.8
2018-09-05 | 9:00 | 415.3 | 119.7 | 203.2438 | 80.87 | 0 | 4.4 | 68.5862 | 0 | 19.7 | 0 | 5.8 | -87 | 415.3
2018-09-05 | 10:00 | 435.8 | 119.7 | 203.268 | 83.88 | 0 | 4.4 | 77.922 | 0 | 27.9 | 0 | 5.73 | -87 | 435.8
2018-09-05 | 11:00 | 447 | 119.7 | 203.2406 | 81.88 | 0 | 4.4 | 80.7794 | 0 | 38.3 | 0 | 5.7 | -87 | 447
2018-09-05 | 12:00 | 422.5 | 119.7 | 195.7146 | 72.11 | 0 | 4.4 | 79.1754 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | -87 | 422.5
2018-09-05 | 13:00 | 442 | 119.7 | 203.3199 | 86.16 | 0 | 4.4 | 75.3201 | 0 | 34.4 | 0 | 5.7 | -87 | 442
2018-09-05 | 14:00 | 441.6 | 119.7 | 209.0352 | 96.97 | 0 | 4.4 | 64.7948 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -87 | 441.6
2018-09-05 | 15:00 | 437.1 | 119.7 | 203.284 | 102.46 | 0 | 4.4 | 47.456 | 0 | 41.1 | 0 | 5.7 | -87 | 437.1
2018-09-05 | 16:00 | 428.9 | 119.7 | 203.2799 | 118.24 | 0 | 4.4 | 23.9501 | 0 | 40.6 | 0 | 5.73 | -87 | 428.9
2018-09-05 | 17:00 | 400.2 | 119.7 | 203.1348 | 117.07 | 0 | 4.4 | 3.6952 | 0 | 33.4 | 0 | 5.8 | -87 | 400.2
2018-09-05 | 18:00 | 390.2 | 119.7 | 203.13 | 111.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 5.8 | -87 | 390.2
2018-09-05 | 19:00 | 373.4 | 119.7 | 208.92 | 99.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -87 | 373.4
2018-09-05 | 20:00 | 356 | 119.7 | 208.92 | 89.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -87 | 356
2018-09-05 | 21:00 | 338.9 | 119.7 | 208.92 | 74.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 338.9
2018-09-05 | 22:00 | 326.3 | 119.7 | 205.04 | 65.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -87 | 326.3
2018-09-05 | 23:00 | 310.9 | 119.7 | 190.24 | 67.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 310.9
2018-09-06 | 0:00 | 290.9 | 119.7 | 185.87 | 54.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 290.9
2018-09-06 | 1:00 | 285.6 | 119.7 | 180.97 | 54.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -87 | 285.6
2018-09-06 | 2:00 | 297.4 | 119.7 | 193.74 | 55.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 297.4
2018-09-06 | 3:00 | 306.5 | 119.7 | 193.76 | 59.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 306.5
2018-09-06 | 4:00 | 306.8 | 119.7 | 193.38 | 59.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -87 | 306.8
2018-09-06 | 5:00 | 298.8 | 119.7 | 186.7194 | 54.15 | 0 | 4.4 | 0.13056 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -87 | 298.8
2018-09-06 | 6:00 | 299.3 | 119.7 | 180.5999 | 54.15 | 0 | 4.4 | 6.7501 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -87 | 299.3
2018-09-06 | 7:00 | 320.8 | 119.7 | 184.9516 | 54.17 | 0 | 4.4 | 23.8784 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -87 | 320.8
2018-09-06 | 8:00 | 367.7 | 119.7 | 190.0744 | 66.83 | 0 | 4.4 | 49.0956 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -87 | 367.7
2018-09-06 | 9:00 | 407.4 | 119.7 | 207.763 | 71.62 | 0 | 4.4 | 67.117 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -87 | 407.4
2018-09-06 | 10:00 | 427.7 | 119.7 | 209.9888 | 71.17 | 0 | 4.4 | 75.0412 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -87 | 427.7
2018-09-06 | 11:00 | 434.9 | 119.7 | 220.8968 | 75.75 | 0 | 4.4 | 70.1532 | 0 | 31 | 0 | 0 | -87 | 434.9
2018-09-06 | 12:00 | 414.1 | 119.7 | 207.4154 | 71.18 | 0 | 4.4 | 68.6046 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -87 | 414.1
2018-09-06 | 13:00 | 427 | 119.7 | 230.8587 | 94.03 | 0 | 4.4 | 40.3113 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -87 | 427
2018-09-06 | 14:00 | 426 | 119.7 | 239.941 | 93.77 | 0 | 4.4 | 31.789 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -87 | 426
2018-09-06 | 15:00 | 416.1 | 119.7 | 233.2088 | 93.3 | 0 | 4.4 | 13.6312 | 0 | 29.6 | 0 | 9.26 | -87 | 416.1
2018-09-06 | 16:00 | 412 | 119.7 | 243.659 | 93.31 | 0 | 4.4 | 9.411 | 0 | 18.5 | 0 | 10.02 | -87 | 412
2018-09-06 | 17:00 | 396.3 | 119.7 | 239.5947 | 93.31 | 0 | 4.4 | 1.1753 | 0 | 15.1 | 0 | 10.02 | -87 | 396.3
2018-09-06 | 18:00 | 391.2 | 119.7 | 237.08 | 93.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -87 | 391.2
2018-09-06 | 19:00 | 370.6 | 119.7 | 223.56 | 88.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -87 | 370.6
2018-09-06 | 20:00 | 355.2 | 119.7 | 223.56 | 80.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -87 | 355.2
2018-09-06 | 21:00 | 340.1 | 119.7 | 222.85 | 68.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 340.1
2018-09-06 | 22:00 | 327.1 | 119.7 | 214.82 | 65.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 327.1
2018-09-06 | 23:00 | 314.2 | 119.7 | 202.79 | 65.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -87 | 314.2
2018-09-07 | 0:00 | 294.3 | 119.7 | 191.72 | 56.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 294.3
2018-09-07 | 1:00 | 287.3 | 119.7 | 181.65 | 55.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 287.3
2018-09-07 | 2:00 | 299.3 | 119.7 | 193.85 | 55.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 299.3
2018-09-07 | 3:00 | 310.2 | 119.7 | 199.24 | 56.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 310.2
2018-09-07 | 4:00 | 308.6 | 119.7 | 193.57 | 56.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -87 | 308.6
2018-09-07 | 5:00 | 302.4 | 119.7 | 185.527 | 55.97 | 0 | 4.4 | 0.0029769 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -87 | 302.4
2018-09-07 | 6:00 | 305.1 | 119.7 | 180.6333 | 55.99 | 0 | 4.4 | 0.47669 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -87 | 305.1
2018-09-07 | 7:00 | 327.9 | 119.7 | 201.0207 | 63.5 | 0 | 4.4 | 1.3793 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -87 | 327.9
2018-09-07 | 8:00 | 369.8 | 119.7 | 225.5282 | 70.44 | 0 | 4.4 | 4.4518 | 0 | 26.8 | 0 | 5.48 | -87 | 369.8
2018-09-07 | 9:00 | 400.6 | 119.7 | 225.5125 | 86.68 | 0 | 4.4 | 10.4775 | 0 | 35.2 | 0 | 5.63 | -87 | 400.6
2018-09-07 | 10:00 | 409.4 | 119.7 | 227.0074 | 100.68 | 0 | 4.4 | 9.9126 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -87 | 409.4
2018-09-07 | 11:00 | 411.7 | 119.7 | 227.0576 | 105.35 | 0 | 4.4 | 10.7924 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -87 | 411.7
2018-09-07 | 12:00 | 384.8 | 119.7 | 225.5068 | 76.82 | 0 | 4.4 | 19.7732 | 0 | 19.6 | 0 | 6 | -87 | 384.8
2018-09-07 | 13:00 | 407.5 | 119.7 | 226.8988 | 85.76 | 0 | 4.4 | 39.1412 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 407.5
2018-09-07 | 14:00 | 427.6 | 119.7 | 227.0682 | 110.45 | 0 | 4.4 | 41.5818 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 427.6
2018-09-07 | 15:00 | 423.4 | 119.7 | 230.0922 | 123.79 | 0 | 4.4 | 23.3178 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 423.4
2018-09-07 | 16:00 | 416.1 | 119.7 | 225.5246 | 123.8 | 0 | 4.4 | 14.1154 | 0 | 8.6 | 0 | 6.96 | -87 | 416.1
2018-09-07 | 17:00 | 394 | 119.7 | 227.0401 | 119.06 | 0 | 4.4 | 2.2999 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 394
2018-09-07 | 18:00 | 386.1 | 119.7 | 227.04 | 111.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 386.1
2018-09-07 | 19:00 | 368.4 | 119.7 | 225.58 | 89.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.63 | -87 | 368.4
2018-09-07 | 20:00 | 352.9 | 119.7 | 227.04 | 74.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 352.9
2018-09-07 | 21:00 | 335.9 | 119.7 | 210.07 | 69.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -87 | 335.9
2018-09-07 | 22:00 | 319.5 | 119.7 | 194.89 | 67.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -87 | 319.5
2018-09-07 | 23:00 | 308.8 | 119.7 | 189.17 | 67.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 308.8
2018-09-08 | 0:00 | 287.4 | 119.7 | 167.09 | 74.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 287.4
2018-09-08 | 1:00 | 280 | 119.7 | 167.09 | 66.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 280
2018-09-08 | 2:00 | 288.1 | 119.7 | 167.07 | 74.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 288.1
2018-09-08 | 3:00 | 298.5 | 119.7 | 167.29 | 83.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 298.5
2018-09-08 | 4:00 | 299.8 | 119.7 | 164.52 | 86.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 6.6 | -87 | 299.8
2018-09-08 | 5:00 | 288.6 | 119.7 | 167.27 | 77.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 288.6
2018-09-08 | 6:00 | 277.7 | 119.7 | 164.6465 | 62.81 | 0 | 4.4 | 0.46353 | 0 | 5.7 | 0 | 6.98 | -87 | 277.7
2018-09-08 | 7:00 | 280.1 | 119.7 | 167.1501 | 69.01 | 0 | 4.4 | 3.4399 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 280.1
2018-09-08 | 8:00 | 299.1 | 119.7 | 162.1386 | 81.22 | 0 | 4.4 | 7.8414 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -82 | 299.1
2018-09-08 | 9:00 | 314.3 | 119.7 | 164.6302 | 89.96 | 0 | 4.4 | 12.6098 | 0 | 5 | 0 | 0 | -82 | 314.3
2018-09-08 | 10:00 | 318.4 | 119.7 | 159.5501 | 91.29 | 0 | 4.4 | 15.6599 | 0 | 4.3 | 0 | 5.5 | -82 | 318.4
2018-09-08 | 11:00 | 319.8 | 119.7 | 160.5275 | 97.49 | 0 | 4.4 | 16.8825 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -82 | 319.8
2018-09-08 | 12:00 | 306.7 | 119.7 | 162.8396 | 75.14 | 0 | 4.4 | 24.0204 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -82 | 306.7
2018-09-08 | 13:00 | 311.6 | 119.7 | 159.6004 | 86.69 | 0 | 4.4 | 16.1096 | 0 | 1.6 | 0 | 5.5 | -82 | 311.6
2018-09-08 | 14:00 | 311 | 119.7 | 164.5462 | 94.65 | 0 | 4.4 | 8.9038 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -82 | 311
2018-09-08 | 15:00 | 305.8 | 119.7 | 159.5835 | 93.6 | 0 | 4.4 | 4.2165 | 0 | 0.8 | 0 | 5.5 | -82 | 305.8
2018-09-08 | 16:00 | 303.8 | 119.7 | 165.0892 | 92.7 | 0 | 4.4 | 2.8108 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -82 | 303.8
2018-09-08 | 17:00 | 299.6 | 119.7 | 165.0698 | 87.49 | 0 | 4.4 | 0.3402 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -82 | 299.6
2018-09-08 | 18:00 | 304.1 | 119.7 | 160.57 | 96.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -82 | 304.1
2018-09-08 | 19:00 | 295.4 | 119.7 | 160.6 | 91.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -82 | 295.4
2018-09-08 | 20:00 | 287.7 | 119.7 | 160.5 | 84.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -82 | 287.7
2018-09-08 | 21:00 | 275.8 | 119.7 | 163.89 | 69.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -82 | 275.8
2018-09-08 | 22:00 | 267.3 | 119.7 | 160.06 | 67.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 267.3
2018-09-08 | 23:00 | 258.4 | 119.7 | 149.75 | 67.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 258.4
2018-09-09 | 0:00 | 245.9 | 119.7 | 120.4 | 81.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.45 | -87 | 245.9
2018-09-09 | 1:00 | 244.6 | 119.7 | 120.76 | 80.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 244.6
2018-09-09 | 2:00 | 256.5 | 119.7 | 115.76 | 90.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 5 | -87 | 256.5
2018-09-09 | 3:00 | 270.5 | 119.7 | 121.24 | 99.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 5 | -87 | 270.5
2018-09-09 | 4:00 | 271.9 | 119.7 | 118.93 | 104.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 5 | -87 | 271.9
2018-09-09 | 5:00 | 261.9 | 119.7 | 117.8552 | 93.73 | 0 | 4.4 | 0.014784 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 261.9
2018-09-09 | 6:00 | 242.7 | 119.7 | 103.7611 | 62.58 | 0 | 4.4 | 2.6589 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -87 | 242.7
2018-09-09 | 7:00 | 246.5 | 119.7 | 99.1629 | 62.59 | 0 | 4.4 | 9.8471 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -87 | 246.5
2018-09-09 | 8:00 | 259.1 | 119.7 | 105.4367 | 65.99 | 0 | 4.4 | 11.2733 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -82 | 259.1
2018-09-09 | 9:00 | 270.7 | 119.7 | 113.8068 | 67.65 | 0 | 4.4 | 11.8432 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -82 | 270.7
2018-09-09 | 10:00 | 275.7 | 119.7 | 112.7466 | 71.69 | 0 | 4.4 | 11.9634 | 0 | 32.2 | 0 | 5 | -82 | 275.7
2018-09-09 | 11:00 | 276.5 | 119.7 | 112.4375 | 84.12 | 0 | 4.4 | 8.6425 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -82 | 276.5
2018-09-09 | 12:00 | 273.8 | 119.7 | 110.2088 | 72.99 | 0 | 4.4 | 5.2012 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -82 | 273.8
2018-09-09 | 13:00 | 271 | 119.7 | 110.6046 | 73.76 | 0 | 4.4 | 4.5354 | 0 | 40 | 0 | 0 | -82 | 271
2018-09-09 | 14:00 | 269 | 119.7 | 111.6905 | 73.78 | 0 | 4.4 | 5.1295 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -82 | 269
2018-09-09 | 15:00 | 266.7 | 119.7 | 112.7282 | 76.38 | 0 | 4.4 | 1.8918 | 0 | 28.6 | 0 | 5 | -82 | 266.7
2018-09-09 | 16:00 | 268.7 | 119.7 | 112.4828 | 88.71 | 0 | 4.4 | 1.6072 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -82 | 268.7
2018-09-09 | 17:00 | 277.2 | 119.7 | 112.37 | 95.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -82 | 277.2
2018-09-09 | 18:00 | 284.7 | 119.7 | 110.9 | 100.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 5 | -82 | 284.7
2018-09-09 | 19:00 | 279.3 | 119.7 | 115.32 | 95.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -82 | 279.3
2018-09-09 | 20:00 | 269.9 | 119.7 | 114.75 | 87.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -82 | 269.9
2018-09-09 | 21:00 | 259.2 | 119.7 | 114.82 | 76.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -82 | 259.2
2018-09-09 | 22:00 | 247.1 | 119.7 | 119.01 | 68.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -87 | 247.1
2018-09-09 | 23:00 | 242.4 | 119.7 | 105.2 | 70.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -87 | 242.4
2018-09-10 | 0:00 | 233.7 | 119.7 | 131.25 | 54.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | -12 | -87 | 233.7
2018-09-10 | 1:00 | 234.6 | 119.7 | 125.82 | 54.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | -12 | -87 | 234.6
2018-09-10 | 2:00 | 249.7 | 119.7 | 130.01 | 54.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -87 | 249.7
2018-09-10 | 3:00 | 266.7 | 119.7 | 146.5 | 54.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -87 | 266.7
2018-09-10 | 4:00 | 272.4 | 119.7 | 147.81 | 63.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -87 | 272.4
2018-09-10 | 5:00 | 267.4 | 119.7 | 146.28 | 54.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -87 | 267.4
2018-09-10 | 6:00 | 268.8 | 119.7 | 129.832 | 54.53 | 0 | 4.4 | 0.13799 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 268.8
2018-09-10 | 7:00 | 289.3 | 119.7 | 148.1987 | 55.75 | 0 | 4.4 | 1.0513 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 289.3
2018-09-10 | 8:00 | 329.7 | 119.7 | 173.618 | 68.48 | 0 | 4.4 | 3.302 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 329.7
2018-09-10 | 9:00 | 356.6 | 119.7 | 176.2523 | 78.62 | 0 | 4.4 | 7.4377 | 0 | 47.2 | 0 | 9.99 | -87 | 356.6
2018-09-10 | 10:00 | 364.4 | 119.7 | 181.5305 | 91.49 | 0 | 4.4 | 10.9795 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -87 | 364.4
2018-09-10 | 11:00 | 367.2 | 119.7 | 181.5849 | 98.13 | 0 | 4.4 | 17.2851 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -87 | 367.2
2018-09-10 | 12:00 | 341.9 | 119.7 | 181.506 | 87.66 | 0 | 4.4 | 13.834 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 341.9
2018-09-10 | 13:00 | 361.6 | 119.7 | 174.5624 | 107.58 | 0 | 4.4 | 15.3076 | 0 | 20 | 0 | 7.05 | -87 | 361.6
2018-09-10 | 14:00 | 365 | 119.7 | 181.512 | 113.78 | 0 | 4.4 | 15.608 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 365
2018-09-10 | 15:00 | 359.8 | 119.7 | 181.6269 | 111.19 | 0 | 4.4 | 10.8831 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 359.8
2018-09-10 | 16:00 | 359.3 | 119.7 | 181.6086 | 116.88 | 0 | 4.4 | 4.9114 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -87 | 359.3
2018-09-10 | 17:00 | 346.1 | 119.7 | 181.4524 | 99.58 | 0 | 4.4 | 0.46764 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -87 | 346.1
2018-09-10 | 18:00 | 346 | 119.7 | 181.52 | 98.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -87 | 346
2018-09-10 | 19:00 | 330.8 | 119.7 | 181.4 | 87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 330.8
2018-09-10 | 20:00 | 317.3 | 119.7 | 181.51 | 76.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -87 | 317.3
2018-09-10 | 21:00 | 305.6 | 119.7 | 179.28 | 68.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -87 | 305.6
2018-09-10 | 22:00 | 292.7 | 119.7 | 170.66 | 66.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -87 | 292.7
2018-09-10 | 23:00 | 284.6 | 119.7 | 159.51 | 67.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -87 | 284.6
2018-09-11 | 0:00 | 269.9 | 119.7 | 158.23 | 54.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -87 | 269.9
2018-09-11 | 1:00 | 268.9 | 119.7 | 154.83 | 53.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -87 | 268.9
2018-09-11 | 2:00 | 284.3 | 119.7 | 163.61 | 53.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -87 | 284.3
2018-09-11 | 3:00 | 299.4 | 119.7 | 175.44 | 62.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -87 | 299.4
2018-09-11 | 4:00 | 303.1 | 119.7 | 174.9 | 63.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -87 | 303.1
2018-09-11 | 5:00 | 291.8 | 119.7 | 172.4414 | 53.93 | 0 | 4.4 | 0.028626 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -87 | 291.8
2018-09-11 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 166.153 | 53.96 | 0 | 4.4 | 3.887 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -87 | 289.2
2018-09-11 | 7:00 | 298.7 | 119.7 | 168.718 | 53.98 | 0 | 4.4 | 17.202 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -87 | 298.7
2018-09-11 | 8:00 | 332 | 119.7 | 173.8472 | 58.52 | 0 | 4.4 | 36.8328 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -87 | 332
2018-09-11 | 9:00 | 359.4 | 119.7 | 174.2482 | 76.29 | 0 | 4.4 | 51.0618 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -87 | 359.4
2018-09-11 | 10:00 | 370.1 | 119.7 | 179.3749 | 74.75 | 0 | 4.4 | 59.2751 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -87 | 370.1
2018-09-11 | 11:00 | 373.9 | 119.7 | 179.289 | 73.9 | 0 | 4.4 | 61.811 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 373.9
2018-09-11 | 12:00 | 352.8 | 119.7 | 171.4492 | 67.31 | 0 | 4.4 | 52.6408 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -87 | 352.8
2018-09-11 | 13:00 | 369.2 | 119.7 | 179.1565 | 71.43 | 0 | 4.4 | 59.3135 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -87 | 369.2
2018-09-11 | 14:00 | 377.7 | 119.7 | 178.8352 | 85.29 | 0 | 4.4 | 58.7748 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -87 | 377.7
2018-09-11 | 15:00 | 372.2 | 119.7 | 190.4371 | 95.9 | 0 | 4.4 | 34.0629 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -87 | 372.2
2018-09-11 | 16:00 | 370.9 | 119.7 | 198.8951 | 102.02 | 0 | 4.4 | 14.9849 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 370.9
2018-09-11 | 17:00 | 356.9 | 119.7 | 204.247 | 95.94 | 0 | 4.4 | 2.513 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -87 | 356.9
2018-09-11 | 18:00 | 353.9 | 119.7 | 200.85 | 95.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -87 | 353.9
2018-09-11 | 19:00 | 339.3 | 119.7 | 181.85 | 96.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -87 | 339.3
2018-09-11 | 20:00 | 326.5 | 119.7 | 178.81 | 88.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 326.5
2018-09-11 | 21:00 | 315.9 | 119.7 | 179.29 | 81.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 315.9
2018-09-11 | 22:00 | 301 | 119.7 | 179.75 | 68.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 301
2018-09-11 | 23:00 | 291.1 | 119.7 | 168.81 | 65.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -87 | 291.1
2018-09-12 | 0:00 | 275.9 | 119.7 | 165.15 | 56.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 275.9
2018-09-12 | 1:00 | 276.4 | 119.7 | 169.44 | 55.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -87 | 276.4
2018-09-12 | 2:00 | 289.7 | 119.7 | 184.03 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 289.7
2018-09-12 | 3:00 | 306.1 | 119.7 | 197.56 | 58.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 306.1
2018-09-12 | 4:00 | 305.3 | 119.7 | 197.06 | 62.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 305.3
2018-09-12 | 5:00 | 295.7 | 119.7 | 196.5591 | 55.91 | 0 | 4.4 | 0.03086 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 295.7
2018-09-12 | 6:00 | 291 | 119.7 | 192.0559 | 55.93 | 0 | 4.4 | 2.2141 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 291
2018-09-12 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 197.4793 | 57.33 | 0 | 4.4 | 7.3907 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 301.6
2018-09-12 | 8:00 | 337.7 | 119.7 | 214.8772 | 67.9 | 0 | 4.4 | 15.7228 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 337.7
2018-09-12 | 9:00 | 365.4 | 119.7 | 223.2453 | 82.02 | 0 | 4.4 | 22.7347 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 365.4
2018-09-12 | 10:00 | 374.2 | 119.7 | 228.2809 | 70.63 | 0 | 4.4 | 37.8891 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 374.2
2018-09-12 | 11:00 | 382.8 | 119.7 | 226.5662 | 68.21 | 0 | 4.4 | 50.6238 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 382.8
2018-09-12 | 12:00 | 363.3 | 119.7 | 203.9552 | 68.22 | 0 | 4.4 | 53.6248 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 363.3
2018-09-12 | 13:00 | 383.8 | 119.7 | 227.5294 | 77.98 | 0 | 4.4 | 40.7906 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 383.8
2018-09-12 | 14:00 | 385.4 | 119.7 | 238.1903 | 79.22 | 0 | 4.4 | 22.5097 | 0 | 0.4 | 0 | 7.98 | -87 | 385.4
2018-09-12 | 15:00 | 379.4 | 119.7 | 241.7923 | 78.76 | 0 | 4.4 | 11.3177 | 0 | 0.4 | 0 | 10.03 | -87 | 379.4
2018-09-12 | 16:00 | 377.6 | 119.7 | 240.7801 | 84.24 | 0 | 4.4 | 4.2499 | 0 | 1.2 | 0 | 10.03 | -87 | 377.6
2018-09-12 | 17:00 | 366.7 | 119.7 | 238.1863 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0.17368 | 0 | 3.1 | 0 | 9.35 | -87 | 366.7
2018-09-12 | 18:00 | 361.2 | 119.7 | 240.5 | 78.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 361.2
2018-09-12 | 19:00 | 343.6 | 119.7 | 227.91 | 73.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 343.6
2018-09-12 | 20:00 | 330.3 | 119.7 | 215.75 | 68.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 330.3
2018-09-12 | 21:00 | 316.9 | 119.7 | 198.94 | 70.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 316.9
2018-09-12 | 22:00 | 305.7 | 119.7 | 192.8 | 67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 305.7
2018-09-12 | 23:00 | 294.3 | 119.7 | 183.98 | 67.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 294.3
2018-09-13 | 0:00 | 278.8 | 119.7 | 180.64 | 56.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 278.8
2018-09-13 | 1:00 | 279.4 | 119.7 | 180.05 | 56.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 279.4
2018-09-13 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 181.82 | 56.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 291.1
2018-09-13 | 3:00 | 308.7 | 119.7 | 201.6 | 60.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 308.7
2018-09-13 | 4:00 | 308.1 | 119.7 | 201.58 | 61.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 308.1
2018-09-13 | 5:00 | 299.8 | 119.7 | 197.3002 | 56.95 | 0 | 4.4 | 0.049792 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 299.8
2018-09-13 | 6:00 | 295 | 119.7 | 192.4422 | 56.45 | 0 | 4.4 | 2.3078 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 295
2018-09-13 | 7:00 | 305.3 | 119.7 | 197.455 | 56.48 | 0 | 4.4 | 10.765 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 305.3
2018-09-13 | 8:00 | 344.8 | 119.7 | 205.3321 | 68.5 | 0 | 4.4 | 31.7679 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 344.8
2018-09-13 | 9:00 | 376.8 | 119.7 | 208.3744 | 73.14 | 0 | 4.4 | 57.2856 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 376.8
2018-09-13 | 10:00 | 392.9 | 119.7 | 227.1098 | 68.65 | 0 | 4.4 | 59.2402 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 392.9
2018-09-13 | 11:00 | 400 | 119.7 | 227.6464 | 72.77 | 0 | 4.4 | 61.7836 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 400
2018-09-13 | 12:00 | 375 | 119.7 | 222.9895 | 68.68 | 0 | 4.4 | 45.5305 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 375
2018-09-13 | 13:00 | 392.9 | 119.7 | 248.7652 | 79.97 | 0 | 4.4 | 26.5648 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 392.9
2018-09-13 | 14:00 | 394.3 | 119.7 | 251.6735 | 79.74 | 0 | 4.4 | 15.3865 | 0 | 1.3 | 0 | 9.1 | -87 | 394.3
2018-09-13 | 15:00 | 386 | 119.7 | 251.9448 | 79.24 | 0 | 4.4 | 3.7152 | 0 | 4 | 0 | 10 | -87 | 386
2018-09-13 | 16:00 | 388.8 | 119.7 | 254.4187 | 86.01 | 0 | 4.4 | 0.6713 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | -87 | 388.8
2018-09-13 | 17:00 | 378.2 | 119.7 | 251.5 | 79.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8.52 | -87 | 378.2
2018-09-13 | 18:00 | 368.8 | 119.7 | 249.31 | 79.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 368.8
2018-09-13 | 19:00 | 349 | 119.7 | 229.39 | 79.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 349
2018-09-13 | 20:00 | 335.6 | 119.7 | 226.55 | 69.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 335.6
2018-09-13 | 21:00 | 323.5 | 119.7 | 215.24 | 68.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 323.5
2018-09-13 | 22:00 | 307.8 | 119.7 | 200.56 | 67.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 307.8
2018-09-13 | 23:00 | 298 | 119.7 | 192.33 | 68.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 298
2018-09-14 | 0:00 | 280.9 | 119.7 | 185.64 | 57.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 280.9
2018-09-14 | 1:00 | 280.2 | 119.7 | 184.95 | 57.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 280.2
2018-09-14 | 2:00 | 294.7 | 119.7 | 199.03 | 58.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 294.7
2018-09-14 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 207.58 | 62.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 307.5
2018-09-14 | 4:00 | 308.7 | 119.7 | 207.55 | 62.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 308.7
2018-09-14 | 5:00 | 299.2 | 119.7 | 201.0801 | 58.21 | 0 | 4.4 | 0.0098817 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 299.2
2018-09-14 | 6:00 | 294.4 | 119.7 | 195.9526 | 57.73 | 0 | 4.4 | 2.8174 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 294.4
2018-09-14 | 7:00 | 307.3 | 119.7 | 201.5716 | 57.74 | 0 | 4.4 | 10.5884 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 307.3
2018-09-14 | 8:00 | 344.9 | 119.7 | 210.3852 | 72.94 | 0 | 4.4 | 24.0748 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 344.9
2018-09-14 | 9:00 | 374.5 | 119.7 | 221.4503 | 81.85 | 0 | 4.4 | 33.6997 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 374.5
2018-09-14 | 10:00 | 387.1 | 119.7 | 221.3945 | 80.05 | 0 | 4.4 | 48.2555 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 387.1
2018-09-14 | 11:00 | 394.2 | 119.7 | 225.9595 | 76.88 | 0 | 4.4 | 53.7605 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 394.2
2018-09-14 | 12:00 | 375.7 | 119.7 | 214.0259 | 74.44 | 0 | 4.4 | 47.7341 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 375.7
2018-09-14 | 13:00 | 390.8 | 119.7 | 221.3951 | 91.05 | 0 | 4.4 | 38.2549 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 390.8
2018-09-14 | 14:00 | 396.8 | 119.7 | 226.5521 | 95.41 | 0 | 4.4 | 34.2379 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 396.8
2018-09-14 | 15:00 | 388.6 | 119.7 | 230.2418 | 94.91 | 0 | 4.4 | 14.5682 | 0 | 1.8 | 0 | 9.98 | -87 | 388.6
2018-09-14 | 16:00 | 385.2 | 119.7 | 236.3349 | 94.93 | 0 | 4.4 | 5.2551 | 0 | 1.6 | 0 | 9.98 | -87 | 385.2
2018-09-14 | 17:00 | 371.2 | 119.7 | 226.7464 | 95.47 | 0 | 4.4 | 0.10358 | 0 | 2.3 | 0 | 9.48 | -87 | 371.2
2018-09-14 | 18:00 | 365.6 | 119.7 | 226.83 | 90.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 8.4 | -87 | 365.6
2018-09-14 | 19:00 | 348.7 | 119.7 | 221.45 | 88.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 348.7
2018-09-14 | 20:00 | 331.4 | 119.7 | 223.01 | 70.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 331.4
2018-09-14 | 21:00 | 316.9 | 119.7 | 209.21 | 70.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 316.9
2018-09-14 | 22:00 | 306.7 | 119.7 | 200.29 | 68.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 306.7
2018-09-14 | 23:00 | 297.3 | 119.7 | 189.95 | 69.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 297.3
2018-09-15 | 0:00 | 281.8 | 119.7 | 175.5 | 66.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 281.8
2018-09-15 | 1:00 | 276.8 | 119.7 | 173.39 | 59.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | -87 | 276.8
2018-09-15 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 175.5 | 74.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 291.1
2018-09-15 | 3:00 | 301.2 | 119.7 | 172.59 | 84.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3 | -87 | 301.2
2018-09-15 | 4:00 | 300 | 119.7 | 175.42 | 80.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 300
2018-09-15 | 5:00 | 287.8 | 119.7 | 171.64 | 64.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 5 | -87 | 287.8
2018-09-15 | 6:00 | 279.3 | 119.7 | 169.3144 | 59.2 | 0 | 4.4 | 0.085623 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -87 | 279.3
2018-09-15 | 7:00 | 283.7 | 119.7 | 170.9945 | 59.24 | 0 | 4.4 | 1.7655 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 283.7
2018-09-15 | 8:00 | 303.8 | 119.7 | 169.0506 | 66.99 | 0 | 4.4 | 6.3594 | 0 | 14.3 | 0 | 5 | -82 | 303.8
2018-09-15 | 9:00 | 321.1 | 119.7 | 169.5948 | 64.69 | 0 | 4.4 | 14.9152 | 0 | 24.8 | 0 | 5 | -82 | 321.1
2018-09-15 | 10:00 | 323.4 | 119.7 | 169.6605 | 74.43 | 0 | 4.4 | 17.5095 | 0 | 14.7 | 0 | 5 | -82 | 323.4
2018-09-15 | 11:00 | 325.4 | 119.7 | 170.4119 | 86.69 | 0 | 4.4 | 22.0981 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -82 | 325.4
2018-09-15 | 12:00 | 312.7 | 119.7 | 170.4362 | 74.89 | 0 | 4.4 | 23.1738 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -82 | 312.7
2018-09-15 | 13:00 | 324.6 | 119.7 | 170.4564 | 87.99 | 0 | 4.4 | 21.4536 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -82 | 324.6
2018-09-15 | 14:00 | 323.4 | 119.7 | 165.585 | 96.19 | 0 | 4.4 | 10.225 | 0 | 4.3 | 0 | 5 | -82 | 323.4
2018-09-15 | 15:00 | 318.3 | 119.7 | 170.5088 | 93.59 | 0 | 4.4 | 5.4012 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -82 | 318.3
2018-09-15 | 16:00 | 316.9 | 119.7 | 165.5839 | 95.59 | 0 | 4.4 | 2.6261 | 0 | 6 | 0 | 5 | -82 | 316.9
2018-09-15 | 17:00 | 312.3 | 119.7 | 170.4868 | 94.28 | 0 | 4.4 | 0.033243 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -82 | 312.3
2018-09-15 | 18:00 | 313.5 | 119.7 | 170.4 | 95.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -82 | 313.5
2018-09-15 | 19:00 | 302.3 | 119.7 | 170.4 | 86.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -82 | 302.3
2018-09-15 | 20:00 | 292.3 | 119.7 | 170.49 | 78.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -82 | 292.3
2018-09-15 | 21:00 | 281.4 | 119.7 | 167.61 | 70.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -82 | 281.4
2018-09-15 | 22:00 | 271.8 | 119.7 | 163.29 | 70.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 271.8
2018-09-15 | 23:00 | 262.3 | 119.7 | 153.67 | 70.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 262.3
2018-09-16 | 0:00 | 246.2 | 119.7 | 144.07 | 64.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 246.2
2018-09-16 | 1:00 | 243.7 | 119.7 | 141.76 | 64.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 243.7
2018-09-16 | 2:00 | 260.5 | 119.7 | 153.66 | 69.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 260.5
2018-09-16 | 3:00 | 273.5 | 119.7 | 152.46 | 83.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 273.5
2018-09-16 | 4:00 | 273.1 | 119.7 | 152.4 | 83.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 273.1
2018-09-16 | 5:00 | 260 | 119.7 | 148.6249 | 68.85 | 0 | 4.4 | 0.055094 | 0 | 0.3 | 0 | 5.07 | -87 | 260
2018-09-16 | 6:00 | 244.9 | 119.7 | 138.9338 | 64.63 | 0 | 4.4 | 3.9362 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 244.9
2018-09-16 | 7:00 | 247.5 | 119.7 | 130.2315 | 64.65 | 0 | 4.4 | 15.2185 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 247.5
2018-09-16 | 8:00 | 259.4 | 119.7 | 125.1914 | 65.17 | 0 | 4.4 | 21.6386 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -77 | 259.4
2018-09-16 | 9:00 | 273.8 | 119.7 | 126.9379 | 70.68 | 0 | 4.4 | 28.7821 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -77 | 273.8
2018-09-16 | 10:00 | 285.3 | 119.7 | 122.9319 | 71.9 | 0 | 4.4 | 42.9681 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -77 | 285.3
2018-09-16 | 11:00 | 290.5 | 119.7 | 121.1578 | 76.53 | 0 | 4.4 | 43.3122 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -77 | 290.5
2018-09-16 | 12:00 | 294.3 | 119.7 | 126.1074 | 76.03 | 0 | 4.4 | 40.6626 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -77 | 294.3
2018-09-16 | 13:00 | 292.7 | 119.7 | 134.9629 | 76.04 | 0 | 4.4 | 32.3971 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -77 | 292.7
2018-09-16 | 14:00 | 289.8 | 119.7 | 140.8001 | 81.11 | 0 | 4.4 | 18.2899 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -77 | 289.8
2018-09-16 | 15:00 | 291.1 | 119.7 | 141.2766 | 86.41 | 0 | 4.4 | 13.8134 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -77 | 291.1
2018-09-16 | 16:00 | 293.1 | 119.7 | 141.282 | 92.4 | 0 | 4.4 | 9.918 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -77 | 293.1
2018-09-16 | 17:00 | 299 | 119.7 | 140.5695 | 100.1 | 0 | 4.4 | 1.1005 | 0 | 2.1 | 0 | 8.03 | -77 | 299
2018-09-16 | 18:00 | 307.6 | 119.7 | 147.84 | 99.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 9.93 | -77 | 307.6
2018-09-16 | 19:00 | 300.2 | 119.7 | 141.13 | 99.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 9.93 | -77 | 300.2
2018-09-16 | 20:00 | 286.8 | 119.7 | 141.41 | 94.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -77 | 286.8
2018-09-16 | 21:00 | 274.1 | 119.7 | 143.4 | 76.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -77 | 274.1
2018-09-16 | 22:00 | 264.4 | 119.7 | 150.63 | 70.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 5.15 | -87 | 264.4
2018-09-16 | 23:00 | 256.4 | 119.7 | 146.75 | 70.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 256.4
2018-09-17 | 0:00 | 242.2 | 119.7 | 141.35 | 60.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 242.2
2018-09-17 | 1:00 | 242.3 | 119.7 | 141.93 | 60.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 242.3
2018-09-17 | 2:00 | 256.1 | 119.7 | 156.01 | 60.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 256.1
2018-09-17 | 3:00 | 271.7 | 119.7 | 168.39 | 65.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 271.7
2018-09-17 | 4:00 | 271.3 | 119.7 | 168.18 | 65.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 271.3
2018-09-17 | 5:00 | 260.9 | 119.7 | 161.9291 | 61.65 | 0 | 4.4 | 0.020946 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 260.9
2018-09-17 | 6:00 | 254.4 | 119.7 | 152.4155 | 60.55 | 0 | 4.4 | 4.0345 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 254.4
2018-09-17 | 7:00 | 263.5 | 119.7 | 146.6789 | 60.59 | 0 | 4.4 | 18.8311 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 263.5
2018-09-17 | 8:00 | 291.7 | 119.7 | 146.9114 | 64.4 | 0 | 4.4 | 32.9886 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -77 | 291.7
2018-09-17 | 9:00 | 312.4 | 119.7 | 152.9752 | 64.5 | 0 | 4.4 | 47.3248 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -77 | 312.4
2018-09-17 | 10:00 | 324.7 | 119.7 | 164.0939 | 66.42 | 0 | 4.4 | 45.8861 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -77 | 324.7
2018-09-17 | 11:00 | 331.3 | 119.7 | 170.0167 | 66.94 | 0 | 4.4 | 45.3433 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -77 | 331.3
2018-09-17 | 12:00 | 318.9 | 119.7 | 168.6173 | 66.45 | 0 | 4.4 | 33.0327 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -77 | 318.9
2018-09-17 | 13:00 | 320.7 | 119.7 | 177.4944 | 71.47 | 0 | 4.4 | 23.3356 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -77 | 320.7
2018-09-17 | 14:00 | 321.5 | 119.7 | 176.9246 | 69.78 | 0 | 4.4 | 25.5954 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -77 | 321.5
2018-09-17 | 15:00 | 320.2 | 119.7 | 184.8134 | 71.61 | 0 | 4.4 | 15.5766 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -77 | 320.2
2018-09-17 | 16:00 | 323.9 | 119.7 | 196.1374 | 71.63 | 0 | 4.4 | 8.4326 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -77 | 323.9
2018-09-17 | 17:00 | 321.9 | 119.7 | 200.8068 | 72.16 | 0 | 4.4 | 1.1332 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -77 | 321.9
2018-09-17 | 18:00 | 327.7 | 119.7 | 206.66 | 72.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -77 | 327.7
2018-09-17 | 19:00 | 316.5 | 119.7 | 195.33 | 71.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -77 | 316.5
2018-09-17 | 20:00 | 302.1 | 119.7 | 180.5 | 72.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -77 | 302.1
2018-09-17 | 21:00 | 291.9 | 119.7 | 177.59 | 66.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -77 | 291.9
2018-09-17 | 22:00 | 280.3 | 119.7 | 174.37 | 66.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 280.3
2018-09-17 | 23:00 | 270 | 119.7 | 161.74 | 66.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 270
2018-09-18 | 0:00 | 257.9 | 119.7 | 159.45 | 55.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 257.9
2018-09-18 | 1:00 | 256 | 119.7 | 157.82 | 55.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 256
2018-09-18 | 2:00 | 271 | 119.7 | 172.8 | 55.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 271
2018-09-18 | 3:00 | 287.6 | 119.7 | 185.67 | 59.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 287.6
2018-09-18 | 4:00 | 289.2 | 119.7 | 185.79 | 60.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 289.2
2018-09-18 | 5:00 | 282.4 | 119.7 | 184.104 | 55.95 | 0 | 4.4 | 0.045993 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 282.4
2018-09-18 | 6:00 | 280.6 | 119.7 | 176.3835 | 55.47 | 0 | 4.4 | 5.3465 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 280.6
2018-09-18 | 7:00 | 296.5 | 119.7 | 176.2876 | 55.49 | 0 | 4.4 | 23.3224 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 296.5
2018-09-18 | 8:00 | 337.8 | 119.7 | 187.7384 | 69.64 | 0 | 4.4 | 39.9216 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 337.8
2018-09-18 | 9:00 | 370.1 | 119.7 | 211.5868 | 69.2 | 0 | 4.4 | 50.6132 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 370.1
2018-09-18 | 10:00 | 380.1 | 119.7 | 211.7482 | 73.61 | 0 | 4.4 | 56.2418 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 380.1
2018-09-18 | 11:00 | 393.9 | 119.7 | 211.091 | 68.8 | 0 | 4.4 | 75.009 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 393.9
2018-09-18 | 12:00 | 371.4 | 119.7 | 189.0179 | 66.85 | 0 | 4.4 | 75.9321 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 371.4
2018-09-18 | 13:00 | 389.2 | 119.7 | 209.2448 | 66.88 | 0 | 4.4 | 72.8752 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 389.2
2018-09-18 | 14:00 | 393.2 | 119.7 | 216.996 | 77.81 | 0 | 4.4 | 58.794 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 393.2
2018-09-18 | 15:00 | 386.7 | 119.7 | 225.9313 | 77.33 | 0 | 4.4 | 44.2387 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 386.7
2018-09-18 | 16:00 | 384 | 119.7 | 244.5601 | 77.74 | 0 | 4.4 | 22.3999 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 384
2018-09-18 | 17:00 | 365.4 | 119.7 | 244.6353 | 77.86 | 0 | 4.4 | 2.5047 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 365.4
2018-09-18 | 18:00 | 360.7 | 119.7 | 242.15 | 77.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 360.7
2018-09-18 | 19:00 | 341.5 | 119.7 | 221.84 | 77.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 341.5
2018-09-18 | 20:00 | 326 | 119.7 | 211.1 | 71.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 326
2018-09-18 | 21:00 | 312.2 | 119.7 | 201.69 | 67.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 312.2
2018-09-18 | 22:00 | 297.2 | 119.7 | 186.57 | 66.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 297.2
2018-09-18 | 23:00 | 285.3 | 119.7 | 174.85 | 67.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 285.3
2018-09-19 | 0:00 | 272.4 | 119.7 | 173.2 | 56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 272.4
2018-09-19 | 1:00 | 270 | 119.7 | 171.93 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 270
2018-09-19 | 2:00 | 284.2 | 119.7 | 184.6 | 57.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 284.2
2018-09-19 | 3:00 | 297.6 | 119.7 | 186.15 | 66.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 297.6
2018-09-19 | 4:00 | 300 | 119.7 | 186.16 | 66.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 300
2018-09-19 | 5:00 | 290.8 | 119.7 | 184.6164 | 56.86 | 0 | 4.4 | 0.023597 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -87 | 290.8
2018-09-19 | 6:00 | 286.3 | 119.7 | 176.0003 | 55.97 | 0 | 4.4 | 5.4297 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 286.3
2018-09-19 | 7:00 | 292 | 119.7 | 162.7513 | 55.98 | 0 | 4.4 | 27.2687 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 292
2018-09-19 | 8:00 | 326.2 | 119.7 | 174.1811 | 59.14 | 0 | 4.4 | 49.5789 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 326.2
2018-09-19 | 9:00 | 357.9 | 119.7 | 185.6699 | 64.55 | 0 | 4.4 | 66.7801 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 357.9
2018-09-19 | 10:00 | 371.7 | 119.7 | 189.1313 | 67.24 | 0 | 4.4 | 76.8287 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 371.7
2018-09-19 | 11:00 | 379.6 | 119.7 | 190.4076 | 67.76 | 0 | 4.4 | 82.4324 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 379.6
2018-09-19 | 12:00 | 360.4 | 119.7 | 168.2539 | 67.26 | 0 | 4.4 | 83.6861 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 360.4
2018-09-19 | 13:00 | 380.3 | 119.7 | 192.4371 | 67.37 | 0 | 4.4 | 78.0929 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 380.3
2018-09-19 | 14:00 | 382.1 | 119.7 | 198.6458 | 78.2 | 0 | 4.4 | 63.8542 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 382.1
2018-09-19 | 15:00 | 380.2 | 119.7 | 215.4297 | 77.7 | 0 | 4.4 | 44.9703 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 380.2
2018-09-19 | 16:00 | 378.6 | 119.7 | 236.768 | 77.71 | 0 | 4.4 | 22.022 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 378.6
2018-09-19 | 17:00 | 361.1 | 119.7 | 240.0035 | 78.25 | 0 | 4.4 | 1.1465 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 361.1
2018-09-19 | 18:00 | 357.4 | 119.7 | 236.85 | 77.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 357.4
2018-09-19 | 19:00 | 338.4 | 119.7 | 218.54 | 77.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 338.4
2018-09-19 | 20:00 | 324.4 | 119.7 | 202.22 | 78.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 324.4
2018-09-19 | 21:00 | 309.2 | 119.7 | 192.42 | 71.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 309.2
2018-09-19 | 22:00 | 294.8 | 119.7 | 180.71 | 66.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 294.8
2018-09-19 | 23:00 | 286.5 | 119.7 | 171.89 | 67.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 286.5
2018-09-20 | 0:00 | 271.3 | 119.7 | 161.74 | 61.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 271.3
2018-09-20 | 1:00 | 270.5 | 119.7 | 160.24 | 62.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 270.5
2018-09-20 | 2:00 | 286.6 | 119.7 | 177.63 | 61.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 286.6
2018-09-20 | 3:00 | 303.6 | 119.7 | 191.79 | 67.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 303.6
2018-09-20 | 4:00 | 305.5 | 119.7 | 186.06 | 68.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 6.32 | -87 | 305.5
2018-09-20 | 5:00 | 295.7 | 119.7 | 186.78 | 62.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 295.7
2018-09-20 | 6:00 | 292.1 | 119.7 | 181.4026 | 61.94 | 0 | 4.4 | 1.8574 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 292.1
2018-09-20 | 7:00 | 300.2 | 119.7 | 179.426 | 62.45 | 0 | 4.4 | 8.324 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 300.2
2018-09-20 | 8:00 | 334 | 119.7 | 186.0207 | 69.62 | 0 | 4.4 | 19.1393 | 0 | 15.8 | 0 | 6.32 | -87 | 334
2018-09-20 | 9:00 | 359.5 | 119.7 | 191.7725 | 97.66 | 0 | 4.4 | 22.5675 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 359.5
2018-09-20 | 10:00 | 368.3 | 119.7 | 191.7707 | 106.65 | 0 | 4.4 | 27.2793 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 368.3
2018-09-20 | 11:00 | 371.6 | 119.7 | 191.7235 | 112.25 | 0 | 4.4 | 26.0265 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 371.6
2018-09-20 | 12:00 | 346.9 | 119.7 | 191.8331 | 101.75 | 0 | 4.4 | 13.8169 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 346.9
2018-09-20 | 13:00 | 366.2 | 119.7 | 185.9699 | 121.77 | 0 | 4.4 | 10.8201 | 0 | 4.6 | 0 | 5.94 | -87 | 366.2
2018-09-20 | 14:00 | 368.2 | 119.7 | 186.0126 | 128.65 | 0 | 4.4 | 6.1374 | 0 | 4.4 | 0 | 5.9 | -87 | 368.2
2018-09-20 | 15:00 | 366 | 119.7 | 185.9953 | 129.94 | 0 | 4.4 | 0.86469 | 0 | 6.2 | 0 | 5.9 | -87 | 366
2018-09-20 | 16:00 | 365.3 | 119.7 | 185.948 | 124.45 | 0 | 4.4 | 1.202 | 0 | 10.7 | 0 | 5.9 | -87 | 365.3
2018-09-20 | 17:00 | 354.6 | 119.7 | 191.85 | 112.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 354.6
2018-09-20 | 18:00 | 349.8 | 119.7 | 191.86 | 98.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -87 | 349.8
2018-09-20 | 19:00 | 332.6 | 119.7 | 191.47 | 84.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -87 | 332.6
2018-09-20 | 20:00 | 319.4 | 119.7 | 183.98 | 79.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -87 | 319.4
2018-09-20 | 21:00 | 307.8 | 119.7 | 171.47 | 80.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -87 | 307.8
2018-09-20 | 22:00 | 294.1 | 119.7 | 164.6 | 73.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -87 | 294.1
2018-09-20 | 23:00 | 283.7 | 119.7 | 151.99 | 74.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -87 | 283.7
2018-09-21 | 0:00 | 273.7 | 119.7 | 161.23 | 62.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 273.7
2018-09-21 | 1:00 | 273.5 | 119.7 | 168.82 | 62.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 273.5
2018-09-21 | 2:00 | 290 | 119.7 | 181.71 | 62.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 290
2018-09-21 | 3:00 | 304.2 | 119.7 | 187.68 | 68.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 304.2
2018-09-21 | 4:00 | 306.1 | 119.7 | 187.99 | 65.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 306.1
2018-09-21 | 5:00 | 295 | 119.7 | 172.37 | 62.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -87 | 295
2018-09-21 | 6:00 | 291.3 | 119.7 | 173.7312 | 62.24 | 0 | 4.4 | 0.82878 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 291.3
2018-09-21 | 7:00 | 303.7 | 119.7 | 181.024 | 62.76 | 0 | 4.4 | 5.816 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 303.7
2018-09-21 | 8:00 | 335.8 | 119.7 | 193.3232 | 72.98 | 0 | 4.4 | 12.7968 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -87 | 335.8
2018-09-21 | 9:00 | 362.2 | 119.7 | 189.0124 | 85.18 | 0 | 4.4 | 23.0176 | 0 | 18.1 | 0 | 9.79 | -87 | 362.2
2018-09-21 | 10:00 | 368.8 | 119.7 | 194.1419 | 97.3 | 0 | 4.4 | 31.1581 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 368.8
2018-09-21 | 11:00 | 375 | 119.7 | 194.1286 | 107.11 | 0 | 4.4 | 32.9614 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 375
2018-09-21 | 12:00 | 351.5 | 119.7 | 194.1754 | 90.1 | 0 | 4.4 | 28.9246 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 351.5
2018-09-21 | 13:00 | 372.1 | 119.7 | 194.1395 | 115.41 | 0 | 4.4 | 24.2505 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 372.1
2018-09-21 | 14:00 | 377 | 119.7 | 194.1335 | 121.91 | 0 | 4.4 | 21.6565 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 377
2018-09-21 | 15:00 | 373 | 119.7 | 188.9155 | 131.01 | 0 | 4.4 | 7.9545 | 0 | 2.7 | 0 | 5.32 | -87 | 373
2018-09-21 | 16:00 | 372.5 | 119.7 | 188.912 | 134.64 | 0 | 4.4 | 1.648 | 0 | 3.7 | 0 | 6.5 | -87 | 372.5
2018-09-21 | 17:00 | 362.4 | 119.7 | 188.9699 | 127.67 | 0 | 4.4 | 0.00010245 | 0 | 3.4 | 0 | 5.26 | -87 | 362.4
2018-09-21 | 18:00 | 357 | 119.7 | 194.19 | 119.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 357
2018-09-21 | 19:00 | 339.1 | 119.7 | 194.19 | 94.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -87 | 339.1
2018-09-21 | 20:00 | 324.3 | 119.7 | 188.87 | 80.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 9.27 | -87 | 324.3
2018-09-21 | 21:00 | 314.8 | 119.7 | 188.44 | 80.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 314.8
2018-09-21 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 179.62 | 73.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 302.6
2018-09-21 | 23:00 | 293.1 | 119.7 | 164.91 | 74.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -87 | 293.1
2018-09-22 | 0:00 | 280 | 119.7 | 161.54 | 59.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -87 | 280
2018-09-22 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 160.83 | 58.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -87 | 278.3
2018-09-22 | 2:00 | 289.9 | 119.7 | 161.45 | 65.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -87 | 289.9
2018-09-22 | 3:00 | 303.2 | 119.7 | 161.04 | 83.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -87 | 303.2
2018-09-22 | 4:00 | 304.1 | 119.7 | 161.55 | 81.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -87 | 304.1
2018-09-22 | 5:00 | 287.7 | 119.7 | 160.69 | 58.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -87 | 287.7
2018-09-22 | 6:00 | 276.5 | 119.7 | 148.1256 | 58.41 | 0 | 4.4 | 0.36441 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -87 | 276.5
2018-09-22 | 7:00 | 281.6 | 119.7 | 158.4134 | 58.94 | 0 | 4.4 | 4.4466 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -87 | 281.6
2018-09-22 | 8:00 | 302.1 | 119.7 | 148.6511 | 72.63 | 0 | 4.4 | 16.9189 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -77 | 302.1
2018-09-22 | 9:00 | 318.9 | 119.7 | 150.3671 | 77.88 | 0 | 4.4 | 32.1529 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -77 | 318.9
2018-09-22 | 10:00 | 330.5 | 119.7 | 150.8229 | 75.58 | 0 | 4.4 | 48.5971 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -77 | 330.5
2018-09-22 | 11:00 | 333.8 | 119.7 | 150.4321 | 81.4 | 0 | 4.4 | 49.1679 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -77 | 333.8
2018-09-22 | 12:00 | 324.1 | 119.7 | 135.6601 | 71.82 | 0 | 4.4 | 64.5199 | 0 | 5 | 0 | 0 | -77 | 324.1
2018-09-22 | 13:00 | 333.5 | 119.7 | 142.5335 | 71.09 | 0 | 4.4 | 66.6765 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -77 | 333.5
2018-09-22 | 14:00 | 333.8 | 119.7 | 150.8282 | 71.29 | 0 | 4.4 | 58.6818 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -77 | 333.8
2018-09-22 | 15:00 | 328.8 | 119.7 | 150.3226 | 82.29 | 0 | 4.4 | 41.4874 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -77 | 328.8
2018-09-22 | 16:00 | 323.6 | 119.7 | 150.9322 | 99.27 | 0 | 4.4 | 18.6978 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -77 | 323.6
2018-09-22 | 17:00 | 311.6 | 119.7 | 158.4265 | 100.03 | 0 | 4.4 | 0.84353 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -77 | 311.6
2018-09-22 | 18:00 | 312.8 | 119.7 | 161.26 | 100.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1.5 | -77 | 312.8
2018-09-22 | 19:00 | 302 | 119.7 | 152.85 | 100.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -77 | 302
2018-09-22 | 20:00 | 289 | 119.7 | 150.41 | 90.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -77 | 289
2018-09-22 | 21:00 | 277.8 | 119.7 | 150.8 | 78.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -77 | 277.8
2018-09-22 | 22:00 | 266 | 119.7 | 156.88 | 70.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 266
2018-09-22 | 23:00 | 258.3 | 119.7 | 150.97 | 70.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 258.3
2018-09-23 | 0:00 | 244.5 | 119.7 | 135.9 | 65.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.68 | -87 | 244.5
2018-09-23 | 1:00 | 243 | 119.7 | 139.58 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 243
2018-09-23 | 2:00 | 257.5 | 119.7 | 136.06 | 76.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.2 | -87 | 257.5
2018-09-23 | 3:00 | 272.1 | 119.7 | 135.95 | 91.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.8 | -87 | 272.1
2018-09-23 | 4:00 | 274.1 | 119.7 | 140.79 | 95.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 274.1
2018-09-23 | 5:00 | 259 | 119.7 | 140.0709 | 80.61 | 0 | 4.4 | 0.019099 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 259
2018-09-23 | 6:00 | 245 | 119.7 | 134.9451 | 65.55 | 0 | 4.4 | 5.5049 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 245
2018-09-23 | 7:00 | 240 | 119.7 | 110.2103 | 66.06 | 0 | 4.4 | 25.4297 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 240
2018-09-23 | 8:00 | 250.9 | 119.7 | 90.0169 | 67.41 | 0 | 4.4 | 45.9731 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -77 | 250.9
2018-09-23 | 9:00 | 266.1 | 119.7 | 94.0219 | 73.16 | 0 | 4.4 | 63.4181 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -77 | 266.1
2018-09-23 | 10:00 | 280 | 119.7 | 88.1506 | 73.87 | 0 | 4.4 | 70.4794 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -77 | 280
2018-09-23 | 11:00 | 283.9 | 119.7 | 95.1767 | 78.48 | 0 | 4.4 | 74.6433 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -77 | 283.9
2018-09-23 | 12:00 | 283.1 | 119.7 | 89.3608 | 77.99 | 0 | 4.4 | 68.2492 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -77 | 283.1
2018-09-23 | 13:00 | 283.7 | 119.7 | 108.0657 | 79.26 | 0 | 4.4 | 48.5743 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -77 | 283.7
2018-09-23 | 14:00 | 280.4 | 119.7 | 126.1553 | 78.52 | 0 | 4.4 | 27.4247 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -77 | 280.4
2018-09-23 | 15:00 | 274.4 | 119.7 | 130.1311 | 81.51 | 0 | 4.4 | 15.1589 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -77 | 274.4
2018-09-23 | 16:00 | 277.8 | 119.7 | 130.7489 | 93.63 | 0 | 4.4 | 5.6211 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -77 | 277.8
2018-09-23 | 17:00 | 286.7 | 119.7 | 128.0295 | 111.17 | 0 | 4.4 | 0.0005424 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -77 | 286.7
2018-09-23 | 18:00 | 294.7 | 119.7 | 128.08 | 119.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -77 | 294.7
2018-09-23 | 19:00 | 287.7 | 119.7 | 128.08 | 110.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -77 | 287.7
2018-09-23 | 20:00 | 275.6 | 119.7 | 126.05 | 90.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6.8 | -77 | 275.6
2018-09-23 | 21:00 | 265.9 | 119.7 | 126.05 | 82.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 7.24 | -77 | 265.9
2018-09-23 | 22:00 | 255.2 | 119.7 | 135.96 | 72.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 6.7 | -87 | 255.2
2018-09-23 | 23:00 | 247.8 | 119.7 | 136.46 | 72.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 247.8
2018-09-24 | 0:00 | 236.8 | 119.7 | 130.95 | 68.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 236.8
2018-09-24 | 1:00 | 236.9 | 119.7 | 130.34 | 68.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 236.9
2018-09-24 | 2:00 | 252.6 | 119.7 | 146.34 | 67.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 252.6
2018-09-24 | 3:00 | 270.9 | 119.7 | 149.27 | 82.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 270.9
2018-09-24 | 4:00 | 273.1 | 119.7 | 149.82 | 84.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 273.1
2018-09-24 | 5:00 | 260.6 | 119.7 | 149.29 | 72.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 260.6
2018-09-24 | 6:00 | 255.2 | 119.7 | 144.5322 | 69.97 | 0 | 4.4 | 1.7978 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 255.2
2018-09-24 | 7:00 | 265 | 119.7 | 149.3819 | 70.47 | 0 | 4.4 | 6.4481 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 265
2018-09-24 | 8:00 | 291.7 | 119.7 | 137.2659 | 93.48 | 0 | 4.4 | 11.6541 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -77 | 291.7
2018-09-24 | 9:00 | 311 | 119.7 | 141.4956 | 100.69 | 0 | 4.4 | 20.1144 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -77 | 311
2018-09-24 | 10:00 | 317.7 | 119.7 | 145.0606 | 107.96 | 0 | 4.4 | 15.8794 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -77 | 317.7
2018-09-24 | 11:00 | 321.7 | 119.7 | 144.8152 | 108.07 | 0 | 4.4 | 18.4148 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -77 | 321.7
2018-09-24 | 12:00 | 312.5 | 119.7 | 141.1168 | 100.68 | 0 | 4.4 | 18.1032 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -77 | 312.5
2018-09-24 | 13:00 | 320.8 | 119.7 | 144.8362 | 104.15 | 0 | 4.4 | 17.6138 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -77 | 320.8
2018-09-24 | 14:00 | 322.3 | 119.7 | 144.959 | 111.05 | 0 | 4.4 | 13.291 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -77 | 322.3
2018-09-24 | 15:00 | 320.6 | 119.7 | 145.0566 | 114.45 | 0 | 4.4 | 9.3934 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -77 | 320.6
2018-09-24 | 16:00 | 322.4 | 119.7 | 145.3421 | 116.74 | 0 | 4.4 | 3.6179 | 0 | 4.6 | 0 | 5 | -77 | 322.4
2018-09-24 | 17:00 | 326.7 | 119.7 | 147.86 | 116.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 8.1 | -77 | 326.7
2018-09-24 | 18:00 | 328.8 | 119.7 | 147.93 | 116.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10.03 | -77 | 328.8
2018-09-24 | 19:00 | 315.7 | 119.7 | 145.05 | 116.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -77 | 315.7
2018-09-24 | 20:00 | 307.3 | 119.7 | 145.04 | 108.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -77 | 307.3
2018-09-24 | 21:00 | 295.5 | 119.7 | 148.64 | 94.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -77 | 295.5
2018-09-24 | 22:00 | 286.1 | 119.7 | 152.22 | 93.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 286.1
2018-09-24 | 23:00 | 275.2 | 119.7 | 149.29 | 83.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 275.2
2018-09-25 | 0:00 | 265.1 | 119.7 | 160.5 | 62.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 265.1
2018-09-25 | 1:00 | 261.7 | 119.7 | 153.61 | 63.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 261.7
2018-09-25 | 2:00 | 282.8 | 119.7 | 174.04 | 66.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 282.8
2018-09-25 | 3:00 | 298.5 | 119.7 | 173.63 | 81.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 298.5
2018-09-25 | 4:00 | 302 | 119.7 | 174.08 | 85.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 302
2018-09-25 | 5:00 | 292.3 | 119.7 | 173.65 | 75.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 292.3
2018-09-25 | 6:00 | 292.2 | 119.7 | 174.0249 | 74.76 | 0 | 4.4 | 0.21507 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 292.2
2018-09-25 | 7:00 | 302.8 | 119.7 | 173.5896 | 82.08 | 0 | 4.4 | 2.4304 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 302.8
2018-09-25 | 8:00 | 335.9 | 119.7 | 180.3773 | 96.96 | 0 | 4.4 | 5.8327 | 0 | 5.6 | 0 | 10.03 | -87 | 335.9
2018-09-25 | 9:00 | 360.1 | 119.7 | 185.933 | 116.5 | 0 | 4.4 | 11.167 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 360.1
2018-09-25 | 10:00 | 364.5 | 119.7 | 186.0946 | 122.55 | 0 | 4.4 | 10.2554 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 364.5
2018-09-25 | 11:00 | 367.2 | 119.7 | 185.8841 | 117 | 0 | 4.4 | 15.4159 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 367.2
2018-09-25 | 12:00 | 341.2 | 119.7 | 176.881 | 100.59 | 0 | 4.4 | 17.429 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -87 | 341.2
2018-09-25 | 13:00 | 360.7 | 119.7 | 186.0091 | 110.38 | 0 | 4.4 | 17.5109 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 360.7
2018-09-25 | 14:00 | 364.2 | 119.7 | 185.9671 | 121 | 0 | 4.4 | 11.3329 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 364.2
2018-09-25 | 15:00 | 360 | 119.7 | 179.6119 | 121.4 | 0 | 4.4 | 5.7881 | 0 | 9.7 | 0 | 6.4 | -87 | 360
2018-09-25 | 16:00 | 359.2 | 119.7 | 179.5932 | 123.6 | 0 | 4.4 | 2.9068 | 0 | 9.6 | 0 | 6.4 | -87 | 359.2
2018-09-25 | 17:00 | 350.7 | 119.7 | 186.01 | 116.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 350.7
2018-09-25 | 18:00 | 348.4 | 119.7 | 185.92 | 113.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 348.4
2018-09-25 | 19:00 | 331.1 | 119.7 | 182.85 | 99.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 331.1
2018-09-25 | 20:00 | 317.1 | 119.7 | 172.05 | 90.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 317.1
2018-09-25 | 21:00 | 304.4 | 119.7 | 172.55 | 79.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 304.4
2018-09-25 | 22:00 | 293.2 | 119.7 | 166.33 | 74.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -87 | 293.2
2018-09-25 | 23:00 | 282.4 | 119.7 | 156.24 | 74.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 282.4
2018-09-26 | 0:00 | 267.4 | 119.7 | 152.9 | 62.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -87 | 267.4
2018-09-26 | 1:00 | 267.5 | 119.7 | 152.21 | 62.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 267.5
2018-09-26 | 2:00 | 283.4 | 119.7 | 165.23 | 69.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 283.4
2018-09-26 | 3:00 | 302.2 | 119.7 | 159.81 | 86.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 5.42 | -87 | 302.2
2018-09-26 | 4:00 | 302.2 | 119.7 | 165.22 | 84.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 302.2
2018-09-26 | 5:00 | 294.6 | 119.7 | 165.22 | 72.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -87 | 294.6
2018-09-26 | 6:00 | 286.5 | 119.7 | 159.8398 | 62.39 | 0 | 4.4 | 4.9802 | 0 | 16.4 | 0 | 5.79 | -87 | 286.5
2018-09-26 | 7:00 | 293 | 119.7 | 152.145 | 62.88 | 0 | 4.4 | 23.875 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 293
2018-09-26 | 8:00 | 325.2 | 119.7 | 159.9394 | 62.39 | 0 | 4.4 | 44.8706 | 0 | 13.8 | 0 | 7.1 | -87 | 325.2
2018-09-26 | 9:00 | 351.2 | 119.7 | 163.7453 | 76.13 | 0 | 4.4 | 56.8247 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 351.2
2018-09-26 | 10:00 | 359.6 | 119.7 | 164.287 | 83.23 | 0 | 4.4 | 60.083 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 359.6
2018-09-26 | 11:00 | 362.5 | 119.7 | 163.8293 | 87.43 | 0 | 4.4 | 58.6407 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -87 | 362.5
2018-09-26 | 12:00 | 340 | 119.7 | 148.3464 | 81.53 | 0 | 4.4 | 54.8236 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -87 | 340
2018-09-26 | 13:00 | 360.9 | 119.7 | 163.7562 | 89.11 | 0 | 4.4 | 48.3338 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -87 | 360.9
2018-09-26 | 14:00 | 362.9 | 119.7 | 163.7013 | 116.87 | 0 | 4.4 | 28.8287 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -87 | 362.9
2018-09-26 | 15:00 | 358.2 | 119.7 | 163.7554 | 127.61 | 0 | 4.4 | 14.1346 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 358.2
2018-09-26 | 16:00 | 359.8 | 119.7 | 159.9706 | 134.67 | 0 | 4.4 | 3.5494 | 0 | 16.9 | 0 | 7.61 | -87 | 359.8
2018-09-26 | 17:00 | 352.2 | 119.7 | 164.43 | 134.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 352.2
2018-09-26 | 18:00 | 347.5 | 119.7 | 163.64 | 123.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -87 | 347.5
2018-09-26 | 19:00 | 332 | 119.7 | 164.54 | 109.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -87 | 332
2018-09-26 | 20:00 | 321.1 | 119.7 | 163.88 | 96.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -87 | 321.1
2018-09-26 | 21:00 | 306.1 | 119.7 | 164.26 | 82.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -87 | 306.1
2018-09-26 | 22:00 | 297.7 | 119.7 | 159.83 | 74.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 6.68 | -87 | 297.7
2018-09-26 | 23:00 | 286.8 | 119.7 | 159.92 | 73.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 286.8
2018-09-27 | 0:00 | 273.1 | 119.7 | 164.8 | 60.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 273.1
2018-09-27 | 1:00 | 272.5 | 119.7 | 162.44 | 61.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 272.5
2018-09-27 | 2:00 | 288.6 | 119.7 | 183.88 | 60.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 288.6
2018-09-27 | 3:00 | 304.3 | 119.7 | 193.79 | 70.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 304.3
2018-09-27 | 4:00 | 304.5 | 119.7 | 193.79 | 72.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 304.5
2018-09-27 | 5:00 | 296.1 | 119.7 | 193.75 | 61.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 296.1
2018-09-27 | 6:00 | 291.1 | 119.7 | 190.1433 | 60.81 | 0 | 4.4 | 0.34672 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 291.1
2018-09-27 | 7:00 | 299.1 | 119.7 | 190.6142 | 61.34 | 0 | 4.4 | 3.2758 | 0 | 1.6 | 0 | 5.17 | -87 | 299.1
2018-09-27 | 8:00 | 330.9 | 119.7 | 193.8622 | 82.54 | 0 | 4.4 | 12.8978 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 330.9
2018-09-27 | 9:00 | 348.3 | 119.7 | 190.6669 | 79.72 | 0 | 4.4 | 25.5131 | 0 | 10.1 | 0 | 5.2 | -87 | 348.3
2018-09-27 | 10:00 | 352.5 | 119.7 | 190.5496 | 79.89 | 0 | 4.4 | 33.2204 | 0 | 6 | 0 | 5.74 | -87 | 352.5
2018-09-27 | 11:00 | 358.6 | 119.7 | 190.6091 | 78.92 | 0 | 4.4 | 38.7709 | 0 | 8 | 0 | 5.2 | -87 | 358.6
2018-09-27 | 12:00 | 335.5 | 119.7 | 183.9303 | 77.96 | 0 | 4.4 | 27.6097 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 335.5
2018-09-27 | 13:00 | 353.8 | 119.7 | 195.227 | 89.55 | 0 | 4.4 | 23.223 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 353.8
2018-09-27 | 14:00 | 356.3 | 119.7 | 190.5862 | 86.64 | 0 | 4.4 | 28.2838 | 0 | 8.6 | 0 | 5.09 | -87 | 356.3
2018-09-27 | 15:00 | 352.7 | 119.7 | 192.1654 | 98.37 | 0 | 4.4 | 18.7646 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 352.7
2018-09-27 | 16:00 | 352.8 | 119.7 | 192.2113 | 110.47 | 0 | 4.4 | 9.7187 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 352.8
2018-09-27 | 17:00 | 344.5 | 119.7 | 192.1711 | 112.67 | 0 | 4.4 | 0.058859 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 344.5
2018-09-27 | 18:00 | 345.5 | 119.7 | 192.22 | 114.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 345.5
2018-09-27 | 19:00 | 327.7 | 119.7 | 192.12 | 97.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 327.7
2018-09-27 | 20:00 | 315.8 | 119.7 | 190.67 | 79.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 5.74 | -87 | 315.8
2018-09-27 | 21:00 | 303 | 119.7 | 182.28 | 78.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 303
2018-09-27 | 22:00 | 290.9 | 119.7 | 176.92 | 71.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 290.9
2018-09-27 | 23:00 | 281.2 | 119.7 | 167.39 | 71.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 281.2
2018-09-28 | 0:00 | 269.8 | 119.7 | 152.8 | 68.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 6.3 | -87 | 269.8
2018-09-28 | 1:00 | 269.3 | 119.7 | 158.44 | 71.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 269.3
2018-09-28 | 2:00 | 289 | 119.7 | 155.28 | 92.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 289
2018-09-28 | 3:00 | 303 | 119.7 | 156.09 | 105.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 303
2018-09-28 | 4:00 | 305.8 | 119.7 | 155.99 | 109.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 305.8
2018-09-28 | 5:00 | 293.9 | 119.7 | 156.0616 | 97.93 | 0 | 4.4 | 0.0083994 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 293.9
2018-09-28 | 6:00 | 286.8 | 119.7 | 152.6978 | 84.34 | 0 | 4.4 | 5.0022 | 0 | 1.8 | 0 | 5.86 | -87 | 286.8
2018-09-28 | 7:00 | 292.4 | 119.7 | 152.7918 | 70.71 | 0 | 4.4 | 24.3982 | 0 | 1.1 | 0 | 6.3 | -87 | 292.4
2018-09-28 | 8:00 | 319.3 | 119.7 | 152.7698 | 76.4 | 0 | 4.4 | 46.5302 | 0 | 0.7 | 0 | 5.8 | -87 | 319.3
2018-09-28 | 9:00 | 343.3 | 119.7 | 152.5958 | 89.22 | 0 | 4.4 | 62.6842 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 343.3
2018-09-28 | 10:00 | 352.5 | 119.7 | 152.9095 | 91.27 | 0 | 4.4 | 69.6205 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 352.5
2018-09-28 | 11:00 | 359 | 119.7 | 152.0473 | 92.45 | 0 | 4.4 | 74.3027 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 359
2018-09-28 | 12:00 | 339.8 | 119.7 | 139.6335 | 82.48 | 0 | 4.4 | 75.9865 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 339.8
2018-09-28 | 13:00 | 354 | 119.7 | 151.9582 | 89.46 | 0 | 4.4 | 66.1818 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 354
2018-09-28 | 14:00 | 359 | 119.7 | 154.036 | 103.61 | 0 | 4.4 | 52.954 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 359
2018-09-28 | 15:00 | 355.6 | 119.7 | 154.2738 | 116.64 | 0 | 4.4 | 37.0862 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 355.6
2018-09-28 | 16:00 | 351.4 | 119.7 | 157.1848 | 134.33 | 0 | 4.4 | 12.7852 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 351.4
2018-09-28 | 17:00 | 339.2 | 119.7 | 157.0924 | 134.32 | 0 | 4.4 | 0.18762 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 339.2
2018-09-28 | 18:00 | 339.4 | 119.7 | 152.8 | 134.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.39 | -87 | 339.4
2018-09-28 | 19:00 | 324 | 119.7 | 154.33 | 120.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 324
2018-09-28 | 20:00 | 311.1 | 119.7 | 153.77 | 104.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -87 | 311.1
2018-09-28 | 21:00 | 300.8 | 119.7 | 152.14 | 92.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 300.8
2018-09-28 | 22:00 | 289.2 | 119.7 | 157.29 | 74.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -87 | 289.2
2018-09-28 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 145.06 | 75.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -87 | 279.8
2018-09-29 | 0:00 | 264.5 | 119.7 | 134.95 | 76.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -87 | 264.5
2018-09-29 | 1:00 | 265.4 | 119.7 | 134.97 | 77.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 265.4
2018-09-29 | 2:00 | 282.4 | 119.7 | 135.05 | 96.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -87 | 282.4
2018-09-29 | 3:00 | 296.6 | 119.7 | 134.96 | 109.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 296.6
2018-09-29 | 4:00 | 295.4 | 119.7 | 135.05 | 107.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 295.4
2018-09-29 | 5:00 | 279.6 | 119.7 | 135.07 | 88.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 279.6
2018-09-29 | 6:00 | 265.1 | 119.7 | 132.3881 | 72.27 | 0 | 4.4 | 0.21187 | 0 | 18 | 0 | 5.13 | -87 | 265.1
2018-09-29 | 7:00 | 269.9 | 119.7 | 135.023 | 80.34 | 0 | 4.4 | 1.637 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -87 | 269.9
2018-09-29 | 8:00 | 286.8 | 119.7 | 122.5406 | 80.08 | 0 | 4.4 | 10.2994 | 0 | 21.6 | 0 | 5.18 | -77 | 286.8
2018-09-29 | 9:00 | 302.6 | 119.7 | 123.1718 | 104.53 | 0 | 4.4 | 13.2982 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -77 | 302.6
2018-09-29 | 10:00 | 306.3 | 119.7 | 123.16 | 120.33 | 0 | 4.4 | 10.31 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -77 | 306.3
2018-09-29 | 11:00 | 307.6 | 119.7 | 123.2789 | 118.53 | 0 | 4.4 | 13.2911 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -77 | 307.6
2018-09-29 | 12:00 | 293.8 | 119.7 | 125.4049 | 100.89 | 0 | 4.4 | 13.2051 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -77 | 293.8
2018-09-29 | 13:00 | 301.2 | 119.7 | 123.2747 | 117.24 | 0 | 4.4 | 10.7853 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -77 | 301.2
2018-09-29 | 14:00 | 300.5 | 119.7 | 123.1465 | 114.6 | 0 | 4.4 | 8.5535 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -77 | 300.5
2018-09-29 | 15:00 | 295.1 | 119.7 | 122.4582 | 107.16 | 0 | 4.4 | 1.9818 | 0 | 11.2 | 0 | 5.2 | -77 | 295.1
2018-09-29 | 16:00 | 297.8 | 119.7 | 122.4763 | 104.46 | 0 | 4.4 | 0.56366 | 0 | 18 | 0 | 5.2 | -77 | 297.8
2018-09-29 | 17:00 | 297.5 | 119.7 | 122.44 | 105.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5.2 | -77 | 297.5
2018-09-29 | 18:00 | 294.1 | 119.7 | 122.45 | 106.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 5.2 | -77 | 294.1
2018-09-29 | 19:00 | 284.1 | 119.7 | 123.26 | 98.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -77 | 284.1
2018-09-29 | 20:00 | 275.1 | 119.7 | 123.17 | 87.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -77 | 275.1
2018-09-29 | 21:00 | 262.3 | 119.7 | 114.89 | 76.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -77 | 262.3
2018-09-29 | 22:00 | 253.4 | 119.7 | 119.32 | 74.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -87 | 253.4
2018-09-29 | 23:00 | 248.7 | 119.7 | 116.3 | 74.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -87 | 248.7
2018-09-30 | 0:00 | 237.7 | 119.7 | 88.71 | 93.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -87 | 237.7
2018-09-30 | 1:00 | 237.4 | 119.7 | 88.69 | 97.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -87 | 237.4
2018-09-30 | 2:00 | 255.5 | 119.7 | 88.5 | 109.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 5.38 | -87 | 255.5
2018-09-30 | 3:00 | 270.2 | 119.7 | 103.42 | 114.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 5.38 | -87 | 270.2
2018-09-30 | 4:00 | 270.7 | 119.7 | 96.83 | 114.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.38 | -87 | 270.7
2018-09-30 | 5:00 | 255.3 | 119.7 | 88.79 | 110.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -87 | 255.3
2018-09-30 | 6:00 | 235.5 | 119.7 | 85.7677 | 81.53 | 0 | 4.4 | 1.3223 | 0 | 24.4 | 0 | 5.38 | -87 | 235.5
2018-09-30 | 7:00 | 234.5 | 119.7 | 88.7891 | 79.69 | 0 | 4.4 | 8.4209 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -87 | 234.5
2018-09-30 | 8:00 | 241.4 | 119.7 | 75.8059 | 83.33 | 0 | 4.4 | 16.0841 | 0 | 13.7 | 0 | 5.38 | -77 | 241.4
2018-09-30 | 9:00 | 253.4 | 119.7 | 76.7589 | 93.03 | 0 | 4.4 | 18.7711 | 0 | 14.1 | 0 | 3.64 | -77 | 253.4
2018-09-30 | 10:00 | 259.5 | 119.7 | 77.096 | 99.97 | 0 | 4.4 | 15.834 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -77 | 259.5
2018-09-30 | 11:00 | 258.3 | 119.7 | 79.6347 | 100.11 | 0 | 4.4 | 10.9553 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -77 | 258.3
2018-09-30 | 12:00 | 258.3 | 119.7 | 80.1612 | 103.39 | 0 | 4.4 | 9.5488 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -77 | 258.3
2018-09-30 | 13:00 | 254.8 | 119.7 | 79.6156 | 92.93 | 0 | 4.4 | 11.6544 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -77 | 254.8
2018-09-30 | 14:00 | 254.7 | 119.7 | 80.1397 | 98.17 | 0 | 4.4 | 7.2903 | 0 | 22 | 0 | 0 | -77 | 254.7
2018-09-30 | 15:00 | 254.7 | 119.7 | 79.6315 | 98.02 | 0 | 4.4 | 3.5485 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -77 | 254.7
2018-09-30 | 16:00 | 255.6 | 119.7 | 80.1591 | 87.88 | 0 | 4.4 | 1.0609 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | -77 | 255.6
2018-09-30 | 17:00 | 267.5 | 119.7 | 77.12 | 99.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -77 | 267.5
2018-09-30 | 18:00 | 271.4 | 119.7 | 77.13 | 102.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -77 | 271.4
2018-09-30 | 19:00 | 262.6 | 119.7 | 77.14 | 96.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -77 | 262.6
2018-09-30 | 20:00 | 253.4 | 119.7 | 77.23 | 89.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -77 | 253.4
2018-09-30 | 21:00 | 242.3 | 119.7 | 76.55 | 75.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -77 | 242.3
2018-09-30 | 22:00 | 233.7 | 119.7 | 76.39 | 73.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 233.7
2018-09-30 | 23:00 | 227.6 | 119.7 | 69.88 | 73.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -87 | 227.6
2018-10-01 | 0:00 | 213.2 | 119.7 | 105.56 | 54.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | -12 | -87 | 213.2
2018-10-01 | 1:00 | 218.3 | 119.7 | 100.3 | 55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | -12 | -87 | 218.3
2018-10-01 | 2:00 | 238.8 | 119.7 | 112.33 | 81.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 238.8
2018-10-01 | 3:00 | 256.2 | 119.7 | 112.12 | 77.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -87 | 256.2
2018-10-01 | 4:00 | 260.6 | 119.7 | 109.19 | 67.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -87 | 260.6
2018-10-01 | 5:00 | 252.4 | 119.7 | 109.5 | 59.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | -87 | 252.4
2018-10-01 | 6:00 | 247.3 | 119.7 | 108.1484 | 55.02 | 0 | 4.4 | 0.73155 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -87 | 247.3
2018-10-01 | 7:00 | 263.3 | 119.7 | 109.6495 | 65.4 | 0 | 4.4 | 6.9505 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -87 | 263.3
2018-10-01 | 8:00 | 298.9 | 119.7 | 110.4261 | 87.98 | 0 | 4.4 | 20.6939 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -87 | 298.9
2018-10-01 | 9:00 | 328.3 | 119.7 | 114.7101 | 92.14 | 0 | 4.4 | 39.1499 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -87 | 328.3
2018-10-01 | 10:00 | 331.9 | 119.7 | 111.6612 | 84.94 | 0 | 4.4 | 52.7988 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -87 | 331.9
2018-10-01 | 11:00 | 335.7 | 119.7 | 108.7376 | 76.45 | 0 | 4.4 | 66.2124 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 335.7
2018-10-01 | 12:00 | 314.9 | 119.7 | 109.1974 | 66.44 | 0 | 4.4 | 66.9626 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -87 | 314.9
2018-10-01 | 13:00 | 333.3 | 119.7 | 109.3139 | 80.93 | 0 | 4.4 | 58.7561 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 333.3
2018-10-01 | 14:00 | 335.3 | 119.7 | 115.2368 | 96.02 | 0 | 4.4 | 39.7432 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 335.3
2018-10-01 | 15:00 | 331.5 | 119.7 | 132.2056 | 96.13 | 0 | 4.4 | 18.8644 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 331.5
2018-10-01 | 16:00 | 331.2 | 119.7 | 138.2594 | 96.11 | 0 | 4.4 | 3.2506 | 0 | 47.2 | 0 | 9.28 | -87 | 331.2
2018-10-01 | 17:00 | 327 | 119.7 | 138.1141 | 96.09 | 0 | 4.4 | 0.035915 | 0 | 47.2 | 0 | 8.46 | -87 | 327
2018-10-01 | 18:00 | 324.6 | 119.7 | 138.02 | 96.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 7.82 | -87 | 324.6
2018-10-01 | 19:00 | 308.1 | 119.7 | 127.76 | 96.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 308.1
2018-10-01 | 20:00 | 291.9 | 119.7 | 114.86 | 92.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 291.9
2018-10-01 | 21:00 | 281.2 | 119.7 | 111.5 | 85.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 281.2
2018-10-01 | 22:00 | 269.6 | 119.7 | 109.09 | 77.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -87 | 269.6
2018-10-01 | 23:00 | 261.8 | 119.7 | 109.51 | 70.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -87 | 261.8
2018-10-02 | 0:00 | 262.3 | 119.7 | 126.47 | 54.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -87 | 262.3
2018-10-02 | 1:00 | 264.7 | 119.7 | 132.88 | 54.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -87 | 264.7
2018-10-02 | 2:00 | 282.9 | 119.7 | 154.6 | 54.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -87 | 282.9
2018-10-02 | 3:00 | 297.9 | 119.7 | 163.96 | 66.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -87 | 297.9
2018-10-02 | 4:00 | 298.8 | 119.7 | 164.44 | 71.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -87 | 298.8
2018-10-02 | 5:00 | 289.4 | 119.7 | 164.39 | 67.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -87 | 289.4
2018-10-02 | 6:00 | 283.2 | 119.7 | 164.3806 | 57.66 | 0 | 4.4 | 1.9594 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -87 | 283.2
2018-10-02 | 7:00 | 292.1 | 119.7 | 163.9188 | 61.77 | 0 | 4.4 | 10.4112 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -87 | 292.1
2018-10-02 | 8:00 | 321.9 | 119.7 | 161.7671 | 85.31 | 0 | 4.4 | 22.4229 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 321.9
2018-10-02 | 9:00 | 346.8 | 119.7 | 178.9596 | 92.15 | 0 | 4.4 | 30.7904 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 346.8
2018-10-02 | 10:00 | 348.7 | 119.7 | 178.8554 | 89.73 | 0 | 4.4 | 38.8146 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 348.7
2018-10-02 | 11:00 | 354.4 | 119.7 | 168.1016 | 87.08 | 0 | 4.4 | 58.4184 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 354.4
2018-10-02 | 12:00 | 332.3 | 119.7 | 155.7725 | 68.24 | 0 | 4.4 | 67.4875 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 332.3
2018-10-02 | 13:00 | 352.5 | 119.7 | 171.9258 | 85.67 | 0 | 4.4 | 54.2042 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 352.5
2018-10-02 | 14:00 | 356.7 | 119.7 | 180.2999 | 91.51 | 0 | 4.4 | 45.8901 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 356.7
2018-10-02 | 15:00 | 352.4 | 119.7 | 189.0727 | 96.23 | 0 | 4.4 | 29.1973 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 352.4
2018-10-02 | 16:00 | 349.5 | 119.7 | 206.0008 | 96.34 | 0 | 4.4 | 9.2592 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 349.5
2018-10-02 | 17:00 | 345.3 | 119.7 | 210.863 | 96.32 | 0 | 4.4 | 0.11698 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 345.3
2018-10-02 | 18:00 | 344.9 | 119.7 | 211.11 | 96.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 344.9
2018-10-02 | 19:00 | 328.9 | 119.7 | 195.24 | 96.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 328.9
2018-10-02 | 20:00 | 316.2 | 119.7 | 182.56 | 96.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 316.2
2018-10-02 | 21:00 | 303 | 119.7 | 179.99 | 85.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 303
2018-10-02 | 22:00 | 292.3 | 119.7 | 169.74 | 85.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 292.3
2018-10-02 | 23:00 | 283.9 | 119.7 | 164.05 | 82.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 283.9
2018-10-03 | 0:00 | 274.1 | 119.7 | 180.66 | 55.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 274.1
2018-10-03 | 1:00 | 276.7 | 119.7 | 183.37 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 276.7
2018-10-03 | 2:00 | 293.6 | 119.7 | 188.42 | 65.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 293.6
2018-10-03 | 3:00 | 309.1 | 119.7 | 188.73 | 80.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 309.1
2018-10-03 | 4:00 | 309.7 | 119.7 | 188.69 | 81.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 309.7
2018-10-03 | 5:00 | 301.9 | 119.7 | 188.73 | 73.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 301.9
2018-10-03 | 6:00 | 295.3 | 119.7 | 187.6062 | 56.54 | 0 | 4.4 | 4.1838 | 0 | 4.6 | 0 | 5.27 | -87 | 295.3
2018-10-03 | 7:00 | 300.3 | 119.7 | 174.2592 | 55.62 | 0 | 4.4 | 29.2208 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 300.3
2018-10-03 | 8:00 | 326 | 119.7 | 178.5058 | 55.08 | 0 | 4.4 | 52.5142 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 326
2018-10-03 | 9:00 | 350.6 | 119.7 | 182.7147 | 60.81 | 0 | 4.4 | 68.7753 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 350.6
2018-10-03 | 10:00 | 353.6 | 119.7 | 174.9898 | 63.39 | 0 | 4.4 | 77.7202 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 353.6
2018-10-03 | 11:00 | 359 | 119.7 | 163.6715 | 72.19 | 0 | 4.4 | 85.4385 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 359
2018-10-03 | 12:00 | 337.3 | 119.7 | 140.334 | 71.65 | 0 | 4.4 | 85.616 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 337.3
2018-10-03 | 13:00 | 357.3 | 119.7 | 167.1795 | 71.63 | 0 | 4.4 | 77.5905 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 357.3
2018-10-03 | 14:00 | 362.4 | 119.7 | 187.8093 | 71.61 | 0 | 4.4 | 62.3807 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 362.4
2018-10-03 | 15:00 | 363 | 119.7 | 187.4833 | 89.05 | 0 | 4.4 | 44.9667 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 363
2018-10-03 | 16:00 | 360.3 | 119.7 | 188.1386 | 103.57 | 0 | 4.4 | 16.0114 | 0 | 5.8 | 0 | 9.68 | -87 | 360.3
2018-10-03 | 17:00 | 349 | 119.7 | 189.124 | 103.53 | 0 | 4.4 | 0.26604 | 0 | 9.3 | 0 | 9.68 | -87 | 349
2018-10-03 | 18:00 | 350.2 | 119.7 | 187.67 | 103.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 9.32 | -87 | 350.2
2018-10-03 | 19:00 | 333.4 | 119.7 | 187.66 | 97.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 333.4
2018-10-03 | 20:00 | 318.2 | 119.7 | 189.57 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 318.2
2018-10-03 | 21:00 | 307.5 | 119.7 | 184.2 | 71.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 307.5
2018-10-03 | 22:00 | 298.6 | 119.7 | 182.98 | 65.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 298.6
2018-10-03 | 23:00 | 290.1 | 119.7 | 176.59 | 66.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 290.1
2018-10-04 | 0:00 | 272.8 | 119.7 | 171.84 | 54.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 272.8
2018-10-04 | 1:00 | 273 | 119.7 | 171.43 | 54.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 273
2018-10-04 | 2:00 | 294 | 119.7 | 190.66 | 54.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 294
2018-10-04 | 3:00 | 309.7 | 119.7 | 191.71 | 63.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.6 | -87 | 309.7
2018-10-04 | 4:00 | 309.7 | 119.7 | 191.63 | 60.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 5.69 | -87 | 309.7
2018-10-04 | 5:00 | 298.1 | 119.7 | 190.68 | 55.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 298.1
2018-10-04 | 6:00 | 289.8 | 119.7 | 178.9625 | 54.46 | 0 | 4.4 | 2.1775 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -87 | 289.8
2018-10-04 | 7:00 | 297.3 | 119.7 | 177.3993 | 54.42 | 0 | 4.4 | 11.3807 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 297.3
2018-10-04 | 8:00 | 327.3 | 119.7 | 191.4806 | 59.19 | 0 | 4.4 | 18.8294 | 0 | 15.1 | 0 | 5.6 | -87 | 327.3
2018-10-04 | 9:00 | 348.4 | 119.7 | 194.7699 | 77.67 | 0 | 4.4 | 26.7601 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 348.4
2018-10-04 | 10:00 | 351.8 | 119.7 | 194.7898 | 82.37 | 0 | 4.4 | 29.4402 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 351.8
2018-10-04 | 11:00 | 353.5 | 119.7 | 194.771 | 85.67 | 0 | 4.4 | 28.459 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 353.5
2018-10-04 | 12:00 | 329.5 | 119.7 | 185.1997 | 70.85 | 0 | 4.4 | 29.2503 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 329.5
2018-10-04 | 13:00 | 347.6 | 119.7 | 196.6946 | 70.83 | 0 | 4.4 | 34.7754 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 347.6
2018-10-04 | 14:00 | 350.4 | 119.7 | 194.7187 | 83.37 | 0 | 4.4 | 29.7113 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 350.4
2018-10-04 | 15:00 | 347.2 | 119.7 | 194.9293 | 90.36 | 0 | 4.4 | 18.7107 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 347.2
2018-10-04 | 16:00 | 347.7 | 119.7 | 196.2481 | 102.68 | 0 | 4.4 | 6.5719 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 347.7
2018-10-04 | 17:00 | 348.4 | 119.7 | 192.6688 | 103.18 | 0 | 4.4 | 0.091203 | 0 | 5.7 | 0 | 9.66 | -87 | 348.4
2018-10-04 | 18:00 | 348.8 | 119.7 | 191.63 | 102.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 6.75 | -87 | 348.8
2018-10-04 | 19:00 | 331.5 | 119.7 | 194.73 | 89.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 331.5
2018-10-04 | 20:00 | 321.4 | 119.7 | 194.72 | 75.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 321.4
2018-10-04 | 21:00 | 309.1 | 119.7 | 191.18 | 70.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 309.1
2018-10-04 | 22:00 | 294.5 | 119.7 | 176.98 | 64.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 294.5
2018-10-04 | 23:00 | 287.4 | 119.7 | 175.49 | 65.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 287.4
2018-10-05 | 0:00 | 269.8 | 119.7 | 166.62 | 54.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 269.8
2018-10-05 | 1:00 | 273.5 | 119.7 | 168.9 | 55.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 273.5
2018-10-05 | 2:00 | 292.1 | 119.7 | 186.41 | 60.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 292.1
2018-10-05 | 3:00 | 306.8 | 119.7 | 186.52 | 75.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 306.8
2018-10-05 | 4:00 | 306 | 119.7 | 186.46 | 77.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 306
2018-10-05 | 5:00 | 293.5 | 119.7 | 186.41 | 64.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 293.5
2018-10-05 | 6:00 | 287.6 | 119.7 | 182.9479 | 55.08 | 0 | 4.4 | 1.9521 | 0 | 2.7 | 0 | 7.82 | -87 | 287.6
2018-10-05 | 7:00 | 298.1 | 119.7 | 186.4154 | 60.6 | 0 | 4.4 | 11.6846 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 298.1
2018-10-05 | 8:00 | 326.4 | 119.7 | 186.3941 | 73.7 | 0 | 4.4 | 26.7059 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 326.4
2018-10-05 | 9:00 | 351.7 | 119.7 | 182.9037 | 78.76 | 0 | 4.4 | 46.2363 | 0 | 0.5 | 0 | 6.2 | -87 | 351.7
2018-10-05 | 10:00 | 360.9 | 119.7 | 182.9439 | 82.86 | 0 | 4.4 | 51.4961 | 0 | 0.3 | 0 | 6.2 | -87 | 360.9
2018-10-05 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 188.5922 | 91.08 | 0 | 4.4 | 48.6278 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 365.8
2018-10-05 | 12:00 | 346.9 | 119.7 | 187.723 | 71.56 | 0 | 4.4 | 49.517 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 346.9
2018-10-05 | 13:00 | 367.1 | 119.7 | 182.9049 | 88.25 | 0 | 4.4 | 51.9451 | 0 | 0.7 | 0 | 6.2 | -87 | 367.1
2018-10-05 | 14:00 | 371.1 | 119.7 | 182.8687 | 99.04 | 0 | 4.4 | 43.8713 | 0 | 2 | 0 | 6.22 | -87 | 371.1
2018-10-05 | 15:00 | 369.7 | 119.7 | 185.2655 | 113.25 | 0 | 4.4 | 30.3845 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 369.7
2018-10-05 | 16:00 | 364.7 | 119.7 | 185.3341 | 127.02 | 0 | 4.4 | 10.2459 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 364.7
2018-10-05 | 17:00 | 353 | 119.7 | 185.162 | 122.05 | 0 | 4.4 | 0.18801 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 353
2018-10-05 | 18:00 | 349 | 119.7 | 185.14 | 110.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -87 | 349
2018-10-05 | 19:00 | 331.6 | 119.7 | 188.62 | 86.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -87 | 331.6
2018-10-05 | 20:00 | 318.9 | 119.7 | 186 | 72.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -87 | 318.9
2018-10-05 | 21:00 | 307 | 119.7 | 182.74 | 67.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -87 | 307
2018-10-05 | 22:00 | 293.5 | 119.7 | 181.51 | 66.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 293.5
2018-10-05 | 23:00 | 285.4 | 119.7 | 178.13 | 66.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 285.4
2018-10-06 | 0:00 | 270.8 | 119.7 | 151.52 | 77.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 270.8
2018-10-06 | 1:00 | 270.5 | 119.7 | 151.55 | 76.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 270.5
2018-10-06 | 2:00 | 285 | 119.7 | 151.56 | 91.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 285
2018-10-06 | 3:00 | 297.1 | 119.7 | 151.58 | 106.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 297.1
2018-10-06 | 4:00 | 294.4 | 119.7 | 151.67 | 105.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 294.4
2018-10-06 | 5:00 | 277.3 | 119.7 | 148.35 | 79.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 7.82 | -87 | 277.3
2018-10-06 | 6:00 | 262.8 | 119.7 | 151.5054 | 61.64 | 0 | 4.4 | 3.9546 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 262.8
2018-10-06 | 7:00 | 265.7 | 119.7 | 132.7531 | 54.21 | 0 | 4.4 | 24.8369 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -87 | 265.7
2018-10-06 | 8:00 | 288 | 119.7 | 103.8217 | 56.83 | 0 | 4.4 | 43.7483 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -68 | 288
2018-10-06 | 9:00 | 313.3 | 119.7 | 116.6196 | 60.08 | 0 | 4.4 | 52.9004 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -68 | 313.3
2018-10-06 | 10:00 | 322.3 | 119.7 | 123.5729 | 62.66 | 0 | 4.4 | 54.6671 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -68 | 322.3
2018-10-06 | 11:00 | 332.4 | 119.7 | 128.0602 | 73.36 | 0 | 4.4 | 52.0198 | 0 | 17.8 | 0 | 5.06 | -68 | 332.4
2018-10-06 | 12:00 | 324.7 | 119.7 | 131.0722 | 84.49 | 0 | 4.4 | 41.2378 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -68 | 324.7
2018-10-06 | 13:00 | 333.8 | 119.7 | 131.0439 | 83.99 | 0 | 4.4 | 51.7661 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -68 | 333.8
2018-10-06 | 14:00 | 337.5 | 119.7 | 131.0813 | 85.59 | 0 | 4.4 | 58.8287 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -68 | 337.5
2018-10-06 | 15:00 | 338.4 | 119.7 | 131.0639 | 103.27 | 0 | 4.4 | 36.8661 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -68 | 338.4
2018-10-06 | 16:00 | 333.2 | 119.7 | 131.0829 | 94.98 | 0 | 4.4 | 10.2371 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -68 | 333.2
2018-10-06 | 17:00 | 328.8 | 119.7 | 129.3655 | 89.61 | 0 | 4.4 | 0.12451 | 0 | 47.2 | 0 | 6.4 | -68 | 328.8
2018-10-06 | 18:00 | 330 | 119.7 | 131.01 | 100.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -68 | 330
2018-10-06 | 19:00 | 318 | 119.7 | 131.11 | 96.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -68 | 318
2018-10-06 | 20:00 | 307.9 | 119.7 | 131.12 | 75.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -68 | 307.9
2018-10-06 | 21:00 | 291.2 | 119.7 | 129.38 | 66.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 5.82 | -68 | 291.2
2018-10-06 | 22:00 | 281.8 | 119.7 | 148.38 | 65.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 6.89 | -87 | 281.8
2018-10-06 | 23:00 | 264.4 | 119.7 | 143.47 | 65.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 264.4
2018-10-07 | 0:00 | 239.1 | 119.7 | 113.31 | 75.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -87 | 239.1
2018-10-07 | 1:00 | 234.3 | 119.7 | 113.22 | 70.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 234.3
2018-10-07 | 2:00 | 249.8 | 119.7 | 113.23 | 66.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -87 | 249.8
2018-10-07 | 3:00 | 261.3 | 119.7 | 113.22 | 70.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -87 | 261.3
2018-10-07 | 4:00 | 261.1 | 119.7 | 113.23 | 74.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | -87 | 261.1
2018-10-07 | 5:00 | 244.5 | 119.7 | 106.49 | 59.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9.58 | -87 | 244.5
2018-10-07 | 6:00 | 233.3 | 119.7 | 108.5585 | 58.76 | 0 | 4.4 | 0.68149 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -87 | 233.3
2018-10-07 | 7:00 | 231.9 | 119.7 | 115.8268 | 58.72 | 0 | 4.4 | 7.5532 | 0 | 24.7 | 0 | -12 | -87 | 231.9
2018-10-07 | 8:00 | 243.1 | 119.7 | 96.6723 | 60.31 | 0 | 4.4 | 15.4177 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -68 | 243.1
2018-10-07 | 9:00 | 255.1 | 119.7 | 95.1876 | 67.32 | 0 | 4.4 | 25.4924 | 0 | 11 | 0 | 0 | -68 | 255.1
2018-10-07 | 10:00 | 257.2 | 119.7 | 91.2092 | 65.98 | 0 | 4.4 | 33.4108 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -68 | 257.2
2018-10-07 | 11:00 | 259.3 | 119.7 | 91.679 | 70.59 | 0 | 4.4 | 35.131 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -68 | 259.3
2018-10-07 | 12:00 | 258.3 | 119.7 | 94.5511 | 72.03 | 0 | 4.4 | 41.0189 | 0 | 6.6 | 0 | -12 | -68 | 258.3
2018-10-07 | 13:00 | 258.4 | 119.7 | 86.7375 | 70.77 | 0 | 4.4 | 39.2925 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -68 | 258.4
2018-10-07 | 14:00 | 259.8 | 119.7 | 94.7288 | 70.73 | 0 | 4.4 | 34.0412 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -68 | 259.8
2018-10-07 | 15:00 | 256.5 | 119.7 | 95.0822 | 78.13 | 0 | 4.4 | 25.5878 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -68 | 256.5
2018-10-07 | 16:00 | 259.6 | 119.7 | 92.6671 | 99.22 | 0 | 4.4 | 10.8129 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -68 | 259.6
2018-10-07 | 17:00 | 267.8 | 119.7 | 96.2721 | 104.92 | 0 | 4.4 | 0.12791 | 0 | 0.8 | 0 | 9.58 | -68 | 267.8
2018-10-07 | 18:00 | 274.2 | 119.7 | 103.14 | 104.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.58 | -68 | 274.2
2018-10-07 | 19:00 | 266 | 119.7 | 95.07 | 104.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 9.58 | -68 | 266
2018-10-07 | 20:00 | 256.5 | 119.7 | 94.78 | 104.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -68 | 256.5
2018-10-07 | 21:00 | 246.1 | 119.7 | 92.69 | 96.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -68 | 246.1
2018-10-07 | 22:00 | 235.5 | 119.7 | 113.27 | 84.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 235.5
2018-10-07 | 23:00 | 232.3 | 119.7 | 113.31 | 81.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 232.3
2018-10-08 | 0:00 | 226.6 | 119.7 | 134.33 | 54.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 226.6
2018-10-08 | 1:00 | 229.2 | 119.7 | 136.88 | 54.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 229.2
2018-10-08 | 2:00 | 247.3 | 119.7 | 150.27 | 59.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 247.3
2018-10-08 | 3:00 | 263.9 | 119.7 | 150.46 | 75.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 263.9
2018-10-08 | 4:00 | 263.3 | 119.7 | 150.35 | 74.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 263.3
2018-10-08 | 5:00 | 253.3 | 119.7 | 149.81 | 64.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 253.3
2018-10-08 | 6:00 | 241 | 119.7 | 146.4101 | 54.66 | 0 | 4.4 | 2.4299 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 241
2018-10-08 | 7:00 | 244.6 | 119.7 | 131.8257 | 54.63 | 0 | 4.4 | 20.7443 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 244.6
2018-10-08 | 8:00 | 263.7 | 119.7 | 109.9848 | 56.31 | 0 | 4.4 | 40.9052 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -68 | 263.7
2018-10-08 | 9:00 | 280 | 119.7 | 107.4496 | 59.38 | 0 | 4.4 | 56.6704 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -68 | 280
2018-10-08 | 10:00 | 293 | 119.7 | 114.8583 | 56.14 | 0 | 4.4 | 65.1017 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -68 | 293
2018-10-08 | 11:00 | 293.2 | 119.7 | 101.2549 | 62.75 | 0 | 4.4 | 72.2951 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -68 | 293.2
2018-10-08 | 12:00 | 287.6 | 119.7 | 87.3521 | 60.19 | 0 | 4.4 | 83.3579 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -68 | 287.6
2018-10-08 | 13:00 | 290.1 | 119.7 | 96.3085 | 60.94 | 0 | 4.4 | 76.1515 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -68 | 290.1
2018-10-08 | 14:00 | 288.6 | 119.7 | 110.3104 | 60.9 | 0 | 4.4 | 60.6896 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -68 | 288.6
2018-10-08 | 15:00 | 288.1 | 119.7 | 127.0394 | 60.88 | 0 | 4.4 | 43.3806 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -68 | 288.1
2018-10-08 | 16:00 | 288.9 | 119.7 | 134.3758 | 85.34 | 0 | 4.4 | 12.3842 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -68 | 288.9
2018-10-08 | 17:00 | 292.1 | 119.7 | 145.1091 | 85.38 | 0 | 4.4 | 0.11085 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -68 | 292.1
2018-10-08 | 18:00 | 296.3 | 119.7 | 142.61 | 92.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.1 | -68 | 296.3
2018-10-08 | 19:00 | 287 | 119.7 | 145.28 | 85.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.01 | -68 | 287
2018-10-08 | 20:00 | 280.5 | 119.7 | 138.91 | 85.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -68 | 280.5
2018-10-08 | 21:00 | 269.8 | 119.7 | 130.6 | 82.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -68 | 269.8
2018-10-08 | 22:00 | 258.4 | 119.7 | 150.44 | 70.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 258.4
2018-10-08 | 23:00 | 250.4 | 119.7 | 150.35 | 62.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 250.4
2018-10-09 | 0:00 | 241 | 119.7 | 154.94 | 48.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 241
2018-10-09 | 1:00 | 243.7 | 119.7 | 157.01 | 48.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 243.7
2018-10-09 | 2:00 | 266.5 | 119.7 | 178.94 | 48.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 266.5
2018-10-09 | 3:00 | 283.2 | 119.7 | 188.47 | 56.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 283.2
2018-10-09 | 4:00 | 286.6 | 119.7 | 189.11 | 59.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 286.6
2018-10-09 | 5:00 | 277.9 | 119.7 | 187.64 | 50.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 277.9
2018-10-09 | 6:00 | 275.4 | 119.7 | 182.6336 | 48.63 | 0 | 4.4 | 1.6364 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 275.4
2018-10-09 | 7:00 | 284.2 | 119.7 | 174.7075 | 48.61 | 0 | 4.4 | 17.1825 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 284.2
2018-10-09 | 8:00 | 317.4 | 119.7 | 185.7536 | 51.1 | 0 | 4.4 | 39.9464 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 317.4
2018-10-09 | 9:00 | 346 | 119.7 | 183.8724 | 64.03 | 0 | 4.4 | 56.8976 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 346
2018-10-09 | 10:00 | 355.5 | 119.7 | 190.4414 | 62.76 | 0 | 4.4 | 60.9986 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 355.5
2018-10-09 | 11:00 | 358.9 | 119.7 | 189.7666 | 62.37 | 0 | 4.4 | 64.9634 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 358.9
2018-10-09 | 12:00 | 340 | 119.7 | 176.2416 | 59.44 | 0 | 4.4 | 62.0184 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 340
2018-10-09 | 13:00 | 360.5 | 119.7 | 190.416 | 80.98 | 0 | 4.4 | 47.304 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 360.5
2018-10-09 | 14:00 | 367.8 | 119.7 | 198.3036 | 89.94 | 0 | 4.4 | 38.5564 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 367.8
2018-10-09 | 15:00 | 360.3 | 119.7 | 204.8549 | 89.91 | 0 | 4.4 | 23.1351 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 360.3
2018-10-09 | 16:00 | 356.7 | 119.7 | 217.5066 | 89.88 | 0 | 4.4 | 6.1134 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 356.7
2018-10-09 | 17:00 | 352.3 | 119.7 | 210.4832 | 98.19 | 0 | 4.4 | 0.026766 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 352.3
2018-10-09 | 18:00 | 345.8 | 119.7 | 208.59 | 89.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 345.8
2018-10-09 | 19:00 | 328.1 | 119.7 | 190.03 | 89.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 328.1
2018-10-09 | 20:00 | 318.6 | 119.7 | 190.43 | 81.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 318.6
2018-10-09 | 21:00 | 306.1 | 119.7 | 190.44 | 65.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 306.1
2018-10-09 | 22:00 | 295 | 119.7 | 184.19 | 59.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 295
2018-10-09 | 23:00 | 284.6 | 119.7 | 170.43 | 60.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 284.6
2018-10-10 | 0:00 | 271.1 | 119.7 | 172.47 | 46.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -87 | 271.1
2018-10-10 | 1:00 | 270.4 | 119.7 | 174.36 | 46.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 270.4
2018-10-10 | 2:00 | 289.6 | 119.7 | 193.21 | 46.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 289.6
2018-10-10 | 3:00 | 303.5 | 119.7 | 205.98 | 49.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 303.5
2018-10-10 | 4:00 | 307.3 | 119.7 | 205.98 | 52.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 307.3
2018-10-10 | 5:00 | 295.4 | 119.7 | 201.05 | 47.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 295.4
2018-10-10 | 6:00 | 290.4 | 119.7 | 192.6062 | 46.49 | 0 | 4.4 | 1.7038 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 290.4
2018-10-10 | 7:00 | 300.5 | 119.7 | 201.4535 | 46.47 | 0 | 4.4 | 7.5765 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 300.5
2018-10-10 | 8:00 | 332.5 | 119.7 | 220.5259 | 60.15 | 0 | 4.4 | 8.7241 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 332.5
2018-10-10 | 9:00 | 357.7 | 119.7 | 231.3637 | 71.49 | 0 | 4.4 | 10.4463 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 357.7
2018-10-10 | 10:00 | 361.5 | 119.7 | 241.0565 | 67.83 | 0 | 4.4 | 9.2135 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 361.5
2018-10-10 | 11:00 | 364 | 119.7 | 245.583 | 68.34 | 0 | 4.4 | 6.777 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 364
2018-10-10 | 12:00 | 339.4 | 119.7 | 221.8721 | 57.28 | 0 | 4.4 | 9.2479 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 339.4
2018-10-10 | 13:00 | 360.3 | 119.7 | 231.3058 | 57.25 | 0 | 4.4 | 6.7442 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -87 | 360.3
2018-10-10 | 14:00 | 365.4 | 119.7 | 235.7902 | 66.49 | 0 | 4.4 | 4.7198 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -87 | 365.4
2018-10-10 | 15:00 | 360.3 | 119.7 | 235.7334 | 62.38 | 0 | 4.4 | 0.78659 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -87 | 360.3
2018-10-10 | 16:00 | 363.7 | 119.7 | 248.6077 | 72.77 | 0 | 4.4 | 0.022309 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 363.7
2018-10-10 | 17:00 | 359.1 | 119.7 | 247.34 | 72.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 359.1
2018-10-10 | 18:00 | 346 | 119.7 | 239.01 | 67.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 346
2018-10-10 | 19:00 | 327.3 | 119.7 | 226.03 | 57.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 327.3
2018-10-10 | 20:00 | 316 | 119.7 | 209.67 | 59.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 316
2018-10-10 | 21:00 | 303.2 | 119.7 | 203.7 | 57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 303.2
2018-10-10 | 22:00 | 294.1 | 119.7 | 197.09 | 56.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 294.1
2018-10-10 | 23:00 | 286.7 | 119.7 | 186.38 | 57.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 286.7
2018-10-11 | 0:00 | 275.7 | 119.7 | 181.39 | 48.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -87 | 275.7
2018-10-11 | 1:00 | 275.7 | 119.7 | 180 | 48.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 275.7
2018-10-11 | 2:00 | 295.2 | 119.7 | 201.53 | 48.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 295.2
2018-10-11 | 3:00 | 310 | 119.7 | 217.62 | 48.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 310
2018-10-11 | 4:00 | 310.7 | 119.7 | 217.59 | 53.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 310.7
2018-10-11 | 5:00 | 299.7 | 119.7 | 213.52 | 48.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 299.7
2018-10-11 | 6:00 | 295.3 | 119.7 | 209.24 | 48.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 295.3
2018-10-11 | 7:00 | 307.4 | 119.7 | 217.5922 | 50.77 | 0 | 4.4 | 1.3378 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 307.4
2018-10-11 | 8:00 | 340.1 | 119.7 | 232.3021 | 58.7 | 0 | 4.4 | 3.4979 | 0 | 1.8 | 0 | 6.7 | -87 | 340.1
2018-10-11 | 9:00 | 362.8 | 119.7 | 237.7503 | 82 | 0 | 4.4 | 5.4497 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 362.8
2018-10-11 | 10:00 | 367.6 | 119.7 | 232.1532 | 88.21 | 0 | 4.4 | 3.9568 | 0 | 0.5 | 0 | 5.68 | -87 | 367.6
2018-10-11 | 11:00 | 368.7 | 119.7 | 232.3349 | 89.21 | 0 | 4.4 | 4.0651 | 0 | 0.4 | 0 | 5.59 | -87 | 368.7
2018-10-11 | 12:00 | 342.1 | 119.7 | 232.6897 | 65.54 | 0 | 4.4 | 5.8703 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 342.1
2018-10-11 | 13:00 | 362.8 | 119.7 | 237.6804 | 82.82 | 0 | 4.4 | 4.4996 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 362.8
2018-10-11 | 14:00 | 366.4 | 119.7 | 237.8271 | 87.38 | 0 | 4.4 | 3.6929 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 366.4
2018-10-11 | 15:00 | 361.8 | 119.7 | 237.7328 | 84.9 | 0 | 4.4 | 1.4672 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 361.8
2018-10-11 | 16:00 | 360.7 | 119.7 | 237.7203 | 85.01 | 0 | 4.4 | 0.26965 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 360.7
2018-10-11 | 17:00 | 354.7 | 119.7 | 237.71 | 79.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 354.7
2018-10-11 | 18:00 | 345.1 | 119.7 | 232.29 | 64.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.31 | -87 | 345.1
2018-10-11 | 19:00 | 327.4 | 119.7 | 227.43 | 60.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 327.4
2018-10-11 | 20:00 | 317.8 | 119.7 | 216.55 | 60.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 317.8
2018-10-11 | 21:00 | 305.7 | 119.7 | 194.48 | 60.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 305.7
2018-10-11 | 22:00 | 295.1 | 119.7 | 179.6 | 58.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -87 | 295.1
2018-10-11 | 23:00 | 284 | 119.7 | 153.33 | 58.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -87 | 284
2018-10-12 | 0:00 | 273.1 | 119.7 | 149.83 | 47.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -87 | 273.1
2018-10-12 | 1:00 | 271.9 | 119.7 | 150.26 | 47.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -87 | 271.9
2018-10-12 | 2:00 | 290.1 | 119.7 | 172.38 | 47.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -87 | 290.1
2018-10-12 | 3:00 | 304.4 | 119.7 | 187.9 | 47.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -87 | 304.4
2018-10-12 | 4:00 | 307.1 | 119.7 | 193.58 | 49.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -87 | 307.1
2018-10-12 | 5:00 | 295.5 | 119.7 | 189.86 | 47.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -87 | 295.5
2018-10-12 | 6:00 | 289.4 | 119.7 | 190.7459 | 47.51 | 0 | 4.4 | 0.14415 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 289.4
2018-10-12 | 7:00 | 301.2 | 119.7 | 193.6675 | 54.44 | 0 | 4.4 | 2.5925 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -87 | 301.2
2018-10-12 | 8:00 | 329.4 | 119.7 | 193.3617 | 79.25 | 0 | 4.4 | 10.1883 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 329.4
2018-10-12 | 9:00 | 348.9 | 119.7 | 193.0932 | 81.79 | 0 | 4.4 | 28.9168 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 348.9
2018-10-12 | 10:00 | 349.8 | 119.7 | 188.1921 | 69.23 | 0 | 4.4 | 46.1779 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 349.8
2018-10-12 | 11:00 | 349.4 | 119.7 | 190.0857 | 73.11 | 0 | 4.4 | 41.5043 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 349.4
2018-10-12 | 12:00 | 325.1 | 119.7 | 162.218 | 64.7 | 0 | 4.4 | 48.282 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -87 | 325.1
2018-10-12 | 13:00 | 343.1 | 119.7 | 185.0403 | 64.19 | 0 | 4.4 | 42.9697 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 343.1
2018-10-12 | 14:00 | 347.2 | 119.7 | 188.2678 | 69.06 | 0 | 4.4 | 40.0722 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 347.2
2018-10-12 | 15:00 | 341.4 | 119.7 | 190.0761 | 79.97 | 0 | 4.4 | 23.4539 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 341.4
2018-10-12 | 16:00 | 340.5 | 119.7 | 198.7826 | 81.59 | 0 | 4.4 | 6.7374 | 0 | 9.7 | 0 | 6.59 | -87 | 340.5
2018-10-12 | 17:00 | 338.6 | 119.7 | 200.6787 | 81.56 | 0 | 4.4 | 0.051345 | 0 | 9.6 | 0 | 9.61 | -87 | 338.6
2018-10-12 | 18:00 | 333.9 | 119.7 | 199.55 | 77.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 9.61 | -87 | 333.9
2018-10-12 | 19:00 | 319.2 | 119.7 | 195.78 | 77.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 319.2
2018-10-12 | 20:00 | 308.8 | 119.7 | 194.49 | 69.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 308.8
2018-10-12 | 21:00 | 298.7 | 119.7 | 188.53 | 66.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 298.7
2018-10-12 | 22:00 | 286.5 | 119.7 | 187.12 | 57.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 286.5
2018-10-12 | 23:00 | 276.9 | 119.7 | 178.75 | 57.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 276.9
2018-10-13 | 0:00 | 268 | 119.7 | 155.68 | 71.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 268
2018-10-13 | 1:00 | 269.8 | 119.7 | 155.68 | 72.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 269.8
2018-10-13 | 2:00 | 286.8 | 119.7 | 155.4 | 88.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.37 | -87 | 286.8
2018-10-13 | 3:00 | 302.5 | 119.7 | 150.68 | 103.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 5 | -87 | 302.5
2018-10-13 | 4:00 | 302.4 | 119.7 | 155.75 | 99.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 302.4
2018-10-13 | 5:00 | 287.6 | 119.7 | 150.68 | 84.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 5 | -87 | 287.6
2018-10-13 | 6:00 | 274.3 | 119.7 | 152.3245 | 66.15 | 0 | 4.4 | 2.6255 | 0 | 11.1 | 0 | 5 | -87 | 274.3
2018-10-13 | 7:00 | 270.1 | 119.7 | 153.1738 | 49.13 | 0 | 4.4 | 22.1962 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 270.1
2018-10-13 | 8:00 | 280.1 | 119.7 | 121.7903 | 52.07 | 0 | 4.4 | 45.0397 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -68 | 280.1
2018-10-13 | 9:00 | 290.1 | 119.7 | 112.8013 | 53.57 | 0 | 4.4 | 61.4287 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -68 | 290.1
2018-10-13 | 10:00 | 290.6 | 119.7 | 100.9748 | 56.14 | 0 | 4.4 | 69.6852 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -68 | 290.6
2018-10-13 | 11:00 | 293.7 | 119.7 | 87.5533 | 64.12 | 0 | 4.4 | 74.1267 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -68 | 293.7
2018-10-13 | 12:00 | 280.1 | 119.7 | 85.6958 | 64.56 | 0 | 4.4 | 62.7442 | 0 | 11 | 0 | 0 | -68 | 280.1
2018-10-13 | 13:00 | 285.1 | 119.7 | 94.1153 | 64.06 | 0 | 4.4 | 60.1247 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -68 | 285.1
2018-10-13 | 14:00 | 286.3 | 119.7 | 104.3844 | 64.03 | 0 | 4.4 | 49.7856 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 286.3
2018-10-13 | 15:00 | 285.1 | 119.7 | 126.062 | 64.01 | 0 | 4.4 | 29.528 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -68 | 285.1
2018-10-13 | 16:00 | 285.2 | 119.7 | 136.7266 | 76.31 | 0 | 4.4 | 8.1634 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -68 | 285.2
2018-10-13 | 17:00 | 292.2 | 119.7 | 131.7512 | 91.41 | 0 | 4.4 | 0.038819 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | -68 | 292.2
2018-10-13 | 18:00 | 293.1 | 119.7 | 131.78 | 91.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 5 | -68 | 293.1
2018-10-13 | 19:00 | 284.6 | 119.7 | 136.78 | 82.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -68 | 284.6
2018-10-13 | 20:00 | 278.5 | 119.7 | 136.68 | 79.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -68 | 278.5
2018-10-13 | 21:00 | 267.4 | 119.7 | 136.67 | 68.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -68 | 267.4
2018-10-13 | 22:00 | 256.4 | 119.7 | 154.44 | 59.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 256.4
2018-10-13 | 23:00 | 248.4 | 119.7 | 145.96 | 61.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 248.4
2018-10-14 | 0:00 | 237.2 | 119.7 | 135.82 | 52.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 7.39 | -87 | 237.2
2018-10-14 | 1:00 | 239.5 | 119.7 | 135.81 | 52.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 9.47 | -87 | 239.5
2018-10-14 | 2:00 | 258.9 | 119.7 | 135.82 | 76.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 5.9 | -87 | 258.9
2018-10-14 | 3:00 | 273.7 | 119.7 | 135.81 | 91.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 5.9 | -87 | 273.7
2018-10-14 | 4:00 | 274.9 | 119.7 | 135.83 | 93.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5.9 | -87 | 274.9
2018-10-14 | 5:00 | 259.6 | 119.7 | 135.74 | 79.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5.9 | -87 | 259.6
2018-10-14 | 6:00 | 241 | 119.7 | 135.8146 | 58.68 | 0 | 4.4 | 1.7954 | 0 | 1.4 | 0 | 6.21 | -87 | 241
2018-10-14 | 7:00 | 235 | 119.7 | 123.1783 | 52.75 | 0 | 4.4 | 19.5717 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 235
2018-10-14 | 8:00 | 241.1 | 119.7 | 84.8696 | 55.1 | 0 | 4.4 | 43.7304 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -68 | 241.1
2018-10-14 | 9:00 | 250.7 | 119.7 | 78.223 | 59.27 | 0 | 4.4 | 55.907 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -68 | 250.7
2018-10-14 | 10:00 | 258.1 | 119.7 | 82.9405 | 60.55 | 0 | 4.4 | 67.1095 | 0 | 3.4 | 0 | -12 | -68 | 258.1
2018-10-14 | 11:00 | 260.7 | 119.7 | 76.8501 | 64.52 | 0 | 4.4 | 68.2299 | 0 | 7 | 0 | -12 | -68 | 260.7
2018-10-14 | 12:00 | 261.6 | 119.7 | 77.8807 | 64.97 | 0 | 4.4 | 67.3493 | 0 | 7.3 | 0 | -12 | -68 | 261.6
2018-10-14 | 13:00 | 255.1 | 119.7 | 78.9308 | 65.25 | 0 | 4.4 | 61.3192 | 0 | 5.5 | 0 | -12 | -68 | 255.1
2018-10-14 | 14:00 | 251.9 | 119.7 | 73.8849 | 65.23 | 0 | 4.4 | 51.9851 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -68 | 251.9
2018-10-14 | 15:00 | 254.1 | 119.7 | 96.7386 | 65.2 | 0 | 4.4 | 30.5614 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -68 | 254.1
2018-10-14 | 16:00 | 256.3 | 119.7 | 121.0474 | 66.2 | 0 | 4.4 | 7.2526 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -68 | 256.3
2018-10-14 | 17:00 | 273.7 | 119.7 | 120.6538 | 92.93 | 0 | 4.4 | 0.016187 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 273.7
2018-10-14 | 18:00 | 279 | 119.7 | 120.56 | 100.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -68 | 279
2018-10-14 | 19:00 | 272.9 | 119.7 | 120.66 | 95.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -68 | 272.9
2018-10-14 | 20:00 | 263.3 | 119.7 | 120.56 | 85.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -68 | 263.3
2018-10-14 | 21:00 | 254.7 | 119.7 | 120.56 | 76.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -68 | 254.7
2018-10-14 | 22:00 | 244.3 | 119.7 | 135.82 | 64.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.9 | -87 | 244.3
2018-10-14 | 23:00 | 237.9 | 119.7 | 135.9 | 57.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6.48 | -87 | 237.9
2018-10-15 | 0:00 | 232.2 | 119.7 | 149.07 | 44.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 232.2
2018-10-15 | 1:00 | 235.3 | 119.7 | 151.97 | 45.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 235.3
2018-10-15 | 2:00 | 256.6 | 119.7 | 172.19 | 45.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 256.6
2018-10-15 | 3:00 | 277.6 | 119.7 | 188.72 | 50.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 277.6
2018-10-15 | 4:00 | 280.9 | 119.7 | 188.67 | 54.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 280.9
2018-10-15 | 5:00 | 275.1 | 119.7 | 188.62 | 47.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 275.1
2018-10-15 | 6:00 | 270.3 | 119.7 | 185.1843 | 44.92 | 0 | 4.4 | 0.99569 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 270.3
2018-10-15 | 7:00 | 281.4 | 119.7 | 186.4982 | 44.89 | 0 | 4.4 | 10.2118 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 281.4
2018-10-15 | 8:00 | 312.5 | 119.7 | 188.2444 | 65.59 | 0 | 4.4 | 20.6656 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 312.5
2018-10-15 | 9:00 | 336.8 | 119.7 | 184.0465 | 80.27 | 0 | 4.4 | 34.7835 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 336.8
2018-10-15 | 10:00 | 341.3 | 119.7 | 184.0862 | 67.77 | 0 | 4.4 | 51.9438 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 341.3
2018-10-15 | 11:00 | 344.9 | 119.7 | 188.4796 | 56.47 | 0 | 4.4 | 62.4504 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 344.9
2018-10-15 | 12:00 | 322.9 | 119.7 | 162.6327 | 55.96 | 0 | 4.4 | 66.8073 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 322.9
2018-10-15 | 13:00 | 346.7 | 119.7 | 178.9713 | 55.47 | 0 | 4.4 | 74.2587 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 346.7
2018-10-15 | 14:00 | 351.3 | 119.7 | 188.5942 | 63.87 | 0 | 4.4 | 60.1358 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 351.3
2018-10-15 | 15:00 | 346.7 | 119.7 | 188.5937 | 84.85 | 0 | 4.4 | 35.1563 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 346.7
2018-10-15 | 16:00 | 348.4 | 119.7 | 208.3405 | 90.66 | 0 | 4.4 | 10.8995 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 348.4
2018-10-15 | 17:00 | 342.1 | 119.7 | 208.4499 | 93.91 | 0 | 4.4 | 0.040092 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 342.1
2018-10-15 | 18:00 | 338.2 | 119.7 | 213.1 | 85.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 338.2
2018-10-15 | 19:00 | 323.5 | 119.7 | 195.62 | 85.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 323.5
2018-10-15 | 20:00 | 310.9 | 119.7 | 188.54 | 80.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 310.9
2018-10-15 | 21:00 | 298.1 | 119.7 | 188.63 | 68.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 298.1
2018-10-15 | 22:00 | 290.8 | 119.7 | 188.83 | 60.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 290.8
2018-10-15 | 23:00 | 280 | 119.7 | 182.71 | 57.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 280
2018-10-16 | 0:00 | 267.4 | 119.7 | 183.41 | 44.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 267.4
2018-10-16 | 1:00 | 270.4 | 119.7 | 186.86 | 44.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 270.4
2018-10-16 | 2:00 | 292.4 | 119.7 | 202.89 | 50.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 292.4
2018-10-16 | 3:00 | 308.1 | 119.7 | 202.99 | 67.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 308.1
2018-10-16 | 4:00 | 308.5 | 119.7 | 202.89 | 67.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 308.5
2018-10-16 | 5:00 | 298.4 | 119.7 | 202.91 | 57.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 298.4
2018-10-16 | 6:00 | 293.3 | 119.7 | 202.944 | 51.99 | 0 | 4.4 | 0.66603 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 293.3
2018-10-16 | 7:00 | 300.9 | 119.7 | 202.9473 | 50.59 | 0 | 4.4 | 9.6627 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 300.9
2018-10-16 | 8:00 | 325.1 | 119.7 | 202.1406 | 60.99 | 0 | 4.4 | 24.3694 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 325.1
2018-10-16 | 9:00 | 344.2 | 119.7 | 198.216 | 70.91 | 0 | 4.4 | 37.374 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 344.2
2018-10-16 | 10:00 | 346.8 | 119.7 | 198.3044 | 64.3 | 0 | 4.4 | 46.3956 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 346.8
2018-10-16 | 11:00 | 347.7 | 119.7 | 187.5463 | 55.03 | 0 | 4.4 | 67.0237 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 347.7
2018-10-16 | 12:00 | 328.3 | 119.7 | 160.1524 | 55.48 | 0 | 4.4 | 73.1676 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 328.3
2018-10-16 | 13:00 | 348.9 | 119.7 | 191.0341 | 54.99 | 0 | 4.4 | 61.3759 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 348.9
2018-10-16 | 14:00 | 351.7 | 119.7 | 202.698 | 57.56 | 0 | 4.4 | 51.442 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 351.7
2018-10-16 | 15:00 | 350.6 | 119.7 | 202.6843 | 76.71 | 0 | 4.4 | 32.2057 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 350.6
2018-10-16 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 212.5196 | 89.27 | 0 | 4.4 | 7.1104 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 347.8
2018-10-16 | 17:00 | 346.2 | 119.7 | 212.7908 | 94.89 | 0 | 4.4 | 0.019244 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 346.2
2018-10-16 | 18:00 | 339 | 119.7 | 215.14 | 84.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 339
2018-10-16 | 19:00 | 323.8 | 119.7 | 202.7 | 82.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 323.8
2018-10-16 | 20:00 | 311.4 | 119.7 | 202.7 | 69.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 311.4
2018-10-16 | 21:00 | 300.2 | 119.7 | 202.6 | 55.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 300.2
2018-10-16 | 22:00 | 287.2 | 119.7 | 190.64 | 54.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 287.2
2018-10-16 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 181.26 | 56.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 279.8
2018-10-17 | 0:00 | 266.7 | 119.7 | 171.02 | 43.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 266.7
2018-10-17 | 1:00 | 271.2 | 119.7 | 172.18 | 44.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -87 | 271.2
2018-10-17 | 2:00 | 289.4 | 119.7 | 187.61 | 44.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -87 | 289.4
2018-10-17 | 3:00 | 305.6 | 119.7 | 195.52 | 52.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -87 | 305.6
2018-10-17 | 4:00 | 307.3 | 119.7 | 195.52 | 58.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 307.3
2018-10-17 | 5:00 | 296.2 | 119.7 | 195.42 | 52.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -87 | 296.2
2018-10-17 | 6:00 | 292.2 | 119.7 | 195.4628 | 52.18 | 0 | 4.4 | 0.35719 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 292.2
2018-10-17 | 7:00 | 301.3 | 119.7 | 192.8806 | 62.24 | 0 | 4.4 | 4.7794 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 301.3
2018-10-17 | 8:00 | 329.1 | 119.7 | 196.2791 | 66.87 | 0 | 4.4 | 20.5509 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 329.1
2018-10-17 | 9:00 | 343.1 | 119.7 | 193.0895 | 69.45 | 0 | 4.4 | 36.4605 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 343.1
2018-10-17 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 193.4178 | 53.61 | 0 | 4.4 | 57.3722 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 348.8
2018-10-17 | 11:00 | 350.1 | 119.7 | 180.3036 | 61.49 | 0 | 4.4 | 63.1064 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 350.1
2018-10-17 | 12:00 | 323.9 | 119.7 | 151.9345 | 61.95 | 0 | 4.4 | 62.2155 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 323.9
2018-10-17 | 13:00 | 342.9 | 119.7 | 174.9464 | 61.46 | 0 | 4.4 | 55.9936 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -87 | 342.9
2018-10-17 | 14:00 | 349.6 | 119.7 | 187.7245 | 61.45 | 0 | 4.4 | 50.4255 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 349.6
2018-10-17 | 15:00 | 343.6 | 119.7 | 193.1452 | 67.03 | 0 | 4.4 | 32.8248 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -87 | 343.6
2018-10-17 | 16:00 | 345.6 | 119.7 | 208.8963 | 79.57 | 0 | 4.4 | 7.5137 | 0 | 9.5 | 0 | 3.02 | -87 | 345.6
2018-10-17 | 17:00 | 342.4 | 119.7 | 214.1434 | 75.06 | 0 | 4.4 | 0.0066391 | 0 | 6.5 | 0 | 9.59 | -87 | 342.4
2018-10-17 | 18:00 | 338.7 | 119.7 | 210.96 | 75.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.59 | -87 | 338.7
2018-10-17 | 19:00 | 322.4 | 119.7 | 200.46 | 75.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 322.4
2018-10-17 | 20:00 | 313.2 | 119.7 | 192.87 | 72.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 313.2
2018-10-17 | 21:00 | 299.9 | 119.7 | 196.29 | 54.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -87 | 299.9
2018-10-17 | 22:00 | 289.2 | 119.7 | 182.9 | 54.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 289.2
2018-10-17 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 174.61 | 54.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 279.8
2018-10-18 | 0:00 | 267.6 | 119.7 | 171.55 | 43.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 267.6
2018-10-18 | 1:00 | 273.2 | 119.7 | 177.27 | 43.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -87 | 273.2
2018-10-18 | 2:00 | 292.5 | 119.7 | 194.43 | 46.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -87 | 292.5
2018-10-18 | 3:00 | 308.8 | 119.7 | 193.61 | 65.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 308.8
2018-10-18 | 4:00 | 312.9 | 119.7 | 193.61 | 71.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 312.9
2018-10-18 | 5:00 | 302 | 119.7 | 190.49 | 60.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 302
2018-10-18 | 6:00 | 298.6 | 119.7 | 190.0269 | 51.41 | 0 | 4.4 | 1.8631 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -87 | 298.6
2018-10-18 | 7:00 | 302.7 | 119.7 | 182.4575 | 46.18 | 0 | 4.4 | 21.3625 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 302.7
2018-10-18 | 8:00 | 321.6 | 119.7 | 178.8353 | 47.37 | 0 | 4.4 | 43.6947 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 321.6
2018-10-18 | 9:00 | 341.1 | 119.7 | 183.5751 | 50.66 | 0 | 4.4 | 59.3649 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 341.1
2018-10-18 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 179.6949 | 53.25 | 0 | 4.4 | 69.8551 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 348.8
2018-10-18 | 11:00 | 351.4 | 119.7 | 170.1195 | 61.13 | 0 | 4.4 | 75.5505 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 351.4
2018-10-18 | 12:00 | 326.6 | 119.7 | 150.3305 | 61.12 | 0 | 4.4 | 70.6495 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 326.6
2018-10-18 | 13:00 | 349.9 | 119.7 | 185.6271 | 61.11 | 0 | 4.4 | 55.8629 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 349.9
2018-10-18 | 14:00 | 349.6 | 119.7 | 187.8761 | 74.85 | 0 | 4.4 | 40.9739 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 349.6
2018-10-18 | 15:00 | 345.7 | 119.7 | 200.7596 | 78.47 | 0 | 4.4 | 19.9704 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 345.7
2018-10-18 | 16:00 | 346.2 | 119.7 | 209.9199 | 78.47 | 0 | 4.4 | 3.7401 | 0 | 7.4 | 0 | 9.57 | -87 | 346.2
2018-10-18 | 17:00 | 348.8 | 119.7 | 215.0783 | 73.95 | 0 | 4.4 | 0.0017252 | 0 | 13.1 | 0 | 9.57 | -87 | 348.8
2018-10-18 | 18:00 | 342.1 | 119.7 | 208.92 | 73.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 2.83 | -87 | 342.1
2018-10-18 | 19:00 | 325.3 | 119.7 | 191.07 | 72.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -87 | 325.3
2018-10-18 | 20:00 | 315 | 119.7 | 191.13 | 66.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -87 | 315
2018-10-18 | 21:00 | 302.6 | 119.7 | 185.71 | 53.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -87 | 302.6
2018-10-18 | 22:00 | 290.6 | 119.7 | 177.52 | 53.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -87 | 290.6
2018-10-18 | 23:00 | 278.5 | 119.7 | 162.52 | 53.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -87 | 278.5
2018-10-19 | 0:00 | 269.7 | 119.7 | 161.34 | 44.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -87 | 269.7
2018-10-19 | 1:00 | 274 | 119.7 | 167.89 | 44.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -87 | 274
2018-10-19 | 2:00 | 296 | 119.7 | 191.8 | 44.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -87 | 296
2018-10-19 | 3:00 | 310.1 | 119.7 | 189.58 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 310.1
2018-10-19 | 4:00 | 311.3 | 119.7 | 189.57 | 71.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 311.3
2018-10-19 | 5:00 | 302.8 | 119.7 | 189.37 | 65.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 302.8
2018-10-19 | 6:00 | 294.7 | 119.7 | 189.4528 | 56.23 | 0 | 4.4 | 1.6172 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 294.7
2018-10-19 | 7:00 | 298.6 | 119.7 | 188.1117 | 47.35 | 0 | 4.4 | 19.8383 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 298.6
2018-10-19 | 8:00 | 321.7 | 119.7 | 185.375 | 48.52 | 0 | 4.4 | 42.305 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 321.7
2018-10-19 | 9:00 | 342.3 | 119.7 | 187.4714 | 54.05 | 0 | 4.4 | 53.1786 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 342.3
2018-10-19 | 10:00 | 348.4 | 119.7 | 187.5206 | 62.74 | 0 | 4.4 | 58.1394 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 348.4
2018-10-19 | 11:00 | 350.2 | 119.7 | 184.9471 | 62.31 | 0 | 4.4 | 63.1429 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 350.2
2018-10-19 | 12:00 | 330 | 119.7 | 173.995 | 62.3 | 0 | 4.4 | 48.405 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 330
2018-10-19 | 13:00 | 346.8 | 119.7 | 187.5976 | 88.15 | 0 | 4.4 | 24.2524 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 346.8
2018-10-19 | 14:00 | 350.8 | 119.7 | 187.0427 | 99.05 | 0 | 4.4 | 11.7073 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 350.8
2018-10-19 | 15:00 | 346.6 | 119.7 | 189.6532 | 101.04 | 0 | 4.4 | 7.6068 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -87 | 346.6
2018-10-19 | 16:00 | 346.1 | 119.7 | 190.3743 | 101.04 | 0 | 4.4 | 3.6857 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | -87 | 346.1
2018-10-19 | 17:00 | 342.2 | 119.7 | 193.0985 | 96.53 | 0 | 4.4 | 0.011548 | 0 | 5.9 | 0 | 9.56 | -87 | 342.2
2018-10-19 | 18:00 | 335.8 | 119.7 | 190.35 | 96.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 5.13 | -87 | 335.8
2018-10-19 | 19:00 | 320.4 | 119.7 | 187.04 | 90.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 320.4
2018-10-19 | 20:00 | 309.8 | 119.7 | 186.88 | 77.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 309.8
2018-10-19 | 21:00 | 297.6 | 119.7 | 193.06 | 55.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -87 | 297.6
2018-10-19 | 22:00 | 287.7 | 119.7 | 183.47 | 55.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 287.7
2018-10-19 | 23:00 | 280.4 | 119.7 | 166.87 | 57.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -87 | 280.4
2018-10-20 | 0:00 | 268.7 | 119.7 | 160.43 | 51.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -87 | 268.7
2018-10-20 | 1:00 | 270.3 | 119.7 | 160.52 | 52.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -87 | 270.3
2018-10-20 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 160.52 | 72.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -87 | 291.1
2018-10-20 | 3:00 | 306.2 | 119.7 | 154.9 | 87.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 5.64 | -87 | 306.2
2018-10-20 | 4:00 | 305.2 | 119.7 | 160.63 | 90.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -87 | 305.2
2018-10-20 | 5:00 | 292.8 | 119.7 | 160.53 | 77.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -87 | 292.8
2018-10-20 | 6:00 | 274.8 | 119.7 | 160.5931 | 60.08 | 0 | 4.4 | 1.0269 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 274.8
2018-10-20 | 7:00 | 273.9 | 119.7 | 158.9011 | 53.24 | 0 | 4.4 | 9.4589 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -87 | 273.9
2018-10-20 | 8:00 | 290.7 | 119.7 | 135.9912 | 60.21 | 0 | 4.4 | 18.6988 | 0 | 12.4 | 0 | 7.3 | -68 | 290.7
2018-10-20 | 9:00 | 300.6 | 119.7 | 140.0858 | 61.04 | 0 | 4.4 | 28.5742 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -68 | 300.6
2018-10-20 | 10:00 | 303.1 | 119.7 | 139.8633 | 58.26 | 0 | 4.4 | 29.0767 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -68 | 303.1
2018-10-20 | 11:00 | 300 | 119.7 | 132.307 | 62.14 | 0 | 4.4 | 30.953 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -68 | 300
2018-10-20 | 12:00 | 287.8 | 119.7 | 117.431 | 62.13 | 0 | 4.4 | 35.739 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -68 | 287.8
2018-10-20 | 13:00 | 293.4 | 119.7 | 129.9468 | 62.13 | 0 | 4.4 | 30.5232 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -68 | 293.4
2018-10-20 | 14:00 | 292.2 | 119.7 | 125.7577 | 62.12 | 0 | 4.4 | 35.6223 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -68 | 292.2
2018-10-20 | 15:00 | 283.8 | 119.7 | 131.1147 | 62.12 | 0 | 4.4 | 23.3653 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -68 | 283.8
2018-10-20 | 16:00 | 286.8 | 119.7 | 139.1003 | 76.69 | 0 | 4.4 | 4.7097 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -68 | 286.8
2018-10-20 | 17:00 | 295.2 | 119.7 | 139.1022 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0.0078108 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -68 | 295.2
2018-10-20 | 18:00 | 298.1 | 119.7 | 139.02 | 95.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -68 | 298.1
2018-10-20 | 19:00 | 289.8 | 119.7 | 139.12 | 86.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -68 | 289.8
2018-10-20 | 20:00 | 281.1 | 119.7 | 139.11 | 79.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 281.1
2018-10-20 | 21:00 | 268 | 119.7 | 141.52 | 68.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -68 | 268
2018-10-20 | 22:00 | 258.4 | 119.7 | 155.01 | 55.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.7 | -87 | 258.4
2018-10-20 | 23:00 | 251.9 | 119.7 | 155.1 | 57.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 251.9
2018-10-21 | 0:00 | 239.5 | 119.7 | 143.96 | 49.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 5.93 | -87 | 239.5
2018-10-21 | 1:00 | 245.6 | 119.7 | 144.71 | 52.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 9.52 | -87 | 245.6
2018-10-21 | 2:00 | 267.6 | 119.7 | 149.06 | 80.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 267.6
2018-10-21 | 3:00 | 283.9 | 119.7 | 149.07 | 97.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 283.9
2018-10-21 | 4:00 | 284 | 119.7 | 149.16 | 97.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 284
2018-10-21 | 5:00 | 270.9 | 119.7 | 143.78 | 83.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5.85 | -87 | 270.9
2018-10-21 | 6:00 | 255.6 | 119.7 | 149.1281 | 66.93 | 0 | 4.4 | 1.8419 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 255.6
2018-10-21 | 7:00 | 243 | 119.7 | 131.5564 | 52.36 | 0 | 4.4 | 21.5836 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 243
2018-10-21 | 8:00 | 243.1 | 119.7 | 88.9676 | 53.81 | 0 | 4.4 | 43.8224 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -68 | 243.1
2018-10-21 | 9:00 | 245.1 | 119.7 | 72.1266 | 56.85 | 0 | 4.4 | 59.6234 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -68 | 245.1
2018-10-21 | 10:00 | 248.6 | 119.7 | 66.7484 | 58.13 | 0 | 4.4 | 67.1216 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -68 | 248.6
2018-10-21 | 11:00 | 248.3 | 119.7 | 57.5079 | 62.03 | 0 | 4.4 | 71.2621 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -68 | 248.3
2018-10-21 | 12:00 | 251.3 | 119.7 | 67.9634 | 62.02 | 0 | 4.4 | 73.9166 | 0 | 3.3 | 0 | -12 | -68 | 251.3
2018-10-21 | 13:00 | 249.8 | 119.7 | 69.3267 | 62.02 | 0 | 4.4 | 70.3533 | 0 | 4 | 0 | -12 | -68 | 249.8
2018-10-21 | 14:00 | 247.8 | 119.7 | 68.247 | 62.03 | 0 | 4.4 | 56.823 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -68 | 247.8
2018-10-21 | 15:00 | 250.6 | 119.7 | 92.6849 | 62.03 | 0 | 4.4 | 35.4851 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -68 | 250.6
2018-10-21 | 16:00 | 255.6 | 119.7 | 130.2604 | 57.53 | 0 | 4.4 | 8.1096 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -68 | 255.6
2018-10-21 | 17:00 | 272.2 | 119.7 | 127.5752 | 84.72 | 0 | 4.4 | 0.0047567 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -68 | 272.2
2018-10-21 | 18:00 | 281.5 | 119.7 | 127.68 | 94.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 281.5
2018-10-21 | 19:00 | 273.2 | 119.7 | 127.57 | 87.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -68 | 273.2
2018-10-21 | 20:00 | 266 | 119.7 | 124.89 | 75.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 7.73 | -68 | 266
2018-10-21 | 21:00 | 258.9 | 119.7 | 130.19 | 71.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 258.9
2018-10-21 | 22:00 | 247.8 | 119.7 | 144.72 | 55.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 9.52 | -87 | 247.8
2018-10-21 | 23:00 | 244.4 | 119.7 | 147.48 | 57.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 244.4
2018-10-22 | 0:00 | 235.6 | 119.7 | 153.06 | 43.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 235.6
2018-10-22 | 1:00 | 242 | 119.7 | 159.73 | 43.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 242
2018-10-22 | 2:00 | 265.8 | 119.7 | 183.03 | 43.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 265.8
2018-10-22 | 3:00 | 286 | 119.7 | 183.53 | 63.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 286
2018-10-22 | 4:00 | 290.2 | 119.7 | 183.53 | 64.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 290.2
2018-10-22 | 5:00 | 285.6 | 119.7 | 183.53 | 59.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 285.6
2018-10-22 | 6:00 | 286.9 | 119.7 | 183.4692 | 58.97 | 0 | 4.4 | 1.6608 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 286.9
2018-10-22 | 7:00 | 294.1 | 119.7 | 183.4123 | 49.28 | 0 | 4.4 | 21.8077 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 294.1
2018-10-22 | 8:00 | 313.1 | 119.7 | 179.2556 | 50.78 | 0 | 4.4 | 44.5644 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 313.1
2018-10-22 | 9:00 | 332.5 | 119.7 | 178.7464 | 54.36 | 0 | 4.4 | 61.5936 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 332.5
2018-10-22 | 10:00 | 337.5 | 119.7 | 181.2331 | 45.94 | 0 | 4.4 | 72.6269 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 337.5
2018-10-22 | 11:00 | 341.9 | 119.7 | 170.6231 | 53.75 | 0 | 4.4 | 80.0269 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 341.9
2018-10-22 | 12:00 | 318 | 119.7 | 147.1346 | 53.77 | 0 | 4.4 | 79.3954 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 318
2018-10-22 | 13:00 | 339.9 | 119.7 | 177.2671 | 53.77 | 0 | 4.4 | 70.8629 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 339.9
2018-10-22 | 14:00 | 346.1 | 119.7 | 183.3086 | 72.88 | 0 | 4.4 | 52.2114 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 346.1
2018-10-22 | 15:00 | 344.2 | 119.7 | 195.5303 | 83.46 | 0 | 4.4 | 27.4097 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 344.2
2018-10-22 | 16:00 | 342.8 | 119.7 | 208.6389 | 88.42 | 0 | 4.4 | 5.3411 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 342.8
2018-10-22 | 17:00 | 346.2 | 119.7 | 208.8388 | 91.96 | 0 | 4.4 | 0.0011958 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 346.2
2018-10-22 | 18:00 | 340.2 | 119.7 | 206.84 | 83.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -87 | 340.2
2018-10-22 | 19:00 | 323.5 | 119.7 | 188.63 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -87 | 323.5
2018-10-22 | 20:00 | 312.2 | 119.7 | 183.45 | 75.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 312.2
2018-10-22 | 21:00 | 300.5 | 119.7 | 183.36 | 61.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -87 | 300.5
2018-10-22 | 22:00 | 289 | 119.7 | 178.89 | 53.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -87 | 289
2018-10-22 | 23:00 | 281.3 | 119.7 | 171.38 | 55.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -87 | 281.3
2018-10-23 | 0:00 | 271.1 | 119.7 | 172.41 | 43.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 271.1
2018-10-23 | 1:00 | 274.8 | 119.7 | 179.9 | 43.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 274.8
2018-10-23 | 2:00 | 295.6 | 119.7 | 199.32 | 48.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 295.6
2018-10-23 | 3:00 | 313.7 | 119.7 | 199.29 | 64.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 313.7
2018-10-23 | 4:00 | 314.4 | 119.7 | 199.39 | 65.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 314.4
2018-10-23 | 5:00 | 305.8 | 119.7 | 199.3 | 56.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 305.8
2018-10-23 | 6:00 | 302 | 119.7 | 199.359 | 54.69 | 0 | 4.4 | 1.551 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 302
2018-10-23 | 7:00 | 304.4 | 119.7 | 199.347 | 44.8 | 0 | 4.4 | 15.453 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 304.4
2018-10-23 | 8:00 | 326.4 | 119.7 | 195.528 | 59.34 | 0 | 4.4 | 26.832 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 326.4
2018-10-23 | 9:00 | 347.3 | 119.7 | 194.6808 | 62.15 | 0 | 4.4 | 47.1692 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 347.3
2018-10-23 | 10:00 | 347.3 | 119.7 | 199.1907 | 48.29 | 0 | 4.4 | 53.7193 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 347.3
2018-10-23 | 11:00 | 351.8 | 119.7 | 199.129 | 59.9 | 0 | 4.4 | 47.571 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 351.8
2018-10-23 | 12:00 | 329.3 | 119.7 | 187.985 | 53.83 | 0 | 4.4 | 43.085 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 329.3
2018-10-23 | 13:00 | 348.6 | 119.7 | 199.177 | 58.69 | 0 | 4.4 | 48.233 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 348.6
2018-10-23 | 14:00 | 353.3 | 119.7 | 199.1844 | 70.48 | 0 | 4.4 | 43.3356 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 353.3
2018-10-23 | 15:00 | 348.3 | 119.7 | 211.4244 | 83.53 | 0 | 4.4 | 14.8456 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 348.3
2018-10-23 | 16:00 | 351.1 | 119.7 | 222.3255 | 88.24 | 0 | 4.4 | 0.83448 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 351.1
2018-10-23 | 17:00 | 353.9 | 119.7 | 222.41 | 91.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 353.9
2018-10-23 | 18:00 | 346.5 | 119.7 | 220.35 | 83.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 346.5
2018-10-23 | 19:00 | 330.4 | 119.7 | 199.21 | 81.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 330.4
2018-10-23 | 20:00 | 318.7 | 119.7 | 199.2 | 62.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -87 | 318.7
2018-10-23 | 21:00 | 304.9 | 119.7 | 188.12 | 53.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -87 | 304.9
2018-10-23 | 22:00 | 296.4 | 119.7 | 182.81 | 53.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -87 | 296.4
2018-10-23 | 23:00 | 286.3 | 119.7 | 171.8 | 55.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -87 | 286.3
2018-10-24 | 0:00 | 273.9 | 119.7 | 179.57 | 43.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 273.9
2018-10-24 | 1:00 | 279.1 | 119.7 | 168.5 | 43.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -87 | 279.1
2018-10-24 | 2:00 | 300.8 | 119.7 | 187.7 | 43.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -87 | 300.8
2018-10-24 | 3:00 | 315.6 | 119.7 | 208.97 | 49.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -87 | 315.6
2018-10-24 | 4:00 | 316 | 119.7 | 208.99 | 58.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 316
2018-10-24 | 5:00 | 303.7 | 119.7 | 208.87 | 48.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 303.7
2018-10-24 | 6:00 | 297.1 | 119.7 | 207.969 | 43.43 | 0 | 4.4 | 0.00097665 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 297.1
2018-10-24 | 7:00 | 307.8 | 119.7 | 206.5175 | 54.27 | 0 | 4.4 | 2.4125 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 307.8
2018-10-24 | 8:00 | 334.8 | 119.7 | 208.1508 | 71.42 | 0 | 4.4 | 14.3292 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 334.8
2018-10-24 | 9:00 | 351.9 | 119.7 | 209.4338 | 70.34 | 0 | 4.4 | 32.7262 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 351.9
2018-10-24 | 10:00 | 356.9 | 119.7 | 209.4275 | 63.74 | 0 | 4.4 | 44.5325 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 356.9
2018-10-24 | 11:00 | 353.5 | 119.7 | 207.2101 | 60.84 | 0 | 4.4 | 45.9499 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 353.5
2018-10-24 | 12:00 | 329.2 | 119.7 | 176.6014 | 60.86 | 0 | 4.4 | 50.8386 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 329.2
2018-10-24 | 13:00 | 354.1 | 119.7 | 199.6261 | 60.86 | 0 | 4.4 | 52.6139 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 354.1
2018-10-24 | 14:00 | 355.6 | 119.7 | 209.4439 | 62.75 | 0 | 4.4 | 40.6061 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 355.6
2018-10-24 | 15:00 | 348.3 | 119.7 | 206.4314 | 78.11 | 0 | 4.4 | 21.2586 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 348.3
2018-10-24 | 16:00 | 350.8 | 119.7 | 219.7885 | 80.51 | 0 | 4.4 | 3.2815 | 0 | 4.8 | 0 | 5.32 | -87 | 350.8
2018-10-24 | 17:00 | 351.6 | 119.7 | 220.14 | 80.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 9.54 | -87 | 351.6
2018-10-24 | 18:00 | 345.2 | 119.7 | 219.87 | 76.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6.61 | -87 | 345.2
2018-10-24 | 19:00 | 329.3 | 119.7 | 208.97 | 76.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 329.3
2018-10-24 | 20:00 | 319.1 | 119.7 | 206.38 | 63.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 319.1
2018-10-24 | 21:00 | 307.2 | 119.7 | 205.28 | 53.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 307.2
2018-10-24 | 22:00 | 295.5 | 119.7 | 195.37 | 53.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 295.5
2018-10-24 | 23:00 | 284.6 | 119.7 | 185.67 | 53.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 284.6
2018-10-25 | 0:00 | 276.1 | 119.7 | 188.37 | 43.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 276.1
2018-10-25 | 1:00 | 278.5 | 119.7 | 193.31 | 43.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 278.5
2018-10-25 | 2:00 | 303 | 119.7 | 208.59 | 53.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 303
2018-10-25 | 3:00 | 318.6 | 119.7 | 208.66 | 68.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 318.6
2018-10-25 | 4:00 | 320.6 | 119.7 | 208.59 | 70.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 320.6
2018-10-25 | 5:00 | 313.2 | 119.7 | 208.49 | 62.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 313.2
2018-10-25 | 6:00 | 306.6 | 119.7 | 208.6743 | 54.7 | 0 | 4.4 | 0.92569 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 306.6
2018-10-25 | 7:00 | 312.1 | 119.7 | 205.3515 | 50.71 | 0 | 4.4 | 14.2385 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 312.1
2018-10-25 | 8:00 | 329.5 | 119.7 | 209.4838 | 47.82 | 0 | 4.4 | 31.9962 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 329.5
2018-10-25 | 9:00 | 347.1 | 119.7 | 207.0239 | 50.66 | 0 | 4.4 | 48.2161 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 347.1
2018-10-25 | 10:00 | 349.8 | 119.7 | 201.8236 | 53.27 | 0 | 4.4 | 51.3064 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 349.8
2018-10-25 | 11:00 | 352.9 | 119.7 | 187.8569 | 61.07 | 0 | 4.4 | 58.5731 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 352.9
2018-10-25 | 12:00 | 322.8 | 119.7 | 158.2672 | 61.09 | 0 | 4.4 | 59.3428 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 322.8
2018-10-25 | 13:00 | 346.2 | 119.7 | 181.0649 | 61.08 | 0 | 4.4 | 59.9551 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 346.2
2018-10-25 | 14:00 | 349 | 119.7 | 195.8557 | 61.54 | 0 | 4.4 | 49.1043 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 349
2018-10-25 | 15:00 | 345.9 | 119.7 | 207.537 | 66 | 0 | 4.4 | 30.063 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 345.9
2018-10-25 | 16:00 | 346.3 | 119.7 | 212.0878 | 81.25 | 0 | 4.4 | 5.6422 | 0 | 5.2 | 0 | 5.02 | -87 | 346.3
2018-10-25 | 17:00 | 349.6 | 119.7 | 215.81 | 81.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 8.61 | -87 | 349.6
2018-10-25 | 18:00 | 345.1 | 119.7 | 215.79 | 76.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.83 | -87 | 345.1
2018-10-25 | 19:00 | 329.4 | 119.7 | 207.51 | 76.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 329.4
2018-10-25 | 20:00 | 321.8 | 119.7 | 206.19 | 70.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 321.8
2018-10-25 | 21:00 | 309.6 | 119.7 | 208.93 | 54.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 309.6
2018-10-25 | 22:00 | 298.1 | 119.7 | 197.83 | 54.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 298.1
2018-10-25 | 23:00 | 286.6 | 119.7 | 183.81 | 54.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 286.6
2018-10-26 | 0:00 | 275.5 | 119.7 | 180.07 | 45.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 275.5
2018-10-26 | 1:00 | 280.1 | 119.7 | 175.2 | 45.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 9.51 | -87 | 280.1
2018-10-26 | 2:00 | 302.5 | 119.7 | 180.27 | 71.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -87 | 302.5
2018-10-26 | 3:00 | 317.1 | 119.7 | 174.27 | 85.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 6 | -87 | 317.1
2018-10-26 | 4:00 | 320.8 | 119.7 | 174.2 | 79.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 5.97 | -87 | 320.8
2018-10-26 | 5:00 | 311.8 | 119.7 | 180.17 | 63.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -87 | 311.8
2018-10-26 | 6:00 | 307.3 | 119.7 | 180.1971 | 63.73 | 0 | 4.4 | 1.2729 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 307.3
2018-10-26 | 7:00 | 311 | 119.7 | 180.149 | 56.33 | 0 | 4.4 | 19.921 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -87 | 311
2018-10-26 | 8:00 | 325.3 | 119.7 | 180.1765 | 52.64 | 0 | 4.4 | 43.3835 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 325.3
2018-10-26 | 9:00 | 344.7 | 119.7 | 179.3284 | 59.64 | 0 | 4.4 | 59.6316 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 344.7
2018-10-26 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 172.7992 | 54.69 | 0 | 4.4 | 70.0108 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 347.8
2018-10-26 | 11:00 | 350.4 | 119.7 | 160.4418 | 64.49 | 0 | 4.4 | 74.4682 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 350.4
2018-10-26 | 12:00 | 327.5 | 119.7 | 146.3327 | 62.5 | 0 | 4.4 | 67.3673 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -87 | 327.5
2018-10-26 | 13:00 | 349 | 119.7 | 178.4866 | 63.28 | 0 | 4.4 | 52.5334 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 349
2018-10-26 | 14:00 | 351 | 119.7 | 179.4477 | 84.86 | 0 | 4.4 | 22.3923 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -87 | 351
2018-10-26 | 15:00 | 347.7 | 119.7 | 179.5222 | 90.65 | 0 | 4.4 | 6.3278 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -87 | 347.7
2018-10-26 | 16:00 | 347.6 | 119.7 | 178.4707 | 106.55 | 0 | 4.4 | 0.87927 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -87 | 347.6
2018-10-26 | 17:00 | 347.2 | 119.7 | 178.55 | 115.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 347.2
2018-10-26 | 18:00 | 335.3 | 119.7 | 178.35 | 98.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -87 | 335.3
2018-10-26 | 19:00 | 325.9 | 119.7 | 178.39 | 73.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -87 | 325.9
2018-10-26 | 20:00 | 314.2 | 119.7 | 179.59 | 59.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -87 | 314.2
2018-10-26 | 21:00 | 307.8 | 119.7 | 176.22 | 58.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -87 | 307.8
2018-10-26 | 22:00 | 293.3 | 119.7 | 172.82 | 57.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -87 | 293.3
2018-10-26 | 23:00 | 284.3 | 119.7 | 163.31 | 57.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -87 | 284.3
2018-10-27 | 0:00 | 272.8 | 119.7 | 141.21 | 73.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -87 | 272.8
2018-10-27 | 1:00 | 275.5 | 119.7 | 141.33 | 78.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 275.5
2018-10-27 | 2:00 | 292.6 | 119.7 | 136.11 | 72.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5.2 | -87 | 292.6
2018-10-27 | 3:00 | 305 | 119.7 | 136.12 | 83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 5.18 | -87 | 305
2018-10-27 | 4:00 | 300.9 | 119.7 | 136.1 | 79.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 5.2 | -87 | 300.9
2018-10-27 | 5:00 | 288.8 | 119.7 | 136.2 | 68.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 5.92 | -87 | 288.8
2018-10-27 | 6:00 | 271.4 | 119.7 | 141.21 | 55.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -87 | 271.4
2018-10-27 | 7:00 | 274.8 | 119.7 | 139.9816 | 55.16 | 0 | 4.4 | 0.45837 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -87 | 274.8
2018-10-27 | 8:00 | 289.5 | 119.7 | 121.3526 | 67.02 | 0 | 4.4 | 3.0274 | 0 | 42 | 0 | 0 | -68 | 289.5
2018-10-27 | 9:00 | 299.6 | 119.7 | 115.6222 | 76.97 | 0 | 4.4 | 8.4078 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -68 | 299.6
2018-10-27 | 10:00 | 297.2 | 119.7 | 115.4771 | 70.36 | 0 | 4.4 | 12.3629 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | -68 | 297.2
2018-10-27 | 11:00 | 292.1 | 119.7 | 107.9448 | 65.15 | 0 | 4.4 | 25.0052 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -68 | 292.1
2018-10-27 | 12:00 | 284.2 | 119.7 | 95.3139 | 63.18 | 0 | 4.4 | 26.4061 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -68 | 284.2
2018-10-27 | 13:00 | 285.3 | 119.7 | 107.2347 | 63.94 | 0 | 4.4 | 18.8253 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -68 | 285.3
2018-10-27 | 14:00 | 286.2 | 119.7 | 120.8826 | 66.35 | 0 | 4.4 | 7.9674 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -68 | 286.2
2018-10-27 | 15:00 | 284.9 | 119.7 | 120.9492 | 63.98 | 0 | 4.4 | 6.5708 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -68 | 284.9
2018-10-27 | 16:00 | 293.8 | 119.7 | 115.5008 | 83.06 | 0 | 4.4 | 0.43918 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -68 | 293.8
2018-10-27 | 17:00 | 298.6 | 119.7 | 119.76 | 87.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -68 | 298.6
2018-10-27 | 18:00 | 298.7 | 119.7 | 119.66 | 93.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -68 | 298.7
2018-10-27 | 19:00 | 283.3 | 119.7 | 119.66 | 79.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -68 | 283.3
2018-10-27 | 20:00 | 279.6 | 119.7 | 119.18 | 75.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -68 | 279.6
2018-10-27 | 21:00 | 265.4 | 119.7 | 118.72 | 62.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -68 | 265.4
2018-10-27 | 22:00 | 254.6 | 119.7 | 135.37 | 57.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -87 | 254.6
2018-10-27 | 23:00 | 245.5 | 119.7 | 126.75 | 57.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -87 | 245.5
2018-10-28 | 0:00 | 236.5 | 119.7 | 117.8 | 51.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -87 | 236.5
2018-10-28 | 1:00 | 240.3 | 119.7 | 125.89 | 51.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 5.59 | -87 | 240.3
2018-10-28 | 2:00 | 264.6 | 119.7 | 125.98 | 78.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 5.85 | -87 | 264.6
2018-10-28 | 3:00 | 282 | 119.7 | 131.13 | 87.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 6.28 | -87 | 282
2018-10-28 | 4:00 | 281.7 | 119.7 | 135.45 | 90.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 6.28 | -87 | 281.7
2018-10-28 | 5:00 | 266.9 | 119.7 | 128.9 | 87.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 266.9
2018-10-28 | 6:00 | 250.7 | 119.7 | 128.7026 | 74.38 | 0 | 4.4 | 0.01735 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 250.7
2018-10-28 | 7:00 | 247.7 | 119.7 | 129.2191 | 62.03 | 0 | 4.4 | 3.5509 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -87 | 247.7
2018-10-28 | 8:00 | 254.5 | 119.7 | 109.074 | 57.2 | 0 | 4.4 | 9.726 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -68 | 254.5
2018-10-28 | 9:00 | 261.8 | 119.7 | 107.6093 | 58.29 | 0 | 4.4 | 17.5007 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -68 | 261.8
2018-10-28 | 10:00 | 263.2 | 119.7 | 100.2155 | 59.6 | 0 | 4.4 | 22.8845 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -68 | 263.2
2018-10-28 | 11:00 | 263.2 | 119.7 | 86.1599 | 63.51 | 0 | 4.4 | 30.9301 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -68 | 263.2
2018-10-28 | 12:00 | 262.1 | 119.7 | 88.5902 | 63.53 | 0 | 4.4 | 31.4798 | 0 | 34.4 | 0 | -12 | -68 | 262.1
2018-10-28 | 13:00 | 253.8 | 119.7 | 81.8389 | 64.33 | 0 | 4.4 | 30.5311 | 0 | 33 | 0 | -12 | -68 | 253.8
2018-10-28 | 14:00 | 253.9 | 119.7 | 84.0888 | 64.33 | 0 | 4.4 | 30.2812 | 0 | 31.1 | 0 | -12 | -68 | 253.9
2018-10-28 | 15:00 | 260.1 | 119.7 | 93.6366 | 64.34 | 0 | 4.4 | 17.4234 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -68 | 260.1
2018-10-28 | 16:00 | 264.9 | 119.7 | 107.2428 | 73.73 | 0 | 4.4 | 2.6272 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -68 | 264.9
2018-10-28 | 17:00 | 284.8 | 119.7 | 111.03 | 95.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -68 | 284.8
2018-10-28 | 18:00 | 290.2 | 119.7 | 111.34 | 90.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 6.28 | -68 | 290.2
2018-10-28 | 19:00 | 284.4 | 119.7 | 115.29 | 88.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 6.28 | -68 | 284.4
2018-10-28 | 20:00 | 274.9 | 119.7 | 106.98 | 79.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 5.5 | -68 | 274.9
2018-10-28 | 21:00 | 265.4 | 119.7 | 106.77 | 63.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 5.03 | -68 | 265.4
2018-10-28 | 22:00 | 254.4 | 119.7 | 122.98 | 56.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | -87 | 254.4
2018-10-28 | 23:00 | 247.4 | 119.7 | 123.06 | 56.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -87 | 247.4
2018-10-29 | 0:00 | 236.8 | 119.7 | 114.22 | 44.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -87 | 236.8
2018-10-29 | 1:00 | 241.1 | 119.7 | 115.92 | 44.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -87 | 241.1
2018-10-29 | 2:00 | 267.2 | 119.7 | 143.11 | 44.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -87 | 267.2
2018-10-29 | 3:00 | 283.8 | 119.7 | 164.29 | 44.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -87 | 283.8
2018-10-29 | 4:00 | 289.2 | 119.7 | 179.97 | 45.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -87 | 289.2
2018-10-29 | 5:00 | 286.9 | 119.7 | 171.49 | 45.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -87 | 286.9
2018-10-29 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 169.73 | 44.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -87 | 289.2
2018-10-29 | 7:00 | 303.5 | 119.7 | 180.024 | 52.38 | 0 | 4.4 | 0.79597 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -87 | 303.5
2018-10-29 | 8:00 | 334.4 | 119.7 | 205.6346 | 55.3 | 0 | 4.4 | 4.5654 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -87 | 334.4
2018-10-29 | 9:00 | 357.8 | 119.7 | 207.9855 | 75.74 | 0 | 4.4 | 8.8745 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -87 | 357.8
2018-10-29 | 10:00 | 362.2 | 119.7 | 212.629 | 73.34 | 0 | 4.4 | 14.731 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -87 | 362.2
2018-10-29 | 11:00 | 363.8 | 119.7 | 212.5822 | 84.12 | 0 | 4.4 | 15.0978 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 363.8
2018-10-29 | 12:00 | 337.2 | 119.7 | 212.5253 | 61.04 | 0 | 4.4 | 19.2347 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 337.2
2018-10-29 | 13:00 | 352.9 | 119.7 | 212.5208 | 80.02 | 0 | 4.4 | 18.4592 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 352.9
2018-10-29 | 14:00 | 355.1 | 119.7 | 212.5866 | 84.74 | 0 | 4.4 | 16.3734 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 355.1
2018-10-29 | 15:00 | 351.3 | 119.7 | 212.568 | 79.13 | 0 | 4.4 | 15.602 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 351.3
2018-10-29 | 16:00 | 353.4 | 119.7 | 218.7273 | 85.98 | 0 | 4.4 | 2.0927 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 353.4
2018-10-29 | 17:00 | 359.2 | 119.7 | 215.44 | 91.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -87 | 359.2
2018-10-29 | 18:00 | 353.7 | 119.7 | 212.67 | 83.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -87 | 353.7
2018-10-29 | 19:00 | 339.7 | 119.7 | 212.47 | 60.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -87 | 339.7
2018-10-29 | 20:00 | 329.1 | 119.7 | 208.67 | 56.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -87 | 329.1
2018-10-29 | 21:00 | 313.7 | 119.7 | 195.3 | 56.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 313.7
2018-10-29 | 22:00 | 299.2 | 119.7 | 174.11 | 56.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -87 | 299.2
2018-10-29 | 23:00 | 287.2 | 119.7 | 164.39 | 56.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -87 | 287.2
2018-10-30 | 0:00 | 278.6 | 119.7 | 164.75 | 45.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -87 | 278.6
2018-10-30 | 1:00 | 283.6 | 119.7 | 180.24 | 44.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -87 | 283.6
2018-10-30 | 2:00 | 308 | 119.7 | 208.42 | 46.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 308
2018-10-30 | 3:00 | 323.3 | 119.7 | 208.4 | 48.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -87 | 323.3
2018-10-30 | 4:00 | 323.9 | 119.7 | 208.41 | 52.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -87 | 323.9
2018-10-30 | 5:00 | 315.4 | 119.7 | 194.92 | 45.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -87 | 315.4
2018-10-30 | 6:00 | 312.6 | 119.7 | 198.3718 | 44.95 | 0 | 4.4 | 0.078214 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -87 | 312.6
2018-10-30 | 7:00 | 317.7 | 119.7 | 200.3726 | 44.96 | 0 | 4.4 | 4.0674 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -87 | 317.7
2018-10-30 | 8:00 | 345.5 | 119.7 | 204.3298 | 64.12 | 0 | 4.4 | 10.1502 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -87 | 345.5
2018-10-30 | 9:00 | 360.5 | 119.7 | 208.1048 | 66.24 | 0 | 4.4 | 19.9552 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -87 | 360.5
2018-10-30 | 10:00 | 360.6 | 119.7 | 208.1336 | 58.13 | 0 | 4.4 | 23.6364 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -87 | 360.6
2018-10-30 | 11:00 | 362.7 | 119.7 | 208.0993 | 59.09 | 0 | 4.4 | 27.7107 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -87 | 362.7
2018-10-30 | 12:00 | 340.1 | 119.7 | 192.3916 | 55.79 | 0 | 4.4 | 27.6184 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -87 | 340.1
2018-10-30 | 13:00 | 361.3 | 119.7 | 208.1326 | 67.84 | 0 | 4.4 | 19.0274 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -87 | 361.3
2018-10-30 | 14:00 | 365.4 | 119.7 | 209.374 | 86.34 | 0 | 4.4 | 10.686 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 365.4
2018-10-30 | 15:00 | 363.3 | 119.7 | 214.6849 | 86.36 | 0 | 4.4 | 3.7551 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -87 | 363.3
2018-10-30 | 16:00 | 370.2 | 119.7 | 224.0417 | 86.38 | 0 | 4.4 | 0.67828 | 0 | 22 | 0 | 0 | -87 | 370.2
2018-10-30 | 17:00 | 375.4 | 119.7 | 229.51 | 90.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 375.4
2018-10-30 | 18:00 | 369 | 119.7 | 224.69 | 86.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -87 | 369
2018-10-30 | 19:00 | 354.8 | 119.7 | 208.06 | 86.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -87 | 354.8
2018-10-30 | 20:00 | 344.6 | 119.7 | 207.71 | 77.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -87 | 344.6
2018-10-30 | 21:00 | 329.7 | 119.7 | 207.97 | 56.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -87 | 329.7
2018-10-30 | 22:00 | 317.3 | 119.7 | 198.42 | 56.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 317.3
2018-10-30 | 23:00 | 304.5 | 119.7 | 184.69 | 56.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -87 | 304.5
2018-10-31 | 0:00 | 292.8 | 119.7 | 183.41 | 45.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -87 | 292.8
2018-10-31 | 1:00 | 300.7 | 119.7 | 188.5 | 45.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -87 | 300.7
2018-10-31 | 2:00 | 320.4 | 119.7 | 201.87 | 45.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -87 | 320.4
2018-10-31 | 3:00 | 328.7 | 119.7 | 214.95 | 45.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -87 | 328.7
2018-10-31 | 4:00 | 329.7 | 119.7 | 213.24 | 45.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -87 | 329.7
2018-10-31 | 5:00 | 330.6 | 119.7 | 210.97 | 53.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -87 | 330.6
2018-10-31 | 6:00 | 331.6 | 119.7 | 211.068 | 53.53 | 0 | 4.4 | 0.10195 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -87 | 331.6
2018-10-31 | 7:00 | 334.2 | 119.7 | 211.0397 | 54.52 | 0 | 4.4 | 8.3403 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -87 | 334.2
2018-10-31 | 8:00 | 353.3 | 119.7 | 213.4407 | 61.3 | 0 | 4.4 | 20.3593 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -87 | 353.3
2018-10-31 | 9:00 | 368.6 | 119.7 | 208.7981 | 76.44 | 0 | 4.4 | 26.5619 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -87 | 368.6
2018-10-31 | 10:00 | 365.3 | 119.7 | 208.7223 | 74.3 | 0 | 4.4 | 25.9777 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -87 | 365.3
2018-10-31 | 11:00 | 366.3 | 119.7 | 208.7678 | 68.68 | 0 | 4.4 | 34.1522 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 366.3
2018-10-31 | 12:00 | 343.2 | 119.7 | 190.2 | 62.55 | 0 | 4.4 | 29.95 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -87 | 343.2
2018-10-31 | 13:00 | 360 | 119.7 | 203.9092 | 62.56 | 0 | 4.4 | 34.8308 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -87 | 360
2018-10-31 | 14:00 | 361.8 | 119.7 | 213.4727 | 62.58 | 0 | 4.4 | 24.9473 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -87 | 361.8
2018-10-31 | 15:00 | 358.5 | 119.7 | 211.7476 | 78.57 | 0 | 4.4 | 10.8824 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -87 | 358.5
2018-10-31 | 16:00 | 365.2 | 119.7 | 227.1124 | 78.58 | 0 | 4.4 | 0.90758 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -87 | 365.2
2018-10-31 | 17:00 | 372.1 | 119.7 | 230.99 | 74.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 9.5 | -87 | 372.1
2018-10-31 | 18:00 | 369.8 | 119.7 | 226.92 | 74.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 8.26 | -87 | 369.8
2018-10-31 | 19:00 | 356.2 | 119.7 | 230.36 | 74.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 356.2
2018-10-31 | 20:00 | 346.7 | 119.7 | 212.45 | 72.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -87 | 346.7
2018-10-31 | 21:00 | 334 | 119.7 | 212.89 | 61.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -87 | 334
2018-10-31 | 22:00 | 318.6 | 119.7 | 202.75 | 56.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -87 | 318.6
2018-10-31 | 23:00 | 308 | 119.7 | 188.52 | 56.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -87 | 308
2018-11-01 | 0:00 | 295.1 | 119.7 | 187.43 | 46.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -87 | 295.1
2018-11-01 | 1:00 | 301.4 | 119.7 | 196.52 | 46.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -87 | 301.4
2018-11-01 | 2:00 | 322.1 | 119.7 | 220.41 | 46.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 322.1
2018-11-01 | 3:00 | 338.5 | 119.7 | 229.28 | 60.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 338.5
2018-11-01 | 4:00 | 340.7 | 119.7 | 227.53 | 63.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 340.7
2018-11-01 | 5:00 | 333.7 | 119.7 | 229.74 | 56.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 333.7
2018-11-01 | 6:00 | 334.3 | 119.7 | 227.5138 | 67.13 | 0 | 4.4 | 0.35623 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 334.3
2018-11-01 | 7:00 | 336.9 | 119.7 | 229.464 | 51.39 | 0 | 4.4 | 12.246 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 336.9
2018-11-01 | 8:00 | 352.8 | 119.7 | 223.8262 | 59.85 | 0 | 4.4 | 30.4238 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 352.8
2018-11-01 | 9:00 | 364.9 | 119.7 | 223.1501 | 52.71 | 0 | 4.4 | 51.1399 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 364.9
2018-11-01 | 10:00 | 366.8 | 119.7 | 206.1432 | 55.33 | 0 | 4.4 | 65.3268 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 366.8
2018-11-01 | 11:00 | 365.1 | 119.7 | 191.0895 | 63.25 | 0 | 4.4 | 69.2605 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 365.1
2018-11-01 | 12:00 | 344.7 | 119.7 | 163.7773 | 63.27 | 0 | 4.4 | 76.8527 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 344.7
2018-11-01 | 13:00 | 359.3 | 119.7 | 200.1704 | 63.28 | 0 | 4.4 | 53.8496 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 359.3
2018-11-01 | 14:00 | 363.6 | 119.7 | 224.1234 | 63.75 | 0 | 4.4 | 29.6266 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 363.6
2018-11-01 | 15:00 | 357.4 | 119.7 | 226.6451 | 78.73 | 0 | 4.4 | 12.5249 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 357.4
2018-11-01 | 16:00 | 365.7 | 119.7 | 245.8075 | 78.76 | 0 | 4.4 | 1.7325 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 365.7
2018-11-01 | 17:00 | 374.4 | 119.7 | 247.93 | 76.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 9.6 | -87 | 374.4
2018-11-01 | 18:00 | 370.8 | 119.7 | 247.84 | 74.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 9.67 | -87 | 370.8
2018-11-01 | 19:00 | 355.7 | 119.7 | 243.3 | 74.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 355.7
2018-11-01 | 20:00 | 346 | 119.7 | 233.04 | 74.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 346
2018-11-01 | 21:00 | 333.8 | 119.7 | 227.74 | 67.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 333.8
2018-11-01 | 22:00 | 325.9 | 119.7 | 230.26 | 56.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 325.9
2018-11-01 | 23:00 | 315.5 | 119.7 | 219.54 | 56.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 315.5
2018-11-02 | 0:00 | 302.3 | 119.7 | 213.64 | 48.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 302.3
2018-11-02 | 1:00 | 305.6 | 119.7 | 216.04 | 47.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 305.6
2018-11-02 | 2:00 | 328.2 | 119.7 | 221.09 | 66.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 328.2
2018-11-02 | 3:00 | 344.6 | 119.7 | 221.08 | 84.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 344.6
2018-11-02 | 4:00 | 348.2 | 119.7 | 215.62 | 86.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5.56 | -87 | 348.2
2018-11-02 | 5:00 | 340.6 | 119.7 | 221.09 | 80.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 340.6
2018-11-02 | 6:00 | 341 | 119.7 | 221.1353 | 81.33 | 0 | 4.4 | 0.3347 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 341
2018-11-02 | 7:00 | 343 | 119.7 | 215.6844 | 68.57 | 0 | 4.4 | 14.1456 | 0 | 0.6 | 0 | 6.9 | -87 | 343
2018-11-02 | 8:00 | 353.3 | 119.7 | 220.0401 | 60.09 | 0 | 4.4 | 35.6699 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 353.3
2018-11-02 | 9:00 | 364.7 | 119.7 | 219.0328 | 54.52 | 0 | 4.4 | 53.6472 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 364.7
2018-11-02 | 10:00 | 359.1 | 119.7 | 190.5454 | 59.14 | 0 | 4.4 | 71.9146 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 359.1
2018-11-02 | 11:00 | 354 | 119.7 | 172.3237 | 65.16 | 0 | 4.4 | 78.6163 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 354
2018-11-02 | 12:00 | 331.7 | 119.7 | 155.3655 | 67.18 | 0 | 4.4 | 71.2545 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 331.7
2018-11-02 | 13:00 | 349.2 | 119.7 | 178.7441 | 65.96 | 0 | 4.4 | 65.9959 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 349.2
2018-11-02 | 14:00 | 354.5 | 119.7 | 199.4537 | 66.44 | 0 | 4.4 | 49.5063 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 354.5
2018-11-02 | 15:00 | 350.6 | 119.7 | 220.452 | 68.94 | 0 | 4.4 | 23.408 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 350.6
2018-11-02 | 16:00 | 355.3 | 119.7 | 219.0581 | 96.64 | 0 | 4.4 | 2.0019 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 355.3
2018-11-02 | 17:00 | 361.2 | 119.7 | 219.05 | 104.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 361.2
2018-11-02 | 18:00 | 355 | 119.7 | 219.06 | 98.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 355
2018-11-02 | 19:00 | 343.4 | 119.7 | 219.07 | 86.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 343.4
2018-11-02 | 20:00 | 333.8 | 119.7 | 219.05 | 77.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 333.8
2018-11-02 | 21:00 | 320 | 119.7 | 215.68 | 59.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6.92 | -87 | 320
2018-11-02 | 22:00 | 313.3 | 119.7 | 215.59 | 59.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 313.3
2018-11-02 | 23:00 | 304.9 | 119.7 | 207.07 | 59.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 304.9
2018-11-03 | 0:00 | 294.3 | 119.7 | 200.18 | 51.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.68 | -87 | 294.3
2018-11-03 | 1:00 | 298.6 | 119.7 | 201.39 | 54.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.68 | -87 | 298.6
2018-11-03 | 2:00 | 317.4 | 119.7 | 214.27 | 60.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.68 | -87 | 317.4
2018-11-03 | 3:00 | 329.8 | 119.7 | 225.13 | 61.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.68 | -87 | 329.8
2018-11-03 | 4:00 | 329.9 | 119.7 | 224.81 | 61.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3.68 | -87 | 329.9
2018-11-03 | 5:00 | 319 | 119.7 | 214.9 | 61.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.68 | -87 | 319
2018-11-03 | 6:00 | 303.6 | 119.7 | 204.1759 | 56.43 | 0 | 4.4 | 0.51412 | 0 | 1.7 | 0 | 3.68 | -87 | 303.6
2018-11-03 | 7:00 | 291.7 | 119.7 | 179.5599 | 51.36 | 0 | 4.4 | 21.2801 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 291.7
2018-11-03 | 8:00 | 287.8 | 119.7 | 131.6817 | 53.98 | 0 | 4.4 | 48.0383 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -70.5 | 287.8
2018-11-03 | 9:00 | 288.2 | 119.7 | 114.4703 | 51.39 | 0 | 4.4 | 68.3397 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -70.5 | 288.2
2018-11-03 | 10:00 | 286.6 | 119.7 | 108.0109 | 52.71 | 0 | 4.4 | 83.8791 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -70.5 | 286.6
2018-11-03 | 11:00 | 283.4 | 119.7 | 95.7335 | 56.73 | 0 | 4.4 | 88.9365 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -70.5 | 283.4
2018-11-03 | 12:00 | 276.4 | 119.7 | 88.3528 | 56.74 | 0 | 4.4 | 88.6072 | 0 | 1.1 | 0 | -12 | -70.5 | 276.4
2018-11-03 | 13:00 | 278.2 | 119.7 | 98.2466 | 56.77 | 0 | 4.4 | 80.3834 | 0 | 1.2 | 0 | -12 | -70.5 | 278.2
2018-11-03 | 14:00 | 276.6 | 119.7 | 104.7716 | 57.24 | 0 | 4.4 | 60.0884 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -70.5 | 276.6
2018-11-03 | 15:00 | 278.1 | 119.7 | 133.6977 | 56.8 | 0 | 4.4 | 32.4023 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -70.5 | 278.1
2018-11-03 | 16:00 | 282 | 119.7 | 166.678 | 56.82 | 0 | 4.4 | 3.402 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -70.5 | 282
2018-11-03 | 17:00 | 300 | 119.7 | 179.6 | 62.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3.15 | -70.5 | 300
2018-11-03 | 18:00 | 302.5 | 119.7 | 181.97 | 61.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.68 | -70.5 | 302.5
2018-11-03 | 19:00 | 295.6 | 119.7 | 180.66 | 56.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.68 | -70.5 | 295.6
2018-11-03 | 20:00 | 289 | 119.7 | 177.17 | 57.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -70.5 | 289
2018-11-03 | 21:00 | 280.9 | 119.7 | 168.9 | 56.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -70.5 | 280.9
2018-11-03 | 22:00 | 272.9 | 119.7 | 176.19 | 56.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 272.9
2018-11-03 | 23:00 | 265.1 | 119.7 | 166.97 | 56.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 265.1
2018-11-04 | 0:00 | 257.6 | 119.7 | 164.21 | 53.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 257.6
2018-11-04 | 1:00 | 264.7 | 119.7 | 170.3 | 54.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 264.7
2018-11-04 | 2:00 | 286.5 | 119.7 | 169.91 | 75.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 286.5
2018-11-04 | 3:00 | 302.6 | 119.7 | 173.44 | 83.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 5.83 | -87 | 302.6
2018-11-04 | 4:00 | 303.4 | 119.7 | 173.45 | 83.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 7.4 | -87 | 303.4
2018-11-04 | 5:00 | 287.9 | 119.7 | 170.4 | 78.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 287.9
2018-11-04 | 6:00 | 271.7 | 119.7 | 170.4284 | 62.71 | 0 | 4.4 | 0.16162 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 271.7
2018-11-04 | 7:00 | 268 | 119.7 | 168.2117 | 53.4 | 0 | 4.4 | 5.9883 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 268
2018-11-04 | 8:00 | 271.4 | 119.7 | 144.1956 | 56.1 | 0 | 4.4 | 15.5044 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70.5 | 271.4
2018-11-04 | 9:00 | 277.2 | 119.7 | 138.3043 | 56.94 | 0 | 4.4 | 26.3557 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70.5 | 277.2
2018-11-04 | 10:00 | 275.8 | 119.7 | 139.0666 | 56.15 | 0 | 4.4 | 26.3834 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -70.5 | 275.8
2018-11-04 | 11:00 | 271.6 | 119.7 | 125.3065 | 62.17 | 0 | 4.4 | 30.1235 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -70.5 | 271.6
2018-11-04 | 12:00 | 271.4 | 119.7 | 128.1196 | 60.2 | 0 | 4.4 | 29.0804 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -70.5 | 271.4
2018-11-04 | 13:00 | 267.9 | 119.7 | 129.6835 | 60.98 | 0 | 4.4 | 23.2365 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -70.5 | 267.9
2018-11-04 | 14:00 | 266.7 | 119.7 | 138.8292 | 61.44 | 0 | 4.4 | 12.4308 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -70.5 | 266.7
2018-11-04 | 15:00 | 266.4 | 119.7 | 143.9595 | 61.02 | 0 | 4.4 | 7.0205 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -70.5 | 266.4
2018-11-04 | 16:00 | 275.9 | 119.7 | 152.358 | 68.19 | 0 | 4.4 | 0.45196 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -70.5 | 275.9
2018-11-04 | 17:00 | 297.9 | 119.7 | 154.08 | 85.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -70.5 | 297.9
2018-11-04 | 18:00 | 300.9 | 119.7 | 157.67 | 85.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -70.5 | 300.9
2018-11-04 | 19:00 | 295.9 | 119.7 | 152.4 | 84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -70.5 | 295.9
2018-11-04 | 20:00 | 286.5 | 119.7 | 151.96 | 74.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -70.5 | 286.5
2018-11-04 | 21:00 | 276.3 | 119.7 | 152.42 | 64.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -70.5 | 276.3
2018-11-04 | 22:00 | 267.7 | 119.7 | 167.06 | 59.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 267.7
2018-11-04 | 23:00 | 261.7 | 119.7 | 160.15 | 59.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 261.7
2018-11-05 | 0:00 | 252.2 | 119.7 | 160.99 | 49.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 252.2
2018-11-05 | 1:00 | 260 | 119.7 | 168.57 | 49.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 260
2018-11-05 | 2:00 | 285.5 | 119.7 | 193.05 | 49.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 285.5
2018-11-05 | 3:00 | 303.4 | 119.7 | 198.98 | 62.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 303.4
2018-11-05 | 4:00 | 306.4 | 119.7 | 199.07 | 63.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 306.4
2018-11-05 | 5:00 | 301.8 | 119.7 | 198.98 | 57.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 301.8
2018-11-05 | 6:00 | 301.9 | 119.7 | 198.9951 | 60.12 | 0 | 4.4 | 0.4849 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 301.9
2018-11-05 | 7:00 | 311.8 | 119.7 | 199.0466 | 59.52 | 0 | 4.4 | 12.4334 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 311.8
2018-11-05 | 8:00 | 332.4 | 119.7 | 194.9424 | 58.09 | 0 | 4.4 | 37.3676 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 332.4
2018-11-05 | 9:00 | 346.3 | 119.7 | 190.0351 | 55.14 | 0 | 4.4 | 60.6249 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 346.3
2018-11-05 | 10:00 | 349.6 | 119.7 | 186.5543 | 59.65 | 0 | 4.4 | 65.8957 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 349.6
2018-11-05 | 11:00 | 350 | 119.7 | 177.8871 | 65.67 | 0 | 4.4 | 68.9429 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 350
2018-11-05 | 12:00 | 328.1 | 119.7 | 152.6657 | 67.68 | 0 | 4.4 | 69.2543 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 328.1
2018-11-05 | 13:00 | 348.1 | 119.7 | 191.5751 | 66.47 | 0 | 4.4 | 51.8549 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 348.1
2018-11-05 | 14:00 | 351.7 | 119.7 | 192.5485 | 85.66 | 0 | 4.4 | 35.6915 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 351.7
2018-11-05 | 15:00 | 350.2 | 119.7 | 193.1637 | 95.35 | 0 | 4.4 | 22.0863 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 350.2
2018-11-05 | 16:00 | 354 | 119.7 | 199.5774 | 110.32 | 0 | 4.4 | 2.5026 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 354
2018-11-05 | 17:00 | 359 | 119.7 | 192.9 | 116.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 6.68 | -87 | 359
2018-11-05 | 18:00 | 353.4 | 119.7 | 192.88 | 111.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 6.69 | -87 | 353.4
2018-11-05 | 19:00 | 338.4 | 119.7 | 199.48 | 97.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 338.4
2018-11-05 | 20:00 | 328.4 | 119.7 | 197.17 | 89.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 328.4
2018-11-05 | 21:00 | 315.7 | 119.7 | 197.5 | 75.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 315.7
2018-11-05 | 22:00 | 307.2 | 119.7 | 198.98 | 62.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 307.2
2018-11-05 | 23:00 | 298.9 | 119.7 | 194.55 | 60.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 298.9
2018-11-06 | 0:00 | 287.1 | 119.7 | 192.86 | 49.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 287.1
2018-11-06 | 1:00 | 292.4 | 119.7 | 197.62 | 49.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 292.4
2018-11-06 | 2:00 | 316.4 | 119.7 | 212.6 | 56.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 316.4
2018-11-06 | 3:00 | 329.6 | 119.7 | 215.35 | 64.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -87 | 329.6
2018-11-06 | 4:00 | 332.5 | 119.7 | 215.57 | 69.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 332.5
2018-11-06 | 5:00 | 324.4 | 119.7 | 215.36 | 60.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 324.4
2018-11-06 | 6:00 | 320.7 | 119.7 | 217.2561 | 56.44 | 0 | 4.4 | 0.0038648 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 320.7
2018-11-06 | 7:00 | 325.4 | 119.7 | 212.2587 | 61.64 | 0 | 4.4 | 0.4013 | 0 | 9 | 0 | 5 | -87 | 325.4
2018-11-06 | 8:00 | 350.3 | 119.7 | 211.8929 | 86.36 | 0 | 4.4 | 4.7471 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 350.3
2018-11-06 | 9:00 | 367.5 | 119.7 | 210.405 | 92.73 | 0 | 4.4 | 16.565 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 367.5
2018-11-06 | 10:00 | 365 | 119.7 | 210.2843 | 80.74 | 0 | 4.4 | 30.2757 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 365
2018-11-06 | 11:00 | 362.9 | 119.7 | 215.8012 | 72.63 | 0 | 4.4 | 33.8688 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 362.9
2018-11-06 | 12:00 | 337.4 | 119.7 | 195.0933 | 68.24 | 0 | 4.4 | 35.0667 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 337.4
2018-11-06 | 13:00 | 356 | 119.7 | 215.7892 | 68.83 | 0 | 4.4 | 32.0808 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 356
2018-11-06 | 14:00 | 360.1 | 119.7 | 215.3871 | 87.7 | 0 | 4.4 | 15.7129 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 360.1
2018-11-06 | 15:00 | 358.1 | 119.7 | 210.3685 | 97.1 | 0 | 4.4 | 4.1315 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 358.1
2018-11-06 | 16:00 | 363.4 | 119.7 | 215.2382 | 103.06 | 0 | 4.4 | 0.90177 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 363.4
2018-11-06 | 17:00 | 365 | 119.7 | 215.01 | 98.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 8.51 | -87 | 365
2018-11-06 | 18:00 | 355.8 | 119.7 | 214.02 | 98.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 355.8
2018-11-06 | 19:00 | 341.1 | 119.7 | 213.97 | 83.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 341.1
2018-11-06 | 20:00 | 331.6 | 119.7 | 213.51 | 73.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 331.6
2018-11-06 | 21:00 | 317.4 | 119.7 | 209.65 | 62.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 317.4
2018-11-06 | 22:00 | 309.9 | 119.7 | 202.33 | 61.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 309.9
2018-11-06 | 23:00 | 298.9 | 119.7 | 187.92 | 61.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 298.9
2018-11-07 | 0:00 | 286.6 | 119.7 | 188.56 | 48.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -87 | 286.6
2018-11-07 | 1:00 | 294.5 | 119.7 | 198.9 | 48.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 294.5
2018-11-07 | 2:00 | 316.4 | 119.7 | 206.46 | 62.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 316.4
2018-11-07 | 3:00 | 331.5 | 119.7 | 206.55 | 77.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 331.5
2018-11-07 | 4:00 | 332.2 | 119.7 | 211.27 | 68.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -87 | 332.2
2018-11-07 | 5:00 | 325.2 | 119.7 | 208.52 | 56.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -87 | 325.2
2018-11-07 | 6:00 | 318.2 | 119.7 | 204.3371 | 60.29 | 0 | 4.4 | 0.27292 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -87 | 318.2
2018-11-07 | 7:00 | 322.5 | 119.7 | 207.1229 | 50.81 | 0 | 4.4 | 10.7671 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -87 | 322.5
2018-11-07 | 8:00 | 342.4 | 119.7 | 204.5862 | 53.44 | 0 | 4.4 | 30.3738 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 342.4
2018-11-07 | 9:00 | 357.7 | 119.7 | 204.8535 | 55.34 | 0 | 4.4 | 44.4065 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 357.7
2018-11-07 | 10:00 | 359.3 | 119.7 | 187.8027 | 57.85 | 0 | 4.4 | 61.5473 | 0 | 15 | 0 | 0 | -87 | 359.3
2018-11-07 | 11:00 | 357 | 119.7 | 181.0948 | 65.87 | 0 | 4.4 | 63.0352 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 357
2018-11-07 | 12:00 | 328.5 | 119.7 | 157.5196 | 65.88 | 0 | 4.4 | 56.9004 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 328.5
2018-11-07 | 13:00 | 348.8 | 119.7 | 178.4229 | 65.9 | 0 | 4.4 | 53.6771 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 348.8
2018-11-07 | 14:00 | 353.1 | 119.7 | 202.251 | 66.37 | 0 | 4.4 | 32.179 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -87 | 353.1
2018-11-07 | 15:00 | 354.4 | 119.7 | 204.2756 | 81.18 | 0 | 4.4 | 13.9444 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 354.4
2018-11-07 | 16:00 | 357.9 | 119.7 | 206.7886 | 87.54 | 0 | 4.4 | 1.0614 | 0 | 18.7 | 0 | 6.71 | -87 | 357.9
2018-11-07 | 17:00 | 362.3 | 119.7 | 206.74 | 89.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 8.6 | -87 | 362.3
2018-11-07 | 18:00 | 352.9 | 119.7 | 206.78 | 83.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 5.16 | -87 | 352.9
2018-11-07 | 19:00 | 338.7 | 119.7 | 204.33 | 78.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -87 | 338.7
2018-11-07 | 20:00 | 329.4 | 119.7 | 210.78 | 65.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 329.4
2018-11-07 | 21:00 | 315.9 | 119.7 | 202.62 | 59.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -87 | 315.9
2018-11-07 | 22:00 | 309.6 | 119.7 | 195.5 | 59.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 309.6
2018-11-07 | 23:00 | 297.5 | 119.7 | 184.69 | 59.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -87 | 297.5
2018-11-08 | 0:00 | 286.5 | 119.7 | 180.66 | 49.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -87 | 286.5
2018-11-08 | 1:00 | 293.2 | 119.7 | 192.49 | 48.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -87 | 293.2
2018-11-08 | 2:00 | 315.7 | 119.7 | 203.4 | 61.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -87 | 315.7
2018-11-08 | 3:00 | 332.9 | 119.7 | 208.18 | 69.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 332.9
2018-11-08 | 4:00 | 334.5 | 119.7 | 203.49 | 75.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 334.5
2018-11-08 | 5:00 | 326.6 | 119.7 | 208.32 | 66.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 326.6
2018-11-08 | 6:00 | 319 | 119.7 | 203.5921 | 58.9 | 0 | 4.4 | 0.3079 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -87 | 319
2018-11-08 | 7:00 | 316.7 | 119.7 | 196.3358 | 49 | 0 | 4.4 | 14.6642 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -87 | 316.7
2018-11-08 | 8:00 | 335.6 | 119.7 | 193.6932 | 53.67 | 0 | 4.4 | 39.8368 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 335.6
2018-11-08 | 9:00 | 346.5 | 119.7 | 185.3553 | 56.15 | 0 | 4.4 | 62.3947 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 346.5
2018-11-08 | 10:00 | 346.8 | 119.7 | 169.7076 | 58.17 | 0 | 4.4 | 77.8224 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 346.8
2018-11-08 | 11:00 | 347 | 119.7 | 157.466 | 66.2 | 0 | 4.4 | 82.334 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 347
2018-11-08 | 12:00 | 326.3 | 119.7 | 138.2127 | 66.21 | 0 | 4.4 | 81.8773 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 326.3
2018-11-08 | 13:00 | 346.4 | 119.7 | 166.9561 | 66.23 | 0 | 4.4 | 74.1139 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 346.4
2018-11-08 | 14:00 | 350.1 | 119.7 | 191.2548 | 66.24 | 0 | 4.4 | 53.9052 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 350.1
2018-11-08 | 15:00 | 349.3 | 119.7 | 201.3208 | 84.31 | 0 | 4.4 | 25.2692 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 349.3
2018-11-08 | 16:00 | 352.6 | 119.7 | 210.3762 | 88.96 | 0 | 4.4 | 1.3438 | 0 | 4.6 | 0 | 10.22 | -87 | 352.6
2018-11-08 | 17:00 | 357.2 | 119.7 | 209.7 | 88.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 10.22 | -87 | 357.2
2018-11-08 | 18:00 | 350.2 | 119.7 | 210.86 | 83.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0.15 | -87 | 350.2
2018-11-08 | 19:00 | 333.4 | 119.7 | 201.25 | 73.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -87 | 333.4
2018-11-08 | 20:00 | 323 | 119.7 | 198.3 | 61.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -87 | 323
2018-11-08 | 21:00 | 311.1 | 119.7 | 188.52 | 61.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -87 | 311.1
2018-11-08 | 22:00 | 301.9 | 119.7 | 181.2 | 59.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -87 | 301.9
2018-11-08 | 23:00 | 290.5 | 119.7 | 173.41 | 60.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -87 | 290.5
2018-11-09 | 0:00 | 280 | 119.7 | 179.19 | 50.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 280
2018-11-09 | 1:00 | 286.9 | 119.7 | 191.41 | 50.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 286.9
2018-11-09 | 2:00 | 307.2 | 119.7 | 192.29 | 72.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 307.2
2018-11-09 | 3:00 | 322.1 | 119.7 | 192.68 | 89.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 322.1
2018-11-09 | 4:00 | 324.1 | 119.7 | 186.75 | 88.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 6.03 | -87 | 324.1
2018-11-09 | 5:00 | 314.1 | 119.7 | 192.69 | 74.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 314.1
2018-11-09 | 6:00 | 309.9 | 119.7 | 192.2369 | 55.26 | 0 | 4.4 | 0.0030788 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 309.9
2018-11-09 | 7:00 | 314.3 | 119.7 | 189.0127 | 50.77 | 0 | 4.4 | 0.21733 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -87 | 314.3
2018-11-09 | 8:00 | 340.5 | 119.7 | 187.6469 | 74.74 | 0 | 4.4 | 4.6131 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -87 | 340.5
2018-11-09 | 9:00 | 358.4 | 119.7 | 191.9648 | 79.56 | 0 | 4.4 | 13.6752 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -87 | 358.4
2018-11-09 | 10:00 | 355.9 | 119.7 | 192.3538 | 65.5 | 0 | 4.4 | 32.9462 | 0 | 28 | 0 | 0 | -87 | 355.9
2018-11-09 | 11:00 | 353.9 | 119.7 | 162.342 | 67.98 | 0 | 4.4 | 67.478 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 353.9
2018-11-09 | 12:00 | 331.1 | 119.7 | 161.6062 | 69.99 | 0 | 4.4 | 35.2038 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -87 | 331.1
2018-11-09 | 13:00 | 351.8 | 119.7 | 191.3695 | 68.78 | 0 | 4.4 | 24.4505 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -87 | 351.8
2018-11-09 | 14:00 | 357.6 | 119.7 | 191.3156 | 81.76 | 0 | 4.4 | 16.3244 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -87 | 357.6
2018-11-09 | 15:00 | 354.1 | 119.7 | 186.1268 | 101.48 | 0 | 4.4 | 2.9932 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -87 | 354.1
2018-11-09 | 16:00 | 358.8 | 119.7 | 187.7204 | 104.86 | 0 | 4.4 | 0.019612 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -87 | 358.8
2018-11-09 | 17:00 | 353.8 | 119.7 | 190.13 | 97.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -87 | 353.8
2018-11-09 | 18:00 | 341.5 | 119.7 | 186.8 | 100.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | -87 | 341.5
2018-11-09 | 19:00 | 325.2 | 119.7 | 190.52 | 81.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 325.2
2018-11-09 | 20:00 | 311.4 | 119.7 | 186.96 | 70.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -87 | 311.4
2018-11-09 | 21:00 | 302.8 | 119.7 | 186.7 | 62.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 6.1 | -87 | 302.8
2018-11-09 | 22:00 | 293.7 | 119.7 | 185.78 | 62.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 293.7
2018-11-09 | 23:00 | 283.9 | 119.7 | 175.07 | 62.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 283.9
2018-11-10 | 0:00 | 273 | 119.7 | 162.59 | 59.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -87 | 273
2018-11-10 | 1:00 | 278.7 | 119.7 | 162.68 | 58.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -87 | 278.7
2018-11-10 | 2:00 | 297.9 | 119.7 | 162.7 | 83.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -87 | 297.9
2018-11-10 | 3:00 | 312.6 | 119.7 | 157.07 | 99.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 5.72 | -87 | 312.6
2018-11-10 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 162.79 | 98.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -87 | 311.4
2018-11-10 | 5:00 | 296 | 119.7 | 157.14 | 79.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 9.04 | -87 | 296
2018-11-10 | 6:00 | 283.5 | 119.7 | 160.4377 | 71.48 | 0 | 4.4 | 0.082308 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -87 | 283.5
2018-11-10 | 7:00 | 279.5 | 119.7 | 161.8099 | 65.65 | 0 | 4.4 | 1.7401 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 279.5
2018-11-10 | 8:00 | 289.6 | 119.7 | 140.4694 | 63.62 | 0 | 4.4 | 10.2106 | 0 | 15.6 | 0 | 6.1 | -70.5 | 289.6
2018-11-10 | 9:00 | 298.7 | 119.7 | 144.7838 | 62.65 | 0 | 4.4 | 23.5662 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -70.5 | 298.7
2018-11-10 | 10:00 | 296.9 | 119.7 | 127.8239 | 60.17 | 0 | 4.4 | 46.3061 | 0 | 9 | 0 | 0 | -70.5 | 296.9
2018-11-10 | 11:00 | 291.5 | 119.7 | 103.8965 | 70.29 | 0 | 4.4 | 59.5135 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -70.5 | 291.5
2018-11-10 | 12:00 | 281.6 | 119.7 | 96.7933 | 68.29 | 0 | 4.4 | 59.7167 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -70.5 | 281.6
2018-11-10 | 13:00 | 282 | 119.7 | 98.729 | 69.07 | 0 | 4.4 | 58.601 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70.5 | 282
2018-11-10 | 14:00 | 279.8 | 119.7 | 110.9429 | 69.08 | 0 | 4.4 | 44.6771 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -70.5 | 279.8
2018-11-10 | 15:00 | 281.1 | 119.7 | 135.6129 | 69.09 | 0 | 4.4 | 21.3971 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -70.5 | 281.1
2018-11-10 | 16:00 | 284.1 | 119.7 | 143.9455 | 83.19 | 0 | 4.4 | 2.0645 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -70.5 | 284.1
2018-11-10 | 17:00 | 298.8 | 119.7 | 143.94 | 99.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -70.5 | 298.8
2018-11-10 | 18:00 | 298 | 119.7 | 143.91 | 99.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -70.5 | 298
2018-11-10 | 19:00 | 289.7 | 119.7 | 144.02 | 91.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -70.5 | 289.7
2018-11-10 | 20:00 | 284 | 119.7 | 146.09 | 80.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -70.5 | 284
2018-11-10 | 21:00 | 272.7 | 119.7 | 146.2 | 67.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -70.5 | 272.7
2018-11-10 | 22:00 | 264.2 | 119.7 | 158.81 | 62.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 264.2
2018-11-10 | 23:00 | 256.9 | 119.7 | 149.4 | 63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 256.9
2018-11-11 | 0:00 | 244 | 119.7 | 145.16 | 56.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 244
2018-11-11 | 1:00 | 250.3 | 119.7 | 145.45 | 56.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 7.9 | -87 | 250.3
2018-11-11 | 2:00 | 273.2 | 119.7 | 145.44 | 80.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 6 | -87 | 273.2
2018-11-11 | 3:00 | 289.2 | 119.7 | 145.35 | 96.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6.1 | -87 | 289.2
2018-11-11 | 4:00 | 291.8 | 119.7 | 149.36 | 102.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 291.8
2018-11-11 | 5:00 | 278.4 | 119.7 | 149.26 | 90.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 278.4
2018-11-11 | 6:00 | 259.9 | 119.7 | 145.0458 | 71.83 | 0 | 4.4 | 0.19421 | 0 | 0.7 | 0 | 5.03 | -87 | 259.9
2018-11-11 | 7:00 | 252.5 | 119.7 | 145.2551 | 56.62 | 0 | 4.4 | 12.2249 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 252.5
2018-11-11 | 8:00 | 249.4 | 119.7 | 100.7326 | 60.11 | 0 | 4.4 | 33.4574 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -70.5 | 249.4
2018-11-11 | 9:00 | 250.9 | 119.7 | 82.2378 | 63.81 | 0 | 4.4 | 50.3522 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -70.5 | 250.9
2018-11-11 | 10:00 | 252.3 | 119.7 | 85.6301 | 64.53 | 0 | 4.4 | 59.5399 | 0 | 1 | 0 | -12 | -70.5 | 252.3
2018-11-11 | 11:00 | 252.4 | 119.7 | 71.4709 | 68.54 | 0 | 4.4 | 69.8891 | 0 | 0.9 | 0 | -12 | -70.5 | 252.4
2018-11-11 | 12:00 | 251 | 119.7 | 67.8409 | 68.56 | 0 | 4.4 | 71.4991 | 0 | 1.5 | 0 | -12 | -70.5 | 251
2018-11-11 | 13:00 | 248.1 | 119.7 | 80.8818 | 68.58 | 0 | 4.4 | 54.9382 | 0 | 2.1 | 0 | -12 | -70.5 | 248.1
2018-11-11 | 14:00 | 247.3 | 119.7 | 86.3165 | 70.59 | 0 | 4.4 | 34.5935 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -70.5 | 247.3
2018-11-11 | 15:00 | 250.7 | 119.7 | 109.33 | 68.59 | 0 | 4.4 | 17.48 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -70.5 | 250.7
2018-11-11 | 16:00 | 260.4 | 119.7 | 132.9556 | 70.42 | 0 | 4.4 | 1.4244 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70.5 | 260.4
2018-11-11 | 17:00 | 283.4 | 119.7 | 132.87 | 95.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -70.5 | 283.4
2018-11-11 | 18:00 | 285.8 | 119.7 | 132.86 | 98.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -70.5 | 285.8
2018-11-11 | 19:00 | 280.4 | 119.7 | 128.83 | 89.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6 | -70.5 | 280.4
2018-11-11 | 20:00 | 274.1 | 119.7 | 128.94 | 83.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6.1 | -70.5 | 274.1
2018-11-11 | 21:00 | 266.5 | 119.7 | 128.96 | 77.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6.09 | -70.5 | 266.5
2018-11-11 | 22:00 | 259.3 | 119.7 | 145.29 | 69.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6.05 | -87 | 259.3
2018-11-11 | 23:00 | 252 | 119.7 | 145.22 | 62.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5.8 | -87 | 252
2018-11-12 | 0:00 | 243.7 | 119.7 | 147.9 | 50.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 243.7
2018-11-12 | 1:00 | 250.7 | 119.7 | 151.99 | 50.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 250.7
2018-11-12 | 2:00 | 272.8 | 119.7 | 169.79 | 50.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 272.8
2018-11-12 | 3:00 | 294.9 | 119.7 | 177.66 | 50.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -87 | 294.9
2018-11-12 | 4:00 | 300 | 119.7 | 194.06 | 50.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -87 | 300
2018-11-12 | 5:00 | 296.6 | 119.7 | 196.17 | 56.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 296.6
2018-11-12 | 6:00 | 296.4 | 119.7 | 196.2149 | 58.57 | 0 | 4.4 | 0.11505 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 296.4
2018-11-12 | 7:00 | 303.4 | 119.7 | 196.0666 | 52.49 | 0 | 4.4 | 10.7434 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 303.4
2018-11-12 | 8:00 | 324.8 | 119.7 | 193.3248 | 58.41 | 0 | 4.4 | 26.7652 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -87 | 324.8
2018-11-12 | 9:00 | 343.4 | 119.7 | 195.3552 | 59.22 | 0 | 4.4 | 36.1248 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 343.4
2018-11-12 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 201.6465 | 61.04 | 0 | 4.4 | 41.4135 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 347.8
2018-11-12 | 11:00 | 347.8 | 119.7 | 201.8331 | 67.89 | 0 | 4.4 | 35.1769 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 347.8
2018-11-12 | 12:00 | 325.3 | 119.7 | 191.1557 | 63.09 | 0 | 4.4 | 28.9543 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 325.3
2018-11-12 | 13:00 | 348.5 | 119.7 | 201.8508 | 90.49 | 0 | 4.4 | 14.4592 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 348.5
2018-11-12 | 14:00 | 353.2 | 119.7 | 208.7406 | 91.43 | 0 | 4.4 | 6.4294 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 353.2
2018-11-12 | 15:00 | 354.7 | 119.7 | 213.5577 | 91.44 | 0 | 4.4 | 1.2023 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 354.7
2018-11-12 | 16:00 | 363.8 | 119.7 | 227.38 | 91.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 363.8
2018-11-12 | 17:00 | 363.9 | 119.7 | 231.47 | 91.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 363.9
2018-11-12 | 18:00 | 356.2 | 119.7 | 223.37 | 91.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 356.2
2018-11-12 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 201.55 | 91.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 339.5
2018-11-12 | 20:00 | 329.8 | 119.7 | 201.78 | 78.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -87 | 329.8
2018-11-12 | 21:00 | 315 | 119.7 | 201.88 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 315
2018-11-12 | 22:00 | 305.4 | 119.7 | 197.77 | 62.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 305.4
2018-11-12 | 23:00 | 295.5 | 119.7 | 188.03 | 61.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 295.5
2018-11-13 | 0:00 | 281.3 | 119.7 | 185.11 | 50.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 281.3
2018-11-13 | 1:00 | 291.5 | 119.7 | 193.88 | 50.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 291.5
2018-11-13 | 2:00 | 313.2 | 119.7 | 210.19 | 50.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -87 | 313.2
2018-11-13 | 3:00 | 330.3 | 119.7 | 212.47 | 68.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -87 | 330.3
2018-11-13 | 4:00 | 334.1 | 119.7 | 212.47 | 74.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 334.1
2018-11-13 | 5:00 | 326.9 | 119.7 | 212.56 | 64.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 326.9
2018-11-13 | 6:00 | 325 | 119.7 | 212.4672 | 64.33 | 0 | 4.4 | 0.10277 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 325
2018-11-13 | 7:00 | 328.1 | 119.7 | 212.4738 | 61.83 | 0 | 4.4 | 6.5962 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 328.1
2018-11-13 | 8:00 | 344.9 | 119.7 | 209.7845 | 68.82 | 0 | 4.4 | 21.2955 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 344.9
2018-11-13 | 9:00 | 359.6 | 119.7 | 211.767 | 60.89 | 0 | 4.4 | 41.543 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 359.6
2018-11-13 | 10:00 | 356.3 | 119.7 | 199.1862 | 55.14 | 0 | 4.4 | 58.1738 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 356.3
2018-11-13 | 11:00 | 356.4 | 119.7 | 193.812 | 61.24 | 0 | 4.4 | 54.848 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 356.4
2018-11-13 | 12:00 | 334.7 | 119.7 | 180.4694 | 63.25 | 0 | 4.4 | 43.0806 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 334.7
2018-11-13 | 13:00 | 354.5 | 119.7 | 207.5898 | 62.04 | 0 | 4.4 | 33.8702 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 354.5
2018-11-13 | 14:00 | 360.3 | 119.7 | 212.2691 | 76.09 | 0 | 4.4 | 20.8409 | 0 | 14 | 0 | 0 | -87 | 360.3
2018-11-13 | 15:00 | 358 | 119.7 | 212.2716 | 82.29 | 0 | 4.4 | 9.5384 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -87 | 358
2018-11-13 | 16:00 | 366.6 | 119.7 | 221.6122 | 91.72 | 0 | 4.4 | 0.26783 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 366.6
2018-11-13 | 17:00 | 372.3 | 119.7 | 228.17 | 91.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 372.3
2018-11-13 | 18:00 | 365.8 | 119.7 | 223.27 | 91.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 365.8
2018-11-13 | 19:00 | 349.3 | 119.7 | 211.91 | 87.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 349.3
2018-11-13 | 20:00 | 338.6 | 119.7 | 212.21 | 76.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 338.6
2018-11-13 | 21:00 | 327.4 | 119.7 | 212.22 | 64.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 327.4
2018-11-13 | 22:00 | 317.4 | 119.7 | 201.45 | 61.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 317.4
2018-11-13 | 23:00 | 306 | 119.7 | 191.14 | 61.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 306
2018-11-14 | 0:00 | 289.2 | 119.7 | 187.95 | 50.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 289.2
2018-11-14 | 1:00 | 299.3 | 119.7 | 197.12 | 50.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -87 | 299.3
2018-11-14 | 2:00 | 320.3 | 119.7 | 210.94 | 50.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -87 | 320.3
2018-11-14 | 3:00 | 336.2 | 119.7 | 211.65 | 60.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -87 | 336.2
2018-11-14 | 4:00 | 336.8 | 119.7 | 211.7 | 65.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -87 | 336.8
2018-11-14 | 5:00 | 329.7 | 119.7 | 211.4 | 65.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 329.7
2018-11-14 | 6:00 | 330 | 119.7 | 215.2643 | 64.02 | 0 | 4.4 | 0.11573 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -87 | 330
2018-11-14 | 7:00 | 330.3 | 119.7 | 209.3401 | 59.97 | 0 | 4.4 | 7.9899 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 330.3
2018-11-14 | 8:00 | 348 | 119.7 | 211.6584 | 56.69 | 0 | 4.4 | 24.9516 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 348
2018-11-14 | 9:00 | 362.6 | 119.7 | 209.7856 | 59.86 | 0 | 4.4 | 43.9544 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 362.6
2018-11-14 | 10:00 | 359.3 | 119.7 | 194.0824 | 59.73 | 0 | 4.4 | 57.3876 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 359.3
2018-11-14 | 11:00 | 359.7 | 119.7 | 182.574 | 67.83 | 0 | 4.4 | 58.996 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 359.7
2018-11-14 | 12:00 | 339.2 | 119.7 | 175.9722 | 67.84 | 0 | 4.4 | 46.5878 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 339.2
2018-11-14 | 13:00 | 353.8 | 119.7 | 191.0095 | 67.85 | 0 | 4.4 | 47.6405 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 353.8
2018-11-14 | 14:00 | 355.2 | 119.7 | 204.3173 | 67.87 | 0 | 4.4 | 35.9127 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 355.2
2018-11-14 | 15:00 | 356.8 | 119.7 | 210.3191 | 78.07 | 0 | 4.4 | 21.8109 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 356.8
2018-11-14 | 16:00 | 362.8 | 119.7 | 223.6897 | 88.44 | 0 | 4.4 | 1.5503 | 0 | 7 | 0 | 5.02 | -87 | 362.8
2018-11-14 | 17:00 | 370.5 | 119.7 | 225.81 | 87.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 10.23 | -87 | 370.5
2018-11-14 | 18:00 | 365.6 | 119.7 | 224.9 | 87.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 6.84 | -87 | 365.6
2018-11-14 | 19:00 | 353.5 | 119.7 | 226.13 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 353.5
2018-11-14 | 20:00 | 343.7 | 119.7 | 217.33 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 343.7
2018-11-14 | 21:00 | 330.3 | 119.7 | 213.17 | 72.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 330.3
2018-11-14 | 22:00 | 319.5 | 119.7 | 212.07 | 61.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -87 | 319.5
2018-11-14 | 23:00 | 309.8 | 119.7 | 199.07 | 61.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 309.8
2018-11-15 | 0:00 | 295.8 | 119.7 | 197.4 | 50.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 295.8
2018-11-15 | 1:00 | 302 | 119.7 | 203.17 | 50.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -87 | 302
2018-11-15 | 2:00 | 325.3 | 119.7 | 223.25 | 50.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -87 | 325.3
2018-11-15 | 3:00 | 341.9 | 119.7 | 225.49 | 65.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 341.9
2018-11-15 | 4:00 | 346.5 | 119.7 | 224.58 | 75.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 346.5
2018-11-15 | 5:00 | 340 | 119.7 | 225.48 | 68.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 340
2018-11-15 | 6:00 | 343.4 | 119.7 | 229.1199 | 68.57 | 0 | 4.4 | 0.11009 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 343.4
2018-11-15 | 7:00 | 343.4 | 119.7 | 223.2185 | 64.81 | 0 | 4.4 | 10.8715 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 343.4
2018-11-15 | 8:00 | 353 | 119.7 | 222.1294 | 50.99 | 0 | 4.4 | 36.8806 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 353
2018-11-15 | 9:00 | 363.6 | 119.7 | 205.499 | 57.38 | 0 | 4.4 | 56.621 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 363.6
2018-11-15 | 10:00 | 364 | 119.7 | 193.8318 | 59.89 | 0 | 4.4 | 67.5782 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 364
2018-11-15 | 11:00 | 358.5 | 119.7 | 178.7285 | 67.99 | 0 | 4.4 | 69.1815 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 358.5
2018-11-15 | 12:00 | 337.5 | 119.7 | 157.4015 | 68.45 | 0 | 4.4 | 68.2485 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 337.5
2018-11-15 | 13:00 | 356.1 | 119.7 | 183.545 | 68 | 0 | 4.4 | 62.055 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 356.1
2018-11-15 | 14:00 | 359.3 | 119.7 | 203.0549 | 68 | 0 | 4.4 | 46.6451 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 359.3
2018-11-15 | 15:00 | 357 | 119.7 | 221.9268 | 68.03 | 0 | 4.4 | 24.5432 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 357
2018-11-15 | 16:00 | 363.9 | 119.7 | 227.6126 | 88.1 | 0 | 4.4 | 1.6774 | 0 | 3.8 | 0 | 5.61 | -87 | 363.9
2018-11-15 | 17:00 | 373.4 | 119.7 | 231.79 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 10.21 | -87 | 373.4
2018-11-15 | 18:00 | 367.4 | 119.7 | 227.69 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 6.41 | -87 | 367.4
2018-11-15 | 19:00 | 354.1 | 119.7 | 229.39 | 83.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 354.1
2018-11-15 | 20:00 | 344.6 | 119.7 | 223.29 | 83.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 344.6
2018-11-15 | 21:00 | 331.9 | 119.7 | 228.69 | 63.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 331.9
2018-11-15 | 22:00 | 321.9 | 119.7 | 220.53 | 61.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 321.9
2018-11-15 | 23:00 | 312.5 | 119.7 | 212.42 | 61.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 312.5
2018-11-16 | 0:00 | 298.8 | 119.7 | 208.04 | 52.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 298.8
2018-11-16 | 1:00 | 307.1 | 119.7 | 208.42 | 52.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5.99 | -87 | 307.1
2018-11-16 | 2:00 | 329.9 | 119.7 | 213.35 | 75.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 329.9
2018-11-16 | 3:00 | 345.7 | 119.7 | 213.46 | 93.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 345.7
2018-11-16 | 4:00 | 347.7 | 119.7 | 213.46 | 95.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 347.7
2018-11-16 | 5:00 | 343 | 119.7 | 213.47 | 89.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 343
2018-11-16 | 6:00 | 347.5 | 119.7 | 213.4126 | 93.54 | 0 | 4.4 | 0.14743 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 347.5
2018-11-16 | 7:00 | 345.8 | 119.7 | 208.3923 | 76.35 | 0 | 4.4 | 15.3577 | 0 | 3.1 | 0 | 5.5 | -87 | 345.8
2018-11-16 | 8:00 | 354.5 | 119.7 | 213.4363 | 60.34 | 0 | 4.4 | 41.1237 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 354.5
2018-11-16 | 9:00 | 362.6 | 119.7 | 202.9962 | 59.14 | 0 | 4.4 | 61.9638 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 362.6
2018-11-16 | 10:00 | 360.8 | 119.7 | 189.9915 | 63.55 | 0 | 4.4 | 68.2585 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 360.8
2018-11-16 | 11:00 | 356.6 | 119.7 | 177.9123 | 69.66 | 0 | 4.4 | 65.2277 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 356.6
2018-11-16 | 12:00 | 333.4 | 119.7 | 158.7302 | 72.11 | 0 | 4.4 | 58.6598 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 333.4
2018-11-16 | 13:00 | 352.1 | 119.7 | 195.2205 | 70.43 | 0 | 4.4 | 46.9495 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 352.1
2018-11-16 | 14:00 | 353.7 | 119.7 | 212.1102 | 70.44 | 0 | 4.4 | 31.8498 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 353.7
2018-11-16 | 15:00 | 352.8 | 119.7 | 208.3957 | 83.15 | 0 | 4.4 | 12.9543 | 0 | 5.8 | 0 | 5.4 | -87 | 352.8
2018-11-16 | 16:00 | 360.6 | 119.7 | 208.3844 | 99.34 | 0 | 4.4 | 1.3756 | 0 | 8.9 | 0 | 5.5 | -87 | 360.6
2018-11-16 | 17:00 | 367.4 | 119.7 | 211.16 | 111.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 367.4
2018-11-16 | 18:00 | 361.8 | 119.7 | 211.15 | 97.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 361.8
2018-11-16 | 19:00 | 347.2 | 119.7 | 211.04 | 81.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -87 | 347.2
2018-11-16 | 20:00 | 337.9 | 119.7 | 211.05 | 73.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -87 | 337.9
2018-11-16 | 21:00 | 325.8 | 119.7 | 212.07 | 64.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 325.8
2018-11-16 | 22:00 | 315.9 | 119.7 | 199.61 | 63.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -87 | 315.9
2018-11-16 | 23:00 | 309.5 | 119.7 | 191.71 | 63.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 309.5
2018-11-17 | 0:00 | 293.1 | 119.7 | 185.4 | 52.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -87 | 293.1
2018-11-17 | 1:00 | 298.3 | 119.7 | 185.73 | 57.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -87 | 298.3
2018-11-17 | 2:00 | 318.3 | 119.7 | 183.85 | 70.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 5.98 | -87 | 318.3
2018-11-17 | 3:00 | 334.7 | 119.7 | 183.94 | 82.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 5.58 | -87 | 334.7
2018-11-17 | 4:00 | 335.1 | 119.7 | 183.94 | 91.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 5.95 | -87 | 335.1
2018-11-17 | 5:00 | 323.8 | 119.7 | 185.49 | 90.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -87 | 323.8
2018-11-17 | 6:00 | 311.4 | 119.7 | 185.3799 | 74.12 | 0 | 4.4 | 5.2676e-05 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 311.4
2018-11-17 | 7:00 | 313.7 | 119.7 | 186.55 | 76.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 313.7
2018-11-17 | 8:00 | 329.8 | 119.7 | 173.9499 | 92.71 | 0 | 4.4 | 3.1401 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -75.5 | 329.8
2018-11-17 | 9:00 | 342.8 | 119.7 | 171.6461 | 103.53 | 0 | 4.4 | 10.2239 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -75.5 | 342.8
2018-11-17 | 10:00 | 338.2 | 119.7 | 171.5476 | 92.93 | 0 | 4.4 | 20.4224 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -75.5 | 338.2
2018-11-17 | 11:00 | 334.7 | 119.7 | 169.9518 | 71.61 | 0 | 4.4 | 38.3382 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -75.5 | 334.7
2018-11-17 | 12:00 | 317 | 119.7 | 146.1381 | 72.27 | 0 | 4.4 | 43.0919 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -75.5 | 317
2018-11-17 | 13:00 | 318.1 | 119.7 | 141.7578 | 70.59 | 0 | 4.4 | 48.1522 | 0 | 9 | 0 | 0 | -75.5 | 318.1
2018-11-17 | 14:00 | 312.3 | 119.7 | 148.305 | 70.6 | 0 | 4.4 | 33.695 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -75.5 | 312.3
2018-11-17 | 15:00 | 310.2 | 119.7 | 160.0651 | 70.61 | 0 | 4.4 | 19.1249 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -75.5 | 310.2
2018-11-17 | 16:00 | 317 | 119.7 | 176.001 | 81.93 | 0 | 4.4 | 1.169 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -75.5 | 317
2018-11-17 | 17:00 | 328 | 119.7 | 170.94 | 92.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5.03 | -75.5 | 328
2018-11-17 | 18:00 | 327.5 | 119.7 | 175.96 | 89.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -75.5 | 327.5
2018-11-17 | 19:00 | 318 | 119.7 | 176.05 | 82.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -75.5 | 318
2018-11-17 | 20:00 | 308.4 | 119.7 | 175.95 | 73.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -75.5 | 308.4
2018-11-17 | 21:00 | 294.9 | 119.7 | 173.41 | 64.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -75.5 | 294.9
2018-11-17 | 22:00 | 286 | 119.7 | 175.75 | 63.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 286
2018-11-17 | 23:00 | 278 | 119.7 | 168.25 | 63.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 278
2018-11-18 | 0:00 | 265.5 | 119.7 | 155.97 | 57.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 7.87 | -87 | 265.5
2018-11-18 | 1:00 | 270.1 | 119.7 | 159.36 | 68.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 270.1
2018-11-18 | 2:00 | 291.4 | 119.7 | 154.04 | 88.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 5.2 | -87 | 291.4
2018-11-18 | 3:00 | 308.5 | 119.7 | 157.11 | 107.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 308.5
2018-11-18 | 4:00 | 310 | 119.7 | 157.07 | 110.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 310
2018-11-18 | 5:00 | 296.9 | 119.7 | 154.13 | 94.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 6.51 | -87 | 296.9
2018-11-18 | 6:00 | 279.9 | 119.7 | 156.9609 | 82.89 | 0 | 4.4 | 0.14909 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 279.9
2018-11-18 | 7:00 | 274.2 | 119.7 | 154.4377 | 55.6 | 0 | 4.4 | 12.3923 | 0 | 6.8 | 0 | 7.87 | -87 | 274.2
2018-11-18 | 8:00 | 269.5 | 119.7 | 116.5141 | 61.61 | 0 | 4.4 | 36.0759 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -75.5 | 269.5
2018-11-18 | 9:00 | 270.2 | 119.7 | 96.681 | 64.78 | 0 | 4.4 | 56.139 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75.5 | 270.2
2018-11-18 | 10:00 | 263.6 | 119.7 | 83.9125 | 66.01 | 0 | 4.4 | 75.9775 | 0 | 1.1 | 0 | -12 | -75.5 | 263.6
2018-11-18 | 11:00 | 259.8 | 119.7 | 72.4408 | 70.01 | 0 | 4.4 | 80.3492 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -75.5 | 259.8
2018-11-18 | 12:00 | 263.2 | 119.7 | 88.6409 | 70.02 | 0 | 4.4 | 67.5391 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -75.5 | 263.2
2018-11-18 | 13:00 | 261.4 | 119.7 | 105.4601 | 70.03 | 0 | 4.4 | 36.9099 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -75.5 | 261.4
2018-11-18 | 14:00 | 258.8 | 119.7 | 113.7381 | 72.04 | 0 | 4.4 | 24.0219 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -75.5 | 258.8
2018-11-18 | 15:00 | 260.4 | 119.7 | 129.3391 | 70.49 | 0 | 4.4 | 10.6709 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -75.5 | 260.4
2018-11-18 | 16:00 | 274.4 | 119.7 | 146.1169 | 72.09 | 0 | 4.4 | 0.093052 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -75.5 | 274.4
2018-11-18 | 17:00 | 296.1 | 119.7 | 145.41 | 93.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -75.5 | 296.1
2018-11-18 | 18:00 | 300.4 | 119.7 | 142.55 | 94.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 5.2 | -75.5 | 300.4
2018-11-18 | 19:00 | 294.3 | 119.7 | 142.65 | 84.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 5.2 | -75.5 | 294.3
2018-11-18 | 20:00 | 288.6 | 119.7 | 142.64 | 81.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5.2 | -75.5 | 288.6
2018-11-18 | 21:00 | 276.9 | 119.7 | 142.64 | 68.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 5.2 | -75.5 | 276.9
2018-11-18 | 22:00 | 268.1 | 119.7 | 150.76 | 63.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 268.1
2018-11-18 | 23:00 | 262.7 | 119.7 | 141.16 | 63.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -87 | 262.7
2018-11-19 | 0:00 | 253.8 | 119.7 | 131.32 | 51.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -87 | 253.8
2018-11-19 | 1:00 | 265.9 | 119.7 | 138.19 | 51.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -87 | 265.9
2018-11-19 | 2:00 | 289.4 | 119.7 | 164.09 | 51.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -87 | 289.4
2018-11-19 | 3:00 | 307.6 | 119.7 | 186.52 | 51.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -87 | 307.6
2018-11-19 | 4:00 | 313.6 | 119.7 | 194.28 | 51.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -87 | 313.6
2018-11-19 | 5:00 | 309.5 | 119.7 | 192.87 | 51.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -87 | 309.5
2018-11-19 | 6:00 | 310.5 | 119.7 | 199.2598 | 52.94 | 0 | 4.4 | 0.00022625 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -87 | 310.5
2018-11-19 | 7:00 | 320.6 | 119.7 | 206.0012 | 59.04 | 0 | 4.4 | 0.65881 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -87 | 320.6
2018-11-19 | 8:00 | 355 | 119.7 | 228.1619 | 71.53 | 0 | 4.4 | 3.3081 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 355
2018-11-19 | 9:00 | 374.7 | 119.7 | 230.9168 | 83.5 | 0 | 4.4 | 5.9832 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -87 | 374.7
2018-11-19 | 10:00 | 376.6 | 119.7 | 230.7806 | 74.11 | 0 | 4.4 | 12.8094 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 376.6
2018-11-19 | 11:00 | 378 | 119.7 | 230.8421 | 72.11 | 0 | 4.4 | 14.6479 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | -87 | 378
2018-11-19 | 12:00 | 355.3 | 119.7 | 218.0176 | 64.67 | 0 | 4.4 | 11.5124 | 0 | 24 | 0 | 0 | -87 | 355.3
2018-11-19 | 13:00 | 374.8 | 119.7 | 230.9263 | 76.11 | 0 | 4.4 | 10.3637 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -87 | 374.8
2018-11-19 | 14:00 | 376.8 | 119.7 | 230.9137 | 79.11 | 0 | 4.4 | 10.3763 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -87 | 376.8
2018-11-19 | 15:00 | 375.1 | 119.7 | 230.8858 | 83.7 | 0 | 4.4 | 6.7142 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -87 | 375.1
2018-11-19 | 16:00 | 383 | 119.7 | 238.4911 | 92.55 | 0 | 4.4 | 0.25893 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 383
2018-11-19 | 17:00 | 385.3 | 119.7 | 245.35 | 92.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 385.3
2018-11-19 | 18:00 | 376.2 | 119.7 | 239.45 | 92.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 376.2
2018-11-19 | 19:00 | 364.5 | 119.7 | 231.01 | 90.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 364.5
2018-11-19 | 20:00 | 352.4 | 119.7 | 230.89 | 79.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 352.4
2018-11-19 | 21:00 | 338.3 | 119.7 | 230.35 | 67.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 338.3
2018-11-19 | 22:00 | 328.4 | 119.7 | 225.69 | 62.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 328.4
2018-11-19 | 23:00 | 318.9 | 119.7 | 215.58 | 62.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 318.9
2018-11-20 | 0:00 | 306.6 | 119.7 | 215.37 | 51.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 306.6
2018-11-20 | 1:00 | 315 | 119.7 | 223.55 | 51.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 315
2018-11-20 | 2:00 | 337.6 | 119.7 | 237.8 | 59.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 337.6
2018-11-20 | 3:00 | 350.5 | 119.7 | 237.31 | 69.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 350.5
2018-11-20 | 4:00 | 355.6 | 119.7 | 237.89 | 66.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 355.6
2018-11-20 | 5:00 | 354.3 | 119.7 | 237.71 | 72.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 354.3
2018-11-20 | 6:00 | 358.1 | 119.7 | 237.7555 | 79.31 | 0 | 4.4 | 0.034533 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 358.1
2018-11-20 | 7:00 | 361.9 | 119.7 | 237.7317 | 78.4 | 0 | 4.4 | 6.9683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 361.9
2018-11-20 | 8:00 | 371.9 | 119.7 | 234.8573 | 66.7 | 0 | 4.4 | 32.3427 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 371.9
2018-11-20 | 9:00 | 378.3 | 119.7 | 230.3364 | 51.86 | 0 | 4.4 | 58.5036 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 378.3
2018-11-20 | 10:00 | 370 | 119.7 | 202.5192 | 56.28 | 0 | 4.4 | 73.7008 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 370
2018-11-20 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 195.6891 | 62.39 | 0 | 4.4 | 70.1209 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 365.8
2018-11-20 | 12:00 | 343.1 | 119.7 | 174.4894 | 64.85 | 0 | 4.4 | 66.2606 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 343.1
2018-11-20 | 13:00 | 360.3 | 119.7 | 207.7552 | 63.17 | 0 | 4.4 | 51.3748 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 360.3
2018-11-20 | 14:00 | 362.2 | 119.7 | 227.2137 | 63.17 | 0 | 4.4 | 33.2163 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 362.2
2018-11-20 | 15:00 | 363.6 | 119.7 | 237.4988 | 72.27 | 0 | 4.4 | 15.5312 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 363.6
2018-11-20 | 16:00 | 374.6 | 119.7 | 243.7488 | 92.73 | 0 | 4.4 | 0.62117 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 374.6
2018-11-20 | 17:00 | 384.2 | 119.7 | 253.77 | 92.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 384.2
2018-11-20 | 18:00 | 378.7 | 119.7 | 248.35 | 92.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 378.7
2018-11-20 | 19:00 | 365.7 | 119.7 | 237.62 | 90.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 365.7
2018-11-20 | 20:00 | 356.6 | 119.7 | 237.43 | 80.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 356.6
2018-11-20 | 21:00 | 343.1 | 119.7 | 236.99 | 66.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 343.1
2018-11-20 | 22:00 | 332.6 | 119.7 | 230.24 | 62.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 332.6
2018-11-20 | 23:00 | 322.9 | 119.7 | 216.82 | 62.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 322.9
2018-11-21 | 0:00 | 308.6 | 119.7 | 211.02 | 52.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 308.6
2018-11-21 | 1:00 | 315.3 | 119.7 | 216.08 | 52.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 315.3
2018-11-21 | 2:00 | 340 | 119.7 | 229.76 | 62.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 340
2018-11-21 | 3:00 | 353.7 | 119.7 | 233.71 | 70.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 353.7
2018-11-21 | 4:00 | 357.8 | 119.7 | 227.63 | 70.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 6.7 | -87 | 357.8
2018-11-21 | 5:00 | 352.3 | 119.7 | 229.79 | 68.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 352.3
2018-11-21 | 6:00 | 359 | 119.7 | 227.4727 | 70.63 | 0 | 4.4 | 0.067346 | 0 | 17 | 0 | 6.73 | -87 | 359
2018-11-21 | 7:00 | 359.7 | 119.7 | 229.8286 | 62.01 | 0 | 4.4 | 10.8614 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -87 | 359.7
2018-11-21 | 8:00 | 369.5 | 119.7 | 223.8981 | 53.6 | 0 | 4.4 | 34.2019 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -87 | 369.5
2018-11-21 | 9:00 | 375 | 119.7 | 207.962 | 58.52 | 0 | 4.4 | 49.518 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 375
2018-11-21 | 10:00 | 369.4 | 119.7 | 181.7374 | 60.89 | 0 | 4.4 | 65.6726 | 0 | 24 | 0 | 0 | -87 | 369.4
2018-11-21 | 11:00 | 363.8 | 119.7 | 153.6566 | 69.01 | 0 | 4.4 | 76.7334 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -87 | 363.8
2018-11-21 | 12:00 | 340.5 | 119.7 | 150.7657 | 69.48 | 0 | 4.4 | 68.9543 | 0 | 26.2 | 0 | -12 | -87 | 340.5
2018-11-21 | 13:00 | 357.5 | 119.7 | 167.9633 | 69.03 | 0 | 4.4 | 63.8067 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -87 | 357.5
2018-11-21 | 14:00 | 357.6 | 119.7 | 194.4436 | 69.03 | 0 | 4.4 | 48.4264 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 357.6
2018-11-21 | 15:00 | 359.7 | 119.7 | 226.2439 | 69.05 | 0 | 4.4 | 20.2061 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 359.7
2018-11-21 | 16:00 | 367.4 | 119.7 | 228.9938 | 93.38 | 0 | 4.4 | 1.5262 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 367.4
2018-11-21 | 17:00 | 377.4 | 119.7 | 232.1 | 93.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 10.22 | -87 | 377.4
2018-11-21 | 18:00 | 370.8 | 119.7 | 227.88 | 93.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10.22 | -87 | 370.8
2018-11-21 | 19:00 | 355.9 | 119.7 | 228.04 | 88.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 355.9
2018-11-21 | 20:00 | 345.9 | 119.7 | 228.04 | 80.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 345.9
2018-11-21 | 21:00 | 331.9 | 119.7 | 229.06 | 65.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 331.9
2018-11-21 | 22:00 | 322.6 | 119.7 | 220.26 | 62.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 322.6
2018-11-21 | 23:00 | 315.9 | 119.7 | 210.55 | 62.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 315.9
2018-11-22 | 0:00 | 299.1 | 119.7 | 194.73 | 52.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 299.1
2018-11-22 | 1:00 | 308.5 | 119.7 | 208.8 | 52.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 308.5
2018-11-22 | 2:00 | 329 | 119.7 | 231.19 | 52.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 329
2018-11-22 | 3:00 | 345.7 | 119.7 | 238.99 | 54.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5.9 | -87 | 345.7
2018-11-22 | 4:00 | 349.3 | 119.7 | 239.09 | 53.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 5.8 | -87 | 349.3
2018-11-22 | 5:00 | 343.2 | 119.7 | 244.52 | 56.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 343.2
2018-11-22 | 6:00 | 342.4 | 119.7 | 243.9799 | 52.42 | 0 | 4.4 | 0.00012883 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 342.4
2018-11-22 | 7:00 | 345.1 | 119.7 | 238.9662 | 54.91 | 0 | 4.4 | 0.82375 | 0 | 7.4 | 0 | 5.9 | -87 | 345.1
2018-11-22 | 8:00 | 370.2 | 119.7 | 244.0207 | 78.65 | 0 | 4.4 | 3.0293 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 370.2
2018-11-22 | 9:00 | 394.9 | 119.7 | 244.1714 | 104.25 | 0 | 4.4 | 5.1786 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 394.9
2018-11-22 | 10:00 | 394.4 | 119.7 | 242.2389 | 95.78 | 0 | 4.4 | 5.1811 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 394.4
2018-11-22 | 11:00 | 393.3 | 119.7 | 242.3181 | 91.47 | 0 | 4.4 | 5.9119 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 393.3
2018-11-22 | 12:00 | 369.5 | 119.7 | 230.8031 | 69.17 | 0 | 4.4 | 3.6269 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -87 | 369.5
2018-11-22 | 13:00 | 389.9 | 119.7 | 242.0988 | 78.88 | 0 | 4.4 | 3.6212 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -87 | 389.9
2018-11-22 | 14:00 | 389.9 | 119.7 | 242.1796 | 84.79 | 0 | 4.4 | 2.1304 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -87 | 389.9
2018-11-22 | 15:00 | 388.2 | 119.7 | 242.1551 | 76.49 | 0 | 4.4 | 0.35486 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -87 | 388.2
2018-11-22 | 16:00 | 396 | 119.7 | 242.14 | 83.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -87 | 396
2018-11-22 | 17:00 | 393.5 | 119.7 | 242.21 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -87 | 393.5
2018-11-22 | 18:00 | 383.6 | 119.7 | 239.02 | 75.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 7.89 | -87 | 383.6
2018-11-22 | 19:00 | 366.2 | 119.7 | 227.46 | 69.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -87 | 366.2
2018-11-22 | 20:00 | 356 | 119.7 | 221.18 | 65.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -87 | 356
2018-11-22 | 21:00 | 341 | 119.7 | 199.84 | 64.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -87 | 341
2018-11-22 | 22:00 | 333.3 | 119.7 | 194.46 | 63.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -87 | 333.3
2018-11-22 | 23:00 | 325.2 | 119.7 | 186.16 | 63.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -87 | 325.2
2018-11-23 | 0:00 | 311.5 | 119.7 | 177.54 | 55.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -87 | 311.5
2018-11-23 | 1:00 | 319.7 | 119.7 | 183.94 | 55.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -87 | 319.7
2018-11-23 | 2:00 | 341.6 | 119.7 | 204.53 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -87 | 341.6
2018-11-23 | 3:00 | 353.7 | 119.7 | 214.13 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -87 | 353.7
2018-11-23 | 4:00 | 353.8 | 119.7 | 223.21 | 56.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | -87 | 353.8
2018-11-23 | 5:00 | 341.9 | 119.7 | 223.35 | 61.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -87 | 341.9
2018-11-23 | 6:00 | 328.9 | 119.7 | 222.8079 | 55.89 | 0 | 4.4 | 0.0020959 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 328.9
2018-11-23 | 7:00 | 329.8 | 119.7 | 217.8953 | 55.92 | 0 | 4.4 | 1.9847 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 329.8
2018-11-23 | 8:00 | 348.7 | 119.7 | 210.3957 | 64.21 | 0 | 4.4 | 7.0943 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -75.5 | 348.7
2018-11-23 | 9:00 | 363.8 | 119.7 | 213.2724 | 65.31 | 0 | 4.4 | 16.5176 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -75.5 | 363.8
2018-11-23 | 10:00 | 359.3 | 119.7 | 211.7989 | 59.61 | 0 | 4.4 | 23.3911 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -75.5 | 359.3
2018-11-23 | 11:00 | 358.8 | 119.7 | 213.1475 | 62.28 | 0 | 4.4 | 21.5725 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -75.5 | 358.8
2018-11-23 | 12:00 | 342.1 | 119.7 | 191.8219 | 61.41 | 0 | 4.4 | 25.8681 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -75.5 | 342.1
2018-11-23 | 13:00 | 344.1 | 119.7 | 190.9326 | 61.42 | 0 | 4.4 | 28.3474 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -75.5 | 344.1
2018-11-23 | 14:00 | 342.5 | 119.7 | 197.4283 | 61.43 | 0 | 4.4 | 20.9417 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -75.5 | 342.5
2018-11-23 | 15:00 | 344.1 | 119.7 | 213.81 | 66.42 | 0 | 4.4 | 6.67 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -75.5 | 344.1
2018-11-23 | 16:00 | 353.6 | 119.7 | 228.1318 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0.31818 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -75.5 | 353.6
2018-11-23 | 17:00 | 365.8 | 119.7 | 240.15 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -75.5 | 365.8
2018-11-23 | 18:00 | 364.5 | 119.7 | 239.35 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -75.5 | 364.5
2018-11-23 | 19:00 | 354.9 | 119.7 | 229.53 | 66.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -75.5 | 354.9
2018-11-23 | 20:00 | 347.2 | 119.7 | 217.56 | 66.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -75.5 | 347.2
2018-11-23 | 21:00 | 335 | 119.7 | 213.13 | 63.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -75.5 | 335
2018-11-23 | 22:00 | 323.8 | 119.7 | 221.29 | 61.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 323.8
2018-11-23 | 23:00 | 315.5 | 119.7 | 214.58 | 61.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 315.5
2018-11-24 | 0:00 | 306.2 | 119.7 | 192.12 | 69.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.51 | -87 | 306.2
2018-11-24 | 1:00 | 313.5 | 119.7 | 192.22 | 77.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.51 | -87 | 313.5
2018-11-24 | 2:00 | 333.5 | 119.7 | 192.15 | 98.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.51 | -87 | 333.5
2018-11-24 | 3:00 | 345.2 | 119.7 | 201.32 | 101.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.51 | -87 | 345.2
2018-11-24 | 4:00 | 344.4 | 119.7 | 199.11 | 101.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.51 | -87 | 344.4
2018-11-24 | 5:00 | 331.3 | 119.7 | 191.67 | 95.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.51 | -87 | 331.3
2018-11-24 | 6:00 | 319 | 119.7 | 192.1786 | 82.78 | 0 | 4.4 | 0.03145 | 0 | 2.4 | 0 | 4.51 | -87 | 319
2018-11-24 | 7:00 | 318.8 | 119.7 | 188.6067 | 76.3 | 0 | 4.4 | 9.8833 | 0 | 2.4 | 0 | 4.51 | -87 | 318.8
2018-11-24 | 8:00 | 320.3 | 119.7 | 169.0254 | 65.8 | 0 | 4.4 | 33.8746 | 0 | 3 | 0 | 0 | -75.5 | 320.3
2018-11-24 | 9:00 | 318.3 | 119.7 | 146.8855 | 65.82 | 0 | 4.4 | 55.6945 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -75.5 | 318.3
2018-11-24 | 10:00 | 306.6 | 119.7 | 121.1654 | 68.23 | 0 | 4.4 | 67.8046 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -75.5 | 306.6
2018-11-24 | 11:00 | 297 | 119.7 | 110.561 | 76.33 | 0 | 4.4 | 73.009 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -75.5 | 297
2018-11-24 | 12:00 | 286.7 | 119.7 | 103.7199 | 75.99 | 0 | 4.4 | 69.9901 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -75.5 | 286.7
2018-11-24 | 13:00 | 290.2 | 119.7 | 120.0181 | 76.34 | 0 | 4.4 | 56.8419 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -75.5 | 290.2
2018-11-24 | 14:00 | 288.6 | 119.7 | 124.2854 | 76.35 | 0 | 4.4 | 38.7646 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -75.5 | 288.6
2018-11-24 | 15:00 | 291.9 | 119.7 | 144.9328 | 76.36 | 0 | 4.4 | 21.6072 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -75.5 | 291.9
2018-11-24 | 16:00 | 305.9 | 119.7 | 174.7551 | 76.37 | 0 | 4.4 | 1.2649 | 0 | 0.4 | 0 | 4.51 | -75.5 | 305.9
2018-11-24 | 17:00 | 327.1 | 119.7 | 175.91 | 97.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.51 | -75.5 | 327.1
2018-11-24 | 18:00 | 327.7 | 119.7 | 176.02 | 97.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.51 | -75.5 | 327.7
2018-11-24 | 19:00 | 319.9 | 119.7 | 176.02 | 89.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.51 | -75.5 | 319.9
2018-11-24 | 20:00 | 315.1 | 119.7 | 175.45 | 84.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.51 | -75.5 | 315.1
2018-11-24 | 21:00 | 302 | 119.7 | 171.91 | 76.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.88 | -75.5 | 302
2018-11-24 | 22:00 | 293.9 | 119.7 | 182.87 | 71.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 293.9
2018-11-24 | 23:00 | 289.5 | 119.7 | 175.87 | 73.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 289.5
2018-11-25 | 0:00 | 277.6 | 119.7 | 145.67 | 83.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 7.2 | -87 | 277.6
2018-11-25 | 1:00 | 286.6 | 119.7 | 145.76 | 90.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 7.25 | -87 | 286.6
2018-11-25 | 2:00 | 310.3 | 119.7 | 145.66 | 112.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.3 | -87 | 310.3
2018-11-25 | 3:00 | 324.2 | 119.7 | 148.26 | 121.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 10.17 | -87 | 324.2
2018-11-25 | 4:00 | 325.4 | 119.7 | 152.04 | 121.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.17 | -87 | 325.4
2018-11-25 | 5:00 | 313.5 | 119.7 | 145.74 | 114.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 7.3 | -87 | 313.5
2018-11-25 | 6:00 | 295.5 | 119.7 | 145.6272 | 90.3 | 0 | 4.4 | 0.032847 | 0 | 15.6 | 0 | 6.84 | -87 | 295.5
2018-11-25 | 7:00 | 284.4 | 119.7 | 145.6915 | 70.09 | 0 | 4.4 | 9.0785 | 0 | 15.3 | 0 | 7.14 | -87 | 284.4
2018-11-25 | 8:00 | 283.5 | 119.7 | 130.1989 | 61.05 | 0 | 4.4 | 32.0511 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -75.5 | 283.5
2018-11-25 | 9:00 | 281.2 | 119.7 | 102.3265 | 67.96 | 0 | 4.4 | 49.4135 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -75.5 | 281.2
2018-11-25 | 10:00 | 273.4 | 119.7 | 73.6785 | 69.14 | 0 | 4.4 | 71.4815 | 0 | 22.5 | 0 | -12 | -75.5 | 273.4
2018-11-25 | 11:00 | 265.9 | 119.7 | 60.4475 | 73.15 | 0 | 4.4 | 78.0025 | 0 | 32.5 | -14.8 | -12 | -75.5 | 265.9
2018-11-25 | 12:00 | 266.2 | 119.7 | 60.3181 | 73.17 | 0 | 4.4 | 63.6619 | 0 | 38.8 | -6.35 | -12 | -75.5 | 266.2
2018-11-25 | 13:00 | 260.9 | 119.7 | 81.7034 | 73.18 | 0 | 4.4 | 42.2166 | 0 | 27.2 | 0 | -12 | -75.5 | 260.9
2018-11-25 | 14:00 | 264.2 | 119.7 | 82.9982 | 73.19 | 0 | 4.4 | 25.4118 | 0 | 34 | 0 | 0 | -75.5 | 264.2
2018-11-25 | 15:00 | 267.6 | 119.7 | 102.7548 | 73.19 | 0 | 4.4 | 7.5552 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -75.5 | 267.6
2018-11-25 | 16:00 | 283.5 | 119.7 | 134.3947 | 67.82 | 0 | 4.4 | 0.18528 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -75.5 | 283.5
2018-11-25 | 17:00 | 303.8 | 119.7 | 139.94 | 84.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -75.5 | 303.8
2018-11-25 | 18:00 | 306.5 | 119.7 | 134.11 | 86.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 5.74 | -75.5 | 306.5
2018-11-25 | 19:00 | 300.7 | 119.7 | 139.84 | 78.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -75.5 | 300.7
2018-11-25 | 20:00 | 293.6 | 119.7 | 139.83 | 73.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -75.5 | 293.6
2018-11-25 | 21:00 | 284.6 | 119.7 | 137.83 | 67.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -75.5 | 284.6
2018-11-25 | 22:00 | 277.9 | 119.7 | 150.55 | 66.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -87 | 277.9
2018-11-25 | 23:00 | 273.4 | 119.7 | 147.64 | 68.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -87 | 273.4
2018-11-26 | 0:00 | 268.2 | 119.7 | 158.21 | 52.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -87 | 268.2
2018-11-26 | 1:00 | 276.6 | 119.7 | 169.48 | 52.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 276.6
2018-11-26 | 2:00 | 303.3 | 119.7 | 194.07 | 52.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -87 | 303.3
2018-11-26 | 3:00 | 316.9 | 119.7 | 209.27 | 52.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 316.9
2018-11-26 | 4:00 | 325.9 | 119.7 | 218.32 | 57.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 325.9
2018-11-26 | 5:00 | 319 | 119.7 | 217.85 | 56.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 319
2018-11-26 | 6:00 | 320.3 | 119.7 | 218.1987 | 61.58 | 0 | 4.4 | 0.021327 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 320.3
2018-11-26 | 7:00 | 330.1 | 119.7 | 218.2064 | 66.08 | 0 | 4.4 | 7.0136 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 330.1
2018-11-26 | 8:00 | 351.8 | 119.7 | 215.3199 | 73.34 | 0 | 4.4 | 25.1401 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 351.8
2018-11-26 | 9:00 | 363.8 | 119.7 | 217.9649 | 62.98 | 0 | 4.4 | 45.1551 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 363.8
2018-11-26 | 10:00 | 361.9 | 119.7 | 212.9957 | 57.37 | 0 | 4.4 | 54.0343 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 361.9
2018-11-26 | 11:00 | 362.9 | 119.7 | 210.8224 | 63.5 | 0 | 4.4 | 51.0776 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 362.9
2018-11-26 | 12:00 | 341.7 | 119.7 | 197.7299 | 63.5 | 0 | 4.4 | 42.9701 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 341.7
2018-11-26 | 13:00 | 359.7 | 119.7 | 218.0058 | 64.72 | 0 | 4.4 | 39.4742 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 359.7
2018-11-26 | 14:00 | 363.2 | 119.7 | 218.0523 | 79.88 | 0 | 4.4 | 27.7677 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 363.2
2018-11-26 | 15:00 | 363.8 | 119.7 | 223.7338 | 93.87 | 0 | 4.4 | 8.6962 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 363.8
2018-11-26 | 16:00 | 376.7 | 119.7 | 243.2828 | 93.89 | 0 | 4.4 | 0.32716 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 376.7
2018-11-26 | 17:00 | 382.9 | 119.7 | 248.52 | 93.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 382.9
2018-11-26 | 18:00 | 376.2 | 119.7 | 242.61 | 93.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 376.2
2018-11-26 | 19:00 | 361.1 | 119.7 | 229.29 | 93.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 361.1
2018-11-26 | 20:00 | 350.6 | 119.7 | 218.56 | 93.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 350.6
2018-11-26 | 21:00 | 336.1 | 119.7 | 217.45 | 78.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 336.1
2018-11-26 | 22:00 | 328.8 | 119.7 | 218.22 | 71.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 328.8
2018-11-26 | 23:00 | 319.4 | 119.7 | 214.95 | 64.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 319.4
2018-11-27 | 0:00 | 308.7 | 119.7 | 212.13 | 52.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 308.7
2018-11-27 | 1:00 | 313.8 | 119.7 | 218.24 | 55.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 313.8
2018-11-27 | 2:00 | 337.7 | 119.7 | 218.24 | 80.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 337.7
2018-11-27 | 3:00 | 353.9 | 119.7 | 222.4 | 92.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 353.9
2018-11-27 | 4:00 | 359.4 | 119.7 | 217.26 | 92.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 8.52 | -87 | 359.4
2018-11-27 | 5:00 | 354.9 | 119.7 | 217.87 | 89.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 354.9
2018-11-27 | 6:00 | 352.8 | 119.7 | 218.3074 | 83.88 | 0 | 4.4 | 0.012551 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -87 | 352.8
2018-11-27 | 7:00 | 353.7 | 119.7 | 218.3015 | 74.26 | 0 | 4.4 | 9.7385 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -87 | 353.7
2018-11-27 | 8:00 | 366.9 | 119.7 | 215.2462 | 59.49 | 0 | 4.4 | 36.1638 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -87 | 366.9
2018-11-27 | 9:00 | 373.2 | 119.7 | 198.8905 | 53.26 | 0 | 4.4 | 57.0495 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -87 | 373.2
2018-11-27 | 10:00 | 366.5 | 119.7 | 175.4346 | 55.57 | 0 | 4.4 | 73.1954 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -87 | 366.5
2018-11-27 | 11:00 | 360.2 | 119.7 | 150.5971 | 63.67 | 0 | 4.4 | 79.1329 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -87 | 360.2
2018-11-27 | 12:00 | 335.8 | 119.7 | 137.0735 | 63.68 | 0 | 4.4 | 77.8465 | 0 | 32.1 | 0 | -12 | -87 | 335.8
2018-11-27 | 13:00 | 352.2 | 119.7 | 153.1003 | 63.7 | 0 | 4.4 | 69.2997 | 0 | 29 | 0 | 0 | -87 | 352.2
2018-11-27 | 14:00 | 354.9 | 119.7 | 182.4342 | 63.7 | 0 | 4.4 | 49.0658 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -87 | 354.9
2018-11-27 | 15:00 | 356.6 | 119.7 | 207.0817 | 63.72 | 0 | 4.4 | 21.7983 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -87 | 356.6
2018-11-27 | 16:00 | 361.9 | 119.7 | 217.9333 | 78.25 | 0 | 4.4 | 1.1167 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -87 | 361.9
2018-11-27 | 17:00 | 371.4 | 119.7 | 217.96 | 89.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -87 | 371.4
2018-11-27 | 18:00 | 364.2 | 119.7 | 217.95 | 81.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -87 | 364.2
2018-11-27 | 19:00 | 350.2 | 119.7 | 217.93 | 71.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -87 | 350.2
2018-11-27 | 20:00 | 341.9 | 119.7 | 217.48 | 68.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 341.9
2018-11-27 | 21:00 | 328.5 | 119.7 | 210.24 | 63.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 328.5
2018-11-27 | 22:00 | 319.8 | 119.7 | 203.76 | 63.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -87 | 319.8
2018-11-27 | 23:00 | 313.8 | 119.7 | 192.45 | 65.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -87 | 313.8
2018-11-28 | 0:00 | 303.4 | 119.7 | 190.17 | 54.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 303.4
2018-11-28 | 1:00 | 310.8 | 119.7 | 200.15 | 54.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -87 | 310.8
2018-11-28 | 2:00 | 331.6 | 119.7 | 220.22 | 54.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -87 | 331.6
2018-11-28 | 3:00 | 347.4 | 119.7 | 224.74 | 63.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 347.4
2018-11-28 | 4:00 | 350.5 | 119.7 | 224.65 | 68.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -87 | 350.5
2018-11-28 | 5:00 | 346.5 | 119.7 | 224.75 | 69.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -87 | 346.5
2018-11-28 | 6:00 | 340 | 119.7 | 224.6894 | 65.71 | 0 | 4.4 | 0.00056557 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 340
2018-11-28 | 7:00 | 338.9 | 119.7 | 218.727 | 59.84 | 0 | 4.4 | 3.423 | 0 | 11.7 | 0 | 8.11 | -87 | 338.9
2018-11-28 | 8:00 | 362.6 | 119.7 | 218.5574 | 75.85 | 0 | 4.4 | 15.3026 | 0 | 9.7 | 0 | 6.09 | -87 | 362.6
2018-11-28 | 9:00 | 378.4 | 119.7 | 223.0331 | 92.52 | 0 | 4.4 | 17.5469 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 378.4
2018-11-28 | 10:00 | 369.8 | 119.7 | 218.5796 | 81.13 | 0 | 4.4 | 20.5904 | 0 | 5.7 | 0 | 6.7 | -87 | 369.8
2018-11-28 | 11:00 | 367.4 | 119.7 | 222.5541 | 71.95 | 0 | 4.4 | 26.7959 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 367.4
2018-11-28 | 12:00 | 343.3 | 119.7 | 183.7462 | 71.96 | 0 | 4.4 | 43.3938 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 343.3
2018-11-28 | 13:00 | 361.2 | 119.7 | 218.3276 | 71.96 | 0 | 4.4 | 29.8124 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 361.2
2018-11-28 | 14:00 | 366 | 119.7 | 223.027 | 88.72 | 0 | 4.4 | 8.853 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 366
2018-11-28 | 15:00 | 365.9 | 119.7 | 223.0238 | 92.94 | 0 | 4.4 | 0.43616 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 365.9
2018-11-28 | 16:00 | 375.6 | 119.7 | 223.95 | 104.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 375.6
2018-11-28 | 17:00 | 374.6 | 119.7 | 223.08 | 104.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 374.6
2018-11-28 | 18:00 | 364.3 | 119.7 | 222.96 | 90.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 364.3
2018-11-28 | 19:00 | 351.7 | 119.7 | 218.56 | 74.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 6.61 | -87 | 351.7
2018-11-28 | 20:00 | 342.8 | 119.7 | 220.25 | 66.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 342.8
2018-11-28 | 21:00 | 326.4 | 119.7 | 199.49 | 66.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -87 | 326.4
2018-11-28 | 22:00 | 320.6 | 119.7 | 190.77 | 64.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -87 | 320.6
2018-11-28 | 23:00 | 310.7 | 119.7 | 181.28 | 64.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -87 | 310.7
2018-11-29 | 0:00 | 297.3 | 119.7 | 167.27 | 55.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -87 | 297.3
2018-11-29 | 1:00 | 306.3 | 119.7 | 177.03 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -87 | 306.3
2018-11-29 | 2:00 | 331.6 | 119.7 | 201.83 | 63.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -87 | 331.6
2018-11-29 | 3:00 | 345.9 | 119.7 | 201.96 | 89.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -87 | 345.9
2018-11-29 | 4:00 | 351.2 | 119.7 | 201.85 | 96.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 351.2
2018-11-29 | 5:00 | 346.1 | 119.7 | 201.84 | 93.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -87 | 346.1
2018-11-29 | 6:00 | 343.4 | 119.7 | 201.8461 | 92.85 | 0 | 4.4 | 0.0039268 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 343.4
2018-11-29 | 7:00 | 342.3 | 119.7 | 201.8654 | 89.96 | 0 | 4.4 | 6.4746 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 342.3
2018-11-29 | 8:00 | 359.9 | 119.7 | 196.8611 | 86.76 | 0 | 4.4 | 28.4189 | 0 | 5.7 | 0 | 5.06 | -87 | 359.9
2018-11-29 | 9:00 | 369.7 | 119.7 | 200.2321 | 75.91 | 0 | 4.4 | 52.7579 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 369.7
2018-11-29 | 10:00 | 362.8 | 119.7 | 188.8259 | 67.54 | 0 | 4.4 | 66.1341 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 362.8
2018-11-29 | 11:00 | 361.9 | 119.7 | 178.6233 | 73.64 | 0 | 4.4 | 70.8367 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 361.9
2018-11-29 | 12:00 | 336.4 | 119.7 | 162.7364 | 73.66 | 0 | 4.4 | 62.0036 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 336.4
2018-11-29 | 13:00 | 356.4 | 119.7 | 189.5013 | 74.43 | 0 | 4.4 | 52.1687 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 356.4
2018-11-29 | 14:00 | 357.7 | 119.7 | 196.9113 | 76.26 | 0 | 4.4 | 33.2787 | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -87 | 357.7
2018-11-29 | 15:00 | 362.1 | 119.7 | 196.9285 | 103.2 | 0 | 4.4 | 9.5715 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | -87 | 362.1
2018-11-29 | 16:00 | 376.4 | 119.7 | 200.2911 | 122.73 | 0 | 4.4 | 0.17894 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 376.4
2018-11-29 | 17:00 | 381.2 | 119.7 | 200.18 | 119.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -87 | 381.2
2018-11-29 | 18:00 | 373 | 119.7 | 200.19 | 96.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -87 | 373
2018-11-29 | 19:00 | 360.9 | 119.7 | 200.29 | 84.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -87 | 360.9
2018-11-29 | 20:00 | 349.7 | 119.7 | 196.81 | 68.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 6.55 | -87 | 349.7
2018-11-29 | 21:00 | 332.8 | 119.7 | 190.56 | 68.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -87 | 332.8
2018-11-29 | 22:00 | 324.9 | 119.7 | 201.97 | 73.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 324.9
2018-11-29 | 23:00 | 322.1 | 119.7 | 201.85 | 81.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 322.1
2018-11-30 | 0:00 | 310.7 | 119.7 | 212.68 | 58.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 310.7
2018-11-30 | 1:00 | 317.6 | 119.7 | 212.57 | 66.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 317.6
2018-11-30 | 2:00 | 341.1 | 119.7 | 216.51 | 83.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 341.1
2018-11-30 | 3:00 | 356.3 | 119.7 | 210.84 | 100.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.7 | -87 | 356.3
2018-11-30 | 4:00 | 361.2 | 119.7 | 210.92 | 105.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.62 | -87 | 361.2
2018-11-30 | 5:00 | 355.7 | 119.7 | 216.63 | 100.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 355.7
2018-11-30 | 6:00 | 353.3 | 119.7 | 216.64 | 97.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 353.3
2018-11-30 | 7:00 | 355 | 119.7 | 216.668 | 95.46 | 0 | 4.4 | 1.472 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 355
2018-11-30 | 8:00 | 378.1 | 119.7 | 216.6283 | 112.24 | 0 | 4.4 | 8.1317 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 378.1
2018-11-30 | 9:00 | 392.6 | 119.7 | 214.9278 | 115.4 | 0 | 4.4 | 21.9722 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 392.6
2018-11-30 | 10:00 | 381.8 | 119.7 | 206.2759 | 88.71 | 0 | 4.4 | 44.8141 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 381.8
2018-11-30 | 11:00 | 375.4 | 119.7 | 205.3096 | 90.51 | 0 | 4.4 | 35.3804 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 375.4
2018-11-30 | 12:00 | 354.6 | 119.7 | 205.3583 | 80.32 | 0 | 4.4 | 26.4217 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 354.6
2018-11-30 | 13:00 | 372.8 | 119.7 | 210.3755 | 95.6 | 0 | 4.4 | 25.1245 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 372.8
2018-11-30 | 14:00 | 374 | 119.7 | 210.9443 | 97.45 | 0 | 4.4 | 18.9057 | 0 | 1.5 | 0 | 8.1 | -87 | 374
2018-11-30 | 15:00 | 370.8 | 119.7 | 211.0613 | 102.27 | 0 | 4.4 | 10.3987 | 0 | 1.8 | 0 | 8.17 | -87 | 370.8
2018-11-30 | 16:00 | 378.5 | 119.7 | 215.0233 | 122.09 | 0 | 4.4 | 0.38672 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 378.5
2018-11-30 | 17:00 | 383.4 | 119.7 | 214.89 | 123.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 383.4
2018-11-30 | 18:00 | 375.5 | 119.7 | 215 | 110.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 375.5
2018-11-30 | 19:00 | 361.4 | 119.7 | 210.64 | 87.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -87 | 361.4
2018-11-30 | 20:00 | 349.5 | 119.7 | 211.05 | 72.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -87 | 349.5
2018-11-30 | 21:00 | 335 | 119.7 | 202.73 | 70.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -87 | 335
2018-11-30 | 22:00 | 326.7 | 119.7 | 203.16 | 68.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 326.7
2018-11-30 | 23:00 | 318 | 119.7 | 177.66 | 68.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -87 | 318
2018-12-01 | 0:00 | 305 | 119.7 | 155.55 | 65.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 305
2018-12-01 | 1:00 | 312.8 | 119.7 | 158.62 | 69.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 312.8
2018-12-01 | 2:00 | 330 | 119.7 | 158.32 | 87.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 330
2018-12-01 | 3:00 | 343.8 | 119.7 | 156.84 | 102.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 343.8
2018-12-01 | 4:00 | 345.3 | 119.7 | 158.43 | 102.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 345.3
2018-12-01 | 5:00 | 330.7 | 119.7 | 151.93 | 94.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 330.7
2018-12-01 | 6:00 | 315.8 | 119.7 | 152.32 | 86.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -87 | 315.8
2018-12-01 | 7:00 | 316.3 | 119.7 | 151.9351 | 86.63 | 0 | 4.4 | 0.83492 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -87 | 316.3
2018-12-01 | 8:00 | 333.5 | 119.7 | 149.8693 | 96.99 | 0 | 4.4 | 6.0407 | 0 | 41 | 0 | 0 | -84.5 | 333.5
2018-12-01 | 9:00 | 344.3 | 119.7 | 147.7365 | 88.57 | 0 | 4.4 | 21.1935 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -84.5 | 344.3
2018-12-01 | 10:00 | 338.1 | 119.7 | 146.728 | 76.42 | 0 | 4.4 | 29.552 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -84.5 | 338.1
2018-12-01 | 11:00 | 337.1 | 119.7 | 146.9164 | 85.09 | 0 | 4.4 | 23.3936 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -84.5 | 337.1
2018-12-01 | 12:00 | 321.1 | 119.7 | 135.9208 | 84.63 | 0 | 4.4 | 26.6492 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -84.5 | 321.1
2018-12-01 | 13:00 | 329.5 | 119.7 | 147.5973 | 96.55 | 0 | 4.4 | 18.5527 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -84.5 | 329.5
2018-12-01 | 14:00 | 330 | 119.7 | 152.8911 | 102.26 | 0 | 4.4 | 9.2489 | 0 | 26 | 0 | 0 | -84.5 | 330
2018-12-01 | 15:00 | 328.6 | 119.7 | 153.3616 | 104.86 | 0 | 4.4 | 2.1784 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -84.5 | 328.6
2018-12-01 | 16:00 | 339.4 | 119.7 | 152.5702 | 129.29 | 0 | 4.4 | 0.039825 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -84.5 | 339.4
2018-12-01 | 17:00 | 345.1 | 119.7 | 155.07 | 130.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 10.45 | -84.5 | 345.1
2018-12-01 | 18:00 | 339.7 | 119.7 | 151.37 | 130.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 10.45 | -84.5 | 339.7
2018-12-01 | 19:00 | 332.3 | 119.7 | 148.71 | 130.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 7.51 | -84.5 | 332.3
2018-12-01 | 20:00 | 322.1 | 119.7 | 152.72 | 122.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -84.5 | 322.1
2018-12-01 | 21:00 | 311.7 | 119.7 | 152.6 | 116 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -84.5 | 311.7
2018-12-01 | 22:00 | 303.5 | 119.7 | 156.85 | 108.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 303.5
2018-12-01 | 23:00 | 299.4 | 119.7 | 156.84 | 103.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 299.4
2018-12-02 | 0:00 | 288.5 | 119.7 | 154.84 | 89.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 3.95 | -87 | 288.5
2018-12-02 | 1:00 | 297.9 | 119.7 | 154.44 | 97.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -87 | 297.9
2018-12-02 | 2:00 | 320.5 | 119.7 | 154.54 | 117.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 5 | -87 | 320.5
2018-12-02 | 3:00 | 334 | 119.7 | 154.95 | 130.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 5 | -87 | 334
2018-12-02 | 4:00 | 337.2 | 119.7 | 158.44 | 130.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -87 | 337.2
2018-12-02 | 5:00 | 324.6 | 119.7 | 154.54 | 123.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 5 | -87 | 324.6
2018-12-02 | 6:00 | 308.1 | 119.7 | 154.33 | 104.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 5 | -87 | 308.1
2018-12-02 | 7:00 | 303.4 | 119.7 | 155.1769 | 96.06 | 0 | 4.4 | 5.5631 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 303.4
2018-12-02 | 8:00 | 301.4 | 119.7 | 132.5459 | 89.74 | 0 | 4.4 | 34.4141 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -84.5 | 301.4
2018-12-02 | 9:00 | 300 | 119.7 | 122.2552 | 79.39 | 0 | 4.4 | 57.5548 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -84.5 | 300
2018-12-02 | 10:00 | 290.5 | 119.7 | 94.2159 | 77.8 | 0 | 4.4 | 78.3841 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -84.5 | 290.5
2018-12-02 | 11:00 | 284.5 | 119.7 | 91.9701 | 82.35 | 0 | 4.4 | 82.0799 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -84.5 | 284.5
2018-12-02 | 12:00 | 279.6 | 119.7 | 88.7382 | 81.91 | 0 | 4.4 | 80.7518 | 0 | 0.6 | 0 | -12 | -84.5 | 279.6
2018-12-02 | 13:00 | 273.1 | 119.7 | 91.8815 | 83.14 | 0 | 4.4 | 70.0785 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -84.5 | 273.1
2018-12-02 | 14:00 | 271.7 | 119.7 | 103.0124 | 82.67 | 0 | 4.4 | 45.9176 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -84.5 | 271.7
2018-12-02 | 15:00 | 273.4 | 119.7 | 122.3741 | 95.19 | 0 | 4.4 | 12.2359 | 0 | 4 | 0 | 0 | -84.5 | 273.4
2018-12-02 | 16:00 | 288 | 119.7 | 140.7663 | 100.74 | 0 | 4.4 | 0.39373 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -84.5 | 288
2018-12-02 | 17:00 | 315.7 | 119.7 | 152.04 | 110.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 5 | -84.5 | 315.7
2018-12-02 | 18:00 | 320.2 | 119.7 | 151.94 | 111.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 5 | -84.5 | 320.2
2018-12-02 | 19:00 | 315.6 | 119.7 | 151.95 | 109.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 5 | -84.5 | 315.6
2018-12-02 | 20:00 | 310 | 119.7 | 151.85 | 102.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 5 | -84.5 | 310
2018-12-02 | 21:00 | 298.2 | 119.7 | 153.55 | 94.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -84.5 | 298.2
2018-12-02 | 22:00 | 290.9 | 119.7 | 153.45 | 94.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 290.9
2018-12-02 | 23:00 | 286 | 119.7 | 147.65 | 94.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 286
2018-12-03 | 0:00 | 276.6 | 119.7 | 171.35 | 61.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 276.6
2018-12-03 | 1:00 | 288.9 | 119.7 | 184.93 | 61.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 288.9
2018-12-03 | 2:00 | 310.3 | 119.7 | 199.3 | 69.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 310.3
2018-12-03 | 3:00 | 327 | 119.7 | 202.59 | 81.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 327
2018-12-03 | 4:00 | 330.4 | 119.7 | 202.25 | 82.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 330.4
2018-12-03 | 5:00 | 327.8 | 119.7 | 199.39 | 79.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 327.8
2018-12-03 | 6:00 | 328.5 | 119.7 | 199.96 | 77.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 328.5
2018-12-03 | 7:00 | 337 | 119.7 | 200.36 | 87.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 337
2018-12-03 | 8:00 | 365.6 | 119.7 | 213.0988 | 98.87 | 0 | 4.4 | 0.53117 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 365.6
2018-12-03 | 9:00 | 387.3 | 119.7 | 220.6335 | 100.31 | 0 | 4.4 | 8.1565 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -87 | 387.3
2018-12-03 | 10:00 | 389.6 | 119.7 | 215.7825 | 100.81 | 0 | 4.4 | 21.1075 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 389.6
2018-12-03 | 11:00 | 385.8 | 119.7 | 215.7372 | 99.21 | 0 | 4.4 | 21.6528 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 385.8
2018-12-03 | 12:00 | 359.2 | 119.7 | 200.9127 | 92.81 | 0 | 4.4 | 21.6773 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 359.2
2018-12-03 | 13:00 | 375.9 | 119.7 | 216.9825 | 96.69 | 0 | 4.4 | 22.1275 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 375.9
2018-12-03 | 14:00 | 375.1 | 119.7 | 216.9888 | 100.08 | 0 | 4.4 | 12.2312 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 375.1
2018-12-03 | 15:00 | 369.3 | 119.7 | 216.9884 | 99.48 | 0 | 4.4 | 3.6316 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 369.3
2018-12-03 | 16:00 | 375.9 | 119.7 | 222.7639 | 101.07 | 0 | 4.4 | 0.066112 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 375.9
2018-12-03 | 17:00 | 376.9 | 119.7 | 222.63 | 101.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 376.9
2018-12-03 | 18:00 | 367.2 | 119.7 | 216.84 | 94.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -87 | 367.2
2018-12-03 | 19:00 | 350 | 119.7 | 208.24 | 91.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 350
2018-12-03 | 20:00 | 338.1 | 119.7 | 198.96 | 88.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 338.1
2018-12-03 | 21:00 | 323.3 | 119.7 | 197.8 | 72.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 323.3
2018-12-03 | 22:00 | 316.2 | 119.7 | 187.3 | 72.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -87 | 316.2
2018-12-03 | 23:00 | 311 | 119.7 | 177.07 | 72.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -87 | 311
2018-12-04 | 0:00 | 296.7 | 119.7 | 170.89 | 61.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -87 | 296.7
2018-12-04 | 1:00 | 304 | 119.7 | 173.32 | 67.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -87 | 304
2018-12-04 | 2:00 | 325.2 | 119.7 | 183.25 | 80.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -87 | 325.2
2018-12-04 | 3:00 | 339.4 | 119.7 | 183.45 | 89.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -87 | 339.4
2018-12-04 | 4:00 | 342.6 | 119.7 | 183.29 | 92.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -87 | 342.6
2018-12-04 | 5:00 | 331.8 | 119.7 | 181.71 | 91.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -87 | 331.8
2018-12-04 | 6:00 | 323.8 | 119.7 | 181.75 | 91.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 323.8
2018-12-04 | 7:00 | 322.8 | 119.7 | 183.7361 | 82.43 | 0 | 4.4 | 3.0339 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 322.8
2018-12-04 | 8:00 | 345.6 | 119.7 | 177.8916 | 98.3 | 0 | 4.4 | 14.0084 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 345.6
2018-12-04 | 9:00 | 363 | 119.7 | 181.0249 | 92.14 | 0 | 4.4 | 30.2351 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -87 | 363
2018-12-04 | 10:00 | 361.8 | 119.7 | 175.7164 | 84.54 | 0 | 4.4 | 37.5436 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -87 | 361.8
2018-12-04 | 11:00 | 359.9 | 119.7 | 172.5275 | 90.01 | 0 | 4.4 | 31.0625 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -87 | 359.9
2018-12-04 | 12:00 | 335.8 | 119.7 | 166.785 | 73.65 | 0 | 4.4 | 30.365 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -87 | 335.8
2018-12-04 | 13:00 | 357.3 | 119.7 | 179.0029 | 95.48 | 0 | 4.4 | 15.0171 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -87 | 357.3
2018-12-04 | 14:00 | 359.3 | 119.7 | 189.6037 | 101 | 0 | 4.4 | 5.1963 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -87 | 359.3
2018-12-04 | 15:00 | 361.1 | 119.7 | 182.3985 | 101.01 | 0 | 4.4 | 0.091512 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -87 | 361.1
2018-12-04 | 16:00 | 370.1 | 119.7 | 187.9 | 101 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -87 | 370.1
2018-12-04 | 17:00 | 363.3 | 119.7 | 179.01 | 100.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -87 | 363.3
2018-12-04 | 18:00 | 353.2 | 119.7 | 177.51 | 91.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -87 | 353.2
2018-12-04 | 19:00 | 338.7 | 119.7 | 172.48 | 83.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -87 | 338.7
2018-12-04 | 20:00 | 328.7 | 119.7 | 179.16 | 94.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 328.7
2018-12-04 | 21:00 | 314.2 | 119.7 | 172.42 | 73.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -87 | 314.2
2018-12-04 | 22:00 | 307.6 | 119.7 | 171.91 | 71.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -87 | 307.6
2018-12-04 | 23:00 | 302.1 | 119.7 | 169.44 | 72.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -87 | 302.1
2018-12-05 | 0:00 | 294.3 | 119.7 | 182.5 | 63.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 294.3
2018-12-05 | 1:00 | 303.8 | 119.7 | 189 | 63.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -87 | 303.8
2018-12-05 | 2:00 | 326.1 | 119.7 | 198.53 | 63.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -87 | 326.1
2018-12-05 | 3:00 | 341.5 | 119.7 | 209.4 | 79.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -87 | 341.5
2018-12-05 | 4:00 | 347.1 | 119.7 | 209.5 | 88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 347.1
2018-12-05 | 5:00 | 337.7 | 119.7 | 209.41 | 71.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -87 | 337.7
2018-12-05 | 6:00 | 330.6 | 119.7 | 198.95 | 63.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -87 | 330.6
2018-12-05 | 7:00 | 333 | 119.7 | 193.3339 | 71.1 | 0 | 4.4 | 0.66614 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -87 | 333
2018-12-05 | 8:00 | 359.8 | 119.7 | 209.5068 | 75.39 | 0 | 4.4 | 2.8032 | 0 | 35 | 0 | 0 | -87 | 359.8
2018-12-05 | 9:00 | 382.8 | 119.7 | 207.2594 | 90.59 | 0 | 4.4 | 7.6506 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -87 | 382.8
2018-12-05 | 10:00 | 388.5 | 119.7 | 207.3339 | 108.1 | 0 | 4.4 | 9.9661 | 0 | 26 | 0 | 0 | -87 | 388.5
2018-12-05 | 11:00 | 388.7 | 119.7 | 207.4182 | 100 | 0 | 4.4 | 20.0818 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -87 | 388.7
2018-12-05 | 12:00 | 365.1 | 119.7 | 203.8523 | 83.53 | 0 | 4.4 | 16.8577 | 0 | 17.9 | 0 | 5.86 | -87 | 365.1
2018-12-05 | 13:00 | 383 | 119.7 | 207.3062 | 106.66 | 0 | 4.4 | 12.3338 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -87 | 383
2018-12-05 | 14:00 | 387.1 | 119.7 | 207.2677 | 113.98 | 0 | 4.4 | 9.5523 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -87 | 387.1
2018-12-05 | 15:00 | 386.5 | 119.7 | 207.3799 | 127.19 | 0 | 4.4 | 3.4301 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 386.5
2018-12-05 | 16:00 | 395.2 | 119.7 | 204.0308 | 137.4 | 0 | 4.4 | 0.16918 | 0 | 8.6 | 0 | 7.9 | -87 | 395.2
2018-12-05 | 17:00 | 398.3 | 119.7 | 203.92 | 137.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 6.28 | -87 | 398.3
2018-12-05 | 18:00 | 389.3 | 119.7 | 207.4 | 123.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -87 | 389.3
2018-12-05 | 19:00 | 376.3 | 119.7 | 207.2 | 114.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -87 | 376.3
2018-12-05 | 20:00 | 364.6 | 119.7 | 207.42 | 109.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 364.6
2018-12-05 | 21:00 | 350.9 | 119.7 | 207.4 | 94.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 350.9
2018-12-05 | 22:00 | 342.2 | 119.7 | 203.99 | 74.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 9.82 | -87 | 342.2
2018-12-05 | 23:00 | 334.1 | 119.7 | 204.37 | 74.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -87 | 334.1
2018-12-06 | 0:00 | 318.5 | 119.7 | 193.31 | 63.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -87 | 318.5
2018-12-06 | 1:00 | 325.6 | 119.7 | 197.16 | 63.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -87 | 325.6
2018-12-06 | 2:00 | 346.9 | 119.7 | 211.15 | 63.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 5 | -87 | 346.9
2018-12-06 | 3:00 | 362.5 | 119.7 | 211.07 | 79.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 5 | -87 | 362.5
2018-12-06 | 4:00 | 368.7 | 119.7 | 211 | 84.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -87 | 368.7
2018-12-06 | 5:00 | 363.2 | 119.7 | 210.97 | 73.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 5 | -87 | 363.2
2018-12-06 | 6:00 | 362.5 | 119.7 | 210.97 | 72.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 5 | -87 | 362.5
2018-12-06 | 7:00 | 360.1 | 119.7 | 207.0149 | 71.1 | 0 | 4.4 | 2.5851 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | -87 | 360.1
2018-12-06 | 8:00 | 385 | 119.7 | 211.3489 | 73.42 | 0 | 4.4 | 13.2111 | 0 | 45.2 | 0 | 4.72 | -87 | 385
2018-12-06 | 9:00 | 403.6 | 119.7 | 214.2357 | 105.53 | 0 | 4.4 | 15.0343 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -87 | 403.6
2018-12-06 | 10:00 | 403.3 | 119.7 | 214.2703 | 117.83 | 0 | 4.4 | 12.2997 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 403.3
2018-12-06 | 11:00 | 403 | 119.7 | 214.2491 | 118.22 | 0 | 4.4 | 11.4309 | 0 | 22 | 0 | 0 | -87 | 403
2018-12-06 | 12:00 | 381.1 | 119.7 | 214.2451 | 98.32 | 0 | 4.4 | 5.3349 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -87 | 381.1
2018-12-06 | 13:00 | 400.2 | 119.7 | 214.3111 | 126.94 | 0 | 4.4 | 3.6489 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -87 | 400.2
2018-12-06 | 14:00 | 401 | 119.7 | 214.3257 | 135.64 | 0 | 4.4 | 2.2343 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 401
2018-12-06 | 15:00 | 398.3 | 119.7 | 214.2958 | 131.03 | 0 | 4.4 | 0.17416 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 398.3
2018-12-06 | 16:00 | 408.1 | 119.7 | 214.77 | 137.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 408.1
2018-12-06 | 17:00 | 404.9 | 119.7 | 214.17 | 123.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -87 | 404.9
2018-12-06 | 18:00 | 395.3 | 119.7 | 214.18 | 101.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -87 | 395.3
2018-12-06 | 19:00 | 379.8 | 119.7 | 212.01 | 83.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 379.8
2018-12-06 | 20:00 | 365.7 | 119.7 | 198.23 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -87 | 365.7
2018-12-06 | 21:00 | 345 | 119.7 | 187.45 | 76.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -87 | 345
2018-12-06 | 22:00 | 334.7 | 119.7 | 183.33 | 74.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -87 | 334.7
2018-12-06 | 23:00 | 326.3 | 119.7 | 182.36 | 74.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -87 | 326.3
2018-12-07 | 0:00 | 307.9 | 119.7 | 166.9 | 65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -87 | 307.9
2018-12-07 | 1:00 | 316.9 | 119.7 | 175.52 | 64.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -87 | 316.9
2018-12-07 | 2:00 | 340.1 | 119.7 | 186.97 | 78.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -87 | 340.1
2018-12-07 | 3:00 | 356.5 | 119.7 | 186.93 | 91.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -87 | 356.5
2018-12-07 | 4:00 | 361.1 | 119.7 | 187.13 | 89.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 361.1
2018-12-07 | 5:00 | 350.9 | 119.7 | 187.14 | 79.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 350.9
2018-12-07 | 6:00 | 345.2 | 119.7 | 187.04 | 73.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 345.2
2018-12-07 | 7:00 | 346 | 119.7 | 185.8294 | 75.33 | 0 | 4.4 | 0.54064 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 346
2018-12-07 | 8:00 | 373.1 | 119.7 | 187.1318 | 96.06 | 0 | 4.4 | 5.6082 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 373.1
2018-12-07 | 9:00 | 392.8 | 119.7 | 185.032 | 112.77 | 0 | 4.4 | 10.898 | 0 | 47 | 0 | 0 | -87 | 392.8
2018-12-07 | 10:00 | 394.7 | 119.7 | 184.9394 | 114.98 | 0 | 4.4 | 12.2806 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -87 | 394.7
2018-12-07 | 11:00 | 394.5 | 119.7 | 185.064 | 115.47 | 0 | 4.4 | 9.666 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 394.5
2018-12-07 | 12:00 | 372.3 | 119.7 | 183.1821 | 97.9 | 0 | 4.4 | 6.9179 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 372.3
2018-12-07 | 13:00 | 392.5 | 119.7 | 185.6267 | 117.49 | 0 | 4.4 | 5.0833 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 392.5
2018-12-07 | 14:00 | 397.4 | 119.7 | 186.8585 | 123.36 | 0 | 4.4 | 2.8815 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 397.4
2018-12-07 | 15:00 | 397.4 | 119.7 | 188.9178 | 123.55 | 0 | 4.4 | 0.6322 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 397.4
2018-12-07 | 16:00 | 404.9 | 119.7 | 187.7278 | 123.54 | 0 | 4.4 | 0.0021666 | 0 | 46.1 | 0 | 10.43 | -87 | 404.9
2018-12-07 | 17:00 | 402.3 | 119.7 | 190.35 | 123.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 10.43 | -87 | 402.3
2018-12-07 | 18:00 | 392.5 | 119.7 | 188.27 | 123.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -87 | 392.5
2018-12-07 | 19:00 | 380.3 | 119.7 | 190.19 | 123.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -87 | 380.3
2018-12-07 | 20:00 | 370.2 | 119.7 | 185.45 | 122.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 370.2
2018-12-07 | 21:00 | 354.8 | 119.7 | 192.09 | 106.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -87 | 354.8
2018-12-07 | 22:00 | 352.9 | 119.7 | 184.92 | 104.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8.68 | -87 | 352.9
2018-12-07 | 23:00 | 349.2 | 119.7 | 192.11 | 104.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -87 | 349.2
2018-12-08 | 0:00 | 337.8 | 119.7 | 196.27 | 96.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 337.8
2018-12-08 | 1:00 | 344.6 | 119.7 | 197.48 | 102.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | -87 | 344.6
2018-12-08 | 2:00 | 365 | 119.7 | 194.47 | 124.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5 | -87 | 365
2018-12-08 | 3:00 | 375.9 | 119.7 | 204.68 | 124.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 5 | -87 | 375.9
2018-12-08 | 4:00 | 372.5 | 119.7 | 202.69 | 124.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | -87 | 372.5
2018-12-08 | 5:00 | 357.9 | 119.7 | 193.13 | 120.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -87 | 357.9
2018-12-08 | 6:00 | 343.3 | 119.7 | 194.91 | 108.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 343.3
2018-12-08 | 7:00 | 342.3 | 119.7 | 195.0103 | 108.57 | 0 | 4.4 | 0.71975 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 342.3
2018-12-08 | 8:00 | 355.4 | 119.7 | 189.9663 | 114.16 | 0 | 4.4 | 6.2337 | 0 | 1.1 | 0 | 4.34 | -84.5 | 355.4
2018-12-08 | 9:00 | 367.4 | 119.7 | 193.7958 | 116.3 | 0 | 4.4 | 14.8042 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -84.5 | 367.4
2018-12-08 | 10:00 | 366.9 | 119.7 | 186.1135 | 108.16 | 0 | 4.4 | 16.5265 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -84.5 | 366.9
2018-12-08 | 11:00 | 365.5 | 119.7 | 176.5972 | 92.62 | 0 | 4.4 | 21.5828 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -84.5 | 365.5
2018-12-08 | 12:00 | 356.3 | 119.7 | 177.0375 | 89.96 | 0 | 4.4 | 14.0025 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -84.5 | 356.3
2018-12-08 | 13:00 | 359.6 | 119.7 | 177.1171 | 92.48 | 0 | 4.4 | 9.8029 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | -84.5 | 359.6
2018-12-08 | 14:00 | 356 | 119.7 | 176.6377 | 93.12 | 0 | 4.4 | 7.1423 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -84.5 | 356
2018-12-08 | 15:00 | 354.1 | 119.7 | 184.7262 | 86.43 | 0 | 4.4 | 3.1438 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -84.5 | 354.1
2018-12-08 | 16:00 | 361.6 | 119.7 | 183.6081 | 100.73 | 0 | 4.4 | 0.061932 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -84.5 | 361.6
2018-12-08 | 17:00 | 371.2 | 119.7 | 183.68 | 107.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -84.5 | 371.2
2018-12-08 | 18:00 | 367.4 | 119.7 | 183.57 | 99.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -84.5 | 367.4
2018-12-08 | 19:00 | 360.5 | 119.7 | 185.6 | 95.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -84.5 | 360.5
2018-12-08 | 20:00 | 355.3 | 119.7 | 184.1 | 87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -84.5 | 355.3
2018-12-08 | 21:00 | 343.8 | 119.7 | 181.17 | 78.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -84.5 | 343.8
2018-12-08 | 22:00 | 341.4 | 119.7 | 183.69 | 76.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -87 | 341.4
2018-12-08 | 23:00 | 342.8 | 119.7 | 184.53 | 76.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -87 | 342.8
2018-12-09 | 0:00 | 335.6 | 119.7 | 182.76 | 69.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -87 | 335.6
2018-12-09 | 1:00 | 344.4 | 119.7 | 183.85 | 77.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -87 | 344.4
2018-12-09 | 2:00 | 363.6 | 119.7 | 185.43 | 95.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -87 | 363.6
2018-12-09 | 3:00 | 374.1 | 119.7 | 185.57 | 113.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -87 | 374.1
2018-12-09 | 4:00 | 367.6 | 119.7 | 182.28 | 100.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 6.08 | -87 | 367.6
2018-12-09 | 5:00 | 348.6 | 119.7 | 177.39 | 97.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -87 | 348.6
2018-12-09 | 6:00 | 332 | 119.7 | 175.82 | 92.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -87 | 332
2018-12-09 | 7:00 | 330.5 | 119.7 | 176.3018 | 83.71 | 0 | 4.4 | 0.088188 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -87 | 330.5
2018-12-09 | 8:00 | 342.7 | 119.7 | 182.5203 | 96.16 | 0 | 4.4 | 2.1197 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -84.5 | 342.7
2018-12-09 | 9:00 | 361 | 119.7 | 178.1033 | 104.59 | 0 | 4.4 | 10.7067 | 0 | 28 | 0 | 0 | -84.5 | 361
2018-12-09 | 10:00 | 360.2 | 119.7 | 176.6086 | 100.47 | 0 | 4.4 | 16.7214 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -84.5 | 360.2
2018-12-09 | 11:00 | 348.8 | 119.7 | 171.2443 | 87.2 | 0 | 4.4 | 22.4557 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -84.5 | 348.8
2018-12-09 | 12:00 | 344.2 | 119.7 | 171.9066 | 92.31 | 0 | 4.4 | 22.8834 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -84.5 | 344.2
2018-12-09 | 13:00 | 336.6 | 119.7 | 171.7617 | 89.97 | 0 | 4.4 | 17.5683 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -84.5 | 336.6
2018-12-09 | 14:00 | 333.3 | 119.7 | 171.1112 | 84.71 | 0 | 4.4 | 14.1788 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -84.5 | 333.3
2018-12-09 | 15:00 | 335.9 | 119.7 | 171.8519 | 93.41 | 0 | 4.4 | 4.6381 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -84.5 | 335.9
2018-12-09 | 16:00 | 349.7 | 119.7 | 180.5266 | 103.03 | 0 | 4.4 | 0.24335 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -84.5 | 349.7
2018-12-09 | 17:00 | 373.7 | 119.7 | 181.85 | 125.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -84.5 | 373.7
2018-12-09 | 18:00 | 377.2 | 119.7 | 181.87 | 125.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 10.39 | -84.5 | 377.2
2018-12-09 | 19:00 | 372.2 | 119.7 | 179.89 | 125.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 7.59 | -84.5 | 372.2
2018-12-09 | 20:00 | 364.8 | 119.7 | 182.7 | 125.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -84.5 | 364.8
2018-12-09 | 21:00 | 350.8 | 119.7 | 181.02 | 117.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84.5 | 350.8
2018-12-09 | 22:00 | 345.1 | 119.7 | 185.62 | 111.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 345.1
2018-12-09 | 23:00 | 347.8 | 119.7 | 180.59 | 117.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.05 | -87 | 347.8
2018-12-10 | 0:00 | 338.1 | 119.7 | 235.69 | 60.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 338.1
2018-12-10 | 1:00 | 347.3 | 119.7 | 247.23 | 59.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 347.3
2018-12-10 | 2:00 | 369.5 | 119.7 | 252.56 | 77.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 369.5
2018-12-10 | 3:00 | 377.8 | 119.7 | 259.53 | 79.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 377.8
2018-12-10 | 4:00 | 377.2 | 119.7 | 258.44 | 79.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 377.2
2018-12-10 | 5:00 | 375.5 | 119.7 | 256.16 | 81.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 375.5
2018-12-10 | 6:00 | 388.1 | 119.7 | 262.39 | 87.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 388.1
2018-12-10 | 7:00 | 399.8 | 119.7 | 264.0859 | 95.16 | 0 | 4.4 | 2.0541 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 399.8
2018-12-10 | 8:00 | 429.3 | 119.7 | 267.266 | 103.21 | 0 | 4.4 | 19.824 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 429.3
2018-12-10 | 9:00 | 446.4 | 119.7 | 263.6973 | 97.12 | 0 | 4.4 | 46.3827 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 446.4
2018-12-10 | 10:00 | 431.1 | 119.7 | 251.4316 | 74.22 | 0 | 4.4 | 67.2484 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 431.1
2018-12-10 | 11:00 | 423.4 | 119.7 | 249.6061 | 72.26 | 0 | 4.4 | 63.7339 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 423.4
2018-12-10 | 12:00 | 392.3 | 119.7 | 226.6959 | 70.24 | 0 | 4.4 | 57.8641 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 392.3
2018-12-10 | 13:00 | 410.3 | 119.7 | 245.5881 | 71.56 | 0 | 4.4 | 54.3519 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 410.3
2018-12-10 | 14:00 | 410.2 | 119.7 | 254.6077 | 89.9 | 0 | 4.4 | 27.8923 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 410.2
2018-12-10 | 15:00 | 412.5 | 119.7 | 265.1458 | 97.41 | 0 | 4.4 | 12.3442 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 412.5
2018-12-10 | 16:00 | 423.8 | 119.7 | 281.6933 | 99.65 | 0 | 4.4 | 0.55673 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 423.8
2018-12-10 | 17:00 | 433.3 | 119.7 | 290.78 | 99.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 433.3
2018-12-10 | 18:00 | 430.9 | 119.7 | 286.1 | 99.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 430.9
2018-12-10 | 19:00 | 420.3 | 119.7 | 271.51 | 99.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 420.3
2018-12-10 | 20:00 | 409.6 | 119.7 | 264.92 | 96.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 409.6
2018-12-10 | 21:00 | 396.7 | 119.7 | 254.05 | 89.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 396.7
2018-12-10 | 22:00 | 391.1 | 119.7 | 251.97 | 84.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 391.1
2018-12-10 | 23:00 | 390.4 | 119.7 | 252.55 | 82.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 390.4
2018-12-11 | 0:00 | 378.4 | 119.7 | 251.6 | 68.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -87 | 378.4
2018-12-11 | 1:00 | 386.7 | 119.7 | 253.36 | 78.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 386.7
2018-12-11 | 2:00 | 404.8 | 119.7 | 274.78 | 78.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 404.8
2018-12-11 | 3:00 | 414 | 119.7 | 271.5 | 92.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 414
2018-12-11 | 4:00 | 410.8 | 119.7 | 269.48 | 94.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 410.8
2018-12-11 | 5:00 | 403.6 | 119.7 | 274.94 | 78.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 403.6
2018-12-11 | 6:00 | 411.4 | 119.7 | 271.5 | 87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -87 | 411.4
2018-12-11 | 7:00 | 415.1 | 119.7 | 271.4284 | 87.45 | 0 | 4.4 | 2.7216 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -87 | 415.1
2018-12-11 | 8:00 | 439.6 | 119.7 | 272.9019 | 102.73 | 0 | 4.4 | 9.6681 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -87 | 439.6
2018-12-11 | 9:00 | 457 | 119.7 | 274.5422 | 100.63 | 0 | 4.4 | 22.8278 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 457
2018-12-11 | 10:00 | 446.9 | 119.7 | 269.7743 | 82.7 | 0 | 4.4 | 39.1257 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -87 | 446.9
2018-12-11 | 11:00 | 435 | 119.7 | 246.8239 | 72.33 | 0 | 4.4 | 51.5461 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -87 | 435
2018-12-11 | 12:00 | 402.7 | 119.7 | 197.9121 | 71.73 | 0 | 4.4 | 54.7579 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -87 | 402.7
2018-12-11 | 13:00 | 420.3 | 119.7 | 239.5052 | 70.48 | 0 | 4.4 | 31.3148 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -87 | 420.3
2018-12-11 | 14:00 | 422.8 | 119.7 | 250.9916 | 80.44 | 0 | 4.4 | 12.8684 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -87 | 422.8
2018-12-11 | 15:00 | 421.9 | 119.7 | 252.1929 | 89.37 | 0 | 4.4 | 3.6371 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -87 | 421.9
2018-12-11 | 16:00 | 435.4 | 119.7 | 266.5394 | 91.56 | 0 | 4.4 | 0.00062954 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -87 | 435.4
2018-12-11 | 17:00 | 436.7 | 119.7 | 267.49 | 99.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -87 | 436.7
2018-12-11 | 18:00 | 428.7 | 119.7 | 274.3 | 99.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -87 | 428.7
2018-12-11 | 19:00 | 412.3 | 119.7 | 266.45 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 412.3
2018-12-11 | 20:00 | 399.5 | 119.7 | 265.66 | 89.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 399.5
2018-12-11 | 21:00 | 380 | 119.7 | 251.06 | 81.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -87 | 380
2018-12-11 | 22:00 | 374.3 | 119.7 | 251.97 | 75.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 374.3
2018-12-11 | 23:00 | 370.2 | 119.7 | 251.13 | 69.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -87 | 370.2
2018-12-12 | 0:00 | 357 | 119.7 | 238.48 | 66.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 357
2018-12-12 | 1:00 | 364.4 | 119.7 | 233 | 76.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 5.6 | -87 | 364.4
2018-12-12 | 2:00 | 384.6 | 119.7 | 232.9 | 102.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 5.6 | -87 | 384.6
2018-12-12 | 3:00 | 396.2 | 119.7 | 233 | 114.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 5.5 | -87 | 396.2
2018-12-12 | 4:00 | 393 | 119.7 | 232.89 | 105.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 5.6 | -87 | 393
2018-12-12 | 5:00 | 384.8 | 119.7 | 232.89 | 82.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 5.5 | -87 | 384.8
2018-12-12 | 6:00 | 382.1 | 119.7 | 237 | 60.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 382.1
2018-12-12 | 7:00 | 381 | 119.7 | 235.33 | 61.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 381
2018-12-12 | 8:00 | 408.4 | 119.7 | 238.4436 | 85.42 | 0 | 4.4 | 0.23644 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 408.4
2018-12-12 | 9:00 | 426.5 | 119.7 | 236.5334 | 101.48 | 0 | 4.4 | 4.1866 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 426.5
2018-12-12 | 10:00 | 423.4 | 119.7 | 236.4995 | 97.17 | 0 | 4.4 | 5.4305 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 423.4
2018-12-12 | 11:00 | 419.6 | 119.7 | 236.547 | 88.06 | 0 | 4.4 | 10.693 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 419.6
2018-12-12 | 12:00 | 392.1 | 119.7 | 208.4056 | 79.64 | 0 | 4.4 | 20.0544 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -87 | 392.1
2018-12-12 | 13:00 | 412.2 | 119.7 | 230.3122 | 80.97 | 0 | 4.4 | 17.7178 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | -87 | 412.2
2018-12-12 | 14:00 | 414.2 | 119.7 | 236.4523 | 85.69 | 0 | 4.4 | 12.3577 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -87 | 414.2
2018-12-12 | 15:00 | 412.4 | 119.7 | 236.6367 | 100.28 | 0 | 4.4 | 3.5833 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -87 | 412.4
2018-12-12 | 16:00 | 424.8 | 119.7 | 236.5832 | 127.07 | 0 | 4.4 | 0.04676 | 0 | 24 | 0 | 0 | -87 | 424.8
2018-12-12 | 17:00 | 427 | 119.7 | 236.53 | 126.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -87 | 427
2018-12-12 | 18:00 | 419.9 | 119.7 | 236.53 | 110.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -87 | 419.9
2018-12-12 | 19:00 | 406 | 119.7 | 236.52 | 98.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -87 | 406
2018-12-12 | 20:00 | 395 | 119.7 | 236.62 | 82.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -87 | 395
2018-12-12 | 21:00 | 382 | 119.7 | 230.06 | 73.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -87 | 382
2018-12-12 | 22:00 | 375.3 | 119.7 | 221.46 | 71.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -87 | 375.3
2018-12-12 | 23:00 | 372.6 | 119.7 | 224.08 | 71.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -87 | 372.6
2018-12-13 | 0:00 | 360.1 | 119.7 | 221.35 | 59.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -87 | 360.1
2018-12-13 | 1:00 | 369.5 | 119.7 | 236.35 | 60.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -87 | 369.5
2018-12-13 | 2:00 | 389.7 | 119.7 | 243.01 | 83.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 6.69 | -87 | 389.7
2018-12-13 | 3:00 | 399.1 | 119.7 | 243.18 | 99.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 6.6 | -87 | 399.1
2018-12-13 | 4:00 | 397.6 | 119.7 | 243.32 | 105.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 397.6
2018-12-13 | 5:00 | 390 | 119.7 | 243.35 | 102.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 390
2018-12-13 | 6:00 | 396.3 | 119.7 | 243.33 | 110.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 396.3
2018-12-13 | 7:00 | 397.6 | 119.7 | 243.2615 | 110.22 | 0 | 4.4 | 2.9185 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 397.6
2018-12-13 | 8:00 | 418.2 | 119.7 | 243.3594 | 116.48 | 0 | 4.4 | 18.6606 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 418.2
2018-12-13 | 9:00 | 428.7 | 119.7 | 241.2845 | 108.25 | 0 | 4.4 | 40.9655 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 428.7
2018-12-13 | 10:00 | 420 | 119.7 | 244.574 | 72.8 | 0 | 4.4 | 64.626 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 420
2018-12-13 | 11:00 | 410 | 119.7 | 217.2634 | 80.88 | 0 | 4.4 | 74.3566 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 410
2018-12-13 | 12:00 | 381.5 | 119.7 | 195.9976 | 78.85 | 0 | 4.4 | 68.3524 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 381.5
2018-12-13 | 13:00 | 398.9 | 119.7 | 231.3942 | 80.12 | 0 | 4.4 | 49.5858 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 398.9
2018-12-13 | 14:00 | 396.2 | 119.7 | 236.3952 | 79.55 | 0 | 4.4 | 40.4548 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 396.2
2018-12-13 | 15:00 | 396.1 | 119.7 | 241.2927 | 96.26 | 0 | 4.4 | 19.4473 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 396.1
2018-12-13 | 16:00 | 408.7 | 119.7 | 245.6274 | 121.8 | 0 | 4.4 | 0.57258 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 408.7
2018-12-13 | 17:00 | 420.3 | 119.7 | 243.1 | 114.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9.14 | -87 | 420.3
2018-12-13 | 18:00 | 414.3 | 119.7 | 242.09 | 89.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 5.07 | -87 | 414.3
2018-12-13 | 19:00 | 400.6 | 119.7 | 243.83 | 72.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 400.6
2018-12-13 | 20:00 | 390 | 119.7 | 239.75 | 72.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -87 | 390
2018-12-13 | 21:00 | 375.4 | 119.7 | 239.88 | 72.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -87 | 375.4
2018-12-13 | 22:00 | 368.7 | 119.7 | 234.99 | 70.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -87 | 368.7
2018-12-13 | 23:00 | 365.9 | 119.7 | 233.36 | 70.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -87 | 365.9
2018-12-14 | 0:00 | 353 | 119.7 | 230.91 | 60.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -87 | 353
2018-12-14 | 1:00 | 364 | 119.7 | 240.09 | 61.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -87 | 364
2018-12-14 | 2:00 | 387.6 | 119.7 | 253.43 | 71.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -87 | 387.6
2018-12-14 | 3:00 | 400.2 | 119.7 | 252.31 | 85.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -87 | 400.2
2018-12-14 | 4:00 | 399.1 | 119.7 | 250.49 | 79.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 6.54 | -87 | 399.1
2018-12-14 | 5:00 | 391.3 | 119.7 | 252.9 | 78.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -87 | 391.3
2018-12-14 | 6:00 | 396.2 | 119.7 | 255.28 | 83.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -87 | 396.2
2018-12-14 | 7:00 | 395.8 | 119.7 | 255.3365 | 87.95 | 0 | 4.4 | 0.21349 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -87 | 395.8
2018-12-14 | 8:00 | 426 | 119.7 | 252.3488 | 117.1 | 0 | 4.4 | 6.3512 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 426
2018-12-14 | 9:00 | 450.4 | 119.7 | 250.2691 | 133.22 | 0 | 4.4 | 17.9109 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 450.4
2018-12-14 | 10:00 | 445.1 | 119.7 | 250.1879 | 111.5 | 0 | 4.4 | 28.3121 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 445.1
2018-12-14 | 11:00 | 441 | 119.7 | 252.4276 | 100.76 | 0 | 4.4 | 28.6124 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -87 | 441
2018-12-14 | 12:00 | 417.9 | 119.7 | 243.3657 | 82.06 | 0 | 4.4 | 30.8743 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -87 | 417.9
2018-12-14 | 13:00 | 434.5 | 119.7 | 250.3251 | 99.34 | 0 | 4.4 | 25.3349 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -87 | 434.5
2018-12-14 | 14:00 | 440.4 | 119.7 | 250.3952 | 113.41 | 0 | 4.4 | 11.9948 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -87 | 440.4
2018-12-14 | 15:00 | 441.4 | 119.7 | 250.3507 | 124.61 | 0 | 4.4 | 2.4393 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -87 | 441.4
2018-12-14 | 16:00 | 455.8 | 119.7 | 258.7892 | 134.07 | 0 | 4.4 | 0.050802 | 0 | 15.4 | 0 | 10.39 | -87 | 455.8
2018-12-14 | 17:00 | 456.8 | 119.7 | 255.37 | 134.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -87 | 456.8
2018-12-14 | 18:00 | 444.9 | 119.7 | 250.54 | 134.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10.25 | -87 | 444.9
2018-12-14 | 19:00 | 427.3 | 119.7 | 250.38 | 117.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -87 | 427.3
2018-12-14 | 20:00 | 412.7 | 119.7 | 247.16 | 99.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -87 | 412.7
2018-12-14 | 21:00 | 399 | 119.7 | 250.78 | 82.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -87 | 399
2018-12-14 | 22:00 | 393.4 | 119.7 | 253.36 | 72.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -87 | 393.4
2018-12-14 | 23:00 | 393.8 | 119.7 | 253.33 | 72.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -87 | 393.8
2018-12-15 | 0:00 | 383 | 119.7 | 236.91 | 83.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -87 | 383
2018-12-15 | 1:00 | 390.2 | 119.7 | 237.02 | 93.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -87 | 390.2
2018-12-15 | 2:00 | 404.8 | 119.7 | 237.13 | 112.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 404.8
2018-12-15 | 3:00 | 410.9 | 119.7 | 237.03 | 114.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -87 | 410.9
2018-12-15 | 4:00 | 405.3 | 119.7 | 237.04 | 106.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -87 | 405.3
2018-12-15 | 5:00 | 387.7 | 119.7 | 236.93 | 90.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -87 | 387.7
2018-12-15 | 6:00 | 377.2 | 119.7 | 234.74 | 85.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -87 | 377.2
2018-12-15 | 7:00 | 381.6 | 119.7 | 236.9919 | 77.97 | 0 | 4.4 | 0.83814 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -87 | 381.6
2018-12-15 | 8:00 | 403.6 | 119.7 | 229.4699 | 105.87 | 0 | 4.4 | 8.2601 | 0 | 15.3 | 0 | 5.1 | -84.5 | 403.6
2018-12-15 | 9:00 | 420.2 | 119.7 | 232.4018 | 117.56 | 0 | 4.4 | 17.3382 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -84.5 | 420.2
2018-12-15 | 10:00 | 414 | 119.7 | 232.4368 | 112.15 | 0 | 4.4 | 24.6132 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -84.5 | 414
2018-12-15 | 11:00 | 404.5 | 119.7 | 229.8954 | 97.86 | 0 | 4.4 | 25.5146 | 0 | 5.8 | 0 | 5.83 | -84.5 | 404.5
2018-12-15 | 12:00 | 381.8 | 119.7 | 229.9359 | 82.11 | 0 | 4.4 | 26.1541 | 0 | 4 | 0 | 0 | -84.5 | 381.8
2018-12-15 | 13:00 | 381.9 | 119.7 | 230.4843 | 79.45 | 0 | 4.4 | 30.0657 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -84.5 | 381.9
2018-12-15 | 14:00 | 375.5 | 119.7 | 230.5217 | 83.45 | 0 | 4.4 | 20.1283 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -84.5 | 375.5
2018-12-15 | 15:00 | 372.2 | 119.7 | 230.6026 | 90.73 | 0 | 4.4 | 10.2674 | 0 | 1 | 0 | 0 | -84.5 | 372.2
2018-12-15 | 16:00 | 379.5 | 119.7 | 232.3898 | 106.34 | 0 | 4.4 | 0.47018 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -84.5 | 379.5
2018-12-15 | 17:00 | 390 | 119.7 | 232.55 | 117.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -84.5 | 390
2018-12-15 | 18:00 | 386.4 | 119.7 | 232.54 | 113.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -84.5 | 386.4
2018-12-15 | 19:00 | 377.6 | 119.7 | 232.55 | 104.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -84.5 | 377.6
2018-12-15 | 20:00 | 369.6 | 119.7 | 229.91 | 90.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 7.1 | -84.5 | 369.6
2018-12-15 | 21:00 | 359.1 | 119.7 | 232.46 | 82.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -84.5 | 359.1
2018-12-15 | 22:00 | 356 | 119.7 | 236.93 | 76.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 356
2018-12-15 | 23:00 | 360.6 | 119.7 | 232.36 | 76.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 8.83 | -87 | 360.6
2018-12-16 | 0:00 | 353.2 | 119.7 | 207.05 | 97.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 5.05 | -87 | 353.2
2018-12-16 | 1:00 | 362 | 119.7 | 201.18 | 111.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 5.05 | -87 | 362
2018-12-16 | 2:00 | 378.9 | 119.7 | 214.66 | 114.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.05 | -87 | 378.9
2018-12-16 | 3:00 | 383.9 | 119.7 | 219.79 | 114.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5.05 | -87 | 383.9
2018-12-16 | 4:00 | 375.5 | 119.7 | 213.82 | 114.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.05 | -87 | 375.5
2018-12-16 | 5:00 | 358.2 | 119.7 | 204.92 | 109.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 1.3 | -87 | 358.2
2018-12-16 | 6:00 | 345.8 | 119.7 | 194.03 | 108.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 345.8
2018-12-16 | 7:00 | 339.1 | 119.7 | 181.6252 | 108.94 | 0 | 4.4 | 3.3348 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 339.1
2018-12-16 | 8:00 | 345.7 | 119.7 | 176.6926 | 106.5 | 0 | 4.4 | 17.2074 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -84.5 | 345.7
2018-12-16 | 9:00 | 352.7 | 119.7 | 166.2814 | 106.47 | 0 | 4.4 | 33.3486 | 0 | 7 | 0 | 0 | -84.5 | 352.7
2018-12-16 | 10:00 | 336 | 119.7 | 144.3383 | 85.57 | 0 | 4.4 | 54.7917 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -84.5 | 336
2018-12-16 | 11:00 | 324.5 | 119.7 | 130.7127 | 77.65 | 0 | 4.4 | 55.4373 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -84.5 | 324.5
2018-12-16 | 12:00 | 313.7 | 119.7 | 123.0675 | 77.62 | 0 | 4.4 | 49.0125 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -84.5 | 313.7
2018-12-16 | 13:00 | 307.4 | 119.7 | 122.0614 | 78.34 | 0 | 4.4 | 39.9986 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -84.5 | 307.4
2018-12-16 | 14:00 | 305.7 | 119.7 | 130.3539 | 72.2 | 0 | 4.4 | 22.6461 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -84.5 | 305.7
2018-12-16 | 15:00 | 306.8 | 119.7 | 148.8894 | 71.61 | 0 | 4.4 | 5.8006 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -84.5 | 306.8
2018-12-16 | 16:00 | 321.4 | 119.7 | 151.4282 | 83.68 | 0 | 4.4 | 0.091777 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -84.5 | 321.4
2018-12-16 | 17:00 | 342.9 | 119.7 | 166.24 | 89.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -84.5 | 342.9
2018-12-16 | 18:00 | 343.9 | 119.7 | 167.14 | 89.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -84.5 | 343.9
2018-12-16 | 19:00 | 340.8 | 119.7 | 158.55 | 98.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -84.5 | 340.8
2018-12-16 | 20:00 | 333.2 | 119.7 | 162.72 | 89.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -84.5 | 333.2
2018-12-16 | 21:00 | 323.9 | 119.7 | 156.47 | 89.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -84.5 | 323.9
2018-12-16 | 22:00 | 315.5 | 119.7 | 155.63 | 83.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -87 | 315.5
2018-12-16 | 23:00 | 316.7 | 119.7 | 156.22 | 85.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | -87 | 316.7
2018-12-17 | 0:00 | 308.9 | 119.7 | 187.29 | 54.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -87 | 308.9
2018-12-17 | 1:00 | 323.7 | 119.7 | 206.31 | 55.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -87 | 323.7
2018-12-17 | 2:00 | 345.2 | 119.7 | 224.08 | 65.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 345.2
2018-12-17 | 3:00 | 360.1 | 119.7 | 232.12 | 73.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 360.1
2018-12-17 | 4:00 | 361.1 | 119.7 | 242.75 | 78.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 361.1
2018-12-17 | 5:00 | 354.7 | 119.7 | 233.46 | 76.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 354.7
2018-12-17 | 6:00 | 355.4 | 119.7 | 235.81 | 75.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 355.4
2018-12-17 | 7:00 | 364.3 | 119.7 | 240.4991 | 79.96 | 0 | 4.4 | 0.7409 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 364.3
2018-12-17 | 8:00 | 399.3 | 119.7 | 257.2035 | 98.13 | 0 | 4.4 | 6.1665 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 399.3
2018-12-17 | 9:00 | 421.3 | 119.7 | 273.8917 | 96.32 | 0 | 4.4 | 12.3883 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 421.3
2018-12-17 | 10:00 | 418.7 | 119.7 | 256.4639 | 96.28 | 0 | 4.4 | 25.3561 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 418.7
2018-12-17 | 11:00 | 414 | 119.7 | 240.687 | 91.63 | 0 | 4.4 | 36.783 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 414
2018-12-17 | 12:00 | 390.9 | 119.7 | 223.0971 | 79.48 | 0 | 4.4 | 22.1229 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -87 | 390.9
2018-12-17 | 13:00 | 410.4 | 119.7 | 242.065 | 90.06 | 0 | 4.4 | 14.275 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -87 | 410.4
2018-12-17 | 14:00 | 411.9 | 119.7 | 241.659 | 84.96 | 0 | 4.4 | 11.781 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -87 | 411.9
2018-12-17 | 15:00 | 411.6 | 119.7 | 249.3628 | 94.73 | 0 | 4.4 | 4.6072 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -87 | 411.6
2018-12-17 | 16:00 | 422.7 | 119.7 | 255.919 | 94.81 | 0 | 4.4 | 0.070985 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -87 | 422.7
2018-12-17 | 17:00 | 423.7 | 119.7 | 248.22 | 94.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -87 | 423.7
2018-12-17 | 18:00 | 414.7 | 119.7 | 241.91 | 88.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 414.7
2018-12-17 | 19:00 | 399.4 | 119.7 | 230.19 | 84.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 399.4
2018-12-17 | 20:00 | 387.8 | 119.7 | 223.21 | 80.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 387.8
2018-12-17 | 21:00 | 373.2 | 119.7 | 223.57 | 66.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -87 | 373.2
2018-12-17 | 22:00 | 366.9 | 119.7 | 217.88 | 65.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -87 | 366.9
2018-12-17 | 23:00 | 363.5 | 119.7 | 222.12 | 65.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -87 | 363.5
2018-12-18 | 0:00 | 353.4 | 119.7 | 215.44 | 53.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 353.4
2018-12-18 | 1:00 | 365.2 | 119.7 | 232.03 | 54.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -87 | 365.2
2018-12-18 | 2:00 | 390.5 | 119.7 | 242.97 | 72.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -87 | 390.5
2018-12-18 | 3:00 | 403.4 | 119.7 | 265.96 | 73.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -87 | 403.4
2018-12-18 | 4:00 | 403.5 | 119.7 | 268.2 | 79.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 403.5
2018-12-18 | 5:00 | 393.7 | 119.7 | 270.84 | 76.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 393.7
2018-12-18 | 6:00 | 396.7 | 119.7 | 263.79 | 92.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 396.7
2018-12-18 | 7:00 | 400.8 | 119.7 | 267.5324 | 84.15 | 0 | 4.4 | 1.1176 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 400.8
2018-12-18 | 8:00 | 427.5 | 119.7 | 273.4751 | 97.13 | 0 | 4.4 | 10.1949 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 427.5
2018-12-18 | 9:00 | 447 | 119.7 | 287.9785 | 95.37 | 0 | 4.4 | 18.2515 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 447
2018-12-18 | 10:00 | 439.2 | 119.7 | 266.6128 | 86.48 | 0 | 4.4 | 35.3072 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 439.2
2018-12-18 | 11:00 | 434.1 | 119.7 | 256.4559 | 85.48 | 0 | 4.4 | 30.5641 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -87 | 434.1
2018-12-18 | 12:00 | 409.3 | 119.7 | 239.6718 | 66.76 | 0 | 4.4 | 32.5682 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -87 | 409.3
2018-12-18 | 13:00 | 428.8 | 119.7 | 247.2104 | 84.04 | 0 | 4.4 | 22.6496 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -87 | 428.8
2018-12-18 | 14:00 | 431.5 | 119.7 | 253.3982 | 84.01 | 0 | 4.4 | 10.6918 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -87 | 431.5
2018-12-18 | 15:00 | 432.4 | 119.7 | 262.121 | 83.95 | 0 | 4.4 | 2.029 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 432.4
2018-12-18 | 16:00 | 442.5 | 119.7 | 266.7481 | 93.85 | 0 | 4.4 | 0.0019143 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -87 | 442.5
2018-12-18 | 17:00 | 441.4 | 119.7 | 267.29 | 93.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -87 | 441.4
2018-12-18 | 18:00 | 430.1 | 119.7 | 262.54 | 90.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -87 | 430.1
2018-12-18 | 19:00 | 412.9 | 119.7 | 252.08 | 83.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -87 | 412.9
2018-12-18 | 20:00 | 400.7 | 119.7 | 247.31 | 83.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -87 | 400.7
2018-12-18 | 21:00 | 383.1 | 119.7 | 235.03 | 65.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -87 | 383.1
2018-12-18 | 22:00 | 377.8 | 119.7 | 229.34 | 64.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 377.8
2018-12-18 | 23:00 | 375.1 | 119.7 | 229.68 | 64.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -87 | 375.1
2018-12-19 | 0:00 | 366.6 | 119.7 | 233.34 | 55.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -87 | 366.6
2018-12-19 | 1:00 | 377.3 | 119.7 | 251.34 | 56.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 5 | -87 | 377.3
2018-12-19 | 2:00 | 399.6 | 119.7 | 251.67 | 90.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 1.21 | -87 | 399.6
2018-12-19 | 3:00 | 409.9 | 119.7 | 247.87 | 109.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 5 | -87 | 409.9
2018-12-19 | 4:00 | 406.6 | 119.7 | 247.87 | 95.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 5 | -87 | 406.6
2018-12-19 | 5:00 | 397.9 | 119.7 | 252.87 | 90.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 397.9
2018-12-19 | 6:00 | 400.4 | 119.7 | 247.78 | 89.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 5 | -87 | 400.4
2018-12-19 | 7:00 | 400.5 | 119.7 | 247.7541 | 93.93 | 0 | 4.4 | 1.4159 | 0 | 15.3 | 0 | 5 | -87 | 400.5
2018-12-19 | 8:00 | 423.8 | 119.7 | 247.8284 | 96.42 | 0 | 4.4 | 7.5516 | 0 | 29.9 | 0 | 5 | -87 | 423.8
2018-12-19 | 9:00 | 442.5 | 119.7 | 251.4466 | 96.45 | 0 | 4.4 | 17.7034 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -87 | 442.5
2018-12-19 | 10:00 | 438.7 | 119.7 | 251.4555 | 95.27 | 0 | 4.4 | 17.6745 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -87 | 438.7
2018-12-19 | 11:00 | 434.9 | 119.7 | 251.5438 | 84.06 | 0 | 4.4 | 25.9962 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -87 | 434.9
2018-12-19 | 12:00 | 412.6 | 119.7 | 251.3762 | 80.17 | 0 | 4.4 | 7.1538 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -87 | 412.6
2018-12-19 | 13:00 | 433.2 | 119.7 | 251.4864 | 100.17 | 0 | 4.4 | 5.6436 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -87 | 433.2
2018-12-19 | 14:00 | 434.4 | 119.7 | 251.5311 | 97.67 | 0 | 4.4 | 8.5989 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -87 | 434.4
2018-12-19 | 15:00 | 427.6 | 119.7 | 251.4555 | 95.97 | 0 | 4.4 | 6.4745 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -87 | 427.6
2018-12-19 | 16:00 | 430.2 | 119.7 | 251.5592 | 94.27 | 0 | 4.4 | 0.070779 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 430.2
2018-12-19 | 17:00 | 427.4 | 119.7 | 251.47 | 95.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | -87 | 427.4
2018-12-19 | 18:00 | 416.9 | 119.7 | 251.53 | 93.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -87 | 416.9
2018-12-19 | 19:00 | 398.6 | 119.7 | 250.61 | 67.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -87 | 398.6
2018-12-19 | 20:00 | 386.7 | 119.7 | 237.15 | 67.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -87 | 386.7
2018-12-19 | 21:00 | 371 | 119.7 | 220.86 | 67.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -87 | 371
2018-12-19 | 22:00 | 362.7 | 119.7 | 215.47 | 65.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -87 | 362.7
2018-12-19 | 23:00 | 358.2 | 119.7 | 212.92 | 65.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -87 | 358.2
2018-12-20 | 0:00 | 346.7 | 119.7 | 222.41 | 52.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -87 | 346.7
2018-12-20 | 1:00 | 358.8 | 119.7 | 235.95 | 52.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -87 | 358.8
2018-12-20 | 2:00 | 381.5 | 119.7 | 268.11 | 53.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -87 | 381.5
2018-12-20 | 3:00 | 394.2 | 119.7 | 265.49 | 71.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 7.37 | -87 | 394.2
2018-12-20 | 4:00 | 394.2 | 119.7 | 265.29 | 79.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5.04 | -87 | 394.2
2018-12-20 | 5:00 | 385.4 | 119.7 | 269.51 | 73.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 385.4
2018-12-20 | 6:00 | 386.1 | 119.7 | 269.48 | 74.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 386.1
2018-12-20 | 7:00 | 385.2 | 119.7 | 269.6261 | 71.23 | 0 | 4.4 | 1.6439 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 385.2
2018-12-20 | 8:00 | 407.4 | 119.7 | 269.6026 | 85.54 | 0 | 4.4 | 9.9574 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 407.4
2018-12-20 | 9:00 | 421.6 | 119.7 | 267.6132 | 80.67 | 0 | 4.4 | 27.7168 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 421.6
2018-12-20 | 10:00 | 413 | 119.7 | 265.9508 | 63.85 | 0 | 4.4 | 35.3992 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 413
2018-12-20 | 11:00 | 409.5 | 119.7 | 257.8276 | 71.7 | 0 | 4.4 | 34.4724 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 409.5
2018-12-20 | 12:00 | 385.3 | 119.7 | 244.7647 | 71.67 | 0 | 4.4 | 23.5653 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 385.3
2018-12-20 | 13:00 | 400.4 | 119.7 | 267.0482 | 76.19 | 0 | 4.4 | 15.3618 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 400.4
2018-12-20 | 14:00 | 404.5 | 119.7 | 267.5242 | 83.18 | 0 | 4.4 | 14.0958 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 404.5
2018-12-20 | 15:00 | 400.7 | 119.7 | 267.567 | 87.98 | 0 | 4.4 | 6.253 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 400.7
2018-12-20 | 16:00 | 408.6 | 119.7 | 265.4495 | 96.02 | 0 | 4.4 | 0.53049 | 0 | 1.4 | 0 | 8.1 | -87 | 408.6
2018-12-20 | 17:00 | 411.6 | 119.7 | 267.27 | 95.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 10.35 | -87 | 411.6
2018-12-20 | 18:00 | 403.8 | 119.7 | 268.86 | 97.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 403.8
2018-12-20 | 19:00 | 389.8 | 119.7 | 267.63 | 84.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 389.8
2018-12-20 | 20:00 | 380.8 | 119.7 | 267.61 | 75.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 380.8
2018-12-20 | 21:00 | 366.9 | 119.7 | 265.22 | 64.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 366.9
2018-12-20 | 22:00 | 362.8 | 119.7 | 263 | 62.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 362.8
2018-12-20 | 23:00 | 360.8 | 119.7 | 260.86 | 62.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 360.8
2018-12-21 | 0:00 | 353.8 | 119.7 | 237.45 | 73.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | -87 | 353.8
2018-12-21 | 1:00 | 365.2 | 119.7 | 239.9 | 85.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 365.2
2018-12-21 | 2:00 | 387.1 | 119.7 | 234.9 | 105.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5 | -87 | 387.1
2018-12-21 | 3:00 | 398.7 | 119.7 | 234.9 | 113.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 5 | -87 | 398.7
2018-12-21 | 4:00 | 397.2 | 119.7 | 234.8 | 109.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5 | -87 | 397.2
2018-12-21 | 5:00 | 389.6 | 119.7 | 239.89 | 102.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 389.6
2018-12-21 | 6:00 | 393.2 | 119.7 | 234.9 | 108.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 5 | -87 | 393.2
2018-12-21 | 7:00 | 391.8 | 119.7 | 239.2847 | 104.12 | 0 | 4.4 | 2.2653 | 0 | 8.5 | 0 | 0.53 | -87 | 391.8
2018-12-21 | 8:00 | 407.3 | 119.7 | 234.8456 | 103.61 | 0 | 4.4 | 21.2444 | 0 | 5.5 | 0 | 5 | -87 | 407.3
2018-12-21 | 9:00 | 409.1 | 119.7 | 239.3812 | 84.65 | 0 | 4.4 | 43.5688 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 409.1
2018-12-21 | 10:00 | 394.7 | 119.7 | 217.2622 | 68.15 | 0 | 4.4 | 66.1878 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 394.7
2018-12-21 | 11:00 | 383.4 | 119.7 | 196.452 | 75.54 | 0 | 4.4 | 69.708 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 383.4
2018-12-21 | 12:00 | 355.8 | 119.7 | 170.4204 | 75.51 | 0 | 4.4 | 69.5696 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 355.8
2018-12-21 | 13:00 | 371.9 | 119.7 | 192.9361 | 74.23 | 0 | 4.4 | 64.9339 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 371.9
2018-12-21 | 14:00 | 374.1 | 119.7 | 213.007 | 74.19 | 0 | 4.4 | 44.203 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 374.1
2018-12-21 | 15:00 | 378.2 | 119.7 | 228.6021 | 93.41 | 0 | 4.4 | 15.6879 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 378.2
2018-12-21 | 16:00 | 388.8 | 119.7 | 238.1601 | 108.12 | 0 | 4.4 | 1.1199 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 388.8
2018-12-21 | 17:00 | 398.4 | 119.7 | 238.24 | 115.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 398.4
2018-12-21 | 18:00 | 391.9 | 119.7 | 238.19 | 107.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 391.9
2018-12-21 | 19:00 | 380.3 | 119.7 | 238.08 | 93.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 380.3
2018-12-21 | 20:00 | 371.7 | 119.7 | 238.83 | 86.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 371.7
2018-12-21 | 21:00 | 359.2 | 119.7 | 227.54 | 84.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 359.2
2018-12-21 | 22:00 | 352.8 | 119.7 | 229.64 | 74.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 352.8
2018-12-21 | 23:00 | 351.2 | 119.7 | 229.76 | 81.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 351.2
2018-12-22 | 0:00 | 337 | 119.7 | 200.67 | 94.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 337
2018-12-22 | 1:00 | 343.3 | 119.7 | 195.77 | 90.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 5 | -87 | 343.3
2018-12-22 | 2:00 | 366.6 | 119.7 | 195.69 | 113.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 5 | -87 | 366.6
2018-12-22 | 3:00 | 376.7 | 119.7 | 195.9 | 125 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 5 | -87 | 376.7
2018-12-22 | 4:00 | 374.8 | 119.7 | 195.71 | 124.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 5 | -87 | 374.8
2018-12-22 | 5:00 | 357.3 | 119.7 | 195.78 | 114.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 5 | -87 | 357.3
2018-12-22 | 6:00 | 337.7 | 119.7 | 200.56 | 95.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.21 | -87 | 337.7
2018-12-22 | 7:00 | 328.9 | 119.7 | 200.79 | 88.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 328.9
2018-12-22 | 8:00 | 346.1 | 119.7 | 193.2034 | 103.52 | 0 | 4.4 | 4.2766 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | -84.5 | 346.1
2018-12-22 | 9:00 | 354.9 | 119.7 | 196.4827 | 99.05 | 0 | 4.4 | 19.3673 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -84.5 | 354.9
2018-12-22 | 10:00 | 341.7 | 119.7 | 175.5306 | 83.98 | 0 | 4.4 | 42.1894 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -84.5 | 341.7
2018-12-22 | 11:00 | 332.3 | 119.7 | 161.7635 | 72.91 | 0 | 4.4 | 57.6265 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -84.5 | 332.3
2018-12-22 | 12:00 | 311.3 | 119.7 | 144.8812 | 72.36 | 0 | 4.4 | 52.8588 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -84.5 | 311.3
2018-12-22 | 13:00 | 313.4 | 119.7 | 148.876 | 72.34 | 0 | 4.4 | 50.684 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -84.5 | 313.4
2018-12-22 | 14:00 | 309.3 | 119.7 | 162.4221 | 74.29 | 0 | 4.4 | 31.3879 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -84.5 | 309.3
2018-12-22 | 15:00 | 312.4 | 119.7 | 178.2064 | 77.82 | 0 | 4.4 | 12.8736 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -84.5 | 312.4
2018-12-22 | 16:00 | 322.1 | 119.7 | 191.4347 | 84.44 | 0 | 4.4 | 0.62535 | 0 | 6 | 0 | 0 | -84.5 | 322.1
2018-12-22 | 17:00 | 334.6 | 119.7 | 196.44 | 92.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -84.5 | 334.6
2018-12-22 | 18:00 | 331.7 | 119.7 | 197.98 | 84.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -84.5 | 331.7
2018-12-22 | 19:00 | 323.6 | 119.7 | 190.8 | 84.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -84.5 | 323.6
2018-12-22 | 20:00 | 317.4 | 119.7 | 184.66 | 84.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -84.5 | 317.4
2018-12-22 | 21:00 | 307 | 119.7 | 177.75 | 79.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -84.5 | 307
2018-12-22 | 22:00 | 301 | 119.7 | 182.41 | 71.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 301
2018-12-22 | 23:00 | 301 | 119.7 | 182.52 | 70.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 301
2018-12-23 | 0:00 | 297.1 | 119.7 | 195.33 | 50.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 297.1
2018-12-23 | 1:00 | 306.9 | 119.7 | 205.08 | 51.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 306.9
2018-12-23 | 2:00 | 331.5 | 119.7 | 225.75 | 59.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 331.5
2018-12-23 | 3:00 | 345.6 | 119.7 | 236.37 | 61.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 345.6
2018-12-23 | 4:00 | 350.3 | 119.7 | 238.13 | 67.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 350.3
2018-12-23 | 5:00 | 332.1 | 119.7 | 231.85 | 60.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 332.1
2018-12-23 | 6:00 | 307.5 | 119.7 | 217.2 | 52.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 307.5
2018-12-23 | 7:00 | 292.9 | 119.7 | 204.6089 | 50.86 | 0 | 4.4 | 0.031143 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 292.9
2018-12-23 | 8:00 | 299.8 | 119.7 | 205.016 | 51.73 | 0 | 4.4 | 3.054 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -84.5 | 299.8
2018-12-23 | 9:00 | 307.7 | 119.7 | 200.174 | 56.14 | 0 | 4.4 | 11.486 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -84.5 | 307.7
2018-12-23 | 10:00 | 304.8 | 119.7 | 197.6593 | 52.3 | 0 | 4.4 | 14.8407 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -84.5 | 304.8
2018-12-23 | 11:00 | 301 | 119.7 | 192.4714 | 56.17 | 0 | 4.4 | 12.3586 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -84.5 | 301
2018-12-23 | 12:00 | 299.7 | 119.7 | 190.827 | 56.12 | 0 | 4.4 | 4.853 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -84.5 | 299.7
2018-12-23 | 13:00 | 296.5 | 119.7 | 181.0908 | 56.09 | 0 | 4.4 | 4.4192 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -84.5 | 296.5
2018-12-23 | 14:00 | 295.4 | 119.7 | 182.9262 | 56.05 | 0 | 4.4 | 3.1238 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -84.5 | 295.4
2018-12-23 | 15:00 | 298.9 | 119.7 | 179.5214 | 56.01 | 0 | 4.4 | 0.36864 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -84.5 | 298.9
2018-12-23 | 16:00 | 311.9 | 119.7 | 183.45 | 56.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -84.5 | 311.9
2018-12-23 | 17:00 | 326.5 | 119.7 | 206.57 | 55.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -84.5 | 326.5
2018-12-23 | 18:00 | 327.2 | 119.7 | 212.81 | 62.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -84.5 | 327.2
2018-12-23 | 19:00 | 321.6 | 119.7 | 214.45 | 60.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -84.5 | 321.6
2018-12-23 | 20:00 | 314.4 | 119.7 | 213.7 | 60.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -84.5 | 314.4
2018-12-23 | 21:00 | 304 | 119.7 | 208.03 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -84.5 | 304
2018-12-23 | 22:00 | 300.6 | 119.7 | 207.63 | 55.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 300.6
2018-12-23 | 23:00 | 300.9 | 119.7 | 191.49 | 55.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 300.9
2018-12-24 | 0:00 | 295.3 | 119.7 | 174.06 | 53.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -87 | 295.3
2018-12-24 | 1:00 | 304.2 | 119.7 | 166.64 | 53.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 304.2
2018-12-24 | 2:00 | 331.5 | 119.7 | 190.08 | 57.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 331.5
2018-12-24 | 3:00 | 350.1 | 119.7 | 193.29 | 72.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 350.1
2018-12-24 | 4:00 | 352 | 119.7 | 194.41 | 73.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 352
2018-12-24 | 5:00 | 341.2 | 119.7 | 190.67 | 66.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 341.2
2018-12-24 | 6:00 | 328.7 | 119.7 | 190.56 | 63.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -87 | 328.7
2018-12-24 | 7:00 | 330.3 | 119.7 | 194.7235 | 79.37 | 0 | 4.4 | 0.20648 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -87 | 330.3
2018-12-24 | 8:00 | 354.6 | 119.7 | 217.9864 | 80.85 | 0 | 4.4 | 8.2636 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -84.5 | 354.6
2018-12-24 | 9:00 | 365.9 | 119.7 | 203.9794 | 84.23 | 0 | 4.4 | 30.3906 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -84.5 | 365.9
2018-12-24 | 10:00 | 357.7 | 119.7 | 189.4384 | 77.76 | 0 | 4.4 | 40.4016 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -84.5 | 357.7
2018-12-24 | 11:00 | 354.4 | 119.7 | 187.2012 | 68.69 | 0 | 4.4 | 48.5088 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -84.5 | 354.4
2018-12-24 | 12:00 | 341.9 | 119.7 | 187.6152 | 63 | 0 | 4.4 | 43.3848 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -84.5 | 341.9
2018-12-24 | 13:00 | 341.3 | 119.7 | 187.754 | 67.09 | 0 | 4.4 | 41.356 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -84.5 | 341.3
2018-12-24 | 14:00 | 338.4 | 119.7 | 190.865 | 78.22 | 0 | 4.4 | 27.915 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -84.5 | 338.4
2018-12-24 | 15:00 | 344.9 | 119.7 | 210.7314 | 78.18 | 0 | 4.4 | 15.4886 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -84.5 | 344.9
2018-12-24 | 16:00 | 359.3 | 119.7 | 235.0875 | 82.94 | 0 | 4.4 | 0.87246 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -84.5 | 359.3
2018-12-24 | 17:00 | 380.8 | 119.7 | 255.4 | 82.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -84.5 | 380.8
2018-12-24 | 18:00 | 383 | 119.7 | 249.82 | 90.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -84.5 | 383
2018-12-24 | 19:00 | 376.7 | 119.7 | 251.21 | 82.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -84.5 | 376.7
2018-12-24 | 20:00 | 370.8 | 119.7 | 241.14 | 82.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -84.5 | 370.8
2018-12-24 | 21:00 | 361.3 | 119.7 | 227.78 | 82.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -84.5 | 361.3
2018-12-24 | 22:00 | 358.9 | 119.7 | 230.47 | 80.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -87 | 358.9
2018-12-24 | 23:00 | 363.7 | 119.7 | 230.62 | 82.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -87 | 363.7
2018-12-25 | 0:00 | 359.1 | 119.7 | 244.08 | 66.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 359.1
2018-12-25 | 1:00 | 370.3 | 119.7 | 260.62 | 66.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 370.3
2018-12-25 | 2:00 | 388.3 | 119.7 | 273.09 | 66.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 388.3
2018-12-25 | 3:00 | 396.9 | 119.7 | 276.63 | 69.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -87 | 396.9
2018-12-25 | 4:00 | 393.7 | 119.7 | 271.2 | 80.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 393.7
2018-12-25 | 5:00 | 386.9 | 119.7 | 276.63 | 69.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 386.9
2018-12-25 | 6:00 | 395.7 | 119.7 | 269.81 | 85.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 395.7
2018-12-25 | 7:00 | 400.6 | 119.7 | 269.8399 | 88.32 | 0 | 4.4 | 2.1401 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 400.6
2018-12-25 | 8:00 | 425.5 | 119.7 | 270.1071 | 98.76 | 0 | 4.4 | 17.2329 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 425.5
2018-12-25 | 9:00 | 434.4 | 119.7 | 265.3779 | 88.44 | 0 | 4.4 | 33.7821 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 434.4
2018-12-25 | 10:00 | 416.7 | 119.7 | 246.419 | 71.04 | 0 | 4.4 | 50.041 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 416.7
2018-12-25 | 11:00 | 407.8 | 119.7 | 235.3624 | 66.06 | 0 | 4.4 | 49.6776 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -87 | 407.8
2018-12-25 | 12:00 | 384.6 | 119.7 | 233.5972 | 59.35 | 0 | 4.4 | 46.7528 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 384.6
2018-12-25 | 13:00 | 401.5 | 119.7 | 235.8746 | 72.88 | 0 | 4.4 | 34.4454 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -87 | 401.5
2018-12-25 | 14:00 | 402 | 119.7 | 246.3044 | 77.29 | 0 | 4.4 | 19.2056 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -87 | 402
2018-12-25 | 15:00 | 398.7 | 119.7 | 264.009 | 77.26 | 0 | 4.4 | 11.331 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 398.7
2018-12-25 | 16:00 | 405.5 | 119.7 | 268.8526 | 87.03 | 0 | 4.4 | 0.81744 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 405.5
2018-12-25 | 17:00 | 414.3 | 119.7 | 267.79 | 86.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -87 | 414.3
2018-12-25 | 18:00 | 408.7 | 119.7 | 262.38 | 77.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -87 | 408.7
2018-12-25 | 19:00 | 392.7 | 119.7 | 235.42 | 75.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -87 | 392.7
2018-12-25 | 20:00 | 381.4 | 119.7 | 235.79 | 62.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | -87 | 381.4
2018-12-25 | 21:00 | 365.4 | 119.7 | 229.21 | 57.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | -87 | 365.4
2018-12-25 | 22:00 | 357.3 | 119.7 | 226.49 | 57.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -87 | 357.3
2018-12-25 | 23:00 | 357.3 | 119.7 | 227.43 | 57.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -87 | 357.3
2018-12-26 | 0:00 | 344.4 | 119.7 | 217.87 | 49.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -87 | 344.4
2018-12-26 | 1:00 | 354.9 | 119.7 | 242.03 | 49.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -87 | 354.9
2018-12-26 | 2:00 | 374.4 | 119.7 | 257.09 | 50.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 5.29 | -87 | 374.4
2018-12-26 | 3:00 | 385.9 | 119.7 | 253.94 | 67.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 5.29 | -87 | 385.9
2018-12-26 | 4:00 | 385.3 | 119.7 | 254.05 | 70.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 5.29 | -87 | 385.3
2018-12-26 | 5:00 | 376.2 | 119.7 | 253.96 | 60.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 5.29 | -87 | 376.2
2018-12-26 | 6:00 | 375.4 | 119.7 | 254.04 | 63.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 5.29 | -87 | 375.4
2018-12-26 | 7:00 | 379.6 | 119.7 | 253.95 | 74.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 5.29 | -87 | 379.6
2018-12-26 | 8:00 | 409.7 | 119.7 | 253.9641 | 95.37 | 0 | 4.4 | 1.8759 | 0 | 16.1 | 0 | 5.29 | -87 | 409.7
2018-12-26 | 9:00 | 427.5 | 119.7 | 253.6286 | 100.45 | 0 | 4.4 | 11.1314 | 0 | 19.9 | 0 | 5.29 | -87 | 427.5
2018-12-26 | 10:00 | 424.8 | 119.7 | 255.8948 | 89.26 | 0 | 4.4 | 18.9652 | 0 | 20.6 | 0 | 2.98 | -87 | 424.8
2018-12-26 | 11:00 | 419.3 | 119.7 | 258.8504 | 89.95 | 0 | 4.4 | 13.5996 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -87 | 419.3
2018-12-26 | 12:00 | 393.1 | 119.7 | 248.5687 | 68.23 | 0 | 4.4 | 13.7013 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -87 | 393.1
2018-12-26 | 13:00 | 410.6 | 119.7 | 258.8764 | 75.14 | 0 | 4.4 | 11.2836 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -87 | 410.6
2018-12-26 | 14:00 | 409.4 | 119.7 | 258.864 | 86.05 | 0 | 4.4 | 6.786 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -87 | 409.4
2018-12-26 | 15:00 | 405.5 | 119.7 | 258.9775 | 85.05 | 0 | 4.4 | 4.5725 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -87 | 405.5
2018-12-26 | 16:00 | 412.7 | 119.7 | 258.8246 | 90.55 | 0 | 4.4 | 0.025446 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -87 | 412.7
2018-12-26 | 17:00 | 412 | 119.7 | 258.86 | 99.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 412
2018-12-26 | 18:00 | 402.2 | 119.7 | 258.84 | 96.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 402.2
2018-12-26 | 19:00 | 385.5 | 119.7 | 258.95 | 76.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 385.5
2018-12-26 | 20:00 | 376.9 | 119.7 | 258.85 | 72.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 376.9
2018-12-26 | 21:00 | 363.6 | 119.7 | 251.78 | 67.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 363.6
2018-12-26 | 22:00 | 353.2 | 119.7 | 247.98 | 59.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 353.2
2018-12-26 | 23:00 | 351 | 119.7 | 248.3 | 59.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 351
2018-12-27 | 0:00 | 338.8 | 119.7 | 245.94 | 48.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 338.8
2018-12-27 | 1:00 | 350.7 | 119.7 | 251.32 | 48.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 350.7
2018-12-27 | 2:00 | 372.3 | 119.7 | 255.64 | 70.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 372.3
2018-12-27 | 3:00 | 385.5 | 119.7 | 250.02 | 81.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 5.7 | -87 | 385.5
2018-12-27 | 4:00 | 385 | 119.7 | 249.92 | 79.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 5.7 | -87 | 385
2018-12-27 | 5:00 | 377 | 119.7 | 249.93 | 71.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 5.7 | -87 | 377
2018-12-27 | 6:00 | 374.7 | 119.7 | 255.73 | 71.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 374.7
2018-12-27 | 7:00 | 376.3 | 119.7 | 249.9565 | 68.69 | 0 | 4.4 | 0.25347 | 0 | 14.6 | 0 | 5.7 | -87 | 376.3
2018-12-27 | 8:00 | 405 | 119.7 | 249.9211 | 98.74 | 0 | 4.4 | 3.2989 | 0 | 10.2 | 0 | 5.74 | -87 | 405
2018-12-27 | 9:00 | 421.9 | 119.7 | 255.3697 | 111.36 | 0 | 4.4 | 14.4703 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 421.9
2018-12-27 | 10:00 | 414.2 | 119.7 | 255.2731 | 81.06 | 0 | 4.4 | 26.2669 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -87 | 414.2
2018-12-27 | 11:00 | 410.2 | 119.7 | 250.0892 | 67.5 | 0 | 4.4 | 30.3108 | 0 | 16.1 | 0 | 9.1 | -87 | 410.2
2018-12-27 | 12:00 | 386.2 | 119.7 | 236.3899 | 67.44 | 0 | 4.4 | 27.6701 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 386.2
2018-12-27 | 13:00 | 403.1 | 119.7 | 250.0854 | 67.42 | 0 | 4.4 | 22.7246 | 0 | 18.2 | 0 | 7.57 | -87 | 403.1
2018-12-27 | 14:00 | 408.7 | 119.7 | 255.2779 | 82.16 | 0 | 4.4 | 13.4621 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -87 | 408.7
2018-12-27 | 15:00 | 407 | 119.7 | 255.3849 | 99.26 | 0 | 4.4 | 3.4551 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 407
2018-12-27 | 16:00 | 417.4 | 119.7 | 255.3462 | 94.85 | 0 | 4.4 | 0.10382 | 0 | 30 | 0 | 0 | -87 | 417.4
2018-12-27 | 17:00 | 421.6 | 119.7 | 255.25 | 82.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -87 | 421.6
2018-12-27 | 18:00 | 414.2 | 119.7 | 255.35 | 74.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 414.2
2018-12-27 | 19:00 | 404 | 119.7 | 252.56 | 67.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -87 | 404
2018-12-27 | 20:00 | 398.5 | 119.7 | 247.01 | 67.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 398.5
2018-12-27 | 21:00 | 389.9 | 119.7 | 238.43 | 67.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 389.9
2018-12-27 | 22:00 | 384.1 | 119.7 | 241.31 | 58.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 384.1
2018-12-27 | 23:00 | 389.8 | 119.7 | 246.58 | 58.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 389.8
2018-12-28 | 0:00 | 385.5 | 119.7 | 255.51 | 45.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 385.5
2018-12-28 | 1:00 | 394.7 | 119.7 | 264.42 | 45.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 394.7
2018-12-28 | 2:00 | 409.6 | 119.7 | 272.75 | 47.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 7.25 | -87 | 409.6
2018-12-28 | 3:00 | 413.3 | 119.7 | 277.83 | 52.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | -87 | 413.3
2018-12-28 | 4:00 | 404.2 | 119.7 | 272.61 | 47.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 7.24 | -87 | 404.2
2018-12-28 | 5:00 | 394.8 | 119.7 | 266.87 | 45.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -87 | 394.8
2018-12-28 | 6:00 | 403.2 | 119.7 | 272.63 | 46.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 403.2
2018-12-28 | 7:00 | 414 | 119.7 | 278.8677 | 52.81 | 0 | 4.4 | 0.22234 | 0 | 45 | 0 | 0 | -87 | 414
2018-12-28 | 8:00 | 444.6 | 119.7 | 279.3443 | 68.85 | 0 | 4.4 | 4.5157 | 0 | 44.6 | 0 | 10.19 | -87 | 444.6
2018-12-28 | 9:00 | 465.1 | 119.7 | 281.0558 | 87.16 | 0 | 4.4 | 10.2942 | 0 | 39.3 | 0 | 10.19 | -87 | 465.1
2018-12-28 | 10:00 | 460.2 | 119.7 | 282.8246 | 71.93 | 0 | 4.4 | 16.4554 | 0 | 41.7 | 0 | 10.19 | -87 | 460.2
2018-12-28 | 11:00 | 446.5 | 119.7 | 278.683 | 65.72 | 0 | 4.4 | 19.897 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -87 | 446.5
2018-12-28 | 12:00 | 424.8 | 119.7 | 269.8314 | 55.99 | 0 | 4.4 | 15.7786 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | -87 | 424.8
2018-12-28 | 13:00 | 428 | 119.7 | 269.9381 | 55.95 | 0 | 4.4 | 18.3119 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -87 | 428
2018-12-28 | 14:00 | 424.8 | 119.7 | 272.571 | 57.93 | 0 | 4.4 | 12.699 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -87 | 424.8
2018-12-28 | 15:00 | 415.1 | 119.7 | 270.7311 | 55.91 | 0 | 4.4 | 5.0589 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -87 | 415.1
2018-12-28 | 16:00 | 418 | 119.7 | 272.5274 | 65.23 | 0 | 4.4 | 0.2426 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | -87 | 418
2018-12-28 | 17:00 | 420 | 119.7 | 274.06 | 65.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -87 | 420
2018-12-28 | 18:00 | 413.6 | 119.7 | 272.56 | 59.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -87 | 413.6
2018-12-28 | 19:00 | 402.7 | 119.7 | 267.91 | 55.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -87 | 402.7
2018-12-28 | 20:00 | 390.9 | 119.7 | 259.53 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -87 | 390.9
2018-12-28 | 21:00 | 378.6 | 119.7 | 244.87 | 55.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -87 | 378.6
2018-12-28 | 22:00 | 373.8 | 119.7 | 240.35 | 55.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -87 | 373.8
2018-12-28 | 23:00 | 381.2 | 119.7 | 256.52 | 55.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -87 | 381.2
2018-12-29 | 0:00 | 378.1 | 119.7 | 260.44 | 55.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -87 | 378.1
2018-12-29 | 1:00 | 385.7 | 119.7 | 265.24 | 54.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -87 | 385.7
2018-12-29 | 2:00 | 398.9 | 119.7 | 265.95 | 58.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | -87 | 398.9
2018-12-29 | 3:00 | 400.4 | 119.7 | 260.44 | 68.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -87 | 400.4
2018-12-29 | 4:00 | 393.1 | 119.7 | 265.21 | 53.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -87 | 393.1
2018-12-29 | 5:00 | 377.5 | 119.7 | 259.3 | 50.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -87 | 377.5
2018-12-29 | 6:00 | 370.3 | 119.7 | 250.17 | 46.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -87 | 370.3
2018-12-29 | 7:00 | 365.5 | 119.7 | 240.121 | 45.95 | 0 | 4.4 | 0.029031 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | -87 | 365.5
2018-12-29 | 8:00 | 379.7 | 119.7 | 242.8098 | 49.63 | 0 | 4.4 | 1.8602 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -84.5 | 379.7
2018-12-29 | 9:00 | 392.6 | 119.7 | 247.7918 | 51.47 | 0 | 4.4 | 7.1382 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -84.5 | 392.6
2018-12-29 | 10:00 | 389.3 | 119.7 | 243.2342 | 47.48 | 0 | 4.4 | 11.9858 | 0 | 47 | 0 | 0 | -84.5 | 389.3
2018-12-29 | 11:00 | 376.2 | 119.7 | 219.608 | 51.15 | 0 | 4.4 | 18.642 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -84.5 | 376.2
2018-12-29 | 12:00 | 368.8 | 119.7 | 208.1672 | 51.13 | 0 | 4.4 | 22.7028 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -84.5 | 368.8
2018-12-29 | 13:00 | 359.1 | 119.7 | 201.8056 | 51.1 | 0 | 4.4 | 20.7944 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -84.5 | 359.1
2018-12-29 | 14:00 | 354 | 119.7 | 208.6029 | 51.07 | 0 | 4.4 | 11.9271 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -84.5 | 354
2018-12-29 | 15:00 | 350.4 | 119.7 | 216.3009 | 51.05 | 0 | 4.4 | 4.0491 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | -84.5 | 350.4
2018-12-29 | 16:00 | 356.4 | 119.7 | 230.0153 | 51.01 | 0 | 4.4 | 0.37473 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -84.5 | 356.4
2018-12-29 | 17:00 | 377.2 | 119.7 | 248.71 | 54.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -84.5 | 377.2
2018-12-29 | 18:00 | 378.1 | 119.7 | 251.93 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -84.5 | 378.1
2018-12-29 | 19:00 | 370.1 | 119.7 | 248.71 | 53.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -84.5 | 370.1
2018-12-29 | 20:00 | 360.6 | 119.7 | 244.48 | 50.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -84.5 | 360.6
2018-12-29 | 21:00 | 349.2 | 119.7 | 232.19 | 50.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -84.5 | 349.2
2018-12-29 | 22:00 | 344.3 | 119.7 | 230.83 | 50.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -87 | 344.3
2018-12-29 | 23:00 | 353.3 | 119.7 | 244.31 | 50.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -87 | 353.3
2018-12-30 | 0:00 | 350.3 | 119.7 | 241.84 | 45.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -87 | 350.3
2018-12-30 | 1:00 | 360.9 | 119.7 | 243.42 | 53.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -87 | 360.9
2018-12-30 | 2:00 | 375.7 | 119.7 | 241.27 | 65.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -87 | 375.7
2018-12-30 | 3:00 | 379.4 | 119.7 | 241.38 | 68.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -87 | 379.4
2018-12-30 | 4:00 | 369.1 | 119.7 | 245.31 | 55.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -87 | 369.1
2018-12-30 | 5:00 | 353.7 | 119.7 | 235.33 | 45.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -87 | 353.7
2018-12-30 | 6:00 | 338.3 | 119.7 | 217.91 | 45.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -87 | 338.3
2018-12-30 | 7:00 | 328.6 | 119.7 | 204.2212 | 45.31 | 0 | 4.4 | 0.36881 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -87 | 328.6
2018-12-30 | 8:00 | 334.6 | 119.7 | 183.1325 | 49.26 | 0 | 4.4 | 5.9075 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -70 | 334.6
2018-12-30 | 9:00 | 344.3 | 119.7 | 178.5823 | 50.08 | 0 | 4.4 | 14.3377 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -70 | 344.3
2018-12-30 | 10:00 | 344 | 119.7 | 173.3944 | 46.85 | 0 | 4.4 | 22.4556 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -70 | 344
2018-12-30 | 11:00 | 331.4 | 119.7 | 152.6355 | 50.53 | 0 | 4.4 | 28.2345 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -70 | 331.4
2018-12-30 | 12:00 | 324.4 | 119.7 | 143.1691 | 50.52 | 0 | 4.4 | 35.6109 | 0 | 41 | 0 | 0 | -70 | 324.4
2018-12-30 | 13:00 | 313.7 | 119.7 | 134.0782 | 50.49 | 0 | 4.4 | 34.8318 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -70 | 313.7
2018-12-30 | 14:00 | 308.5 | 119.7 | 140.9427 | 50.47 | 0 | 4.4 | 24.2873 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -70 | 308.5
2018-12-30 | 15:00 | 309.7 | 119.7 | 158.7835 | 50.45 | 0 | 4.4 | 10.4665 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -70 | 309.7
2018-12-30 | 16:00 | 326.5 | 119.7 | 189.1656 | 50.43 | 0 | 4.4 | 0.70436 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -70 | 326.5
2018-12-30 | 17:00 | 354.4 | 119.7 | 222.7 | 53.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -70 | 354.4
2018-12-30 | 18:00 | 358.6 | 119.7 | 229.96 | 55.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -70 | 358.6
2018-12-30 | 19:00 | 352.8 | 119.7 | 228.34 | 55.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -70 | 352.8
2018-12-30 | 20:00 | 347.3 | 119.7 | 222.64 | 53.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -70 | 347.3
2018-12-30 | 21:00 | 335.9 | 119.7 | 212.38 | 50.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -70 | 335.9
2018-12-30 | 22:00 | 332.9 | 119.7 | 227.13 | 49.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -87 | 332.9
2018-12-30 | 23:00 | 344.5 | 119.7 | 234.69 | 50.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -87 | 344.5
2018-12-31 | 0:00 | 341.4 | 119.7 | 231.9 | 44.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -87 | 341.4
2018-12-31 | 1:00 | 346.3 | 119.7 | 236.55 | 51.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -87 | 346.3
2018-12-31 | 2:00 | 359.9 | 119.7 | 239.82 | 65.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 359.9
2018-12-31 | 3:00 | 362.5 | 119.7 | 239.86 | 67.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -87 | 362.5
2018-12-31 | 4:00 | 354.7 | 119.7 | 245.02 | 56.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 1.35 | -87 | 354.7
2018-12-31 | 5:00 | 336.9 | 119.7 | 236.51 | 51.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 336.9
2018-12-31 | 6:00 | 321.9 | 119.7 | 232.98 | 45.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 321.9
2018-12-31 | 7:00 | 313.9 | 119.7 | 223.474 | 44.84 | 0 | 4.4 | 0.58604 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 313.9
2018-12-31 | 8:00 | 320.3 | 119.7 | 202.6071 | 45.14 | 0 | 4.4 | 10.0529 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -70 | 320.3
2018-12-31 | 9:00 | 325.8 | 119.7 | 188.3635 | 49.72 | 0 | 4.4 | 22.4165 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -70 | 325.8
2018-12-31 | 10:00 | 318.7 | 119.7 | 163.3648 | 51.02 | 0 | 4.4 | 38.3152 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -70 | 318.7
2018-12-31 | 11:00 | 310.7 | 119.7 | 153.8312 | 50.2 | 0 | 4.4 | 31.7688 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -70 | 310.7
2018-12-31 | 12:00 | 308.3 | 119.7 | 152.5979 | 50.18 | 0 | 4.4 | 28.3221 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -70 | 308.3
2018-12-31 | 13:00 | 300.3 | 119.7 | 153.0535 | 50.16 | 0 | 4.4 | 20.3865 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -70 | 300.3
2018-12-31 | 14:00 | 298.6 | 119.7 | 161.6357 | 50.13 | 0 | 4.4 | 14.5343 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -70 | 298.6
2018-12-31 | 15:00 | 300 | 119.7 | 176.0251 | 50.12 | 0 | 4.4 | 6.4549 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -70 | 300
2018-12-31 | 16:00 | 313.2 | 119.7 | 193.5195 | 50.1 | 0 | 4.4 | 0.48047 | 0 | 15 | 0 | 0 | -70 | 313.2
2018-12-31 | 17:00 | 338.5 | 119.7 | 216.45 | 54.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -70 | 338.5
2018-12-31 | 18:00 | 340.4 | 119.7 | 216.44 | 52.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -70 | 340.4
2018-12-31 | 19:00 | 332.7 | 119.7 | 203.36 | 50.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -70 | 332.7
2018-12-31 | 20:00 | 323.2 | 119.7 | 201.17 | 50.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -70 | 323.2
2018-12-31 | 21:00 | 315.2 | 119.7 | 201.08 | 50.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -70 | 315.2
2018-12-31 | 22:00 | 318 | 119.7 | 214.85 | 49.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 318
2018-12-31 | 23:00 | 341.4 | 119.7 | 235.11 | 54.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -87 | 341.4
2019-01-01 | 0:00 | 340.1 | 119.7 | 221.22 | 74.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 340.1
2019-01-01 | 1:00 | 345.1 | 119.7 | 220.71 | 81.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 345.1
2019-01-01 | 2:00 | 354.4 | 119.7 | 217.88 | 87.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 6.9 | -87 | 354.4
2019-01-01 | 3:00 | 356.2 | 119.7 | 218.07 | 91.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 6.85 | -87 | 356.2
2019-01-01 | 4:00 | 348.5 | 119.7 | 217.9 | 85.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 6.83 | -87 | 348.5
2019-01-01 | 5:00 | 326.7 | 119.7 | 207.37 | 79.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 326.7
2019-01-01 | 6:00 | 303.7 | 119.7 | 190.29 | 72.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 303.7
2019-01-01 | 7:00 | 290.3 | 119.7 | 193.5216 | 53.9 | 0 | 4.4 | 2.3784 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 290.3
2019-01-01 | 8:00 | 287.6 | 119.7 | 147.3221 | 56.77 | 0 | 4.4 | 19.1079 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -70 | 287.6
2019-01-01 | 9:00 | 282.9 | 119.7 | 117.1115 | 59.19 | 0 | 4.4 | 34.2985 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -70 | 282.9
2019-01-01 | 10:00 | 269.8 | 119.7 | 94.9057 | 60.38 | 0 | 4.4 | 45.4143 | 0 | 27 | 0 | -12 | -70 | 269.8
2019-01-01 | 11:00 | 263.9 | 119.7 | 90.0015 | 64.41 | 0 | 4.4 | 39.5885 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -70 | 263.9
2019-01-01 | 12:00 | 256.5 | 119.7 | 98.1205 | 63.95 | 0 | 4.4 | 37.5295 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -70 | 256.5
2019-01-01 | 13:00 | 253.3 | 119.7 | 101.1166 | 63.93 | 0 | 4.4 | 32.4534 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -70 | 253.3
2019-01-01 | 14:00 | 254.4 | 119.7 | 123.9929 | 63.9 | 0 | 4.4 | 10.3071 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -70 | 254.4
2019-01-01 | 15:00 | 258.9 | 119.7 | 137.1024 | 63.88 | 0 | 4.4 | 2.0176 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -70 | 258.9
2019-01-01 | 16:00 | 273.9 | 119.7 | 154.37 | 64.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -70 | 273.9
2019-01-01 | 17:00 | 294.1 | 119.7 | 174.23 | 63.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -70 | 294.1
2019-01-01 | 18:00 | 297.3 | 119.7 | 171.69 | 70.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -70 | 297.3
2019-01-01 | 19:00 | 295 | 119.7 | 176.48 | 63.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -70 | 295
2019-01-01 | 20:00 | 295.2 | 119.7 | 171.6 | 68.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -70 | 295.2
2019-01-01 | 21:00 | 294.5 | 119.7 | 173.34 | 66.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -70 | 294.5
2019-01-01 | 22:00 | 298 | 119.7 | 190.28 | 69.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 298
2019-01-01 | 23:00 | 312.8 | 119.7 | 190.22 | 82.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 312.8
2019-01-02 | 0:00 | 308.8 | 119.7 | 202.92 | 63.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 308.8
2019-01-02 | 1:00 | 314.9 | 119.7 | 202.82 | 66.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 314.9
2019-01-02 | 2:00 | 332.6 | 119.7 | 202.81 | 79.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -87 | 332.6
2019-01-02 | 3:00 | 342.3 | 119.7 | 198 | 93.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 5.01 | -87 | 342.3
2019-01-02 | 4:00 | 330.3 | 119.7 | 202.82 | 78.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 330.3
2019-01-02 | 5:00 | 307.4 | 119.7 | 198.33 | 54.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 7.08 | -87 | 307.4
2019-01-02 | 6:00 | 290.4 | 119.7 | 189.18 | 54.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 290.4
2019-01-02 | 7:00 | 282.6 | 119.7 | 189.1664 | 48.07 | 0 | 4.4 | 0.16359 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 282.6
2019-01-02 | 8:00 | 289.8 | 119.7 | 172.056 | 48.07 | 0 | 4.4 | 7.074 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -70 | 289.8
2019-01-02 | 9:00 | 294.1 | 119.7 | 147.7491 | 55.82 | 0 | 4.4 | 23.8309 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -70 | 294.1
2019-01-02 | 10:00 | 288.8 | 119.7 | 137.0685 | 57 | 0 | 4.4 | 28.4315 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -70 | 288.8
2019-01-02 | 11:00 | 281.7 | 119.7 | 118.1093 | 61.03 | 0 | 4.4 | 29.2607 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -70 | 281.7
2019-01-02 | 12:00 | 277.3 | 119.7 | 111.6072 | 60.56 | 0 | 4.4 | 26.5328 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -70 | 277.3
2019-01-02 | 13:00 | 267.6 | 119.7 | 110.9399 | 61.32 | 0 | 4.4 | 28.4401 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -70 | 267.6
2019-01-02 | 14:00 | 266 | 119.7 | 118.2413 | 61.31 | 0 | 4.4 | 22.9487 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -70 | 266
2019-01-02 | 15:00 | 266.8 | 119.7 | 134.5195 | 60.52 | 0 | 4.4 | 9.7605 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -70 | 266.8
2019-01-02 | 16:00 | 281 | 119.7 | 159.8375 | 60.96 | 0 | 4.4 | 0.10252 | 0 | 6 | 0 | 0 | -70 | 281
2019-01-02 | 17:00 | 305.9 | 119.7 | 184.35 | 63.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -70 | 305.9
2019-01-02 | 18:00 | 311.4 | 119.7 | 184.35 | 67.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -70 | 311.4
2019-01-02 | 19:00 | 308.3 | 119.7 | 184.34 | 66.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -70 | 308.3
2019-01-02 | 20:00 | 305.4 | 119.7 | 184.24 | 66.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -70 | 305.4
2019-01-02 | 21:00 | 302.9 | 119.7 | 183.85 | 61.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -70 | 302.9
2019-01-02 | 22:00 | 306.6 | 119.7 | 202.93 | 60.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -87 | 306.6
2019-01-02 | 23:00 | 319.2 | 119.7 | 202.83 | 71.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 319.2
2019-01-03 | 0:00 | 319.1 | 119.7 | 197.8 | 68.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 319.1
2019-01-03 | 1:00 | 329 | 119.7 | 197.8 | 70.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -87 | 329
2019-01-03 | 2:00 | 344.5 | 119.7 | 196.11 | 66.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 6.8 | -87 | 344.5
2019-01-03 | 3:00 | 356 | 119.7 | 197.89 | 79.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -87 | 356
2019-01-03 | 4:00 | 346.5 | 119.7 | 197.7 | 72.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -87 | 346.5
2019-01-03 | 5:00 | 324.8 | 119.7 | 197.71 | 54.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -87 | 324.8
2019-01-03 | 6:00 | 307 | 119.7 | 197.07 | 48.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -87 | 307
2019-01-03 | 7:00 | 296.1 | 119.7 | 182.6612 | 48.41 | 0 | 4.4 | 0.028841 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -87 | 296.1
2019-01-03 | 8:00 | 302.6 | 119.7 | 160.2012 | 50.84 | 0 | 4.4 | 2.2588 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -70 | 302.6
2019-01-03 | 9:00 | 312.7 | 119.7 | 159.2405 | 56.48 | 0 | 4.4 | 12.1795 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -70 | 312.7
2019-01-03 | 10:00 | 311.8 | 119.7 | 158.9089 | 55.66 | 0 | 4.4 | 18.9311 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -70 | 311.8
2019-01-03 | 11:00 | 302 | 119.7 | 140.6858 | 61.26 | 0 | 4.4 | 25.8542 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -70 | 302
2019-01-03 | 12:00 | 295.4 | 119.7 | 140.173 | 59.23 | 0 | 4.4 | 24.197 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -70 | 295.4
2019-01-03 | 13:00 | 287.9 | 119.7 | 133.9041 | 60 | 0 | 4.4 | 22.0959 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -70 | 287.9
2019-01-03 | 14:00 | 286.1 | 119.7 | 140.8652 | 60.45 | 0 | 4.4 | 14.7848 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -70 | 286.1
2019-01-03 | 15:00 | 287.3 | 119.7 | 147.0633 | 59.98 | 0 | 4.4 | 7.9567 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -70 | 287.3
2019-01-03 | 16:00 | 300.4 | 119.7 | 171.353 | 59.98 | 0 | 4.4 | 0.16701 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -70 | 300.4
2019-01-03 | 17:00 | 325 | 119.7 | 179.32 | 82.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -70 | 325
2019-01-03 | 18:00 | 328.7 | 119.7 | 179.22 | 85.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -70 | 328.7
2019-01-03 | 19:00 | 323.9 | 119.7 | 179.11 | 82.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -70 | 323.9
2019-01-03 | 20:00 | 319.4 | 119.7 | 179.05 | 75.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.31 | -70 | 319.4
2019-01-03 | 21:00 | 311.2 | 119.7 | 179.22 | 75.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -70 | 311.2
2019-01-03 | 22:00 | 309.9 | 119.7 | 197.81 | 71.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 309.9
2019-01-03 | 23:00 | 320.3 | 119.7 | 197.71 | 82.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 320.3
2019-01-04 | 0:00 | 316.4 | 119.7 | 206.14 | 70.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 316.4
2019-01-04 | 1:00 | 324.7 | 119.7 | 206.15 | 79.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 324.7
2019-01-04 | 2:00 | 340.2 | 119.7 | 206.15 | 94.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 340.2
2019-01-04 | 3:00 | 344.4 | 119.7 | 206.14 | 97.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 344.4
2019-01-04 | 4:00 | 337.1 | 119.7 | 206.15 | 90.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 337.1
2019-01-04 | 5:00 | 323.3 | 119.7 | 206.77 | 76.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 323.3
2019-01-04 | 6:00 | 317.9 | 119.7 | 203.77 | 68.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6.8 | -87 | 317.9
2019-01-04 | 7:00 | 319.8 | 119.7 | 206.0553 | 74.48 | 0 | 4.4 | 1.3647 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 319.8
2019-01-04 | 8:00 | 330.4 | 119.7 | 208.957 | 67.11 | 0 | 4.4 | 16.733 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 330.4
2019-01-04 | 9:00 | 332.1 | 119.7 | 197.1446 | 54.27 | 0 | 4.4 | 43.1854 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 332.1
2019-01-04 | 10:00 | 319.6 | 119.7 | 161.2216 | 57.44 | 0 | 4.4 | 63.4384 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 319.6
2019-01-04 | 11:00 | 306.6 | 119.7 | 142.6561 | 59.03 | 0 | 4.4 | 66.4139 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 306.6
2019-01-04 | 12:00 | 295 | 119.7 | 124.7539 | 61.49 | 0 | 4.4 | 66.5561 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 295
2019-01-04 | 13:00 | 290.8 | 119.7 | 122.3965 | 59.79 | 0 | 4.4 | 64.1135 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 290.8
2019-01-04 | 14:00 | 286.6 | 119.7 | 140.8543 | 55.29 | 0 | 4.4 | 48.4557 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 286.6
2019-01-04 | 15:00 | 290.6 | 119.7 | 166.8851 | 55.29 | 0 | 4.4 | 25.5249 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 290.6
2019-01-04 | 16:00 | 304.5 | 119.7 | 200.1871 | 55.29 | 0 | 4.4 | 2.7229 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -87 | 304.5
2019-01-04 | 17:00 | 329.8 | 119.7 | 204.54 | 72.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 329.8
2019-01-04 | 18:00 | 334.2 | 119.7 | 209.03 | 63.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 334.2
2019-01-04 | 19:00 | 329 | 119.7 | 203.78 | 55.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 5.35 | -87 | 329
2019-01-04 | 20:00 | 319.8 | 119.7 | 196.43 | 55.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -87 | 319.8
2019-01-04 | 21:00 | 306 | 119.7 | 178.34 | 55.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -87 | 306
2019-01-04 | 22:00 | 298.4 | 119.7 | 168.84 | 53.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -87 | 298.4
2019-01-04 | 23:00 | 301.7 | 119.7 | 166.14 | 53.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -87 | 301.7
2019-01-05 | 0:00 | 293.8 | 119.7 | 165.63 | 50.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -87 | 293.8
2019-01-05 | 1:00 | 304.3 | 119.7 | 165.48 | 60.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -87 | 304.3
2019-01-05 | 2:00 | 322.5 | 119.7 | 165.57 | 77.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -87 | 322.5
2019-01-05 | 3:00 | 332.8 | 119.7 | 160.04 | 97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 5.56 | -87 | 332.8
2019-01-05 | 4:00 | 330.1 | 119.7 | 165.59 | 87.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -87 | 330.1
2019-01-05 | 5:00 | 312.8 | 119.7 | 165.5 | 73.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -87 | 312.8
2019-01-05 | 6:00 | 298.6 | 119.7 | 165.5 | 69.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -87 | 298.6
2019-01-05 | 7:00 | 297 | 119.7 | 165.48 | 77.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 297
2019-01-05 | 8:00 | 322.3 | 119.7 | 165.49 | 102.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 322.3
2019-01-05 | 9:00 | 340.3 | 119.7 | 165.5081 | 119.7 | 0 | 4.4 | 3.1919 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 340.3
2019-01-05 | 10:00 | 340 | 119.7 | 165.4376 | 116.7 | 0 | 4.4 | 10.6624 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 340
2019-01-05 | 11:00 | 332.8 | 119.7 | 165.3399 | 108.8 | 0 | 4.4 | 15.0601 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 332.8
2019-01-05 | 12:00 | 323.9 | 119.7 | 165.3188 | 99.81 | 0 | 4.4 | 14.4712 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 323.9
2019-01-05 | 13:00 | 319.1 | 119.7 | 160.1844 | 83.78 | 0 | 4.4 | 14.0356 | 0 | 14.9 | 0 | 9.1 | -87 | 319.1
2019-01-05 | 14:00 | 316.7 | 119.7 | 160.1436 | 78.63 | 0 | 4.4 | 14.9664 | 0 | 16.3 | 0 | 9.56 | -87 | 316.7
2019-01-05 | 15:00 | 316.6 | 119.7 | 160.1709 | 79.82 | 0 | 4.4 | 4.5491 | 0 | 25.4 | 0 | 9.56 | -87 | 316.6
2019-01-05 | 16:00 | 327.7 | 119.7 | 165.28 | 98.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -87 | 327.7
2019-01-05 | 17:00 | 342.9 | 119.7 | 165.3 | 107.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -87 | 342.9
2019-01-05 | 18:00 | 343.2 | 119.7 | 165.3 | 103.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -87 | 343.2
2019-01-05 | 19:00 | 339.4 | 119.7 | 165.29 | 96.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -87 | 339.4
2019-01-05 | 20:00 | 336.3 | 119.7 | 165.29 | 94.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -87 | 336.3
2019-01-05 | 21:00 | 326.2 | 119.7 | 160.05 | 82.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 9.18 | -87 | 326.2
2019-01-05 | 22:00 | 323 | 119.7 | 165.57 | 91.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -87 | 323
2019-01-05 | 23:00 | 330.3 | 119.7 | 165.59 | 104.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -87 | 330.3
2019-01-06 | 0:00 | 334 | 119.7 | 196.47 | 83.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -87 | 334
2019-01-06 | 1:00 | 341.4 | 119.7 | 191.62 | 91.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 5.06 | -87 | 341.4
2019-01-06 | 2:00 | 359.8 | 119.7 | 192.33 | 108.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 8.96 | -87 | 359.8
2019-01-06 | 3:00 | 364.3 | 119.7 | 195.81 | 108.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 9.6 | -87 | 364.3
2019-01-06 | 4:00 | 356.7 | 119.7 | 192.31 | 108.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 8.2 | -87 | 356.7
2019-01-06 | 5:00 | 337.6 | 119.7 | 196.57 | 96.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 337.6
2019-01-06 | 6:00 | 316.1 | 119.7 | 193.47 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 316.1
2019-01-06 | 7:00 | 311.2 | 119.7 | 193.9096 | 72.73 | 0 | 4.4 | 0.96042 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 311.2
2019-01-06 | 8:00 | 322.8 | 119.7 | 190.3873 | 79.2 | 0 | 4.4 | 8.4127 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 322.8
2019-01-06 | 9:00 | 335 | 119.7 | 190.8289 | 82.76 | 0 | 4.4 | 16.8111 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 335
2019-01-06 | 10:00 | 333.8 | 119.7 | 189.9558 | 80.19 | 0 | 4.4 | 19.5542 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 333.8
2019-01-06 | 11:00 | 329.5 | 119.7 | 189.882 | 69.36 | 0 | 4.4 | 27.558 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 329.5
2019-01-06 | 12:00 | 326.1 | 119.7 | 186.1968 | 70.95 | 0 | 4.4 | 28.5532 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 326.1
2019-01-06 | 13:00 | 318.5 | 119.7 | 180.2645 | 69.26 | 0 | 4.4 | 29.2755 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 318.5
2019-01-06 | 14:00 | 317.1 | 119.7 | 188.2623 | 69.25 | 0 | 4.4 | 19.6877 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 317.1
2019-01-06 | 15:00 | 316.9 | 119.7 | 189.957 | 77.79 | 0 | 4.4 | 7.753 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 316.9
2019-01-06 | 16:00 | 327.7 | 119.7 | 196.3405 | 88.31 | 0 | 4.4 | 0.74952 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 327.7
2019-01-06 | 17:00 | 354.2 | 119.7 | 196.38 | 113.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 354.2
2019-01-06 | 18:00 | 358.5 | 119.7 | 192.4 | 118.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.2 | -87 | 358.5
2019-01-06 | 19:00 | 355 | 119.7 | 196.37 | 114.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 355
2019-01-06 | 20:00 | 350.6 | 119.7 | 196.37 | 104.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 350.6
2019-01-06 | 21:00 | 339.8 | 119.7 | 193.07 | 87.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -87 | 339.8
2019-01-06 | 22:00 | 332 | 119.7 | 192.4 | 77.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 5.6 | -87 | 332
2019-01-06 | 23:00 | 344.6 | 119.7 | 196.64 | 91.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -87 | 344.6
2019-01-07 | 0:00 | 343.2 | 119.7 | 243.78 | 44.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 343.2
2019-01-07 | 1:00 | 357.4 | 119.7 | 255.11 | 43.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -87 | 357.4
2019-01-07 | 2:00 | 374 | 119.7 | 263.11 | 56.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -87 | 374
2019-01-07 | 3:00 | 377.8 | 119.7 | 264.95 | 63.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 377.8
2019-01-07 | 4:00 | 376.6 | 119.7 | 263.62 | 59.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -87 | 376.6
2019-01-07 | 5:00 | 371.6 | 119.7 | 263.53 | 59.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 371.6
2019-01-07 | 6:00 | 381.3 | 119.7 | 267.17 | 66.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 381.3
2019-01-07 | 7:00 | 395.2 | 119.7 | 269.2321 | 77 | 0 | 4.4 | 0.76792 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 395.2
2019-01-07 | 8:00 | 425.7 | 119.7 | 276.9902 | 91.62 | 0 | 4.4 | 5.8898 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 425.7
2019-01-07 | 9:00 | 449.1 | 119.7 | 282.1594 | 96.35 | 0 | 4.4 | 20.7906 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 449.1
2019-01-07 | 10:00 | 443.4 | 119.7 | 268.9362 | 94.62 | 0 | 4.4 | 35.5438 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 443.4
2019-01-07 | 11:00 | 429.2 | 119.7 | 258.1697 | 76.89 | 0 | 4.4 | 53.9403 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 429.2
2019-01-07 | 12:00 | 398.9 | 119.7 | 241.4614 | 60.63 | 0 | 4.4 | 58.8086 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 398.9
2019-01-07 | 13:00 | 410.7 | 119.7 | 258.6997 | 59.64 | 0 | 4.4 | 54.3603 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 410.7
2019-01-07 | 14:00 | 410.3 | 119.7 | 259.7764 | 78.46 | 0 | 4.4 | 34.5636 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 410.3
2019-01-07 | 15:00 | 407.5 | 119.7 | 271.9463 | 81.86 | 0 | 4.4 | 16.1937 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 407.5
2019-01-07 | 16:00 | 411.1 | 119.7 | 276.6022 | 95.05 | 0 | 4.4 | 1.5478 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 411.1
2019-01-07 | 17:00 | 418 | 119.7 | 289.46 | 90.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 418
2019-01-07 | 18:00 | 413.2 | 119.7 | 285.06 | 90.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 413.2
2019-01-07 | 19:00 | 400.1 | 119.7 | 271.86 | 90.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 400.1
2019-01-07 | 20:00 | 386.3 | 119.7 | 268.93 | 79.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 386.3
2019-01-07 | 21:00 | 377.4 | 119.7 | 265.74 | 74.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 377.4
2019-01-07 | 22:00 | 372 | 119.7 | 263.16 | 70.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 372
2019-01-07 | 23:00 | 373.2 | 119.7 | 263.71 | 70.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 373.2
2019-01-08 | 0:00 | 365.7 | 119.7 | 277.86 | 50.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 365.7
2019-01-08 | 1:00 | 376 | 119.7 | 277.97 | 60.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 376
2019-01-08 | 2:00 | 396.5 | 119.7 | 284.6 | 74.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 396.5
2019-01-08 | 3:00 | 401.1 | 119.7 | 284.59 | 79.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 401.1
2019-01-08 | 4:00 | 395.1 | 119.7 | 284.64 | 71.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 395.1
2019-01-08 | 5:00 | 385.9 | 119.7 | 279.71 | 65.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 385.9
2019-01-08 | 6:00 | 390.8 | 119.7 | 279.11 | 65.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -87 | 390.8
2019-01-08 | 7:00 | 392.1 | 119.7 | 277.4829 | 55.14 | 0 | 4.4 | 0.47714 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 392.1
2019-01-08 | 8:00 | 422.5 | 119.7 | 285.846 | 69.14 | 0 | 4.4 | 7.414 | 0 | 23 | 0 | 0 | -87 | 422.5
2019-01-08 | 9:00 | 439.5 | 119.7 | 284.9968 | 90.27 | 0 | 4.4 | 22.1332 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 439.5
2019-01-08 | 10:00 | 433.9 | 119.7 | 282.4131 | 87.9 | 0 | 4.4 | 24.2869 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 433.9
2019-01-08 | 11:00 | 431.4 | 119.7 | 283.5354 | 96.96 | 0 | 4.4 | 12.0046 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 431.4
2019-01-08 | 12:00 | 410.4 | 119.7 | 277.0566 | 80.77 | 0 | 4.4 | 13.1734 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 410.4
2019-01-08 | 13:00 | 427.2 | 119.7 | 283.186 | 93.67 | 0 | 4.4 | 11.344 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 427.2
2019-01-08 | 14:00 | 427.5 | 119.7 | 271.7155 | 68.82 | 0 | 4.4 | 18.6645 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -87 | 427.5
2019-01-08 | 15:00 | 424.9 | 119.7 | 272.1852 | 69.59 | 0 | 4.4 | 6.0248 | 0 | 40 | 0 | 0 | -87 | 424.9
2019-01-08 | 16:00 | 435.1 | 119.7 | 288.0163 | 98.99 | 0 | 4.4 | 0.19365 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 435.1
2019-01-08 | 17:00 | 436.4 | 119.7 | 287.14 | 94.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 7.47 | -87 | 436.4
2019-01-08 | 18:00 | 430.7 | 119.7 | 289.82 | 94.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 430.7
2019-01-08 | 19:00 | 412.6 | 119.7 | 283.35 | 84.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 412.6
2019-01-08 | 20:00 | 397.7 | 119.7 | 276.36 | 74.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 397.7
2019-01-08 | 21:00 | 383.1 | 119.7 | 276.62 | 58.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 383.1
2019-01-08 | 22:00 | 377.9 | 119.7 | 271.54 | 54.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -87 | 377.9
2019-01-08 | 23:00 | 381.5 | 119.7 | 277.76 | 56.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -87 | 381.5
2019-01-09 | 0:00 | 377.9 | 119.7 | 284.52 | 43.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 377.9
2019-01-09 | 1:00 | 395.7 | 119.7 | 285.26 | 43.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -87 | 395.7
2019-01-09 | 2:00 | 419.9 | 119.7 | 297.66 | 43.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -87 | 419.9
2019-01-09 | 3:00 | 433.5 | 119.7 | 300.64 | 48.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 433.5
2019-01-09 | 4:00 | 428.1 | 119.7 | 300.55 | 43.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 428.1
2019-01-09 | 5:00 | 419.3 | 119.7 | 291.94 | 43.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 419.3
2019-01-09 | 6:00 | 422.7 | 119.7 | 295.55 | 43.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -87 | 422.7
2019-01-09 | 7:00 | 425.8 | 119.7 | 300.4178 | 45.75 | 0 | 4.4 | 0.032215 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -87 | 425.8
2019-01-09 | 8:00 | 456.3 | 119.7 | 318.1984 | 61.28 | 0 | 4.4 | 3.1216 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -87 | 456.3
2019-01-09 | 9:00 | 476.2 | 119.7 | 315.4634 | 83.13 | 0 | 4.4 | 15.2066 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 476.2
2019-01-09 | 10:00 | 473.6 | 119.7 | 315.46 | 80.73 | 0 | 4.4 | 24.91 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 473.6
2019-01-09 | 11:00 | 467 | 119.7 | 315.4422 | 69.92 | 0 | 4.4 | 30.9378 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -87 | 467
2019-01-09 | 12:00 | 439.6 | 119.7 | 310.5339 | 59.02 | 0 | 4.4 | 21.0461 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 439.6
2019-01-09 | 13:00 | 454.3 | 119.7 | 315.5053 | 69.82 | 0 | 4.4 | 26.4747 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 454.3
2019-01-09 | 14:00 | 451.7 | 119.7 | 315.0268 | 73.98 | 0 | 4.4 | 23.9932 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 451.7
2019-01-09 | 15:00 | 447.6 | 119.7 | 315.4248 | 80.04 | 0 | 4.4 | 14.7352 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 447.6
2019-01-09 | 16:00 | 454.5 | 119.7 | 316.1312 | 98.98 | 0 | 4.4 | 1.8888 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 454.5
2019-01-09 | 17:00 | 461.6 | 119.7 | 316.22 | 107.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 461.6
2019-01-09 | 18:00 | 458.2 | 119.7 | 316.23 | 104.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 458.2
2019-01-09 | 19:00 | 445.8 | 119.7 | 316.11 | 91.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 445.8
2019-01-09 | 20:00 | 436.5 | 119.7 | 319.41 | 78.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 436.5
2019-01-09 | 21:00 | 419.2 | 119.7 | 314.54 | 59.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5.36 | -87 | 419.2
2019-01-09 | 22:00 | 414.5 | 119.7 | 319.61 | 53.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 414.5
2019-01-09 | 23:00 | 417.6 | 119.7 | 314.63 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6.9 | -87 | 417.6
2019-01-10 | 0:00 | 409.2 | 119.7 | 317.94 | 54.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 409.2
2019-01-10 | 1:00 | 417.3 | 119.7 | 318.04 | 59.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 417.3
2019-01-10 | 2:00 | 435.9 | 119.7 | 317.83 | 79.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 435.9
2019-01-10 | 3:00 | 438.3 | 119.7 | 317.83 | 81.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 438.3
2019-01-10 | 4:00 | 429.8 | 119.7 | 318.03 | 70.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 429.8
2019-01-10 | 5:00 | 423.5 | 119.7 | 317.93 | 61.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 423.5
2019-01-10 | 6:00 | 438 | 119.7 | 312.2 | 75.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5.74 | -87 | 438
2019-01-10 | 7:00 | 441.2 | 119.7 | 317.9176 | 80.26 | 0 | 4.4 | 0.52239 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 441.2
2019-01-10 | 8:00 | 467.6 | 119.7 | 312.9688 | 95.83 | 0 | 4.4 | 5.7112 | 0 | 6.4 | 0 | 9.59 | -87 | 467.6
2019-01-10 | 9:00 | 484.2 | 119.7 | 312.3061 | 97.91 | 0 | 4.4 | 19.2439 | 0 | 9.4 | 0 | 8.24 | -87 | 484.2
2019-01-10 | 10:00 | 475.9 | 119.7 | 316.3161 | 83.78 | 0 | 4.4 | 26.6039 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 475.9
2019-01-10 | 11:00 | 468.5 | 119.7 | 316.2461 | 75.11 | 0 | 4.4 | 20.2439 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -87 | 468.5
2019-01-10 | 12:00 | 441.6 | 119.7 | 297.4231 | 64.4 | 0 | 4.4 | 15.2769 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -87 | 441.6
2019-01-10 | 13:00 | 452.9 | 119.7 | 300.8927 | 65.18 | 0 | 4.4 | 17.2273 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -87 | 452.9
2019-01-10 | 14:00 | 448.3 | 119.7 | 300.6933 | 65.19 | 0 | 4.4 | 7.2167 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -87 | 448.3
2019-01-10 | 15:00 | 446.5 | 119.7 | 307.3367 | 56.51 | 0 | 4.4 | 4.9533 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | -87 | 446.5
2019-01-10 | 16:00 | 457.5 | 119.7 | 316.1 | 61.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -87 | 457.5
2019-01-10 | 17:00 | 461.6 | 119.7 | 316.39 | 64.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -87 | 461.6
2019-01-10 | 18:00 | 454.1 | 119.7 | 312.29 | 56.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 7.8 | -87 | 454.1
2019-01-10 | 19:00 | 437.8 | 119.7 | 305.58 | 56.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -87 | 437.8
2019-01-10 | 20:00 | 423.5 | 119.7 | 284.07 | 58.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -87 | 423.5
2019-01-10 | 21:00 | 402.7 | 119.7 | 269.27 | 56.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -87 | 402.7
2019-01-10 | 22:00 | 396 | 119.7 | 265.5 | 55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | -87 | 396
2019-01-10 | 23:00 | 395.7 | 119.7 | 256.39 | 55.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -87 | 395.7
2019-01-11 | 0:00 | 385.8 | 119.7 | 256.19 | 45.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 385.8
2019-01-11 | 1:00 | 397.2 | 119.7 | 276.05 | 45.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -87 | 397.2
2019-01-11 | 2:00 | 414 | 119.7 | 287.75 | 45.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -87 | 414
2019-01-11 | 3:00 | 419 | 119.7 | 289.12 | 54.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -87 | 419
2019-01-11 | 4:00 | 412.2 | 119.7 | 288.31 | 53.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -87 | 412.2
2019-01-11 | 5:00 | 405.4 | 119.7 | 283.81 | 53.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 5.7 | -87 | 405.4
2019-01-11 | 6:00 | 408.7 | 119.7 | 289.12 | 68.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -87 | 408.7
2019-01-11 | 7:00 | 412 | 119.7 | 289.1349 | 77.59 | 0 | 4.4 | 1.1751 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 412
2019-01-11 | 8:00 | 433.8 | 119.7 | 283.7234 | 87.78 | 0 | 4.4 | 15.0766 | 0 | 4.7 | 0 | 5.42 | -87 | 433.8
2019-01-11 | 9:00 | 442.2 | 119.7 | 287.4602 | 76.9 | 0 | 4.4 | 39.0398 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 442.2
2019-01-11 | 10:00 | 430.8 | 119.7 | 284.4957 | 57.24 | 0 | 4.4 | 50.3643 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 430.8
2019-01-11 | 11:00 | 425.6 | 119.7 | 267.2634 | 64.56 | 0 | 4.4 | 54.1766 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 425.6
2019-01-11 | 12:00 | 396.3 | 119.7 | 238.0352 | 64.56 | 0 | 4.4 | 55.1048 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 396.3
2019-01-11 | 13:00 | 409.4 | 119.7 | 250.4721 | 64.57 | 0 | 4.4 | 55.7579 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 409.4
2019-01-11 | 14:00 | 408.7 | 119.7 | 266.1668 | 64.57 | 0 | 4.4 | 39.5632 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 408.7
2019-01-11 | 15:00 | 406.8 | 119.7 | 281.2851 | 64.58 | 0 | 4.4 | 22.4349 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 406.8
2019-01-11 | 16:00 | 418.4 | 119.7 | 287.6584 | 87.29 | 0 | 4.4 | 3.2516 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 418.4
2019-01-11 | 17:00 | 427.9 | 119.7 | 283.84 | 97.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 7.38 | -87 | 427.9
2019-01-11 | 18:00 | 427.7 | 119.7 | 283.81 | 97.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 7.34 | -87 | 427.7
2019-01-11 | 19:00 | 414.2 | 119.7 | 287.71 | 86.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 414.2
2019-01-11 | 20:00 | 404.6 | 119.7 | 287.61 | 78.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 404.6
2019-01-11 | 21:00 | 392.1 | 119.7 | 287.64 | 65.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 392.1
2019-01-11 | 22:00 | 389.4 | 119.7 | 289.02 | 62.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 389.4
2019-01-11 | 23:00 | 396.9 | 119.7 | 283.81 | 68.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 5.42 | -87 | 396.9
2019-01-12 | 0:00 | 388.1 | 119.7 | 251.2 | 93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | -87 | 388.1
2019-01-12 | 1:00 | 396.2 | 119.7 | 247.34 | 104.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5 | -87 | 396.2
2019-01-12 | 2:00 | 412.6 | 119.7 | 247.74 | 120.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 5 | -87 | 412.6
2019-01-12 | 3:00 | 416.3 | 119.7 | 251.84 | 120.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5 | -87 | 416.3
2019-01-12 | 4:00 | 405.8 | 119.7 | 247.25 | 113.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 5 | -87 | 405.8
2019-01-12 | 5:00 | 391 | 119.7 | 251.13 | 97.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 1.12 | -87 | 391
2019-01-12 | 6:00 | 381.4 | 119.7 | 252.26 | 89.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 381.4
2019-01-12 | 7:00 | 375.4 | 119.7 | 252.1905 | 80.85 | 0 | 4.4 | 1.3595 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 375.4
2019-01-12 | 8:00 | 394.8 | 119.7 | 247.2725 | 90.66 | 0 | 4.4 | 12.3675 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | -87 | 394.8
2019-01-12 | 9:00 | 407.1 | 119.7 | 251.3365 | 90.21 | 0 | 4.4 | 26.3535 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 407.1
2019-01-12 | 10:00 | 394.2 | 119.7 | 236.4868 | 79.3 | 0 | 4.4 | 39.6132 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 394.2
2019-01-12 | 11:00 | 382.2 | 119.7 | 233.8912 | 69.59 | 0 | 4.4 | 40.2188 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 382.2
2019-01-12 | 12:00 | 361 | 119.7 | 210.4204 | 67.48 | 0 | 4.4 | 42.3996 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 361
2019-01-12 | 13:00 | 366.1 | 119.7 | 223.3711 | 67.49 | 0 | 4.4 | 34.5389 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 366.1
2019-01-12 | 14:00 | 363.2 | 119.7 | 234.3658 | 70.29 | 0 | 4.4 | 18.8442 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 363.2
2019-01-12 | 15:00 | 360.7 | 119.7 | 242.2936 | 72.16 | 0 | 4.4 | 6.1464 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 360.7
2019-01-12 | 16:00 | 369.5 | 119.7 | 250.515 | 78.63 | 0 | 4.4 | 0.85504 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 369.5
2019-01-12 | 17:00 | 380.8 | 119.7 | 251.4 | 89.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 380.8
2019-01-12 | 18:00 | 381.3 | 119.7 | 251.3 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 381.3
2019-01-12 | 19:00 | 372.6 | 119.7 | 251.38 | 78.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 372.6
2019-01-12 | 20:00 | 368.8 | 119.7 | 247.77 | 78.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 368.8
2019-01-12 | 21:00 | 355.1 | 119.7 | 241.71 | 72.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 355.1
2019-01-12 | 22:00 | 348.6 | 119.7 | 243.27 | 64.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 348.6
2019-01-12 | 23:00 | 356.7 | 119.7 | 243.2 | 73.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 356.7
2019-01-13 | 0:00 | 350 | 119.7 | 213.6 | 95.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 350
2019-01-13 | 1:00 | 360.9 | 119.7 | 213.71 | 106.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 360.9
2019-01-13 | 2:00 | 380.8 | 119.7 | 216.79 | 114.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 7.33 | -87 | 380.8
2019-01-13 | 3:00 | 384.2 | 119.7 | 219.29 | 114.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 7.33 | -87 | 384.2
2019-01-13 | 4:00 | 376.4 | 119.7 | 213.18 | 114.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 6.23 | -87 | 376.4
2019-01-13 | 5:00 | 358.4 | 119.7 | 213.71 | 105.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 358.4
2019-01-13 | 6:00 | 341.1 | 119.7 | 213.63 | 89.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 341.1
2019-01-13 | 7:00 | 330.7 | 119.7 | 213.2488 | 72.76 | 0 | 4.4 | 1.6612 | 0 | 0.9 | 0 | 5.03 | -87 | 330.7
2019-01-13 | 8:00 | 333.1 | 119.7 | 205.3137 | 72.75 | 0 | 4.4 | 17.1363 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 333.1
2019-01-13 | 9:00 | 333.9 | 119.7 | 169.3992 | 82.2 | 0 | 4.4 | 43.8008 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 333.9
2019-01-13 | 10:00 | 319.4 | 119.7 | 153.1017 | 66.59 | 0 | 4.4 | 59.2083 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 319.4
2019-01-13 | 11:00 | 304.1 | 119.7 | 131.4677 | 67.86 | 0 | 4.4 | 64.1723 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 304.1
2019-01-13 | 12:00 | 296.3 | 119.7 | 124.1585 | 67.87 | 0 | 4.4 | 63.8715 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 296.3
2019-01-13 | 13:00 | 289.4 | 119.7 | 115.6203 | 68.65 | 0 | 4.4 | 61.1297 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 289.4
2019-01-13 | 14:00 | 288.3 | 119.7 | 127.9999 | 68.65 | 0 | 4.4 | 47.3501 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 288.3
2019-01-13 | 15:00 | 296.1 | 119.7 | 153.6208 | 76.65 | 0 | 4.4 | 24.1292 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 296.1
2019-01-13 | 16:00 | 310.2 | 119.7 | 187.4439 | 79.03 | 0 | 4.4 | 3.1261 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 310.2
2019-01-13 | 17:00 | 337.3 | 119.7 | 211.85 | 79.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5.05 | -87 | 337.3
2019-01-13 | 18:00 | 346.8 | 119.7 | 212.21 | 94.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 346.8
2019-01-13 | 19:00 | 343 | 119.7 | 212.22 | 91.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 343
2019-01-13 | 20:00 | 338.5 | 119.7 | 212.08 | 88.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 338.5
2019-01-13 | 21:00 | 326.5 | 119.7 | 208.87 | 79.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 326.5
2019-01-13 | 22:00 | 323.5 | 119.7 | 205.97 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 323.5
2019-01-13 | 23:00 | 335.7 | 119.7 | 216.37 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 335.7
2019-01-14 | 0:00 | 334.1 | 119.7 | 223.16 | 67.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 334.1
2019-01-14 | 1:00 | 346.6 | 119.7 | 235.29 | 67.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 346.6
2019-01-14 | 2:00 | 368.2 | 119.7 | 250.3 | 72.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 368.2
2019-01-14 | 3:00 | 376.2 | 119.7 | 254.4 | 77.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 376.2
2019-01-14 | 4:00 | 369.3 | 119.7 | 248.93 | 77.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 369.3
2019-01-14 | 5:00 | 355.9 | 119.7 | 245.19 | 70.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 355.9
2019-01-14 | 6:00 | 348.6 | 119.7 | 239.89 | 70.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 348.6
2019-01-14 | 7:00 | 351 | 119.7 | 240.0139 | 70.02 | 0 | 4.4 | 2.2661 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 351
2019-01-14 | 8:00 | 371 | 119.7 | 238.3291 | 71.67 | 0 | 4.4 | 23.2009 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 371
2019-01-14 | 9:00 | 375.1 | 119.7 | 214.7312 | 74.97 | 0 | 4.4 | 47.6988 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 375.1
2019-01-14 | 10:00 | 361.1 | 119.7 | 199.6826 | 57.51 | 0 | 4.4 | 63.9074 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 361.1
2019-01-14 | 11:00 | 352.8 | 119.7 | 192.5726 | 56.22 | 0 | 4.4 | 65.1074 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 352.8
2019-01-14 | 12:00 | 337.2 | 119.7 | 182.6385 | 56.24 | 0 | 4.4 | 59.8215 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 337.2
2019-01-14 | 13:00 | 338.4 | 119.7 | 188.7849 | 55.01 | 0 | 4.4 | 56.6051 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 338.4
2019-01-14 | 14:00 | 338.7 | 119.7 | 197.2413 | 55.02 | 0 | 4.4 | 46.4387 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 338.7
2019-01-14 | 15:00 | 339.4 | 119.7 | 212.0735 | 64.85 | 0 | 4.4 | 24.0765 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 339.4
2019-01-14 | 16:00 | 351.3 | 119.7 | 234.2329 | 74.07 | 0 | 4.4 | 4.5971 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 351.3
2019-01-14 | 17:00 | 379 | 119.7 | 262.25 | 78.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 379
2019-01-14 | 18:00 | 388.1 | 119.7 | 260.97 | 88.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 388.1
2019-01-14 | 19:00 | 383.1 | 119.7 | 260.94 | 83.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 383.1
2019-01-14 | 20:00 | 378.1 | 119.7 | 261.54 | 78.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 378.1
2019-01-14 | 21:00 | 364.3 | 119.7 | 249.79 | 76.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 364.3
2019-01-14 | 22:00 | 363.4 | 119.7 | 250.17 | 75.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 363.4
2019-01-14 | 23:00 | 373.7 | 119.7 | 255.05 | 78.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 373.7
2019-01-15 | 0:00 | 370.8 | 119.7 | 265.15 | 63.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 370.8
2019-01-15 | 1:00 | 384.4 | 119.7 | 273.47 | 63.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 384.4
2019-01-15 | 2:00 | 404.9 | 119.7 | 283.04 | 72.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -87 | 404.9
2019-01-15 | 3:00 | 413.1 | 119.7 | 283.11 | 86.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 413.1
2019-01-15 | 4:00 | 409.1 | 119.7 | 287.54 | 79.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 409.1
2019-01-15 | 5:00 | 401.8 | 119.7 | 283.03 | 75.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 401.8
2019-01-15 | 6:00 | 412.5 | 119.7 | 287.46 | 77.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 412.5
2019-01-15 | 7:00 | 411.9 | 119.7 | 285.6648 | 74.6 | 0 | 4.4 | 1.2352 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 411.9
2019-01-15 | 8:00 | 437.6 | 119.7 | 285.6121 | 86.67 | 0 | 4.4 | 9.7179 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -87 | 437.6
2019-01-15 | 9:00 | 453.1 | 119.7 | 282.5312 | 89.58 | 0 | 4.4 | 19.9888 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -87 | 453.1
2019-01-15 | 10:00 | 441.2 | 119.7 | 275.357 | 72.59 | 0 | 4.4 | 28.053 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -87 | 441.2
2019-01-15 | 11:00 | 432.5 | 119.7 | 250.8572 | 74.54 | 0 | 4.4 | 27.3028 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -87 | 432.5
2019-01-15 | 12:00 | 405.5 | 119.7 | 245.6142 | 56.35 | 0 | 4.4 | 20.7358 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -87 | 405.5
2019-01-15 | 13:00 | 418.1 | 119.7 | 251.4165 | 61.54 | 0 | 4.4 | 25.3435 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -87 | 418.1
2019-01-15 | 14:00 | 419.4 | 119.7 | 254.7394 | 74.19 | 0 | 4.4 | 10.0706 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -87 | 419.4
2019-01-15 | 15:00 | 415.7 | 119.7 | 254.8398 | 74.2 | 0 | 4.4 | 4.7602 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -87 | 415.7
2019-01-15 | 16:00 | 426.9 | 119.7 | 268.4 | 74.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 426.9
2019-01-15 | 17:00 | 431.6 | 119.7 | 274.81 | 74.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | -87 | 431.6
2019-01-15 | 18:00 | 422.5 | 119.7 | 266.05 | 74.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -87 | 422.5
2019-01-15 | 19:00 | 405.1 | 119.7 | 251.94 | 74.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -87 | 405.1
2019-01-15 | 20:00 | 393.3 | 119.7 | 250.85 | 60.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -87 | 393.3
2019-01-15 | 21:00 | 375.1 | 119.7 | 248.37 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | -87 | 375.1
2019-01-15 | 22:00 | 369.5 | 119.7 | 235.91 | 54.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -87 | 369.5
2019-01-15 | 23:00 | 371.3 | 119.7 | 232.31 | 54.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 371.3
2019-01-16 | 0:00 | 363.9 | 119.7 | 234.57 | 45.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 363.9
2019-01-16 | 1:00 | 377.5 | 119.7 | 254.36 | 45.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -87 | 377.5
2019-01-16 | 2:00 | 400.4 | 119.7 | 285.37 | 45.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -87 | 400.4
2019-01-16 | 3:00 | 411.1 | 119.7 | 293.96 | 48.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -87 | 411.1
2019-01-16 | 4:00 | 408.4 | 119.7 | 294.05 | 45.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -87 | 408.4
2019-01-16 | 5:00 | 398.4 | 119.7 | 279.76 | 45.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -87 | 398.4
2019-01-16 | 6:00 | 404.8 | 119.7 | 287.95 | 45.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -87 | 404.8
2019-01-16 | 7:00 | 410.2 | 119.7 | 286.98 | 57.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -87 | 410.2
2019-01-16 | 8:00 | 444.9 | 119.7 | 315.2622 | 70.39 | 0 | 4.4 | 1.1478 | 0 | 21 | 0 | 0 | -87 | 444.9
2019-01-16 | 9:00 | 464.2 | 119.7 | 313.3595 | 81.48 | 0 | 4.4 | 13.4605 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -87 | 464.2
2019-01-16 | 10:00 | 462.4 | 119.7 | 313.3559 | 70.87 | 0 | 4.4 | 17.5741 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -87 | 462.4
2019-01-16 | 11:00 | 457.7 | 119.7 | 313.4151 | 70.08 | 0 | 4.4 | 16.7049 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -87 | 457.7
2019-01-16 | 12:00 | 436.6 | 119.7 | 307.8349 | 63.96 | 0 | 4.4 | 9.6051 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -87 | 436.6
2019-01-16 | 13:00 | 455.4 | 119.7 | 313.3368 | 78.46 | 0 | 4.4 | 9.8032 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -87 | 455.4
2019-01-16 | 14:00 | 452 | 119.7 | 313.4452 | 82.86 | 0 | 4.4 | 8.6948 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 452
2019-01-16 | 15:00 | 455.2 | 119.7 | 316.3528 | 93.76 | 0 | 4.4 | 1.9872 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 455.2
2019-01-16 | 16:00 | 461 | 119.7 | 314.2286 | 98.49 | 0 | 4.4 | 0.11142 | 0 | 1.9 | 0 | 9.17 | -87 | 461
2019-01-16 | 17:00 | 465 | 119.7 | 314.4 | 101.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 9.49 | -87 | 465
2019-01-16 | 18:00 | 456 | 119.7 | 314.14 | 93.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 9.49 | -87 | 456
2019-01-16 | 19:00 | 436.6 | 119.7 | 313.43 | 84.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 436.6
2019-01-16 | 20:00 | 425.5 | 119.7 | 313.33 | 73.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 425.5
2019-01-16 | 21:00 | 407.6 | 119.7 | 311.61 | 56.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 407.6
2019-01-16 | 22:00 | 400.6 | 119.7 | 307.72 | 54.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 400.6
2019-01-16 | 23:00 | 403 | 119.7 | 308.2 | 55.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 403
2019-01-17 | 0:00 | 394.4 | 119.7 | 277.75 | 71.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2.94 | -87 | 394.4
2019-01-17 | 1:00 | 407 | 119.7 | 275.71 | 78.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 5 | -87 | 407
2019-01-17 | 2:00 | 422.8 | 119.7 | 280.51 | 83.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 422.8
2019-01-17 | 3:00 | 425 | 119.7 | 280.54 | 73.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -87 | 425
2019-01-17 | 4:00 | 418.5 | 119.7 | 275.71 | 59.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 5 | -87 | 418.5
2019-01-17 | 5:00 | 408.3 | 119.7 | 277.52 | 46.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 5 | -87 | 408.3
2019-01-17 | 6:00 | 415.2 | 119.7 | 280.51 | 58.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -87 | 415.2
2019-01-17 | 7:00 | 418.1 | 119.7 | 275.6972 | 61.9 | 0 | 4.4 | 0.70281 | 0 | 37.7 | 0 | 5 | -87 | 418.1
2019-01-17 | 8:00 | 445.9 | 119.7 | 275.6415 | 82.29 | 0 | 4.4 | 6.6685 | 0 | 39.2 | 0 | 5 | -87 | 445.9
2019-01-17 | 9:00 | 462.4 | 119.7 | 279.065 | 99.75 | 0 | 4.4 | 17.685 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -87 | 462.4
2019-01-17 | 10:00 | 456.6 | 119.7 | 278.9648 | 88.65 | 0 | 4.4 | 19.0852 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -87 | 456.6
2019-01-17 | 11:00 | 451.1 | 119.7 | 279.1562 | 80.02 | 0 | 4.4 | 23.7238 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -87 | 451.1
2019-01-17 | 12:00 | 427.2 | 119.7 | 279.7071 | 65.38 | 0 | 4.4 | 12.4129 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -87 | 427.2
2019-01-17 | 13:00 | 446.4 | 119.7 | 278.9869 | 86.45 | 0 | 4.4 | 12.3631 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -87 | 446.4
2019-01-17 | 14:00 | 445.5 | 119.7 | 278.9757 | 88.55 | 0 | 4.4 | 12.4743 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -87 | 445.5
2019-01-17 | 15:00 | 444.8 | 119.7 | 279.169 | 102.24 | 0 | 4.4 | 3.791 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -87 | 444.8
2019-01-17 | 16:00 | 449.9 | 119.7 | 279.1048 | 110.65 | 0 | 4.4 | 0.045191 | 0 | 23 | 0 | 0 | -87 | 449.9
2019-01-17 | 17:00 | 450.5 | 119.7 | 279.06 | 96.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -87 | 450.5
2019-01-17 | 18:00 | 443.8 | 119.7 | 279.05 | 84.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -87 | 443.8
2019-01-17 | 19:00 | 429.2 | 119.7 | 279.16 | 65.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 429.2
2019-01-17 | 20:00 | 415.4 | 119.7 | 272.13 | 58.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 415.4
2019-01-17 | 21:00 | 397.8 | 119.7 | 254.52 | 58.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 397.8
2019-01-17 | 22:00 | 393.1 | 119.7 | 251.36 | 57.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 393.1
2019-01-17 | 23:00 | 401.9 | 119.7 | 260.17 | 57.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 401.9
2019-01-18 | 0:00 | 396.6 | 119.7 | 264.25 | 48.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 396.6
2019-01-18 | 1:00 | 405.7 | 119.7 | 273.32 | 48.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 405.7
2019-01-18 | 2:00 | 421.2 | 119.7 | 275.53 | 65.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -87 | 421.2
2019-01-18 | 3:00 | 434 | 119.7 | 275.44 | 84.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -87 | 434
2019-01-18 | 4:00 | 425.9 | 119.7 | 275.33 | 82.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -87 | 425.9
2019-01-18 | 5:00 | 415.5 | 119.7 | 271.53 | 74.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -87 | 415.5
2019-01-18 | 6:00 | 424.5 | 119.7 | 275.45 | 81.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -87 | 424.5
2019-01-18 | 7:00 | 428.3 | 119.7 | 274.9452 | 89.67 | 0 | 4.4 | 0.48482 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -87 | 428.3
2019-01-18 | 8:00 | 458.2 | 119.7 | 275.4716 | 116.16 | 0 | 4.4 | 7.7684 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -87 | 458.2
2019-01-18 | 9:00 | 474.7 | 119.7 | 270.5512 | 122.22 | 0 | 4.4 | 20.4788 | 0 | 17.9 | 0 | 6.45 | -87 | 474.7
2019-01-18 | 10:00 | 465.3 | 119.7 | 273.5708 | 103.68 | 0 | 4.4 | 30.4492 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -87 | 465.3
2019-01-18 | 11:00 | 455.6 | 119.7 | 272.4022 | 88.05 | 0 | 4.4 | 38.6478 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -87 | 455.6
2019-01-18 | 12:00 | 424.2 | 119.7 | 260.7292 | 69.39 | 0 | 4.4 | 36.6808 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -87 | 424.2
2019-01-18 | 13:00 | 438.7 | 119.7 | 267.1231 | 86.53 | 0 | 4.4 | 28.6469 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -87 | 438.7
2019-01-18 | 14:00 | 439.2 | 119.7 | 270.4466 | 89.96 | 0 | 4.4 | 16.4734 | 0 | 20 | 0 | 5.22 | -87 | 439.2
2019-01-18 | 15:00 | 440.2 | 119.7 | 270.4496 | 94.06 | 0 | 4.4 | 8.9704 | 0 | 24.4 | 0 | 5.22 | -87 | 440.2
2019-01-18 | 16:00 | 448.1 | 119.7 | 273.5335 | 114.19 | 0 | 4.4 | 0.57648 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -87 | 448.1
2019-01-18 | 17:00 | 455.1 | 119.7 | 273.6 | 115.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -87 | 455.1
2019-01-18 | 18:00 | 446.2 | 119.7 | 273.6 | 104.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -87 | 446.2
2019-01-18 | 19:00 | 428.5 | 119.7 | 273.6 | 89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -87 | 428.5
2019-01-18 | 20:00 | 414.8 | 119.7 | 273.68 | 76.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -87 | 414.8
2019-01-18 | 21:00 | 401 | 119.7 | 274.17 | 65.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -87 | 401
2019-01-18 | 22:00 | 393 | 119.7 | 270.6 | 63.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 5.42 | -87 | 393
2019-01-18 | 23:00 | 397.3 | 119.7 | 270.51 | 63.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 5.4 | -87 | 397.3
2019-01-19 | 0:00 | 387.3 | 119.7 | 250.49 | 83.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 387.3
2019-01-19 | 1:00 | 398.1 | 119.7 | 250.41 | 95.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -87 | 398.1
2019-01-19 | 2:00 | 412.9 | 119.7 | 244.1 | 116 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 6.4 | -87 | 412.9
2019-01-19 | 3:00 | 414.1 | 119.7 | 244.1 | 117.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 6.4 | -87 | 414.1
2019-01-19 | 4:00 | 408 | 119.7 | 244 | 113.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 6.5 | -87 | 408
2019-01-19 | 5:00 | 391.1 | 119.7 | 250.5 | 97.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 391.1
2019-01-19 | 6:00 | 382.4 | 119.7 | 250.34 | 92.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 382.4
2019-01-19 | 7:00 | 382.3 | 119.7 | 250.3664 | 92.7 | 0 | 4.4 | 0.93363 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 382.3
2019-01-19 | 8:00 | 401.9 | 119.7 | 250.4059 | 100.71 | 0 | 4.4 | 13.1841 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 401.9
2019-01-19 | 9:00 | 405.4 | 119.7 | 244.0335 | 76.03 | 0 | 4.4 | 39.5565 | 0 | 0.5 | 0 | 8.18 | -87 | 405.4
2019-01-19 | 10:00 | 389 | 119.7 | 215.0524 | 76.65 | 0 | 4.4 | 59.5976 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 389
2019-01-19 | 11:00 | 375.4 | 119.7 | 207.424 | 66.77 | 0 | 4.4 | 63.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 375.4
2019-01-19 | 12:00 | 351.3 | 119.7 | 189.8055 | 66.77 | 0 | 4.4 | 56.7245 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 351.3
2019-01-19 | 13:00 | 356.7 | 119.7 | 206.044 | 66.77 | 0 | 4.4 | 45.586 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 356.7
2019-01-19 | 14:00 | 356.2 | 119.7 | 215.4249 | 71.28 | 0 | 4.4 | 31.0951 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 356.2
2019-01-19 | 15:00 | 353.3 | 119.7 | 222.523 | 70.71 | 0 | 4.4 | 21.767 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 353.3
2019-01-19 | 16:00 | 356.8 | 119.7 | 235.0129 | 78.76 | 0 | 4.4 | 4.9271 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 356.8
2019-01-19 | 17:00 | 366.8 | 119.7 | 249.75 | 78.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 366.8
2019-01-19 | 18:00 | 370 | 119.7 | 249.31 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 370
2019-01-19 | 19:00 | 363.6 | 119.7 | 240.01 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 363.6
2019-01-19 | 20:00 | 356.1 | 119.7 | 227.91 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -87 | 356.1
2019-01-19 | 21:00 | 346.3 | 119.7 | 222.2 | 74.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -87 | 346.3
2019-01-19 | 22:00 | 339.8 | 119.7 | 224.52 | 69.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 339.8
2019-01-19 | 23:00 | 341.1 | 119.7 | 224.33 | 68.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 341.1
2019-01-20 | 0:00 | 332.5 | 119.7 | 188.12 | 85.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 332.5
2019-01-20 | 1:00 | 342.6 | 119.7 | 188.01 | 90.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -87 | 342.6
2019-01-20 | 2:00 | 360.6 | 119.7 | 188.11 | 103.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -87 | 360.6
2019-01-20 | 3:00 | 365.5 | 119.7 | 188.27 | 113.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -87 | 365.5
2019-01-20 | 4:00 | 360 | 119.7 | 188.01 | 112.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -87 | 360
2019-01-20 | 5:00 | 340.2 | 119.7 | 188 | 94.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -87 | 340.2
2019-01-20 | 6:00 | 319 | 119.7 | 185.51 | 78.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 319
2019-01-20 | 7:00 | 307.9 | 119.7 | 182.33 | 63.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 7.4 | -87 | 307.9
2019-01-20 | 8:00 | 320 | 119.7 | 187.9457 | 77.19 | 0 | 4.4 | 0.16434 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 320
2019-01-20 | 9:00 | 332.2 | 119.7 | 186.7889 | 80.78 | 0 | 4.4 | 5.7311 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 332.2
2019-01-20 | 10:00 | 333.7 | 119.7 | 186.2102 | 94.96 | 0 | 4.4 | 3.8298 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -87 | 333.7
2019-01-20 | 11:00 | 328.8 | 119.7 | 186.1345 | 100.17 | 0 | 4.4 | 0.095485 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 328.8
2019-01-20 | 12:00 | 328.4 | 119.7 | 186.1941 | 100.35 | 0 | 4.4 | 0.45593 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 328.4
2019-01-20 | 13:00 | 322.8 | 119.7 | 181.4255 | 84.97 | 0 | 4.4 | 1.6045 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -87 | 322.8
2019-01-20 | 14:00 | 319 | 119.7 | 176.8789 | 66.52 | 0 | 4.4 | 2.3011 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -87 | 319
2019-01-20 | 15:00 | 320.9 | 119.7 | 174.9155 | 67.02 | 0 | 4.4 | 0.56451 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | -87 | 320.9
2019-01-20 | 16:00 | 329.3 | 119.7 | 180.1021 | 66.51 | 0 | 4.4 | 0.18786 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -87 | 329.3
2019-01-20 | 17:00 | 350.5 | 119.7 | 188.47 | 77.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 350.5
2019-01-20 | 18:00 | 355.5 | 119.7 | 186.21 | 84.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 355.5
2019-01-20 | 19:00 | 350.7 | 119.7 | 182.43 | 77.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 6.03 | -87 | 350.7
2019-01-20 | 20:00 | 347.2 | 119.7 | 182.44 | 74.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 6.02 | -87 | 347.2
2019-01-20 | 21:00 | 337 | 119.7 | 188.36 | 64.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 337
2019-01-20 | 22:00 | 334.7 | 119.7 | 182.42 | 60.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 7.78 | -87 | 334.7
2019-01-20 | 23:00 | 347.5 | 119.7 | 188.01 | 84.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -87 | 347.5
2019-01-21 | 0:00 | 347.2 | 119.7 | 228.21 | 43.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -87 | 347.2
2019-01-21 | 1:00 | 368.5 | 119.7 | 259.16 | 43.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -87 | 368.5
2019-01-21 | 2:00 | 391.4 | 119.7 | 271.42 | 58.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -87 | 391.4
2019-01-21 | 3:00 | 403.3 | 119.7 | 272.07 | 62.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -87 | 403.3
2019-01-21 | 4:00 | 401.7 | 119.7 | 273.08 | 62.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -87 | 401.7
2019-01-21 | 5:00 | 396.4 | 119.7 | 271.88 | 61.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -87 | 396.4
2019-01-21 | 6:00 | 410.4 | 119.7 | 282 | 66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 410.4
2019-01-21 | 7:00 | 426.5 | 119.7 | 293.4292 | 72.29 | 0 | 4.4 | 0.080843 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -87 | 426.5
2019-01-21 | 8:00 | 466.4 | 119.7 | 328.4859 | 85.01 | 0 | 4.4 | 2.4041 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -87 | 466.4
2019-01-21 | 9:00 | 491.3 | 119.7 | 329.0958 | 103.33 | 0 | 4.4 | 16.1742 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 491.3
2019-01-21 | 10:00 | 486.8 | 119.7 | 329.3207 | 89.31 | 0 | 4.4 | 24.9693 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 486.8
2019-01-21 | 11:00 | 479 | 119.7 | 317.7428 | 89.3 | 0 | 4.4 | 33.6572 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 479
2019-01-21 | 12:00 | 447 | 119.7 | 292.9287 | 75.19 | 0 | 4.4 | 41.5813 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 447
2019-01-21 | 13:00 | 452.4 | 119.7 | 315.4462 | 73.94 | 0 | 4.4 | 25.4138 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 452.4
2019-01-21 | 14:00 | 449.7 | 119.7 | 322.1079 | 76.09 | 0 | 4.4 | 13.6021 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 449.7
2019-01-21 | 15:00 | 445.8 | 119.7 | 322.2207 | 76.64 | 0 | 4.4 | 9.4393 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 445.8
2019-01-21 | 16:00 | 453.4 | 119.7 | 331.3886 | 83.53 | 0 | 4.4 | 0.78139 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 453.4
2019-01-21 | 17:00 | 456.7 | 119.7 | 329.04 | 90.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 456.7
2019-01-21 | 18:00 | 450.7 | 119.7 | 322.26 | 81.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 450.7
2019-01-21 | 19:00 | 431.2 | 119.7 | 282.72 | 73.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -87 | 431.2
2019-01-21 | 20:00 | 423.9 | 119.7 | 270.94 | 72.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -87 | 423.9
2019-01-21 | 21:00 | 406.5 | 119.7 | 271.2 | 54.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -87 | 406.5
2019-01-21 | 22:00 | 391.8 | 119.7 | 253.29 | 54.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 391.8
2019-01-21 | 23:00 | 394.6 | 119.7 | 262.1 | 54.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -87 | 394.6
2019-01-22 | 0:00 | 384.5 | 119.7 | 268.45 | 43.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -87 | 384.5
2019-01-22 | 1:00 | 397.5 | 119.7 | 284.35 | 49.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -87 | 397.5
2019-01-22 | 2:00 | 418 | 119.7 | 294.63 | 62.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -87 | 418
2019-01-22 | 3:00 | 424.6 | 119.7 | 302.05 | 62.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -87 | 424.6
2019-01-22 | 4:00 | 422.4 | 119.7 | 299.35 | 62.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -87 | 422.4
2019-01-22 | 5:00 | 424.1 | 119.7 | 297.26 | 64.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 424.1
2019-01-22 | 6:00 | 433.3 | 119.7 | 310.09 | 66.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -87 | 433.3
2019-01-22 | 7:00 | 435 | 119.7 | 306.7432 | 76.23 | 0 | 4.4 | 0.12685 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 435
2019-01-22 | 8:00 | 461 | 119.7 | 316.5161 | 91.39 | 0 | 4.4 | 4.0939 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -87 | 461
2019-01-22 | 9:00 | 477.8 | 119.7 | 316.0991 | 95.17 | 0 | 4.4 | 18.6309 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 477.8
2019-01-22 | 10:00 | 469.1 | 119.7 | 307.1017 | 88.96 | 0 | 4.4 | 29.9383 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 469.1
2019-01-22 | 11:00 | 458.9 | 119.7 | 291.4172 | 79.44 | 0 | 4.4 | 46.8428 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 458.9
2019-01-22 | 12:00 | 422.4 | 119.7 | 266.148 | 56.23 | 0 | 4.4 | 58.722 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 422.4
2019-01-22 | 13:00 | 431.2 | 119.7 | 279.4292 | 54.53 | 0 | 4.4 | 56.3408 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 431.2
2019-01-22 | 14:00 | 424.5 | 119.7 | 280.9094 | 54.52 | 0 | 4.4 | 50.0706 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 424.5
2019-01-22 | 15:00 | 419.2 | 119.7 | 283.8977 | 66.12 | 0 | 4.4 | 31.0823 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 419.2
2019-01-22 | 16:00 | 429.4 | 119.7 | 304.093 | 81.3 | 0 | 4.4 | 6.207 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 429.4
2019-01-22 | 17:00 | 440.2 | 119.7 | 314.84 | 87.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 440.2
2019-01-22 | 18:00 | 441.7 | 119.7 | 316.09 | 88.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 441.7
2019-01-22 | 19:00 | 428.8 | 119.7 | 307.65 | 83.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 428.8
2019-01-22 | 20:00 | 418.4 | 119.7 | 302.4 | 73.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 418.4
2019-01-22 | 21:00 | 404.7 | 119.7 | 287.4 | 73.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 404.7
2019-01-22 | 22:00 | 395.4 | 119.7 | 283.76 | 67.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 395.4
2019-01-22 | 23:00 | 402.4 | 119.7 | 284.46 | 70.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 402.4
2019-01-23 | 0:00 | 394.3 | 119.7 | 283.28 | 61.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -87 | 394.3
2019-01-23 | 1:00 | 404.4 | 119.7 | 283.18 | 72.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 404.4
2019-01-23 | 2:00 | 422.3 | 119.7 | 278.38 | 93.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 7.1 | -87 | 422.3
2019-01-23 | 3:00 | 426.3 | 119.7 | 278.45 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 7.84 | -87 | 426.3
2019-01-23 | 4:00 | 415.2 | 119.7 | 278.99 | 96.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 415.2
2019-01-23 | 5:00 | 406.2 | 119.7 | 278.04 | 74.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -87 | 406.2
2019-01-23 | 6:00 | 410.7 | 119.7 | 278.04 | 74.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -87 | 410.7
2019-01-23 | 7:00 | 414.4 | 119.7 | 278.0827 | 67.32 | 0 | 4.4 | 0.60729 | 0 | 26.2 | 0 | 5.09 | -87 | 414.4
2019-01-23 | 8:00 | 443.2 | 119.7 | 278.1163 | 89.95 | 0 | 4.4 | 1.4337 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -87 | 443.2
2019-01-23 | 9:00 | 459.8 | 119.7 | 278.3794 | 101.71 | 0 | 4.4 | 6.4006 | 0 | 30.3 | 0 | 5.91 | -87 | 459.8
2019-01-23 | 10:00 | 454 | 119.7 | 276.2999 | 88 | 0 | 4.4 | 15.8001 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -87 | 454
2019-01-23 | 11:00 | 449.1 | 119.7 | 276.3294 | 74.78 | 0 | 4.4 | 18.2906 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -87 | 449.1
2019-01-23 | 12:00 | 418.1 | 119.7 | 256.6957 | 63.36 | 0 | 4.4 | 17.1443 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -87 | 418.1
2019-01-23 | 13:00 | 431.4 | 119.7 | 258.4475 | 64.62 | 0 | 4.4 | 32.6325 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -87 | 431.4
2019-01-23 | 14:00 | 431.4 | 119.7 | 261.2571 | 64.12 | 0 | 4.4 | 28.1229 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -87 | 431.4
2019-01-23 | 15:00 | 426.1 | 119.7 | 269.0747 | 64.1 | 0 | 4.4 | 14.6253 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -87 | 426.1
2019-01-23 | 16:00 | 433.8 | 119.7 | 276.3465 | 71.69 | 0 | 4.4 | 1.4635 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 433.8
2019-01-23 | 17:00 | 434 | 119.7 | 281.45 | 74.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -87 | 434
2019-01-23 | 18:00 | 427.4 | 119.7 | 281.32 | 77.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -87 | 427.4
2019-01-23 | 19:00 | 412.2 | 119.7 | 275.54 | 57.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -87 | 412.2
2019-01-23 | 20:00 | 402.9 | 119.7 | 271.15 | 57.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -87 | 402.9
2019-01-23 | 21:00 | 390.9 | 119.7 | 258.47 | 58.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -87 | 390.9
2019-01-23 | 22:00 | 387.6 | 119.7 | 247.53 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 387.6
2019-01-23 | 23:00 | 398.5 | 119.7 | 259.55 | 55.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | -87 | 398.5
2019-01-24 | 0:00 | 398.1 | 119.7 | 278.35 | 43.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -87 | 398.1
2019-01-24 | 1:00 | 407.2 | 119.7 | 287.35 | 43.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -87 | 407.2
2019-01-24 | 2:00 | 423 | 119.7 | 297.06 | 43.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 5 | -87 | 423
2019-01-24 | 3:00 | 427.3 | 119.7 | 299.92 | 48.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 5 | -87 | 427.3
2019-01-24 | 4:00 | 418.1 | 119.7 | 297.2 | 44.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 5 | -87 | 418.1
2019-01-24 | 5:00 | 412.2 | 119.7 | 301.2 | 43.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -87 | 412.2
2019-01-24 | 6:00 | 421.2 | 119.7 | 299.75 | 47.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 5 | -87 | 421.2
2019-01-24 | 7:00 | 430.3 | 119.7 | 298.8726 | 43.58 | 0 | 4.4 | 0.74737 | 0 | 45 | 0 | 5 | -87 | 430.3
2019-01-24 | 8:00 | 457.2 | 119.7 | 300.5981 | 76.46 | 0 | 4.4 | 9.5819 | 0 | 32.8 | 0 | 0.66 | -87 | 457.2
2019-01-24 | 9:00 | 471.2 | 119.7 | 299.5382 | 81.76 | 0 | 4.4 | 18.7018 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -87 | 471.2
2019-01-24 | 10:00 | 469.5 | 119.7 | 299.4978 | 82.14 | 0 | 4.4 | 19.2622 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -87 | 469.5
2019-01-24 | 11:00 | 464.5 | 119.7 | 299.4582 | 69.35 | 0 | 4.4 | 29.4918 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -87 | 464.5
2019-01-24 | 12:00 | 441.3 | 119.7 | 284.9739 | 61.58 | 0 | 4.4 | 26.0461 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -87 | 441.3
2019-01-24 | 13:00 | 454.7 | 119.7 | 299.637 | 62.34 | 0 | 4.4 | 26.023 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -87 | 454.7
2019-01-24 | 14:00 | 455.5 | 119.7 | 299.446 | 73.95 | 0 | 4.4 | 20.704 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -87 | 455.5
2019-01-24 | 15:00 | 450 | 119.7 | 299.5482 | 82.64 | 0 | 4.4 | 11.4118 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -87 | 450
2019-01-24 | 16:00 | 458 | 119.7 | 299.6157 | 96.04 | 0 | 4.4 | 2.3443 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -87 | 458
2019-01-24 | 17:00 | 462.2 | 119.7 | 299.66 | 103.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -87 | 462.2
2019-01-24 | 18:00 | 456.9 | 119.7 | 299.56 | 98.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 456.9
2019-01-24 | 19:00 | 441.7 | 119.7 | 299.55 | 84.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -87 | 441.7
2019-01-24 | 20:00 | 431.1 | 119.7 | 299.45 | 72.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -87 | 431.1
2019-01-24 | 21:00 | 413.4 | 119.7 | 297.29 | 55.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -87 | 413.4
2019-01-24 | 22:00 | 409.1 | 119.7 | 290.77 | 53.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -87 | 409.1
2019-01-24 | 23:00 | 418.7 | 119.7 | 301.22 | 61.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -87 | 418.7
2019-01-25 | 0:00 | 407.6 | 119.7 | 283.51 | 64.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -87 | 407.6
2019-01-25 | 1:00 | 416.8 | 119.7 | 283.06 | 76.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 5 | -87 | 416.8
2019-01-25 | 2:00 | 429.4 | 119.7 | 283 | 90.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -87 | 429.4
2019-01-25 | 3:00 | 435.9 | 119.7 | 282.93 | 92.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 5 | -87 | 435.9
2019-01-25 | 4:00 | 425.9 | 119.7 | 287.92 | 80.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -87 | 425.9
2019-01-25 | 5:00 | 421 | 119.7 | 288.01 | 80.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 421
2019-01-25 | 6:00 | 428.4 | 119.7 | 287.54 | 89.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0.37 | -87 | 428.4
2019-01-25 | 7:00 | 428.4 | 119.7 | 287.9404 | 91.79 | 0 | 4.4 | 1.7696 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 428.4
2019-01-25 | 8:00 | 454.4 | 119.7 | 283.0374 | 106.09 | 0 | 4.4 | 14.9726 | 0 | 8.2 | 0 | 5 | -87 | 454.4
2019-01-25 | 9:00 | 466.9 | 119.7 | 286.1815 | 99.39 | 0 | 4.4 | 39.4285 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 466.9
2019-01-25 | 10:00 | 445.9 | 119.7 | 271.1036 | 75.86 | 0 | 4.4 | 57.8364 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 445.9
2019-01-25 | 11:00 | 423.8 | 119.7 | 246.2175 | 64.43 | 0 | 4.4 | 75.3525 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 423.8
2019-01-25 | 12:00 | 393.7 | 119.7 | 223.838 | 63.93 | 0 | 4.4 | 68.432 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 393.7
2019-01-25 | 13:00 | 409.1 | 119.7 | 245.8912 | 64.68 | 0 | 4.4 | 60.9288 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 409.1
2019-01-25 | 14:00 | 410 | 119.7 | 259.8109 | 70.84 | 0 | 4.4 | 41.8491 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 410
2019-01-25 | 15:00 | 411.8 | 119.7 | 273.7071 | 83.05 | 0 | 4.4 | 17.5429 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 411.8
2019-01-25 | 16:00 | 425.9 | 119.7 | 286.2423 | 98.61 | 0 | 4.4 | 1.5477 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 425.9
2019-01-25 | 17:00 | 430.4 | 119.7 | 286.2 | 101.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 430.4
2019-01-25 | 18:00 | 425.1 | 119.7 | 286.12 | 93.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 425.1
2019-01-25 | 19:00 | 411.3 | 119.7 | 286.5 | 76.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 411.3
2019-01-25 | 20:00 | 404.4 | 119.7 | 276.75 | 78.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 404.4
2019-01-25 | 21:00 | 395 | 119.7 | 266.15 | 64.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -87 | 395
2019-01-25 | 22:00 | 394.2 | 119.7 | 267.48 | 58.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -87 | 394.2
2019-01-25 | 23:00 | 410 | 119.7 | 268.49 | 76.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -87 | 410
2019-01-26 | 0:00 | 408 | 119.7 | 266.86 | 70.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -87 | 408
2019-01-26 | 1:00 | 422.2 | 119.7 | 275 | 73.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 5 | -87 | 422.2
2019-01-26 | 2:00 | 434.2 | 119.7 | 278.35 | 89.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -87 | 434.2
2019-01-26 | 3:00 | 437.9 | 119.7 | 284.28 | 89.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 5 | -87 | 437.9
2019-01-26 | 4:00 | 431.4 | 119.7 | 283.65 | 89.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 5 | -87 | 431.4
2019-01-26 | 5:00 | 413.7 | 119.7 | 275.02 | 77.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 5 | -87 | 413.7
2019-01-26 | 6:00 | 404.1 | 119.7 | 268.1 | 74.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -87 | 404.1
2019-01-26 | 7:00 | 398.6 | 119.7 | 260.8025 | 75.01 | 0 | 4.4 | 0.087459 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -87 | 398.6
2019-01-26 | 8:00 | 422.3 | 119.7 | 274.5925 | 84 | 0 | 4.4 | 2.7175 | 0 | 23.8 | 0 | 0.09 | -87 | 422.3
2019-01-26 | 9:00 | 442.7 | 119.7 | 273.0486 | 92.31 | 0 | 4.4 | 15.3414 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -87 | 442.7
2019-01-26 | 10:00 | 436.9 | 119.7 | 264.5038 | 79.69 | 0 | 4.4 | 32.8062 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -87 | 436.9
2019-01-26 | 11:00 | 431 | 119.7 | 248.9757 | 76.91 | 0 | 4.4 | 35.5143 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -87 | 431
2019-01-26 | 12:00 | 420.2 | 119.7 | 249.5216 | 69.81 | 0 | 4.4 | 21.2684 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -87 | 420.2
2019-01-26 | 13:00 | 413.9 | 119.7 | 247.7105 | 67.64 | 0 | 4.4 | 20.5495 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -87 | 413.9
2019-01-26 | 14:00 | 410.7 | 119.7 | 249.6218 | 77.68 | 0 | 4.4 | 18.9982 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -87 | 410.7
2019-01-26 | 15:00 | 402.8 | 119.7 | 237.6716 | 69.49 | 0 | 4.4 | 12.8384 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -87 | 402.8
2019-01-26 | 16:00 | 410.9 | 119.7 | 250.4579 | 86.73 | 0 | 4.4 | 1.8121 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -87 | 410.9
2019-01-26 | 17:00 | 422.2 | 119.7 | 265.98 | 91.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -87 | 422.2
2019-01-26 | 18:00 | 421.5 | 119.7 | 266.11 | 95.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -87 | 421.5
2019-01-26 | 19:00 | 413.1 | 119.7 | 261.82 | 86.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -87 | 413.1
2019-01-26 | 20:00 | 408.1 | 119.7 | 253.24 | 86.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -87 | 408.1
2019-01-26 | 21:00 | 395.5 | 119.7 | 249.68 | 83.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -87 | 395.5
2019-01-26 | 22:00 | 388.7 | 119.7 | 255.77 | 68.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -87 | 388.7
2019-01-26 | 23:00 | 398.5 | 119.7 | 256.34 | 65.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -87 | 398.5
2019-01-27 | 0:00 | 392.3 | 119.7 | 248.26 | 74.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 4.82 | -87 | 392.3
2019-01-27 | 1:00 | 398.6 | 119.7 | 249.55 | 83.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 5 | -87 | 398.6
2019-01-27 | 2:00 | 414 | 119.7 | 258.77 | 84.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 5 | -87 | 414
2019-01-27 | 3:00 | 415.9 | 119.7 | 251 | 84.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 5 | -87 | 415.9
2019-01-27 | 4:00 | 404.8 | 119.7 | 249.47 | 83.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 5 | -87 | 404.8
2019-01-27 | 5:00 | 386.4 | 119.7 | 248.62 | 75.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 386.4
2019-01-27 | 6:00 | 369.6 | 119.7 | 237.01 | 79.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -87 | 369.6
2019-01-27 | 7:00 | 361.6 | 119.7 | 229.9289 | 79.27 | 0 | 4.4 | 0.80113 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -87 | 361.6
2019-01-27 | 8:00 | 371.4 | 119.7 | 235.7717 | 79.4 | 0 | 4.4 | 8.0283 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 371.4
2019-01-27 | 9:00 | 380.8 | 119.7 | 229.3415 | 81.53 | 0 | 4.4 | 25.5285 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 380.8
2019-01-27 | 10:00 | 375.5 | 119.7 | 215.9261 | 79.27 | 0 | 4.4 | 37.3039 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 375.5
2019-01-27 | 11:00 | 366.1 | 119.7 | 211.5474 | 67.19 | 0 | 4.4 | 46.2626 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 366.1
2019-01-27 | 12:00 | 356.2 | 119.7 | 210.4854 | 67.17 | 0 | 4.4 | 37.4446 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 356.2
2019-01-27 | 13:00 | 347.9 | 119.7 | 199.5342 | 67.18 | 0 | 4.4 | 36.8858 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 347.9
2019-01-27 | 14:00 | 341.1 | 119.7 | 196.5747 | 66.93 | 0 | 4.4 | 32.5953 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 341.1
2019-01-27 | 15:00 | 338.6 | 119.7 | 204.461 | 67.88 | 0 | 4.4 | 23.759 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -87 | 338.6
2019-01-27 | 16:00 | 346.6 | 119.7 | 216.5319 | 82.78 | 0 | 4.4 | 4.8881 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 346.6
2019-01-27 | 17:00 | 373.4 | 119.7 | 238.48 | 89.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 373.4
2019-01-27 | 18:00 | 385.3 | 119.7 | 245.79 | 90.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -87 | 385.3
2019-01-27 | 19:00 | 381.9 | 119.7 | 245.11 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 381.9
2019-01-27 | 20:00 | 373.6 | 119.7 | 238.39 | 88.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 373.6
2019-01-27 | 21:00 | 362.8 | 119.7 | 227.41 | 86.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 362.8
2019-01-27 | 22:00 | 356 | 119.7 | 224.21 | 79.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 356
2019-01-27 | 23:00 | 370.6 | 119.7 | 229.63 | 79.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -87 | 370.6
2019-01-28 | 0:00 | 368.3 | 119.7 | 256.4 | 41.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -87 | 368.3
2019-01-28 | 1:00 | 375.5 | 119.7 | 259.02 | 52.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -87 | 375.5
2019-01-28 | 2:00 | 391 | 119.7 | 259.03 | 59.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -87 | 391
2019-01-28 | 3:00 | 394.7 | 119.7 | 258.9 | 54.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -87 | 394.7
2019-01-28 | 4:00 | 391.3 | 119.7 | 258.44 | 52.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -87 | 391.3
2019-01-28 | 5:00 | 384.5 | 119.7 | 257.56 | 43.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -87 | 384.5
2019-01-28 | 6:00 | 396 | 119.7 | 259.03 | 52.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 396
2019-01-28 | 7:00 | 405.9 | 119.7 | 259.0102 | 61.46 | 0 | 4.4 | 1.1298 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 405.9
2019-01-28 | 8:00 | 441.3 | 119.7 | 278.8075 | 72.26 | 0 | 4.4 | 5.9325 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 441.3
2019-01-28 | 9:00 | 462.5 | 119.7 | 284.2633 | 84.46 | 0 | 4.4 | 13.8767 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -87 | 462.5
2019-01-28 | 10:00 | 460.1 | 119.7 | 284.3147 | 85.29 | 0 | 4.4 | 12.1953 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -87 | 460.1
2019-01-28 | 11:00 | 460.1 | 119.7 | 284.3444 | 84.07 | 0 | 4.4 | 7.3856 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 460.1
2019-01-28 | 12:00 | 436.5 | 119.7 | 272.1798 | 77.01 | 0 | 4.4 | 5.4102 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -87 | 436.5
2019-01-28 | 13:00 | 455.8 | 119.7 | 289.9322 | 76.05 | 0 | 4.4 | 5.5178 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 455.8
2019-01-28 | 14:00 | 456.2 | 119.7 | 289.9765 | 77.72 | 0 | 4.4 | 4.2035 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 456.2
2019-01-28 | 15:00 | 453.3 | 119.7 | 289.9913 | 78.79 | 0 | 4.4 | 3.1187 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -87 | 453.3
2019-01-28 | 16:00 | 461.6 | 119.7 | 287.0272 | 94.26 | 0 | 4.4 | 0.012797 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -87 | 461.6
2019-01-28 | 17:00 | 461.1 | 119.7 | 287.04 | 89.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 461.1
2019-01-28 | 18:00 | 454.8 | 119.7 | 285.45 | 85.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 454.8
2019-01-28 | 19:00 | 440.2 | 119.7 | 284.71 | 71.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 440.2
2019-01-28 | 20:00 | 423 | 119.7 | 267.52 | 71.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 423
2019-01-28 | 21:00 | 408.5 | 119.7 | 258.18 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 408.5
2019-01-28 | 22:00 | 402 | 119.7 | 259.03 | 58.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 402
2019-01-28 | 23:00 | 408.8 | 119.7 | 259.12 | 65.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 408.8
2019-01-29 | 0:00 | 406 | 119.7 | 281.05 | 40.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 406
2019-01-29 | 1:00 | 417.4 | 119.7 | 292.64 | 40.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -87 | 417.4
2019-01-29 | 2:00 | 432.9 | 119.7 | 299.9 | 53.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -87 | 432.9
2019-01-29 | 3:00 | 434.9 | 119.7 | 299.99 | 56.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | -87 | 434.9
2019-01-29 | 4:00 | 428.6 | 119.7 | 299.42 | 52.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -87 | 428.6
2019-01-29 | 5:00 | 420.5 | 119.7 | 299.9 | 45.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -87 | 420.5
2019-01-29 | 6:00 | 430.6 | 119.7 | 299.99 | 56.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -87 | 430.6
2019-01-29 | 7:00 | 435.2 | 119.7 | 299.9722 | 59.7 | 0 | 4.4 | 1.4278 | 0 | 37 | 0 | 0 | -87 | 435.2
2019-01-29 | 8:00 | 467.5 | 119.7 | 315.4575 | 77.69 | 0 | 4.4 | 7.6525 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -87 | 467.5
2019-01-29 | 9:00 | 493.3 | 119.7 | 325.2779 | 90.93 | 0 | 4.4 | 18.2921 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -87 | 493.3
2019-01-29 | 10:00 | 484.6 | 119.7 | 316.2466 | 86.08 | 0 | 4.4 | 26.6734 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -87 | 484.6
2019-01-29 | 11:00 | 473.1 | 119.7 | 308.2822 | 76.56 | 0 | 4.4 | 36.3578 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 473.1
2019-01-29 | 12:00 | 443.7 | 119.7 | 295.0442 | 62.77 | 0 | 4.4 | 36.7858 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 443.7
2019-01-29 | 13:00 | 453.1 | 119.7 | 299.4963 | 70.79 | 0 | 4.4 | 34.0137 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 453.1
2019-01-29 | 14:00 | 452.5 | 119.7 | 304.2999 | 70.77 | 0 | 4.4 | 26.7301 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -87 | 452.5
2019-01-29 | 15:00 | 448.2 | 119.7 | 312.4178 | 70.8 | 0 | 4.4 | 16.1822 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 448.2
2019-01-29 | 16:00 | 455.6 | 119.7 | 325.0919 | 80.28 | 0 | 4.4 | 4.0281 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 455.6
2019-01-29 | 17:00 | 458.4 | 119.7 | 325.3665 | 91.23 | 0 | 4.4 | 0.0034717 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 458.4
2019-01-29 | 18:00 | 457.1 | 119.7 | 325.37 | 92.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 457.1
2019-01-29 | 19:00 | 442 | 119.7 | 323.39 | 80.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 442
2019-01-29 | 20:00 | 432.1 | 119.7 | 316.7 | 77.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 432.1
2019-01-29 | 21:00 | 417 | 119.7 | 308.51 | 70.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 417
2019-01-29 | 22:00 | 413.2 | 119.7 | 305.39 | 70.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 413.2
2019-01-29 | 23:00 | 420 | 119.7 | 312.11 | 70.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 420
2019-01-30 | 0:00 | 412.8 | 119.7 | 311.71 | 57.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.2 | -87 | 412.8
2019-01-30 | 1:00 | 421.2 | 119.7 | 311.72 | 64.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.37 | -87 | 421.2
2019-01-30 | 2:00 | 435.7 | 119.7 | 317.91 | 80.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 435.7
2019-01-30 | 3:00 | 439.1 | 119.7 | 317.91 | 83.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 439.1
2019-01-30 | 4:00 | 433.2 | 119.7 | 317.91 | 77.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 433.2
2019-01-30 | 5:00 | 426.5 | 119.7 | 317.93 | 70.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 426.5
2019-01-30 | 6:00 | 440.5 | 119.7 | 317.82 | 84.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 440.5
2019-01-30 | 7:00 | 441.7 | 119.7 | 317.9539 | 81.37 | 0 | 4.4 | 3.7761 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 441.7
2019-01-30 | 8:00 | 457.1 | 119.7 | 311.726 | 75.98 | 0 | 4.4 | 24.424 | 0 | 1.7 | 0 | 6.17 | -87 | 457.1
2019-01-30 | 9:00 | 463.9 | 119.7 | 316.1053 | 61.33 | 0 | 4.4 | 48.9647 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 463.9
2019-01-30 | 10:00 | 446.1 | 119.7 | 286.6617 | 52.8 | 0 | 4.4 | 68.9383 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 446.1
2019-01-30 | 11:00 | 427.2 | 119.7 | 244.2109 | 59.89 | 0 | 4.4 | 84.8991 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 427.2
2019-01-30 | 12:00 | 393.2 | 119.7 | 207.057 | 59.87 | 0 | 4.4 | 86.873 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 393.2
2019-01-30 | 13:00 | 401.4 | 119.7 | 216.3267 | 60.61 | 0 | 4.4 | 84.7633 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 401.4
2019-01-30 | 14:00 | 397.7 | 119.7 | 227.3445 | 60.6 | 0 | 4.4 | 69.1555 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 397.7
2019-01-30 | 15:00 | 396.3 | 119.7 | 258.967 | 54.06 | 0 | 4.4 | 44.973 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 396.3
2019-01-30 | 16:00 | 409.5 | 119.7 | 305.9788 | 53.56 | 0 | 4.4 | 11.5612 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 409.5
2019-01-30 | 17:00 | 418.9 | 119.7 | 316.1741 | 64.22 | 0 | 4.4 | 0.005912 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 418.9
2019-01-30 | 18:00 | 426.4 | 119.7 | 316.21 | 69.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 426.4
2019-01-30 | 19:00 | 417.8 | 119.7 | 311.72 | 52.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 8.45 | -87 | 417.8
2019-01-30 | 20:00 | 413 | 119.7 | 306.29 | 52.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 413
2019-01-30 | 21:00 | 399.2 | 119.7 | 278.7 | 54.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -87 | 399.2
2019-01-30 | 22:00 | 392.7 | 119.7 | 276.86 | 50.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -87 | 392.7
2019-01-30 | 23:00 | 396 | 119.7 | 289.49 | 50.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -87 | 396
2019-01-31 | 0:00 | 388.3 | 119.7 | 290.34 | 41.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -87 | 388.3
2019-01-31 | 1:00 | 400.4 | 119.7 | 293.28 | 41.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -87 | 400.4
2019-01-31 | 2:00 | 412.6 | 119.7 | 300.24 | 43.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -87 | 412.6
2019-01-31 | 3:00 | 413.7 | 119.7 | 292.71 | 41.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -87 | 413.7
2019-01-31 | 4:00 | 404.3 | 119.7 | 284.14 | 41.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -87 | 404.3
2019-01-31 | 5:00 | 393.1 | 119.7 | 286.6 | 41.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -87 | 393.1
2019-01-31 | 6:00 | 398.1 | 119.7 | 300.34 | 43.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 398.1
2019-01-31 | 7:00 | 402.7 | 119.7 | 293.32 | 52.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -87 | 402.7
2019-01-31 | 8:00 | 433.3 | 119.7 | 314.9177 | 50.79 | 0 | 4.4 | 0.032313 | 0 | 23.1 | 0 | 7.36 | -87 | 433.3
2019-01-31 | 9:00 | 454.4 | 119.7 | 317.7734 | 77.66 | 0 | 4.4 | 4.2666 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 454.4
2019-01-31 | 10:00 | 451.2 | 119.7 | 317.5709 | 73.51 | 0 | 4.4 | 7.7191 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -87 | 451.2
2019-01-31 | 11:00 | 448.7 | 119.7 | 317.5964 | 71.06 | 0 | 4.4 | 4.6436 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 448.7
2019-01-31 | 12:00 | 427.2 | 119.7 | 310.4871 | 59.46 | 0 | 4.4 | 1.4529 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -87 | 427.2
2019-01-31 | 13:00 | 447.4 | 119.7 | 317.6018 | 67.25 | 0 | 4.4 | 3.1482 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -87 | 447.4
2019-01-31 | 14:00 | 452.1 | 119.7 | 317.5617 | 73.15 | 0 | 4.4 | 1.9883 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -87 | 452.1
2019-01-31 | 15:00 | 455.2 | 119.7 | 321.0405 | 83.13 | 0 | 4.4 | 0.22951 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 455.2
2019-01-31 | 16:00 | 473.2 | 119.7 | 314.81 | 99.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 6.34 | -87 | 473.2
2019-01-31 | 17:00 | 477.6 | 119.7 | 314.95 | 100.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 6.3 | -87 | 477.6
2019-01-31 | 18:00 | 472.9 | 119.7 | 321.15 | 96.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 472.9
2019-01-31 | 19:00 | 459.4 | 119.7 | 321.15 | 86.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 459.4
2019-01-31 | 20:00 | 450.6 | 119.7 | 320.78 | 86.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 450.6
2019-01-31 | 21:00 | 433.4 | 119.7 | 314.94 | 68.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 7.96 | -87 | 433.4
2019-01-31 | 22:00 | 420.7 | 119.7 | 307.96 | 50.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -87 | 420.7
2019-01-31 | 23:00 | 423.8 | 119.7 | 297.28 | 52.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | -87 | 423.8
2019-02-01 | 0:00 | 418.3 | 119.7 | 296.23 | 51.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -87 | 418.3
2019-02-01 | 1:00 | 424.3 | 119.7 | 296.32 | 58.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -87 | 424.3
2019-02-01 | 2:00 | 436.5 | 119.7 | 297.78 | 70.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -87 | 436.5
2019-02-01 | 3:00 | 444.8 | 119.7 | 297.79 | 76.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -87 | 444.8
2019-02-01 | 4:00 | 438.5 | 119.7 | 297.63 | 69.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -87 | 438.5
2019-02-01 | 5:00 | 440.2 | 119.7 | 297.56 | 69.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | -87 | 440.2
2019-02-01 | 6:00 | 448 | 119.7 | 297.76 | 82.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -87 | 448
2019-02-01 | 7:00 | 447.2 | 119.7 | 297.7067 | 84.43 | 0 | 4.4 | 0.56331 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -87 | 447.2
2019-02-01 | 8:00 | 477.8 | 119.7 | 305.1028 | 104.51 | 0 | 4.4 | 5.9872 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -87 | 477.8
2019-02-01 | 9:00 | 502.5 | 119.7 | 310.5888 | 106.08 | 0 | 4.4 | 18.3312 | 0 | 19.6 | 0 | 10.8 | -87 | 502.5
2019-02-01 | 10:00 | 498.8 | 119.7 | 305.4169 | 106.06 | 0 | 4.4 | 31.1231 | 0 | 8.3 | 0 | 10.8 | -87 | 498.8
2019-02-01 | 11:00 | 489.6 | 119.7 | 301.2252 | 106.04 | 0 | 4.4 | 40.2348 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 489.6
2019-02-01 | 12:00 | 455.4 | 119.7 | 287.0917 | 74.66 | 0 | 4.4 | 54.4483 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 455.4
2019-02-01 | 13:00 | 455.2 | 119.7 | 287.5671 | 69.38 | 0 | 4.4 | 60.4529 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 455.2
2019-02-01 | 14:00 | 448.2 | 119.7 | 287.5685 | 72.88 | 0 | 4.4 | 50.1515 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 448.2
2019-02-01 | 15:00 | 439 | 119.7 | 290.5902 | 81.9 | 0 | 4.4 | 28.8098 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 439
2019-02-01 | 16:00 | 443.5 | 119.7 | 296.1808 | 101.73 | 0 | 4.4 | 6.7892 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 443.5
2019-02-01 | 17:00 | 451.2 | 119.7 | 301.45 | 104.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 6.08 | -87 | 451.2
2019-02-01 | 18:00 | 449.2 | 119.7 | 300.92 | 104.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5.02 | -87 | 449.2
2019-02-01 | 19:00 | 433.4 | 119.7 | 299.76 | 91.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 433.4
2019-02-01 | 20:00 | 420.9 | 119.7 | 300.58 | 74.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 420.9
2019-02-01 | 21:00 | 402.1 | 119.7 | 294.14 | 60.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -87 | 402.1
2019-02-01 | 22:00 | 399 | 119.7 | 291.9 | 54.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 399
2019-02-01 | 23:00 | 411.6 | 119.7 | 296.19 | 56.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 411.6
2019-02-02 | 0:00 | 404.1 | 119.7 | 246.72 | 80.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -87 | 404.1
2019-02-02 | 1:00 | 408 | 119.7 | 232.73 | 97.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 5 | -87 | 408
2019-02-02 | 2:00 | 418.8 | 119.7 | 232.74 | 100.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | -87 | 418.8
2019-02-02 | 3:00 | 416.1 | 119.7 | 234.54 | 101.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 5 | -87 | 416.1
2019-02-02 | 4:00 | 404.4 | 119.7 | 232.68 | 102.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 5 | -87 | 404.4
2019-02-02 | 5:00 | 387.8 | 119.7 | 230.68 | 101.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 5 | -87 | 387.8
2019-02-02 | 6:00 | 376.6 | 119.7 | 233.64 | 95.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 376.6
2019-02-02 | 7:00 | 373.7 | 119.7 | 233.4532 | 81.25 | 0 | 4.4 | 0.19679 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -87 | 373.7
2019-02-02 | 8:00 | 387.3 | 119.7 | 223.0868 | 86.48 | 0 | 4.4 | 12.6532 | 0 | 17.5 | 0 | 2.48 | -79 | 387.3
2019-02-02 | 9:00 | 391.8 | 119.7 | 222.8422 | 73.23 | 0 | 4.4 | 30.2278 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -79 | 391.8
2019-02-02 | 10:00 | 380.3 | 119.7 | 205.8641 | 70.27 | 0 | 4.4 | 34.0659 | 0 | 25 | 0 | 0 | -79 | 380.3
2019-02-02 | 11:00 | 377.1 | 119.7 | 206.366 | 64.19 | 0 | 4.4 | 38.644 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -79 | 377.1
2019-02-02 | 12:00 | 355.9 | 119.7 | 186.8391 | 63.94 | 0 | 4.4 | 39.7209 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -79 | 355.9
2019-02-02 | 13:00 | 353.8 | 119.7 | 190.2002 | 62.7 | 0 | 4.4 | 43.1998 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -79 | 353.8
2019-02-02 | 14:00 | 348.7 | 119.7 | 212.0872 | 55.61 | 0 | 4.4 | 28.2028 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -79 | 348.7
2019-02-02 | 15:00 | 345.4 | 119.7 | 213.4321 | 63.01 | 0 | 4.4 | 14.5579 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -79 | 345.4
2019-02-02 | 16:00 | 350.7 | 119.7 | 220.4493 | 74.38 | 0 | 4.4 | 3.4707 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -79 | 350.7
2019-02-02 | 17:00 | 363 | 119.7 | 223.91 | 86.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -79 | 363
2019-02-02 | 18:00 | 368.2 | 119.7 | 224.02 | 91.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -79 | 368.2
2019-02-02 | 19:00 | 360.2 | 119.7 | 223.92 | 79.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -79 | 360.2
2019-02-02 | 20:00 | 355.9 | 119.7 | 224.81 | 74.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -79 | 355.9
2019-02-02 | 21:00 | 341.9 | 119.7 | 214.03 | 74.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -79 | 341.9
2019-02-02 | 22:00 | 337.8 | 119.7 | 222.69 | 68.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 337.8
2019-02-02 | 23:00 | 346.6 | 119.7 | 223.61 | 72.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 346.6
2019-02-03 | 0:00 | 344.6 | 119.7 | 196.1 | 85.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 2.31 | -87 | 344.6
2019-02-03 | 1:00 | 354.9 | 119.7 | 193.32 | 97.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 5 | -87 | 354.9
2019-02-03 | 2:00 | 372.9 | 119.7 | 207.28 | 108.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 5 | -87 | 372.9
2019-02-03 | 3:00 | 377.7 | 119.7 | 219.35 | 108.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | -87 | 377.7
2019-02-03 | 4:00 | 371.1 | 119.7 | 212.66 | 108.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 5 | -87 | 371.1
2019-02-03 | 5:00 | 352.3 | 119.7 | 194.87 | 107.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 5 | -87 | 352.3
2019-02-03 | 6:00 | 332.2 | 119.7 | 196.38 | 76.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -87 | 332.2
2019-02-03 | 7:00 | 322 | 119.7 | 186.3153 | 74.4 | 0 | 4.4 | 3.6847 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -87 | 322
2019-02-03 | 8:00 | 322.1 | 119.7 | 175.4968 | 54.43 | 0 | 4.4 | 26.8732 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -79 | 322.1
2019-02-03 | 9:00 | 324.5 | 119.7 | 167.9125 | 65.65 | 0 | 4.4 | 31.1375 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -79 | 324.5
2019-02-03 | 10:00 | 325.3 | 119.7 | 167.9535 | 71.45 | 0 | 4.4 | 22.9965 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -79 | 325.3
2019-02-03 | 11:00 | 321.4 | 119.7 | 167.8991 | 78.65 | 0 | 4.4 | 13.3509 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -79 | 321.4
2019-02-03 | 12:00 | 319.5 | 119.7 | 171.4115 | 80.13 | 0 | 4.4 | 7.1585 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -79 | 319.5
2019-02-03 | 13:00 | 316.5 | 119.7 | 171.6625 | 80.12 | 0 | 4.4 | 4.4175 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -79 | 316.5
2019-02-03 | 14:00 | 315.8 | 119.7 | 167.9431 | 79.76 | 0 | 4.4 | 2.0969 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -79 | 315.8
2019-02-03 | 15:00 | 318.6 | 119.7 | 174.91 | 66.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -79 | 318.6
2019-02-03 | 16:00 | 330.8 | 119.7 | 174.93 | 72.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -79 | 330.8
2019-02-03 | 17:00 | 352 | 119.7 | 189.28 | 84.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -79 | 352
2019-02-03 | 18:00 | 353.8 | 119.7 | 189.31 | 83.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -79 | 353.8
2019-02-03 | 19:00 | 344.6 | 119.7 | 183.95 | 73.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -79 | 344.6
2019-02-03 | 20:00 | 334.6 | 119.7 | 174.52 | 69.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -79 | 334.6
2019-02-03 | 21:00 | 318.2 | 119.7 | 171.73 | 54.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -79 | 318.2
2019-02-03 | 22:00 | 310.4 | 119.7 | 170.98 | 55.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 310.4
2019-02-03 | 23:00 | 314.8 | 119.7 | 175.39 | 55.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 314.8
2019-02-04 | 0:00 | 307.8 | 119.7 | 184.45 | 39.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 307.8
2019-02-04 | 1:00 | 323.2 | 119.7 | 204.28 | 39.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -87 | 323.2
2019-02-04 | 2:00 | 347.9 | 119.7 | 221.64 | 42.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -87 | 347.9
2019-02-04 | 3:00 | 361.9 | 119.7 | 221.28 | 56.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 361.9
2019-02-04 | 4:00 | 361.3 | 119.7 | 221.77 | 55.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 361.3
2019-02-04 | 5:00 | 351.6 | 119.7 | 221.77 | 45.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 351.6
2019-02-04 | 6:00 | 351.3 | 119.7 | 221.76 | 45.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 351.3
2019-02-04 | 7:00 | 361.3 | 119.7 | 221.66 | 57.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -87 | 361.3
2019-02-04 | 8:00 | 394.2 | 119.7 | 253.3794 | 71.26 | 0 | 4.4 | 4.9606 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -87 | 394.2
2019-02-04 | 9:00 | 414.2 | 119.7 | 257.9028 | 75.38 | 0 | 4.4 | 16.9172 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -87 | 414.2
2019-02-04 | 10:00 | 412.6 | 119.7 | 233.4338 | 74.32 | 0 | 4.4 | 26.1462 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -87 | 412.6
2019-02-04 | 11:00 | 415.9 | 119.7 | 239.0166 | 74.31 | 0 | 4.4 | 27.9734 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -87 | 415.9
2019-02-04 | 12:00 | 391.4 | 119.7 | 232.8566 | 74.35 | 0 | 4.4 | 13.8934 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -87 | 391.4
2019-02-04 | 13:00 | 411 | 119.7 | 258.4897 | 68.61 | 0 | 4.4 | 12.5003 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -87 | 411
2019-02-04 | 14:00 | 414.2 | 119.7 | 263.5758 | 73.59 | 0 | 4.4 | 7.4342 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -87 | 414.2
2019-02-04 | 15:00 | 411.7 | 119.7 | 263.5218 | 72.61 | 0 | 4.4 | 6.9682 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -87 | 411.7
2019-02-04 | 16:00 | 416.8 | 119.7 | 274.4352 | 77.98 | 0 | 4.4 | 2.6848 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -87 | 416.8
2019-02-04 | 17:00 | 418.8 | 119.7 | 277.93 | 86.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 418.8
2019-02-04 | 18:00 | 417.8 | 119.7 | 277.93 | 94.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 417.8
2019-02-04 | 19:00 | 401.5 | 119.7 | 278 | 82.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 401.5
2019-02-04 | 20:00 | 391.5 | 119.7 | 273.34 | 77.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 391.5
2019-02-04 | 21:00 | 377.9 | 119.7 | 263.7 | 74.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 377.9
2019-02-04 | 22:00 | 373.7 | 119.7 | 263.92 | 70.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 373.7
2019-02-04 | 23:00 | 374.9 | 119.7 | 264.02 | 70.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 374.9
2019-02-05 | 0:00 | 369.7 | 119.7 | 272.73 | 57.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 369.7
2019-02-05 | 1:00 | 379.5 | 119.7 | 281.7 | 57.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 379.5
2019-02-05 | 2:00 | 400.8 | 119.7 | 287.61 | 73.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 400.8
2019-02-05 | 3:00 | 407.1 | 119.7 | 284.3 | 82.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 407.1
2019-02-05 | 4:00 | 402.4 | 119.7 | 286.56 | 72.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 402.4
2019-02-05 | 5:00 | 394.5 | 119.7 | 284.34 | 65.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 394.5
2019-02-05 | 6:00 | 400.4 | 119.7 | 284.39 | 67.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 400.4
2019-02-05 | 7:00 | 401.4 | 119.7 | 284.3034 | 66.81 | 0 | 4.4 | 2.0866 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 401.4
2019-02-05 | 8:00 | 426.6 | 119.7 | 283.5291 | 78.5 | 0 | 4.4 | 17.5709 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 426.6
2019-02-05 | 9:00 | 436.4 | 119.7 | 280.5045 | 76.54 | 0 | 4.4 | 33.4555 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 436.4
2019-02-05 | 10:00 | 416.8 | 119.7 | 254.5878 | 64.17 | 0 | 4.4 | 56.5422 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 416.8
2019-02-05 | 11:00 | 402.5 | 119.7 | 235.1988 | 55.3 | 0 | 4.4 | 71.5012 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 402.5
2019-02-05 | 12:00 | 371.2 | 119.7 | 195.0666 | 55.3 | 0 | 4.4 | 75.0334 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 371.2
2019-02-05 | 13:00 | 384.5 | 119.7 | 210.4451 | 49.57 | 0 | 4.4 | 73.6849 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 384.5
2019-02-05 | 14:00 | 382.1 | 119.7 | 225.8224 | 49.57 | 0 | 4.4 | 59.7076 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 382.1
2019-02-05 | 15:00 | 380.2 | 119.7 | 252.5414 | 49.57 | 0 | 4.4 | 37.0886 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 380.2
2019-02-05 | 16:00 | 388 | 119.7 | 269.209 | 68.36 | 0 | 4.4 | 12.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 388
2019-02-05 | 17:00 | 397.2 | 119.7 | 284.0364 | 75.04 | 0 | 4.4 | 0.12363 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 397.2
2019-02-05 | 18:00 | 404.8 | 119.7 | 283.99 | 83.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 404.8
2019-02-05 | 19:00 | 396.2 | 119.7 | 284.01 | 74.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 396.2
2019-02-05 | 20:00 | 390.1 | 119.7 | 283.61 | 68.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 390.1
2019-02-05 | 21:00 | 379.5 | 119.7 | 273.11 | 68.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 379.5
2019-02-05 | 22:00 | 374.7 | 119.7 | 266.12 | 67.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 374.7
2019-02-05 | 23:00 | 380.9 | 119.7 | 261.02 | 67.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -87 | 380.9
2019-02-06 | 0:00 | 373.3 | 119.7 | 271.75 | 40.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -87 | 373.3
2019-02-06 | 1:00 | 386.1 | 119.7 | 278.17 | 40.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -87 | 386.1
2019-02-06 | 2:00 | 401.9 | 119.7 | 282.06 | 50.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 5 | -87 | 401.9
2019-02-06 | 3:00 | 407.7 | 119.7 | 282.27 | 68.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 5 | -87 | 407.7
2019-02-06 | 4:00 | 402.1 | 119.7 | 282.06 | 69.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 5 | -87 | 402.1
2019-02-06 | 5:00 | 391.4 | 119.7 | 282.69 | 58.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.46 | -87 | 391.4
2019-02-06 | 6:00 | 394.1 | 119.7 | 282.08 | 62.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 5 | -87 | 394.1
2019-02-06 | 7:00 | 396.3 | 119.7 | 282.17 | 64.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 5 | -87 | 396.3
2019-02-06 | 8:00 | 423.4 | 119.7 | 282.2486 | 89.53 | 0 | 4.4 | 3.7214 | 0 | 5.8 | 0 | 5 | -87 | 423.4
2019-02-06 | 9:00 | 439.1 | 119.7 | 286.1665 | 103.62 | 0 | 4.4 | 7.7135 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 439.1
2019-02-06 | 10:00 | 431.9 | 119.7 | 286.1088 | 92.93 | 0 | 4.4 | 10.8612 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 431.9
2019-02-06 | 11:00 | 424.5 | 119.7 | 286.1518 | 82.33 | 0 | 4.4 | 13.1182 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 424.5
2019-02-06 | 12:00 | 396.7 | 119.7 | 271.1437 | 59.17 | 0 | 4.4 | 18.3863 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 396.7
2019-02-06 | 13:00 | 400.4 | 119.7 | 248.9713 | 59.44 | 0 | 4.4 | 45.8887 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 400.4
2019-02-06 | 14:00 | 390.2 | 119.7 | 236.0558 | 59.44 | 0 | 4.4 | 48.8042 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 390.2
2019-02-06 | 15:00 | 383.2 | 119.7 | 242.0137 | 59.43 | 0 | 4.4 | 33.7563 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 383.2
2019-02-06 | 16:00 | 389 | 119.7 | 275.0806 | 59.42 | 0 | 4.4 | 10.6994 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 389
2019-02-06 | 17:00 | 394.7 | 119.7 | 286.0756 | 64.03 | 0 | 4.4 | 0.19445 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 394.7
2019-02-06 | 18:00 | 400.8 | 119.7 | 285.97 | 70.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 400.8
2019-02-06 | 19:00 | 391.7 | 119.7 | 285.97 | 58.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -87 | 391.7
2019-02-06 | 20:00 | 383.9 | 119.7 | 274.68 | 52.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -87 | 383.9
2019-02-06 | 21:00 | 373.4 | 119.7 | 258.79 | 52.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 373.4
2019-02-06 | 22:00 | 367.9 | 119.7 | 255.34 | 50.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 367.9
2019-02-06 | 23:00 | 369.3 | 119.7 | 254.44 | 52.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -87 | 369.3
2019-02-07 | 0:00 | 361.8 | 119.7 | 253.35 | 45.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -87 | 361.8
2019-02-07 | 1:00 | 374.6 | 119.7 | 248.05 | 58.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5.4 | -87 | 374.6
2019-02-07 | 2:00 | 394.3 | 119.7 | 248.04 | 76.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 5.4 | -87 | 394.3
2019-02-07 | 3:00 | 402.3 | 119.7 | 247.83 | 83.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 5.4 | -87 | 402.3
2019-02-07 | 4:00 | 398.2 | 119.7 | 253.33 | 77.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -87 | 398.2
2019-02-07 | 5:00 | 389.2 | 119.7 | 253.24 | 70.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -87 | 389.2
2019-02-07 | 6:00 | 392.2 | 119.7 | 253.33 | 69.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -87 | 392.2
2019-02-07 | 7:00 | 390.7 | 119.7 | 248.0012 | 65.34 | 0 | 4.4 | 4.1588 | 0 | 30.7 | 0 | 5.4 | -87 | 390.7
2019-02-07 | 8:00 | 409 | 119.7 | 247.8174 | 72.75 | 0 | 4.4 | 18.3226 | 0 | 27.6 | 0 | 5.41 | -87 | 409
2019-02-07 | 9:00 | 411.8 | 119.7 | 251.92 | 56.33 | 0 | 4.4 | 39.85 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -87 | 411.8
2019-02-07 | 10:00 | 395.9 | 119.7 | 217.7753 | 51.86 | 0 | 4.4 | 56.3647 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -87 | 395.9
2019-02-07 | 11:00 | 388.6 | 119.7 | 198.5687 | 58.76 | 0 | 4.4 | 59.9713 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -87 | 388.6
2019-02-07 | 12:00 | 366.6 | 119.7 | 188.3615 | 58.76 | 0 | 4.4 | 45.3785 | 0 | 37 | 0 | 0 | -87 | 366.6
2019-02-07 | 13:00 | 390 | 119.7 | 239.1134 | 59.53 | 0 | 4.4 | 12.4566 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -87 | 390
2019-02-07 | 14:00 | 396.2 | 119.7 | 252.6474 | 59.53 | 0 | 4.4 | 4.7226 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -87 | 396.2
2019-02-07 | 15:00 | 397.7 | 119.7 | 251.9214 | 72.04 | 0 | 4.4 | 2.0386 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -87 | 397.7
2019-02-07 | 16:00 | 406.9 | 119.7 | 251.99 | 70.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 406.9
2019-02-07 | 17:00 | 409.6 | 119.7 | 252.08 | 77.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -87 | 409.6
2019-02-07 | 18:00 | 405.5 | 119.7 | 252.08 | 73.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -87 | 405.5
2019-02-07 | 19:00 | 392.5 | 119.7 | 251.97 | 60.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -87 | 392.5
2019-02-07 | 20:00 | 385.1 | 119.7 | 248.05 | 52.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 7.42 | -87 | 385.1
2019-02-07 | 21:00 | 374.4 | 119.7 | 251.37 | 52.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -87 | 374.4
2019-02-07 | 22:00 | 371.8 | 119.7 | 252.71 | 49.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -87 | 371.8
2019-02-07 | 23:00 | 376.5 | 119.7 | 253.25 | 58.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -87 | 376.5
2019-02-08 | 0:00 | 372.7 | 119.7 | 269.18 | 43.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -87 | 372.7
2019-02-08 | 1:00 | 387 | 119.7 | 279.91 | 43.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -87 | 387
2019-02-08 | 2:00 | 406.9 | 119.7 | 295.43 | 43.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -87 | 406.9
2019-02-08 | 3:00 | 420.9 | 119.7 | 298.51 | 57.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -87 | 420.9
2019-02-08 | 4:00 | 423.7 | 119.7 | 298.43 | 59.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -87 | 423.7
2019-02-08 | 5:00 | 422.2 | 119.7 | 298.5 | 52.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -87 | 422.2
2019-02-08 | 6:00 | 430.3 | 119.7 | 298.5 | 62.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -87 | 430.3
2019-02-08 | 7:00 | 435.6 | 119.7 | 292.9609 | 76.43 | 0 | 4.4 | 0.0090528 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -87 | 435.6
2019-02-08 | 8:00 | 467 | 119.7 | 297.8344 | 99.86 | 0 | 4.4 | 8.1056 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -87 | 467
2019-02-08 | 9:00 | 488.3 | 119.7 | 297.5553 | 110.79 | 0 | 4.4 | 13.0547 | 0 | 21.6 | 0 | 8.2 | -87 | 488.3
2019-02-08 | 10:00 | 483 | 119.7 | 296.4317 | 103.71 | 0 | 4.4 | 21.1583 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -87 | 483
2019-02-08 | 11:00 | 472.6 | 119.7 | 296.0447 | 87 | 0 | 4.4 | 26.0553 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -87 | 472.6
2019-02-08 | 12:00 | 446.7 | 119.7 | 289.1455 | 69.99 | 0 | 4.4 | 22.5645 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -87 | 446.7
2019-02-08 | 13:00 | 460 | 119.7 | 296.5658 | 81.16 | 0 | 4.4 | 20.3742 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -87 | 460
2019-02-08 | 14:00 | 460.4 | 119.7 | 296.4554 | 88.59 | 0 | 4.4 | 18.8546 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -87 | 460.4
2019-02-08 | 15:00 | 457.7 | 119.7 | 296.4717 | 93.2 | 0 | 4.4 | 10.9283 | 0 | 20 | 0 | 0 | -87 | 457.7
2019-02-08 | 16:00 | 465.2 | 119.7 | 295.834 | 109.51 | 0 | 4.4 | 2.586 | 0 | 15.1 | 0 | 5.07 | -87 | 465.2
2019-02-08 | 17:00 | 467.3 | 119.7 | 300.4 | 109.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 10.59 | -87 | 467.3
2019-02-08 | 18:00 | 463.6 | 119.7 | 299.79 | 109.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 10.59 | -87 | 463.6
2019-02-08 | 19:00 | 446.6 | 119.7 | 296.51 | 107.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 446.6
2019-02-08 | 20:00 | 431.9 | 119.7 | 296.4 | 93.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 431.9
2019-02-08 | 21:00 | 416.7 | 119.7 | 298.89 | 73.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 416.7
2019-02-08 | 22:00 | 409 | 119.7 | 298.01 | 65.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 409
2019-02-08 | 23:00 | 415.4 | 119.7 | 300.29 | 72.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 415.4
2019-02-09 | 0:00 | 407.6 | 119.7 | 279.83 | 78.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 6.31 | -87 | 407.6
2019-02-09 | 1:00 | 412.1 | 119.7 | 266.53 | 98.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 5.28 | -87 | 412.1
2019-02-09 | 2:00 | 425.1 | 119.7 | 275.38 | 102.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 6.31 | -87 | 425.1
2019-02-09 | 3:00 | 426.1 | 119.7 | 276.58 | 102.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 6.31 | -87 | 426.1
2019-02-09 | 4:00 | 413.6 | 119.7 | 266.64 | 99.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 5.21 | -87 | 413.6
2019-02-09 | 5:00 | 398.3 | 119.7 | 263.69 | 91.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 398.3
2019-02-09 | 6:00 | 386.6 | 119.7 | 263.59 | 78.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 386.6
2019-02-09 | 7:00 | 384.5 | 119.7 | 265.044 | 76.2 | 0 | 4.4 | 0.25597 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 384.5
2019-02-09 | 8:00 | 402 | 119.7 | 255.6197 | 88.52 | 0 | 4.4 | 5.6603 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -79 | 402
2019-02-09 | 9:00 | 416.8 | 119.7 | 255.9979 | 94.37 | 0 | 4.4 | 8.8421 | 0 | 7.4 | 0 | 5.09 | -79 | 416.8
2019-02-09 | 10:00 | 411.8 | 119.7 | 254.2659 | 86.14 | 0 | 4.4 | 9.8941 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -79 | 411.8
2019-02-09 | 11:00 | 404 | 119.7 | 239.2546 | 78.83 | 0 | 4.4 | 16.7154 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -79 | 404
2019-02-09 | 12:00 | 386.2 | 119.7 | 231.3205 | 61.85 | 0 | 4.4 | 28.9295 | 0 | 19 | 0 | 0 | -79 | 386.2
2019-02-09 | 13:00 | 380 | 119.7 | 231.5426 | 61.86 | 0 | 4.4 | 23.7974 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -79 | 380
2019-02-09 | 14:00 | 372.7 | 119.7 | 231.0459 | 61.88 | 0 | 4.4 | 12.5741 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -79 | 372.7
2019-02-09 | 15:00 | 371.4 | 119.7 | 242.6873 | 56.37 | 0 | 4.4 | 2.0427 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -79 | 371.4
2019-02-09 | 16:00 | 383.4 | 119.7 | 247.27 | 58.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -79 | 383.4
2019-02-09 | 17:00 | 403.2 | 119.7 | 247.31 | 69.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -79 | 403.2
2019-02-09 | 18:00 | 407.8 | 119.7 | 254.33 | 79.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -79 | 407.8
2019-02-09 | 19:00 | 400.8 | 119.7 | 254.26 | 79.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -79 | 400.8
2019-02-09 | 20:00 | 399.1 | 119.7 | 254.16 | 78.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -79 | 399.1
2019-02-09 | 21:00 | 384.9 | 119.7 | 248.44 | 73.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -79 | 384.9
2019-02-09 | 22:00 | 380.3 | 119.7 | 256.42 | 71.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -87 | 380.3
2019-02-09 | 23:00 | 391.3 | 119.7 | 268.12 | 71.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -87 | 391.3
2019-02-10 | 0:00 | 384.6 | 119.7 | 248.61 | 85.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 384.6
2019-02-10 | 1:00 | 390.8 | 119.7 | 243.4 | 88.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5.3 | -87 | 390.8
2019-02-10 | 2:00 | 401.5 | 119.7 | 243.37 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 5.22 | -87 | 401.5
2019-02-10 | 3:00 | 407.2 | 119.7 | 243.5 | 104.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 5.2 | -87 | 407.2
2019-02-10 | 4:00 | 395.1 | 119.7 | 243.4 | 93.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 5.3 | -87 | 395.1
2019-02-10 | 5:00 | 379.8 | 119.7 | 248.71 | 79.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -87 | 379.8
2019-02-10 | 6:00 | 363.2 | 119.7 | 243.84 | 67.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 363.2
2019-02-10 | 7:00 | 359.9 | 119.7 | 242.6901 | 67.37 | 0 | 4.4 | 0.93988 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 359.9
2019-02-10 | 8:00 | 369.7 | 119.7 | 236.2357 | 67.39 | 0 | 4.4 | 9.7743 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -79 | 369.7
2019-02-10 | 9:00 | 382.9 | 119.7 | 232.3787 | 76.26 | 0 | 4.4 | 19.2613 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -79 | 382.9
2019-02-10 | 10:00 | 383.6 | 119.7 | 217.0954 | 77.14 | 0 | 4.4 | 37.9646 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -79 | 383.6
2019-02-10 | 11:00 | 373.3 | 119.7 | 211.1468 | 62.13 | 0 | 4.4 | 51.4232 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -79 | 373.3
2019-02-10 | 12:00 | 361.9 | 119.7 | 205.2725 | 62.14 | 0 | 4.4 | 44.2875 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -79 | 361.9
2019-02-10 | 13:00 | 349.7 | 119.7 | 195.2296 | 62.93 | 0 | 4.4 | 42.5404 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -79 | 349.7
2019-02-10 | 14:00 | 340 | 119.7 | 197.3298 | 62.94 | 0 | 4.4 | 29.5302 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -79 | 340
2019-02-10 | 15:00 | 340.8 | 119.7 | 210.4796 | 63.43 | 0 | 4.4 | 18.4904 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -79 | 340.8
2019-02-10 | 16:00 | 348.8 | 119.7 | 217.379 | 77.6 | 0 | 4.4 | 7.021 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -79 | 348.8
2019-02-10 | 17:00 | 372.2 | 119.7 | 239.3186 | 86.2 | 0 | 4.4 | 0.081381 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -79 | 372.2
2019-02-10 | 18:00 | 387.2 | 119.7 | 239.48 | 101.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -79 | 387.2
2019-02-10 | 19:00 | 382.3 | 119.7 | 239.43 | 96.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -79 | 382.3
2019-02-10 | 20:00 | 375.1 | 119.7 | 239.31 | 89.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -79 | 375.1
2019-02-10 | 21:00 | 363.5 | 119.7 | 235.4 | 73.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 7.83 | -79 | 363.5
2019-02-10 | 22:00 | 360.6 | 119.7 | 243.41 | 72.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.74 | -87 | 360.6
2019-02-10 | 23:00 | 375.7 | 119.7 | 248.6 | 88.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 375.7
2019-02-11 | 0:00 | 370.3 | 119.7 | 284.29 | 48.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 370.3
2019-02-11 | 1:00 | 379.3 | 119.7 | 284.37 | 57.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 379.3
2019-02-11 | 2:00 | 393.6 | 119.7 | 284.27 | 70.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 393.6
2019-02-11 | 3:00 | 396.1 | 119.7 | 284.37 | 72.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 396.1
2019-02-11 | 4:00 | 391.6 | 119.7 | 284.27 | 67.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 391.6
2019-02-11 | 5:00 | 375.1 | 119.7 | 285.34 | 45.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 375.1
2019-02-11 | 6:00 | 368 | 119.7 | 270.43 | 41.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -87 | 368
2019-02-11 | 7:00 | 371.7 | 119.7 | 262.1958 | 41.29 | 0 | 4.4 | 0.61418 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -87 | 371.7
2019-02-11 | 8:00 | 395.5 | 119.7 | 262.4117 | 44.79 | 0 | 4.4 | 8.3983 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -79 | 395.5
2019-02-11 | 9:00 | 413.3 | 119.7 | 268.8963 | 51.29 | 0 | 4.4 | 22.1137 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -79 | 413.3
2019-02-11 | 10:00 | 410.9 | 119.7 | 268.7719 | 52.14 | 0 | 4.4 | 28.0881 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -79 | 410.9
2019-02-11 | 11:00 | 403.6 | 119.7 | 257.0007 | 51.04 | 0 | 4.4 | 31.6593 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -79 | 403.6
2019-02-11 | 12:00 | 381.8 | 119.7 | 240.0894 | 46.56 | 0 | 4.4 | 35.9506 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -79 | 381.8
2019-02-11 | 13:00 | 378.4 | 119.7 | 249.483 | 47.34 | 0 | 4.4 | 26.577 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -79 | 378.4
2019-02-11 | 14:00 | 374.6 | 119.7 | 253.8199 | 47.36 | 0 | 4.4 | 17.1201 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -79 | 374.6
2019-02-11 | 15:00 | 371.4 | 119.7 | 237.9154 | 47.38 | 0 | 4.4 | 12.2046 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -79 | 371.4
2019-02-11 | 16:00 | 375.8 | 119.7 | 241.3719 | 47.87 | 0 | 4.4 | 3.4581 | 0 | 38 | 0 | 0 | -79 | 375.8
2019-02-11 | 17:00 | 396 | 119.7 | 258.8567 | 47.41 | 0 | 4.4 | 0.033283 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -79 | 396
2019-02-11 | 18:00 | 402.8 | 119.7 | 261.31 | 49.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -79 | 402.8
2019-02-11 | 19:00 | 395.1 | 119.7 | 255.35 | 47.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -79 | 395.1
2019-02-11 | 20:00 | 384 | 119.7 | 244.24 | 47.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -79 | 384
2019-02-11 | 21:00 | 371.5 | 119.7 | 232.5 | 46.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -79 | 371.5
2019-02-11 | 22:00 | 368.3 | 119.7 | 235.68 | 48.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 368.3
2019-02-11 | 23:00 | 375.8 | 119.7 | 247.37 | 46.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -87 | 375.8
2019-02-12 | 0:00 | 370.1 | 119.7 | 261.9 | 39.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -87 | 370.1
2019-02-12 | 1:00 | 386.2 | 119.7 | 288.85 | 39.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -87 | 386.2
2019-02-12 | 2:00 | 405.7 | 119.7 | 296.52 | 49.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -87 | 405.7
2019-02-12 | 3:00 | 410.6 | 119.7 | 297.1 | 56.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -87 | 410.6
2019-02-12 | 4:00 | 407.8 | 119.7 | 299.05 | 58.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 407.8
2019-02-12 | 5:00 | 398.5 | 119.7 | 296.92 | 51.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 398.5
2019-02-12 | 6:00 | 411 | 119.7 | 302.13 | 61.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 411
2019-02-12 | 7:00 | 417.4 | 119.7 | 304.817 | 65.6 | 0 | 4.4 | 2.483 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 417.4
2019-02-12 | 8:00 | 443.8 | 119.7 | 302.415 | 79.2 | 0 | 4.4 | 18.785 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 443.8
2019-02-12 | 9:00 | 460.7 | 119.7 | 306.6492 | 84.3 | 0 | 4.4 | 26.0508 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 460.7
2019-02-12 | 10:00 | 456.6 | 119.7 | 300.2376 | 83.52 | 0 | 4.4 | 29.7424 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 456.6
2019-02-12 | 11:00 | 450.4 | 119.7 | 300.1072 | 76.71 | 0 | 4.4 | 31.5828 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 450.4
2019-02-12 | 12:00 | 425.2 | 119.7 | 296.0768 | 57.88 | 0 | 4.4 | 30.1432 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 425.2
2019-02-12 | 13:00 | 440.9 | 119.7 | 301.4513 | 69.28 | 0 | 4.4 | 29.8687 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 440.9
2019-02-12 | 14:00 | 439.2 | 119.7 | 304.4468 | 69.29 | 0 | 4.4 | 27.4632 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 439.2
2019-02-12 | 15:00 | 434 | 119.7 | 306.0145 | 69.3 | 0 | 4.4 | 21.2855 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 434
2019-02-12 | 16:00 | 438.4 | 119.7 | 315.9109 | 78.63 | 0 | 4.4 | 6.5591 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 438.4
2019-02-12 | 17:00 | 444.3 | 119.7 | 316.5717 | 90.18 | 0 | 4.4 | 0.048321 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 444.3
2019-02-12 | 18:00 | 444.8 | 119.7 | 316.53 | 90.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 444.8
2019-02-12 | 19:00 | 429.7 | 119.7 | 312.72 | 78.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 429.7
2019-02-12 | 20:00 | 419.6 | 119.7 | 305.92 | 74.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 419.6
2019-02-12 | 21:00 | 404.2 | 119.7 | 296.48 | 69.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 404.2
2019-02-12 | 22:00 | 397.4 | 119.7 | 297.1 | 60.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 397.4
2019-02-12 | 23:00 | 403 | 119.7 | 293.19 | 50.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -87 | 403
2019-02-13 | 0:00 | 393.8 | 119.7 | 288.69 | 42.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -87 | 393.8
2019-02-13 | 1:00 | 402.6 | 119.7 | 310.28 | 42.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 402.6
2019-02-13 | 2:00 | 421.5 | 119.7 | 309.33 | 57.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 5.96 | -87 | 421.5
2019-02-13 | 3:00 | 424.5 | 119.7 | 309.23 | 56.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 6.44 | -87 | 424.5
2019-02-13 | 4:00 | 417.8 | 119.7 | 309.34 | 50.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 6.3 | -87 | 417.8
2019-02-13 | 5:00 | 412.6 | 119.7 | 311.53 | 49.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -87 | 412.6
2019-02-13 | 6:00 | 423.5 | 119.7 | 311.4 | 57.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -87 | 423.5
2019-02-13 | 7:00 | 431.5 | 119.7 | 309.3959 | 60.8 | 0 | 4.4 | 0.43406 | 0 | 17.4 | 0 | 6.37 | -87 | 431.5
2019-02-13 | 8:00 | 464.9 | 119.7 | 311.5186 | 92.54 | 0 | 4.4 | 7.1414 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -87 | 464.9
2019-02-13 | 9:00 | 483.2 | 119.7 | 311.0737 | 102.25 | 0 | 4.4 | 16.8763 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 483.2
2019-02-13 | 10:00 | 473.7 | 119.7 | 310.3844 | 89.16 | 0 | 4.4 | 24.0556 | 0 | 13 | 0 | 0 | -87 | 473.7
2019-02-13 | 11:00 | 463.8 | 119.7 | 310.4558 | 77.96 | 0 | 4.4 | 31.9842 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -87 | 463.8
2019-02-13 | 12:00 | 430.9 | 119.7 | 302.1676 | 61.11 | 0 | 4.4 | 28.1224 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 430.9
2019-02-13 | 13:00 | 445.6 | 119.7 | 313.0665 | 61.9 | 0 | 4.4 | 31.8335 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 445.6
2019-02-13 | 14:00 | 447.3 | 119.7 | 309.2762 | 61.91 | 0 | 4.4 | 32.1638 | 0 | 1.3 | 0 | 5.55 | -87 | 447.3
2019-02-13 | 15:00 | 435.7 | 119.7 | 311.6618 | 61.93 | 0 | 4.4 | 24.0082 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 435.7
2019-02-13 | 16:00 | 439 | 119.7 | 310.3421 | 82.36 | 0 | 4.4 | 7.6979 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 439
2019-02-13 | 17:00 | 444.5 | 119.7 | 310.338 | 93.26 | 0 | 4.4 | 0.20199 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 444.5
2019-02-13 | 18:00 | 446.3 | 119.7 | 310.41 | 88.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 446.3
2019-02-13 | 19:00 | 434.7 | 119.7 | 312.43 | 69.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 434.7
2019-02-13 | 20:00 | 435.2 | 119.7 | 312.48 | 68.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -87 | 435.2
2019-02-13 | 21:00 | 427.4 | 119.7 | 309.35 | 54.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 5.56 | -87 | 427.4
2019-02-13 | 22:00 | 422.2 | 119.7 | 306.13 | 52.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -87 | 422.2
2019-02-13 | 23:00 | 430.8 | 119.7 | 304.5 | 54.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -87 | 430.8
2019-02-14 | 0:00 | 424.7 | 119.7 | 312.75 | 43.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -87 | 424.7
2019-02-14 | 1:00 | 433.2 | 119.7 | 320.69 | 43.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -87 | 433.2
2019-02-14 | 2:00 | 446.6 | 119.7 | 319.83 | 55.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 5.3 | -87 | 446.6
2019-02-14 | 3:00 | 448.4 | 119.7 | 319.92 | 53.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 5.3 | -87 | 448.4
2019-02-14 | 4:00 | 441.4 | 119.7 | 323.43 | 50.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -87 | 441.4
2019-02-14 | 5:00 | 433.3 | 119.7 | 319.86 | 50.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 6.16 | -87 | 433.3
2019-02-14 | 6:00 | 439.6 | 119.7 | 319.93 | 61.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 5.3 | -87 | 439.6
2019-02-14 | 7:00 | 441.7 | 119.7 | 319.8698 | 64.09 | 0 | 4.4 | 2.7402 | 0 | 12.6 | 0 | 5.3 | -87 | 441.7
2019-02-14 | 8:00 | 472 | 119.7 | 319.8566 | 83.48 | 0 | 4.4 | 16.8634 | 0 | 9.4 | 0 | 5.3 | -87 | 472
2019-02-14 | 9:00 | 489.8 | 119.7 | 324.153 | 95.2 | 0 | 4.4 | 28.247 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 489.8
2019-02-14 | 10:00 | 483 | 119.7 | 324.0651 | 85.1 | 0 | 4.4 | 33.6349 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 483
2019-02-14 | 11:00 | 473.1 | 119.7 | 320.0079 | 62.16 | 0 | 4.4 | 42.7721 | 0 | 3.5 | 0 | 7.56 | -87 | 473.1
2019-02-14 | 12:00 | 437.7 | 119.7 | 290.9285 | 61.67 | 0 | 4.4 | 42.4015 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 437.7
2019-02-14 | 13:00 | 448.3 | 119.7 | 299.6132 | 62.46 | 0 | 4.4 | 40.9268 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 448.3
2019-02-14 | 14:00 | 451.1 | 119.7 | 309.6678 | 62.5 | 0 | 4.4 | 36.6322 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 451.1
2019-02-14 | 15:00 | 448.1 | 119.7 | 314.4618 | 62.52 | 0 | 4.4 | 27.1182 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 448.1
2019-02-14 | 16:00 | 452.5 | 119.7 | 323.6914 | 76.11 | 0 | 4.4 | 9.1986 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -87 | 452.5
2019-02-14 | 17:00 | 457.9 | 119.7 | 324.2321 | 90.3 | 0 | 4.4 | 0.36791 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 457.9
2019-02-14 | 18:00 | 464.5 | 119.7 | 319.22 | 97.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.08 | -87 | 464.5
2019-02-14 | 19:00 | 448.9 | 119.7 | 324.11 | 83.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 448.9
2019-02-14 | 20:00 | 437.2 | 119.7 | 324.21 | 70.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 437.2
2019-02-14 | 21:00 | 422.8 | 119.7 | 319.82 | 56.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 5.63 | -87 | 422.8
2019-02-14 | 22:00 | 414.8 | 119.7 | 321.95 | 52.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 414.8
2019-02-14 | 23:00 | 422.5 | 119.7 | 319.93 | 57.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5.3 | -87 | 422.5
2019-02-15 | 0:00 | 413 | 119.7 | 300.3 | 71.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.09 | -87 | 413
2019-02-15 | 1:00 | 423.2 | 119.7 | 300.3 | 82.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.09 | -87 | 423.2
2019-02-15 | 2:00 | 440.3 | 119.7 | 300.3 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.09 | -87 | 440.3
2019-02-15 | 3:00 | 441.1 | 119.7 | 300.4 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.09 | -87 | 441.1
2019-02-15 | 4:00 | 434.2 | 119.7 | 300.39 | 93.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.09 | -87 | 434.2
2019-02-15 | 5:00 | 426.4 | 119.7 | 300.29 | 85.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.09 | -87 | 426.4
2019-02-15 | 6:00 | 437.9 | 119.7 | 300.39 | 96.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.09 | -87 | 437.9
2019-02-15 | 7:00 | 438.1 | 119.7 | 300.3264 | 91.52 | 0 | 4.4 | 5.7636 | 0 | 1.3 | 0 | 2.09 | -87 | 438.1
2019-02-15 | 8:00 | 463.4 | 119.7 | 300.3595 | 107.3 | 0 | 4.4 | 15.2505 | 0 | 1.3 | 0 | 2.09 | -87 | 463.4
2019-02-15 | 9:00 | 478.9 | 119.7 | 300.3185 | 111 | 0 | 4.4 | 27.4915 | 0 | 0.9 | 0 | 2.09 | -87 | 478.9
2019-02-15 | 10:00 | 464.2 | 119.7 | 300.184 | 82.11 | 0 | 4.4 | 40.616 | 0 | 2.1 | 0 | 2.09 | -87 | 464.2
2019-02-15 | 11:00 | 452.9 | 119.7 | 285.4312 | 83.37 | 0 | 4.4 | 45.3788 | 0 | 1.2 | 0 | 0.42 | -87 | 452.9
2019-02-15 | 12:00 | 419 | 119.7 | 265.0595 | 65.08 | 0 | 4.4 | 51.3605 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 419
2019-02-15 | 13:00 | 430.3 | 119.7 | 280.2777 | 68.67 | 0 | 4.4 | 42.1523 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 430.3
2019-02-15 | 14:00 | 432.6 | 119.7 | 285.5488 | 83.35 | 0 | 4.4 | 22.8112 | 0 | 3.1 | 0 | 0.69 | -87 | 432.6
2019-02-15 | 15:00 | 430 | 119.7 | 290.8738 | 83.39 | 0 | 4.4 | 14.1462 | 0 | 2.4 | 0 | 2.09 | -87 | 430
2019-02-15 | 16:00 | 433 | 119.7 | 300.3142 | 82.26 | 0 | 4.4 | 7.0358 | 0 | 4.2 | 0 | 2.09 | -87 | 433
2019-02-15 | 17:00 | 436 | 119.7 | 300.3786 | 89.2 | 0 | 4.4 | 0.33144 | 0 | 6.9 | 0 | 2.09 | -87 | 436
2019-02-15 | 18:00 | 435.8 | 119.7 | 300.31 | 87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2.09 | -87 | 435.8
2019-02-15 | 19:00 | 420.9 | 119.7 | 296.28 | 75.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 2.09 | -87 | 420.9
2019-02-15 | 20:00 | 407.5 | 119.7 | 285.78 | 66.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 2.09 | -87 | 407.5
2019-02-15 | 21:00 | 392.9 | 119.7 | 276.17 | 58.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -87 | 392.9
2019-02-15 | 22:00 | 387.8 | 119.7 | 267.63 | 58.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -87 | 387.8
2019-02-15 | 23:00 | 391.7 | 119.7 | 262.12 | 58.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -87 | 391.7
2019-02-16 | 0:00 | 380.1 | 119.7 | 235.69 | 68.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -87 | 380.1
2019-02-16 | 1:00 | 386 | 119.7 | 238.18 | 73.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -87 | 386
2019-02-16 | 2:00 | 400.6 | 119.7 | 237.43 | 82.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 9.1 | -87 | 400.6
2019-02-16 | 3:00 | 402.9 | 119.7 | 239.33 | 92.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 10.3 | -87 | 402.9
2019-02-16 | 4:00 | 393.9 | 119.7 | 237.48 | 84.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 6.93 | -87 | 393.9
2019-02-16 | 5:00 | 377.3 | 119.7 | 236.18 | 78.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -87 | 377.3
2019-02-16 | 6:00 | 364.7 | 119.7 | 230.81 | 73.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -87 | 364.7
2019-02-16 | 7:00 | 365.8 | 119.7 | 231.2464 | 74.12 | 0 | 4.4 | 0.2336 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -87 | 365.8
2019-02-16 | 8:00 | 391.6 | 119.7 | 228.1489 | 89.39 | 0 | 4.4 | 1.5611 | 0 | 22.3 | 0 | 5.1 | -79 | 391.6
2019-02-16 | 9:00 | 410.2 | 119.7 | 229.3238 | 101.45 | 0 | 4.4 | 4.3862 | 0 | 24.5 | 0 | 5.44 | -79 | 410.2
2019-02-16 | 10:00 | 406.5 | 119.7 | 228.0585 | 101.19 | 0 | 4.4 | 5.8515 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -79 | 406.5
2019-02-16 | 11:00 | 403.8 | 119.7 | 224.1451 | 92.31 | 0 | 4.4 | 6.7449 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -79 | 403.8
2019-02-16 | 12:00 | 388.3 | 119.7 | 219.3953 | 74.08 | 0 | 4.4 | 9.5247 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -79 | 388.3
2019-02-16 | 13:00 | 393.5 | 119.7 | 220.8649 | 88.02 | 0 | 4.4 | 10.3151 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -79 | 393.5
2019-02-16 | 14:00 | 391.8 | 119.7 | 220.6983 | 83.42 | 0 | 4.4 | 8.2817 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -79 | 391.8
2019-02-16 | 15:00 | 388.8 | 119.7 | 220.8758 | 86.64 | 0 | 4.4 | 5.5842 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -79 | 388.8
2019-02-16 | 16:00 | 392.3 | 119.7 | 225.6523 | 97.01 | 0 | 4.4 | 2.1377 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -79 | 392.3
2019-02-16 | 17:00 | 397.3 | 119.7 | 226.3253 | 100.56 | 0 | 4.4 | 0.014665 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -79 | 397.3
2019-02-16 | 18:00 | 399 | 119.7 | 225.47 | 98.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -79 | 399
2019-02-16 | 19:00 | 387.9 | 119.7 | 220.25 | 88.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -79 | 387.9
2019-02-16 | 20:00 | 378.5 | 119.7 | 220.79 | 85.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -79 | 378.5
2019-02-16 | 21:00 | 363.5 | 119.7 | 218.34 | 72.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -79 | 363.5
2019-02-16 | 22:00 | 361.4 | 119.7 | 235.69 | 67.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -87 | 361.4
2019-02-16 | 23:00 | 369.5 | 119.7 | 235.69 | 77.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 369.5
2019-02-17 | 0:00 | 367.7 | 119.7 | 227.15 | 78.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 5.26 | -87 | 367.7
2019-02-17 | 1:00 | 377.6 | 119.7 | 231.24 | 86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.26 | -87 | 377.6
2019-02-17 | 2:00 | 393.7 | 119.7 | 244.19 | 88.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 5.26 | -87 | 393.7
2019-02-17 | 3:00 | 394.5 | 119.7 | 247.26 | 88.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5.26 | -87 | 394.5
2019-02-17 | 4:00 | 386.1 | 119.7 | 239.34 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 5.26 | -87 | 386.1
2019-02-17 | 5:00 | 365.1 | 119.7 | 217.41 | 87.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 5.26 | -87 | 365.1
2019-02-17 | 6:00 | 346 | 119.7 | 208.13 | 83.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 346
2019-02-17 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 209.439 | 83.2 | 0 | 4.4 | 2.361 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 338.1
2019-02-17 | 8:00 | 346.9 | 119.7 | 188.8999 | 84.88 | 0 | 4.4 | 19.6201 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -79 | 346.9
2019-02-17 | 9:00 | 341.5 | 119.7 | 161.3797 | 86.3 | 0 | 4.4 | 42.7203 | 0 | 6 | 0 | 0 | -79 | 341.5
2019-02-17 | 10:00 | 326.3 | 119.7 | 139.9946 | 76.12 | 0 | 4.4 | 55.6854 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -79 | 326.3
2019-02-17 | 11:00 | 317.9 | 119.7 | 137.0062 | 72.39 | 0 | 4.4 | 50.8038 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -79 | 317.9
2019-02-17 | 12:00 | 310.3 | 119.7 | 127.7156 | 72.42 | 0 | 4.4 | 54.9644 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -79 | 310.3
2019-02-17 | 13:00 | 304.1 | 119.7 | 113.699 | 73.12 | 0 | 4.4 | 60.581 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -79 | 304.1
2019-02-17 | 14:00 | 297 | 119.7 | 123.8193 | 73.25 | 0 | 4.4 | 44.0307 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -79 | 297
2019-02-17 | 15:00 | 300.7 | 119.7 | 139.8708 | 76.97 | 0 | 4.4 | 31.6592 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -79 | 300.7
2019-02-17 | 16:00 | 311.3 | 119.7 | 156.9351 | 91.22 | 0 | 4.4 | 12.1449 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -79 | 311.3
2019-02-17 | 17:00 | 340.1 | 119.7 | 195.0081 | 91.25 | 0 | 4.4 | 0.54194 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -79 | 340.1
2019-02-17 | 18:00 | 357.1 | 119.7 | 207.25 | 95.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -79 | 357.1
2019-02-17 | 19:00 | 355.7 | 119.7 | 208.25 | 96.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.33 | -79 | 355.7
2019-02-17 | 20:00 | 351.2 | 119.7 | 207.2 | 93.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -79 | 351.2
2019-02-17 | 21:00 | 340.7 | 119.7 | 200.41 | 91.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -79 | 340.7
2019-02-17 | 22:00 | 337.4 | 119.7 | 210.31 | 83.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 337.4
2019-02-17 | 23:00 | 349.1 | 119.7 | 213.92 | 84.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 5.26 | -87 | 349.1
2019-02-18 | 0:00 | 347.7 | 119.7 | 246.57 | 48.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -87 | 347.7
2019-02-18 | 1:00 | 357.3 | 119.7 | 246.1 | 58.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 357.3
2019-02-18 | 2:00 | 376.3 | 119.7 | 258.97 | 61.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -87 | 376.3
2019-02-18 | 3:00 | 380.5 | 119.7 | 262.03 | 61.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -87 | 380.5
2019-02-18 | 4:00 | 377.2 | 119.7 | 266.69 | 63.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -87 | 377.2
2019-02-18 | 5:00 | 371.5 | 119.7 | 262.78 | 61.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 371.5
2019-02-18 | 6:00 | 382.1 | 119.7 | 265.77 | 73.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 382.1
2019-02-18 | 7:00 | 391.7 | 119.7 | 266.0937 | 83.19 | 0 | 4.4 | 1.8163 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 391.7
2019-02-18 | 8:00 | 421.8 | 119.7 | 275.3308 | 91.33 | 0 | 4.4 | 15.4392 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 421.8
2019-02-18 | 9:00 | 436 | 119.7 | 278.8265 | 88.24 | 0 | 4.4 | 30.5335 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 436
2019-02-18 | 10:00 | 421.8 | 119.7 | 263.9563 | 72.21 | 0 | 4.4 | 48.2337 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 421.8
2019-02-18 | 11:00 | 411 | 119.7 | 245.5925 | 64.89 | 0 | 4.4 | 62.8175 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 411
2019-02-18 | 12:00 | 379.8 | 119.7 | 215.0666 | 55.67 | 0 | 4.4 | 70.6634 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 379.8
2019-02-18 | 13:00 | 389.2 | 119.7 | 220.511 | 54.48 | 0 | 4.4 | 75.709 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 389.2
2019-02-18 | 14:00 | 386.4 | 119.7 | 225.8705 | 54.52 | 0 | 4.4 | 66.7095 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 386.4
2019-02-18 | 15:00 | 379.7 | 119.7 | 242.302 | 54.54 | 0 | 4.4 | 44.858 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 379.7
2019-02-18 | 16:00 | 385.7 | 119.7 | 256.0634 | 73.35 | 0 | 4.4 | 17.6866 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 385.7
2019-02-18 | 17:00 | 393.5 | 119.7 | 271.5541 | 82.79 | 0 | 4.4 | 0.8559 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 393.5
2019-02-18 | 18:00 | 402.5 | 119.7 | 274.8 | 90.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 402.5
2019-02-18 | 19:00 | 391.7 | 119.7 | 271.46 | 82.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 391.7
2019-02-18 | 20:00 | 383 | 119.7 | 263.02 | 82.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 383
2019-02-18 | 21:00 | 371.3 | 119.7 | 259.38 | 73.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 371.3
2019-02-18 | 22:00 | 368.3 | 119.7 | 255.43 | 73.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 368.3
2019-02-18 | 23:00 | 371.6 | 119.7 | 256.49 | 73.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -87 | 371.6
2019-02-19 | 0:00 | 364.2 | 119.7 | 272.36 | 47.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 364.2
2019-02-19 | 1:00 | 374.1 | 119.7 | 271.92 | 55.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 374.1
2019-02-19 | 2:00 | 393.4 | 119.7 | 276.48 | 63.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -87 | 393.4
2019-02-19 | 3:00 | 401.8 | 119.7 | 276.49 | 66.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -87 | 401.8
2019-02-19 | 4:00 | 395.4 | 119.7 | 275.98 | 62.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -87 | 395.4
2019-02-19 | 5:00 | 385.3 | 119.7 | 272.47 | 64.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -87 | 385.3
2019-02-19 | 6:00 | 388.7 | 119.7 | 274.32 | 68.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 388.7
2019-02-19 | 7:00 | 391.1 | 119.7 | 272.7614 | 64.82 | 0 | 4.4 | 0.31862 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 391.1
2019-02-19 | 8:00 | 418.6 | 119.7 | 276.2737 | 84.63 | 0 | 4.4 | 5.9963 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -87 | 418.6
2019-02-19 | 9:00 | 434.6 | 119.7 | 281.1192 | 94.33 | 0 | 4.4 | 7.1508 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -87 | 434.6
2019-02-19 | 10:00 | 429.9 | 119.7 | 280.3166 | 89.12 | 0 | 4.4 | 7.4634 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 429.9
2019-02-19 | 11:00 | 427.9 | 119.7 | 281.195 | 91.26 | 0 | 4.4 | 6.245 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 427.9
2019-02-19 | 12:00 | 403.6 | 119.7 | 273.3078 | 79.55 | 0 | 4.4 | 4.4422 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -87 | 403.6
2019-02-19 | 13:00 | 420.2 | 119.7 | 275.3978 | 83.49 | 0 | 4.4 | 4.1122 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -87 | 420.2
2019-02-19 | 14:00 | 419.8 | 119.7 | 274.5979 | 75.94 | 0 | 4.4 | 3.8621 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -87 | 419.8
2019-02-19 | 15:00 | 417.8 | 119.7 | 273.44 | 74.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -87 | 417.8
2019-02-19 | 16:00 | 420.5 | 119.7 | 273.51 | 74.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -87 | 420.5
2019-02-19 | 17:00 | 414.6 | 119.7 | 274.6963 | 81.24 | 0 | 4.4 | 0.063705 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -87 | 414.6
2019-02-19 | 18:00 | 407.7 | 119.7 | 278.24 | 83.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 407.7
2019-02-19 | 19:00 | 390.7 | 119.7 | 271.37 | 70.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 390.7
2019-02-19 | 20:00 | 377.1 | 119.7 | 260.23 | 55.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -87 | 377.1
2019-02-19 | 21:00 | 361.4 | 119.7 | 232.5 | 55.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -87 | 361.4
2019-02-19 | 22:00 | 354.5 | 119.7 | 216.96 | 55.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -87 | 354.5
2019-02-19 | 23:00 | 352.7 | 119.7 | 221.31 | 55.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -87 | 352.7
2019-02-20 | 0:00 | 341.9 | 119.7 | 223 | 48.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -87 | 341.9
2019-02-20 | 1:00 | 353.5 | 119.7 | 238.52 | 48.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -87 | 353.5
2019-02-20 | 2:00 | 372.7 | 119.7 | 240.01 | 64.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 5.9 | -87 | 372.7
2019-02-20 | 3:00 | 382.9 | 119.7 | 240.11 | 81.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 5.8 | -87 | 382.9
2019-02-20 | 4:00 | 379.3 | 119.7 | 240.17 | 88.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 5.85 | -87 | 379.3
2019-02-20 | 5:00 | 364.4 | 119.7 | 240.1 | 70.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 5.9 | -87 | 364.4
2019-02-20 | 6:00 | 359.2 | 119.7 | 245.81 | 60.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -87 | 359.2
2019-02-20 | 7:00 | 360.4 | 119.7 | 240.178 | 48.41 | 0 | 4.4 | 0.24203 | 0 | 27.9 | 0 | 6.57 | -87 | 360.4
2019-02-20 | 8:00 | 390.5 | 119.7 | 245.9588 | 66.94 | 0 | 4.4 | 4.3012 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -87 | 390.5
2019-02-20 | 9:00 | 407.8 | 119.7 | 245.3573 | 86.15 | 0 | 4.4 | 5.9927 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -87 | 407.8
2019-02-20 | 10:00 | 408.4 | 119.7 | 245.3155 | 93.05 | 0 | 4.4 | 6.6345 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -87 | 408.4
2019-02-20 | 11:00 | 405.2 | 119.7 | 245.3777 | 89.16 | 0 | 4.4 | 13.2623 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -87 | 405.2
2019-02-20 | 12:00 | 382.4 | 119.7 | 239.2771 | 67.02 | 0 | 4.4 | 13.7029 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -87 | 382.4
2019-02-20 | 13:00 | 398.2 | 119.7 | 245.3908 | 84.57 | 0 | 4.4 | 11.0392 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -87 | 398.2
2019-02-20 | 14:00 | 399 | 119.7 | 245.4116 | 85.16 | 0 | 4.4 | 11.5284 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -87 | 399
2019-02-20 | 15:00 | 396.7 | 119.7 | 245.3653 | 87.65 | 0 | 4.4 | 3.4847 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -87 | 396.7
2019-02-20 | 16:00 | 400.6 | 119.7 | 245.4482 | 88.84 | 0 | 4.4 | 0.21183 | 0 | 29 | 0 | 0 | -87 | 400.6
2019-02-20 | 17:00 | 400.1 | 119.7 | 245.35 | 83.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -87 | 400.1
2019-02-20 | 18:00 | 398.5 | 119.7 | 240.1 | 68.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 9.58 | -87 | 398.5
2019-02-20 | 19:00 | 385.7 | 119.7 | 237.43 | 67.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -87 | 385.7
2019-02-20 | 20:00 | 376.3 | 119.7 | 224.79 | 67.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -87 | 376.3
2019-02-20 | 21:00 | 362.4 | 119.7 | 210.53 | 69.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -87 | 362.4
2019-02-20 | 22:00 | 356.6 | 119.7 | 214.24 | 58.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -87 | 356.6
2019-02-20 | 23:00 | 357.3 | 119.7 | 215.61 | 58.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -87 | 357.3
2019-02-21 | 0:00 | 348.7 | 119.7 | 216.6 | 49.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -87 | 348.7
2019-02-21 | 1:00 | 363 | 119.7 | 231.51 | 51.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -87 | 363
2019-02-21 | 2:00 | 383.5 | 119.7 | 253.22 | 56.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -87 | 383.5
2019-02-21 | 3:00 | 393.8 | 119.7 | 269.49 | 56.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -87 | 393.8
2019-02-21 | 4:00 | 394.4 | 119.7 | 276.35 | 56.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -87 | 394.4
2019-02-21 | 5:00 | 385.2 | 119.7 | 268.45 | 62.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -87 | 385.2
2019-02-21 | 6:00 | 386.6 | 119.7 | 272.54 | 64.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -87 | 386.6
2019-02-21 | 7:00 | 386.5 | 119.7 | 272.6399 | 67.35 | 0 | 4.4 | 0.61011 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 386.5
2019-02-21 | 8:00 | 414.5 | 119.7 | 272.0333 | 80.68 | 0 | 4.4 | 6.9467 | 0 | 9.9 | 0 | 7.84 | -87 | 414.5
2019-02-21 | 9:00 | 431.4 | 119.7 | 272.0515 | 87.04 | 0 | 4.4 | 12.2885 | 0 | 15 | 0 | 7.92 | -87 | 431.4
2019-02-21 | 10:00 | 428.9 | 119.7 | 276.7944 | 83.01 | 0 | 4.4 | 19.2956 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 428.9
2019-02-21 | 11:00 | 424.5 | 119.7 | 276.7344 | 77.18 | 0 | 4.4 | 26.7856 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 424.5
2019-02-21 | 12:00 | 397 | 119.7 | 251.4517 | 74.89 | 0 | 4.4 | 26.9583 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 397
2019-02-21 | 13:00 | 412.3 | 119.7 | 264.9555 | 76.24 | 0 | 4.4 | 25.4045 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 412.3
2019-02-21 | 14:00 | 412.1 | 119.7 | 269.6383 | 75.72 | 0 | 4.4 | 17.9417 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 412.1
2019-02-21 | 15:00 | 411.1 | 119.7 | 275.9973 | 81.77 | 0 | 4.4 | 9.3327 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 411.1
2019-02-21 | 16:00 | 412.3 | 119.7 | 272.024 | 84.43 | 0 | 4.4 | 3.936 | 0 | 7.2 | 0 | 7.61 | -87 | 412.3
2019-02-21 | 17:00 | 413.7 | 119.7 | 272.1145 | 88.55 | 0 | 4.4 | 0.1555 | 0 | 7.8 | 0 | 7.98 | -87 | 413.7
2019-02-21 | 18:00 | 414.2 | 119.7 | 272.17 | 89.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 8.54 | -87 | 414.2
2019-02-21 | 19:00 | 399.4 | 119.7 | 274.71 | 83.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 399.4
2019-02-21 | 20:00 | 389.7 | 119.7 | 275.31 | 75.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 389.7
2019-02-21 | 21:00 | 376.6 | 119.7 | 262.04 | 75.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 376.6
2019-02-21 | 22:00 | 372.5 | 119.7 | 266.07 | 67.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 372.5
2019-02-21 | 23:00 | 376.2 | 119.7 | 270.54 | 67.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 376.2
2019-02-22 | 0:00 | 369.6 | 119.7 | 248.11 | 79.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 4.29 | -87 | 369.6
2019-02-22 | 1:00 | 381.6 | 119.7 | 256.37 | 82.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.29 | -87 | 381.6
2019-02-22 | 2:00 | 402.3 | 119.7 | 264.03 | 96.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.29 | -87 | 402.3
2019-02-22 | 3:00 | 410.3 | 119.7 | 270.01 | 98.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.29 | -87 | 410.3
2019-02-22 | 4:00 | 405.8 | 119.7 | 260.96 | 103.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.29 | -87 | 405.8
2019-02-22 | 5:00 | 397.3 | 119.7 | 259.37 | 95.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.29 | -87 | 397.3
2019-02-22 | 6:00 | 401.8 | 119.7 | 259.45 | 99.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.29 | -87 | 401.8
2019-02-22 | 7:00 | 399.2 | 119.7 | 254.4931 | 93.36 | 0 | 4.4 | 8.4569 | 0 | 1.5 | 0 | 4.29 | -87 | 399.2
2019-02-22 | 8:00 | 412 | 119.7 | 249.1414 | 85.76 | 0 | 4.4 | 35.1086 | 0 | 0.6 | 0 | 4.29 | -87 | 412
2019-02-22 | 9:00 | 418.9 | 119.7 | 242.8831 | 86.51 | 0 | 4.4 | 52.0069 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 418.9
2019-02-22 | 10:00 | 406.9 | 119.7 | 221.0115 | 80.33 | 0 | 4.4 | 67.9585 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 406.9
2019-02-22 | 11:00 | 396.3 | 119.7 | 197.5908 | 77.77 | 0 | 4.4 | 80.6392 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 396.3
2019-02-22 | 12:00 | 368.4 | 119.7 | 162.4793 | 74.02 | 0 | 4.4 | 85.2007 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 368.4
2019-02-22 | 13:00 | 380.1 | 119.7 | 172.1492 | 78.62 | 0 | 4.4 | 80.8308 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -87 | 380.1
2019-02-22 | 14:00 | 379.5 | 119.7 | 188.5177 | 79.19 | 0 | 4.4 | 62.8923 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -87 | 379.5
2019-02-22 | 15:00 | 378.1 | 119.7 | 218.4046 | 78.69 | 0 | 4.4 | 36.9054 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 378.1
2019-02-22 | 16:00 | 383.2 | 119.7 | 229.7279 | 96.54 | 0 | 4.4 | 14.5321 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -87 | 383.2
2019-02-22 | 17:00 | 388.4 | 119.7 | 245.3959 | 98.68 | 0 | 4.4 | 1.3041 | 0 | 5.1 | 0 | 0.82 | -87 | 388.4
2019-02-22 | 18:00 | 393.6 | 119.7 | 245.49 | 104.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0.78 | -87 | 393.6
2019-02-22 | 19:00 | 381.3 | 119.7 | 242.71 | 96.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 381.3
2019-02-22 | 20:00 | 374.3 | 119.7 | 233.78 | 96.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 374.3
2019-02-22 | 21:00 | 363.5 | 119.7 | 221.25 | 96.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 363.5
2019-02-22 | 22:00 | 361.3 | 119.7 | 228.67 | 85.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 361.3
2019-02-22 | 23:00 | 365.5 | 119.7 | 230.85 | 89.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 365.5
2019-02-23 | 0:00 | 357.6 | 119.7 | 221.12 | 80.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 10.07 | -87 | 357.6
2019-02-23 | 1:00 | 368 | 119.7 | 217.59 | 95.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 10.07 | -87 | 368
2019-02-23 | 2:00 | 387.3 | 119.7 | 233.25 | 99.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 10.07 | -87 | 387.3
2019-02-23 | 3:00 | 391.9 | 119.7 | 238.7 | 99.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 10.07 | -87 | 391.9
2019-02-23 | 4:00 | 384.7 | 119.7 | 214.27 | 104.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10.07 | -87 | 384.7
2019-02-23 | 5:00 | 365.3 | 119.7 | 208.45 | 94.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 10.07 | -87 | 365.3
2019-02-23 | 6:00 | 353.2 | 119.7 | 205.69 | 94.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 5.58 | -87 | 353.2
2019-02-23 | 7:00 | 343.4 | 119.7 | 195.9984 | 85.7 | 0 | 4.4 | 5.2016 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -87 | 343.4
2019-02-23 | 8:00 | 354.3 | 119.7 | 181.2378 | 87.8 | 0 | 4.4 | 24.7622 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -79 | 354.3
2019-02-23 | 9:00 | 352.7 | 119.7 | 160.2812 | 87.83 | 0 | 4.4 | 42.4888 | 0 | 17 | 0 | 0 | -79 | 352.7
2019-02-23 | 10:00 | 344.5 | 119.7 | 140.1045 | 76.37 | 0 | 4.4 | 63.0255 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -79 | 344.5
2019-02-23 | 11:00 | 336.5 | 119.7 | 115.5748 | 78.97 | 0 | 4.4 | 72.1552 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -79 | 336.5
2019-02-23 | 12:00 | 322.3 | 119.7 | 107.6058 | 77.17 | 0 | 4.4 | 81.6242 | 0 | 22.8 | 0 | -12 | -79 | 322.3
2019-02-23 | 13:00 | 318.4 | 119.7 | 107.6771 | 78.27 | 0 | 4.4 | 76.2529 | 0 | 23.1 | 0 | -12 | -79 | 318.4
2019-02-23 | 14:00 | 315.3 | 119.7 | 118.5466 | 80.42 | 0 | 4.4 | 63.7334 | 0 | 19.5 | 0 | -12 | -79 | 315.3
2019-02-23 | 15:00 | 313 | 119.7 | 133.3587 | 79.91 | 0 | 4.4 | 38.4313 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -79 | 313
2019-02-23 | 16:00 | 319.8 | 119.7 | 146.0879 | 97.74 | 0 | 4.4 | 15.6721 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -79 | 319.8
2019-02-23 | 17:00 | 335.3 | 119.7 | 180.9692 | 97.77 | 0 | 4.4 | 1.6608 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -79 | 335.3
2019-02-23 | 18:00 | 347.4 | 119.7 | 190.23 | 104.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -79 | 347.4
2019-02-23 | 19:00 | 341.5 | 119.7 | 190.16 | 102.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -79 | 341.5
2019-02-23 | 20:00 | 338.6 | 119.7 | 190.15 | 99.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -79 | 338.6
2019-02-23 | 21:00 | 329.1 | 119.7 | 181.54 | 98.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -79 | 329.1
2019-02-23 | 22:00 | 327.7 | 119.7 | 196.39 | 91.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 327.7
2019-02-23 | 23:00 | 337.6 | 119.7 | 205.13 | 92.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 337.6
2019-02-24 | 0:00 | 334.9 | 119.7 | 199.9 | 86.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.01 | -87 | 334.9
2019-02-24 | 1:00 | 345.9 | 119.7 | 204.99 | 93.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 10.01 | -87 | 345.9
2019-02-24 | 2:00 | 363 | 119.7 | 219.5 | 95.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.01 | -87 | 363
2019-02-24 | 3:00 | 369.5 | 119.7 | 226.27 | 95.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10.01 | -87 | 369.5
2019-02-24 | 4:00 | 365.9 | 119.7 | 216.43 | 100.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 10.01 | -87 | 365.9
2019-02-24 | 5:00 | 346.3 | 119.7 | 200.44 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 10.01 | -87 | 346.3
2019-02-24 | 6:00 | 331.2 | 119.7 | 186.47 | 95.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.01 | -87 | 331.2
2019-02-24 | 7:00 | 320.1 | 119.7 | 176.9158 | 92.72 | 0 | 4.4 | 11.5642 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 320.1
2019-02-24 | 8:00 | 315 | 119.7 | 135.3259 | 93.6 | 0 | 4.4 | 38.5741 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -79 | 315
2019-02-24 | 9:00 | 310.4 | 119.7 | 113.7442 | 93.68 | 0 | 4.4 | 57.1758 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -79 | 310.4
2019-02-24 | 10:00 | 299.6 | 119.7 | 98.1194 | 81.02 | 0 | 4.4 | 74.7606 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -79 | 299.6
2019-02-24 | 11:00 | 290 | 119.7 | 87.5858 | 79.93 | 0 | 4.4 | 88.0842 | 0 | 1.3 | 0 | -12 | -79 | 290
2019-02-24 | 12:00 | 283.3 | 119.7 | 76.0491 | 79.73 | 0 | 4.4 | 92.7209 | 0 | 1.7 | 0 | -12 | -79 | 283.3
2019-02-24 | 13:00 | 277.9 | 119.7 | 74.8314 | 77.9 | 0 | 4.4 | 89.9686 | 0 | 2.1 | 0 | -12 | -79 | 277.9
2019-02-24 | 14:00 | 270.6 | 119.7 | 79.9693 | 81.36 | 0 | 4.4 | 74.5707 | 0 | 1.6 | 0 | -12 | -79 | 270.6
2019-02-24 | 15:00 | 271.8 | 119.7 | 94.0242 | 80.83 | 0 | 4.4 | 50.4458 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -79 | 271.8
2019-02-24 | 16:00 | 281.6 | 119.7 | 113.2576 | 98.68 | 0 | 4.4 | 22.6624 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -79 | 281.6
2019-02-24 | 17:00 | 305.4 | 119.7 | 154.444 | 98.73 | 0 | 4.4 | 2.226 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -79 | 305.4
2019-02-24 | 18:00 | 326.8 | 119.7 | 165.37 | 103.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.74 | -79 | 326.8
2019-02-24 | 19:00 | 326.7 | 119.7 | 168.47 | 101.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -79 | 326.7
2019-02-24 | 20:00 | 320.9 | 119.7 | 160.83 | 98.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -79 | 320.9
2019-02-24 | 21:00 | 314.8 | 119.7 | 158.9 | 99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -79 | 314.8
2019-02-24 | 22:00 | 312.1 | 119.7 | 165.19 | 91.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 312.1
2019-02-24 | 23:00 | 321.1 | 119.7 | 162.96 | 91.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -87 | 321.1
2019-02-25 | 0:00 | 321.6 | 119.7 | 201.21 | 54.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -87 | 321.6
2019-02-25 | 1:00 | 333.7 | 119.7 | 200.57 | 60.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -87 | 333.7
2019-02-25 | 2:00 | 353.2 | 119.7 | 213.6 | 67.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -87 | 353.2
2019-02-25 | 3:00 | 368 | 119.7 | 227.67 | 67.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -87 | 368
2019-02-25 | 4:00 | 367.4 | 119.7 | 225.38 | 78.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -87 | 367.4
2019-02-25 | 5:00 | 362.4 | 119.7 | 227.41 | 76.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -87 | 362.4
2019-02-25 | 6:00 | 367.9 | 119.7 | 220.74 | 88.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -87 | 367.9
2019-02-25 | 7:00 | 368.8 | 119.7 | 224.1239 | 78.14 | 0 | 4.4 | 9.0361 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -87 | 368.8
2019-02-25 | 8:00 | 389 | 119.7 | 222.2457 | 80.93 | 0 | 4.4 | 23.2243 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -87 | 389
2019-02-25 | 9:00 | 404.9 | 119.7 | 229.6468 | 89.77 | 0 | 4.4 | 29.9832 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -87 | 404.9
2019-02-25 | 10:00 | 393 | 119.7 | 213.1906 | 72.81 | 0 | 4.4 | 53.7994 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 393
2019-02-25 | 11:00 | 381.3 | 119.7 | 188.6576 | 62.29 | 0 | 4.4 | 73.5524 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -87 | 381.3
2019-02-25 | 12:00 | 350 | 119.7 | 143.7501 | 61.76 | 0 | 4.4 | 90.4899 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -87 | 350
2019-02-25 | 13:00 | 364 | 119.7 | 170.0458 | 60.56 | 0 | 4.4 | 84.0942 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -87 | 364
2019-02-25 | 14:00 | 362 | 119.7 | 185.1561 | 60.61 | 0 | 4.4 | 68.9339 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 362
2019-02-25 | 15:00 | 360.5 | 119.7 | 199.992 | 67.72 | 0 | 4.4 | 41.988 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 360.5
2019-02-25 | 16:00 | 365.1 | 119.7 | 217.7097 | 79.26 | 0 | 4.4 | 16.9303 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 365.1
2019-02-25 | 17:00 | 368.8 | 119.7 | 231.9306 | 88.7 | 0 | 4.4 | 1.3694 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 368.8
2019-02-25 | 18:00 | 377.3 | 119.7 | 239.54 | 89.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -87 | 377.3
2019-02-25 | 19:00 | 366.7 | 119.7 | 221.29 | 88.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -87 | 366.7
2019-02-25 | 20:00 | 358.4 | 119.7 | 221.1 | 86.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -87 | 358.4
2019-02-25 | 21:00 | 345.5 | 119.7 | 216.12 | 79.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 345.5
2019-02-25 | 22:00 | 340.4 | 119.7 | 207.78 | 79.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 340.4
2019-02-25 | 23:00 | 339.7 | 119.7 | 210.65 | 79.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -87 | 339.7
2019-02-26 | 0:00 | 331.9 | 119.7 | 221.53 | 59.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -87 | 331.9
2019-02-26 | 1:00 | 345 | 119.7 | 222.44 | 68.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -87 | 345
2019-02-26 | 2:00 | 367.6 | 119.7 | 251.59 | 68.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 367.6
2019-02-26 | 3:00 | 381.6 | 119.7 | 251.92 | 86.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 381.6
2019-02-26 | 4:00 | 383 | 119.7 | 251.52 | 89.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 383
2019-02-26 | 5:00 | 378.2 | 119.7 | 251.74 | 85.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 378.2
2019-02-26 | 6:00 | 380.3 | 119.7 | 250.07 | 89.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 380.3
2019-02-26 | 7:00 | 377.6 | 119.7 | 254.614 | 73.03 | 0 | 4.4 | 10.256 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 377.6
2019-02-26 | 8:00 | 396.5 | 119.7 | 252.3426 | 74.71 | 0 | 4.4 | 31.1474 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 396.5
2019-02-26 | 9:00 | 402.6 | 119.7 | 243.8813 | 71.45 | 0 | 4.4 | 47.6687 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 402.6
2019-02-26 | 10:00 | 398.4 | 119.7 | 220.317 | 69.42 | 0 | 4.4 | 67.763 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 398.4
2019-02-26 | 11:00 | 389.2 | 119.7 | 199.4647 | 62.61 | 0 | 4.4 | 81.3253 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 389.2
2019-02-26 | 12:00 | 361.4 | 119.7 | 164.5813 | 62.66 | 0 | 4.4 | 87.3587 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -87 | 361.4
2019-02-26 | 13:00 | 375.3 | 119.7 | 189.7217 | 61.45 | 0 | 4.4 | 78.6283 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -87 | 375.3
2019-02-26 | 14:00 | 373 | 119.7 | 198.8352 | 62.04 | 0 | 4.4 | 70.3248 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 373
2019-02-26 | 15:00 | 368.1 | 119.7 | 216.1089 | 61.52 | 0 | 4.4 | 50.2711 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 368.1
2019-02-26 | 16:00 | 371.5 | 119.7 | 228.0408 | 80.12 | 0 | 4.4 | 22.6392 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 371.5
2019-02-26 | 17:00 | 378.2 | 119.7 | 247.783 | 84.66 | 0 | 4.4 | 2.557 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 378.2
2019-02-26 | 18:00 | 389.7 | 119.7 | 258.47 | 89.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 389.7
2019-02-26 | 19:00 | 380.9 | 119.7 | 250.52 | 89.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 380.9
2019-02-26 | 20:00 | 374.1 | 119.7 | 247.69 | 85.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 374.1
2019-02-26 | 21:00 | 361.8 | 119.7 | 240.66 | 80.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 361.8
2019-02-26 | 22:00 | 358.9 | 119.7 | 238.13 | 79.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 358.9
2019-02-26 | 23:00 | 362.1 | 119.7 | 241.3 | 79.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 362.1
2019-02-27 | 0:00 | 359.5 | 119.7 | 259.25 | 59.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 359.5
2019-02-27 | 1:00 | 371.3 | 119.7 | 269.95 | 59.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -87 | 371.3
2019-02-27 | 2:00 | 392.7 | 119.7 | 276.37 | 66.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 8.9 | -87 | 392.7
2019-02-27 | 3:00 | 402.5 | 119.7 | 276.53 | 78.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 8.83 | -87 | 402.5
2019-02-27 | 4:00 | 399.8 | 119.7 | 280.78 | 81.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 399.8
2019-02-27 | 5:00 | 392.6 | 119.7 | 280.23 | 74.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 392.6
2019-02-27 | 6:00 | 394.7 | 119.7 | 280.88 | 75.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 394.7
2019-02-27 | 7:00 | 394.5 | 119.7 | 275.9054 | 71.4 | 0 | 4.4 | 4.3646 | 0 | 0.7 | 0 | 5.03 | -87 | 394.5
2019-02-27 | 8:00 | 415.6 | 119.7 | 278.8767 | 83.46 | 0 | 4.4 | 15.6633 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 415.6
2019-02-27 | 9:00 | 429.6 | 119.7 | 275.6436 | 90.21 | 0 | 4.4 | 23.9464 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 429.6
2019-02-27 | 10:00 | 418.3 | 119.7 | 272.7884 | 70.72 | 0 | 4.4 | 36.0916 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 418.3
2019-02-27 | 11:00 | 409.2 | 119.7 | 242.5338 | 78.46 | 0 | 4.4 | 47.6062 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 409.2
2019-02-27 | 12:00 | 377.8 | 119.7 | 208.7882 | 72.24 | 0 | 4.4 | 57.6718 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 377.8
2019-02-27 | 13:00 | 388.8 | 119.7 | 210.474 | 79.85 | 0 | 4.4 | 59.876 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 388.8
2019-02-27 | 14:00 | 383.9 | 119.7 | 217.4147 | 79.33 | 0 | 4.4 | 48.5553 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 383.9
2019-02-27 | 15:00 | 382.1 | 119.7 | 237.6256 | 78.59 | 0 | 4.4 | 26.0844 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 382.1
2019-02-27 | 16:00 | 384.6 | 119.7 | 251.8121 | 78.63 | 0 | 4.4 | 14.0579 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 384.6
2019-02-27 | 17:00 | 386.8 | 119.7 | 266.3877 | 79.21 | 0 | 4.4 | 1.8023 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 386.8
2019-02-27 | 18:00 | 394.8 | 119.7 | 270.9 | 83.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -87 | 394.8
2019-02-27 | 19:00 | 386.2 | 119.7 | 262.87 | 78.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 386.2
2019-02-27 | 20:00 | 377.9 | 119.7 | 251.93 | 80.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -87 | 377.9
2019-02-27 | 21:00 | 365.5 | 119.7 | 239.96 | 79.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -87 | 365.5
2019-02-27 | 22:00 | 360 | 119.7 | 237.2 | 69.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 360
2019-02-27 | 23:00 | 358.5 | 119.7 | 234.67 | 69.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 358.5
2019-02-28 | 0:00 | 349.5 | 119.7 | 235.26 | 58.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -87 | 349.5
2019-02-28 | 1:00 | 360.3 | 119.7 | 244.58 | 60.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -87 | 360.3
2019-02-28 | 2:00 | 377.4 | 119.7 | 266.45 | 60.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -87 | 377.4
2019-02-28 | 3:00 | 386.9 | 119.7 | 269.17 | 64.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 8.67 | -87 | 386.9
2019-02-28 | 4:00 | 384.9 | 119.7 | 267.42 | 70.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 5.04 | -87 | 384.9
2019-02-28 | 5:00 | 375.4 | 119.7 | 270.25 | 64.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 375.4
2019-02-28 | 6:00 | 376.2 | 119.7 | 270.7 | 64.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 376.2
2019-02-28 | 7:00 | 374.7 | 119.7 | 266.18 | 65.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 374.7
2019-02-28 | 8:00 | 400.4 | 119.7 | 267.0466 | 86.63 | 0 | 4.4 | 4.0234 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -87 | 400.4
2019-02-28 | 9:00 | 417.4 | 119.7 | 269.1578 | 88.64 | 0 | 4.4 | 8.2422 | 0 | 4.7 | 0 | 9.56 | -87 | 417.4
2019-02-28 | 10:00 | 413.3 | 119.7 | 270.8573 | 89.18 | 0 | 4.4 | 12.3627 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 413.3
2019-02-28 | 11:00 | 406.8 | 119.7 | 263.364 | 87.63 | 0 | 4.4 | 14.606 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 406.8
2019-02-28 | 12:00 | 379 | 119.7 | 237.3679 | 79.33 | 0 | 4.4 | 21.0021 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 379
2019-02-28 | 13:00 | 395 | 119.7 | 253.8036 | 80.64 | 0 | 4.4 | 19.0564 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 395
2019-02-28 | 14:00 | 394.2 | 119.7 | 262.4478 | 80.99 | 0 | 4.4 | 8.9622 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 394.2
2019-02-28 | 15:00 | 390.7 | 119.7 | 263.263 | 82.9 | 0 | 4.4 | 5.437 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 390.7
2019-02-28 | 16:00 | 394.9 | 119.7 | 263.3788 | 89.38 | 0 | 4.4 | 2.0412 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 394.9
2019-02-28 | 17:00 | 393.6 | 119.7 | 264.6146 | 88.9 | 0 | 4.4 | 0.58536 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 393.6
2019-02-28 | 18:00 | 394.6 | 119.7 | 266.67 | 88.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 394.6
2019-02-28 | 19:00 | 379 | 119.7 | 259.62 | 80.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 379
2019-02-28 | 20:00 | 368.1 | 119.7 | 247.41 | 81.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 368.1
2019-02-28 | 21:00 | 353.8 | 119.7 | 235.08 | 79.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 353.8
2019-02-28 | 22:00 | 345.9 | 119.7 | 235.35 | 69.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 345.9
2019-02-28 | 23:00 | 344 | 119.7 | 235.34 | 68.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 344
2019-03-01 | 0:00 | 336 | 119.7 | 221.3 | 76.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 336
2019-03-01 | 1:00 | 347.1 | 119.7 | 227.89 | 81.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 347.1
2019-03-01 | 2:00 | 367.4 | 119.7 | 230.95 | 91.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.16 | -87 | 367.4
2019-03-01 | 3:00 | 380.5 | 119.7 | 230.86 | 106.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.89 | -87 | 380.5
2019-03-01 | 4:00 | 381.1 | 119.7 | 230.36 | 108.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.07 | -87 | 381.1
2019-03-01 | 5:00 | 375.3 | 119.7 | 233.55 | 104.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 375.3
2019-03-01 | 6:00 | 375.7 | 119.7 | 231.6022 | 106.81 | 0 | 4.4 | 0.18777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 375.7
2019-03-01 | 7:00 | 368.4 | 119.7 | 231.9985 | 89.63 | 0 | 4.4 | 9.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 368.4
2019-03-01 | 8:00 | 383.6 | 119.7 | 228.9736 | 93.03 | 0 | 4.4 | 24.3964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 383.6
2019-03-01 | 9:00 | 388.6 | 119.7 | 211.6646 | 92.96 | 0 | 4.4 | 46.6754 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 388.6
2019-03-01 | 10:00 | 381.8 | 119.7 | 207.1261 | 77.22 | 0 | 4.4 | 59.8539 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 381.8
2019-03-01 | 11:00 | 377.5 | 119.7 | 190.1376 | 85.14 | 0 | 4.4 | 64.3224 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 377.5
2019-03-01 | 12:00 | 348.9 | 119.7 | 165.478 | 83.08 | 0 | 4.4 | 61.242 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 348.9
2019-03-01 | 13:00 | 368.1 | 119.7 | 197.3812 | 83.96 | 0 | 4.4 | 42.5588 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 368.1
2019-03-01 | 14:00 | 373.1 | 119.7 | 207.4513 | 83.98 | 0 | 4.4 | 37.2687 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 373.1
2019-03-01 | 15:00 | 374.1 | 119.7 | 211.8829 | 92.16 | 0 | 4.4 | 25.9571 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 374.1
2019-03-01 | 16:00 | 377.3 | 119.7 | 218.49 | 102.5 | 0 | 4.4 | 13.31 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 377.3
2019-03-01 | 17:00 | 375.7 | 119.7 | 220.4634 | 109.29 | 0 | 4.4 | 1.1466 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 375.7
2019-03-01 | 18:00 | 381.2 | 119.7 | 224.45 | 112.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 381.2
2019-03-01 | 19:00 | 371.3 | 119.7 | 220.32 | 106.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 371.3
2019-03-01 | 20:00 | 363.8 | 119.7 | 219.88 | 102.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 363.8
2019-03-01 | 21:00 | 354.9 | 119.7 | 213.56 | 102.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 354.9
2019-03-01 | 22:00 | 351.1 | 119.7 | 220.84 | 91.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 351.1
2019-03-01 | 23:00 | 352 | 119.7 | 221.31 | 90.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -87 | 352
2019-03-02 | 0:00 | 347.6 | 119.7 | 221.4 | 83.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.84 | -87 | 347.6
2019-03-02 | 1:00 | 357.1 | 119.7 | 219.51 | 93.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 2.84 | -87 | 357.1
2019-03-02 | 2:00 | 374.7 | 119.7 | 227.51 | 103.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.84 | -87 | 374.7
2019-03-02 | 3:00 | 383 | 119.7 | 232.67 | 108.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.84 | -87 | 383
2019-03-02 | 4:00 | 379.5 | 119.7 | 229.54 | 108.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.84 | -87 | 379.5
2019-03-02 | 5:00 | 361.8 | 119.7 | 215.9 | 104.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.84 | -87 | 361.8
2019-03-02 | 6:00 | 352.3 | 119.7 | 213.9021 | 97.99 | 0 | 4.4 | 0.26787 | 0 | 0.2 | 0 | 2.84 | -87 | 352.3
2019-03-02 | 7:00 | 341.6 | 119.7 | 190.5547 | 97.21 | 0 | 4.4 | 13.3953 | 0 | 0.5 | 0 | 2.84 | -87 | 341.6
2019-03-02 | 8:00 | 336.8 | 119.7 | 150.3365 | 91.19 | 0 | 4.4 | 35.7335 | 0 | 0.1 | 0 | 2.84 | -67.5 | 336.8
2019-03-02 | 9:00 | 336.6 | 119.7 | 127.925 | 91.22 | 0 | 4.4 | 60.555 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -67.5 | 336.6
2019-03-02 | 10:00 | 325.2 | 119.7 | 114.5403 | 75.67 | 0 | 4.4 | 77.8897 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -67.5 | 325.2
2019-03-02 | 11:00 | 317.4 | 119.7 | 89.2131 | 82.97 | 0 | 4.4 | 85.9169 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -67.5 | 317.4
2019-03-02 | 12:00 | 301.8 | 119.7 | 78.7502 | 80.63 | 0 | 4.4 | 90.1198 | 0 | 7.7 | 0 | -12 | -67.5 | 301.8
2019-03-02 | 13:00 | 301 | 119.7 | 79.3445 | 83.79 | 0 | 4.4 | 82.8655 | 0 | 10.4 | 0 | -12 | -67.5 | 301
2019-03-02 | 14:00 | 297.5 | 119.7 | 85.6797 | 83.81 | 0 | 4.4 | 71.2103 | 0 | 12.2 | 0 | -12 | -67.5 | 297.5
2019-03-02 | 15:00 | 295.9 | 119.7 | 95.2645 | 83.84 | 0 | 4.4 | 51.2955 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -67.5 | 295.9
2019-03-02 | 16:00 | 303.1 | 119.7 | 114.7077 | 98.47 | 0 | 4.4 | 24.5223 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -67.5 | 303.1
2019-03-02 | 17:00 | 315.5 | 119.7 | 149.1045 | 101.58 | 0 | 4.4 | 1.8055 | 0 | 5 | 0 | 1.41 | -67.5 | 315.5
2019-03-02 | 18:00 | 332.1 | 119.7 | 161.46 | 107.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2.84 | -67.5 | 332.1
2019-03-02 | 19:00 | 329.4 | 119.7 | 160.31 | 101.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.84 | -67.5 | 329.4
2019-03-02 | 20:00 | 325.3 | 119.7 | 158.09 | 101.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2.84 | -67.5 | 325.3
2019-03-02 | 21:00 | 316 | 119.7 | 149.97 | 101.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 2.84 | -67.5 | 316
2019-03-02 | 22:00 | 313.9 | 119.7 | 174.21 | 94.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2.84 | -87 | 313.9
2019-03-02 | 23:00 | 314.1 | 119.7 | 172.68 | 94.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2.84 | -87 | 314.1
2019-03-03 | 0:00 | 309.6 | 119.7 | 172.57 | 88.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -87 | 309.6
2019-03-03 | 1:00 | 320.5 | 119.7 | 169.21 | 93.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 7.48 | -87 | 320.5
2019-03-03 | 2:00 | 341.7 | 119.7 | 183.72 | 98.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 7.65 | -87 | 341.7
2019-03-03 | 3:00 | 352 | 119.7 | 185.71 | 103.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 7.65 | -87 | 352
2019-03-03 | 4:00 | 349.3 | 119.7 | 186.39 | 103.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 7.65 | -87 | 349.3
2019-03-03 | 5:00 | 330.2 | 119.7 | 169.09 | 101.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.5 | -87 | 330.2
2019-03-03 | 6:00 | 310.2 | 119.7 | 161.3721 | 93.33 | 0 | 4.4 | 0.097945 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 310.2
2019-03-03 | 7:00 | 296.9 | 119.7 | 139.594 | 93.36 | 0 | 4.4 | 8.246 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -87 | 296.9
2019-03-03 | 8:00 | 292.4 | 119.7 | 107.9793 | 93.54 | 0 | 4.4 | 20.7807 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -67.5 | 292.4
2019-03-03 | 9:00 | 296.4 | 119.7 | 97.5509 | 85.18 | 0 | 4.4 | 42.1691 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -67.5 | 296.4
2019-03-03 | 10:00 | 284.9 | 119.7 | 89.2142 | 81.17 | 0 | 4.4 | 60.2158 | 0 | 9.7 | 0 | -12 | -67.5 | 284.9
2019-03-03 | 11:00 | 283 | 119.7 | 85.5204 | 83.48 | 0 | 4.4 | 52.7996 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -67.5 | 283
2019-03-03 | 12:00 | 276.5 | 119.7 | 85.7484 | 85.23 | 0 | 4.4 | 59.4216 | 0 | 1.5 | 0 | -12 | -67.5 | 276.5
2019-03-03 | 13:00 | 273.2 | 119.7 | 85.5318 | 85.49 | 0 | 4.4 | 45.1782 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -67.5 | 273.2
2019-03-03 | 14:00 | 269.7 | 119.7 | 91.0999 | 86.06 | 0 | 4.4 | 35.6401 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -67.5 | 269.7
2019-03-03 | 15:00 | 274.2 | 119.7 | 97.6404 | 96.2 | 0 | 4.4 | 23.5596 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -67.5 | 274.2
2019-03-03 | 16:00 | 284.5 | 119.7 | 109.9677 | 103.79 | 0 | 4.4 | 9.5423 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -67.5 | 284.5
2019-03-03 | 17:00 | 305.6 | 119.7 | 134.2192 | 104.78 | 0 | 4.4 | 0.40075 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -67.5 | 305.6
2019-03-03 | 18:00 | 317.6 | 119.7 | 139.65 | 108.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -67.5 | 317.6
2019-03-03 | 19:00 | 315 | 119.7 | 135.32 | 108.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -67.5 | 315
2019-03-03 | 20:00 | 311.4 | 119.7 | 134.24 | 105.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -67.5 | 311.4
2019-03-03 | 21:00 | 297.9 | 119.7 | 117.88 | 104.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -67.5 | 297.9
2019-03-03 | 22:00 | 297.1 | 119.7 | 145.41 | 94.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -87 | 297.1
2019-03-03 | 23:00 | 300.2 | 119.7 | 147.07 | 94.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -87 | 300.2
2019-03-04 | 0:00 | 296.2 | 119.7 | 182.53 | 53.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -87 | 296.2
2019-03-04 | 1:00 | 309.7 | 119.7 | 198.75 | 53.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -87 | 309.7
2019-03-04 | 2:00 | 331.5 | 119.7 | 221.12 | 53.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -87 | 331.5
2019-03-04 | 3:00 | 346.6 | 119.7 | 236.38 | 66.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 346.6
2019-03-04 | 4:00 | 353.2 | 119.7 | 236.37 | 70.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -87 | 353.2
2019-03-04 | 5:00 | 349 | 119.7 | 236.48 | 65.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -87 | 349
2019-03-04 | 6:00 | 346.9 | 119.7 | 236.46 | 64.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 346.9
2019-03-04 | 7:00 | 353.4 | 119.7 | 236.399 | 71.72 | 0 | 4.4 | 0.98098 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -87 | 353.4
2019-03-04 | 8:00 | 383.9 | 119.7 | 248.6105 | 86.95 | 0 | 4.4 | 3.4395 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -87 | 383.9
2019-03-04 | 9:00 | 405.9 | 119.7 | 260.5709 | 94.8 | 0 | 4.4 | 8.2291 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 405.9
2019-03-04 | 10:00 | 405.3 | 119.7 | 250.703 | 94.68 | 0 | 4.4 | 14.217 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 405.3
2019-03-04 | 11:00 | 404.1 | 119.7 | 250.5911 | 93.67 | 0 | 4.4 | 13.5389 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -87 | 404.1
2019-03-04 | 12:00 | 380.3 | 119.7 | 235.3309 | 83.88 | 0 | 4.4 | 13.1891 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 380.3
2019-03-04 | 13:00 | 400.6 | 119.7 | 250.5299 | 83.69 | 0 | 4.4 | 7.5801 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -87 | 400.6
2019-03-04 | 14:00 | 403.7 | 119.7 | 251.9661 | 85.65 | 0 | 4.4 | 7.6839 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -87 | 403.7
2019-03-04 | 15:00 | 401.7 | 119.7 | 252.0218 | 89.47 | 0 | 4.4 | 5.6082 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -87 | 401.7
2019-03-04 | 16:00 | 407.1 | 119.7 | 257.2133 | 93.67 | 0 | 4.4 | 3.0167 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 407.1
2019-03-04 | 17:00 | 403.5 | 119.7 | 260.4694 | 93.72 | 0 | 4.4 | 0.11064 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -87 | 403.5
2019-03-04 | 18:00 | 403.6 | 119.7 | 259.66 | 93.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -87 | 403.6
2019-03-04 | 19:00 | 388 | 119.7 | 251.86 | 91.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 388
2019-03-04 | 20:00 | 376 | 119.7 | 251.43 | 83.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 376
2019-03-04 | 21:00 | 357.6 | 119.7 | 235.35 | 82.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 357.6
2019-03-04 | 22:00 | 352.3 | 119.7 | 236.37 | 76.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 352.3
2019-03-04 | 23:00 | 348.8 | 119.7 | 236.46 | 70.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 348.8
2019-03-05 | 0:00 | 339.6 | 119.7 | 245.37 | 51.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 339.6
2019-03-05 | 1:00 | 354.9 | 119.7 | 260.89 | 51.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 354.9
2019-03-05 | 2:00 | 376 | 119.7 | 273.56 | 61.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 376
2019-03-05 | 3:00 | 389.4 | 119.7 | 279.43 | 70.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -87 | 389.4
2019-03-05 | 4:00 | 392.2 | 119.7 | 283.1 | 71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 392.2
2019-03-05 | 5:00 | 384.3 | 119.7 | 276.24 | 69.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -87 | 384.3
2019-03-05 | 6:00 | 383.1 | 119.7 | 276.1394 | 68.62 | 0 | 4.4 | 0.44063 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 383.1
2019-03-05 | 7:00 | 375.3 | 119.7 | 269.2188 | 55.97 | 0 | 4.4 | 12.8112 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 375.3
2019-03-05 | 8:00 | 388 | 119.7 | 261.5868 | 54.33 | 0 | 4.4 | 34.8832 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 388
2019-03-05 | 9:00 | 395.8 | 119.7 | 246.9297 | 51.83 | 0 | 4.4 | 59.8403 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 395.8
2019-03-05 | 10:00 | 387.3 | 119.7 | 221.9719 | 54.05 | 0 | 4.4 | 73.9781 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 387.3
2019-03-05 | 11:00 | 379 | 119.7 | 193.7414 | 62.08 | 0 | 4.4 | 84.5786 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 379
2019-03-05 | 12:00 | 349.8 | 119.7 | 158.353 | 62.11 | 0 | 4.4 | 90.437 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 349.8
2019-03-05 | 13:00 | 364.5 | 119.7 | 178.1394 | 62.91 | 0 | 4.4 | 83.8506 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 364.5
2019-03-05 | 14:00 | 360.5 | 119.7 | 186.9171 | 62.65 | 0 | 4.4 | 70.9329 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 360.5
2019-03-05 | 15:00 | 356.2 | 119.7 | 206.3487 | 62.21 | 0 | 4.4 | 49.2413 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 356.2
2019-03-05 | 16:00 | 362.7 | 119.7 | 240.9431 | 62.24 | 0 | 4.4 | 22.2169 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 362.7
2019-03-05 | 17:00 | 367.8 | 119.7 | 260.4738 | 68.14 | 0 | 4.4 | 1.5862 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 367.8
2019-03-05 | 18:00 | 377.5 | 119.7 | 266.7 | 72.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 377.5
2019-03-05 | 19:00 | 367.9 | 119.7 | 260.54 | 65.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 367.9
2019-03-05 | 20:00 | 360.4 | 119.7 | 255.77 | 62.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 360.4
2019-03-05 | 21:00 | 347.3 | 119.7 | 245.33 | 62.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 347.3
2019-03-05 | 22:00 | 340.8 | 119.7 | 238.58 | 61.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 340.8
2019-03-05 | 23:00 | 341.3 | 119.7 | 236.64 | 63.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 341.3
2019-03-06 | 0:00 | 332.8 | 119.7 | 224.99 | 64.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 332.8
2019-03-06 | 1:00 | 346.1 | 119.7 | 236.31 | 64.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 346.1
2019-03-06 | 2:00 | 367.3 | 119.7 | 248.17 | 65.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 7.73 | -87 | 367.3
2019-03-06 | 3:00 | 381.4 | 119.7 | 250.47 | 88.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 381.4
2019-03-06 | 4:00 | 382.9 | 119.7 | 243.69 | 88.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 7.25 | -87 | 382.9
2019-03-06 | 5:00 | 372.2 | 119.7 | 246.65 | 84.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 372.2
2019-03-06 | 6:00 | 369.3 | 119.7 | 248.8365 | 78.97 | 0 | 4.4 | 0.49354 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -87 | 369.3
2019-03-06 | 7:00 | 364.2 | 119.7 | 246.4301 | 68.46 | 0 | 4.4 | 8.9099 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 364.2
2019-03-06 | 8:00 | 386.2 | 119.7 | 245.7776 | 81.35 | 0 | 4.4 | 18.9724 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 386.2
2019-03-06 | 9:00 | 397.9 | 119.7 | 242.9387 | 84.49 | 0 | 4.4 | 29.8713 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 397.9
2019-03-06 | 10:00 | 389.9 | 119.7 | 230.204 | 76.2 | 0 | 4.4 | 38.396 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 389.9
2019-03-06 | 11:00 | 383.7 | 119.7 | 209.3632 | 84.22 | 0 | 4.4 | 40.3168 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 383.7
2019-03-06 | 12:00 | 356.4 | 119.7 | 173.016 | 76.98 | 0 | 4.4 | 39.404 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -87 | 356.4
2019-03-06 | 13:00 | 372.6 | 119.7 | 179.614 | 85.52 | 0 | 4.4 | 38.066 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -87 | 372.6
2019-03-06 | 14:00 | 369.5 | 119.7 | 188.2465 | 84.31 | 0 | 4.4 | 32.6435 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -87 | 369.5
2019-03-06 | 15:00 | 370.7 | 119.7 | 220.2513 | 84.33 | 0 | 4.4 | 14.6187 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -87 | 370.7
2019-03-06 | 16:00 | 373.8 | 119.7 | 238.041 | 87.77 | 0 | 4.4 | 5.889 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 373.8
2019-03-06 | 17:00 | 372.1 | 119.7 | 237.6095 | 93.54 | 0 | 4.4 | 0.050536 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 372.1
2019-03-06 | 18:00 | 374.6 | 119.7 | 240.57 | 94.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 374.6
2019-03-06 | 19:00 | 362.8 | 119.7 | 236.84 | 84.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 362.8
2019-03-06 | 20:00 | 353.7 | 119.7 | 227.32 | 84.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -87 | 353.7
2019-03-06 | 21:00 | 338.5 | 119.7 | 212.82 | 86.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 338.5
2019-03-06 | 22:00 | 331.6 | 119.7 | 219.5 | 74.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 331.6
2019-03-06 | 23:00 | 330.7 | 119.7 | 218.68 | 74.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 330.7
2019-03-07 | 0:00 | 322 | 119.7 | 224.19 | 59.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 322
2019-03-07 | 1:00 | 333.2 | 119.7 | 227.2 | 66.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 333.2
2019-03-07 | 2:00 | 354.8 | 119.7 | 227.19 | 83.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 354.8
2019-03-07 | 3:00 | 370.9 | 119.7 | 227.2 | 101.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -87 | 370.9
2019-03-07 | 4:00 | 372.6 | 119.7 | 227.3 | 101.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 372.6
2019-03-07 | 5:00 | 365.4 | 119.7 | 227.21 | 95.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -87 | 365.4
2019-03-07 | 6:00 | 356 | 119.7 | 227.09 | 88.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 356
2019-03-07 | 7:00 | 355.8 | 119.7 | 227.1665 | 88.31 | 0 | 4.4 | 0.92347 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 355.8
2019-03-07 | 8:00 | 388 | 119.7 | 219.5997 | 119.02 | 0 | 4.4 | 3.7003 | 0 | 0.9 | 0 | 7.68 | -87 | 388
2019-03-07 | 9:00 | 405.7 | 119.7 | 225.2529 | 132.13 | 0 | 4.4 | 10.2171 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 405.7
2019-03-07 | 10:00 | 402.8 | 119.7 | 225.2107 | 121.23 | 0 | 4.4 | 17.9593 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 402.8
2019-03-07 | 11:00 | 401.6 | 119.7 | 225.1713 | 116.12 | 0 | 4.4 | 18.1087 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 401.6
2019-03-07 | 12:00 | 380.9 | 119.7 | 226.3096 | 90.88 | 0 | 4.4 | 9.2104 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -87 | 380.9
2019-03-07 | 13:00 | 402.2 | 119.7 | 225.2336 | 115.17 | 0 | 4.4 | 4.1964 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -87 | 402.2
2019-03-07 | 14:00 | 405.3 | 119.7 | 225.2149 | 113.42 | 0 | 4.4 | 7.1651 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -87 | 405.3
2019-03-07 | 15:00 | 403 | 119.7 | 225.1529 | 104.81 | 0 | 4.4 | 7.9371 | 0 | 28 | 0 | 0 | -87 | 403
2019-03-07 | 16:00 | 405.1 | 119.7 | 225.1907 | 110.94 | 0 | 4.4 | 5.0693 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -87 | 405.1
2019-03-07 | 17:00 | 401.5 | 119.7 | 225.0967 | 116.03 | 0 | 4.4 | 0.37325 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -87 | 401.5
2019-03-07 | 18:00 | 402.9 | 119.7 | 225.17 | 119.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -87 | 402.9
2019-03-07 | 19:00 | 390.4 | 119.7 | 225.06 | 108.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -87 | 390.4
2019-03-07 | 20:00 | 379.4 | 119.7 | 226.35 | 95.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -87 | 379.4
2019-03-07 | 21:00 | 363.1 | 119.7 | 225.85 | 81.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -87 | 363.1
2019-03-07 | 22:00 | 358.2 | 119.7 | 227.11 | 77.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -87 | 358.2
2019-03-07 | 23:00 | 358.8 | 119.7 | 222.05 | 71.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 7.74 | -87 | 358.8
2019-03-08 | 0:00 | 354.4 | 119.7 | 224.72 | 71.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -87 | 354.4
2019-03-08 | 1:00 | 365.6 | 119.7 | 224.84 | 85.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -87 | 365.6
2019-03-08 | 2:00 | 387.2 | 119.7 | 219.51 | 100.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 5.3 | -87 | 387.2
2019-03-08 | 3:00 | 396.6 | 119.7 | 219.42 | 114.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 5.3 | -87 | 396.6
2019-03-08 | 4:00 | 393 | 119.7 | 224.81 | 112.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -87 | 393
2019-03-08 | 5:00 | 386.4 | 119.7 | 224.82 | 115.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -87 | 386.4
2019-03-08 | 6:00 | 390.9 | 119.7 | 224.7382 | 116.28 | 0 | 4.4 | 0.28181 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -87 | 390.9
2019-03-08 | 7:00 | 387.5 | 119.7 | 224.7075 | 100.78 | 0 | 4.4 | 11.6125 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 387.5
2019-03-08 | 8:00 | 403.1 | 119.7 | 219.458 | 94.57 | 0 | 4.4 | 33.692 | 0 | 13 | 0 | 5.28 | -87 | 403.1
2019-03-08 | 9:00 | 414.3 | 119.7 | 224.2205 | 91.54 | 0 | 4.4 | 49.0395 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -87 | 414.3
2019-03-08 | 10:00 | 402.4 | 119.7 | 218.881 | 81.6 | 0 | 4.4 | 56.919 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -87 | 402.4
2019-03-08 | 11:00 | 398.4 | 119.7 | 201.2455 | 83.35 | 0 | 4.4 | 72.1045 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 398.4
2019-03-08 | 12:00 | 370.4 | 119.7 | 169.2539 | 83.38 | 0 | 4.4 | 78.1661 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 370.4
2019-03-08 | 13:00 | 382.4 | 119.7 | 201.8222 | 82.17 | 0 | 4.4 | 59.3078 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 382.4
2019-03-08 | 14:00 | 384.2 | 119.7 | 214.0725 | 82.66 | 0 | 4.4 | 46.1675 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 384.2
2019-03-08 | 15:00 | 381.3 | 119.7 | 219.31 | 85 | 0 | 4.4 | 35.69 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 381.3
2019-03-08 | 16:00 | 380.9 | 119.7 | 219.4196 | 99.08 | 0 | 4.4 | 23.8004 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -87 | 380.9
2019-03-08 | 17:00 | 379.2 | 119.7 | 222.7954 | 115.62 | 0 | 4.4 | 3.1846 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 379.2
2019-03-08 | 18:00 | 390.3 | 119.7 | 222.93 | 129.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 390.3
2019-03-08 | 19:00 | 382 | 119.7 | 222.76 | 121.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -87 | 382
2019-03-08 | 20:00 | 376.5 | 119.7 | 222.86 | 115.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -87 | 376.5
2019-03-08 | 21:00 | 366.2 | 119.7 | 222.77 | 105.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 366.2
2019-03-08 | 22:00 | 362.6 | 119.7 | 224.72 | 99.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -87 | 362.6
2019-03-08 | 23:00 | 368.8 | 119.7 | 224.7 | 105.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -87 | 368.8
2019-03-09 | 0:00 | 361.3 | 119.7 | 214.57 | 103.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.57 | -87 | 361.3
2019-03-09 | 1:00 | 371.1 | 119.7 | 208.85 | 118.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 2.57 | -87 | 371.1
2019-03-09 | 2:00 | 388.7 | 119.7 | 220.3 | 123.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.57 | -87 | 388.7
2019-03-09 | 3:00 | 392.4 | 119.7 | 222.56 | 123.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 2.57 | -87 | 392.4
2019-03-09 | 4:00 | 385.9 | 119.7 | 214.84 | 123.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2.57 | -87 | 385.9
2019-03-09 | 5:00 | 369.7 | 119.7 | 204.27 | 119.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 2.57 | -87 | 369.7
2019-03-09 | 6:00 | 357.7 | 119.7 | 190.7612 | 118.15 | 0 | 4.4 | 1.1188 | 0 | 8 | 0 | 2.57 | -87 | 357.7
2019-03-09 | 7:00 | 343.4 | 119.7 | 163.3132 | 112.88 | 0 | 4.4 | 19.9368 | 0 | 7.6 | 0 | 2.57 | -87 | 343.4
2019-03-09 | 8:00 | 341.2 | 119.7 | 143.2033 | 92.38 | 0 | 4.4 | 44.0467 | 0 | 2.4 | 0 | 2.57 | -67.5 | 341.2
2019-03-09 | 9:00 | 337.8 | 119.7 | 115.8614 | 89.39 | 0 | 4.4 | 69.2786 | 0 | 4.1 | 0 | 2.57 | -67.5 | 337.8
2019-03-09 | 10:00 | 326.9 | 119.7 | 88.7136 | 86.87 | 0 | 4.4 | 87.3164 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -67.5 | 326.9
2019-03-09 | 11:00 | 317.3 | 119.7 | 74.4765 | 81.17 | 0 | 4.4 | 95.6535 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -67.5 | 317.3
2019-03-09 | 12:00 | 303.4 | 119.7 | 54.9135 | 81.2 | 0 | 4.4 | 98.8865 | 0 | 23.8 | 0 | -12 | -67.5 | 303.4
2019-03-09 | 13:00 | 298.7 | 119.7 | 48.985 | 81.25 | 0 | 4.4 | 89.865 | 0 | 34 | 0 | -12 | -67.5 | 298.7
2019-03-09 | 14:00 | 291 | 119.7 | 46.6049 | 83.74 | 0 | 4.4 | 77.7051 | 0 | 41.8 | -3.45 | -12 | -67.5 | 291
2019-03-09 | 15:00 | 289.1 | 119.7 | 52.6852 | 81.31 | 0 | 4.4 | 54.2048 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -67.5 | 289.1
2019-03-09 | 16:00 | 291 | 119.7 | 84.9035 | 83.35 | 0 | 4.4 | 26.6465 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -67.5 | 291
2019-03-09 | 17:00 | 299.1 | 119.7 | 113.5129 | 99.72 | 0 | 4.4 | 3.1071 | 0 | 24.9 | 0 | 1.26 | -67.5 | 299.1
2019-03-09 | 18:00 | 316.2 | 119.7 | 134.96 | 99.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 2.57 | -67.5 | 316.2
2019-03-09 | 19:00 | 314.1 | 119.7 | 135.88 | 102.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 2.57 | -67.5 | 314.1
2019-03-09 | 20:00 | 308.1 | 119.7 | 122.78 | 99.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 2.57 | -67.5 | 308.1
2019-03-09 | 21:00 | 298.1 | 119.7 | 113.66 | 100 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 2.14 | -67.5 | 298.1
2019-03-09 | 22:00 | 295.9 | 119.7 | 145.79 | 91.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 2.57 | -87 | 295.9
2019-03-09 | 23:00 | 296.1 | 119.7 | 149.47 | 91.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 2.57 | -87 | 296.1
2019-03-10 | 0:00 | 287.6 | 119.7 | 137.97 | 99.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -87 | 287.6
2019-03-10 | 1:00 | 298.5 | 119.7 | 137.97 | 108.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 298.5
2019-03-10 | 2:00 | 320.9 | 119.7 | 155.14 | 118.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 1.31 | -87 | 320.9
2019-03-10 | 3:00 | 335.3 | 119.7 | 156.16 | 118.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 7.76 | -87 | 335.3
2019-03-10 | 4:00 | 335.8 | 119.7 | 159.32 | 118.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 7.76 | -87 | 335.8
2019-03-10 | 5:00 | 319.1 | 119.7 | 149.15 | 121.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -87 | 319.1
2019-03-10 | 6:00 | 298.1 | 119.7 | 137.9127 | 111.32 | 0 | 4.4 | 0.76731 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 298.1
2019-03-10 | 7:00 | 279.4 | 119.7 | 129.7187 | 90.22 | 0 | 4.4 | 14.3613 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 279.4
2019-03-10 | 8:00 | 277 | 119.7 | 106.0164 | 81.02 | 0 | 4.4 | 31.7636 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -67.5 | 277
2019-03-10 | 9:00 | 279.4 | 119.7 | 100.3104 | 82.91 | 0 | 4.4 | 39.1796 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -67.5 | 279.4
2019-03-10 | 10:00 | 275.2 | 119.7 | 92.6745 | 79.14 | 0 | 4.4 | 46.5855 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -67.5 | 275.2
2019-03-10 | 11:00 | 270.8 | 119.7 | 82.0872 | 83.28 | 0 | 4.4 | 48.6328 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -67.5 | 270.8
2019-03-10 | 12:00 | 269.1 | 119.7 | 88.8588 | 83.77 | 0 | 4.4 | 39.6712 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -67.5 | 269.1
2019-03-10 | 13:00 | 265.5 | 119.7 | 95.249 | 84.12 | 0 | 4.4 | 29.431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -67.5 | 265.5
2019-03-10 | 14:00 | 264.5 | 119.7 | 100.2969 | 87.72 | 0 | 4.4 | 18.4831 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -67.5 | 264.5
2019-03-10 | 15:00 | 266.2 | 119.7 | 100.4182 | 97.42 | 0 | 4.4 | 7.3618 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -67.5 | 266.2
2019-03-10 | 16:00 | 276.4 | 119.7 | 104.346 | 101.92 | 0 | 4.4 | 2.034 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -67.5 | 276.4
2019-03-10 | 17:00 | 296.5 | 119.7 | 115.7884 | 106.51 | 0 | 4.4 | 0.0015878 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -67.5 | 296.5
2019-03-10 | 18:00 | 305.7 | 119.7 | 116.29 | 119.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -67.5 | 305.7
2019-03-10 | 19:00 | 303 | 119.7 | 116.38 | 119.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -67.5 | 303
2019-03-10 | 20:00 | 295.6 | 119.7 | 116.29 | 113.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -67.5 | 295.6
2019-03-10 | 21:00 | 285.6 | 119.7 | 105.58 | 102.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -67.5 | 285.6
2019-03-10 | 22:00 | 282.2 | 119.7 | 132.53 | 91.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -87 | 282.2
2019-03-10 | 23:00 | 282.3 | 119.7 | 133.81 | 91.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -87 | 282.3
2019-03-11 | 0:00 | 279 | 119.7 | 171.97 | 59.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -87 | 279
2019-03-11 | 1:00 | 291.3 | 119.7 | 192.9 | 59.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -87 | 291.3
2019-03-11 | 2:00 | 316.5 | 119.7 | 211.67 | 59.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -87 | 316.5
2019-03-11 | 3:00 | 332.9 | 119.7 | 215.8 | 77.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -87 | 332.9
2019-03-11 | 4:00 | 339.5 | 119.7 | 216.33 | 82.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 339.5
2019-03-11 | 5:00 | 330.8 | 119.7 | 213.49 | 76.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 330.8
2019-03-11 | 6:00 | 329 | 119.7 | 214.05 | 75.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -87 | 329
2019-03-11 | 7:00 | 335.2 | 119.7 | 214.1922 | 83.12 | 0 | 4.4 | 0.38781 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 335.2
2019-03-11 | 8:00 | 369.1 | 119.7 | 225.2427 | 102.9 | 0 | 4.4 | 3.4573 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 369.1
2019-03-11 | 9:00 | 392 | 119.7 | 239.4031 | 100.46 | 0 | 4.4 | 13.2369 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -87 | 392
2019-03-11 | 10:00 | 390 | 119.7 | 213.7739 | 98.52 | 0 | 4.4 | 15.9061 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -87 | 390
2019-03-11 | 11:00 | 390.9 | 119.7 | 212.7511 | 84.74 | 0 | 4.4 | 11.5089 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -87 | 390.9
2019-03-11 | 12:00 | 368.5 | 119.7 | 201.0217 | 72.31 | 0 | 4.4 | 10.8683 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 368.5
2019-03-11 | 13:00 | 388.1 | 119.7 | 213.3017 | 82.26 | 0 | 4.4 | 8.2383 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 388.1
2019-03-11 | 14:00 | 390.2 | 119.7 | 213.245 | 85.68 | 0 | 4.4 | 7.675 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -87 | 390.2
2019-03-11 | 15:00 | 387.6 | 119.7 | 212.8584 | 92.6 | 0 | 4.4 | 3.9416 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -87 | 387.6
2019-03-11 | 16:00 | 389.9 | 119.7 | 220.6516 | 99.38 | 0 | 4.4 | 2.1684 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -87 | 389.9
2019-03-11 | 17:00 | 383.6 | 119.7 | 213.4388 | 96.47 | 0 | 4.4 | 0.19115 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -87 | 383.6
2019-03-11 | 18:00 | 383.7 | 119.7 | 213.41 | 97.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -87 | 383.7
2019-03-11 | 19:00 | 368.6 | 119.7 | 212.85 | 98.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -87 | 368.6
2019-03-11 | 20:00 | 356.7 | 119.7 | 213.42 | 92.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 356.7
2019-03-11 | 21:00 | 342.7 | 119.7 | 213.32 | 88.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -87 | 342.7
2019-03-11 | 22:00 | 336.9 | 119.7 | 213.96 | 84.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -87 | 336.9
2019-03-11 | 23:00 | 334.2 | 119.7 | 213.47 | 83.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 334.2
2019-03-12 | 0:00 | 328.4 | 119.7 | 233.39 | 57.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 328.4
2019-03-12 | 1:00 | 339.9 | 119.7 | 242.38 | 57.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 339.9
2019-03-12 | 2:00 | 363 | 119.7 | 258.18 | 62.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 363
2019-03-12 | 3:00 | 374.9 | 119.7 | 254.79 | 76.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -87 | 374.9
2019-03-12 | 4:00 | 378.4 | 119.7 | 257.46 | 76.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -87 | 378.4
2019-03-12 | 5:00 | 368.7 | 119.7 | 254.73 | 72.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 368.7
2019-03-12 | 6:00 | 366.5 | 119.7 | 258.4571 | 63.54 | 0 | 4.4 | 0.80294 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -87 | 366.5
2019-03-12 | 7:00 | 359.4 | 119.7 | 246.9216 | 57.04 | 0 | 4.4 | 11.8384 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -87 | 359.4
2019-03-12 | 8:00 | 381.3 | 119.7 | 247.9309 | 61.49 | 0 | 4.4 | 27.4791 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -87 | 381.3
2019-03-12 | 9:00 | 400.4 | 119.7 | 253.0947 | 70.06 | 0 | 4.4 | 28.4453 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -87 | 400.4
2019-03-12 | 10:00 | 398.3 | 119.7 | 248.9636 | 79.88 | 0 | 4.4 | 28.0564 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 398.3
2019-03-12 | 11:00 | 395.9 | 119.7 | 242.3649 | 72.64 | 0 | 4.4 | 28.2951 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -87 | 395.9
2019-03-12 | 12:00 | 365.9 | 119.7 | 202.4656 | 68.19 | 0 | 4.4 | 30.3444 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -87 | 365.9
2019-03-12 | 13:00 | 383.6 | 119.7 | 219.2036 | 68.69 | 0 | 4.4 | 29.7064 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -87 | 383.6
2019-03-12 | 14:00 | 387.7 | 119.7 | 239.5332 | 68.27 | 0 | 4.4 | 14.2968 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -87 | 387.7
2019-03-12 | 15:00 | 386 | 119.7 | 243.2739 | 68.31 | 0 | 4.4 | 11.0161 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -87 | 386
2019-03-12 | 16:00 | 388.7 | 119.7 | 241.0005 | 68.34 | 0 | 4.4 | 4.5595 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | -87 | 388.7
2019-03-12 | 17:00 | 388.4 | 119.7 | 245.2749 | 68.85 | 0 | 4.4 | 0.37509 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -87 | 388.4
2019-03-12 | 18:00 | 390.5 | 119.7 | 251.88 | 92.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 390.5
2019-03-12 | 19:00 | 376.1 | 119.7 | 251.79 | 85.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 376.1
2019-03-12 | 20:00 | 364.4 | 119.7 | 250.61 | 69.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 364.4
2019-03-12 | 21:00 | 350.5 | 119.7 | 236.07 | 69.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 350.5
2019-03-12 | 22:00 | 343.8 | 119.7 | 230.13 | 67.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -87 | 343.8
2019-03-12 | 23:00 | 342.6 | 119.7 | 212.9 | 67.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -87 | 342.6
2019-03-13 | 0:00 | 331.7 | 119.7 | 200.88 | 67.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -87 | 331.7
2019-03-13 | 1:00 | 343 | 119.7 | 203.86 | 69.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -87 | 343
2019-03-13 | 2:00 | 366.2 | 119.7 | 220.75 | 74.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -87 | 366.2
2019-03-13 | 3:00 | 380.8 | 119.7 | 225.83 | 81.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -87 | 380.8
2019-03-13 | 4:00 | 380.2 | 119.7 | 220.82 | 77.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -87 | 380.2
2019-03-13 | 5:00 | 376.9 | 119.7 | 216.22 | 76.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 376.9
2019-03-13 | 6:00 | 372.9 | 119.7 | 213.66 | 74.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 372.9
2019-03-13 | 7:00 | 365.8 | 119.7 | 203.9675 | 73.61 | 0 | 4.4 | 3.9225 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 365.8
2019-03-13 | 8:00 | 393.1 | 119.7 | 214.0145 | 79.1 | 0 | 4.4 | 15.6855 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 393.1
2019-03-13 | 9:00 | 416 | 119.7 | 216.8627 | 88.72 | 0 | 4.4 | 26.1173 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 416
2019-03-13 | 10:00 | 410.7 | 119.7 | 209.9907 | 80.03 | 0 | 4.4 | 36.3793 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 410.7
2019-03-13 | 11:00 | 408.2 | 119.7 | 202.5023 | 81.17 | 0 | 4.4 | 43.8277 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -87 | 408.2
2019-03-13 | 12:00 | 388.8 | 119.7 | 191.4301 | 81.74 | 0 | 4.4 | 31.3299 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 388.8
2019-03-13 | 13:00 | 413 | 119.7 | 213.4052 | 89.13 | 0 | 4.4 | 26.1648 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 413
2019-03-13 | 14:00 | 418.6 | 119.7 | 222.5274 | 98.11 | 0 | 4.4 | 13.6626 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 418.6
2019-03-13 | 15:00 | 422 | 119.7 | 230.6594 | 98.68 | 0 | 4.4 | 8.3606 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 422
2019-03-13 | 16:00 | 430.6 | 119.7 | 232.6005 | 100.19 | 0 | 4.4 | 5.7695 | 0 | 47.2 | 0 | 7.74 | -87 | 430.6
2019-03-13 | 17:00 | 426.4 | 119.7 | 234.8952 | 98.23 | 0 | 4.4 | 1.1148 | 0 | 47.2 | 0 | 7.86 | -87 | 426.4
2019-03-13 | 18:00 | 427.8 | 119.7 | 236.86 | 98.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 7.86 | -87 | 427.8
2019-03-13 | 19:00 | 413 | 119.7 | 230.38 | 98.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 413
2019-03-13 | 20:00 | 406.2 | 119.7 | 223.55 | 98.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 406.2
2019-03-13 | 21:00 | 389.7 | 119.7 | 216.15 | 89.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 389.7
2019-03-13 | 22:00 | 383.9 | 119.7 | 226.42 | 81.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -87 | 383.9
2019-03-13 | 23:00 | 382.6 | 119.7 | 226.53 | 83.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -87 | 382.6
2019-03-14 | 0:00 | 374.5 | 119.7 | 233.45 | 73.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -87 | 374.5
2019-03-14 | 1:00 | 382.8 | 119.7 | 245.02 | 72.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 5.08 | -87 | 382.8
2019-03-14 | 2:00 | 401.7 | 119.7 | 245.81 | 88.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 6.8 | -87 | 401.7
2019-03-14 | 3:00 | 410.9 | 119.7 | 245.79 | 98.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 6.3 | -87 | 410.9
2019-03-14 | 4:00 | 406.9 | 119.7 | 248.01 | 99.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -87 | 406.9
2019-03-14 | 5:00 | 395.6 | 119.7 | 248.11 | 90.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -87 | 395.6
2019-03-14 | 6:00 | 395 | 119.7 | 247.5286 | 91.3 | 0 | 4.4 | 0.5714 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -87 | 395
2019-03-14 | 7:00 | 394.1 | 119.7 | 247.9762 | 84.11 | 0 | 4.4 | 9.5138 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -87 | 394.1
2019-03-14 | 8:00 | 415 | 119.7 | 247.6573 | 103.05 | 0 | 4.4 | 17.8927 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -87 | 415
2019-03-14 | 9:00 | 431.4 | 119.7 | 244.0895 | 114.46 | 0 | 4.4 | 28.3505 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -87 | 431.4
2019-03-14 | 10:00 | 425.7 | 119.7 | 244.6005 | 99.44 | 0 | 4.4 | 37.0595 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 425.7
2019-03-14 | 11:00 | 423.3 | 119.7 | 244.5895 | 91.93 | 0 | 4.4 | 40.7805 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -87 | 423.3
2019-03-14 | 12:00 | 393 | 119.7 | 213.4005 | 86.35 | 0 | 4.4 | 47.9495 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -87 | 393
2019-03-14 | 13:00 | 408.6 | 119.7 | 231.0729 | 89.22 | 0 | 4.4 | 41.4071 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 408.6
2019-03-14 | 14:00 | 403 | 119.7 | 231.8767 | 84.71 | 0 | 4.4 | 42.2133 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 403
2019-03-14 | 15:00 | 401.1 | 119.7 | 234.1922 | 92.35 | 0 | 4.4 | 32.8578 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -87 | 401.1
2019-03-14 | 16:00 | 401.5 | 119.7 | 244.5289 | 94.63 | 0 | 4.4 | 20.0411 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 401.5
2019-03-14 | 17:00 | 399.6 | 119.7 | 244.5569 | 112.24 | 0 | 4.4 | 2.2031 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 399.6
2019-03-14 | 18:00 | 408 | 119.7 | 247.94 | 120.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 408
2019-03-14 | 19:00 | 398.3 | 119.7 | 244.05 | 114.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -87 | 398.3
2019-03-14 | 20:00 | 391.9 | 119.7 | 244.58 | 106.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 391.9
2019-03-14 | 21:00 | 379.6 | 119.7 | 244.58 | 93.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -87 | 379.6
2019-03-14 | 22:00 | 374.2 | 119.7 | 247.94 | 84.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -87 | 374.2
2019-03-14 | 23:00 | 376.5 | 119.7 | 245.7 | 84.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5.8 | -87 | 376.5
2019-03-15 | 0:00 | 368.5 | 119.7 | 229.65 | 90.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.48 | -87 | 368.5
2019-03-15 | 1:00 | 378.8 | 119.7 | 230.19 | 100.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.48 | -87 | 378.8
2019-03-15 | 2:00 | 395.4 | 119.7 | 235.1 | 111.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.48 | -87 | 395.4
2019-03-15 | 3:00 | 403.1 | 119.7 | 235.56 | 117.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 5.48 | -87 | 403.1
2019-03-15 | 4:00 | 397.9 | 119.7 | 233.77 | 111.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -87 | 397.9
2019-03-15 | 5:00 | 391.5 | 119.7 | 233.98 | 113.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 391.5
2019-03-15 | 6:00 | 393 | 119.7 | 233.8411 | 113.05 | 0 | 4.4 | 1.5089 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 393
2019-03-15 | 7:00 | 386 | 119.7 | 231.4538 | 91.29 | 0 | 4.4 | 19.3562 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -87 | 386
2019-03-15 | 8:00 | 395.2 | 119.7 | 231.5372 | 82.73 | 0 | 4.4 | 41.0328 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -87 | 395.2
2019-03-15 | 9:00 | 402.2 | 119.7 | 223.4248 | 74.4 | 0 | 4.4 | 62.5752 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -87 | 402.2
2019-03-15 | 10:00 | 392.1 | 119.7 | 191.4325 | 74.77 | 0 | 4.4 | 77.9975 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -87 | 392.1
2019-03-15 | 11:00 | 386.1 | 119.7 | 156.1238 | 84.6 | 0 | 4.4 | 86.4762 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -87 | 386.1
2019-03-15 | 12:00 | 360.7 | 119.7 | 136.5316 | 82.65 | 0 | 4.4 | 79.8184 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -87 | 360.7
2019-03-15 | 13:00 | 378.8 | 119.7 | 175.7085 | 83.99 | 0 | 4.4 | 53.5015 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -87 | 378.8
2019-03-15 | 14:00 | 379.3 | 119.7 | 191.6366 | 83.52 | 0 | 4.4 | 32.9434 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -87 | 379.3
2019-03-15 | 15:00 | 378.5 | 119.7 | 196.9795 | 83.57 | 0 | 4.4 | 19.2505 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -87 | 378.5
2019-03-15 | 16:00 | 385.2 | 119.7 | 214.7415 | 78.93 | 0 | 4.4 | 7.2285 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -87 | 385.2
2019-03-15 | 17:00 | 385.2 | 119.7 | 223.2061 | 78.47 | 0 | 4.4 | 0.32392 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | -87 | 385.2
2019-03-15 | 18:00 | 387.2 | 119.7 | 231.91 | 100.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 2.63 | -87 | 387.2
2019-03-15 | 19:00 | 375.8 | 119.7 | 234.01 | 96.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -87 | 375.8
2019-03-15 | 20:00 | 364.1 | 119.7 | 234.56 | 86.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -87 | 364.1
2019-03-15 | 21:00 | 353.2 | 119.7 | 234.02 | 78.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -87 | 353.2
2019-03-15 | 22:00 | 349.9 | 119.7 | 224.47 | 78.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -87 | 349.9
2019-03-15 | 23:00 | 356.4 | 119.7 | 231.53 | 77.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 356.4
2019-03-16 | 0:00 | 347.2 | 119.7 | 205.16 | 95.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.75 | -87 | 347.2
2019-03-16 | 1:00 | 355.9 | 119.7 | 204.29 | 108.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.75 | -87 | 355.9
2019-03-16 | 2:00 | 374.1 | 119.7 | 214.65 | 114.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 4.75 | -87 | 374.1
2019-03-16 | 3:00 | 382.3 | 119.7 | 217.99 | 119.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4.75 | -87 | 382.3
2019-03-16 | 4:00 | 374.9 | 119.7 | 212.34 | 119.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.75 | -87 | 374.9
2019-03-16 | 5:00 | 357.2 | 119.7 | 203.17 | 112.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 1.37 | -87 | 357.2
2019-03-16 | 6:00 | 342.9 | 119.7 | 197.2765 | 104.72 | 0 | 4.4 | 0.50349 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -87 | 342.9
2019-03-16 | 7:00 | 336.5 | 119.7 | 197.7448 | 90.67 | 0 | 4.4 | 7.9852 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 336.5
2019-03-16 | 8:00 | 348.3 | 119.7 | 174.974 | 88.98 | 0 | 4.4 | 22.246 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -64.5 | 348.3
2019-03-16 | 9:00 | 354.4 | 119.7 | 168.5154 | 87.34 | 0 | 4.4 | 35.2446 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -64.5 | 354.4
2019-03-16 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 151.3842 | 86.58 | 0 | 4.4 | 45.1358 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -64.5 | 347.8
2019-03-16 | 11:00 | 340.6 | 119.7 | 132.3892 | 96.92 | 0 | 4.4 | 46.9908 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -64.5 | 340.6
2019-03-16 | 12:00 | 327.6 | 119.7 | 125.9641 | 87.66 | 0 | 4.4 | 43.8759 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -64.5 | 327.6
2019-03-16 | 13:00 | 330.3 | 119.7 | 128.3931 | 95.81 | 0 | 4.4 | 28.1969 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -64.5 | 330.3
2019-03-16 | 14:00 | 327.8 | 119.7 | 128.3182 | 95.85 | 0 | 4.4 | 30.1318 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -64.5 | 327.8
2019-03-16 | 15:00 | 322.7 | 119.7 | 127.8368 | 95.31 | 0 | 4.4 | 31.7532 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -64.5 | 322.7
2019-03-16 | 16:00 | 323.1 | 119.7 | 136.978 | 95.96 | 0 | 4.4 | 24.262 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -64.5 | 323.1
2019-03-16 | 17:00 | 326.2 | 119.7 | 163.9657 | 96.02 | 0 | 4.4 | 4.4143 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -64.5 | 326.2
2019-03-16 | 18:00 | 340.4 | 119.7 | 171.4 | 106.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -64.5 | 340.4
2019-03-16 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 171.88 | 106.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -64.5 | 339.5
2019-03-16 | 20:00 | 333.4 | 119.7 | 171.87 | 101.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -64.5 | 333.4
2019-03-16 | 21:00 | 324.9 | 119.7 | 168.24 | 96.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -64.5 | 324.9
2019-03-16 | 22:00 | 322.3 | 119.7 | 196.63 | 88.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 322.3
2019-03-16 | 23:00 | 329.7 | 119.7 | 202.23 | 89.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -87 | 329.7
2019-03-17 | 0:00 | 325.3 | 119.7 | 183.66 | 102.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 325.3
2019-03-17 | 1:00 | 334.2 | 119.7 | 183.66 | 111.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -87 | 334.2
2019-03-17 | 2:00 | 353.3 | 119.7 | 179.03 | 126.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 7.83 | -87 | 353.3
2019-03-17 | 3:00 | 360.1 | 119.7 | 184.21 | 126.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 7.83 | -87 | 360.1
2019-03-17 | 4:00 | 354.3 | 119.7 | 178.66 | 125.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | -87 | 354.3
2019-03-17 | 5:00 | 336.2 | 119.7 | 178.71 | 106.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 5.05 | -87 | 336.2
2019-03-17 | 6:00 | 320.5 | 119.7 | 183.6716 | 95.24 | 0 | 4.4 | 0.98841 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -87 | 320.5
2019-03-17 | 7:00 | 309 | 119.7 | 181.2137 | 80.02 | 0 | 4.4 | 7.0663 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -87 | 309
2019-03-17 | 8:00 | 310.5 | 119.7 | 152.3413 | 83.01 | 0 | 4.4 | 11.0487 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -64.5 | 310.5
2019-03-17 | 9:00 | 321.5 | 119.7 | 151.9291 | 86.88 | 0 | 4.4 | 15.8909 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -64.5 | 321.5
2019-03-17 | 10:00 | 319.4 | 119.7 | 139.3196 | 85.74 | 0 | 4.4 | 20.6404 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -64.5 | 319.4
2019-03-17 | 11:00 | 314.5 | 119.7 | 113.2927 | 92.41 | 0 | 4.4 | 39.1973 | 0 | 10 | 0 | 0 | -64.5 | 314.5
2019-03-17 | 12:00 | 307.6 | 119.7 | 108.3203 | 89.93 | 0 | 4.4 | 37.3497 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -64.5 | 307.6
2019-03-17 | 13:00 | 301.5 | 119.7 | 114.2406 | 90.76 | 0 | 4.4 | 19.7994 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -64.5 | 301.5
2019-03-17 | 14:00 | 299.3 | 119.7 | 88.9797 | 91.35 | 0 | 4.4 | 34.2703 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -64.5 | 299.3
2019-03-17 | 15:00 | 300.3 | 119.7 | 114.9266 | 90.89 | 0 | 4.4 | 20.5834 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -64.5 | 300.3
2019-03-17 | 16:00 | 307.8 | 119.7 | 132.7637 | 90.95 | 0 | 4.4 | 5.9863 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -64.5 | 307.8
2019-03-17 | 17:00 | 325.9 | 119.7 | 155.1048 | 91.52 | 0 | 4.4 | 1.0752 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -64.5 | 325.9
2019-03-17 | 18:00 | 339.6 | 119.7 | 160.61 | 109.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -64.5 | 339.6
2019-03-17 | 19:00 | 337.8 | 119.7 | 160.72 | 110.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -64.5 | 337.8
2019-03-17 | 20:00 | 335.1 | 119.7 | 160.63 | 112.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -64.5 | 335.1
2019-03-17 | 21:00 | 326.6 | 119.7 | 160.57 | 104.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -64.5 | 326.6
2019-03-17 | 22:00 | 324.9 | 119.7 | 183.66 | 101.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87 | 324.9
2019-03-17 | 23:00 | 333.7 | 119.7 | 183.66 | 112.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -87 | 333.7
2019-03-18 | 0:00 | 333.4 | 119.7 | 229.62 | 66.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 333.4
2019-03-18 | 1:00 | 343.7 | 119.7 | 237.63 | 68.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 343.7
2019-03-18 | 2:00 | 364.9 | 119.7 | 237.83 | 89.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 364.9
2019-03-18 | 3:00 | 372 | 119.7 | 237.22 | 96.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -87 | 372
2019-03-18 | 4:00 | 374.2 | 119.7 | 237.84 | 93.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 374.2
2019-03-18 | 5:00 | 373.1 | 119.7 | 237.72 | 93.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 373.1
2019-03-18 | 6:00 | 383.4 | 119.7 | 237.2138 | 102.11 | 0 | 4.4 | 2.8762 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -87 | 383.4
2019-03-18 | 7:00 | 383.3 | 119.7 | 237.7744 | 79.86 | 0 | 4.4 | 24.7656 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -87 | 383.3
2019-03-18 | 8:00 | 397.9 | 119.7 | 233.0836 | 72.97 | 0 | 4.4 | 49.3464 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -82.5 | 397.9
2019-03-18 | 9:00 | 410.8 | 119.7 | 221.1845 | 71.93 | 0 | 4.4 | 75.6855 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -82.5 | 410.8
2019-03-18 | 10:00 | 404 | 119.7 | 201.3829 | 68.46 | 0 | 4.4 | 92.0571 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -82.5 | 404
2019-03-18 | 11:00 | 398.9 | 119.7 | 181.19 | 76.81 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -82.5 | 398.9
2019-03-18 | 12:00 | 371 | 119.7 | 150.49 | 79.41 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -82.5 | 371
2019-03-18 | 13:00 | 379.5 | 119.7 | 166.4422 | 77.72 | 0 | 4.4 | 93.2378 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -82.5 | 379.5
2019-03-18 | 14:00 | 375.2 | 119.7 | 179.9423 | 77.77 | 0 | 4.4 | 75.7877 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -82.5 | 375.2
2019-03-18 | 15:00 | 373.4 | 119.7 | 204.8827 | 78.34 | 0 | 4.4 | 48.4773 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -82.5 | 373.4
2019-03-18 | 16:00 | 376.2 | 119.7 | 231.6621 | 77.89 | 0 | 4.4 | 25.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.5 | 376.2
2019-03-18 | 17:00 | 376.3 | 119.7 | 232.424 | 98.3 | 0 | 4.4 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.5 | 376.3
2019-03-18 | 18:00 | 389.8 | 119.7 | 242.2 | 105.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -82.5 | 389.8
2019-03-18 | 19:00 | 381.3 | 119.7 | 231.98 | 104.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -82.5 | 381.3
2019-03-18 | 20:00 | 374 | 119.7 | 232.33 | 94.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -82.5 | 374
2019-03-18 | 21:00 | 359.5 | 119.7 | 230.09 | 78.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -82.5 | 359.5
2019-03-18 | 22:00 | 354.5 | 119.7 | 225.14 | 77.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -87 | 354.5
2019-03-18 | 23:00 | 353 | 119.7 | 221.4 | 77.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 353
2019-03-19 | 0:00 | 341.5 | 119.7 | 221.04 | 66.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 341.5
2019-03-19 | 1:00 | 352.8 | 119.7 | 237.83 | 65.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -87 | 352.8
2019-03-19 | 2:00 | 372.4 | 119.7 | 241.5 | 83.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -87 | 372.4
2019-03-19 | 3:00 | 383.8 | 119.7 | 250.88 | 85.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -87 | 383.8
2019-03-19 | 4:00 | 378.8 | 119.7 | 249.04 | 84.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -87 | 378.8
2019-03-19 | 5:00 | 370.2 | 119.7 | 241.41 | 81.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -87 | 370.2
2019-03-19 | 6:00 | 369.5 | 119.7 | 240.918 | 76.03 | 0 | 4.4 | 2.152 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -87 | 369.5
2019-03-19 | 7:00 | 362.6 | 119.7 | 234.0896 | 65.93 | 0 | 4.4 | 15.8804 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 362.6
2019-03-19 | 8:00 | 377 | 119.7 | 220.7581 | 66.31 | 0 | 4.4 | 38.5319 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -82.5 | 377
2019-03-19 | 9:00 | 386.5 | 119.7 | 201.554 | 71.9 | 0 | 4.4 | 59.246 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -82.5 | 386.5
2019-03-19 | 10:00 | 379.2 | 119.7 | 191.3935 | 68.35 | 0 | 4.4 | 64.7565 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -82.5 | 379.2
2019-03-19 | 11:00 | 374.7 | 119.7 | 175.5461 | 76.72 | 0 | 4.4 | 67.2339 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -82.5 | 374.7
2019-03-19 | 12:00 | 348.7 | 119.7 | 147.179 | 77.3 | 0 | 4.4 | 71.421 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -82.5 | 348.7
2019-03-19 | 13:00 | 362.7 | 119.7 | 168.6459 | 77.61 | 0 | 4.4 | 63.5441 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -82.5 | 362.7
2019-03-19 | 14:00 | 359.2 | 119.7 | 177.8163 | 76.89 | 0 | 4.4 | 56.9937 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -82.5 | 359.2
2019-03-19 | 15:00 | 354.9 | 119.7 | 189.2979 | 77.48 | 0 | 4.4 | 43.7221 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -82.5 | 354.9
2019-03-19 | 16:00 | 357.5 | 119.7 | 210.2542 | 79.03 | 0 | 4.4 | 25.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | -82.5 | 357.5
2019-03-19 | 17:00 | 352.9 | 119.7 | 225.7624 | 79.98 | 0 | 4.4 | 4.9576 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -82.5 | 352.9
2019-03-19 | 18:00 | 362.2 | 119.7 | 232.73 | 87.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -82.5 | 362.2
2019-03-19 | 19:00 | 353.8 | 119.7 | 225.87 | 85.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -82.5 | 353.8
2019-03-19 | 20:00 | 348.1 | 119.7 | 225.81 | 80.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -82.5 | 348.1
2019-03-19 | 21:00 | 336.4 | 119.7 | 216.82 | 77.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -82.5 | 336.4
2019-03-19 | 22:00 | 333.4 | 119.7 | 219.72 | 76.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 333.4
2019-03-19 | 23:00 | 330.8 | 119.7 | 216.93 | 76.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 330.8
2019-03-20 | 0:00 | 324.4 | 119.7 | 218.69 | 68.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 324.4
2019-03-20 | 1:00 | 336.4 | 119.7 | 225.17 | 73.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 336.4
2019-03-20 | 2:00 | 359.7 | 119.7 | 242.29 | 80.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 359.7
2019-03-20 | 3:00 | 372.9 | 119.7 | 241.39 | 94.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -87 | 372.9
2019-03-20 | 4:00 | 377.3 | 119.7 | 241.48 | 98.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -87 | 377.3
2019-03-20 | 5:00 | 373.4 | 119.7 | 241.48 | 94.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -87 | 373.4
2019-03-20 | 6:00 | 366.7 | 119.7 | 242.4073 | 82.15 | 0 | 4.4 | 2.7427 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 366.7
2019-03-20 | 7:00 | 355.8 | 119.7 | 225.2234 | 69.52 | 0 | 4.4 | 23.1566 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -87 | 355.8
2019-03-20 | 8:00 | 367 | 119.7 | 208.5137 | 68.97 | 0 | 4.4 | 47.8163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -82.5 | 367
2019-03-20 | 9:00 | 373.2 | 119.7 | 184.8465 | 73.46 | 0 | 4.4 | 73.1935 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -82.5 | 373.2
2019-03-20 | 10:00 | 367.8 | 119.7 | 159.8674 | 75.37 | 0 | 4.4 | 90.7626 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -82.5 | 367.8
2019-03-20 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 142.0002 | 83.27 | 0 | 4.4 | 97.9298 | 0 | 1 | 0 | 0 | -82.5 | 365.8
2019-03-20 | 12:00 | 340.1 | 119.7 | 114 | 83.9 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -82.5 | 340.1
2019-03-20 | 13:00 | 351.8 | 119.7 | 135.6253 | 84.19 | 0 | 4.4 | 89.8847 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -82.5 | 351.8
2019-03-20 | 14:00 | 349.9 | 119.7 | 153.6987 | 80.31 | 0 | 4.4 | 73.9913 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -82.5 | 349.9
2019-03-20 | 15:00 | 347.3 | 119.7 | 180.8928 | 79.81 | 0 | 4.4 | 44.7972 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -82.5 | 347.3
2019-03-20 | 16:00 | 346.8 | 119.7 | 206.4373 | 79.65 | 0 | 4.4 | 19.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.5 | 346.8
2019-03-20 | 17:00 | 340.9 | 119.7 | 211.2915 | 84.77 | 0 | 4.4 | 2.7385 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -82.5 | 340.9
2019-03-20 | 18:00 | 345.6 | 119.7 | 211.8 | 89.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -82.5 | 345.6
2019-03-20 | 19:00 | 337.2 | 119.7 | 204.88 | 81.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -82.5 | 337.2
2019-03-20 | 20:00 | 327.5 | 119.7 | 191.67 | 79.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -82.5 | 327.5
2019-03-20 | 21:00 | 317 | 119.7 | 175.15 | 79.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -82.5 | 317
2019-03-20 | 22:00 | 313.8 | 119.7 | 178.18 | 79.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -87 | 313.8
2019-03-20 | 23:00 | 309.1 | 119.7 | 177.75 | 78.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -87 | 309.1
2019-03-21 | 0:00 | 301.1 | 119.7 | 165.23 | 87.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2.99 | -87 | 301.1
2019-03-21 | 1:00 | 314.7 | 119.7 | 174.57 | 91.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 2.99 | -87 | 314.7
2019-03-21 | 2:00 | 336.1 | 119.7 | 186.37 | 96.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.99 | -87 | 336.1
2019-03-21 | 3:00 | 345.1 | 119.7 | 189.94 | 96.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 2.99 | -87 | 345.1
2019-03-21 | 4:00 | 345.8 | 119.7 | 192.34 | 101.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 2.99 | -87 | 345.8
2019-03-21 | 5:00 | 331.9 | 119.7 | 175.36 | 96.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 2.99 | -87 | 331.9
2019-03-21 | 6:00 | 309.5 | 119.7 | 157.27 | 92.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 2.99 | -87 | 309.5
2019-03-21 | 7:00 | 303.8 | 119.7 | 152.2219 | 93.73 | 0 | 4.4 | 0.45805 | 0 | 17.3 | 0 | 2.99 | -87 | 303.8
2019-03-21 | 8:00 | 324.5 | 119.7 | 143.5289 | 98.66 | 0 | 4.4 | 3.1211 | 0 | 16.6 | 0 | 2.99 | -64.5 | 324.5
2019-03-21 | 9:00 | 340.2 | 119.7 | 151.1012 | 99.7 | 0 | 4.4 | 8.4088 | 0 | 18.4 | 0 | 2.99 | -64.5 | 340.2
2019-03-21 | 10:00 | 340 | 119.7 | 134.9311 | 97.27 | 0 | 4.4 | 14.5089 | 0 | 30.7 | 0 | 2.99 | -64.5 | 340
2019-03-21 | 11:00 | 333.3 | 119.7 | 110.0325 | 98.5 | 0 | 4.4 | 17.9675 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -64.5 | 333.3
2019-03-21 | 12:00 | 311.6 | 119.7 | 84.1464 | 98.68 | 0 | 4.4 | 33.9736 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -64.5 | 311.6
2019-03-21 | 13:00 | 315.5 | 119.7 | 88.8709 | 92.66 | 0 | 4.4 | 39.1691 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -64.5 | 315.5
2019-03-21 | 14:00 | 316.6 | 119.7 | 84.0732 | 99.79 | 0 | 4.4 | 25.9368 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -64.5 | 316.6
2019-03-21 | 15:00 | 311.7 | 119.7 | 84.1005 | 97.71 | 0 | 4.4 | 23.0895 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -64.5 | 311.7
2019-03-21 | 16:00 | 313.3 | 119.7 | 91.9933 | 99.39 | 0 | 4.4 | 15.1167 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -64.5 | 313.3
2019-03-21 | 17:00 | 314.4 | 119.7 | 106.0381 | 98.91 | 0 | 4.4 | 2.6519 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -64.5 | 314.4
2019-03-21 | 18:00 | 323.2 | 119.7 | 113.88 | 99.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 2.99 | -64.5 | 323.2
2019-03-21 | 19:00 | 314.6 | 119.7 | 112.24 | 101.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -64.5 | 314.6
2019-03-21 | 20:00 | 305.5 | 119.7 | 113.93 | 99.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 2.6 | -64.5 | 305.5
2019-03-21 | 21:00 | 295 | 119.7 | 113.87 | 99.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 1.73 | -64.5 | 295
2019-03-21 | 22:00 | 296.5 | 119.7 | 152.49 | 93.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2.99 | -87 | 296.5
2019-03-21 | 23:00 | 293.5 | 119.7 | 147.17 | 92.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2.99 | -87 | 293.5
2019-03-22 | 0:00 | 289.1 | 119.7 | 152.98 | 79.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -87 | 289.1
2019-03-22 | 1:00 | 301.7 | 119.7 | 169.37 | 79.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -87 | 301.7
2019-03-22 | 2:00 | 326.6 | 119.7 | 183.15 | 93.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 326.6
2019-03-22 | 3:00 | 339.6 | 119.7 | 183.15 | 85.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -87 | 339.6
2019-03-22 | 4:00 | 339.7 | 119.7 | 178.4 | 79.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -87 | 339.7
2019-03-22 | 5:00 | 331.5 | 119.7 | 168.4 | 79.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -87 | 331.5
2019-03-22 | 6:00 | 322.8 | 119.7 | 159.9754 | 84.31 | 0 | 4.4 | 0.014621 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -87 | 322.8
2019-03-22 | 7:00 | 324.7 | 119.7 | 174.6591 | 83.86 | 0 | 4.4 | 1.9809 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -87 | 324.7
2019-03-22 | 8:00 | 360.7 | 119.7 | 178.8595 | 120.93 | 0 | 4.4 | 3.5105 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -82.5 | 360.7
2019-03-22 | 9:00 | 379.9 | 119.7 | 173.1958 | 132.23 | 0 | 4.4 | 5.7742 | 0 | 21.5 | 0 | 5.6 | -82.5 | 379.9
2019-03-22 | 10:00 | 382.9 | 119.7 | 178.6343 | 132.16 | 0 | 4.4 | 8.1057 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -82.5 | 382.9
2019-03-22 | 11:00 | 385 | 119.7 | 173.2863 | 127.55 | 0 | 4.4 | 10.0637 | 0 | 26.9 | 0 | 5.6 | -82.5 | 385
2019-03-22 | 12:00 | 363.9 | 119.7 | 173.2522 | 97 | 0 | 4.4 | 13.4778 | 0 | 32.1 | 0 | 6.47 | -82.5 | 363.9
2019-03-22 | 13:00 | 381.6 | 119.7 | 173.1976 | 113.15 | 0 | 4.4 | 12.6524 | 0 | 35.4 | 0 | 5.6 | -82.5 | 381.6
2019-03-22 | 14:00 | 380.5 | 119.7 | 178.6586 | 108.25 | 0 | 4.4 | 12.2914 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -82.5 | 380.5
2019-03-22 | 15:00 | 376.1 | 119.7 | 178.749 | 116.19 | 0 | 4.4 | 9.961 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -82.5 | 376.1
2019-03-22 | 16:00 | 376.3 | 119.7 | 178.6297 | 126.77 | 0 | 4.4 | 9.7003 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -82.5 | 376.3
2019-03-22 | 17:00 | 371.8 | 119.7 | 178.8172 | 129.65 | 0 | 4.4 | 2.0328 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -82.5 | 371.8
2019-03-22 | 18:00 | 376.7 | 119.7 | 173.25 | 140.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 5.6 | -82.5 | 376.7
2019-03-22 | 19:00 | 364.8 | 119.7 | 178.66 | 127.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -82.5 | 364.8
2019-03-22 | 20:00 | 355.6 | 119.7 | 178.77 | 118.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -82.5 | 355.6
2019-03-22 | 21:00 | 343.6 | 119.7 | 178.75 | 108.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -82.5 | 343.6
2019-03-22 | 22:00 | 339 | 119.7 | 183.26 | 102.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -87 | 339
2019-03-22 | 23:00 | 335.2 | 119.7 | 183.25 | 102.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 335.2
2019-03-23 | 0:00 | 325 | 119.7 | 169.5 | 96.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 8 | -87 | 325
2019-03-23 | 1:00 | 333.8 | 119.7 | 170.06 | 104.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 8 | -87 | 333.8
2019-03-23 | 2:00 | 353.9 | 119.7 | 169.62 | 123.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 8 | -87 | 353.9
2019-03-23 | 3:00 | 364.1 | 119.7 | 179.5 | 124.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 8 | -87 | 364.1
2019-03-23 | 4:00 | 360 | 119.7 | 168.44 | 128.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.51 | -87 | 360
2019-03-23 | 5:00 | 348.8 | 119.7 | 173.12 | 120.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -87 | 348.8
2019-03-23 | 6:00 | 334.4 | 119.7 | 173.6353 | 111.73 | 0 | 4.4 | 2.0347 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -87 | 334.4
2019-03-23 | 7:00 | 321.7 | 119.7 | 169.5703 | 93.32 | 0 | 4.4 | 15.8097 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 321.7
2019-03-23 | 8:00 | 331.2 | 119.7 | 148.3828 | 93.86 | 0 | 4.4 | 24.3572 | 0 | 5 | 0 | 0 | -64.5 | 331.2
2019-03-23 | 9:00 | 343.3 | 119.7 | 147.6393 | 99.68 | 0 | 4.4 | 31.3807 | 0 | 5 | 0 | 0 | -64.5 | 343.3
2019-03-23 | 10:00 | 340.2 | 119.7 | 141.8691 | 95.75 | 0 | 4.4 | 36.7809 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -64.5 | 340.2
2019-03-23 | 11:00 | 336.9 | 119.7 | 126.916 | 105.49 | 0 | 4.4 | 40.394 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -64.5 | 336.9
2019-03-23 | 12:00 | 321.1 | 119.7 | 92.9282 | 105.01 | 0 | 4.4 | 59.2618 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -64.5 | 321.1
2019-03-23 | 13:00 | 317.6 | 119.7 | 88.8154 | 98.53 | 0 | 4.4 | 75.7546 | 0 | 6.9 | 0 | -12 | -64.5 | 317.6
2019-03-23 | 14:00 | 312.1 | 119.7 | 90.5384 | 102.59 | 0 | 4.4 | 65.9716 | 0 | 5.4 | 0 | -12 | -64.5 | 312.1
2019-03-23 | 15:00 | 307.3 | 119.7 | 90.7681 | 105.38 | 0 | 4.4 | 47.7519 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -64.5 | 307.3
2019-03-23 | 16:00 | 314 | 119.7 | 123.0895 | 105.31 | 0 | 4.4 | 23.5005 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -64.5 | 314
2019-03-23 | 17:00 | 320.2 | 119.7 | 147.7328 | 106.48 | 0 | 4.4 | 4.9872 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -64.5 | 320.2
2019-03-23 | 18:00 | 335.7 | 119.7 | 148.27 | 127.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -64.5 | 335.7
2019-03-23 | 19:00 | 334.1 | 119.7 | 147.83 | 126.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.5 | 334.1
2019-03-23 | 20:00 | 328.9 | 119.7 | 148.17 | 121.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -64.5 | 328.9
2019-03-23 | 21:00 | 318.8 | 119.7 | 147.72 | 111.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -64.5 | 318.8
2019-03-23 | 22:00 | 315.8 | 119.7 | 168.57 | 98.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 7.06 | -87 | 315.8
2019-03-23 | 23:00 | 319.4 | 119.7 | 154.3 | 99.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -87 | 319.4
2019-03-24 | 0:00 | 313.5 | 119.7 | 137.03 | 95.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -87 | 313.5
2019-03-24 | 1:00 | 325.7 | 119.7 | 142.04 | 94.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 7.2 | -87 | 325.7
2019-03-24 | 2:00 | 348.9 | 119.7 | 144.21 | 113.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 8 | -87 | 348.9
2019-03-24 | 3:00 | 353 | 119.7 | 148.46 | 121.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 8 | -87 | 353
2019-03-24 | 4:00 | 345.8 | 119.7 | 147.81 | 123.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -87 | 345.8
2019-03-24 | 5:00 | 331 | 119.7 | 148.27 | 110.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -87 | 331
2019-03-24 | 6:00 | 313.9 | 119.7 | 147.7155 | 108.98 | 0 | 4.4 | 1.8045 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -87 | 313.9
2019-03-24 | 7:00 | 303.2 | 119.7 | 144.063 | 101.2 | 0 | 4.4 | 13.737 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -87 | 303.2
2019-03-24 | 8:00 | 304.6 | 119.7 | 107.6897 | 102.71 | 0 | 4.4 | 28.2003 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -64.5 | 304.6
2019-03-24 | 9:00 | 307.6 | 119.7 | 85.1697 | 102.62 | 0 | 4.4 | 48.1103 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -64.5 | 307.6
2019-03-24 | 10:00 | 298.5 | 119.7 | 63.8579 | 103.25 | 0 | 4.4 | 57.7921 | 0 | 14 | 0 | 0 | -64.5 | 298.5
2019-03-24 | 11:00 | 294.9 | 119.7 | 57.2253 | 106.87 | 0 | 4.4 | 74.5047 | 0 | 8.7 | 0 | -12 | -64.5 | 294.9
2019-03-24 | 12:00 | 286 | 119.7 | 48.6889 | 100.34 | 0 | 4.4 | 72.8711 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -64.5 | 286
2019-03-24 | 13:00 | 283.1 | 119.7 | 51.8328 | 100.61 | 0 | 4.4 | 67.3572 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -64.5 | 283.1
2019-03-24 | 14:00 | 274.8 | 119.7 | 55.0702 | 108.71 | 0 | 4.4 | 60.3198 | 0 | 3.1 | 0 | -12 | -64.5 | 274.8
2019-03-24 | 15:00 | 270.5 | 119.7 | 57.3559 | 108.26 | 0 | 4.4 | 54.1841 | 0 | 3.1 | 0 | -12 | -64.5 | 270.5
2019-03-24 | 16:00 | 282.3 | 119.7 | 76.6449 | 108.88 | 0 | 4.4 | 34.5751 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -64.5 | 282.3
2019-03-24 | 17:00 | 294.1 | 119.7 | 118.6898 | 108.39 | 0 | 4.4 | 6.5202 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -64.5 | 294.1
2019-03-24 | 18:00 | 316 | 119.7 | 125.47 | 130.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -64.5 | 316
2019-03-24 | 19:00 | 322.2 | 119.7 | 123.7 | 130.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | -64.5 | 322.2
2019-03-24 | 20:00 | 318.1 | 119.7 | 119.48 | 130.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.55 | -64.5 | 318.1
2019-03-24 | 21:00 | 312 | 119.7 | 122.24 | 127.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -64.5 | 312
2019-03-24 | 22:00 | 310.1 | 119.7 | 144.77 | 110.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -87 | 310.1
2019-03-24 | 23:00 | 314.3 | 119.7 | 144.11 | 109.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 8 | -87 | 314.3
2019-03-25 | 0:00 | 311.7 | 119.7 | 176.84 | 79.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -87 | 311.7
2019-03-25 | 1:00 | 320.3 | 119.7 | 181.99 | 84.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 320.3
2019-03-25 | 2:00 | 336.5 | 119.7 | 181.53 | 100.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 336.5
2019-03-25 | 3:00 | 346.3 | 119.7 | 182.1 | 111.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -87 | 346.3
2019-03-25 | 4:00 | 348.7 | 119.7 | 181.53 | 98.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -87 | 348.7
2019-03-25 | 5:00 | 344.2 | 119.7 | 182.07 | 85.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -87 | 344.2
2019-03-25 | 6:00 | 346.5 | 119.7 | 181.4897 | 87.46 | 0 | 4.4 | 1.8503 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -87 | 346.5
2019-03-25 | 7:00 | 349 | 119.7 | 179.077 | 78.89 | 0 | 4.4 | 12.533 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -87 | 349
2019-03-25 | 8:00 | 376.1 | 119.7 | 175.2908 | 97.82 | 0 | 4.4 | 32.4892 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -82.5 | 376.1
2019-03-25 | 9:00 | 385.2 | 119.7 | 160.8522 | 84.55 | 0 | 4.4 | 59.4978 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -82.5 | 385.2
2019-03-25 | 10:00 | 380.7 | 119.7 | 139.0101 | 80.67 | 0 | 4.4 | 76.9199 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -82.5 | 380.7
2019-03-25 | 11:00 | 375 | 119.7 | 116.2339 | 88.9 | 0 | 4.4 | 82.9661 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -82.5 | 375
2019-03-25 | 12:00 | 349.3 | 119.7 | 100.3967 | 89.53 | 0 | 4.4 | 87.5733 | 0 | 42.2 | 0 | -12 | -82.5 | 349.3
2019-03-25 | 13:00 | 363.2 | 119.7 | 111.2374 | 89.83 | 0 | 4.4 | 82.0326 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -82.5 | 363.2
2019-03-25 | 14:00 | 358.7 | 119.7 | 125.7935 | 90.45 | 0 | 4.4 | 63.3565 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -82.5 | 358.7
2019-03-25 | 15:00 | 355.5 | 119.7 | 142.8861 | 89.97 | 0 | 4.4 | 42.1439 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -82.5 | 355.5
2019-03-25 | 16:00 | 356.6 | 119.7 | 167.3666 | 90.6 | 0 | 4.4 | 21.5334 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -82.5 | 356.6
2019-03-25 | 17:00 | 355.2 | 119.7 | 176.554 | 104.32 | 0 | 4.4 | 3.426 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -82.5 | 355.2
2019-03-25 | 18:00 | 363.5 | 119.7 | 181.25 | 116.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0.49 | -82.5 | 363.5
2019-03-25 | 19:00 | 353.4 | 119.7 | 173.92 | 116.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 8.03 | -82.5 | 353.4
2019-03-25 | 20:00 | 346.5 | 119.7 | 178.98 | 116.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -82.5 | 346.5
2019-03-25 | 21:00 | 335.1 | 119.7 | 175.92 | 107.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -82.5 | 335.1
2019-03-25 | 22:00 | 330.3 | 119.7 | 182.08 | 100.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -87 | 330.3
2019-03-25 | 23:00 | 326.6 | 119.7 | 181.53 | 94.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -87 | 326.6
2019-03-26 | 0:00 | 318.1 | 119.7 | 187.85 | 80.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -87 | 318.1
2019-03-26 | 1:00 | 330.7 | 119.7 | 205 | 79.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 330.7
2019-03-26 | 2:00 | 352.6 | 119.7 | 219.76 | 88.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 352.6
2019-03-26 | 3:00 | 367.5 | 119.7 | 227.85 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -87 | 367.5
2019-03-26 | 4:00 | 369.5 | 119.7 | 221.66 | 97.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 6.35 | -87 | 369.5
2019-03-26 | 5:00 | 366 | 119.7 | 224.07 | 96.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 366
2019-03-26 | 6:00 | 363.9 | 119.7 | 221.1871 | 94.44 | 0 | 4.4 | 2.8729 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -87 | 363.9
2019-03-26 | 7:00 | 355 | 119.7 | 209.6453 | 79.98 | 0 | 4.4 | 21.2747 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 355
2019-03-26 | 8:00 | 368.6 | 119.7 | 188.865 | 84.49 | 0 | 4.4 | 48.045 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -82.5 | 368.6
2019-03-26 | 9:00 | 375.2 | 119.7 | 167.1241 | 86.48 | 0 | 4.4 | 71.5959 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -82.5 | 375.2
2019-03-26 | 10:00 | 370.5 | 119.7 | 149.8551 | 82.61 | 0 | 4.4 | 85.6349 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -82.5 | 370.5
2019-03-26 | 11:00 | 366.2 | 119.7 | 136.1112 | 90.35 | 0 | 4.4 | 85.6388 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -82.5 | 366.2
2019-03-26 | 12:00 | 339.6 | 119.7 | 103.1442 | 90.99 | 0 | 4.4 | 85.3658 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -82.5 | 339.6
2019-03-26 | 13:00 | 356 | 119.7 | 134.4617 | 90.49 | 0 | 4.4 | 72.3483 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -82.5 | 356
2019-03-26 | 14:00 | 355 | 119.7 | 150.2934 | 91.12 | 0 | 4.4 | 56.2866 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -82.5 | 355
2019-03-26 | 15:00 | 350 | 119.7 | 167.4777 | 90.66 | 0 | 4.4 | 35.3623 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -82.5 | 350
2019-03-26 | 16:00 | 351.5 | 119.7 | 179.8935 | 91.47 | 0 | 4.4 | 19.3365 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -82.5 | 351.5
2019-03-26 | 17:00 | 349.6 | 119.7 | 197.7567 | 96.97 | 0 | 4.4 | 3.0733 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -82.5 | 349.6
2019-03-26 | 18:00 | 356.2 | 119.7 | 204.76 | 100.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -82.5 | 356.2
2019-03-26 | 19:00 | 349.5 | 119.7 | 197.68 | 96.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -82.5 | 349.5
2019-03-26 | 20:00 | 341.6 | 119.7 | 192.01 | 91.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -82.5 | 341.6
2019-03-26 | 21:00 | 329.2 | 119.7 | 186.03 | 89.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -82.5 | 329.2
2019-03-26 | 22:00 | 325.3 | 119.7 | 192.99 | 90.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -87 | 325.3
2019-03-26 | 23:00 | 324.2 | 119.7 | 196.57 | 89.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -87 | 324.2
2019-03-27 | 0:00 | 314.7 | 119.7 | 181.27 | 93.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.84 | -87 | 314.7
2019-03-27 | 1:00 | 327.1 | 119.7 | 186.44 | 100.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.84 | -87 | 327.1
2019-03-27 | 2:00 | 351.8 | 119.7 | 204.74 | 106.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.84 | -87 | 351.8
2019-03-27 | 3:00 | 364.3 | 119.7 | 213.58 | 108.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.84 | -87 | 364.3
2019-03-27 | 4:00 | 371.8 | 119.7 | 216.61 | 109.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 2.84 | -87 | 371.8
2019-03-27 | 5:00 | 365.3 | 119.7 | 201.83 | 113.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 2.84 | -87 | 365.3
2019-03-27 | 6:00 | 358.8 | 119.7 | 196.2085 | 106.12 | 0 | 4.4 | 3.3315 | 0 | 13.2 | 0 | 2.84 | -87 | 358.8
2019-03-27 | 7:00 | 350.1 | 119.7 | 169.2938 | 105.39 | 0 | 4.4 | 22.1762 | 0 | 13.3 | 0 | 2.84 | -87 | 350.1
2019-03-27 | 8:00 | 363.3 | 119.7 | 158.8083 | 98.65 | 0 | 4.4 | 47.5017 | 0 | 13.9 | 0 | 2.84 | -82.5 | 363.3
2019-03-27 | 9:00 | 373.4 | 119.7 | 143.4706 | 98.43 | 0 | 4.4 | 70.5594 | 0 | 16.5 | 0 | 2.84 | -82.5 | 373.4
2019-03-27 | 10:00 | 366.2 | 119.7 | 124.9482 | 99.32 | 0 | 4.4 | 83.1818 | 0 | 17 | 0 | 0.15 | -82.5 | 366.2
2019-03-27 | 11:00 | 362.5 | 119.7 | 112.8184 | 106.68 | 0 | 4.4 | 78.7016 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -82.5 | 362.5
2019-03-27 | 12:00 | 338 | 119.7 | 91.4788 | 101.81 | 0 | 4.4 | 68.2112 | 0 | 46.9 | 0 | -12 | -82.5 | 338
2019-03-27 | 13:00 | 349.6 | 119.7 | 106.9036 | 104.43 | 0 | 4.4 | 61.4664 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -82.5 | 349.6
2019-03-27 | 14:00 | 350.4 | 119.7 | 108.654 | 102.74 | 0 | 4.4 | 62.206 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -82.5 | 350.4
2019-03-27 | 15:00 | 347.2 | 119.7 | 112.2395 | 107.77 | 0 | 4.4 | 38.3905 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -82.5 | 347.2
2019-03-27 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 134.8332 | 108.67 | 0 | 4.4 | 12.6568 | 0 | 47.2 | 0 | 2.84 | -82.5 | 347.8
2019-03-27 | 17:00 | 345.9 | 119.7 | 144.9978 | 107.94 | 0 | 4.4 | 1.3222 | 0 | 47.2 | 0 | 2.84 | -82.5 | 345.9
2019-03-27 | 18:00 | 347 | 119.7 | 153.13 | 109.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 2.84 | -82.5 | 347
2019-03-27 | 19:00 | 336.9 | 119.7 | 151.55 | 107.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 2.84 | -82.5 | 336.9
2019-03-27 | 20:00 | 329.5 | 119.7 | 153.98 | 110.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 2.84 | -82.5 | 329.5
2019-03-27 | 21:00 | 316 | 119.7 | 136.27 | 109.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 2.84 | -82.5 | 316
2019-03-27 | 22:00 | 310.4 | 119.7 | 131.88 | 102.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 2.84 | -87 | 310.4
2019-03-27 | 23:00 | 306.1 | 119.7 | 119.76 | 102.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -87 | 306.1
2019-03-28 | 0:00 | 296 | 119.7 | 138.33 | 89.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -87 | 296
2019-03-28 | 1:00 | 307.1 | 119.7 | 147.66 | 88.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | -87 | 307.1
2019-03-28 | 2:00 | 331.2 | 119.7 | 175.19 | 96.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -87 | 331.2
2019-03-28 | 3:00 | 349.4 | 119.7 | 200.83 | 95.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -87 | 349.4
2019-03-28 | 4:00 | 353.6 | 119.7 | 197.78 | 111.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -87 | 353.6
2019-03-28 | 5:00 | 347.9 | 119.7 | 201.52 | 101.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -87 | 347.9
2019-03-28 | 6:00 | 341 | 119.7 | 196.6921 | 96.34 | 0 | 4.4 | 0.13793 | 0 | 5.7 | 0 | 5.03 | -87 | 341
2019-03-28 | 7:00 | 342.2 | 119.7 | 198.0054 | 100.43 | 0 | 4.4 | 4.1646 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -87 | 342.2
2019-03-28 | 8:00 | 373.2 | 119.7 | 192.1744 | 118.26 | 0 | 4.4 | 12.8656 | 0 | 2.6 | 0 | 5.7 | -82.5 | 373.2
2019-03-28 | 9:00 | 390.8 | 119.7 | 192.1519 | 118.94 | 0 | 4.4 | 28.1781 | 0 | 4.3 | 0 | 5.63 | -82.5 | 390.8
2019-03-28 | 10:00 | 382.3 | 119.7 | 187.268 | 103.63 | 0 | 4.4 | 46.002 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -82.5 | 382.3
2019-03-28 | 11:00 | 378.5 | 119.7 | 165.2218 | 111.01 | 0 | 4.4 | 54.1682 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -82.5 | 378.5
2019-03-28 | 12:00 | 354.2 | 119.7 | 137.5027 | 105.49 | 0 | 4.4 | 60.4073 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -82.5 | 354.2
2019-03-28 | 13:00 | 368.6 | 119.7 | 144.0802 | 111.93 | 0 | 4.4 | 60.2898 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -82.5 | 368.6
2019-03-28 | 14:00 | 361.9 | 119.7 | 141.7048 | 107.46 | 0 | 4.4 | 60.0352 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -82.5 | 361.9
2019-03-28 | 15:00 | 358 | 119.7 | 151.374 | 112.1 | 0 | 4.4 | 41.726 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -82.5 | 358
2019-03-28 | 16:00 | 361.1 | 119.7 | 175.9314 | 112.98 | 0 | 4.4 | 20.2886 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -82.5 | 361.1
2019-03-28 | 17:00 | 359.5 | 119.7 | 186.253 | 120.23 | 0 | 4.4 | 4.217 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -82.5 | 359.5
2019-03-28 | 18:00 | 366.9 | 119.7 | 192.2 | 121.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 7.16 | -82.5 | 366.9
2019-03-28 | 19:00 | 362.9 | 119.7 | 195.96 | 119.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -82.5 | 362.9
2019-03-28 | 20:00 | 357.6 | 119.7 | 190.57 | 120.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -82.5 | 357.6
2019-03-28 | 21:00 | 346.3 | 119.7 | 185.01 | 116.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -82.5 | 346.3
2019-03-28 | 22:00 | 340.2 | 119.7 | 194.3 | 105.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -87 | 340.2
2019-03-28 | 23:00 | 338.2 | 119.7 | 190.93 | 104.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -87 | 338.2
2019-03-29 | 0:00 | 331.4 | 119.7 | 189.89 | 97.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -87 | 331.4
2019-03-29 | 1:00 | 343 | 119.7 | 201.4 | 100.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 343
2019-03-29 | 2:00 | 363.4 | 119.7 | 207.58 | 109.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 7.76 | -87 | 363.4
2019-03-29 | 3:00 | 374 | 119.7 | 215.19 | 112.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.76 | -87 | 374
2019-03-29 | 4:00 | 375.4 | 119.7 | 214.52 | 113.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 7.76 | -87 | 375.4
2019-03-29 | 5:00 | 367.3 | 119.7 | 210.75 | 115.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.95 | -87 | 367.3
2019-03-29 | 6:00 | 366.9 | 119.7 | 209.6957 | 114.75 | 0 | 4.4 | 3.0543 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -87 | 366.9
2019-03-29 | 7:00 | 362.5 | 119.7 | 195.5682 | 108.93 | 0 | 4.4 | 18.5018 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -87 | 362.5
2019-03-29 | 8:00 | 379.2 | 119.7 | 190.2652 | 104.84 | 0 | 4.4 | 41.0948 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -82.5 | 379.2
2019-03-29 | 9:00 | 383.3 | 119.7 | 166.4364 | 103.92 | 0 | 4.4 | 68.2436 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -82.5 | 383.3
2019-03-29 | 10:00 | 376.4 | 119.7 | 149.1726 | 104.82 | 0 | 4.4 | 76.1074 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -82.5 | 376.4
2019-03-29 | 11:00 | 372 | 119.7 | 141.8432 | 106.54 | 0 | 4.4 | 78.5168 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -82.5 | 372
2019-03-29 | 12:00 | 350.2 | 119.7 | 134.7586 | 106.9 | 0 | 4.4 | 64.2414 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -82.5 | 350.2
2019-03-29 | 13:00 | 363.1 | 119.7 | 153.7482 | 113.01 | 0 | 4.4 | 51.1418 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -82.5 | 363.1
2019-03-29 | 14:00 | 359.8 | 119.7 | 144.531 | 113.91 | 0 | 4.4 | 51.859 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -82.5 | 359.8
2019-03-29 | 15:00 | 353.9 | 119.7 | 148.6462 | 113.17 | 0 | 4.4 | 41.5838 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -82.5 | 353.9
2019-03-29 | 16:00 | 354.9 | 119.7 | 162.0446 | 114.05 | 0 | 4.4 | 22.9054 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -82.5 | 354.9
2019-03-29 | 17:00 | 351.3 | 119.7 | 180.3916 | 113.33 | 0 | 4.4 | 4.4784 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -82.5 | 351.3
2019-03-29 | 18:00 | 359 | 119.7 | 180.68 | 122.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -82.5 | 359
2019-03-29 | 19:00 | 354.7 | 119.7 | 178.58 | 112.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -82.5 | 354.7
2019-03-29 | 20:00 | 347 | 119.7 | 164.01 | 113.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -82.5 | 347
2019-03-29 | 21:00 | 335.3 | 119.7 | 149.64 | 114.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -82.5 | 335.3
2019-03-29 | 22:00 | 329.4 | 119.7 | 160.35 | 107.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -87 | 329.4
2019-03-29 | 23:00 | 325.5 | 119.7 | 154.39 | 106.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -87 | 325.5
2019-03-30 | 0:00 | 315.3 | 119.7 | 149.53 | 100.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -87 | 315.3
2019-03-30 | 1:00 | 324.6 | 119.7 | 152.54 | 107.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -87 | 324.6
2019-03-30 | 2:00 | 346.6 | 119.7 | 157.37 | 116.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 7.77 | -87 | 346.6
2019-03-30 | 3:00 | 358.1 | 119.7 | 169.8 | 115.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 7.77 | -87 | 358.1
2019-03-30 | 4:00 | 359.3 | 119.7 | 164.32 | 116.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 7.77 | -87 | 359.3
2019-03-30 | 5:00 | 344 | 119.7 | 151.64 | 117.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 1.58 | -87 | 344
2019-03-30 | 6:00 | 327.1 | 119.7 | 136.5367 | 111.86 | 0 | 4.4 | 1.4033 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -87 | 327.1
2019-03-30 | 7:00 | 314.4 | 119.7 | 121.6808 | 105.83 | 0 | 4.4 | 6.3892 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -87 | 314.4
2019-03-30 | 8:00 | 321.4 | 119.7 | 89.749 | 106.7 | 0 | 4.4 | 20.751 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -64.5 | 321.4
2019-03-30 | 9:00 | 327.5 | 119.7 | 90.1102 | 100.31 | 0 | 4.4 | 31.7798 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -64.5 | 327.5
2019-03-30 | 10:00 | 324 | 119.7 | 85.9535 | 107.59 | 0 | 4.4 | 33.2565 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -64.5 | 324
2019-03-30 | 11:00 | 321.3 | 119.7 | 83.9299 | 108.36 | 0 | 4.4 | 29.7101 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | -64.5 | 321.3
2019-03-30 | 12:00 | 313.4 | 119.7 | 85.082 | 114.76 | 0 | 4.4 | 22.558 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -64.5 | 313.4
2019-03-30 | 13:00 | 314.9 | 119.7 | 104.1038 | 117.54 | 0 | 4.4 | 13.6562 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64.5 | 314.9
2019-03-30 | 14:00 | 317.5 | 119.7 | 106.3251 | 124.48 | 0 | 4.4 | 3.6949 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -64.5 | 317.5
2019-03-30 | 15:00 | 317.4 | 119.7 | 90.7433 | 115.84 | 0 | 4.4 | 4.0167 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -64.5 | 317.4
2019-03-30 | 16:00 | 317.3 | 119.7 | 93.2659 | 116.72 | 0 | 4.4 | 3.1141 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -64.5 | 317.3
2019-03-30 | 17:00 | 318.1 | 119.7 | 99.9325 | 116 | 0 | 4.4 | 0.16752 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -64.5 | 318.1
2019-03-30 | 18:00 | 319.1 | 119.7 | 98.32 | 116.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -64.5 | 319.1
2019-03-30 | 19:00 | 312.6 | 119.7 | 103.03 | 115.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -64.5 | 312.6
2019-03-30 | 20:00 | 306.2 | 119.7 | 104.13 | 118.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -64.5 | 306.2
2019-03-30 | 21:00 | 291.9 | 119.7 | 101.77 | 117.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64.5 | 291.9
2019-03-30 | 22:00 | 287.6 | 119.7 | 131.29 | 109.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -87 | 287.6
2019-03-30 | 23:00 | 288.2 | 119.7 | 131.73 | 108.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -87 | 288.2
2019-03-31 | 0:00 | 274.4 | 119.7 | 114.63 | 108.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 5 | -87 | 274.4
2019-03-31 | 1:00 | 285.9 | 119.7 | 121.48 | 114.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 5 | -87 | 285.9
2019-03-31 | 2:00 | 308.2 | 119.7 | 123.44 | 115.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 5 | -87 | 308.2
2019-03-31 | 3:00 | 325.2 | 119.7 | 130.64 | 114.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 5 | -87 | 325.2
2019-03-31 | 4:00 | 323.6 | 119.7 | 120.62 | 114.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 5 | -87 | 323.6
2019-03-31 | 5:00 | 309.8 | 119.7 | 116.53 | 111.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 1.11 | -87 | 309.8
2019-03-31 | 6:00 | 285.1 | 119.7 | 87.5242 | 112.15 | 0 | 4.4 | 1.7258 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -87 | 285.1
2019-03-31 | 7:00 | 273.3 | 119.7 | 66.1566 | 112.18 | 0 | 4.4 | 13.4634 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -87 | 273.3
2019-03-31 | 8:00 | 278.8 | 119.7 | 43.4765 | 114.03 | 0 | 4.4 | 22.1935 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -64.5 | 278.8
2019-03-31 | 9:00 | 286.7 | 119.7 | 40.5 | 113.21 | 0 | 4.4 | 40.4248 | -5.5348 | 38.5 | 0 | 0 | -64.5 | 286.7
2019-03-31 | 10:00 | 292.3 | 119.7 | 40.5 | 112.15 | 0 | 4.4 | 63.6602 | -7.2102 | 40.7 | -17.1 | 0 | -64.5 | 292.3
2019-03-31 | 11:00 | 291.8 | 119.7 | 40.5 | 117.02 | 0 | 4.4 | 53.6471 | -5.3171 | 47.2 | -8.85 | -12 | -64.5 | 291.8
2019-03-31 | 12:00 | 281.7 | 119.7 | 40.5 | 111.39 | 0 | 4.4 | 66.4819 | -7.8719 | 47.2 | -23.6 | -12 | -64.5 | 281.7
2019-03-31 | 13:00 | 277.9 | 119.7 | 40.5 | 117.69 | 0 | 4.4 | 47.1257 | -7.4657 | 47.2 | -14.75 | -12 | -64.5 | 277.9
2019-03-31 | 14:00 | 277.1 | 119.7 | 40.5 | 118.38 | 0 | 4.4 | 37.658 | -5.588 | 43.9 | -17.35 | 0 | -64.5 | 277.1
2019-03-31 | 15:00 | 278.9 | 119.7 | 40.5 | 117.6 | 0 | 4.4 | 32.5891 | -6.6891 | 35.3 | 0 | 0 | -64.5 | 278.9
2019-03-31 | 16:00 | 284.6 | 119.7 | 58.3554 | 118.26 | 0 | 4.4 | 19.5846 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -64.5 | 284.6
2019-03-31 | 17:00 | 300.8 | 119.7 | 89.7125 | 117.36 | 0 | 4.4 | 3.2275 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -64.5 | 300.8
2019-03-31 | 18:00 | 316 | 119.7 | 99.22 | 121.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 5 | -64.5 | 316
2019-03-31 | 19:00 | 315.1 | 119.7 | 99.57 | 120.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 5 | -64.5 | 315.1
2019-03-31 | 20:00 | 308.7 | 119.7 | 99.23 | 121.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 5 | -64.5 | 308.7
2019-03-31 | 21:00 | 298.3 | 119.7 | 86.93 | 118.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | -64.5 | 298.3
2019-03-31 | 22:00 | 293.2 | 119.7 | 114.25 | 110.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 5 | -87 | 293.2
2019-03-31 | 23:00 | 292.4 | 119.7 | 117.46 | 111.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 5 | -87 | 292.4
合計（百万kWh） |  | 29906.766 | 10485.72 | 15480.1817 | 8445.491 | 0 | 385.44 | 1339.2517 | -60.9583 | 1158.784 | -54.354 | 73.0239 | -7345.8141 | 29906.766

## 連系線活用0%
北陸電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光110万kW、風力59万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2019年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用（当社が使用可能な揚水は１台のみであり最大限活用）
・連系線の活用は0％と仮定（その他、需給上送電が必要な電力を含む）
（単位：万kW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 267.5 | 119.7 | 40.5 | 125.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | -23.5 | 6.1 | -28.35 | 267.5
2018-04-01 | 1:00 | 279.7 | 119.7 | 40.5 | 131.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | -29.2 | 6.08 | -22.82 | 279.7
2018-04-01 | 2:00 | 299.6 | 119.7 | 40.5 | 151.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | -29.2 | 6 | -22.64 | 299.6
2018-04-01 | 3:00 | 309.2 | 119.7 | 40.5 | 160.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | -30.3 | 0 | -15.65 | 309.2
2018-04-01 | 4:00 | 311.3 | 119.7 | 40.5 | 162.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 | -15.35 | 311.3
2018-04-01 | 5:00 | 295.7 | 119.7 | 40.5 | 143.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | -38.3 | 0 | -12.15 | 295.7
2018-04-01 | 6:00 | 271.7 | 119.7 | 40.5 | 116.82 | 0 | 4.4 | 4.8552 | -3.4 | 39.3 | -39.3 | 0 | -11.1752 | 271.7
2018-04-01 | 7:00 | 253.3 | 119.7 | 40.5 | 118.95 | 0 | 4.4 | 23.739 | -16.6 | 39.3 | -39.3 | 0 | -37.389 | 253.3
2018-04-01 | 8:00 | 248.2 | 119.7 | 40.5 | 118.99 | 0 | 4.4 | 48.5098 | -34 | 37.3 | -37.3 | 0 | -49.8998 | 248.2
2018-04-01 | 9:00 | 251.5 | 119.7 | 40.5 | 120.03 | 0 | 4.4 | 67.6502 | -47.4 | 38.9 | -38.9 | 0 | -53.3802 | 251.5
2018-04-01 | 10:00 | 252.7 | 119.7 | 40.5 | 120.02 | 0 | 4.4 | 80.6266 | -56.5 | 37.6 | -37.6 | 0 | -56.0466 | 252.7
2018-04-01 | 11:00 | 252.2 | 119.7 | 40.5 | 121.71 | 0 | 4.4 | 88.2941 | -61.8 | 37.4 | -37.4 | 0 | -60.6041 | 252.2
2018-04-01 | 12:00 | 250.4 | 119.7 | 40.5 | 121.22 | 0 | 4.4 | 88.4836 | -62 | 39.9 | -39.9 | 0 | -61.9036 | 250.4
2018-04-01 | 13:00 | 247.3 | 119.7 | 40.5 | 123.55 | 0 | 4.4 | 80.3451 | -56.3 | 38.6 | -38.6 | 0 | -64.8951 | 247.3
2018-04-01 | 14:00 | 244.8 | 119.7 | 40.5 | 123.78 | 0 | 4.4 | 64.4756 | -45.1 | 36.5 | -36.5 | 0 | -62.9556 | 244.8
2018-04-01 | 15:00 | 243.4 | 119.7 | 40.5 | 123.77 | 0 | 4.4 | 35.6338 | -24.9 | 34.1 | -34.1 | 0 | -55.7038 | 243.4
2018-04-01 | 16:00 | 249.8 | 119.7 | 40.5 | 123.76 | 0 | 4.4 | 16.6921 | -11.6 | 31.1 | -31.1 | 0 | -43.6521 | 249.8
2018-04-01 | 17:00 | 263 | 119.7 | 40.5 | 123.75 | 0 | 4.4 | 3.0128 | -2.1 | 26.1 | -26.1 | 0 | -26.2628 | 263
2018-04-01 | 18:00 | 277.2 | 119.7 | 40.5 | 142.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | -23.8 | 0 | -29.75 | 277.2
2018-04-01 | 19:00 | 277.6 | 119.7 | 40.5 | 148.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | -18.2 | 0 | -35.53 | 277.6
2018-04-01 | 20:00 | 268.4 | 119.7 | 40.5 | 142.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | -14.7 | 0 | -38.93 | 268.4
2018-04-01 | 21:00 | 259.6 | 119.7 | 40.5 | 137.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | -11.4 | 0 | -42.13 | 259.6
2018-04-01 | 22:00 | 253.7 | 119.7 | 40.5 | 124.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | -10.1 | 6.06 | -41.84 | 253.7
2018-04-01 | 23:00 | 253.1 | 119.7 | 40.5 | 120.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | -13.4 | 0 | -32.45 | 253.1
2018-04-02 | 0:00 | 250.8 | 119.7 | 40.5 | 96.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | -5.35 | -12 | -7.45 | 250.8
2018-04-02 | 1:00 | 263.2 | 119.7 | 40.5 | 94.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | -1.4 | 0 | -7.77 | 263.2
2018-04-02 | 2:00 | 287.7 | 119.7 | 41.65 | 107.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2018-04-02 | 3:00 | 301.8 | 119.7 | 40.66 | 110.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 7.9 | 0 | 301.8
2018-04-02 | 4:00 | 304.4 | 119.7 | 47.44 | 121.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2018-04-02 | 5:00 | 298.6 | 119.7 | 47.43 | 119.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 298.6
2018-04-02 | 6:00 | 290.7 | 119.7 | 46.6459 | 109.46 | 0 | 4.4 | 3.4341 | 0 | 5.2 | 0 | 1.86 | 0 | 290.7
2018-04-02 | 7:00 | 294.3 | 119.7 | 42.0215 | 108.21 | 0 | 4.4 | 13.6685 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2018-04-02 | 8:00 | 315.5 | 119.7 | 45.4807 | 116.79 | 0 | 4.4 | 24.1293 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2018-04-02 | 9:00 | 333.7 | 119.7 | 42.8102 | 116.94 | 0 | 4.4 | 41.4498 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2018-04-02 | 10:00 | 340.6 | 119.7 | 44.1231 | 109.63 | 0 | 4.4 | 57.4469 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2018-04-02 | 11:00 | 340.7 | 119.7 | 40.5 | 107.82 | 0 | 4.4 | 67.3696 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -5.1896 | 340.7
2018-04-02 | 12:00 | 317.8 | 119.7 | 40.5 | 103.94 | 0 | 4.4 | 75.012 | -19.5 | 12.1 | 0 | -12 | -6.352 | 317.8
2018-04-02 | 13:00 | 336 | 119.7 | 40.5 | 104.01 | 0 | 4.4 | 75.0661 | 0 | 15.5 | -3.7 | -12 | -7.4761 | 336
2018-04-02 | 14:00 | 334.4 | 119.7 | 40.5 | 104.1 | 0 | 4.4 | 66.8475 | 0 | 16.7 | -10.8 | 0 | -7.0475 | 334.4
2018-04-02 | 15:00 | 331.3 | 119.7 | 40.5 | 108.04 | 0 | 4.4 | 48.4944 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -5.2344 | 331.3
2018-04-02 | 16:00 | 331.9 | 119.7 | 46.267 | 123.46 | 0 | 4.4 | 24.773 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2018-04-02 | 17:00 | 323.6 | 119.7 | 43.4019 | 139.1 | 0 | 4.4 | 5.0981 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2018-04-02 | 18:00 | 330 | 119.7 | 47.73 | 139.17 | 0 | 4.4 | 3.6132e-05 | 0 | 11.1 | 0 | 7.9 | 0 | 330
2018-04-02 | 19:00 | 322.5 | 119.7 | 47.45 | 139.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 322.5
2018-04-02 | 20:00 | 314.1 | 119.7 | 48 | 125.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 7.9 | 0 | 314.1
2018-04-02 | 21:00 | 303.7 | 119.7 | 46.13 | 125.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2018-04-02 | 22:00 | 298.3 | 119.7 | 47.32 | 118.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2018-04-02 | 23:00 | 291.3 | 119.7 | 42.28 | 116.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2018-04-03 | 0:00 | 284.5 | 119.7 | 40.5 | 110.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 3.87 | -5.79 | 284.5
2018-04-03 | 1:00 | 297.7 | 119.7 | 40.5 | 122.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 3.87 | -4.69 | 297.7
2018-04-03 | 2:00 | 320.6 | 119.7 | 40.5 | 146.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 3.87 | -4.79 | 320.6
2018-04-03 | 3:00 | 329.3 | 119.7 | 40.5 | 153.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 3.87 | -4.8 | 329.3
2018-04-03 | 4:00 | 330.9 | 119.7 | 40.5 | 152.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 3.87 | -4.7 | 330.9
2018-04-03 | 5:00 | 319.3 | 119.7 | 40.5 | 137.22 | 0 | 4.4 | 4.7552e-06 | 0 | 17.5 | 0 | 3.87 | -3.89 | 319.3
2018-04-03 | 6:00 | 307.9 | 119.7 | 40.5 | 126 | 0 | 4.4 | 5.2284 | 0 | 17.4 | -2.65 | 3.22 | -5.8984 | 307.9
2018-04-03 | 7:00 | 304.3 | 119.7 | 40.5 | 115.69 | 0 | 4.4 | 20.4552 | 0 | 19.4 | -10.55 | 0 | -5.2952 | 304.3
2018-04-03 | 8:00 | 323.7 | 119.7 | 40.5 | 115.81 | 0 | 4.4 | 44.9973 | 0 | 24.6 | -18.7 | 0 | -7.6073 | 323.7
2018-04-03 | 9:00 | 341.2 | 119.7 | 40.5 | 115.88 | 0 | 4.4 | 65.6838 | 0 | 34.2 | -34.2 | 0 | -4.9638 | 341.2
2018-04-03 | 10:00 | 344.8 | 119.7 | 40.5 | 114.99 | 0 | 4.4 | 83.1434 | -30.2 | 38.1 | -20.4 | 0 | -5.4334 | 344.8
2018-04-03 | 11:00 | 349.8 | 119.7 | 40.5 | 123.41 | 0 | 4.4 | 89.2653 | -32.5 | 38.1 | -14.5 | -12 | -6.5753 | 349.8
2018-04-03 | 12:00 | 325.6 | 119.7 | 40.5 | 117.7 | 0 | 4.4 | 90.2861 | -32.8 | 40.2 | -37.25 | -12 | -5.1361 | 325.6
2018-04-03 | 13:00 | 343.5 | 119.7 | 40.5 | 123.09 | 0 | 4.4 | 84.6077 | -30.8 | 39.2 | -18.55 | -12 | -6.6477 | 343.5
2018-04-03 | 14:00 | 344.7 | 119.7 | 40.5 | 123.48 | 0 | 4.4 | 75.1968 | -27.3 | 37.5 | -22.75 | 0 | -6.0268 | 344.7
2018-04-03 | 15:00 | 339.3 | 119.7 | 40.5 | 123.69 | 0 | 4.4 | 54.7378 | 0 | 33 | -30.05 | 0 | -6.6778 | 339.3
2018-04-03 | 16:00 | 337.8 | 119.7 | 40.5 | 127.81 | 0 | 4.4 | 28.9191 | 0 | 22.8 | -2.15 | 2.21 | -6.3891 | 337.8
2018-04-03 | 17:00 | 329 | 119.7 | 40.5 | 152.61 | 0 | 4.4 | 6.0828 | 0 | 12.1 | -3.25 | 2.3 | -5.4428 | 329
2018-04-03 | 18:00 | 333 | 119.7 | 40.5 | 163.9 | 0 | 4.4 | 0.0045983 | 0 | 10.8 | -1.95 | 2.3 | -6.6546 | 333
2018-04-03 | 19:00 | 324.9 | 119.7 | 40.5 | 160.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | -3.15 | 2.3 | -5.47 | 324.9
2018-04-03 | 20:00 | 316.5 | 119.7 | 40.5 | 148.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 3.87 | -7.18 | 316.5
2018-04-03 | 21:00 | 305.4 | 119.7 | 40.5 | 138.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | -2.8 | 2.3 | -5.7 | 305.4
2018-04-03 | 22:00 | 298.1 | 119.7 | 40.5 | 126.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 3.87 | -4.8 | 298.1
2018-04-03 | 23:00 | 292.5 | 119.7 | 40.5 | 118.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 3.87 | -7.07 | 292.5
2018-04-04 | 0:00 | 285.3 | 119.7 | 44.45 | 108.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2018-04-04 | 1:00 | 294.4 | 119.7 | 53.42 | 108.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2018-04-04 | 2:00 | 316.6 | 119.7 | 63.68 | 112.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 7.97 | 0 | 316.6
2018-04-04 | 3:00 | 326.8 | 119.7 | 67.71 | 122.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 7.97 | 0 | 326.8
2018-04-04 | 4:00 | 324.8 | 119.7 | 68.65 | 122.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 7.97 | 0 | 324.8
2018-04-04 | 5:00 | 314.6 | 119.7 | 67.82 | 120.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 314.6
2018-04-04 | 6:00 | 303.1 | 119.7 | 59.0363 | 113.66 | 0 | 4.4 | 3.4037 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2018-04-04 | 7:00 | 302.2 | 119.7 | 44.7567 | 114.98 | 0 | 4.4 | 12.4633 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2018-04-04 | 8:00 | 326.5 | 119.7 | 47.4992 | 115.06 | 0 | 4.4 | 32.2408 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2018-04-04 | 9:00 | 342.9 | 119.7 | 40.5 | 115.75 | 0 | 4.4 | 53.0867 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -4.2367 | 342.9
2018-04-04 | 10:00 | 346.2 | 119.7 | 40.5 | 115.83 | 0 | 4.4 | 67.0836 | 0 | 14 | -8.1 | 0 | -7.2136 | 346.2
2018-04-04 | 11:00 | 348 | 119.7 | 40.5 | 123.09 | 0 | 4.4 | 64.8278 | 0 | 14.5 | 0 | -12 | -7.0178 | 348
2018-04-04 | 12:00 | 324.2 | 119.7 | 40.5 | 123.1 | 0 | 4.4 | 57.6818 | -21 | 24.2 | -6.5 | -12 | -5.8818 | 324.2
2018-04-04 | 13:00 | 341.7 | 119.7 | 40.5 | 123.99 | 0 | 4.4 | 38.4775 | 0 | 38.4 | -5.95 | -12 | -5.8175 | 341.7
2018-04-04 | 14:00 | 347.6 | 119.7 | 57.5165 | 124.05 | 0 | 4.4 | 10.1335 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2018-04-04 | 15:00 | 347.6 | 119.7 | 64.4685 | 125.28 | 0 | 4.4 | 2.8515 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2018-04-04 | 16:00 | 351.9 | 119.7 | 64.5521 | 130.09 | 0 | 4.4 | 1.2579 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 351.9
2018-04-04 | 17:00 | 349.6 | 119.7 | 66.1346 | 131.44 | 0 | 4.4 | 0.25539 | 0 | 19.7 | 0 | 7.97 | 0 | 349.6
2018-04-04 | 18:00 | 351.1 | 119.7 | 76.43 | 131.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 7.97 | 0 | 351.1
2018-04-04 | 19:00 | 342.4 | 119.7 | 73.43 | 130.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 7.97 | 0 | 342.4
2018-04-04 | 20:00 | 331.2 | 119.7 | 69.62 | 132.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.41 | 0 | 331.2
2018-04-04 | 21:00 | 320.5 | 119.7 | 65.27 | 125.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 320.5
2018-04-04 | 22:00 | 309.6 | 119.7 | 64.55 | 116.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2018-04-04 | 23:00 | 303.1 | 119.7 | 47.9 | 116.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2018-04-05 | 0:00 | 297.1 | 119.7 | 45.26 | 110.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2018-04-05 | 1:00 | 308.2 | 119.7 | 58.28 | 110.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2018-04-05 | 2:00 | 330.2 | 119.7 | 69.91 | 119.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.6 | 0 | 330.2
2018-04-05 | 3:00 | 343.2 | 119.7 | 76.16 | 124.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 8 | 0 | 343.2
2018-04-05 | 4:00 | 343.8 | 119.7 | 70.03 | 128.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 6.48 | 0 | 343.8
2018-04-05 | 5:00 | 337.5 | 119.7 | 73.36 | 119.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 337.5
2018-04-05 | 6:00 | 336.4 | 119.7 | 69.3641 | 114.93 | 0 | 4.4 | 5.1059 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2018-04-05 | 7:00 | 332.1 | 119.7 | 54.0466 | 116.29 | 0 | 4.4 | 21.3634 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2018-04-05 | 8:00 | 354 | 119.7 | 53.7233 | 116.97 | 0 | 4.4 | 43.0067 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 354
2018-04-05 | 9:00 | 368.1 | 119.7 | 54.624 | 118.13 | 0 | 4.4 | 64.246 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2018-04-05 | 10:00 | 366.7 | 119.7 | 42.3781 | 118.19 | 0 | 4.4 | 77.9319 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 366.7
2018-04-05 | 11:00 | 362.4 | 119.7 | 40.5 | 125.36 | 0 | 4.4 | 88.5775 | 0 | 5.9 | -2.95 | -12 | -7.0875 | 362.4
2018-04-05 | 12:00 | 337.9 | 119.7 | 40.5 | 123.65 | 0 | 4.4 | 88.4389 | -28.3 | 9.2 | 0 | -12 | -7.6889 | 337.9
2018-04-05 | 13:00 | 353.9 | 119.7 | 40.6591 | 126.25 | 0 | 4.4 | 67.7909 | 0 | 7.1 | 0 | -12 | 0 | 353.9
2018-04-05 | 14:00 | 354.2 | 119.7 | 55.9312 | 126.3 | 0 | 4.4 | 43.3688 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2018-04-05 | 15:00 | 353 | 119.7 | 69.8096 | 133.45 | 0 | 4.4 | 18.5304 | 0 | 2.1 | 0 | 5.01 | 0 | 353
2018-04-05 | 16:00 | 357.8 | 119.7 | 84.0811 | 133.53 | 0 | 4.4 | 5.6889 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 357.8
2018-04-05 | 17:00 | 360.9 | 119.7 | 76.0825 | 133.58 | 0 | 4.4 | 0.4375 | 0 | 18.7 | 0 | 8 | 0 | 360.9
2018-04-05 | 18:00 | 362.3 | 119.7 | 73.97 | 133.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 8 | 0 | 362.3
2018-04-05 | 19:00 | 353.5 | 119.7 | 69.27 | 132.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2018-04-05 | 20:00 | 343.5 | 119.7 | 67.91 | 126.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2018-04-05 | 21:00 | 331.3 | 119.7 | 62.93 | 127.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2018-04-05 | 22:00 | 319.4 | 119.7 | 64.19 | 118.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2018-04-05 | 23:00 | 312.6 | 119.7 | 52.25 | 118.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2018-04-06 | 0:00 | 301.2 | 119.7 | 40.5 | 116.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -1.36 | 301.2
2018-04-06 | 1:00 | 311.5 | 119.7 | 44.72 | 114.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 5.9 | 0 | 311.5
2018-04-06 | 2:00 | 334.5 | 119.7 | 48.04 | 129.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 8.02 | 0 | 334.5
2018-04-06 | 3:00 | 344.5 | 119.7 | 50.01 | 142.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 8.02 | 0 | 344.5
2018-04-06 | 4:00 | 343.7 | 119.7 | 44.83 | 136.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 6.84 | 0 | 343.7
2018-04-06 | 5:00 | 331 | 119.7 | 44.8299 | 126.33 | 0 | 4.4 | 0.00013524 | 0 | 29 | 0 | 6.74 | 0 | 331
2018-04-06 | 6:00 | 323.5 | 119.7 | 40.5 | 121.18 | 0 | 4.4 | 2.5931 | 0 | 40 | 0 | 0 | -4.8731 | 323.5
2018-04-06 | 7:00 | 319.6 | 119.7 | 40.5 | 116.32 | 0 | 4.4 | 16.3334 | 0 | 34.2 | -4.7 | 0 | -7.1534 | 319.6
2018-04-06 | 8:00 | 339 | 119.7 | 40.5 | 123.24 | 0 | 4.4 | 35.8502 | 0 | 32.4 | 0 | -12 | -5.0902 | 339
2018-04-06 | 9:00 | 356.8 | 119.7 | 40.5 | 124.71 | 0 | 4.4 | 39.1817 | 0 | 44.8 | 0 | -12 | -4.4917 | 356.8
2018-04-06 | 10:00 | 357 | 119.7 | 40.5 | 124.77 | 0 | 4.4 | 27.0668 | 0 | 47 | 0 | 0 | -6.4368 | 357
2018-04-06 | 11:00 | 359 | 119.7 | 40.6476 | 131.83 | 0 | 4.4 | 21.7224 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 359
2018-04-06 | 12:00 | 337.5 | 119.7 | 40.5 | 131.9 | 0 | 4.4 | 19.8229 | 0 | 44 | -5.65 | -12 | -5.1729 | 337.5
2018-04-06 | 13:00 | 357.1 | 119.7 | 48.3001 | 142.1 | 0 | 4.4 | 11.4999 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2018-04-06 | 14:00 | 358.5 | 119.7 | 48.2554 | 163.99 | 0 | 4.4 | 8.3546 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2018-04-06 | 15:00 | 355.4 | 119.7 | 48.192 | 154.98 | 0 | 4.4 | 6.428 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2018-04-06 | 16:00 | 356.2 | 119.7 | 48.2538 | 166.94 | 0 | 4.4 | 1.9062 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2018-04-06 | 17:00 | 354.7 | 119.7 | 44.7801 | 152.76 | 0 | 4.4 | 0.24994 | 0 | 27.4 | 0 | 5.41 | 0 | 354.7
2018-04-06 | 18:00 | 352.3 | 119.7 | 48.12 | 172.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2018-04-06 | 19:00 | 342.2 | 119.7 | 48.11 | 167.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2018-04-06 | 20:00 | 332.2 | 119.7 | 48.21 | 156.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2018-04-06 | 21:00 | 320.8 | 119.7 | 48.21 | 141.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 320.8
2018-04-06 | 22:00 | 312.1 | 119.7 | 48.05 | 126.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 8.02 | 0 | 312.1
2018-04-06 | 23:00 | 304.9 | 119.7 | 48.55 | 124.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2018-04-07 | 0:00 | 295.6 | 119.7 | 40.5 | 132.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | -8.3 | 8.05 | -9.94 | 295.6
2018-04-07 | 1:00 | 305.3 | 119.7 | 40.5 | 144.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | -5.9 | 8.05 | -11.59 | 305.3
2018-04-07 | 2:00 | 327.1 | 119.7 | 45.45 | 146.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 8.05 | 0 | 327.1
2018-04-07 | 3:00 | 337.1 | 119.7 | 51.18 | 146.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 8.05 | 0 | 337.1
2018-04-07 | 4:00 | 335.8 | 119.7 | 40.5 | 151.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 8.05 | -6.38 | 335.8
2018-04-07 | 5:00 | 319.1 | 119.7 | 40.5 | 137.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | -12.1 | 0.11 | -7.01 | 319.1
2018-04-07 | 6:00 | 305 | 119.7 | 40.5 | 125.78 | 0 | 4.4 | 0.493 | 0 | 39.1 | -18.45 | 0 | -6.523 | 305
2018-04-07 | 7:00 | 304.8 | 119.7 | 40.5 | 122.71 | 0 | 4.4 | 3.4781 | 0 | 45.6 | -24.95 | 0 | -6.6381 | 304.8
2018-04-07 | 8:00 | 324 | 119.7 | 40.5 | 133.55 | 0 | 4.4 | 5.6089 | 0 | 47.2 | -20.65 | 0 | -6.3089 | 324
2018-04-07 | 9:00 | 340.8 | 119.7 | 40.5 | 141.34 | 0 | 4.4 | 10.0198 | 0 | 47.2 | -14.75 | 0 | -7.6098 | 340.8
2018-04-07 | 10:00 | 340.8 | 119.7 | 40.5 | 141.02 | 0 | 4.4 | 13.6135 | 0 | 45.2 | -18.65 | 0 | -4.9835 | 340.8
2018-04-07 | 11:00 | 338.8 | 119.7 | 40.5 | 140.33 | 0 | 4.4 | 20.1231 | 0 | 42.1 | -21.45 | 0 | -6.9031 | 338.8
2018-04-07 | 12:00 | 325.4 | 119.7 | 40.5 | 132.47 | 0 | 4.4 | 27.8394 | 0 | 40.1 | -34.2 | 0 | -5.4094 | 325.4
2018-04-07 | 13:00 | 327.1 | 119.7 | 40.5 | 132.47 | 0 | 4.4 | 30.9505 | 0 | 38.6 | -32.7 | 0 | -6.8205 | 327.1
2018-04-07 | 14:00 | 319.1 | 119.7 | 40.5 | 130.85 | 0 | 4.4 | 36.3413 | 0 | 39.6 | -33.7 | -12 | -6.5913 | 319.1
2018-04-07 | 15:00 | 316.3 | 119.7 | 40.5 | 133.41 | 0 | 4.4 | 23.7768 | 0 | 44.4 | -32.6 | -12 | -5.2868 | 316.3
2018-04-07 | 16:00 | 322.5 | 119.7 | 40.5 | 134.54 | 0 | 4.4 | 8.1226 | 0 | 43.5 | -22.85 | 0 | -5.4126 | 322.5
2018-04-07 | 17:00 | 327.9 | 119.7 | 40.5 | 149.43 | 0 | 4.4 | 1.5249 | 0 | 40.5 | -22.8 | 0 | -5.3549 | 327.9
2018-04-07 | 18:00 | 336.4 | 119.7 | 40.5 | 155.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.7 | -16.1 | 0 | -7.04 | 336.4
2018-04-07 | 19:00 | 332.6 | 119.7 | 40.5 | 155.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.1 | -20.4 | 0 | -4.98 | 332.6
2018-04-07 | 20:00 | 327.1 | 119.7 | 40.5 | 151.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.7 | -21 | 0 | -7.11 | 327.1
2018-04-07 | 21:00 | 313.9 | 119.7 | 40.5 | 148.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | -22.7 | 0 | -5.53 | 313.9
2018-04-07 | 22:00 | 307.4 | 119.7 | 40.5 | 130.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.8 | -15.1 | 0 | -5.28 | 307.4
2018-04-07 | 23:00 | 307.3 | 119.7 | 40.5 | 135.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | -15.3 | 0 | -5.08 | 307.3
2018-04-08 | 0:00 | 302.7 | 119.7 | 40.5 | 136.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | -24.75 | 0 | -6.95 | 302.7
2018-04-08 | 1:00 | 310.9 | 119.7 | 40.5 | 136 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | -29.5 | 0 | -7.4 | 310.9
2018-04-08 | 2:00 | 329.7 | 119.7 | 40.5 | 142.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.6 | -13.1 | 0 | -7.06 | 329.7
2018-04-08 | 3:00 | 334.2 | 119.7 | 40.5 | 142.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.2 | -8.65 | 8.07 | -7.63 | 334.2
2018-04-08 | 4:00 | 330.8 | 119.7 | 40.5 | 147.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | -3.35 | 0 | -7.51 | 330.8
2018-04-08 | 5:00 | 311.7 | 119.7 | 40.5 | 143.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.8 | -25.95 | 0 | -5.66 | 311.7
2018-04-08 | 6:00 | 294.9 | 119.7 | 40.5 | 140.67 | 0 | 4.4 | 5.5127 | -3.8 | 29.2 | -29.2 | 0 | -12.0827 | 294.9
2018-04-08 | 7:00 | 283.9 | 119.7 | 40.5 | 133.8 | 0 | 4.4 | 17.2301 | -12 | 27.4 | -27.4 | 0 | -19.7301 | 283.9
2018-04-08 | 8:00 | 292.6 | 119.7 | 40.5 | 133.19 | 0 | 4.4 | 20.5414 | -14.3 | 35.3 | -35.3 | 0 | -11.4314 | 292.6
2018-04-08 | 9:00 | 313.1 | 119.7 | 40.5 | 144.18 | 0 | 4.4 | 24.1186 | -16.9 | 33.4 | -30.45 | 0 | -5.8486 | 313.1
2018-04-08 | 10:00 | 312.8 | 119.7 | 40.5 | 134.13 | 0 | 4.4 | 48.1518 | -33.7 | 28.5 | -22.6 | 0 | -6.2818 | 312.8
2018-04-08 | 11:00 | 307.7 | 119.7 | 40.5 | 132.65 | 0 | 4.4 | 62.4583 | -43.7 | 35.1 | -35.1 | 0 | -8.3083 | 307.7
2018-04-08 | 12:00 | 303.3 | 119.7 | 40.5 | 132.21 | 0 | 4.4 | 59.6784 | -41.8 | 34 | -34 | 0 | -11.3884 | 303.3
2018-04-08 | 13:00 | 295.2 | 119.7 | 40.5 | 134.57 | 0 | 4.4 | 47.432 | -33.2 | 26.4 | -26.4 | 0 | -18.202 | 295.2
2018-04-08 | 14:00 | 288.9 | 119.7 | 40.5 | 134.6 | 0 | 4.4 | 44.673 | -31.3 | 27.3 | -27.3 | 0 | -23.673 | 288.9
2018-04-08 | 15:00 | 291.8 | 119.7 | 40.5 | 134.65 | 0 | 4.4 | 35.0931 | -24.5 | 28.1 | -28.1 | 0 | -18.0431 | 291.8
2018-04-08 | 16:00 | 296 | 119.7 | 40.5 | 147.82 | 0 | 4.4 | 21.8278 | -15.2 | 22.6 | -22.6 | 0 | -23.0478 | 296
2018-04-08 | 17:00 | 311 | 119.7 | 40.5 | 147.88 | 0 | 4.4 | 5.8614 | -2 | 30.8 | -30.8 | 0 | -5.3414 | 311
2018-04-08 | 18:00 | 330 | 119.7 | 40.5 | 151.22 | 0 | 4.4 | 0.0032126 | 0 | 12.8 | 0 | 8.07 | -6.6932 | 330
2018-04-08 | 19:00 | 332.4 | 119.7 | 40.5 | 151.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | -11.85 | 7.12 | -5.34 | 332.4
2018-04-08 | 20:00 | 327.6 | 119.7 | 40.5 | 151.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.8 | -12.1 | 0 | -6.02 | 327.6
2018-04-08 | 21:00 | 315.9 | 119.7 | 40.5 | 151.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34 | -28.1 | 0 | -5.96 | 315.9
2018-04-08 | 22:00 | 304.3 | 119.7 | 40.5 | 140.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.5 | -33.6 | 0 | -6.47 | 304.3
2018-04-08 | 23:00 | 306.4 | 119.7 | 40.5 | 140.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40 | -31.15 | 0 | -7.35 | 306.4
2018-04-09 | 0:00 | 298.9 | 119.7 | 40.5 | 108.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -1.18 | 298.9
2018-04-09 | 1:00 | 308.6 | 119.7 | 56.08 | 106.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2018-04-09 | 2:00 | 327.5 | 119.7 | 61.67 | 116.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2018-04-09 | 3:00 | 335 | 119.7 | 61.58 | 113.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 335
2018-04-09 | 4:00 | 337.4 | 119.7 | 61.62 | 106.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 337.4
2018-04-09 | 5:00 | 331.7 | 119.7 | 57.17 | 106.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2018-04-09 | 6:00 | 338.8 | 119.7 | 61.6918 | 108.92 | 0 | 4.4 | 2.6882 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 338.8
2018-04-09 | 7:00 | 341.4 | 119.7 | 53.123 | 107.03 | 0 | 4.4 | 9.947 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2018-04-09 | 8:00 | 375.7 | 119.7 | 66.9823 | 131.94 | 0 | 4.4 | 11.6777 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2018-04-09 | 9:00 | 405.1 | 119.7 | 85.9582 | 136.26 | 0 | 4.4 | 13.7818 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2018-04-09 | 10:00 | 410.3 | 119.7 | 91.28 | 136.07 | 0 | 4.4 | 21.45 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2018-04-09 | 11:00 | 411.2 | 119.7 | 96.0453 | 136.13 | 0 | 4.4 | 24.5247 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2018-04-09 | 12:00 | 381 | 119.7 | 73.0566 | 129.57 | 0 | 4.4 | 30.8734 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 381
2018-04-09 | 13:00 | 395.4 | 119.7 | 81.9887 | 129.61 | 0 | 4.4 | 41.7013 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2018-04-09 | 14:00 | 387.8 | 119.7 | 76.289 | 129.66 | 0 | 4.4 | 41.551 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2018-04-09 | 15:00 | 380.3 | 119.7 | 82.0907 | 129.71 | 0 | 4.4 | 29.1993 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2018-04-09 | 16:00 | 378.2 | 119.7 | 90.5299 | 133.75 | 0 | 4.4 | 18.5201 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 378.2
2018-04-09 | 17:00 | 372.1 | 119.7 | 99.4524 | 136.38 | 0 | 4.4 | 3.9676 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2018-04-09 | 18:00 | 378.7 | 119.7 | 98.0561 | 150.44 | 0 | 4.4 | 0.0038602 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2018-04-09 | 19:00 | 371.3 | 119.7 | 105.21 | 136.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2018-04-09 | 20:00 | 361.6 | 119.7 | 96.08 | 136.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2018-04-09 | 21:00 | 350.6 | 119.7 | 90.39 | 132.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2018-04-09 | 22:00 | 339.9 | 119.7 | 85.11 | 128.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2018-04-09 | 23:00 | 332 | 119.7 | 77.09 | 128.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 332
2018-04-10 | 0:00 | 322.1 | 119.7 | 67.12 | 127.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.99 | 0 | 322.1
2018-04-10 | 1:00 | 334.2 | 119.7 | 73.33 | 133.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.99 | 0 | 334.2
2018-04-10 | 2:00 | 355.4 | 119.7 | 91 | 136.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.99 | 0 | 355.4
2018-04-10 | 3:00 | 367.3 | 119.7 | 91.31 | 147.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.99 | 0 | 367.3
2018-04-10 | 4:00 | 367.2 | 119.7 | 91.24 | 147.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.99 | 0 | 367.2
2018-04-10 | 5:00 | 360.8 | 119.7 | 91.5779 | 140.18 | 0 | 4.4 | 0.052136 | 0 | 1.9 | 0 | 2.99 | 0 | 360.8
2018-04-10 | 6:00 | 365.4 | 119.7 | 90.9366 | 134.26 | 0 | 4.4 | 9.6134 | 0 | 3.5 | 0 | 2.99 | 0 | 365.4
2018-04-10 | 7:00 | 349.1 | 119.7 | 58.6752 | 127.26 | 0 | 4.4 | 30.3748 | 0 | 5.7 | 0 | 2.99 | 0 | 349.1
2018-04-10 | 8:00 | 362.9 | 119.7 | 47.2926 | 130.86 | 0 | 4.4 | 57.1474 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2018-04-10 | 9:00 | 372.6 | 119.7 | 46.5585 | 123.62 | 0 | 4.4 | 77.1215 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2018-04-10 | 10:00 | 368.3 | 119.7 | 46.7376 | 115.12 | 0 | 4.4 | 92.1424 | -11.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 368.3
2018-04-10 | 11:00 | 363.1 | 119.7 | 45.53 | 121.67 | 0 | 4.4 | 99 | -15.8 | 0.6 | 0 | -12 | 0 | 363.1
2018-04-10 | 12:00 | 339.1 | 119.7 | 46.6836 | 117.22 | 0 | 4.4 | 98.1964 | -35.7 | 0.6 | 0 | -12 | 0 | 339.1
2018-04-10 | 13:00 | 353.5 | 119.7 | 47.0751 | 118.03 | 0 | 4.4 | 89.4949 | -14.3 | 1.1 | 0 | -12 | 0 | 353.5
2018-04-10 | 14:00 | 351.6 | 119.7 | 45.8749 | 118.06 | 0 | 4.4 | 72.0651 | -10.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2018-04-10 | 15:00 | 346.1 | 119.7 | 50.2955 | 121.43 | 0 | 4.4 | 47.9445 | 0 | 1.6 | 0 | 0.73 | 0 | 346.1
2018-04-10 | 16:00 | 346.5 | 119.7 | 56.0123 | 134.93 | 0 | 4.4 | 26.8677 | 0 | 1.6 | 0 | 2.99 | 0 | 346.5
2018-04-10 | 17:00 | 340.6 | 119.7 | 64.0705 | 136.88 | 0 | 4.4 | 8.0595 | 0 | 4.5 | 0 | 2.99 | 0 | 340.6
2018-04-10 | 18:00 | 350.9 | 119.7 | 66.476 | 140.73 | 0 | 4.4 | 0.0039595 | 0 | 16.6 | 0 | 2.99 | 0 | 350.9
2018-04-10 | 19:00 | 348.2 | 119.7 | 55.66 | 134.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 2.99 | 0 | 348.2
2018-04-10 | 20:00 | 339.5 | 119.7 | 50.33 | 130.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0.74 | 0 | 339.5
2018-04-10 | 21:00 | 327.7 | 119.7 | 50.15 | 119.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0.73 | 0 | 327.7
2018-04-10 | 22:00 | 319 | 119.7 | 45.79 | 119.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.4 | -3.9 | 0 | 0 | 319
2018-04-10 | 23:00 | 310.6 | 119.7 | 46.21 | 119.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | -2.45 | 0 | 0 | 310.6
2018-04-11 | 0:00 | 303.7 | 119.7 | 51.05 | 117.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | -12 | 0 | 303.7
2018-04-11 | 1:00 | 313.3 | 119.7 | 49.43 | 111.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2018-04-11 | 2:00 | 334.5 | 119.7 | 45.74 | 122.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 5.3 | 0 | 334.5
2018-04-11 | 3:00 | 344.8 | 119.7 | 45.84 | 122.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 5.3 | 0 | 344.8
2018-04-11 | 4:00 | 345.2 | 119.7 | 45.93 | 122.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 5.21 | 0 | 345.2
2018-04-11 | 5:00 | 335.6 | 119.7 | 45.74 | 119.36 | 0 | 4.4 | 3.1165e-05 | 0 | 41.1 | 0 | 5.3 | 0 | 335.6
2018-04-11 | 6:00 | 325.9 | 119.7 | 45.6296 | 112.09 | 0 | 4.4 | 1.9804 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2018-04-11 | 7:00 | 321 | 119.7 | 42.4723 | 112.12 | 0 | 4.4 | 7.1077 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | 0 | 321
2018-04-11 | 8:00 | 344.7 | 119.7 | 45.5997 | 115.82 | 0 | 4.4 | 11.9803 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2018-04-11 | 9:00 | 362.8 | 119.7 | 48.1447 | 122.85 | 0 | 4.4 | 20.5053 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2018-04-11 | 10:00 | 367.1 | 119.7 | 45.9492 | 131.43 | 0 | 4.4 | 10.8808 | 0 | 47.2 | 0 | 7.54 | 0 | 367.1
2018-04-11 | 11:00 | 369.2 | 119.7 | 50.304 | 134.02 | 0 | 4.4 | 13.576 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 369.2
2018-04-11 | 12:00 | 345.9 | 119.7 | 41.5293 | 127.87 | 0 | 4.4 | 17.2007 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | 0 | 345.9
2018-04-11 | 13:00 | 363.4 | 119.7 | 46.7394 | 128.66 | 0 | 4.4 | 16.7006 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 363.4
2018-04-11 | 14:00 | 365.3 | 119.7 | 45.947 | 128.71 | 0 | 4.4 | 14.483 | 0 | 45 | 0 | 7.06 | 0 | 365.3
2018-04-11 | 15:00 | 360.6 | 119.7 | 50.2323 | 141.02 | 0 | 4.4 | 9.3477 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2018-04-11 | 16:00 | 363.2 | 119.7 | 50.4185 | 151.12 | 0 | 4.4 | 6.6615 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2018-04-11 | 17:00 | 356.5 | 119.7 | 50.2904 | 158.61 | 0 | 4.4 | 2.4996 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2018-04-11 | 18:00 | 355.7 | 119.7 | 48.1527 | 160.22 | 0 | 4.4 | 0.0072601 | 0 | 15 | 0 | 8.22 | 0 | 355.7
2018-04-11 | 19:00 | 346.6 | 119.7 | 50.73 | 160.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2018-04-11 | 20:00 | 335.6 | 119.7 | 50.39 | 152.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2018-04-11 | 21:00 | 322.2 | 119.7 | 50.18 | 141.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2018-04-11 | 22:00 | 313.8 | 119.7 | 45.95 | 131.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5.26 | 0 | 313.8
2018-04-11 | 23:00 | 309 | 119.7 | 51.04 | 124.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 309
2018-04-12 | 0:00 | 298.4 | 119.7 | 53.81 | 113.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2018-04-12 | 1:00 | 311.7 | 119.7 | 57.43 | 121.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2018-04-12 | 2:00 | 333.1 | 119.7 | 51.42 | 143.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 6.1 | 0 | 333.1
2018-04-12 | 3:00 | 344.2 | 119.7 | 55.1 | 150.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.25 | 0 | 344.2
2018-04-12 | 4:00 | 344.7 | 119.7 | 55.96 | 150.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 8.25 | 0 | 344.7
2018-04-12 | 5:00 | 334.9 | 119.7 | 51.5331 | 147.89 | 0 | 4.4 | 0.0069339 | 0 | 5.3 | 0 | 6.07 | 0 | 334.9
2018-04-12 | 6:00 | 333.8 | 119.7 | 51.9464 | 142.68 | 0 | 4.4 | 3.2736 | -0.5 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0 | 333.8
2018-04-12 | 7:00 | 330 | 119.7 | 59.1492 | 123.89 | 0 | 4.4 | 10.9608 | -1.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 330
2018-04-12 | 8:00 | 357.1 | 119.7 | 54.47 | 144.24 | 0 | 4.4 | 19.55 | -3 | 11.7 | 0 | 6.04 | 0 | 357.1
2018-04-12 | 9:00 | 373.1 | 119.7 | 63.2395 | 139.73 | 0 | 4.4 | 45.6305 | -7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2018-04-12 | 10:00 | 361.8 | 119.7 | 46.6327 | 122.64 | 0 | 4.4 | 80.7273 | -12.3 | 7.4 | -7.4 | 0 | 0 | 361.8
2018-04-12 | 11:00 | 359.8 | 119.7 | 45.6465 | 129.06 | 0 | 4.4 | 98.6935 | -48.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2018-04-12 | 12:00 | 335.1 | 119.7 | 46.3596 | 129.11 | 0 | 4.4 | 98.3304 | -50.8 | 20.2 | -20.2 | -12 | 0 | 335.1
2018-04-12 | 13:00 | 348.7 | 119.7 | 46.4971 | 129.92 | 0 | 4.4 | 94.0329 | -48.6 | 22.5 | -7.75 | -12 | 0 | 348.7
2018-04-12 | 14:00 | 347.3 | 119.7 | 47.7726 | 129.96 | 0 | 4.4 | 82.1674 | -42.4 | 20.4 | -2.7 | -12 | 0 | 347.3
2018-04-12 | 15:00 | 340.8 | 119.7 | 45.344 | 129.98 | 0 | 4.4 | 61.276 | -31.7 | 20.8 | -9 | 0 | 0 | 340.8
2018-04-12 | 16:00 | 341.3 | 119.7 | 47.0787 | 130.01 | 0 | 4.4 | 33.4113 | -5.1 | 28.9 | -17.1 | 0 | 0 | 341.3
2018-04-12 | 17:00 | 335.3 | 119.7 | 45.6364 | 130.03 | 0 | 4.4 | 7.8336 | -1.2 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2018-04-12 | 18:00 | 342.2 | 119.7 | 56.3717 | 138.92 | 0 | 4.4 | 0.0083252 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2018-04-12 | 19:00 | 337.8 | 119.7 | 52.04 | 130.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 8.25 | 0 | 337.8
2018-04-12 | 20:00 | 328.7 | 119.7 | 54.96 | 130.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2018-04-12 | 21:00 | 319.2 | 119.7 | 45.34 | 130.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2018-04-12 | 22:00 | 313.1 | 119.7 | 57.42 | 120.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2018-04-12 | 23:00 | 304.9 | 119.7 | 55.81 | 120.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2018-04-13 | 0:00 | 299.2 | 119.7 | 47.37 | 115.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | 0 | 299.2
2018-04-13 | 1:00 | 307.1 | 119.7 | 45.91 | 123.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 3.2 | 0 | 307.1
2018-04-13 | 2:00 | 330.4 | 119.7 | 45.91 | 148.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 3.2 | 0 | 330.4
2018-04-13 | 3:00 | 344.1 | 119.7 | 45.91 | 161.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 3.2 | 0 | 344.1
2018-04-13 | 4:00 | 346.4 | 119.7 | 46.02 | 161.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 3.1 | 0 | 346.4
2018-04-13 | 5:00 | 340.2 | 119.7 | 46.0056 | 155.55 | 0 | 4.4 | 0.10435 | 0 | 11.3 | 0 | 3.14 | 0 | 340.2
2018-04-13 | 6:00 | 331.4 | 119.7 | 47.6024 | 133.87 | 0 | 4.4 | 10.8576 | -1.7 | 13.5 | 0 | 3.17 | 0 | 331.4
2018-04-13 | 7:00 | 319.6 | 119.7 | 47.815 | 115.46 | 0 | 4.4 | 31.025 | -4.7 | 16.5 | -10.6 | 0 | 0 | 319.6
2018-04-13 | 8:00 | 335.1 | 119.7 | 45.7084 | 118.81 | 0 | 4.4 | 54.8816 | -8.4 | 16.3 | -16.3 | 0 | 0 | 335.1
2018-04-13 | 9:00 | 351.8 | 119.7 | 46.735 | 123.79 | 0 | 4.4 | 73.475 | -25.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2018-04-13 | 10:00 | 352.8 | 119.7 | 46.8884 | 125.82 | 0 | 4.4 | 85.8916 | -38.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2018-04-13 | 11:00 | 352.8 | 119.7 | 46.93 | 132.15 | 0 | 4.4 | 91.92 | -37.9 | 7.6 | 0 | -12 | 0 | 352.8
2018-04-13 | 12:00 | 332 | 119.7 | 46.9102 | 130.16 | 0 | 4.4 | 88.7298 | -45.9 | 8.4 | -8.4 | -12 | 0 | 332
2018-04-13 | 13:00 | 343.4 | 119.7 | 45.5151 | 130.97 | 0 | 4.4 | 85.2149 | -36.9 | 6.5 | 0 | -12 | 0 | 343.4
2018-04-13 | 14:00 | 341.8 | 119.7 | 47.7451 | 130.99 | 0 | 4.4 | 74.5149 | -38.5 | 7 | -4.05 | 0 | 0 | 341.8
2018-04-13 | 15:00 | 336.6 | 119.7 | 46.1142 | 131.03 | 0 | 4.4 | 55.9558 | -28.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2018-04-13 | 16:00 | 337.4 | 119.7 | 50.2728 | 131.05 | 0 | 4.4 | 28.5472 | -4.4 | 5 | 0 | 2.83 | 0 | 337.4
2018-04-13 | 17:00 | 333.3 | 119.7 | 47.2405 | 147.1 | 0 | 4.4 | 8.2595 | -1.3 | 4.8 | 0 | 3.1 | 0 | 333.3
2018-04-13 | 18:00 | 340.9 | 119.7 | 45.9637 | 164.99 | 0 | 4.4 | 0.046263 | 0 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 340.9
2018-04-13 | 19:00 | 339.1 | 119.7 | 45.91 | 164.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.1 | 0 | 339.1
2018-04-13 | 20:00 | 332.3 | 119.7 | 46 | 157 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 3.1 | 0 | 332.3
2018-04-13 | 21:00 | 321.4 | 119.7 | 45.9 | 145.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.2 | 0 | 321.4
2018-04-13 | 22:00 | 315.9 | 119.7 | 45.91 | 139.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.2 | 0 | 315.9
2018-04-13 | 23:00 | 310.6 | 119.7 | 45.92 | 133.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.2 | 0 | 310.6
2018-04-14 | 0:00 | 298.9 | 119.7 | 40.5 | 153.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | -5.6 | 0 | -19.19 | 298.9
2018-04-14 | 1:00 | 308.5 | 119.7 | 40.5 | 160.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -16.79 | 308.5
2018-04-14 | 2:00 | 328.6 | 119.7 | 40.5 | 169.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | -9.7 | 7.26 | -12.85 | 328.6
2018-04-14 | 3:00 | 339.9 | 119.7 | 40.5 | 169.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | -9.85 | 8.3 | -5.58 | 339.9
2018-04-14 | 4:00 | 337.4 | 119.7 | 40.5 | 169.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | -15.25 | 7.44 | -7.23 | 337.4
2018-04-14 | 5:00 | 325.4 | 119.7 | 40.5 | 161.07 | 0 | 4.4 | 0.043417 | 0 | 24.4 | -18.5 | 0 | -6.2134 | 325.4
2018-04-14 | 6:00 | 309.8 | 119.7 | 40.5 | 138.56 | 0 | 4.4 | 6.7762 | -1.8 | 24.6 | -15.75 | 0 | -7.1862 | 309.8
2018-04-14 | 7:00 | 295.6 | 119.7 | 40.5 | 116.06 | 0 | 4.4 | 22.5048 | -6 | 25.4 | -19.5 | 0 | -7.4648 | 295.6
2018-04-14 | 8:00 | 297.8 | 119.7 | 40.5 | 119.31 | 0 | 4.4 | 41.7293 | -26.4 | 22.7 | -16.8 | 0 | -7.3393 | 297.8
2018-04-14 | 9:00 | 304.5 | 119.7 | 40.5 | 125.27 | 0 | 4.4 | 58.8028 | -37.1 | 27.2 | -27.2 | 0 | -7.0728 | 304.5
2018-04-14 | 10:00 | 306.1 | 119.7 | 40.5 | 125.29 | 0 | 4.4 | 27.6052 | -7.4 | 14.1 | -11.15 | 0 | -6.9452 | 306.1
2018-04-14 | 11:00 | 309.2 | 119.7 | 40.5 | 131.52 | 0 | 4.4 | 26.0072 | -7 | 13.7 | -13.7 | 0 | -5.9272 | 309.2
2018-04-14 | 12:00 | 299.8 | 119.7 | 40.5 | 131.55 | 0 | 4.4 | 28.6183 | -18 | 12.9 | -12.9 | 0 | -6.9683 | 299.8
2018-04-14 | 13:00 | 301.9 | 119.7 | 40.5 | 132.37 | 0 | 4.4 | 19.1275 | -12.1 | 16.6 | -13.65 | 0 | -5.0475 | 301.9
2018-04-14 | 14:00 | 296.9 | 119.7 | 40.5 | 132.38 | 0 | 4.4 | 15.931 | -10.1 | 20.6 | -20.6 | 0 | -5.911 | 296.9
2018-04-14 | 15:00 | 296.4 | 119.7 | 40.5 | 132.4 | 0 | 4.4 | 5.7313 | -1.5 | 26 | -26 | 0 | -4.8313 | 296.4
2018-04-14 | 16:00 | 300.3 | 119.7 | 40.5 | 132.43 | 0 | 4.4 | 2.6076 | -0.7 | 32.1 | -23.25 | 0 | -7.4876 | 300.3
2018-04-14 | 17:00 | 304.9 | 119.7 | 40.5 | 142.86 | 0 | 4.4 | 0.4023 | -0.1 | 22.8 | -19.85 | 0 | -5.8123 | 304.9
2018-04-14 | 18:00 | 311.1 | 119.7 | 40.5 | 144.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | -18.85 | 0 | -6.72 | 311.1
2018-04-14 | 19:00 | 305.4 | 119.7 | 40.5 | 133.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | -28.85 | 0 | -7.69 | 305.4
2018-04-14 | 20:00 | 296.1 | 119.7 | 40.5 | 133.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | -43.55 | 0 | -5.2 | 296.1
2018-04-14 | 21:00 | 283.6 | 119.7 | 40.5 | 133.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | -25.9 | 0 | -14.77 | 283.6
2018-04-14 | 22:00 | 276.3 | 119.7 | 40.5 | 133.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | -2.8 | 0 | -21.87 | 276.3
2018-04-14 | 23:00 | 271.5 | 119.7 | 40.5 | 124.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | -5.1 | 0 | -17.75 | 271.5
2018-04-15 | 0:00 | 262.9 | 119.7 | 40.5 | 119.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.5 | -24.5 | 0 | -21.16 | 262.9
2018-04-15 | 1:00 | 268.3 | 119.7 | 40.5 | 119.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | -38.6 | 0 | -15.55 | 268.3
2018-04-15 | 2:00 | 290 | 119.7 | 40.5 | 126.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | -43.6 | 5.7 | -7.16 | 290
2018-04-15 | 3:00 | 303 | 119.7 | 40.5 | 137.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.5 | -45.5 | 5.6 | -5.16 | 303
2018-04-15 | 4:00 | 301.8 | 119.7 | 40.5 | 147.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | -34.7 | 5.67 | -16.01 | 301.8
2018-04-15 | 5:00 | 287.8 | 119.7 | 40.5 | 144.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | -23.8 | 5.7 | -27.04 | 287.8
2018-04-15 | 6:00 | 264.1 | 119.7 | 40.5 | 119.39 | 0 | 4.4 | 0.21318 | -0.1 | 34.2 | -34.2 | 0 | -20.0032 | 264.1
2018-04-15 | 7:00 | 256.8 | 119.7 | 40.5 | 121.41 | 0 | 4.4 | 3.6491 | -2.5 | 33.5 | -33.5 | 0 | -30.3591 | 256.8
2018-04-15 | 8:00 | 265.9 | 119.7 | 40.5 | 122.59 | 0 | 4.4 | 6.4873 | -4.5 | 34.9 | -34.9 | 0 | -23.2773 | 265.9
2018-04-15 | 9:00 | 277.7 | 119.7 | 40.5 | 131.05 | 0 | 4.4 | 10.643 | -7.4 | 35.9 | -35.9 | 0 | -21.193 | 277.7
2018-04-15 | 10:00 | 282.8 | 119.7 | 40.5 | 129.08 | 0 | 4.4 | 14.4397 | -10.1 | 36.4 | -36.4 | 0 | -15.2197 | 282.8
2018-04-15 | 11:00 | 282.3 | 119.7 | 40.5 | 134.1 | 0 | 4.4 | 19.689 | -13.8 | 33.3 | -33.3 | 0 | -22.289 | 282.3
2018-04-15 | 12:00 | 278.9 | 119.7 | 40.5 | 132.13 | 0 | 4.4 | 16.509 | -11.5 | 29.7 | -29.7 | 0 | -22.839 | 278.9
2018-04-15 | 13:00 | 276.9 | 119.7 | 40.5 | 132.92 | 0 | 4.4 | 15.1097 | -10.5 | 24.7 | -24.7 | 0 | -25.2297 | 276.9
2018-04-15 | 14:00 | 273.2 | 119.7 | 40.5 | 132.94 | 0 | 4.4 | 15.6024 | -10.9 | 17.4 | -17.4 | 0 | -29.0424 | 273.2
2018-04-15 | 15:00 | 272.3 | 119.7 | 40.5 | 132.96 | 0 | 4.4 | 14.7799 | -10.3 | 14.7 | -14.7 | 0 | -29.7399 | 272.3
2018-04-15 | 16:00 | 276.1 | 119.7 | 40.5 | 139.68 | 0 | 4.4 | 7.5 | -5.2 | 10.8 | -10.8 | 0 | -30.48 | 276.1
2018-04-15 | 17:00 | 289 | 119.7 | 40.5 | 159.97 | 0 | 4.4 | 2.8021 | -1.9 | 8 | -8 | 0 | -36.4721 | 289
2018-04-15 | 18:00 | 302.3 | 119.7 | 40.5 | 174.97 | 0 | 4.4 | 0.0032487 | 0 | 9 | -9 | 0 | -37.2732 | 302.3
2018-04-15 | 19:00 | 302.5 | 119.7 | 40.5 | 173.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 0 | -35.58 | 302.5
2018-04-15 | 20:00 | 296.6 | 119.7 | 40.5 | 168.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | -9.9 | 0 | -36.58 | 296.6
2018-04-15 | 21:00 | 285.1 | 119.7 | 40.5 | 158.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | -8.7 | 0 | -37.78 | 285.1
2018-04-15 | 22:00 | 279.2 | 119.7 | 40.5 | 151.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | -7.9 | 0 | -37.15 | 279.2
2018-04-15 | 23:00 | 274.3 | 119.7 | 40.5 | 146.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | -8.2 | 0 | -36.94 | 274.3
2018-04-16 | 0:00 | 268.5 | 119.7 | 40.5 | 114.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | -4.5 | 0 | -10.39 | 268.5
2018-04-16 | 1:00 | 280.9 | 119.7 | 40.5 | 116.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.88 | 280.9
2018-04-16 | 2:00 | 302.6 | 119.7 | 61.19 | 116.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2018-04-16 | 3:00 | 315.7 | 119.7 | 68.96 | 122.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2018-04-16 | 4:00 | 320.6 | 119.7 | 68.98 | 127.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2018-04-16 | 5:00 | 317.8 | 119.7 | 68.8525 | 124.53 | 0 | 4.4 | 0.11754 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2018-04-16 | 6:00 | 317.8 | 119.7 | 64.1076 | 120.31 | 0 | 4.4 | 8.9824 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2018-04-16 | 7:00 | 314.1 | 119.7 | 49.3976 | 116.33 | 0 | 4.4 | 23.9724 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2018-04-16 | 8:00 | 335.2 | 119.7 | 51.1474 | 120.51 | 0 | 4.4 | 38.7426 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2018-04-16 | 9:00 | 355 | 119.7 | 51.5019 | 122.16 | 0 | 4.4 | 56.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 355
2018-04-16 | 10:00 | 359.2 | 119.7 | 40.5 | 117.67 | 0 | 4.4 | 78.6577 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -3.1277 | 359.2
2018-04-16 | 11:00 | 357.8 | 119.7 | 40.5 | 123.8 | 0 | 4.4 | 83.8681 | 0 | 3.4 | 0 | -12 | -5.8681 | 357.8
2018-04-16 | 12:00 | 332.7 | 119.7 | 40.5 | 119.75 | 0 | 4.4 | 88.0517 | -24.7 | 3.2 | 0 | -12 | -6.2017 | 332.7
2018-04-16 | 13:00 | 349.1 | 119.7 | 40.5 | 120.96 | 0 | 4.4 | 82.0033 | 0 | 3.4 | -3.4 | -12 | -6.4633 | 349.1
2018-04-16 | 14:00 | 344.8 | 119.7 | 40.5 | 123.86 | 0 | 4.4 | 62.136 | 0 | 2.9 | -2.9 | 0 | -5.796 | 344.8
2018-04-16 | 15:00 | 342.1 | 119.7 | 48.902 | 123.88 | 0 | 4.4 | 43.118 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2018-04-16 | 16:00 | 344.7 | 119.7 | 67.6475 | 128.41 | 0 | 4.4 | 22.7425 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2018-04-16 | 17:00 | 342.8 | 119.7 | 74.3261 | 130.01 | 0 | 4.4 | 7.1139 | 0 | 1.8 | 0 | 5.45 | 0 | 342.8
2018-04-16 | 18:00 | 352 | 119.7 | 74.3633 | 146.03 | 0 | 4.4 | 0.026746 | 0 | 0.9 | 0 | 6.58 | 0 | 352
2018-04-16 | 19:00 | 348.1 | 119.7 | 74.29 | 144.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.16 | 0 | 348.1
2018-04-16 | 20:00 | 338.9 | 119.7 | 75.26 | 130.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 8.37 | 0 | 338.9
2018-04-16 | 21:00 | 327.6 | 119.7 | 71.12 | 130.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 327.6
2018-04-16 | 22:00 | 321.1 | 119.7 | 66.87 | 127.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2018-04-16 | 23:00 | 314.7 | 119.7 | 64.56 | 124.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2018-04-17 | 0:00 | 305.6 | 119.7 | 62.82 | 115.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2018-04-17 | 1:00 | 314.4 | 119.7 | 67.84 | 118.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2018-04-17 | 2:00 | 335.9 | 119.7 | 67.86 | 137.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0.09 | 0 | 335.9
2018-04-17 | 3:00 | 349.9 | 119.7 | 59.41 | 152.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 8.43 | 0 | 349.9
2018-04-17 | 4:00 | 351.6 | 119.7 | 67.75 | 152.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2018-04-17 | 5:00 | 345.8 | 119.7 | 67.7949 | 144.15 | 0 | 4.4 | 0.055101 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2018-04-17 | 6:00 | 340.9 | 119.7 | 67.7851 | 132.16 | 0 | 4.4 | 5.7549 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 340.9
2018-04-17 | 7:00 | 333.3 | 119.7 | 65.439 | 113.44 | 0 | 4.4 | 21.921 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2018-04-17 | 8:00 | 349.2 | 119.7 | 62.6276 | 113.46 | 0 | 4.4 | 43.6124 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2018-04-17 | 9:00 | 362.7 | 119.7 | 51.1064 | 120.11 | 0 | 4.4 | 60.8836 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2018-04-17 | 10:00 | 359.7 | 119.7 | 49.2289 | 120.12 | 0 | 4.4 | 62.1511 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2018-04-17 | 11:00 | 359.9 | 119.7 | 58.0168 | 126.13 | 0 | 4.4 | 48.4532 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 359.9
2018-04-17 | 12:00 | 334.6 | 119.7 | 40.5 | 126.14 | 0 | 4.4 | 60.6357 | 0 | 2.2 | 0 | -12 | -6.9757 | 334.6
2018-04-17 | 13:00 | 352.4 | 119.7 | 53.7401 | 126.18 | 0 | 4.4 | 47.2799 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2018-04-17 | 14:00 | 353.2 | 119.7 | 67.4985 | 126.19 | 0 | 4.4 | 33.8115 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2018-04-17 | 15:00 | 352.3 | 119.7 | 66.4722 | 137.11 | 0 | 4.4 | 21.9178 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2018-04-17 | 16:00 | 354.8 | 119.7 | 66.5185 | 149.3 | 0 | 4.4 | 9.9815 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2018-04-17 | 17:00 | 356.1 | 119.7 | 66.6534 | 159.51 | 0 | 4.4 | 0.83661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2018-04-17 | 18:00 | 362.2 | 119.7 | 66.59 | 165.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 362.2
2018-04-17 | 19:00 | 350 | 119.7 | 66.68 | 147.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 350
2018-04-17 | 20:00 | 341.3 | 119.7 | 66.6 | 138.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2018-04-17 | 21:00 | 327.9 | 119.7 | 64.95 | 122.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 327.9
2018-04-17 | 22:00 | 318.8 | 119.7 | 55.3 | 121.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2018-04-17 | 23:00 | 309.9 | 119.7 | 51.39 | 121.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2018-04-18 | 0:00 | 301.3 | 119.7 | 58.02 | 116.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2018-04-18 | 1:00 | 310.1 | 119.7 | 61.55 | 116.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 310.1
2018-04-18 | 2:00 | 333.2 | 119.7 | 66.43 | 139.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 333.2
2018-04-18 | 3:00 | 342.6 | 119.7 | 61.53 | 149.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 342.6
2018-04-18 | 4:00 | 346.5 | 119.7 | 61.44 | 152.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 346.5
2018-04-18 | 5:00 | 335 | 119.7 | 66.37 | 142.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.17 | 0 | 335
2018-04-18 | 6:00 | 330.9 | 119.7 | 66.4228 | 136.08 | 0 | 4.4 | 1.8972 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 330.9
2018-04-18 | 7:00 | 331.6 | 119.7 | 66.574 | 131.47 | 0 | 4.4 | 8.856 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2018-04-18 | 8:00 | 355.4 | 119.7 | 61.4789 | 141.58 | 0 | 4.4 | 20.7411 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 355.4
2018-04-18 | 9:00 | 371.3 | 119.7 | 61.5056 | 142.47 | 0 | 4.4 | 37.5244 | 0 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 371.3
2018-04-18 | 10:00 | 366.3 | 119.7 | 51.4518 | 125.09 | 0 | 4.4 | 65.3582 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 366.3
2018-04-18 | 11:00 | 362.8 | 119.7 | 40.5 | 131.1 | 0 | 4.4 | 83.4883 | 0 | 1 | 0 | -12 | -5.3883 | 362.8
2018-04-18 | 12:00 | 335.3 | 119.7 | 40.5 | 131.11 | 0 | 4.4 | 71.7319 | -14.3 | 1.7 | 0 | -12 | -7.5419 | 335.3
2018-04-18 | 13:00 | 351.5 | 119.7 | 40.5 | 131.89 | 0 | 4.4 | 58.9778 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5.9678 | 351.5
2018-04-18 | 14:00 | 352.3 | 119.7 | 40.9047 | 131.91 | 0 | 4.4 | 53.5853 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2018-04-18 | 15:00 | 346.5 | 119.7 | 48.3409 | 131.92 | 0 | 4.4 | 40.5391 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2018-04-18 | 16:00 | 346.9 | 119.7 | 63.7271 | 131.94 | 0 | 4.4 | 25.7329 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2018-04-18 | 17:00 | 339.5 | 119.7 | 66.4121 | 141.05 | 0 | 4.4 | 7.5379 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2018-04-18 | 18:00 | 342.9 | 119.7 | 61.4678 | 151.89 | 0 | 4.4 | 0.04225 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 342.9
2018-04-18 | 19:00 | 340.1 | 119.7 | 61.43 | 148.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 340.1
2018-04-18 | 20:00 | 332.6 | 119.7 | 66.32 | 140.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2018-04-18 | 21:00 | 320.3 | 119.7 | 63.97 | 131.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2018-04-18 | 22:00 | 312.2 | 119.7 | 62.23 | 124.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 312.2
2018-04-18 | 23:00 | 305.4 | 119.7 | 57.12 | 122.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2018-04-19 | 0:00 | 297.1 | 119.7 | 40.65 | 125.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 5.23 | 0 | 297.1
2018-04-19 | 1:00 | 311.4 | 119.7 | 40.65 | 139.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5.23 | 0 | 311.4
2018-04-19 | 2:00 | 333.4 | 119.7 | 40.85 | 158.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5.23 | 0 | 333.4
2018-04-19 | 3:00 | 345.4 | 119.7 | 42.24 | 162.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 8.51 | 0 | 345.4
2018-04-19 | 4:00 | 346.3 | 119.7 | 41.93 | 162.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.51 | 0 | 346.3
2018-04-19 | 5:00 | 342.1 | 119.7 | 40.8701 | 157.41 | 0 | 4.4 | 0.18995 | 0 | 14.3 | 0 | 5.23 | 0 | 342.1
2018-04-19 | 6:00 | 333.6 | 119.7 | 42.297 | 135.85 | 0 | 4.4 | 14.003 | -1.6 | 13.7 | 0 | 5.25 | 0 | 333.6
2018-04-19 | 7:00 | 321 | 119.7 | 40.5 | 116.96 | 0 | 4.4 | 34.7527 | -4 | 8.7 | 0 | 0 | -0.012738 | 321
2018-04-19 | 8:00 | 337.3 | 119.7 | 40.5 | 120.29 | 0 | 4.4 | 60.3847 | -6.9 | 3.8 | 0 | 0 | -4.8747 | 337.3
2018-04-19 | 9:00 | 352.4 | 119.7 | 40.5 | 127.29 | 0 | 4.4 | 80.6978 | -15.7 | 3 | 0 | 0 | -7.4878 | 352.4
2018-04-19 | 10:00 | 353.6 | 119.7 | 40.5 | 127.29 | 0 | 4.4 | 94.2175 | -29.6 | 4 | 0 | 0 | -6.9075 | 353.6
2018-04-19 | 11:00 | 354.5 | 119.7 | 40.5 | 133.2 | 0 | 4.4 | 99 | -43 | 6.8 | 0 | 0 | -6.1 | 354.5
2018-04-19 | 12:00 | 330.8 | 119.7 | 40.5 | 133.21 | 0 | 4.4 | 99 | -47.3 | 11.5 | -11.5 | -12 | -6.71 | 330.8
2018-04-19 | 13:00 | 348.5 | 119.7 | 40.5 | 133.22 | 0 | 4.4 | 93.0719 | -44.5 | 20.1 | 0 | -12 | -5.9919 | 348.5
2018-04-19 | 14:00 | 347.1 | 119.7 | 40.5 | 133.22 | 0 | 4.4 | 80.5581 | -30.1 | 18.4 | 0 | -12 | -7.5781 | 347.1
2018-04-19 | 15:00 | 341.6 | 119.7 | 40.5 | 133.23 | 0 | 4.4 | 59.9718 | -9.3 | 13.7 | -13.7 | 0 | -6.9018 | 341.6
2018-04-19 | 16:00 | 341.4 | 119.7 | 41.1155 | 133.24 | 0 | 4.4 | 33.7445 | -3.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2018-04-19 | 17:00 | 334.1 | 119.7 | 44.9074 | 147.96 | 0 | 4.4 | 8.5326 | -1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2018-04-19 | 18:00 | 337.6 | 119.7 | 43.9196 | 161.55 | 0 | 4.4 | 0.030381 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2018-04-19 | 19:00 | 330.4 | 119.7 | 43.85 | 159.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2018-04-19 | 20:00 | 321.1 | 119.7 | 43.95 | 148.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2018-04-19 | 21:00 | 309.1 | 119.7 | 40.5 | 133.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -1.01 | 309.1
2018-04-19 | 22:00 | 302.2 | 119.7 | 40.5 | 123.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -5.49 | 302.2
2018-04-19 | 23:00 | 295.8 | 119.7 | 40.5 | 123.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | -11.45 | 0 | -7.34 | 295.8
2018-04-20 | 0:00 | 288.2 | 119.7 | 40.5 | 118.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | -14.1 | 0 | -6.85 | 288.2
2018-04-20 | 1:00 | 299.5 | 119.7 | 40.5 | 120.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | -4.35 | 0 | -6.43 | 299.5
2018-04-20 | 2:00 | 323.5 | 119.7 | 40.5 | 154.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | -10.75 | 0 | -4.93 | 323.5
2018-04-20 | 3:00 | 335.7 | 119.7 | 40.5 | 171.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | -7.1 | 0 | -6.14 | 335.7
2018-04-20 | 4:00 | 337.2 | 119.7 | 40.5 | 171.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | -7.6 | 8.54 | -7.29 | 337.2
2018-04-20 | 5:00 | 325.2 | 119.7 | 40.5 | 171.36 | 0 | 4.4 | 0.10891 | 0 | 4.8 | -4.8 | 0 | -10.8689 | 325.2
2018-04-20 | 6:00 | 317.8 | 119.7 | 40.5 | 154.82 | 0 | 4.4 | 9.9702 | -3.9 | 4 | -4 | 0 | -7.6902 | 317.8
2018-04-20 | 7:00 | 310.2 | 119.7 | 40.5 | 129.5 | 0 | 4.4 | 30.7932 | -10.3 | 1.1 | 0 | 0 | -5.4932 | 310.2
2018-04-20 | 8:00 | 326.3 | 119.7 | 40.9403 | 122.09 | 0 | 4.4 | 57.9697 | -19.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2018-04-20 | 9:00 | 344.6 | 119.7 | 40.5 | 130.61 | 0 | 4.4 | 78.1678 | -26.3 | 1.5 | 0 | 0 | -3.9778 | 344.6
2018-04-20 | 10:00 | 346.9 | 119.7 | 40.5 | 128.63 | 0 | 4.4 | 93.0153 | -33.2 | 2.1 | -2.1 | 0 | -6.1453 | 346.9
2018-04-20 | 11:00 | 350.2 | 119.7 | 40.5 | 136.54 | 0 | 4.4 | 99 | -45.2 | 2.3 | 0 | 0 | -7.04 | 350.2
2018-04-20 | 12:00 | 328.7 | 119.7 | 40.5 | 134.56 | 0 | 4.4 | 99 | -65 | 2.3 | 0 | 0 | -6.76 | 328.7
2018-04-20 | 13:00 | 345.9 | 119.7 | 40.5 | 135.33 | 0 | 4.4 | 93.6745 | -46.5 | 5 | 0 | 0 | -6.2045 | 345.9
2018-04-20 | 14:00 | 344 | 119.7 | 40.5 | 135.34 | 0 | 4.4 | 82.1003 | -34.2 | 3.1 | 0 | 0 | -6.9403 | 344
2018-04-20 | 15:00 | 339.6 | 119.7 | 40.5 | 135.35 | 0 | 4.4 | 61.096 | -20.6 | 2.4 | 0 | 0 | -3.246 | 339.6
2018-04-20 | 16:00 | 338.6 | 119.7 | 40.5 | 151.35 | 0 | 4.4 | 34.5976 | -11.6 | 1.1 | 0 | 0 | -1.4476 | 338.6
2018-04-20 | 17:00 | 328.3 | 119.7 | 40.5 | 169.48 | 0 | 4.4 | 9.4708 | -6.6 | 2.2 | -2.2 | 0 | -8.6508 | 328.3
2018-04-20 | 18:00 | 329.9 | 119.7 | 40.5 | 180.58 | 0 | 4.4 | 0.053746 | 0 | 2 | -2 | 0 | -15.3337 | 329.9
2018-04-20 | 19:00 | 323.3 | 119.7 | 40.5 | 174.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | -1.9 | 0 | -15.59 | 323.3
2018-04-20 | 20:00 | 314.1 | 119.7 | 40.5 | 164.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -15.49 | 314.1
2018-04-20 | 21:00 | 303.8 | 119.7 | 40.5 | 150.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | -2.9 | 0 | -11.38 | 303.8
2018-04-20 | 22:00 | 295.8 | 119.7 | 40.5 | 143.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | -3.3 | 0 | -12.5 | 295.8
2018-04-20 | 23:00 | 290.1 | 119.7 | 40.5 | 135 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | -1.3 | 8.54 | -18.04 | 290.1
2018-04-21 | 0:00 | 280.8 | 119.7 | 40.5 | 159.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | -1.7 | 0 | -43.44 | 280.8
2018-04-21 | 1:00 | 292 | 119.7 | 40.5 | 165.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | -1.2 | 0 | -38.08 | 292
2018-04-21 | 2:00 | 313.3 | 119.7 | 40.5 | 171.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | -3.5 | 0 | -22.69 | 313.3
2018-04-21 | 3:00 | 323.2 | 119.7 | 40.5 | 171.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | -8.8 | 8.57 | -21.36 | 323.2
2018-04-21 | 4:00 | 320.7 | 119.7 | 40.5 | 171.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | -7.4 | 7.94 | -23.24 | 320.7
2018-04-21 | 5:00 | 304.8 | 119.7 | 40.5 | 169.32 | 0 | 4.4 | 0.2215 | -0.1 | 9.2 | -9.2 | 0 | -29.2415 | 304.8
2018-04-21 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 40.5 | 147.23 | 0 | 4.4 | 14.3992 | -10 | 12.7 | -12.7 | 0 | -27.0292 | 289.2
2018-04-21 | 7:00 | 275.6 | 119.7 | 40.5 | 118.68 | 0 | 4.4 | 36.045 | -25.2 | 14.8 | -14.8 | 0 | -18.525 | 275.6
2018-04-21 | 8:00 | 284.6 | 119.7 | 40.5 | 122.31 | 0 | 4.4 | 61.6655 | -43.2 | 12.9 | -12.9 | 0 | -20.7755 | 284.6
2018-04-21 | 9:00 | 298.4 | 119.7 | 40.5 | 128.79 | 0 | 4.4 | 82.1566 | -57.5 | 16.7 | -16.7 | 0 | -19.6466 | 298.4
2018-04-21 | 10:00 | 301.4 | 119.7 | 40.5 | 130.81 | 0 | 4.4 | 97.0501 | -68 | 27.3 | -27.3 | 0 | -23.0601 | 301.4
2018-04-21 | 11:00 | 305.1 | 119.7 | 40.5 | 134.71 | 0 | 4.4 | 99 | -69.3 | 33.6 | -33.6 | 0 | -23.91 | 305.1
2018-04-21 | 12:00 | 295.3 | 119.7 | 40.5 | 136.73 | 0 | 4.4 | 99 | -69.3 | 33.8 | -33.8 | 0 | -35.73 | 295.3
2018-04-21 | 13:00 | 299.9 | 119.7 | 40.5 | 135.51 | 0 | 4.4 | 96.528 | -67.6 | 38.4 | -38.4 | 0 | -29.138 | 299.9
2018-04-21 | 14:00 | 296.6 | 119.7 | 40.5 | 135.51 | 0 | 4.4 | 84.2116 | -59 | 36.7 | -36.7 | 0 | -28.7216 | 296.6
2018-04-21 | 15:00 | 292.4 | 119.7 | 40.5 | 135.52 | 0 | 4.4 | 62.9772 | -44.1 | 35.4 | -35.4 | 0 | -26.5972 | 292.4
2018-04-21 | 16:00 | 291.2 | 119.7 | 40.5 | 135.53 | 0 | 4.4 | 36.2319 | -25.3 | 27.8 | -27.8 | 0 | -19.8619 | 291.2
2018-04-21 | 17:00 | 285.1 | 119.7 | 40.5 | 151.47 | 0 | 4.4 | 10.3666 | -7.2 | 17.6 | -17.6 | 0 | -34.1366 | 285.1
2018-04-21 | 18:00 | 288.4 | 119.7 | 40.5 | 162.81 | 0 | 4.4 | 0.064713 | 0 | 12.5 | -12.5 | 0 | -39.0747 | 288.4
2018-04-21 | 19:00 | 285.8 | 119.7 | 40.5 | 164.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | -7.9 | 0 | -43.54 | 285.8
2018-04-21 | 20:00 | 278.1 | 119.7 | 40.5 | 158.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | -7.3 | 0 | -44.64 | 278.1
2018-04-21 | 21:00 | 267.6 | 119.7 | 40.5 | 150.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | -9.8 | 0 | -47.73 | 267.6
2018-04-21 | 22:00 | 257.1 | 119.7 | 40.5 | 136.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | -14.5 | 0 | -43.98 | 257.1
2018-04-21 | 23:00 | 250.4 | 119.7 | 40.5 | 129.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | -14.8 | 0 | -43.71 | 250.4
2018-04-22 | 0:00 | 244.8 | 119.7 | 40.5 | 136.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -55.82 | 244.8
2018-04-22 | 1:00 | 254.7 | 119.7 | 40.5 | 150.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | -8.4 | 0 | -60.52 | 254.7
2018-04-22 | 2:00 | 277.5 | 119.7 | 40.5 | 168.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | -8.8 | 7.33 | -62.99 | 277.5
2018-04-22 | 3:00 | 287 | 119.7 | 40.5 | 168.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | -12.2 | 8.6 | -54.77 | 287
2018-04-22 | 4:00 | 282.3 | 119.7 | 40.5 | 168.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | -16.1 | 0 | -50.87 | 282.3
2018-04-22 | 5:00 | 265.9 | 119.7 | 40.5 | 153.58 | 0 | 4.4 | 0.24056 | -0.1 | 16.3 | -16.3 | 0 | -52.4206 | 265.9
2018-04-22 | 6:00 | 246.9 | 119.7 | 40.5 | 124.27 | 0 | 4.4 | 14.1428 | -9.9 | 11.7 | -11.7 | 0 | -46.2128 | 246.9
2018-04-22 | 7:00 | 234.6 | 119.7 | 40.5 | 121.85 | 0 | 4.4 | 36.3137 | -25.4 | 10.2 | -10.2 | 0 | -62.7637 | 234.6
2018-04-22 | 8:00 | 240.9 | 119.7 | 40.5 | 125.7 | 0 | 4.4 | 61.5497 | -43.1 | 12.9 | -12.9 | 0 | -67.8497 | 240.9
2018-04-22 | 9:00 | 251.4 | 119.7 | 40.5 | 133.8 | 0 | 4.4 | 78.0692 | -54.7 | 13.6 | -13.6 | 0 | -70.3692 | 251.4
2018-04-22 | 10:00 | 256.8 | 119.7 | 40.5 | 131.81 | 0 | 4.4 | 92.7952 | -65 | 16.1 | -16.1 | 0 | -67.4052 | 256.8
2018-04-22 | 11:00 | 259.2 | 119.7 | 40.5 | 136.72 | 0 | 4.4 | 96.5888 | -67.6 | 13.8 | -13.8 | 0 | -71.1088 | 259.2
2018-04-22 | 12:00 | 260.8 | 119.7 | 40.5 | 136.73 | 0 | 4.4 | 97.4804 | -68.3 | 13 | -13 | 0 | -69.7104 | 260.8
2018-04-22 | 13:00 | 257.4 | 119.7 | 40.5 | 135.5 | 0 | 4.4 | 91.1299 | -63.8 | 11.6 | -11.6 | 0 | -70.0299 | 257.4
2018-04-22 | 14:00 | 256.5 | 119.7 | 40.5 | 135.5 | 0 | 4.4 | 82.5586 | -57.8 | 16.3 | -16.3 | 0 | -68.3586 | 256.5
2018-04-22 | 15:00 | 254.5 | 119.7 | 40.5 | 135.5 | 0 | 4.4 | 63.7539 | -44.6 | 18.4 | -18.4 | 0 | -64.7539 | 254.5
2018-04-22 | 16:00 | 257.1 | 119.7 | 40.5 | 135.51 | 0 | 4.4 | 37.4005 | -26.2 | 14.5 | -14.5 | 0 | -54.2105 | 257.1
2018-04-22 | 17:00 | 266.5 | 119.7 | 40.5 | 151.47 | 0 | 4.4 | 11.1097 | -7.7 | 15.7 | -15.7 | 0 | -52.9797 | 266.5
2018-04-22 | 18:00 | 272.7 | 119.7 | 40.5 | 168.34 | 0 | 4.4 | 0.069861 | 0 | 10.2 | -10.2 | 0 | -60.3099 | 272.7
2018-04-22 | 19:00 | 276 | 119.7 | 40.5 | 176.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | -5.6 | 0 | -64.94 | 276
2018-04-22 | 20:00 | 268.2 | 119.7 | 40.5 | 173.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | -70.14 | 268.2
2018-04-22 | 21:00 | 258.6 | 119.7 | 40.5 | 164.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | -70.33 | 258.6
2018-04-22 | 22:00 | 247 | 119.7 | 40.5 | 150.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | -0.8 | 0 | -68.08 | 247
2018-04-22 | 23:00 | 242.5 | 119.7 | 40.5 | 145.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | -1.5 | 0 | -67.49 | 242.5
2018-04-23 | 0:00 | 241.6 | 119.7 | 40.5 | 115.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | -12 | -26.66 | 241.6
2018-04-23 | 1:00 | 252 | 119.7 | 40.5 | 115.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | -0.6 | 0 | -28.21 | 252
2018-04-23 | 2:00 | 275.5 | 119.7 | 40.5 | 126.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | -1.5 | 0 | -15.34 | 275.5
2018-04-23 | 3:00 | 287.9 | 119.7 | 40.5 | 139.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | 0 | -16.44 | 287.9
2018-04-23 | 4:00 | 286.1 | 119.7 | 40.5 | 138.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | -16.55 | 286.1
2018-04-23 | 5:00 | 273.1 | 119.7 | 40.5 | 124.93 | 0 | 4.4 | 0.11909 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | -16.5491 | 273.1
2018-04-23 | 6:00 | 270.6 | 119.7 | 40.5 | 115.63 | 0 | 4.4 | 7.9882 | -5.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | -12.1182 | 270.6
2018-04-23 | 7:00 | 280.2 | 119.7 | 40.5 | 117.65 | 0 | 4.4 | 23.6053 | -7.9 | 6.4 | -6.4 | -12 | -5.7553 | 280.2
2018-04-23 | 8:00 | 310.7 | 119.7 | 40.5 | 122.6 | 0 | 4.4 | 38.1225 | -12.8 | 6.6 | -0.7 | 0 | -7.7225 | 310.7
2018-04-23 | 9:00 | 334.3 | 119.7 | 40.5 | 136.84 | 0 | 4.4 | 49.7889 | -16.7 | 5.5 | 0 | 0 | -5.7289 | 334.3
2018-04-23 | 10:00 | 340.8 | 119.7 | 43.5764 | 128.51 | 0 | 4.4 | 62.4136 | -21 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2018-04-23 | 11:00 | 342.5 | 119.7 | 46.064 | 122.57 | 0 | 4.4 | 72.066 | -24.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2018-04-23 | 12:00 | 321.5 | 119.7 | 40.5 | 124.59 | 0 | 4.4 | 76.1654 | -25.6 | 2 | -2 | -12 | -6.2554 | 321.5
2018-04-23 | 13:00 | 340.1 | 119.7 | 42.0113 | 123.35 | 0 | 4.4 | 67.9387 | -22.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2018-04-23 | 14:00 | 341.1 | 119.7 | 40.5 | 138.84 | 0 | 4.4 | 51.9698 | -17.5 | 3.5 | 0 | 0 | -0.30983 | 341.1
2018-04-23 | 15:00 | 339.3 | 119.7 | 40.5 | 144.15 | 0 | 4.4 | 45.9336 | -15.4 | 2.5 | 0 | 0 | -2.4836 | 339.3
2018-04-23 | 16:00 | 339.1 | 119.7 | 47.8667 | 144.35 | 0 | 4.4 | 20.0033 | -6.7 | 1.2 | 0 | 8.28 | 0 | 339.1
2018-04-23 | 17:00 | 332.8 | 119.7 | 47.51 | 144.34 | 0 | 4.4 | 3.81 | -1.2 | 5.6 | 0 | 8.64 | 0 | 332.8
2018-04-23 | 18:00 | 335.2 | 119.7 | 44.0076 | 144.34 | 0 | 4.4 | 0.01236 | 0 | 14.1 | 0 | 8.64 | 0 | 335.2
2018-04-23 | 19:00 | 322.9 | 119.7 | 40.5 | 144.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -0.84 | 322.9
2018-04-23 | 20:00 | 313.7 | 119.7 | 40.5 | 144.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -7.26 | 313.7
2018-04-23 | 21:00 | 301.8 | 119.7 | 40.5 | 137.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | -11.6 | 0 | -6.33 | 301.8
2018-04-23 | 22:00 | 296 | 119.7 | 40.5 | 138.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | -9.5 | 0 | -7.34 | 296
2018-04-23 | 23:00 | 287.4 | 119.7 | 40.5 | 125.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | -11.05 | 0 | -5.79 | 287.4
2018-04-24 | 0:00 | 279.9 | 119.7 | 40.5 | 116.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | -12 | -6.57 | 279.9
2018-04-24 | 1:00 | 288.1 | 119.7 | 40.5 | 116.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -5.92 | 288.1
2018-04-24 | 2:00 | 311.3 | 119.7 | 40.5 | 125.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 7.33 | -1.15 | 311.3
2018-04-24 | 3:00 | 323.2 | 119.7 | 41.36 | 140.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 323.2
2018-04-24 | 4:00 | 317.7 | 119.7 | 41.26 | 135.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2018-04-24 | 5:00 | 304.3 | 119.7 | 40.5 | 116.33 | 0 | 4.4 | 0.0052501 | 0 | 18.1 | 0 | 6.5 | -1.2353 | 304.3
2018-04-24 | 6:00 | 298.4 | 119.7 | 40.5 | 118.33 | 0 | 4.4 | 1.9669 | 0 | 22.9 | -2.25 | 0 | -7.1469 | 298.4
2018-04-24 | 7:00 | 303.3 | 119.7 | 40.5 | 118.34 | 0 | 4.4 | 5.9106 | 0 | 29.3 | 0 | -12 | -2.8506 | 303.3
2018-04-24 | 8:00 | 334.6 | 119.7 | 40.5 | 128.71 | 0 | 4.4 | 10.0278 | 0 | 26 | 0 | 6.46 | -1.1978 | 334.6
2018-04-24 | 9:00 | 353.1 | 119.7 | 43.3996 | 147.72 | 0 | 4.4 | 17.5804 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2018-04-24 | 10:00 | 354 | 119.7 | 43.4914 | 149.49 | 0 | 4.4 | 21.9186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 354
2018-04-24 | 11:00 | 352.7 | 119.7 | 40.5 | 149.48 | 0 | 4.4 | 22.6253 | 0 | 12 | 0 | 5.27 | -1.2753 | 352.7
2018-04-24 | 12:00 | 329.9 | 119.7 | 41.0446 | 130.79 | 0 | 4.4 | 21.8654 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2018-04-24 | 13:00 | 349.8 | 119.7 | 43.3665 | 146.35 | 0 | 4.4 | 19.5835 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2018-04-24 | 14:00 | 353.4 | 119.7 | 40.5 | 159.11 | 0 | 4.4 | 13.1463 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -0.15634 | 353.4
2018-04-24 | 15:00 | 349.8 | 119.7 | 40.5 | 160.5 | 0 | 4.4 | 5.9365 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -0.13645 | 349.8
2018-04-24 | 16:00 | 352.8 | 119.7 | 40.5 | 158.2 | 0 | 4.4 | 2.0579 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -0.15794 | 352.8
2018-04-24 | 17:00 | 349.3 | 119.7 | 43.3993 | 148.21 | 0 | 4.4 | 0.39073 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2018-04-24 | 18:00 | 346.9 | 119.7 | 40.5 | 149.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -0.09 | 346.9
2018-04-24 | 19:00 | 333 | 119.7 | 40.5 | 140.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -0.26 | 333
2018-04-24 | 20:00 | 324.6 | 119.7 | 40.5 | 137.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -0.28 | 324.6
2018-04-24 | 21:00 | 310.6 | 119.7 | 40.93 | 125.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 310.6
2018-04-24 | 22:00 | 302.5 | 119.7 | 40.5 | 124.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -5.03 | 302.5
2018-04-24 | 23:00 | 292.6 | 119.7 | 41.08 | 124.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | -12 | 0 | 292.6
2018-04-25 | 0:00 | 284.8 | 119.7 | 41.49 | 119.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | -12 | 0 | 284.8
2018-04-25 | 1:00 | 293.8 | 119.7 | 40.5 | 119.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -0.37 | 293.8
2018-04-25 | 2:00 | 316.3 | 119.7 | 40.69 | 139.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 5.22 | 0 | 316.3
2018-04-25 | 3:00 | 327 | 119.7 | 40.69 | 148.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 5.22 | 0 | 327
2018-04-25 | 4:00 | 325.4 | 119.7 | 40.71 | 146.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 5.22 | 0 | 325.4
2018-04-25 | 5:00 | 311.7 | 119.7 | 40.82 | 132.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 5.22 | 0 | 311.7
2018-04-25 | 6:00 | 305 | 119.7 | 41.3548 | 119.79 | 0 | 4.4 | 0.63518 | 0 | 13.9 | 0 | 5.22 | 0 | 305
2018-04-25 | 7:00 | 309.9 | 119.7 | 41.9528 | 119.79 | 0 | 4.4 | 4.5372 | 0 | 14.3 | 0 | 5.22 | 0 | 309.9
2018-04-25 | 8:00 | 337 | 119.7 | 40.7796 | 148.86 | 0 | 4.4 | 10.9404 | 0 | 7.1 | 0 | 5.22 | 0 | 337
2018-04-25 | 9:00 | 357.3 | 119.7 | 45.1701 | 158.06 | 0 | 4.4 | 18.0699 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2018-04-25 | 10:00 | 360.2 | 119.7 | 45.1013 | 154.86 | 0 | 4.4 | 15.3387 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2018-04-25 | 11:00 | 358.6 | 119.7 | 45.0516 | 148.06 | 0 | 4.4 | 17.2884 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2018-04-25 | 12:00 | 334.2 | 119.7 | 40.9732 | 134.79 | 0 | 4.4 | 19.3968 | 0 | 22.1 | 0 | -7.16 | 0 | 334.2
2018-04-25 | 13:00 | 353.7 | 119.7 | 44.9758 | 144.97 | 0 | 4.4 | 17.1542 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2018-04-25 | 14:00 | 353.7 | 119.7 | 43.773 | 135.57 | 0 | 4.4 | 15.937 | 0 | 29.1 | 0 | 5.22 | 0 | 353.7
2018-04-25 | 15:00 | 352 | 119.7 | 45.0825 | 151.19 | 0 | 4.4 | 8.5275 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 352
2018-04-25 | 16:00 | 354.7 | 119.7 | 45.0686 | 163.59 | 0 | 4.4 | 3.2414 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2018-04-25 | 17:00 | 351.7 | 119.7 | 45.1284 | 165.07 | 0 | 4.4 | 0.40161 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2018-04-25 | 18:00 | 351.1 | 119.7 | 45.13 | 163.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2018-04-25 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 45.04 | 151.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2018-04-25 | 20:00 | 329.7 | 119.7 | 44.94 | 144.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2018-04-25 | 21:00 | 315.8 | 119.7 | 41.9 | 136.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 315.8
2018-04-25 | 22:00 | 305.3 | 119.7 | 43.04 | 127.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2018-04-25 | 23:00 | 295.2 | 119.7 | 40.5 | 127.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -5.55 | 295.2
2018-04-26 | 0:00 | 280.9 | 119.7 | 40.5 | 123.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | -8.2 | 6.54 | -13.42 | 280.9
2018-04-26 | 1:00 | 294.1 | 119.7 | 40.5 | 138.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | -7.8 | 0 | -8.91 | 294.1
2018-04-26 | 2:00 | 316.2 | 119.7 | 40.5 | 163.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5.17 | -16.7 | 316.2
2018-04-26 | 3:00 | 327.8 | 119.7 | 40.5 | 174.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | -5.1 | 0 | -11.51 | 327.8
2018-04-26 | 4:00 | 326.4 | 119.7 | 40.5 | 175.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | -3.5 | 0 | -13.22 | 326.4
2018-04-26 | 5:00 | 316.2 | 119.7 | 40.5 | 165.02 | 0 | 4.4 | 0.30092 | -0.2 | 2.9 | -2.9 | 5.2 | -18.7209 | 316.2
2018-04-26 | 6:00 | 308.5 | 119.7 | 40.5 | 144.23 | 0 | 4.4 | 13.9493 | -9.7 | 2.3 | -2.3 | 5.2 | -9.7793 | 308.5
2018-04-26 | 7:00 | 302 | 119.7 | 40.5 | 123.16 | 0 | 4.4 | 34.2185 | -12.9 | 1.4 | -1.4 | 0 | -7.0785 | 302
2018-04-26 | 8:00 | 324.2 | 119.7 | 40.5 | 128.2 | 0 | 4.4 | 58.0538 | -19.5 | 0.9 | -0.9 | 0 | -7.1538 | 324.2
2018-04-26 | 9:00 | 345 | 119.7 | 40.5 | 132.32 | 0 | 4.4 | 82.5114 | -27.8 | 1.2 | 0 | 0 | -7.8314 | 345
2018-04-26 | 10:00 | 345.4 | 119.7 | 40.5 | 132.33 | 0 | 4.4 | 99 | -45.2 | 1.4 | 0 | 0 | -6.73 | 345.4
2018-04-26 | 11:00 | 346.1 | 119.7 | 40.5 | 138.12 | 0 | 4.4 | 99 | -51.1 | 2.7 | 0 | 0 | -7.22 | 346.1
2018-04-26 | 12:00 | 325.2 | 119.7 | 40.5 | 138.13 | 0 | 4.4 | 99 | -69.3 | 2.6 | -2.6 | 0 | -7.23 | 325.2
2018-04-26 | 13:00 | 341.7 | 119.7 | 40.5 | 138.13 | 0 | 4.4 | 94.0347 | -50.5 | 1.6 | 0 | 0 | -6.1647 | 341.7
2018-04-26 | 14:00 | 339.9 | 119.7 | 40.5 | 138.13 | 0 | 4.4 | 80.9749 | -37 | 0.8 | 0 | 0 | -7.6049 | 339.9
2018-04-26 | 15:00 | 335.6 | 119.7 | 40.5 | 138.13 | 0 | 4.4 | 60.1481 | -20.2 | 0.7 | -0.7 | 0 | -7.0781 | 335.6
2018-04-26 | 16:00 | 334 | 119.7 | 40.5 | 151.09 | 0 | 4.4 | 33.3866 | -11.3 | 2.5 | 0 | 0 | -6.2766 | 334
2018-04-26 | 17:00 | 326.6 | 119.7 | 40.5 | 169.49 | 0 | 4.4 | 9.0513 | -6.3 | 1 | -1 | 0 | -10.2413 | 326.6
2018-04-26 | 18:00 | 329.4 | 119.7 | 40.5 | 181.51 | 0 | 4.4 | 0.073258 | 0 | 0.7 | -0.7 | 0 | -16.7833 | 329.4
2018-04-26 | 19:00 | 328.6 | 119.7 | 40.5 | 180.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -16.49 | 328.6
2018-04-26 | 20:00 | 320.3 | 119.7 | 40.5 | 169.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | -3.3 | 0 | -14.19 | 320.3
2018-04-26 | 21:00 | 308.1 | 119.7 | 40.5 | 155.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -11.6 | 308.1
2018-04-26 | 22:00 | 295.5 | 119.7 | 40.5 | 141.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -10.72 | 295.5
2018-04-26 | 23:00 | 287.8 | 119.7 | 40.5 | 129.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 7.9 | -13.71 | 287.8
2018-04-27 | 0:00 | 279.4 | 119.7 | 40.5 | 136.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | -4.7 | 0 | -22.17 | 279.4
2018-04-27 | 1:00 | 287.6 | 119.7 | 40.5 | 146.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | -3.8 | 0 | -23.16 | 287.6
2018-04-27 | 2:00 | 309.7 | 119.7 | 40.5 | 167.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | -4.5 | 0 | -22.46 | 309.7
2018-04-27 | 3:00 | 320.1 | 119.7 | 40.5 | 177.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | -5.1 | 5.2 | -26.95 | 320.1
2018-04-27 | 4:00 | 315.5 | 119.7 | 40.5 | 166.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | -11.2 | 5.26 | -20.93 | 315.5
2018-04-27 | 5:00 | 305.2 | 119.7 | 40.5 | 152.07 | 0 | 4.4 | 0.24792 | -0.1 | 15.2 | -15.2 | 0 | -11.6179 | 305.2
2018-04-27 | 6:00 | 298.9 | 119.7 | 40.5 | 137.17 | 0 | 4.4 | 9.6035 | -4.9 | 14.5 | -14.5 | 0 | -7.5735 | 298.9
2018-04-27 | 7:00 | 299.6 | 119.7 | 40.5 | 123.37 | 0 | 4.4 | 20.479 | -8.5 | 15.9 | -15.9 | 7.4 | -7.749 | 299.6
2018-04-27 | 8:00 | 322.8 | 119.7 | 40.5 | 139.67 | 0 | 4.4 | 32.0643 | -13.3 | 13.4 | -13.4 | 5.2 | -5.4343 | 322.8
2018-04-27 | 9:00 | 340 | 119.7 | 40.5 | 152.22 | 0 | 4.4 | 39.2977 | -13.2 | 11.7 | -8.75 | 0 | -5.8677 | 340
2018-04-27 | 10:00 | 340.4 | 119.7 | 40.5 | 137.94 | 0 | 4.4 | 44.8735 | -15.1 | 20.9 | -6.15 | 0 | -6.6635 | 340.4
2018-04-27 | 11:00 | 340.5 | 119.7 | 40.5 | 138.21 | 0 | 4.4 | 55.8169 | -18.8 | 14.9 | -9 | 0 | -5.2269 | 340.5
2018-04-27 | 12:00 | 318.7 | 119.7 | 40.5 | 138.21 | 0 | 4.4 | 52.2708 | -36.6 | 12.9 | -7 | 0 | -5.6808 | 318.7
2018-04-27 | 13:00 | 337.8 | 119.7 | 40.5 | 138.21 | 0 | 4.4 | 62.189 | -20.9 | 9 | -9 | 0 | -6.299 | 337.8
2018-04-27 | 14:00 | 337.2 | 119.7 | 40.5 | 144.64 | 0 | 4.4 | 51.4886 | -17.3 | 4.3 | -4.3 | 0 | -6.2286 | 337.2
2018-04-27 | 15:00 | 330.5 | 119.7 | 40.5 | 138.21 | 0 | 4.4 | 48.1907 | -24.9 | 4.3 | 0 | 7.37 | -7.2707 | 330.5
2018-04-27 | 16:00 | 329.4 | 119.7 | 40.5 | 156.14 | 0 | 4.4 | 28.4793 | -19.9 | 8 | -2.1 | 0 | -5.8193 | 329.4
2018-04-27 | 17:00 | 320.3 | 119.7 | 40.5 | 164.34 | 0 | 4.4 | 10.8596 | -7.6 | 8.3 | -8.3 | 0 | -11.8996 | 320.3
2018-04-27 | 18:00 | 319.2 | 119.7 | 40.5 | 168.83 | 0 | 4.4 | 0.11763 | 0 | 13.6 | -13.6 | 0 | -14.3476 | 319.2
2018-04-27 | 19:00 | 317.7 | 119.7 | 40.5 | 170.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | -10.6 | 0 | -17.23 | 317.7
2018-04-27 | 20:00 | 308.1 | 119.7 | 40.5 | 160.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | -10.7 | 0 | -17.22 | 308.1
2018-04-27 | 21:00 | 297.3 | 119.7 | 40.5 | 150.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | -10.6 | 0 | -17.32 | 297.3
2018-04-27 | 22:00 | 287.3 | 119.7 | 40.5 | 137.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | -12.5 | 0 | -14.47 | 287.3
2018-04-27 | 23:00 | 279.1 | 119.7 | 40.5 | 134.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | -7.3 | 0 | -19.66 | 279.1
2018-04-28 | 0:00 | 269.2 | 119.7 | 40.5 | 155.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | -6.3 | 0 | -51.11 | 269.2
2018-04-28 | 1:00 | 278.8 | 119.7 | 40.5 | 163.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | -7.9 | 0 | -49 | 278.8
2018-04-28 | 2:00 | 298.1 | 119.7 | 40.5 | 168.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | -7.1 | 8.29 | -43.69 | 298.1
2018-04-28 | 3:00 | 307.4 | 119.7 | 40.5 | 168.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | -3.4 | 8.72 | -34.83 | 307.4
2018-04-28 | 4:00 | 301.7 | 119.7 | 40.5 | 168.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | -2.5 | 8.72 | -40.53 | 301.7
2018-04-28 | 5:00 | 285.6 | 119.7 | 40.5 | 166.62 | 0 | 4.4 | 0.17954 | -0.1 | 0.7 | -0.7 | 5.09 | -50.7895 | 285.6
2018-04-28 | 6:00 | 272.4 | 119.7 | 40.5 | 157.22 | 0 | 4.4 | 7.8141 | -5.4 | 0.2 | -0.2 | 0 | -51.8341 | 272.4
2018-04-28 | 7:00 | 265.8 | 119.7 | 40.5 | 132.53 | 0 | 4.4 | 23.0171 | -16.1 | 0.3 | -0.3 | 0 | -38.2471 | 265.8
2018-04-28 | 8:00 | 274.9 | 119.7 | 40.5 | 138.31 | 0 | 4.4 | 43.3657 | -30.3 | 2.6 | -2.6 | 0 | -41.0757 | 274.9
2018-04-28 | 9:00 | 287.5 | 119.7 | 40.5 | 141.62 | 0 | 4.4 | 67.4 | -47.2 | 6.6 | -6.6 | 0 | -38.92 | 287.5
2018-04-28 | 10:00 | 291.2 | 119.7 | 40.5 | 130.55 | 0 | 4.4 | 87.1706 | -61 | 12.7 | -12.7 | 0 | -30.1206 | 291.2
2018-04-28 | 11:00 | 289.8 | 119.7 | 40.5 | 136.25 | 0 | 4.4 | 99 | -69.3 | 17 | -17 | 0 | -40.75 | 289.8
2018-04-28 | 12:00 | 281.9 | 119.7 | 40.5 | 136.25 | 0 | 4.4 | 99 | -69.3 | 14.3 | -14.3 | 0 | -48.65 | 281.9
2018-04-28 | 13:00 | 283 | 119.7 | 40.5 | 136.25 | 0 | 4.4 | 95.572 | -66.9 | 13.6 | -13.6 | 0 | -46.522 | 283
2018-04-28 | 14:00 | 279.8 | 119.7 | 40.5 | 136.26 | 0 | 4.4 | 85.4 | -59.8 | 12.5 | -12.5 | 0 | -46.66 | 279.8
2018-04-28 | 15:00 | 275.8 | 119.7 | 40.5 | 136.63 | 0 | 4.4 | 64.4479 | -45.1 | 11.6 | -11.6 | 0 | -44.7779 | 275.8
2018-04-28 | 16:00 | 275.5 | 119.7 | 40.5 | 147.34 | 0 | 4.4 | 37.9851 | -26.6 | 7.7 | -7.7 | 0 | -47.8251 | 275.5
2018-04-28 | 17:00 | 275.4 | 119.7 | 40.5 | 151.86 | 0 | 4.4 | 11.6317 | -8.1 | 6.3 | -6.3 | 0 | -44.5917 | 275.4
2018-04-28 | 18:00 | 279.3 | 119.7 | 40.5 | 161.51 | 0 | 4.4 | 0.09995 | 0 | 11.4 | -11.4 | 0 | -46.91 | 279.3
2018-04-28 | 19:00 | 282.1 | 119.7 | 40.5 | 160.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | -15.4 | 0 | -42.95 | 282.1
2018-04-28 | 20:00 | 273.4 | 119.7 | 40.5 | 147.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | -18.9 | 0 | -38.55 | 273.4
2018-04-28 | 21:00 | 261.5 | 119.7 | 40.5 | 147.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | -19.2 | 0 | -50.45 | 261.5
2018-04-28 | 22:00 | 249.7 | 119.7 | 40.5 | 138.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | -17.6 | 0 | -53.14 | 249.7
2018-04-28 | 23:00 | 244.7 | 119.7 | 40.5 | 138.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | -14.1 | 0 | -58.15 | 244.7
2018-04-29 | 0:00 | 238.2 | 119.7 | 40.5 | 134.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | -12.9 | 0 | -61.13 | 238.2
2018-04-29 | 1:00 | 248.1 | 119.7 | 40.5 | 134.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | -19.9 | 0 | -51.22 | 248.1
2018-04-29 | 2:00 | 272.1 | 119.7 | 40.5 | 140.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | -15.5 | 0 | -32.81 | 272.1
2018-04-29 | 3:00 | 281.8 | 119.7 | 40.5 | 140.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | -23.13 | 281.8
2018-04-29 | 4:00 | 281.6 | 119.7 | 40.5 | 140.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -23.33 | 281.6
2018-04-29 | 5:00 | 261.5 | 119.7 | 40.5 | 138.93 | 0 | 4.4 | 0.37344 | -0.2 | 22.2 | -22.2 | 0 | -42.2034 | 261.5
2018-04-29 | 6:00 | 242.6 | 119.7 | 40.5 | 118.9 | 0 | 4.4 | 16.2131 | -11.3 | 24.3 | -24.3 | 0 | -45.8131 | 242.6
2018-04-29 | 7:00 | 231.2 | 119.7 | 40.5 | 118.9 | 0 | 4.4 | 38.2736 | -26.8 | 18.5 | -18.5 | 0 | -63.7736 | 231.2
2018-04-29 | 8:00 | 232.5 | 119.7 | 40.5 | 121.02 | 0 | 4.4 | 64.2483 | -45 | 16.4 | -16.4 | 0 | -72.3683 | 232.5
2018-04-29 | 9:00 | 241.6 | 119.7 | 40.5 | 124.33 | 0 | 4.4 | 84.2436 | -59 | 17.1 | -17.1 | 0 | -72.5736 | 241.6
2018-04-29 | 10:00 | 246.5 | 119.7 | 40.5 | 124.32 | 0 | 4.4 | 98.6916 | -69.1 | 24.8 | -24.8 | 0 | -72.0116 | 246.5
2018-04-29 | 11:00 | 251.8 | 119.7 | 40.5 | 124.62 | 0 | 4.4 | 99 | -69.3 | 31.5 | -31.5 | 0 | -67.12 | 251.8
2018-04-29 | 12:00 | 249.2 | 119.7 | 40.5 | 124.61 | 0 | 4.4 | 99 | -69.3 | 29.2 | -29.2 | 0 | -69.71 | 249.2
2018-04-29 | 13:00 | 249.3 | 119.7 | 40.5 | 123.39 | 0 | 4.4 | 97.1683 | -68.1 | 19.9 | -19.9 | 0 | -67.7583 | 249.3
2018-04-29 | 14:00 | 245 | 119.7 | 40.5 | 123.39 | 0 | 4.4 | 86.0721 | -60.3 | 11.4 | -11.4 | 0 | -68.7621 | 245
2018-04-29 | 15:00 | 244.3 | 119.7 | 40.5 | 123.39 | 0 | 4.4 | 64.8606 | -45.4 | 8.2 | -8.2 | 0 | -63.1506 | 244.3
2018-04-29 | 16:00 | 247.9 | 119.7 | 40.5 | 123.39 | 0 | 4.4 | 38.4362 | -26.9 | 7.4 | -7.4 | 0 | -51.6262 | 247.9
2018-04-29 | 17:00 | 253.3 | 119.7 | 40.5 | 140.63 | 0 | 4.4 | 12.1488 | -8.5 | 4.9 | -4.9 | 0 | -55.5788 | 253.3
2018-04-29 | 18:00 | 260.2 | 119.7 | 40.5 | 142.03 | 0 | 4.4 | 0.12188 | 0 | 5.7 | -5.7 | 0 | -46.5519 | 260.2
2018-04-29 | 19:00 | 261.6 | 119.7 | 40.5 | 142.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | -10.9 | 0 | -45.04 | 261.6
2018-04-29 | 20:00 | 253.2 | 119.7 | 40.5 | 141.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | -12.9 | 0 | -52.67 | 253.2
2018-04-29 | 21:00 | 240.9 | 119.7 | 40.5 | 138.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | -14.6 | 0 | -62.18 | 240.9
2018-04-29 | 22:00 | 230.7 | 119.7 | 40.5 | 129.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | -15.2 | 0 | -63.81 | 230.7
2018-04-29 | 23:00 | 226 | 119.7 | 40.5 | 122.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | -61.12 | 226
2018-04-30 | 0:00 | 220.5 | 119.7 | 40.5 | 125.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | -14.5 | 0 | -69.97 | 220.5
2018-04-30 | 1:00 | 230.7 | 119.7 | 40.5 | 133.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | -17.5 | 0 | -67.07 | 230.7
2018-04-30 | 2:00 | 253.3 | 119.7 | 40.5 | 137.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | -25.6 | 0 | -48.9 | 253.3
2018-04-30 | 3:00 | 267.8 | 119.7 | 40.5 | 137.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | -31.7 | 0 | -34.42 | 267.8
2018-04-30 | 4:00 | 263.7 | 119.7 | 40.5 | 137.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | -42.7 | 0 | -38.53 | 263.7
2018-04-30 | 5:00 | 248.7 | 119.7 | 40.5 | 128.69 | 0 | 4.4 | 0.45211 | -0.3 | 39.5 | -39.5 | 0 | -44.7421 | 248.7
2018-04-30 | 6:00 | 237.2 | 119.7 | 40.5 | 123.8 | 0 | 4.4 | 15.0752 | -10.5 | 40.8 | -40.8 | 0 | -55.7752 | 237.2
2018-04-30 | 7:00 | 232.7 | 119.7 | 40.5 | 123.8 | 0 | 4.4 | 31.9212 | -22.3 | 38.6 | -38.6 | 0 | -65.3212 | 232.7
2018-04-30 | 8:00 | 245 | 119.7 | 40.5 | 124.11 | 0 | 4.4 | 58.2757 | -40.8 | 40.7 | -40.7 | 0 | -61.1857 | 245
2018-04-30 | 9:00 | 259.5 | 119.7 | 40.5 | 129.19 | 0 | 4.4 | 80.2013 | -56.2 | 39.3 | -39.3 | 0 | -58.2913 | 259.5
2018-04-30 | 10:00 | 266 | 119.7 | 40.5 | 129.19 | 0 | 4.4 | 81.2784 | -56.9 | 33 | -33 | 0 | -52.1684 | 266
2018-04-30 | 11:00 | 267.1 | 119.7 | 40.5 | 129.2 | 0 | 4.4 | 66.0793 | -46.3 | 28.8 | -28.8 | 0 | -46.4793 | 267.1
2018-04-30 | 12:00 | 261.1 | 119.7 | 40.5 | 124.68 | 0 | 4.4 | 53.4433 | -37.4 | 35.4 | -35.4 | 0 | -44.2233 | 261.1
2018-04-30 | 13:00 | 263 | 119.7 | 40.5 | 124.69 | 0 | 4.4 | 41.0544 | -28.7 | 35 | -35 | 0 | -38.6444 | 263
2018-04-30 | 14:00 | 261.8 | 119.7 | 40.5 | 128.87 | 0 | 4.4 | 24.0852 | -16.8 | 29.6 | -29.6 | 0 | -38.9552 | 261.8
2018-04-30 | 15:00 | 262.8 | 119.7 | 40.5 | 126.08 | 0 | 4.4 | 23.9824 | -16.8 | 33.6 | -33.6 | 0 | -35.0624 | 262.8
2018-04-30 | 16:00 | 264.8 | 119.7 | 40.5 | 137.86 | 0 | 4.4 | 15.1928 | -10.6 | 32.4 | -32.4 | 0 | -42.2528 | 264.8
2018-04-30 | 17:00 | 268.1 | 119.7 | 40.5 | 138.54 | 0 | 4.4 | 5.5844 | -3.9 | 31.9 | -31.9 | 0 | -36.7244 | 268.1
2018-04-30 | 18:00 | 273.4 | 119.7 | 40.5 | 138.53 | 0 | 4.4 | 0.12535 | 0 | 33.9 | -33.9 | 0 | -29.8554 | 273.4
2018-04-30 | 19:00 | 274.9 | 119.7 | 40.5 | 147.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | -33.3 | 0 | -36.89 | 274.9
2018-04-30 | 20:00 | 265.2 | 119.7 | 40.5 | 138.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | -25.1 | 0 | -37.93 | 265.2
2018-04-30 | 21:00 | 255.1 | 119.7 | 40.5 | 138.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -48.04 | 255.1
2018-04-30 | 22:00 | 244.7 | 119.7 | 40.5 | 137.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -57.55 | 244.7
2018-04-30 | 23:00 | 236.1 | 119.7 | 40.5 | 133.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | -22.4 | 0 | -62.11 | 236.1
2018-05-01 | 0:00 | 229.3 | 119.7 | 40.5 | 119.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | -19.5 | 0 | -55.23 | 229.3
2018-05-01 | 1:00 | 240.5 | 119.7 | 40.5 | 117.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | -19.8 | 0 | -42.04 | 240.5
2018-05-01 | 2:00 | 263 | 119.7 | 40.5 | 143.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | -15.7 | 0 | -45.07 | 263
2018-05-01 | 3:00 | 274.6 | 119.7 | 40.5 | 151.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | -41.67 | 274.6
2018-05-01 | 4:00 | 274.4 | 119.7 | 40.5 | 154.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | -15.7 | 0 | -44.97 | 274.4
2018-05-01 | 5:00 | 261.7 | 119.7 | 40.5 | 146.27 | 0 | 4.4 | 0.68769 | -0.4 | 10.9 | -10.9 | 0 | -49.4577 | 261.7
2018-05-01 | 6:00 | 254.3 | 119.7 | 40.5 | 133.46 | 0 | 4.4 | 10.8508 | -7.6 | 6.1 | -6.1 | 0 | -47.0108 | 254.3
2018-05-01 | 7:00 | 254.3 | 119.7 | 40.5 | 117.93 | 0 | 4.4 | 26.4887 | -18.5 | 2.2 | -2.2 | 0 | -36.2187 | 254.3
2018-05-01 | 8:00 | 277.5 | 119.7 | 40.5 | 126.42 | 0 | 4.4 | 46.3151 | -32.4 | 1 | -1 | 0 | -27.4351 | 277.5
2018-05-01 | 9:00 | 296.5 | 119.7 | 40.5 | 127.95 | 0 | 4.4 | 64.9308 | -45.5 | 0.7 | -0.7 | 0 | -15.4808 | 296.5
2018-05-01 | 10:00 | 304.8 | 119.7 | 40.5 | 127.24 | 0 | 4.4 | 75.8356 | -53.1 | 3 | -3 | 0 | -9.7756 | 304.8
2018-05-01 | 11:00 | 310 | 119.7 | 40.5 | 130.14 | 0 | 4.4 | 80.8366 | -56.6 | 5.2 | -5.2 | 0 | -8.9766 | 310
2018-05-01 | 12:00 | 295.3 | 119.7 | 40.5 | 130.15 | 0 | 4.4 | 81.7533 | -57.3 | 4.1 | -4.1 | 0 | -23.9033 | 295.3
2018-05-01 | 13:00 | 311.6 | 119.7 | 40.5 | 130.15 | 0 | 4.4 | 78.599 | -55 | 3.7 | -3.7 | 0 | -6.749 | 311.6
2018-05-01 | 14:00 | 312.4 | 119.7 | 40.5 | 138.45 | 0 | 4.4 | 68.9879 | -48.3 | 2 | -2 | 0 | -11.3379 | 312.4
2018-05-01 | 15:00 | 307.7 | 119.7 | 40.5 | 153.11 | 0 | 4.4 | 51.5113 | -36.1 | 0.6 | -0.6 | 0 | -25.4213 | 307.7
2018-05-01 | 16:00 | 305.4 | 119.7 | 40.5 | 174.37 | 0 | 4.4 | 27.7562 | -19.4 | 0.5 | -0.5 | 0 | -41.9262 | 305.4
2018-05-01 | 17:00 | 295 | 119.7 | 40.5 | 174.47 | 0 | 4.4 | 7.6946 | -5.3 | 0.3 | -0.3 | 0 | -46.4646 | 295
2018-05-01 | 18:00 | 295.4 | 119.7 | 40.5 | 188.46 | 0 | 4.4 | 0.065076 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | -57.7251 | 295.4
2018-05-01 | 19:00 | 291.2 | 119.7 | 40.5 | 174.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | -47.86 | 291.2
2018-05-01 | 20:00 | 278.7 | 119.7 | 40.5 | 170.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | -5.3 | 0 | -56.49 | 278.7
2018-05-01 | 21:00 | 265.8 | 119.7 | 40.5 | 139.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | -22.8 | 0 | -38.74 | 265.8
2018-05-01 | 22:00 | 251.7 | 119.7 | 40.5 | 120.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | -29.9 | 0 | -33.75 | 251.7
2018-05-01 | 23:00 | 245.8 | 119.7 | 40.5 | 120.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.3 | -21.3 | 0 | -39.65 | 245.8
2018-05-02 | 0:00 | 235.8 | 119.7 | 40.5 | 118.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | -18.4 | 0 | -47.4 | 235.8
2018-05-02 | 1:00 | 244 | 119.7 | 40.5 | 125.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | -16.3 | 0 | -45.71 | 244
2018-05-02 | 2:00 | 265.5 | 119.7 | 40.5 | 140.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | -39.93 | 265.5
2018-05-02 | 3:00 | 276.1 | 119.7 | 40.5 | 157.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | -12.7 | 0 | -46.33 | 276.1
2018-05-02 | 4:00 | 272.2 | 119.7 | 40.5 | 157.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | -8.7 | 0 | -50.24 | 272.2
2018-05-02 | 5:00 | 257.9 | 119.7 | 40.5 | 143.13 | 0 | 4.4 | 0.22765 | -0.1 | 8.9 | -8.9 | 0 | -49.9576 | 257.9
2018-05-02 | 6:00 | 250.5 | 119.7 | 40.5 | 123.1 | 0 | 4.4 | 8.0181 | -5.6 | 10 | -10 | 0 | -39.6181 | 250.5
2018-05-02 | 7:00 | 254.8 | 119.7 | 40.5 | 125.11 | 0 | 4.4 | 16.6249 | -11.6 | 8.1 | -8.1 | 0 | -39.9349 | 254.8
2018-05-02 | 8:00 | 279.5 | 119.7 | 40.5 | 144.43 | 0 | 4.4 | 25.7345 | -18 | 3.7 | -3.7 | 0 | -37.2645 | 279.5
2018-05-02 | 9:00 | 295.7 | 119.7 | 40.5 | 163.85 | 0 | 4.4 | 23.3834 | -16.3 | 3.9 | -3.9 | 0 | -39.8334 | 295.7
2018-05-02 | 10:00 | 300 | 119.7 | 40.5 | 165.64 | 0 | 4.4 | 26.3199 | -18.4 | 3.4 | -3.4 | 0 | -38.1599 | 300
2018-05-02 | 11:00 | 302.4 | 119.7 | 40.5 | 163.25 | 0 | 4.4 | 28.1508 | -19.7 | 6.4 | -6.4 | 0 | -33.9008 | 302.4
2018-05-02 | 12:00 | 286.2 | 119.7 | 40.5 | 144.52 | 0 | 4.4 | 28.3854 | -19.8 | 8.8 | -8.8 | 0 | -31.5054 | 286.2
2018-05-02 | 13:00 | 303.3 | 119.7 | 40.5 | 174.95 | 0 | 4.4 | 16.4691 | -11.5 | 7.3 | -7.3 | 0 | -41.2191 | 303.3
2018-05-02 | 14:00 | 302 | 119.7 | 40.5 | 175.54 | 0 | 4.4 | 11.6286 | -8.1 | 6.6 | -6.6 | 0 | -41.6686 | 302
2018-05-02 | 15:00 | 299 | 119.7 | 40.5 | 175.55 | 0 | 4.4 | 7.2479 | -5 | 6 | -6 | 0 | -43.3979 | 299
2018-05-02 | 16:00 | 296.6 | 119.7 | 40.5 | 175.53 | 0 | 4.4 | 3.5579 | -2.4 | 9 | -9 | 0 | -44.6879 | 296.6
2018-05-02 | 17:00 | 290.5 | 119.7 | 40.5 | 167.13 | 0 | 4.4 | 0.91237 | -0.6 | 17.9 | -17.9 | 0 | -41.5424 | 290.5
2018-05-02 | 18:00 | 288.4 | 119.7 | 40.5 | 156.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.4 | -27.4 | 0 | -32.53 | 288.4
2018-05-02 | 19:00 | 280.3 | 119.7 | 40.5 | 144.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.9 | -30.9 | 0 | -29.04 | 280.3
2018-05-02 | 20:00 | 269.2 | 119.7 | 40.5 | 133.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | -38.3 | 0 | -28.62 | 269.2
2018-05-02 | 21:00 | 256.5 | 119.7 | 40.5 | 133.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | -31.1 | 0 | -41.31 | 256.5
2018-05-02 | 22:00 | 245.7 | 119.7 | 40.5 | 123.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | -22.3 | 0 | -42.41 | 245.7
2018-05-02 | 23:00 | 237.2 | 119.7 | 40.5 | 123.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | -16.3 | 0 | -50.9 | 237.2
2018-05-03 | 0:00 | 232.1 | 119.7 | 40.5 | 146.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | -27.6 | 0 | -79.39 | 232.1
2018-05-03 | 1:00 | 239.7 | 119.7 | 40.5 | 149.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.3 | -32.3 | 0 | -74.58 | 239.7
2018-05-03 | 2:00 | 262.7 | 119.7 | 40.5 | 168.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.1 | -36.1 | 0 | -70.79 | 262.7
2018-05-03 | 3:00 | 272.3 | 119.7 | 40.5 | 176.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | -68.87 | 272.3
2018-05-03 | 4:00 | 265.1 | 119.7 | 40.5 | 164.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | -43.2 | 0 | -63.69 | 265.1
2018-05-03 | 5:00 | 248 | 119.7 | 40.5 | 158.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | -31.8 | 0 | -75.08 | 248
2018-05-03 | 6:00 | 231.7 | 119.7 | 40.5 | 139.89 | 0 | 4.4 | 1.8419 | -1.2 | 32.4 | -32.4 | 0 | -73.4319 | 231.7
2018-05-03 | 7:00 | 230.5 | 119.7 | 40.5 | 134.69 | 0 | 4.4 | 5.3711 | -3.7 | 32.9 | -32.9 | 0 | -70.4611 | 230.5
2018-05-03 | 8:00 | 237.1 | 119.7 | 40.5 | 127.95 | 0 | 4.4 | 8.2855 | -5.8 | 41.6 | -41.6 | 0 | -57.9355 | 237.1
2018-05-03 | 9:00 | 243.7 | 119.7 | 40.5 | 132.86 | 0 | 4.4 | 12.9769 | -9 | 43.6 | -43.6 | 0 | -57.7369 | 243.7
2018-05-03 | 10:00 | 244.7 | 119.7 | 40.5 | 132.86 | 0 | 4.4 | 15.494 | -10.8 | 43.9 | -43.9 | 0 | -57.454 | 244.7
2018-05-03 | 11:00 | 244 | 119.7 | 40.5 | 132.86 | 0 | 4.4 | 17.1233 | -12 | 39.7 | -39.7 | 0 | -58.5833 | 244
2018-05-03 | 12:00 | 241.3 | 119.7 | 40.5 | 132.47 | 0 | 4.4 | 20.8132 | -14.5 | 36.4 | -36.4 | 0 | -62.0832 | 241.3
2018-05-03 | 13:00 | 239.2 | 119.7 | 40.5 | 131.83 | 0 | 4.4 | 25.6829 | -18 | 29.7 | -29.7 | 0 | -64.9129 | 239.2
2018-05-03 | 14:00 | 232.8 | 119.7 | 40.5 | 131.18 | 0 | 4.4 | 37.5625 | -26.3 | 29.4 | -29.4 | 0 | -74.2425 | 232.8
2018-05-03 | 15:00 | 229.6 | 119.7 | 40.5 | 130.85 | 0 | 4.4 | 41.4393 | -29 | 26.6 | -26.6 | 0 | -78.2893 | 229.6
2018-05-03 | 16:00 | 233.9 | 119.7 | 40.5 | 130.85 | 0 | 4.4 | 30.0092 | -21 | 24 | -24 | 0 | -70.5592 | 233.9
2018-05-03 | 17:00 | 241.1 | 119.7 | 40.5 | 146.17 | 0 | 4.4 | 11.282 | -7.9 | 27.1 | -27.1 | 0 | -73.052 | 241.1
2018-05-03 | 18:00 | 250.6 | 119.7 | 40.5 | 160.78 | 0 | 4.4 | 0.25651 | -0.1 | 33 | -33 | 0 | -74.9365 | 250.6
2018-05-03 | 19:00 | 256.1 | 119.7 | 40.5 | 171.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -80.07 | 256.1
2018-05-03 | 20:00 | 249.7 | 119.7 | 40.5 | 164.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | -28.6 | 0 | -79.33 | 249.7
2018-05-03 | 21:00 | 240.2 | 119.7 | 40.5 | 156.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | -27.5 | 0 | -80.47 | 240.2
2018-05-03 | 22:00 | 230 | 119.7 | 40.5 | 149.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | -22.8 | 0 | -84.09 | 230
2018-05-03 | 23:00 | 224.8 | 119.7 | 40.5 | 155.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | -11.2 | 0 | -95.79 | 224.8
2018-05-04 | 0:00 | 213.5 | 119.7 | 40.5 | 144.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | -22.8 | 0 | -96.01 | 213.5
2018-05-04 | 1:00 | 222.4 | 119.7 | 40.5 | 153.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | -23.2 | 0 | -95.62 | 222.4
2018-05-04 | 2:00 | 246.9 | 119.7 | 40.5 | 164.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | -14 | 3.14 | -85.56 | 246.9
2018-05-04 | 3:00 | 259.2 | 119.7 | 40.5 | 164.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | -11.4 | 11 | -81.12 | 259.2
2018-05-04 | 4:00 | 256.5 | 119.7 | 40.5 | 164.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -72.81 | 256.5
2018-05-04 | 5:00 | 240.5 | 119.7 | 40.5 | 164.23 | 0 | 4.4 | 0.10501 | 0 | 30.3 | -30.3 | 0 | -88.435 | 240.5
2018-05-04 | 6:00 | 227.1 | 119.7 | 40.5 | 152.11 | 0 | 4.4 | 6.7082 | -4.7 | 22.6 | -22.6 | 0 | -91.6182 | 227.1
2018-05-04 | 7:00 | 226.8 | 119.7 | 40.5 | 154.21 | 0 | 4.4 | 10.2102 | -7.1 | 16.6 | -16.6 | 0 | -95.1202 | 226.8
2018-05-04 | 8:00 | 235 | 119.7 | 40.5 | 158.96 | 0 | 4.4 | 13.3386 | -9.3 | 19.3 | -19.3 | 0 | -92.5986 | 235
2018-05-04 | 9:00 | 236.3 | 119.7 | 40.5 | 134.75 | 0 | 4.4 | 38.1619 | -26.7 | 22.1 | -22.1 | 0 | -74.5119 | 236.3
2018-05-04 | 10:00 | 236.2 | 119.7 | 40.5 | 134.74 | 0 | 4.4 | 55.3829 | -38.8 | 18.1 | -18.1 | 0 | -79.7229 | 236.2
2018-05-04 | 11:00 | 235 | 119.7 | 40.5 | 134.74 | 0 | 4.4 | 63.6116 | -44.5 | 24.1 | -24.1 | 0 | -83.4516 | 235
2018-05-04 | 12:00 | 232.6 | 119.7 | 40.5 | 134.74 | 0 | 4.4 | 75.4469 | -52.8 | 31.3 | -31.3 | 0 | -89.3869 | 232.6
2018-05-04 | 13:00 | 229.1 | 119.7 | 40.5 | 134.73 | 0 | 4.4 | 47.929 | -33.5 | 29.9 | -29.9 | 0 | -84.659 | 229.1
2018-05-04 | 14:00 | 222.1 | 119.7 | 40.5 | 134.74 | 0 | 4.4 | 45.8361 | -32.1 | 31.6 | -31.6 | 0 | -90.9761 | 222.1
2018-05-04 | 15:00 | 222.4 | 119.7 | 40.5 | 132.74 | 0 | 4.4 | 48.6999 | -34.1 | 39.4 | -39.4 | 0 | -89.5399 | 222.4
2018-05-04 | 16:00 | 225.7 | 119.7 | 40.5 | 134.76 | 0 | 4.4 | 28.8837 | -20.2 | 36.7 | -36.7 | 0 | -82.3437 | 225.7
2018-05-04 | 17:00 | 234.2 | 119.7 | 40.5 | 134.75 | 0 | 4.4 | 10.6925 | -7.4 | 44.6 | -44.6 | 0 | -68.4425 | 234.2
2018-05-04 | 18:00 | 244.3 | 119.7 | 40.5 | 154.26 | 0 | 4.4 | 0.35764 | -0.2 | 46.3 | -46.3 | 0 | -74.7176 | 244.3
2018-05-04 | 19:00 | 250.5 | 119.7 | 40.5 | 167.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 | -81.15 | 250.5
2018-05-04 | 20:00 | 246.8 | 119.7 | 40.5 | 170.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | -33 | 0 | -88.05 | 246.8
2018-05-04 | 21:00 | 237.8 | 119.7 | 40.5 | 158.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | -33.2 | 0 | -85.72 | 237.8
2018-05-04 | 22:00 | 228.6 | 119.7 | 40.5 | 146.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.4 | -36.4 | 0 | -82.52 | 228.6
2018-05-04 | 23:00 | 220.9 | 119.7 | 40.5 | 134.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 | -77.91 | 220.9
2018-05-05 | 0:00 | 213.9 | 119.7 | 40.5 | 135.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | -40.1 | 0 | -86.65 | 213.9
2018-05-05 | 1:00 | 223.3 | 119.7 | 40.5 | 150.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | -34.7 | 0 | -92.06 | 223.3
2018-05-05 | 2:00 | 246.1 | 119.7 | 40.5 | 180.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | -27.3 | 5.9 | -105.37 | 246.1
2018-05-05 | 3:00 | 256.6 | 119.7 | 40.5 | 183.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.6 | -35.6 | 5.9 | -97.06 | 256.6
2018-05-05 | 4:00 | 254.3 | 119.7 | 40.5 | 170.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | -40.4 | 11 | -91.78 | 254.3
2018-05-05 | 5:00 | 240.2 | 119.7 | 40.5 | 165.66 | 0 | 4.4 | 0.72657 | -0.5 | 35.9 | -35.9 | 5.98 | -96.2666 | 240.2
2018-05-05 | 6:00 | 222.9 | 119.7 | 40.5 | 135.86 | 0 | 4.4 | 12.6034 | -8.8 | 36.6 | -36.6 | 0 | -81.3634 | 222.9
2018-05-05 | 7:00 | 211.9 | 119.7 | 40.5 | 128.9 | 0 | 4.4 | 30.4527 | -21.3 | 36.2 | -36.2 | 0 | -90.7527 | 211.9
2018-05-05 | 8:00 | 212.3 | 119.7 | 40.5 | 132.31 | 0 | 4.4 | 52.2736 | -36.6 | 35 | -35 | 0 | -100.2836 | 212.3
2018-05-05 | 9:00 | 219.3 | 119.7 | 40.5 | 135.89 | 0 | 4.4 | 73.3261 | -51.3 | 37.4 | -37.4 | 0 | -103.2161 | 219.3
2018-05-05 | 10:00 | 219.8 | 119.7 | 40.5 | 135.59 | 0 | 4.4 | 85.5677 | -59.9 | 38.2 | -38.2 | 0 | -106.0577 | 219.8
2018-05-05 | 11:00 | 222.5 | 119.7 | 40.5 | 134.95 | 0 | 4.4 | 90.6381 | -63.5 | 38.4 | -38.4 | 0 | -104.1881 | 222.5
2018-05-05 | 12:00 | 222 | 119.7 | 40.5 | 134.31 | 0 | 4.4 | 90.7408 | -63.6 | 36.2 | -36.2 | 0 | -104.0508 | 222
2018-05-05 | 13:00 | 219.9 | 119.7 | 40.5 | 133.86 | 0 | 4.4 | 85.0156 | -59.5 | 35 | -35 | 0 | -104.0756 | 219.9
2018-05-05 | 14:00 | 216.4 | 119.7 | 40.5 | 133.86 | 0 | 4.4 | 73.5983 | -51.5 | 34.8 | -34.8 | 0 | -104.1583 | 216.4
2018-05-05 | 15:00 | 216.8 | 119.7 | 40.5 | 133.87 | 0 | 4.4 | 55.8243 | -39.1 | 30 | -30 | 0 | -98.3943 | 216.8
2018-05-05 | 16:00 | 221 | 119.7 | 40.5 | 133.87 | 0 | 4.4 | 32.6004 | -22.8 | 32.4 | -32.4 | 0 | -87.2704 | 221
2018-05-05 | 17:00 | 227.8 | 119.7 | 40.5 | 148.15 | 0 | 4.4 | 11.0517 | -7.7 | 31.6 | -31.6 | 0 | -88.3017 | 227.8
2018-05-05 | 18:00 | 236.7 | 119.7 | 40.5 | 170.26 | 0 | 4.4 | 0.20287 | -0.1 | 29.2 | -29.2 | 0 | -98.2629 | 236.7
2018-05-05 | 19:00 | 243.2 | 119.7 | 40.5 | 179.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | -26.6 | 0 | -100.95 | 243.2
2018-05-05 | 20:00 | 240.7 | 119.7 | 40.5 | 177.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | -26.5 | 0 | -101.15 | 240.7
2018-05-05 | 21:00 | 231.2 | 119.7 | 40.5 | 161.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | -32.6 | 0 | -95.07 | 231.2
2018-05-05 | 22:00 | 222.2 | 119.7 | 40.5 | 146.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.1 | -38.1 | 5.91 | -94.66 | 222.2
2018-05-05 | 23:00 | 217.7 | 119.7 | 40.5 | 141.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | -38.6 | 0 | -88.26 | 217.7
2018-05-06 | 0:00 | 207.9 | 119.7 | 40.5 | 128.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.2 | -36.2 | 0 | -84.78 | 207.9
2018-05-06 | 1:00 | 217.3 | 119.7 | 40.5 | 133.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | -39.8 | 0 | -81.1 | 217.3
2018-05-06 | 2:00 | 240.7 | 119.7 | 40.5 | 151.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.4 | -38.4 | 0 | -75.85 | 240.7
2018-05-06 | 3:00 | 251.5 | 119.7 | 40.5 | 159.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.3 | -41.3 | 0 | -72.95 | 251.5
2018-05-06 | 4:00 | 249.1 | 119.7 | 40.5 | 161.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -77.14 | 249.1
2018-05-06 | 5:00 | 233.1 | 119.7 | 40.5 | 145.46 | 0 | 4.4 | 1.6553 | -1.1 | 35.6 | -35.6 | 0 | -77.5153 | 233.1
2018-05-06 | 6:00 | 217 | 119.7 | 40.5 | 138.8 | 0 | 4.4 | 12.3322 | -8.6 | 26.6 | -26.6 | 0 | -90.1322 | 217
2018-05-06 | 7:00 | 209.9 | 119.7 | 40.5 | 130.71 | 0 | 4.4 | 23.8628 | -16.7 | 16.8 | -16.8 | 0 | -92.5728 | 209.9
2018-05-06 | 8:00 | 215.6 | 119.7 | 40.5 | 134.8 | 0 | 4.4 | 47.6882 | -33.4 | 11 | -11 | 0 | -98.0882 | 215.6
2018-05-06 | 9:00 | 225.8 | 119.7 | 40.5 | 135.79 | 0 | 4.4 | 62.9903 | -44.1 | 11.6 | -11.6 | 0 | -93.4803 | 225.8
2018-05-06 | 10:00 | 233.6 | 119.7 | 40.5 | 135.78 | 0 | 4.4 | 71.6265 | -50.2 | 9.6 | -9.6 | 0 | -88.2065 | 233.6
2018-05-06 | 11:00 | 238.2 | 119.7 | 40.5 | 135.78 | 0 | 4.4 | 81.3116 | -56.9 | 7.8 | -7.8 | 0 | -86.5916 | 238.2
2018-05-06 | 12:00 | 239.6 | 119.7 | 40.5 | 135.78 | 0 | 4.4 | 78.5309 | -55 | 6.4 | -6.4 | 0 | -84.3109 | 239.6
2018-05-06 | 13:00 | 237.2 | 119.7 | 40.5 | 143.57 | 0 | 4.4 | 56.9701 | -39.9 | 2.5 | -2.5 | 0 | -88.0401 | 237.2
2018-05-06 | 14:00 | 232.8 | 119.7 | 40.5 | 151.73 | 0 | 4.4 | 28.435 | -19.9 | 3.2 | -3.2 | 0 | -92.065 | 232.8
2018-05-06 | 15:00 | 230.6 | 119.7 | 40.5 | 152.13 | 0 | 4.4 | 18.2074 | -12.7 | 10.8 | -10.8 | 0 | -91.6374 | 230.6
2018-05-06 | 16:00 | 232.1 | 119.7 | 40.5 | 154.52 | 0 | 4.4 | 12.0235 | -8.4 | 16 | -16 | 0 | -90.6435 | 232.1
2018-05-06 | 17:00 | 241.9 | 119.7 | 40.5 | 169.21 | 0 | 4.4 | 3.5736 | -2.5 | 11.3 | -11.3 | 0 | -92.9836 | 241.9
2018-05-06 | 18:00 | 251.4 | 119.7 | 40.5 | 169.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | -6.5 | 11 | -93.41 | 251.4
2018-05-06 | 19:00 | 252.2 | 119.7 | 40.5 | 169.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | -7.2 | 11 | -92.6 | 252.2
2018-05-06 | 20:00 | 245.5 | 119.7 | 40.5 | 169.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | -4.7 | 11 | -99.3 | 245.5
2018-05-06 | 21:00 | 236.8 | 119.7 | 40.5 | 169.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | -3.7 | 1.15 | -98.14 | 236.8
2018-05-06 | 22:00 | 226 | 119.7 | 40.5 | 159.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | -5.7 | 0 | -98.19 | 226
2018-05-06 | 23:00 | 222.2 | 119.7 | 40.5 | 158.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | -13.3 | 0 | -100.95 | 222.2
2018-05-07 | 0:00 | 219.3 | 119.7 | 40.5 | 118.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | -18.3 | 0 | -63.54 | 219.3
2018-05-07 | 1:00 | 227.9 | 119.7 | 40.5 | 118.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | -14.1 | 0 | -55.03 | 227.9
2018-05-07 | 2:00 | 252.1 | 119.7 | 40.5 | 122.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | -13.5 | 0 | -35.34 | 252.1
2018-05-07 | 3:00 | 268.2 | 119.7 | 40.5 | 127.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | -20.2 | 0 | -24.33 | 268.2
2018-05-07 | 4:00 | 268 | 119.7 | 40.5 | 123.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | -22.8 | 0 | -19.83 | 268
2018-05-07 | 5:00 | 257.4 | 119.7 | 40.5 | 124.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | -25.3 | 0 | -32.03 | 257.4
2018-05-07 | 6:00 | 255.2 | 119.7 | 40.5 | 122.82 | 0 | 4.4 | 2.8701 | -2 | 27.5 | -27.5 | 0 | -33.0901 | 255.2
2018-05-07 | 7:00 | 269.8 | 119.7 | 40.5 | 122.81 | 0 | 4.4 | 6.7579 | -4.7 | 27.1 | -27.1 | 0 | -19.6679 | 269.8
2018-05-07 | 8:00 | 303.2 | 119.7 | 40.5 | 132.66 | 0 | 4.4 | 8.4564 | -2.8 | 23.9 | -18 | 0 | -5.6164 | 303.2
2018-05-07 | 9:00 | 330.9 | 119.7 | 40.5 | 156.72 | 0 | 4.4 | 10.131 | -3.4 | 24.9 | -16.05 | 0 | -6.001 | 330.9
2018-05-07 | 10:00 | 335.6 | 119.7 | 40.5 | 170.09 | 0 | 4.4 | 11.273 | -3.8 | 15.1 | -15.1 | 0 | -6.563 | 335.6
2018-05-07 | 11:00 | 340.5 | 119.7 | 40.5 | 176.84 | 0 | 4.4 | 11.8645 | -8.3 | 12.6 | -9.65 | 0 | -7.4545 | 340.5
2018-05-07 | 12:00 | 319.7 | 119.7 | 40.5 | 157.5 | 0 | 4.4 | 10.6456 | -7.4 | 12.4 | -12.4 | 0 | -5.6456 | 319.7
2018-05-07 | 13:00 | 340.6 | 119.7 | 40.5 | 180.92 | 0 | 4.4 | 8.8309 | -6.1 | 9 | -9 | 5.73 | -13.3809 | 340.6
2018-05-07 | 14:00 | 343.5 | 119.7 | 40.5 | 180.91 | 0 | 4.4 | 7.928 | -5.5 | 7 | -7 | 11 | -15.438 | 343.5
2018-05-07 | 15:00 | 338.8 | 119.7 | 40.5 | 180.01 | 0 | 4.4 | 7.8719 | -5.5 | 11.7 | -11.7 | 0 | -8.1819 | 338.8
2018-05-07 | 16:00 | 340.8 | 119.7 | 40.5 | 180.9 | 0 | 4.4 | 3.2594 | -2.2 | 7.4 | -7.4 | 11 | -16.7594 | 340.8
2018-05-07 | 17:00 | 333.6 | 119.7 | 40.5 | 174.9 | 0 | 4.4 | 0.92056 | -0.3 | 18.7 | -18.7 | 0 | -6.5206 | 333.6
2018-05-07 | 18:00 | 332 | 119.7 | 40.5 | 180.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | -11.6 | 0 | -13.49 | 332
2018-05-07 | 19:00 | 321 | 119.7 | 40.5 | 166.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | -15.8 | 0 | -9.7 | 321
2018-05-07 | 20:00 | 310.9 | 119.7 | 40.5 | 159.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | -12.1 | 0 | -13.4 | 310.9
2018-05-07 | 21:00 | 300.3 | 119.7 | 40.5 | 135.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | -22.6 | 5.9 | -5.79 | 300.3
2018-05-07 | 22:00 | 288.5 | 119.7 | 40.5 | 125.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | -19.45 | 0 | -4.97 | 288.5
2018-05-07 | 23:00 | 279.5 | 119.7 | 40.5 | 125.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | -12.3 | 0 | -11.01 | 279.5
2018-05-08 | 0:00 | 272.6 | 119.7 | 40.5 | 120 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | -9.4 | 0 | -12 | 272.6
2018-05-08 | 1:00 | 280.8 | 119.7 | 40.5 | 118.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | -6.3 | 7.68 | -9.59 | 280.8
2018-05-08 | 2:00 | 298.2 | 119.7 | 40.5 | 141.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | -3.6 | 0 | -8.01 | 298.2
2018-05-08 | 3:00 | 311 | 119.7 | 40.5 | 153.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | -4.5 | 0 | -7.01 | 311
2018-05-08 | 4:00 | 306.1 | 119.7 | 40.5 | 149.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | -3.8 | 0 | -7.82 | 306.1
2018-05-08 | 5:00 | 293.8 | 119.7 | 40.5 | 138.63 | 0 | 4.4 | 0.30099 | -0.2 | 1.8 | -1.8 | 0 | -9.531 | 293.8
2018-05-08 | 6:00 | 290 | 119.7 | 40.5 | 122.59 | 0 | 4.4 | 5.1798 | -1.7 | 6.4 | -6.4 | 7.2 | -7.8698 | 290
2018-05-08 | 7:00 | 296.4 | 119.7 | 40.5 | 122.58 | 0 | 4.4 | 11.3351 | -3.8 | 8.9 | -5.95 | 5.01 | -6.2751 | 296.4
2018-05-08 | 8:00 | 328.4 | 119.7 | 40.5 | 146.71 | 0 | 4.4 | 14.9523 | -5 | 7.6 | 0 | 0 | -0.46234 | 328.4
2018-05-08 | 9:00 | 347.8 | 119.7 | 40.5 | 165.13 | 0 | 4.4 | 17.5384 | -5.8 | 7 | 0 | 0 | -0.66843 | 347.8
2018-05-08 | 10:00 | 349.6 | 119.7 | 41.2331 | 165.53 | 0 | 4.4 | 21.5369 | -7.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2018-05-08 | 11:00 | 349.2 | 119.7 | 42.8398 | 159.64 | 0 | 4.4 | 26.5202 | -8.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2018-05-08 | 12:00 | 326.1 | 119.7 | 40.5 | 133.48 | 0 | 4.4 | 28.7808 | -9.6 | 3.1 | 0 | 5.88 | -0.14085 | 326.1
2018-05-08 | 13:00 | 345.4 | 119.7 | 41.7302 | 161.02 | 0 | 4.4 | 23.2498 | -7.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2018-05-08 | 14:00 | 345.9 | 119.7 | 40.8369 | 165.13 | 0 | 4.4 | 20.3331 | -6.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2018-05-08 | 15:00 | 343 | 119.7 | 40.9493 | 168.94 | 0 | 4.4 | 13.6107 | -4.6 | 2.3 | -2.3 | 0 | 0 | 343
2018-05-08 | 16:00 | 340.4 | 119.7 | 40.5 | 171.72 | 0 | 4.4 | 6.4583 | -2.2 | 4.2 | -4.2 | 0 | -0.17825 | 340.4
2018-05-08 | 17:00 | 336.7 | 119.7 | 40.5 | 173.14 | 0 | 4.4 | 1.4258 | -0.9 | 4.1 | -4.1 | 0 | -1.5658 | 336.7
2018-05-08 | 18:00 | 336.1 | 119.7 | 40.5 | 173.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | -4.3 | 0 | -2.22 | 336.1
2018-05-08 | 19:00 | 329 | 119.7 | 40.5 | 164.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | -6.4 | 0 | -0.13 | 329
2018-05-08 | 20:00 | 319.8 | 119.7 | 40.5 | 155.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | -6.3 | 0 | -0.24 | 319.8
2018-05-08 | 21:00 | 306.2 | 119.7 | 40.5 | 135.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | -8.7 | 7.36 | -1.18 | 306.2
2018-05-08 | 22:00 | 295.2 | 119.7 | 40.5 | 131.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | -4.5 | 0 | -1.11 | 295.2
2018-05-08 | 23:00 | 284.7 | 119.7 | 40.5 | 125.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | -4.6 | 0 | -5.57 | 284.7
2018-05-09 | 0:00 | 276.9 | 119.7 | 40.5 | 120.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | -6.2 | 0 | -8.35 | 276.9
2018-05-09 | 1:00 | 283.5 | 119.7 | 40.5 | 128.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | -3.7 | 0 | -9.64 | 283.5
2018-05-09 | 2:00 | 307.8 | 119.7 | 40.5 | 153.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | -2.9 | 5.7 | -16.14 | 307.8
2018-05-09 | 3:00 | 316.8 | 119.7 | 40.5 | 162.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | -2.8 | 5.6 | -16.04 | 316.8
2018-05-09 | 4:00 | 316 | 119.7 | 40.5 | 162.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | -1.7 | 5.62 | -17.16 | 316
2018-05-09 | 5:00 | 301.3 | 119.7 | 40.5 | 147.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | -2.1 | 5.7 | -16.83 | 301.3
2018-05-09 | 6:00 | 297.4 | 119.7 | 40.5 | 136.44 | 0 | 4.4 | 3.9137 | -2.7 | 5.7 | -5.7 | 5.7 | -10.5537 | 297.4
2018-05-09 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 41.552 | 132.35 | 0 | 4.4 | 11.898 | -8.3 | 6.2 | -6.2 | 0 | 0 | 301.6
2018-05-09 | 8:00 | 330.1 | 119.7 | 43.5658 | 143.03 | 0 | 4.4 | 26.2042 | -18.3 | 9.6 | -3.7 | 5.6 | 0 | 330.1
2018-05-09 | 9:00 | 348.2 | 119.7 | 44.2396 | 151.28 | 0 | 4.4 | 34.1804 | -11.5 | 11.6 | -5.7 | 0 | 0 | 348.2
2018-05-09 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 44.7805 | 147.68 | 0 | 4.4 | 35.0895 | -11.7 | 14.9 | -6.05 | 0 | 0 | 348.8
2018-05-09 | 11:00 | 349.9 | 119.7 | 42.9403 | 146.98 | 0 | 4.4 | 36.1797 | -12.1 | 15.6 | -3.8 | 0 | 0 | 349.9
2018-05-09 | 12:00 | 325.6 | 119.7 | 43.1489 | 133.34 | 0 | 4.4 | 37.7111 | -12.7 | 11.2 | -11.2 | 0 | 0 | 325.6
2018-05-09 | 13:00 | 346.1 | 119.7 | 44.2432 | 149.59 | 0 | 4.4 | 33.4668 | -11.2 | 12 | -6.1 | 0 | 0 | 346.1
2018-05-09 | 14:00 | 349.6 | 119.7 | 43.0762 | 158.67 | 0 | 4.4 | 26.8538 | -9 | 13 | -7.1 | 0 | 0 | 349.6
2018-05-09 | 15:00 | 342.2 | 119.7 | 42.7427 | 160.38 | 0 | 4.4 | 18.1273 | -6.1 | 12.6 | -9.65 | 0 | 0 | 342.2
2018-05-09 | 16:00 | 341.6 | 119.7 | 42.5962 | 169.08 | 0 | 4.4 | 8.7238 | -2.9 | 12.7 | -12.7 | 0 | 0 | 341.6
2018-05-09 | 17:00 | 335.9 | 119.7 | 41.7292 | 169.07 | 0 | 4.4 | 3.1008 | -2.1 | 12.7 | -12.7 | 0 | 0 | 335.9
2018-05-09 | 18:00 | 335.3 | 119.7 | 40.5 | 171.87 | 0 | 4.4 | 0.18851 | -0.1 | 12.2 | -12.2 | 0 | -1.2585 | 335.3
2018-05-09 | 19:00 | 330.7 | 119.7 | 41.11 | 165.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | -14.1 | 0 | 0 | 330.7
2018-05-09 | 20:00 | 322.5 | 119.7 | 41.2 | 157.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | -14.2 | 0 | 0 | 322.5
2018-05-09 | 21:00 | 311.5 | 119.7 | 43.73 | 143.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | -16.9 | 0 | 0 | 311.5
2018-05-09 | 22:00 | 299.1 | 119.7 | 42.47 | 126.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | -20.8 | 6.24 | 0 | 299.1
2018-05-09 | 23:00 | 290.6 | 119.7 | 40.5 | 126.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | -24.6 | 0 | -0.29 | 290.6
2018-05-10 | 0:00 | 281.8 | 119.7 | 40.95 | 116.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | -25.1 | 0 | 0 | 281.8
2018-05-10 | 1:00 | 290.9 | 119.7 | 41.04 | 116.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | -13.45 | 0 | 0 | 290.9
2018-05-10 | 2:00 | 310.9 | 119.7 | 40.5 | 129.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | -3.2 | 0 | -0.68 | 310.9
2018-05-10 | 3:00 | 321 | 119.7 | 41.07 | 135.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | -4.35 | 0 | 0 | 321
2018-05-10 | 4:00 | 321.3 | 119.7 | 40.83 | 138.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | -4.1 | 0 | 0 | 321.3
2018-05-10 | 5:00 | 311.1 | 119.7 | 40.5 | 129.08 | 0 | 4.4 | 0.13628 | 0 | 21.1 | -3.4 | 0 | -0.41628 | 311.1
2018-05-10 | 6:00 | 306.2 | 119.7 | 41.1129 | 121.37 | 0 | 4.4 | 6.0671 | -1.2 | 21.5 | -6.75 | 0 | 0 | 306.2
2018-05-10 | 7:00 | 308.1 | 119.7 | 40.5 | 121.36 | 0 | 4.4 | 13.0019 | -2.5 | 18.3 | -6.5 | 0 | -0.16194 | 308.1
2018-05-10 | 8:00 | 336.3 | 119.7 | 40.5 | 138.58 | 0 | 4.4 | 16.5885 | -3.2 | 20.4 | -5.65 | 5.09 | -0.10851 | 336.3
2018-05-10 | 9:00 | 359.5 | 119.7 | 41.8468 | 159.13 | 0 | 4.4 | 28.4232 | -5.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2018-05-10 | 10:00 | 360.1 | 119.7 | 43.3021 | 154.37 | 0 | 4.4 | 36.2279 | -6.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2018-05-10 | 11:00 | 363.4 | 119.7 | 46.2165 | 139.67 | 0 | 4.4 | 51.1135 | -9.8 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 363.4
2018-05-10 | 12:00 | 336.8 | 119.7 | 40.5 | 131.51 | 0 | 4.4 | 52.9685 | -20.7 | 9.8 | -0.95 | 0 | -0.42845 | 336.8
2018-05-10 | 13:00 | 352.2 | 119.7 | 45.788 | 137.98 | 0 | 4.4 | 49.432 | -9.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2018-05-10 | 14:00 | 349.4 | 119.7 | 42.3179 | 132.26 | 0 | 4.4 | 47.1221 | -9 | 6 | 0 | 6.6 | 0 | 349.4
2018-05-10 | 15:00 | 344.5 | 119.7 | 41.3201 | 132.25 | 0 | 4.4 | 41.9599 | -8 | 6.9 | 0 | 5.97 | 0 | 344.5
2018-05-10 | 16:00 | 343.3 | 119.7 | 41.7393 | 149.68 | 0 | 4.4 | 28.3807 | -5.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2018-05-10 | 17:00 | 336.3 | 119.7 | 40.984 | 161.27 | 0 | 4.4 | 12.246 | -2.3 | 2.2 | -2.2 | 0 | 0 | 336.3
2018-05-10 | 18:00 | 334.7 | 119.7 | 40.5 | 162.91 | 0 | 4.4 | 0.54506 | -0.3 | 1.5 | -1.5 | 11 | -4.0551 | 334.7
2018-05-10 | 19:00 | 336.7 | 119.7 | 40.5 | 162.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | -4.2 | 11 | -1.81 | 336.7
2018-05-10 | 20:00 | 330.3 | 119.7 | 41.07 | 162.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | -4.65 | 0 | 0 | 330.3
2018-05-10 | 21:00 | 320.1 | 119.7 | 41.93 | 148.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | -5.6 | 0 | 0 | 320.1
2018-05-10 | 22:00 | 308.9 | 119.7 | 40.63 | 132.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | -3.9 | 0 | 0 | 308.9
2018-05-10 | 23:00 | 297.5 | 119.7 | 41.39 | 123.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | -9.25 | 0 | 0 | 297.5
2018-05-11 | 0:00 | 286.4 | 119.7 | 40.5 | 142.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | -16.8 | 0 | -20.98 | 286.4
2018-05-11 | 1:00 | 297.6 | 119.7 | 40.5 | 151.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | -19.2 | 0 | -18.49 | 297.6
2018-05-11 | 2:00 | 318.5 | 119.7 | 40.5 | 167.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | -24 | 6 | -19.68 | 318.5
2018-05-11 | 3:00 | 330.3 | 119.7 | 40.5 | 177.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | -25.6 | 6 | -18.1 | 330.3
2018-05-11 | 4:00 | 329.3 | 119.7 | 40.5 | 174.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | -27.8 | 6 | -16 | 329.3
2018-05-11 | 5:00 | 318.6 | 119.7 | 40.5 | 164.48 | 0 | 4.4 | 2.0027 | -1.4 | 25.3 | -25.3 | 6 | -17.0827 | 318.6
2018-05-11 | 6:00 | 312.7 | 119.7 | 40.5 | 151.07 | 0 | 4.4 | 15.8638 | -11.1 | 18.9 | -18.9 | 6.05 | -13.7838 | 312.7
2018-05-11 | 7:00 | 306.8 | 119.7 | 40.5 | 124.88 | 0 | 4.4 | 35.5987 | -24.9 | 16.3 | -16.3 | 9.1 | -2.4787 | 306.8
2018-05-11 | 8:00 | 324 | 119.7 | 55.2349 | 127.39 | 0 | 4.4 | 57.4751 | -40.2 | 15 | -15 | 0 | 0 | 324
2018-05-11 | 9:00 | 341.8 | 119.7 | 52.4497 | 129.42 | 0 | 4.4 | 70.3803 | -49.3 | 16.2 | -1.45 | 0 | 0 | 341.8
2018-05-11 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 54.3104 | 129.42 | 0 | 4.4 | 84.2196 | -59 | 22.9 | -8.15 | 0 | 0 | 347.8
2018-05-11 | 11:00 | 350.4 | 119.7 | 54.5589 | 135.11 | 0 | 4.4 | 92.5811 | -64.8 | 26.7 | -17.85 | 0 | 0 | 350.4
2018-05-11 | 12:00 | 329 | 119.7 | 42.0719 | 135.1 | 0 | 4.4 | 92.6281 | -64.9 | 33.7 | -33.7 | 0 | 0 | 329
2018-05-11 | 13:00 | 345.2 | 119.7 | 54.1587 | 135.08 | 0 | 4.4 | 86.7613 | -60.8 | 33.8 | -27.9 | 0 | 0 | 345.2
2018-05-11 | 14:00 | 346.6 | 119.7 | 53.32 | 135.06 | 0 | 4.4 | 74.62 | -52.3 | 34 | -22.2 | 0 | 0 | 346.6
2018-05-11 | 15:00 | 341.4 | 119.7 | 53.8592 | 135.06 | 0 | 4.4 | 55.3808 | -38.8 | 26 | -14.2 | 0 | 0 | 341.4
2018-05-11 | 16:00 | 336.6 | 119.7 | 42.7914 | 161.45 | 0 | 4.4 | 27.5586 | -19.3 | 21.1 | -21.1 | 0 | 0 | 336.6
2018-05-11 | 17:00 | 325.8 | 119.7 | 40.5 | 164.45 | 0 | 4.4 | 10.148 | -7.1 | 24.7 | -24.7 | 0 | -6.298 | 325.8
2018-05-11 | 18:00 | 323.1 | 119.7 | 40.5 | 170.15 | 0 | 4.4 | 0.51389 | -0.3 | 26.1 | -26.1 | 0 | -11.8639 | 323.1
2018-05-11 | 19:00 | 322.5 | 119.7 | 40.5 | 171.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | -24.4 | 0 | -13.85 | 322.5
2018-05-11 | 20:00 | 313.8 | 119.7 | 40.5 | 164.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | -22.8 | 0 | -15.24 | 313.8
2018-05-11 | 21:00 | 301 | 119.7 | 40.5 | 159.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | -15.2 | 0 | -22.95 | 301
2018-05-11 | 22:00 | 292.4 | 119.7 | 40.5 | 155.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | -9.9 | 0 | -27.88 | 292.4
2018-05-11 | 23:00 | 283.1 | 119.7 | 40.5 | 148.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | -8.2 | 0 | -29.57 | 283.1
2018-05-12 | 0:00 | 275.9 | 119.7 | 40.5 | 154.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | -8.9 | 0 | -42.75 | 275.9
2018-05-12 | 1:00 | 283.4 | 119.7 | 40.5 | 155.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | -15.2 | 0 | -36.44 | 283.4
2018-05-12 | 2:00 | 305.3 | 119.7 | 40.5 | 176.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | -15.9 | 0 | -35.64 | 305.3
2018-05-12 | 3:00 | 314.9 | 119.7 | 40.5 | 180.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | -13.3 | 11 | -41.53 | 314.9
2018-05-12 | 4:00 | 309.8 | 119.7 | 40.5 | 185.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | -10.5 | 5.99 | -46.12 | 309.8
2018-05-12 | 5:00 | 292.8 | 119.7 | 40.5 | 166.14 | 0 | 4.4 | 1.435 | -1 | 12.3 | -12.3 | 0 | -38.375 | 292.8
2018-05-12 | 6:00 | 275.1 | 119.7 | 40.5 | 137.43 | 0 | 4.4 | 14.1779 | -9.9 | 10.5 | -10.5 | 0 | -31.2079 | 275.1
2018-05-12 | 7:00 | 270.1 | 119.7 | 40.5 | 124.41 | 0 | 4.4 | 29.2989 | -20.5 | 6.6 | -6.6 | 0 | -27.7089 | 270.1
2018-05-12 | 8:00 | 281.8 | 119.7 | 40.5 | 124.55 | 0 | 4.4 | 40.7209 | -28.5 | 6.2 | -6.2 | 0 | -19.5709 | 281.8
2018-05-12 | 9:00 | 291.9 | 119.7 | 40.5 | 128.75 | 0 | 4.4 | 63.3013 | -44.3 | 6.4 | -6.4 | 0 | -20.4513 | 291.9
2018-05-12 | 10:00 | 295.9 | 119.7 | 40.5 | 128.38 | 0 | 4.4 | 77.4009 | -54.2 | 7.6 | -7.6 | 0 | -20.2809 | 295.9
2018-05-12 | 11:00 | 296.3 | 119.7 | 40.5 | 133.73 | 0 | 4.4 | 74.7364 | -52.3 | 7.4 | -7.4 | 0 | -24.4664 | 296.3
2018-05-12 | 12:00 | 283.4 | 119.7 | 40.5 | 133.4 | 0 | 4.4 | 51.3219 | -35.9 | 2.7 | -2.7 | 0 | -30.0219 | 283.4
2018-05-12 | 13:00 | 287.6 | 119.7 | 40.5 | 133.05 | 0 | 4.4 | 54.038 | -37.8 | 3.5 | -3.5 | 0 | -26.288 | 287.6
2018-05-12 | 14:00 | 286.2 | 119.7 | 40.5 | 132.7 | 0 | 4.4 | 35.3571 | -24.7 | 5 | -5 | 5.21 | -26.9671 | 286.2
2018-05-12 | 15:00 | 281.3 | 119.7 | 40.5 | 139.1 | 0 | 4.4 | 21.4215 | -15 | 4.5 | -4.5 | 8.2 | -37.0215 | 281.3
2018-05-12 | 16:00 | 279.9 | 119.7 | 40.5 | 144.76 | 0 | 4.4 | 15.9686 | -11.1 | 2.8 | -2.8 | 8.23 | -42.5586 | 279.9
2018-05-12 | 17:00 | 279.5 | 119.7 | 40.5 | 158.48 | 0 | 4.4 | 6.0989 | -4.2 | 2.4 | -2.4 | 0 | -45.4789 | 279.5
2018-05-12 | 18:00 | 284.5 | 119.7 | 40.5 | 170.87 | 0 | 4.4 | 0.049351 | 0 | 1 | -1 | 0 | -51.0194 | 284.5
2018-05-12 | 19:00 | 286 | 119.7 | 40.5 | 172.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1 | 0 | -51.08 | 286
2018-05-12 | 20:00 | 277.3 | 119.7 | 40.5 | 161.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | -2.9 | 0 | -49.16 | 277.3
2018-05-12 | 21:00 | 269.7 | 119.7 | 40.5 | 156.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | -51.66 | 269.7
2018-05-12 | 22:00 | 260.1 | 119.7 | 40.5 | 146.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | -51.34 | 260.1
2018-05-12 | 23:00 | 251.4 | 119.7 | 40.5 | 137.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | -0.6 | 0 | -51.05 | 251.4
2018-05-13 | 0:00 | 245.9 | 119.7 | 40.5 | 144.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | -7.2 | 0 | -63.48 | 245.9
2018-05-13 | 1:00 | 252.7 | 119.7 | 40.5 | 146.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -58.76 | 252.7
2018-05-13 | 2:00 | 272.4 | 119.7 | 40.5 | 166.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | -12.2 | 0 | -58.47 | 272.4
2018-05-13 | 3:00 | 284 | 119.7 | 40.5 | 181.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | -8.4 | 5.65 | -68.03 | 284
2018-05-13 | 4:00 | 279 | 119.7 | 40.5 | 179.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | -5.8 | 5.65 | -70.62 | 279
2018-05-13 | 5:00 | 259.1 | 119.7 | 40.5 | 152.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | -13.2 | 0 | -57.57 | 259.1
2018-05-13 | 6:00 | 241.8 | 119.7 | 40.5 | 129.59 | 0 | 4.4 | 2.5139 | -1.7 | 19.4 | -19.4 | 0 | -53.2039 | 241.8
2018-05-13 | 7:00 | 241.1 | 119.7 | 40.5 | 129.58 | 0 | 4.4 | 6.2124 | -4.3 | 20.6 | -20.6 | 0 | -54.9924 | 241.1
2018-05-13 | 8:00 | 250.7 | 119.7 | 40.5 | 131.77 | 0 | 4.4 | 8.1663 | -5.7 | 18.7 | -18.7 | 0 | -48.1363 | 250.7
2018-05-13 | 9:00 | 260.2 | 119.7 | 40.5 | 139.16 | 0 | 4.4 | 8.6404 | -6 | 19.1 | -19.1 | 0 | -46.2004 | 260.2
2018-05-13 | 10:00 | 265.1 | 119.7 | 40.5 | 142.96 | 0 | 4.4 | 10.8639 | -7.6 | 17.9 | -17.9 | 0 | -45.7239 | 265.1
2018-05-13 | 11:00 | 267.5 | 119.7 | 40.5 | 141.95 | 0 | 4.4 | 12.5511 | -8.7 | 19.7 | -19.7 | 0 | -42.9011 | 267.5
2018-05-13 | 12:00 | 266.5 | 119.7 | 40.5 | 144.56 | 0 | 4.4 | 11.9054 | -8.3 | 16.8 | -16.8 | 0 | -46.2654 | 266.5
2018-05-13 | 13:00 | 263.9 | 119.7 | 40.5 | 134.19 | 0 | 4.4 | 9.9151 | -6.9 | 22.2 | -22.2 | 9.39 | -47.2951 | 263.9
2018-05-13 | 14:00 | 262 | 119.7 | 40.5 | 134.17 | 0 | 4.4 | 9.1996 | -6.4 | 21 | -21 | 9.34 | -48.9096 | 262
2018-05-13 | 15:00 | 261.2 | 119.7 | 40.5 | 139.66 | 0 | 4.4 | 5.5588 | -3.8 | 22.7 | -22.7 | 0 | -44.8188 | 261.2
2018-05-13 | 16:00 | 265.7 | 119.7 | 40.5 | 148.95 | 0 | 4.4 | 3.3159 | -2.3 | 20.1 | -20.1 | 0 | -48.8659 | 265.7
2018-05-13 | 17:00 | 274.6 | 119.7 | 40.5 | 167.56 | 0 | 4.4 | 1.0801 | -0.7 | 12.7 | -12.7 | 0 | -57.9401 | 274.6
2018-05-13 | 18:00 | 282.1 | 119.7 | 40.5 | 173.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | -14.8 | 0 | -56.47 | 282.1
2018-05-13 | 19:00 | 281.5 | 119.7 | 40.5 | 171.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | -16.5 | 0 | -54.78 | 281.5
2018-05-13 | 20:00 | 272.4 | 119.7 | 40.5 | 164.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -56.34 | 272.4
2018-05-13 | 21:00 | 259.8 | 119.7 | 40.5 | 147.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | -19.4 | 0 | -51.87 | 259.8
2018-05-13 | 22:00 | 250.2 | 119.7 | 40.5 | 131.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | -24.6 | 0 | -46.26 | 250.2
2018-05-13 | 23:00 | 247.5 | 119.7 | 40.5 | 124.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | -26.8 | 8.1 | -49.51 | 247.5
2018-05-14 | 0:00 | 244.2 | 119.7 | 40.5 | 112.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | -22.5 | 0 | -33.28 | 244.2
2018-05-14 | 1:00 | 251.2 | 119.7 | 40.5 | 113.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | -13.4 | 0 | -26.54 | 251.2
2018-05-14 | 2:00 | 276.4 | 119.7 | 40.5 | 122.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | -13.3 | 0 | -10.99 | 276.4
2018-05-14 | 3:00 | 287.1 | 119.7 | 40.5 | 136.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | -10.3 | 0 | -13.98 | 287.1
2018-05-14 | 4:00 | 285 | 119.7 | 40.5 | 132.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | -12.3 | 0 | -11.99 | 285
2018-05-14 | 5:00 | 273.7 | 119.7 | 40.5 | 122.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | -10.4 | 0 | -13.89 | 273.7
2018-05-14 | 6:00 | 273.3 | 119.7 | 40.5 | 123.99 | 0 | 4.4 | 2.9794 | -2 | 6.1 | -6.1 | 0 | -16.2694 | 273.3
2018-05-14 | 7:00 | 285.5 | 119.7 | 40.5 | 132.09 | 0 | 4.4 | 11.0187 | -7.7 | 2.1 | -2.1 | 0 | -14.5087 | 285.5
2018-05-14 | 8:00 | 314.8 | 119.7 | 40.5 | 150.19 | 0 | 4.4 | 23.9859 | -16.8 | 0.4 | -0.4 | 0 | -7.1759 | 314.8
2018-05-14 | 9:00 | 337.2 | 119.7 | 42.9206 | 158.92 | 0 | 4.4 | 37.4594 | -26.2 | 1.4 | -1.4 | 0 | 0 | 337.2
2018-05-14 | 10:00 | 342.7 | 119.7 | 51.608 | 151.91 | 0 | 4.4 | 50.282 | -35.2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 342.7
2018-05-14 | 11:00 | 348.4 | 119.7 | 61.548 | 143.23 | 0 | 4.4 | 65.022 | -45.5 | 0.8 | -0.8 | 0 | 0 | 348.4
2018-05-14 | 12:00 | 323.9 | 119.7 | 49.5088 | 128.27 | 0 | 4.4 | 73.3212 | -51.3 | 1.6 | -1.6 | 0 | 0 | 323.9
2018-05-14 | 13:00 | 343 | 119.7 | 68.4125 | 129.02 | 0 | 4.4 | 71.6675 | -50.2 | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 343
2018-05-14 | 14:00 | 346.9 | 119.7 | 67.4603 | 135.83 | 0 | 4.4 | 65.1097 | -45.6 | 1.8 | -1.8 | 0 | 0 | 346.9
2018-05-14 | 15:00 | 340.2 | 119.7 | 51.5534 | 149.42 | 0 | 4.4 | 50.5266 | -35.4 | 0.9 | -0.9 | 0 | 0 | 340.2
2018-05-14 | 16:00 | 336.9 | 119.7 | 40.5 | 163.92 | 0 | 4.4 | 31.6694 | -22.1 | 1.8 | -1.8 | 0 | -1.1894 | 336.9
2018-05-14 | 17:00 | 327.8 | 119.7 | 40.5 | 174.32 | 0 | 4.4 | 12.1756 | -8.5 | 1.9 | -1.9 | 0 | -14.7956 | 327.8
2018-05-14 | 18:00 | 324.6 | 119.7 | 40.5 | 175.89 | 0 | 4.4 | 0.58843 | -0.4 | 1.5 | -1.5 | 0 | -16.0784 | 324.6
2018-05-14 | 19:00 | 321.8 | 119.7 | 40.5 | 175.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | -1.2 | 0 | -18.66 | 321.8
2018-05-14 | 20:00 | 312.6 | 119.7 | 40.5 | 171.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | -1.7 | 0 | -23.42 | 312.6
2018-05-14 | 21:00 | 301 | 119.7 | 40.5 | 158.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | -3.2 | 0 | -21.92 | 301
2018-05-14 | 22:00 | 293.6 | 119.7 | 40.5 | 148.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | -4.4 | 0 | -19.89 | 293.6
2018-05-14 | 23:00 | 286.6 | 119.7 | 40.5 | 141.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | -5.2 | 0 | -19.08 | 286.6
2018-05-15 | 0:00 | 276.9 | 119.7 | 40.5 | 128.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | -7.2 | 0 | -16.09 | 276.9
2018-05-15 | 1:00 | 285.3 | 119.7 | 40.5 | 140.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | -3.4 | 0 | -19.89 | 285.3
2018-05-15 | 2:00 | 305.6 | 119.7 | 40.5 | 161.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | -2.4 | 0 | -20.81 | 305.6
2018-05-15 | 3:00 | 317.5 | 119.7 | 40.5 | 174.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -21.2 | 317.5
2018-05-15 | 4:00 | 313.3 | 119.7 | 40.5 | 166.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | -5.5 | 0 | -17.74 | 313.3
2018-05-15 | 5:00 | 300.3 | 119.7 | 40.5 | 152.6 | 0 | 4.4 | 1.5315 | -1 | 4.8 | -4.8 | 0 | -17.4315 | 300.3
2018-05-15 | 6:00 | 293.5 | 119.7 | 40.5 | 137.3 | 0 | 4.4 | 13.2366 | -9.2 | 1.7 | -1.7 | 0 | -12.4366 | 293.5
2018-05-15 | 7:00 | 294.7 | 119.7 | 42.3214 | 118.97 | 0 | 4.4 | 31.0086 | -21.7 | 2.1 | -2.1 | 0 | 0 | 294.7
2018-05-15 | 8:00 | 317 | 119.7 | 56.0513 | 120.5 | 0 | 4.4 | 54.3487 | -38 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 | 317
2018-05-15 | 9:00 | 341.1 | 119.7 | 66.4618 | 129.52 | 0 | 4.4 | 70.0182 | -49 | 1.2 | -1.2 | 0 | 0 | 341.1
2018-05-15 | 10:00 | 350.3 | 119.7 | 68.7 | 123.93 | 0 | 4.4 | 83.97 | -51.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2018-05-15 | 11:00 | 355.3 | 119.7 | 68.8367 | 129.71 | 0 | 4.4 | 89.2533 | -62.5 | 9.7 | -3.8 | 0 | 0 | 355.3
2018-05-15 | 12:00 | 336.2 | 119.7 | 55.8962 | 129.69 | 0 | 4.4 | 88.6138 | -62.1 | 20.3 | -20.3 | 0 | 0 | 336.2
2018-05-15 | 13:00 | 356.2 | 119.7 | 68.6125 | 129.66 | 0 | 4.4 | 83.3775 | -58.4 | 25.3 | -16.45 | 0 | 0 | 356.2
2018-05-15 | 14:00 | 359.9 | 119.7 | 70.0455 | 129.62 | 0 | 4.4 | 71.4845 | -50.1 | 21.9 | -7.15 | 0 | 0 | 359.9
2018-05-15 | 15:00 | 354.1 | 119.7 | 69.799 | 140.92 | 0 | 4.4 | 54.531 | -38.2 | 18.2 | -15.25 | 0 | 0 | 354.1
2018-05-15 | 16:00 | 351.2 | 119.7 | 54.5581 | 162.73 | 0 | 4.4 | 32.7119 | -22.9 | 15.3 | -15.3 | 0 | 0 | 351.2
2018-05-15 | 17:00 | 337.2 | 119.7 | 43.638 | 165.83 | 0 | 4.4 | 11.932 | -8.3 | 19.1 | -19.1 | 0 | 0 | 337.2
2018-05-15 | 18:00 | 330.7 | 119.7 | 40.5 | 170.23 | 0 | 4.4 | 0.51775 | -0.3 | 19.5 | -19.5 | 0 | -4.3477 | 330.7
2018-05-15 | 19:00 | 324.2 | 119.7 | 40.5 | 171.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | -12.5 | 0 | -11.63 | 324.2
2018-05-15 | 20:00 | 314.2 | 119.7 | 40.5 | 159.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | -14.1 | 0 | -10.14 | 314.2
2018-05-15 | 21:00 | 300.9 | 119.7 | 40.5 | 145.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | -14.8 | 0 | -9.42 | 300.9
2018-05-15 | 22:00 | 291 | 119.7 | 40.5 | 131.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | -18.6 | 0 | -4.8 | 291
2018-05-15 | 23:00 | 283 | 119.7 | 40.5 | 119.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | -18.8 | 0 | -1.47 | 283
2018-05-16 | 0:00 | 273.4 | 119.7 | 40.5 | 112.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | -16.2 | 0 | -3.7 | 273.4
2018-05-16 | 1:00 | 281.2 | 119.7 | 40.5 | 121.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -5.02 | 281.2
2018-05-16 | 2:00 | 300.4 | 119.7 | 40.5 | 138.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | -12.6 | 0 | -2.32 | 300.4
2018-05-16 | 3:00 | 311.6 | 119.7 | 43.38 | 144.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | -17.9 | 0 | 0 | 311.6
2018-05-16 | 4:00 | 304.9 | 119.7 | 49.37 | 131.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | -23.8 | 0 | 0 | 304.9
2018-05-16 | 5:00 | 290.7 | 119.7 | 53.2473 | 112.75 | 0 | 4.4 | 1.9027 | -1.3 | 22.2 | -22.2 | 0 | 0 | 290.7
2018-05-16 | 6:00 | 287.8 | 119.7 | 46.7533 | 112.72 | 0 | 4.4 | 13.8267 | -9.6 | 21.6 | -21.6 | 0 | 0 | 287.8
2018-05-16 | 7:00 | 293.6 | 119.7 | 47.4968 | 112.69 | 0 | 4.4 | 30.9132 | -21.6 | 19.1 | -19.1 | 0 | 0 | 293.6
2018-05-16 | 8:00 | 323.5 | 119.7 | 63.0331 | 120.38 | 0 | 4.4 | 53.2869 | -37.3 | 24.9 | -24.9 | 0 | 0 | 323.5
2018-05-16 | 9:00 | 353.4 | 119.7 | 66.9202 | 123.84 | 0 | 4.4 | 69.6398 | -48.8 | 29.8 | -12.1 | 0 | 0 | 353.4
2018-05-16 | 10:00 | 367.4 | 119.7 | 64.9356 | 121.81 | 0 | 4.4 | 80.8044 | -27.2 | 29 | -26.05 | 0 | 0 | 367.4
2018-05-16 | 11:00 | 374.4 | 119.7 | 65.5859 | 127.68 | 0 | 4.4 | 77.0341 | -25.9 | 27.5 | -21.6 | 0 | 0 | 374.4
2018-05-16 | 12:00 | 352.8 | 119.7 | 64.601 | 127.66 | 0 | 4.4 | 72.389 | -50.7 | 21 | -6.25 | 0 | 0 | 352.8
2018-05-16 | 13:00 | 375 | 119.7 | 64.5999 | 136.65 | 0 | 4.4 | 65.9501 | -22.2 | 23.7 | -17.8 | 0 | 0 | 375
2018-05-16 | 14:00 | 375.9 | 119.7 | 65.2002 | 128.36 | 0 | 4.4 | 56.5898 | -19 | 39.4 | -18.75 | 0 | 0 | 375.9
2018-05-16 | 15:00 | 370.7 | 119.7 | 66.9906 | 142.02 | 0 | 4.4 | 38.7894 | -13 | 41.2 | -29.4 | 0 | 0 | 370.7
2018-05-16 | 16:00 | 363.7 | 119.7 | 65.9251 | 159.2 | 0 | 4.4 | 18.2649 | -9.9 | 30.4 | -30.4 | 6.11 | 0 | 363.7
2018-05-16 | 17:00 | 349.4 | 119.7 | 53.0909 | 159.18 | 0 | 4.4 | 6.6291 | -4.6 | 21.4 | -21.4 | 11 | 0 | 349.4
2018-05-16 | 18:00 | 343.2 | 119.7 | 48.8362 | 159.14 | 0 | 4.4 | 0.22378 | -0.1 | 18.2 | -18.2 | 11 | 0 | 343.2
2018-05-16 | 19:00 | 333.9 | 119.7 | 43.67 | 159.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | -18 | 7.01 | 0 | 333.9
2018-05-16 | 20:00 | 323.8 | 119.7 | 42.66 | 157.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | -18.1 | 0 | 0 | 323.8
2018-05-16 | 21:00 | 308.9 | 119.7 | 50.31 | 134.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | -25.7 | 0 | 0 | 308.9
2018-05-16 | 22:00 | 299.2 | 119.7 | 56.15 | 118.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.5 | -38.5 | 0 | 0 | 299.2
2018-05-16 | 23:00 | 290.5 | 119.7 | 47.48 | 118.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | -41.7 | 0 | 0 | 290.5
2018-05-17 | 0:00 | 281.7 | 119.7 | 46.16 | 111.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 | 281.7
2018-05-17 | 1:00 | 285.3 | 119.7 | 49.57 | 111.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.6 | -44.6 | 0 | 0 | 285.3
2018-05-17 | 2:00 | 306.6 | 119.7 | 64.9 | 111.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | -39.7 | 0 | 0 | 306.6
2018-05-17 | 3:00 | 314.7 | 119.7 | 63.72 | 115.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.8 | -32 | 0 | 0 | 314.7
2018-05-17 | 4:00 | 304.8 | 119.7 | 66.1 | 111.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | -38.85 | 0 | 0 | 304.8
2018-05-17 | 5:00 | 291.9 | 119.7 | 51.68 | 116.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.8 | -42.8 | 0 | 0 | 291.9
2018-05-17 | 6:00 | 291.9 | 119.7 | 50.9102 | 116.09 | 0 | 4.4 | 2.5998 | -1.3 | 41.2 | -41.2 | 0 | -0.5 | 291.9
2018-05-17 | 7:00 | 305.7 | 119.7 | 63.5159 | 116.07 | 0 | 4.4 | 5.8141 | -2.8 | 42.2 | -42.2 | 0 | -1 | 305.7
2018-05-17 | 8:00 | 339.5 | 119.7 | 64.8542 | 122.52 | 0 | 4.4 | 6.6258 | -1 | 41.2 | -17.6 | 0 | -1.2 | 339.5
2018-05-17 | 9:00 | 366.3 | 119.7 | 63.722 | 144.71 | 0 | 4.4 | 6.368 | -1 | 40.3 | -13.75 | 0 | 1.85 | 366.3
2018-05-17 | 10:00 | 368.8 | 119.7 | 63.6752 | 145.4 | 0 | 4.4 | 9.1248 | -1.4 | 39.3 | -12.75 | 0 | 1.35 | 368.8
2018-05-17 | 11:00 | 371.7 | 119.7 | 65.5593 | 143.19 | 0 | 4.4 | 13.9507 | -2.1 | 39.7 | -13.15 | 0 | 0.45 | 371.7
2018-05-17 | 12:00 | 345.4 | 119.7 | 65.7011 | 125.77 | 0 | 4.4 | 13.7789 | -2.1 | 39.9 | -22.2 | 0 | 0.45 | 345.4
2018-05-17 | 13:00 | 366.6 | 119.7 | 65.4301 | 148.69 | 0 | 4.4 | 11.6299 | -1.8 | 31.4 | -13.7 | 0 | 0.85 | 366.6
2018-05-17 | 14:00 | 371.3 | 119.7 | 64.9252 | 149.69 | 0 | 4.4 | 13.3848 | -2 | 33.3 | -12.65 | 0 | 0.55 | 371.3
2018-05-17 | 15:00 | 366.6 | 119.7 | 63.9107 | 151.68 | 0 | 4.4 | 9.3593 | -1.4 | 30.3 | -12.6 | 0 | 1.25 | 366.6
2018-05-17 | 16:00 | 364.6 | 119.7 | 64.5665 | 151.65 | 0 | 4.4 | 5.6835 | -0.9 | 29.3 | -17.5 | 8.6 | -0.9 | 364.6
2018-05-17 | 17:00 | 354.3 | 119.7 | 65.5588 | 151.62 | 0 | 4.4 | 1.5412 | -0.2 | 22.9 | -19.95 | 8.93 | -0.2 | 354.3
2018-05-17 | 18:00 | 347.6 | 119.7 | 60.91 | 151.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | -15.6 | 11 | 0 | 347.6
2018-05-17 | 19:00 | 337.3 | 119.7 | 61.65 | 151.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 0 | 0 | 337.3
2018-05-17 | 20:00 | 325.1 | 119.7 | 59.51 | 141.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 | 325.1
2018-05-17 | 21:00 | 310.9 | 119.7 | 54.55 | 126.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | -9.4 | 6.01 | 0 | 310.9
2018-05-17 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 60.74 | 117.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | -12.9 | 0 | 0 | 302.6
2018-05-17 | 23:00 | 294.5 | 119.7 | 52.66 | 117.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | -13.2 | 0 | 0 | 294.5
2018-05-18 | 0:00 | 284 | 119.7 | 45.18 | 114.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 284
2018-05-18 | 1:00 | 289.1 | 119.7 | 40.5 | 120.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | -10.8 | 5.4 | -1.03 | 289.1
2018-05-18 | 2:00 | 307.2 | 119.7 | 40.5 | 142.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | -6.8 | 5.4 | -5.01 | 307.2
2018-05-18 | 3:00 | 315.8 | 119.7 | 40.5 | 150.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | -7 | 5.4 | -4.62 | 315.8
2018-05-18 | 4:00 | 307.4 | 119.7 | 40.5 | 140.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | -9.1 | 5.35 | -2.65 | 307.4
2018-05-18 | 5:00 | 295.2 | 119.7 | 47.5964 | 117.81 | 0 | 4.4 | 0.89364 | -0.3 | 18.3 | -18.3 | 5.4 | -0.3 | 295.2
2018-05-18 | 6:00 | 294.4 | 119.7 | 54.8656 | 112.87 | 0 | 4.4 | 8.5644 | -3.1 | 25 | -25 | 0 | -2.9 | 294.4
2018-05-18 | 7:00 | 307.1 | 119.7 | 59.1175 | 113.07 | 0 | 4.4 | 16.2125 | 0 | 28.3 | -28.3 | 0 | -5.4 | 307.1
2018-05-18 | 8:00 | 343.9 | 119.7 | 57.75 | 132.88 | 0 | 4.4 | 26.17 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -26.1 | 343.9
2018-05-18 | 9:00 | 375.5 | 119.7 | 57.3786 | 158.97 | 0 | 4.4 | 26.1514 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -24.3 | 375.5
2018-05-18 | 10:00 | 382.4 | 119.7 | 59.3094 | 157.38 | 0 | 4.4 | 35.9106 | 0 | 32 | 0 | 0 | -26.3 | 382.4
2018-05-18 | 11:00 | 391 | 119.7 | 59.5922 | 160.38 | 0 | 4.4 | 43.9278 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -26.5 | 391
2018-05-18 | 12:00 | 368.6 | 119.7 | 59.227 | 132.96 | 0 | 4.4 | 43.213 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -28.7 | 368.6
2018-05-18 | 13:00 | 393.1 | 119.7 | 59.0785 | 155.28 | 0 | 4.4 | 42.2915 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -25.95 | 393.1
2018-05-18 | 14:00 | 395.9 | 119.7 | 57.7987 | 162.63 | 0 | 4.4 | 32.9713 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -24.7 | 395.9
2018-05-18 | 15:00 | 390 | 119.7 | 58.9053 | 177.18 | 0 | 4.4 | 13.8647 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -25.75 | 390
2018-05-18 | 16:00 | 377.8 | 119.7 | 57.8853 | 181.08 | 0 | 4.4 | 8.7847 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -24.75 | 377.8
2018-05-18 | 17:00 | 356.1 | 119.7 | 57.3263 | 173.69 | 0 | 4.4 | 3.2837 | -1.2 | 22 | 0 | 0 | -23.1 | 356.1
2018-05-18 | 18:00 | 346.5 | 119.7 | 54.3323 | 167.98 | 0 | 4.4 | 0.087739 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -21.3 | 346.5
2018-05-18 | 19:00 | 333.2 | 119.7 | 50.51 | 158.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -17.4 | 333.2
2018-05-18 | 20:00 | 319.1 | 119.7 | 45.48 | 142.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 6.97 | -16.6 | 319.1
2018-05-18 | 21:00 | 303.6 | 119.7 | 49.84 | 129.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -19.8 | 303.6
2018-05-18 | 22:00 | 292.4 | 119.7 | 48.29 | 120.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -26.4 | 292.4
2018-05-18 | 23:00 | 282.8 | 119.7 | 40.5 | 119.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -27.2 | 282.8
2018-05-19 | 0:00 | 270.7 | 119.7 | 40.5 | 130.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 5.6 | -59.03 | 270.7
2018-05-19 | 1:00 | 275.6 | 119.7 | 40.5 | 135.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 5.6 | -59.16 | 275.6
2018-05-19 | 2:00 | 293.6 | 119.7 | 40.5 | 155.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 5.5 | -58.96 | 293.6
2018-05-19 | 3:00 | 303.6 | 119.7 | 40.5 | 172.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 5.5 | -59.05 | 303.6
2018-05-19 | 4:00 | 299.5 | 119.7 | 40.5 | 169.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 5.5 | -58.93 | 299.5
2018-05-19 | 5:00 | 280.2 | 119.7 | 40.5 | 143.95 | 0 | 4.4 | 0.003366 | 0 | 25.1 | 0 | 5.56 | -59.0134 | 280.2
2018-05-19 | 6:00 | 268.5 | 119.7 | 40.5 | 126.84 | 0 | 4.4 | 3.8622 | -1.4 | 26.7 | 0 | 0 | -52.1022 | 268.5
2018-05-19 | 7:00 | 269.8 | 119.7 | 40.5 | 122.15 | 0 | 4.4 | 9.7513 | -3.5 | 26.8 | 0 | 0 | -50.0013 | 269.8
2018-05-19 | 8:00 | 286.3 | 119.7 | 40.5 | 133.05 | 0 | 4.4 | 15.6534 | -5.7 | 26.5 | 0 | 0 | -47.8034 | 286.3
2018-05-19 | 9:00 | 299.4 | 119.7 | 40.5 | 140.71 | 0 | 4.4 | 20.7163 | -7.5 | 28 | 0 | 0 | -47.1263 | 299.4
2018-05-19 | 10:00 | 301.5 | 119.7 | 40.5 | 134.2 | 0 | 4.4 | 25.7032 | -9.3 | 31.6 | 0 | 0 | -45.3032 | 301.5
2018-05-19 | 11:00 | 299.2 | 119.7 | 40.5 | 129.2 | 0 | 4.4 | 28.9809 | -10.5 | 34.1 | 0 | 0 | -47.1809 | 299.2
2018-05-19 | 12:00 | 285.8 | 119.7 | 40.5 | 129.16 | 0 | 4.4 | 29.1309 | -10.6 | 33.8 | 0 | 0 | -60.2909 | 285.8
2018-05-19 | 13:00 | 290.8 | 119.7 | 40.5 | 129.13 | 0 | 4.4 | 24.8526 | -9 | 31.2 | 0 | 0 | -49.9826 | 290.8
2018-05-19 | 14:00 | 291 | 119.7 | 40.5 | 129.1 | 0 | 4.4 | 22.923 | -8.3 | 29.7 | 0 | 0 | -47.023 | 291
2018-05-19 | 15:00 | 286 | 119.7 | 40.5 | 134.8 | 0 | 4.4 | 15.7087 | -5.7 | 25.7 | 0 | 0 | -49.1087 | 286
2018-05-19 | 16:00 | 287.4 | 119.7 | 40.5 | 148.4 | 0 | 4.4 | 9.2248 | -3.4 | 19.9 | 0 | 0 | -51.3248 | 287.4
2018-05-19 | 17:00 | 287.8 | 119.7 | 40.5 | 155.2 | 0 | 4.4 | 3.6097 | -1.3 | 19 | 0 | 0 | -53.3097 | 287.8
2018-05-19 | 18:00 | 292.3 | 119.7 | 40.5 | 164.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -54.71 | 292.3
2018-05-19 | 19:00 | 292.7 | 119.7 | 40.5 | 168.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -54.7 | 292.7
2018-05-19 | 20:00 | 283.8 | 119.7 | 40.5 | 157.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -54.61 | 283.8
2018-05-19 | 21:00 | 270.8 | 119.7 | 40.5 | 148.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -54.7 | 270.8
2018-05-19 | 22:00 | 258.6 | 119.7 | 40.5 | 140.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -53.53 | 258.6
2018-05-19 | 23:00 | 251 | 119.7 | 40.5 | 131.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -53.53 | 251
2018-05-20 | 0:00 | 238.7 | 119.7 | 40.5 | 137.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -75.16 | 238.7
2018-05-20 | 1:00 | 246.6 | 119.7 | 40.5 | 143.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -75.16 | 246.6
2018-05-20 | 2:00 | 267.6 | 119.7 | 40.5 | 170.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5.9 | -81.13 | 267.6
2018-05-20 | 3:00 | 281.7 | 119.7 | 40.5 | 183.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 5.9 | -81.04 | 281.7
2018-05-20 | 4:00 | 278.9 | 119.7 | 40.5 | 176.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 5.9 | -81.14 | 278.9
2018-05-20 | 5:00 | 262 | 119.7 | 40.5 | 151.84 | 0 | 4.4 | 1.8159 | -0.7 | 19 | 0 | 5.9 | -80.4559 | 262
2018-05-20 | 6:00 | 243 | 119.7 | 40.5 | 115.81 | 0 | 4.4 | 14.3019 | -5.2 | 20.3 | 0 | 8.97 | -75.7819 | 243
2018-05-20 | 7:00 | 231.2 | 119.7 | 40.5 | 120.28 | 0 | 4.4 | 30.6494 | -11.1 | 26.5 | 0 | 0 | -99.7294 | 231.2
2018-05-20 | 8:00 | 236.1 | 119.7 | 40.5 | 120.52 | 0 | 4.4 | 51.5187 | -18.7 | 27.3 | 0 | 0 | -109.1387 | 236.1
2018-05-20 | 9:00 | 246.1 | 119.7 | 40.5 | 125.24 | 0 | 4.4 | 70.095 | -25.5 | 20.2 | 0 | 0 | -108.535 | 246.1
2018-05-20 | 10:00 | 248.6 | 119.7 | 40.5 | 125.19 | 0 | 4.4 | 86.8023 | -31.6 | 17.5 | 0 | -12 | -101.8923 | 248.6
2018-05-20 | 11:00 | 252.3 | 119.7 | 40.5 | 128.25 | 0 | 4.4 | 92.0234 | -33.5 | 14.9 | 0 | 0 | -113.9734 | 252.3
2018-05-20 | 12:00 | 251.5 | 119.7 | 40.5 | 128.21 | 0 | 4.4 | 90.1965 | -32.8 | 17.5 | 0 | 0 | -116.2065 | 251.5
2018-05-20 | 13:00 | 251.3 | 119.7 | 40.5 | 128.17 | 0 | 4.4 | 86.173 | -31.3 | 19.7 | 0 | 0 | -116.043 | 251.3
2018-05-20 | 14:00 | 248.2 | 119.7 | 40.5 | 128.13 | 0 | 4.4 | 70.2557 | -25.5 | 20.4 | 0 | 0 | -109.6857 | 248.2
2018-05-20 | 15:00 | 245.8 | 119.7 | 40.5 | 128.1 | 0 | 4.4 | 52.0226 | -18.9 | 21.3 | 0 | 0 | -101.3226 | 245.8
2018-05-20 | 16:00 | 246.3 | 119.7 | 40.5 | 128.06 | 0 | 4.4 | 29.5605 | -10.7 | 15.3 | 0 | 0 | -80.5205 | 246.3
2018-05-20 | 17:00 | 256.7 | 119.7 | 40.5 | 144.19 | 0 | 4.4 | 7.9686 | -2.9 | 16.5 | 0 | 0 | -73.6586 | 256.7
2018-05-20 | 18:00 | 270.4 | 119.7 | 40.5 | 165.49 | 0 | 4.4 | 0.13838 | -0.1 | 16.7 | 0 | 0 | -76.4284 | 270.4
2018-05-20 | 19:00 | 275.4 | 119.7 | 40.5 | 172.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -76.5 | 275.4
2018-05-20 | 20:00 | 268.8 | 119.7 | 40.5 | 164.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -76.49 | 268.8
2018-05-20 | 21:00 | 257.8 | 119.7 | 40.5 | 153.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -76.38 | 257.8
2018-05-20 | 22:00 | 247.1 | 119.7 | 40.5 | 140.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | -75.24 | 247.1
2018-05-20 | 23:00 | 239.2 | 119.7 | 40.5 | 125.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -75.34 | 239.2
2018-05-21 | 0:00 | 235.1 | 119.7 | 40.5 | 108.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -61.86 | 235.1
2018-05-21 | 1:00 | 245.4 | 119.7 | 40.5 | 107.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -56.41 | 245.4
2018-05-21 | 2:00 | 269.2 | 119.7 | 40.5 | 116.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -38.59 | 269.2
2018-05-21 | 3:00 | 283.1 | 119.7 | 40.5 | 128.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -38.6 | 283.1
2018-05-21 | 4:00 | 285 | 119.7 | 40.5 | 133.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -35.81 | 285
2018-05-21 | 5:00 | 271.4 | 119.7 | 40.5 | 128.79 | 0 | 4.4 | 1.4966 | -0.5 | 15.1 | 0 | 0 | -38.0866 | 271.4
2018-05-21 | 6:00 | 265.8 | 119.7 | 40.5 | 119.56 | 0 | 4.4 | 14.2554 | -5.2 | 11.8 | 0 | 0 | -39.2154 | 265.8
2018-05-21 | 7:00 | 271.4 | 119.7 | 40.5 | 120.34 | 0 | 4.4 | 34.3199 | -12.5 | 8.2 | 0 | 0 | -43.5599 | 271.4
2018-05-21 | 8:00 | 306.2 | 119.7 | 40.5 | 127.51 | 0 | 4.4 | 55.8405 | -20.3 | 4 | 0 | 0 | -25.4505 | 306.2
2018-05-21 | 9:00 | 333 | 119.7 | 40.5 | 140.64 | 0 | 4.4 | 70.5664 | -25.7 | 3.6 | 0 | 0 | -20.7064 | 333
2018-05-21 | 10:00 | 339.1 | 119.7 | 40.8645 | 136.33 | 0 | 4.4 | 81.3055 | -29.6 | 3.3 | 0 | 0 | -17.2 | 339.1
2018-05-21 | 11:00 | 345.7 | 119.7 | 40.7094 | 140.75 | 0 | 4.4 | 84.0406 | -30.6 | 1.2 | 0 | 0 | -14.5 | 345.7
2018-05-21 | 12:00 | 326.6 | 119.7 | 40.9209 | 128.95 | 0 | 4.4 | 86.3291 | -31.4 | 3 | 0 | 0 | -25.3 | 326.6
2018-05-21 | 13:00 | 347.3 | 119.7 | 40.5 | 140.67 | 0 | 4.4 | 80.7346 | -29.4 | 4.9 | 0 | 0 | -14.2046 | 347.3
2018-05-21 | 14:00 | 347.7 | 119.7 | 40.5 | 142.82 | 0 | 4.4 | 64.8734 | -23.6 | 4 | 0 | 0 | -4.9934 | 347.7
2018-05-21 | 15:00 | 341.3 | 119.7 | 40.7424 | 147.08 | 0 | 4.4 | 49.3776 | -18 | 2.5 | 0 | 0 | -4.5 | 341.3
2018-05-21 | 16:00 | 340.5 | 119.7 | 40.5 | 163.04 | 0 | 4.4 | 30.341 | -11 | 1.4 | 0 | 0 | -7.881 | 340.5
2018-05-21 | 17:00 | 330.2 | 119.7 | 40.5 | 162.98 | 0 | 4.4 | 13.0428 | -4.7 | 1.8 | 0 | 0 | -7.5228 | 330.2
2018-05-21 | 18:00 | 325.2 | 119.7 | 40.5 | 160.94 | 0 | 4.4 | 1.1754 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -3.9154 | 325.2
2018-05-21 | 19:00 | 320.4 | 119.7 | 40.5 | 160.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -6.3 | 320.4
2018-05-21 | 20:00 | 311.8 | 119.7 | 40.84 | 146.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 311.8
2018-05-21 | 21:00 | 300.8 | 119.7 | 40.5 | 146.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -26.1 | 300.8
2018-05-21 | 22:00 | 291 | 119.7 | 40.5 | 132.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -27.64 | 291
2018-05-21 | 23:00 | 281.9 | 119.7 | 40.5 | 133.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -38.64 | 281.9
2018-05-22 | 0:00 | 270.2 | 119.7 | 40.5 | 107.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -17.27 | 270.2
2018-05-22 | 1:00 | 277 | 119.7 | 47.5 | 105.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -23.2 | 277
2018-05-22 | 2:00 | 298.2 | 119.7 | 46.19 | 127.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -20.5 | 298.2
2018-05-22 | 3:00 | 310.9 | 119.7 | 41.79 | 145.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -16.1 | 310.9
2018-05-22 | 4:00 | 310.4 | 119.7 | 40.5 | 150.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -14.7 | 310.4
2018-05-22 | 5:00 | 295.8 | 119.7 | 40.5 | 137.2 | 0 | 4.4 | 2.4258 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -14.7258 | 295.8
2018-05-22 | 6:00 | 289.4 | 119.7 | 44.3979 | 115.69 | 0 | 4.4 | 17.1121 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -18.8 | 289.4
2018-05-22 | 7:00 | 292 | 119.7 | 51.7633 | 105.25 | 0 | 4.4 | 36.1867 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -28.8 | 292
2018-05-22 | 8:00 | 320.8 | 119.7 | 53.2078 | 107.61 | 0 | 4.4 | 59.7822 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -26.2 | 320.8
2018-05-22 | 9:00 | 346.7 | 119.7 | 53.6329 | 123.24 | 0 | 4.4 | 76.7271 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -31.9 | 346.7
2018-05-22 | 10:00 | 353.2 | 119.7 | 53.229 | 118.24 | 0 | 4.4 | 88.531 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -31.6 | 353.2
2018-05-22 | 11:00 | 356.8 | 119.7 | 54.7868 | 122.46 | 0 | 4.4 | 92.7532 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -38.7 | 356.8
2018-05-22 | 12:00 | 337 | 119.7 | 54.6379 | 120.43 | 0 | 4.4 | 92.5321 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -55.3 | 337
2018-05-22 | 13:00 | 358.4 | 119.7 | 54.5391 | 124.83 | 0 | 4.4 | 87.4309 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -32.9 | 358.4
2018-05-22 | 14:00 | 360.9 | 119.7 | 53.6548 | 137.94 | 0 | 4.4 | 76.6052 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -31.8 | 360.9
2018-05-22 | 15:00 | 357.6 | 119.7 | 53.3503 | 148.53 | 0 | 4.4 | 59.6197 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -28.3 | 357.6
2018-05-22 | 16:00 | 354.2 | 119.7 | 50.8823 | 168.32 | 0 | 4.4 | 36.3977 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -25.9 | 354.2
2018-05-22 | 17:00 | 340.5 | 119.7 | 42.6352 | 169.6 | 0 | 4.4 | 13.6648 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -9.9 | 340.5
2018-05-22 | 18:00 | 331.9 | 119.7 | 40.5 | 181.62 | 0 | 4.4 | 0.77133 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -15.3913 | 331.9
2018-05-22 | 19:00 | 327 | 119.7 | 40.5 | 169.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -7.42 | 327
2018-05-22 | 20:00 | 316.3 | 119.7 | 40.5 | 163.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -15.44 | 316.3
2018-05-22 | 21:00 | 302.9 | 119.7 | 40.5 | 149.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -15.55 | 302.9
2018-05-22 | 22:00 | 291.7 | 119.7 | 40.5 | 136.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -14.79 | 291.7
2018-05-22 | 23:00 | 281 | 119.7 | 40.5 | 126.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -14.89 | 281
2018-05-23 | 0:00 | 273.6 | 119.7 | 57.74 | 103.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | -12 | -5.5 | 273.6
2018-05-23 | 1:00 | 279.1 | 119.7 | 50.97 | 104.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -4.5 | 279.1
2018-05-23 | 2:00 | 296.9 | 119.7 | 58.01 | 109.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2018-05-23 | 3:00 | 308.2 | 119.7 | 58.13 | 118.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2018-05-23 | 4:00 | 307 | 119.7 | 58.02 | 116.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 307
2018-05-23 | 5:00 | 289.6 | 119.7 | 56.7001 | 108.45 | 0 | 4.4 | 0.34992 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -7.5 | 289.6
2018-05-23 | 6:00 | 288 | 119.7 | 59.2391 | 108.41 | 0 | 4.4 | 5.3009 | 0 | 10.2 | 0 | -12 | -7.25 | 288
2018-05-23 | 7:00 | 296.4 | 119.7 | 57.3645 | 108.36 | 0 | 4.4 | 10.2755 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -14.1 | 296.4
2018-05-23 | 8:00 | 325.4 | 119.7 | 57.7264 | 117.87 | 0 | 4.4 | 17.0036 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2018-05-23 | 9:00 | 349.4 | 119.7 | 56.771 | 143.34 | 0 | 4.4 | 18.789 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2018-05-23 | 10:00 | 350.2 | 119.7 | 56.6035 | 128.5 | 0 | 4.4 | 32.1465 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -0.35 | 350.2
2018-05-23 | 11:00 | 351.3 | 119.7 | 58.2161 | 119.44 | 0 | 4.4 | 43.6439 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -3.9 | 351.3
2018-05-23 | 12:00 | 331.9 | 119.7 | 56.6262 | 119.81 | 0 | 4.4 | 35.2638 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -8.5 | 331.9
2018-05-23 | 13:00 | 351.8 | 119.7 | 59.3141 | 145.08 | 0 | 4.4 | 23.3059 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 351.8
2018-05-23 | 14:00 | 353.6 | 119.7 | 58.3071 | 145.76 | 0 | 4.4 | 22.8329 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2018-05-23 | 15:00 | 350.5 | 119.7 | 56.5859 | 145.7 | 0 | 4.4 | 11.6541 | 0 | 8.3 | 0 | 6.56 | -2.4 | 350.5
2018-05-23 | 16:00 | 349.9 | 119.7 | 62.8514 | 145.66 | 0 | 4.4 | 5.2886 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 349.9
2018-05-23 | 17:00 | 340.7 | 119.7 | 56.4147 | 144.85 | 0 | 4.4 | 1.3853 | 0 | 3.1 | 0 | 11 | -0.15 | 340.7
2018-05-23 | 18:00 | 337 | 119.7 | 57.32 | 146.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 5.82 | -3.15 | 337
2018-05-23 | 19:00 | 327 | 119.7 | 56.67 | 142.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 327
2018-05-23 | 20:00 | 317.2 | 119.7 | 57.29 | 135.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 317.2
2018-05-23 | 21:00 | 305.2 | 119.7 | 55.83 | 119.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 5.9 | -1.6 | 305.2
2018-05-23 | 22:00 | 293.3 | 119.7 | 54.14 | 110.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.04 | -0.3 | 293.3
2018-05-23 | 23:00 | 283.5 | 119.7 | 49.43 | 109.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.7 | 283.5
2018-05-24 | 0:00 | 276.4 | 119.7 | 44.48 | 102.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.68 | 0 | 276.4
2018-05-24 | 1:00 | 282.2 | 119.7 | 42.37 | 110.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.68 | 0 | 282.2
2018-05-24 | 2:00 | 303.7 | 119.7 | 42.38 | 130.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.68 | 0 | 303.7
2018-05-24 | 3:00 | 316.2 | 119.7 | 42.26 | 141.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.68 | 0 | 316.2
2018-05-24 | 4:00 | 311.5 | 119.7 | 42.26 | 138.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.68 | 0 | 311.5
2018-05-24 | 5:00 | 297 | 119.7 | 42.2564 | 123.95 | 0 | 4.4 | 0.013616 | 0 | 3 | 0 | 3.68 | 0 | 297
2018-05-24 | 6:00 | 291 | 119.7 | 42.2858 | 111.46 | 0 | 4.4 | 5.3742 | 0 | 4.1 | 0 | 3.68 | 0 | 291
2018-05-24 | 7:00 | 295.7 | 119.7 | 46.5366 | 102.94 | 0 | 4.4 | 15.1434 | 0 | 3.3 | 0 | 3.68 | 0 | 295.7
2018-05-24 | 8:00 | 327.4 | 119.7 | 42.2501 | 121.17 | 0 | 4.4 | 31.7999 | 0 | 4.4 | 0 | 3.68 | 0 | 327.4
2018-05-24 | 9:00 | 353 | 119.7 | 42.2992 | 135.15 | 0 | 4.4 | 44.1708 | 0 | 3.6 | 0 | 3.68 | 0 | 353
2018-05-24 | 10:00 | 355.6 | 119.7 | 42.2514 | 118.34 | 0 | 4.4 | 65.8286 | 0 | 1.4 | 0 | 3.68 | 0 | 355.6
2018-05-24 | 11:00 | 360.2 | 119.7 | 42.2205 | 118.22 | 0 | 4.4 | 84.0595 | 0 | 3.6 | 0 | -12 | 0 | 360.2
2018-05-24 | 12:00 | 338.3 | 119.7 | 40.5 | 118.15 | 0 | 4.4 | 88.3087 | 0 | 7 | 0 | -12 | -27.7587 | 338.3
2018-05-24 | 13:00 | 356.8 | 119.7 | 40.5 | 118.88 | 0 | 4.4 | 87.7347 | 0 | 8.3 | 0 | -12 | -10.7147 | 356.8
2018-05-24 | 14:00 | 356.8 | 119.7 | 40.5 | 118.83 | 0 | 4.4 | 77.8707 | 0 | 8.6 | 0 | -12 | -1.1007 | 356.8
2018-05-24 | 15:00 | 351.4 | 119.7 | 40.5 | 118.79 | 0 | 4.4 | 61.2997 | 0 | 12.2 | 0 | 3.68 | -9.1697 | 351.4
2018-05-24 | 16:00 | 351 | 119.7 | 42.3251 | 131.16 | 0 | 4.4 | 38.1349 | 0 | 11.6 | 0 | 3.68 | 0 | 351
2018-05-24 | 17:00 | 339.2 | 119.7 | 42.2877 | 144.76 | 0 | 4.4 | 15.8723 | 0 | 8.5 | 0 | 3.68 | 0 | 339.2
2018-05-24 | 18:00 | 330.7 | 119.7 | 42.2718 | 150.47 | 0 | 4.4 | 1.0782 | 0 | 9.1 | 0 | 3.68 | 0 | 330.7
2018-05-24 | 19:00 | 326.2 | 119.7 | 42.27 | 147.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 3.68 | 0 | 326.2
2018-05-24 | 20:00 | 317.2 | 119.7 | 42.27 | 136.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 3.68 | 0 | 317.2
2018-05-24 | 21:00 | 305.4 | 119.7 | 42.15 | 123.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 3.68 | 0 | 305.4
2018-05-24 | 22:00 | 292 | 119.7 | 40.5 | 109.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 3.68 | -0.75 | 292
2018-05-24 | 23:00 | 282.5 | 119.7 | 40.5 | 109.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | -12 | -8.92 | 282.5
2018-05-25 | 0:00 | 273.5 | 119.7 | 47.73 | 101.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -32.4 | 273.5
2018-05-25 | 1:00 | 280 | 119.7 | 54.03 | 101.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -32.2 | 280
2018-05-25 | 2:00 | 299.5 | 119.7 | 61.12 | 114.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -33.9 | 299.5
2018-05-25 | 3:00 | 315.9 | 119.7 | 60.41 | 131.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -33.2 | 315.9
2018-05-25 | 4:00 | 310.7 | 119.7 | 61.23 | 125.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -34.1 | 310.7
2018-05-25 | 5:00 | 299.9 | 119.7 | 60.8437 | 106.56 | 0 | 4.4 | 2.3963 | 0 | 35.5 | 0 | 6.7 | -36.2 | 299.9
2018-05-25 | 6:00 | 293.4 | 119.7 | 59.7197 | 101.72 | 0 | 4.4 | 16.3103 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -42.85 | 293.4
2018-05-25 | 7:00 | 291.5 | 119.7 | 55.1872 | 101.66 | 0 | 4.4 | 35.2528 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -56.8 | 291.5
2018-05-25 | 8:00 | 323.4 | 119.7 | 60.0428 | 104 | 0 | 4.4 | 58.4572 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -57.1 | 323.4
2018-05-25 | 9:00 | 353.2 | 119.7 | 60.0688 | 111.69 | 0 | 4.4 | 73.1912 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -46.25 | 353.2
2018-05-25 | 10:00 | 360.4 | 119.7 | 60.4789 | 111.64 | 0 | 4.4 | 83.4311 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -47.65 | 360.4
2018-05-25 | 11:00 | 365.6 | 119.7 | 62.5248 | 120.98 | 0 | 4.4 | 87.3952 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -60.6 | 365.6
2018-05-25 | 12:00 | 345.9 | 119.7 | 60.9338 | 118.93 | 0 | 4.4 | 90.6862 | 0 | 28 | 0 | 0 | -76.75 | 345.9
2018-05-25 | 13:00 | 365 | 119.7 | 60.9993 | 119.65 | 0 | 4.4 | 86.4007 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -48.55 | 365
2018-05-25 | 14:00 | 367.3 | 119.7 | 59.7962 | 119.6 | 0 | 4.4 | 75.1038 | 0 | 18.9 | 0 | 5.15 | -35.35 | 367.3
2018-05-25 | 15:00 | 362.5 | 119.7 | 59.8548 | 145.15 | 0 | 4.4 | 58.1952 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -34.6 | 362.5
2018-05-25 | 16:00 | 358.8 | 119.7 | 54.8992 | 168.99 | 0 | 4.4 | 36.1108 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -29.1 | 358.8
2018-05-25 | 17:00 | 343.4 | 119.7 | 40.5 | 168.93 | 0 | 4.4 | 14.5162 | 0 | 3.5 | 0 | 7.85 | -15.9962 | 343.4
2018-05-25 | 18:00 | 327.6 | 119.7 | 40.5 | 168.88 | 0 | 4.4 | 1.0379 | 0 | 1.8 | 0 | 7.2 | -15.9179 | 327.6
2018-05-25 | 19:00 | 321.2 | 119.7 | 40.5 | 168.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -13.43 | 321.2
2018-05-25 | 20:00 | 312.5 | 119.7 | 40.5 | 162.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -15.04 | 312.5
2018-05-25 | 21:00 | 299.7 | 119.7 | 40.5 | 149.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -15.23 | 299.7
2018-05-25 | 22:00 | 287.2 | 119.7 | 40.5 | 135.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -13.29 | 287.2
2018-05-25 | 23:00 | 278.8 | 119.7 | 40.5 | 127.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -13.38 | 278.8
2018-05-26 | 0:00 | 265.9 | 119.7 | 40.5 | 136.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.2 | -40.87 | 265.9
2018-05-26 | 1:00 | 271.9 | 119.7 | 40.5 | 142.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.2 | -40.86 | 271.9
2018-05-26 | 2:00 | 289 | 119.7 | 40.5 | 154.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 5.11 | -40.86 | 289
2018-05-26 | 3:00 | 300.8 | 119.7 | 40.5 | 160.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 5.2 | -40.86 | 300.8
2018-05-26 | 4:00 | 293.2 | 119.7 | 40.5 | 146.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 5.1 | -40.76 | 293.2
2018-05-26 | 5:00 | 277.8 | 119.7 | 40.5 | 128.34 | 0 | 4.4 | 1.8695 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -35.7095 | 277.8
2018-05-26 | 6:00 | 263 | 119.7 | 40.5 | 108 | 0 | 4.4 | 15.0836 | 0 | 15 | 0 | 0 | -39.6836 | 263
2018-05-26 | 7:00 | 261.6 | 119.7 | 40.5 | 107.96 | 0 | 4.4 | 31.7902 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -52.2502 | 261.6
2018-05-26 | 8:00 | 274.7 | 119.7 | 40.5 | 99.72 | 0 | 4.4 | 51.1517 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -51.3717 | 274.7
2018-05-26 | 9:00 | 289.1 | 119.7 | 40.5 | 110.06 | 0 | 4.4 | 54.2344 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -46.9944 | 289.1
2018-05-26 | 10:00 | 294.8 | 119.7 | 40.5 | 110.01 | 0 | 4.4 | 68.6935 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -55.0035 | 294.8
2018-05-26 | 11:00 | 297.7 | 119.7 | 40.5 | 117.53 | 0 | 4.4 | 81.0119 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -72.9419 | 297.7
2018-05-26 | 12:00 | 292.7 | 119.7 | 40.5 | 117.49 | 0 | 4.4 | 83.5108 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -79.4008 | 292.7
2018-05-26 | 13:00 | 298 | 119.7 | 40.5 | 118.2 | 0 | 4.4 | 84.2483 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -74.4483 | 298
2018-05-26 | 14:00 | 297.1 | 119.7 | 40.5 | 118.16 | 0 | 4.4 | 75.4191 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -65.3791 | 297.1
2018-05-26 | 15:00 | 293.2 | 119.7 | 40.5 | 118.1 | 0 | 4.4 | 58.8441 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -52.8441 | 293.2
2018-05-26 | 16:00 | 292.3 | 119.7 | 40.5 | 125.36 | 0 | 4.4 | 36.9278 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -37.8878 | 292.3
2018-05-26 | 17:00 | 289 | 119.7 | 40.5 | 140.46 | 0 | 4.4 | 15.3315 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -37.7915 | 289
2018-05-26 | 18:00 | 286.4 | 119.7 | 40.5 | 146.86 | 0 | 4.4 | 1.1221 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -37.8821 | 286.4
2018-05-26 | 19:00 | 287.5 | 119.7 | 40.5 | 149.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -37.86 | 287.5
2018-05-26 | 20:00 | 278.4 | 119.7 | 40.5 | 142.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -37.78 | 278.4
2018-05-26 | 21:00 | 264.6 | 119.7 | 40.5 | 127.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -37.85 | 264.6
2018-05-26 | 22:00 | 253.4 | 119.7 | 40.5 | 108.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -43.35 | 253.4
2018-05-26 | 23:00 | 245.7 | 119.7 | 40.5 | 108.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -44.09 | 245.7
2018-05-27 | 0:00 | 235.8 | 119.7 | 40.5 | 112.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -58.39 | 235.8
2018-05-27 | 1:00 | 239.1 | 119.7 | 40.5 | 117.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -58.51 | 239.1
2018-05-27 | 2:00 | 262.7 | 119.7 | 40.5 | 138.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 6.22 | -64.7 | 262.7
2018-05-27 | 3:00 | 275.7 | 119.7 | 40.5 | 159.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 6.22 | -64.62 | 275.7
2018-05-27 | 4:00 | 271.9 | 119.7 | 40.5 | 151.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 6.29 | -64.62 | 271.9
2018-05-27 | 5:00 | 256 | 119.7 | 40.5 | 121.4 | 0 | 4.4 | 2.1781 | 0 | 26.3 | 0 | 6.22 | -64.6981 | 256
2018-05-27 | 6:00 | 237.9 | 119.7 | 40.5 | 102.12 | 0 | 4.4 | 15.2041 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -66.6241 | 237.9
2018-05-27 | 7:00 | 230.4 | 119.7 | 40.5 | 102.06 | 0 | 4.4 | 33.7816 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -83.7416 | 230.4
2018-05-27 | 8:00 | 233 | 119.7 | 40.5 | 102.22 | 0 | 4.4 | 56.988 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -101.908 | 233
2018-05-27 | 9:00 | 247.7 | 119.7 | 40.5 | 111.96 | 0 | 4.4 | 73.3387 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -106.3987 | 247.7
2018-05-27 | 10:00 | 257.1 | 119.7 | 40.5 | 112.4 | 0 | 4.4 | 83.8315 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -105.1315 | 257.1
2018-05-27 | 11:00 | 260.5 | 119.7 | 40.5 | 115.74 | 0 | 4.4 | 86.9055 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -107.6455 | 260.5
2018-05-27 | 12:00 | 261.9 | 119.7 | 40.5 | 115.69 | 0 | 4.4 | 87.9876 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -107.2776 | 261.9
2018-05-27 | 13:00 | 260 | 119.7 | 40.5 | 116.4 | 0 | 4.4 | 78.5129 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -100.2129 | 260
2018-05-27 | 14:00 | 257 | 119.7 | 40.5 | 116.35 | 0 | 4.4 | 62.3139 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -86.5639 | 257
2018-05-27 | 15:00 | 251.6 | 119.7 | 40.5 | 116.29 | 0 | 4.4 | 41.0797 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -71.7697 | 251.6
2018-05-27 | 16:00 | 255.6 | 119.7 | 40.5 | 128.33 | 0 | 4.4 | 17.771 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -60.501 | 255.6
2018-05-27 | 17:00 | 261.2 | 119.7 | 40.5 | 143.33 | 0 | 4.4 | 6.3149 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -60.5449 | 261.2
2018-05-27 | 18:00 | 266.5 | 119.7 | 40.5 | 146.43 | 0 | 4.4 | 0.35653 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -60.3865 | 266.5
2018-05-27 | 19:00 | 271.6 | 119.7 | 40.5 | 151.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -60.44 | 271.6
2018-05-27 | 20:00 | 262.5 | 119.7 | 40.5 | 142.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -60.54 | 262.5
2018-05-27 | 21:00 | 252.3 | 119.7 | 40.5 | 134.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -60.52 | 252.3
2018-05-27 | 22:00 | 241.8 | 119.7 | 40.5 | 118.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -58.48 | 241.8
2018-05-27 | 23:00 | 237.9 | 119.7 | 40.5 | 119.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -58.39 | 237.9
2018-05-28 | 0:00 | 229 | 119.7 | 40.5 | 93.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | -12 | -22.14 | 229
2018-05-28 | 1:00 | 235.7 | 119.7 | 40.5 | 93.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | -12 | -18.36 | 235.7
2018-05-28 | 2:00 | 260.9 | 119.7 | 54.99 | 93.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | -12 | -7.1 | 260.9
2018-05-28 | 3:00 | 275 | 119.7 | 51.75 | 99.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -4.8 | 275
2018-05-28 | 4:00 | 276 | 119.7 | 58.12 | 93.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -11.9 | 276
2018-05-28 | 5:00 | 266 | 119.7 | 47.902 | 93.74 | 0 | 4.4 | 0.758 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6.5 | 266
2018-05-28 | 6:00 | 266.5 | 119.7 | 58.4959 | 93.68 | 0 | 4.4 | 7.3241 | 0 | 1.6 | 0 | -12 | -6.7 | 266.5
2018-05-28 | 7:00 | 281.7 | 119.7 | 57.13 | 96.14 | 0 | 4.4 | 14.43 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -12.7 | 281.7
2018-05-28 | 8:00 | 311.9 | 119.7 | 62.0992 | 104.52 | 0 | 4.4 | 31.2808 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -10.5 | 311.9
2018-05-28 | 9:00 | 340.8 | 119.7 | 72.0555 | 110.67 | 0 | 4.4 | 41.5745 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -14 | 340.8
2018-05-28 | 10:00 | 351.3 | 119.7 | 74.995 | 113.66 | 0 | 4.4 | 50.345 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -16.9 | 351.3
2018-05-28 | 11:00 | 356.1 | 119.7 | 78.0787 | 113.17 | 0 | 4.4 | 59.5513 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -20 | 356.1
2018-05-28 | 12:00 | 340.1 | 119.7 | 74.4909 | 106.52 | 0 | 4.4 | 66.4891 | 0 | 2.9 | 0 | -12 | -22.4 | 340.1
2018-05-28 | 13:00 | 365.8 | 119.7 | 81.4408 | 109.44 | 0 | 4.4 | 69.6192 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -23.4 | 365.8
2018-05-28 | 14:00 | 369.4 | 119.7 | 82.4477 | 120.38 | 0 | 4.4 | 58.9723 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -19.9 | 369.4
2018-05-28 | 15:00 | 363.1 | 119.7 | 74.0146 | 127.72 | 0 | 4.4 | 37.5454 | 0 | 3.1 | 0 | 9.22 | -12.6 | 363.1
2018-05-28 | 16:00 | 357.7 | 119.7 | 67.8215 | 141.54 | 0 | 4.4 | 19.1385 | 0 | 3.9 | 0 | 7.6 | -6.4 | 357.7
2018-05-28 | 17:00 | 344 | 119.7 | 64.5936 | 137.65 | 0 | 4.4 | 9.7764 | 0 | 3.5 | 0 | 7.58 | -3.2 | 344
2018-05-28 | 18:00 | 337.1 | 119.7 | 61.6564 | 137.85 | 0 | 4.4 | 1.0436 | 0 | 5.1 | 0 | 7.65 | -0.3 | 337.1
2018-05-28 | 19:00 | 329.2 | 119.7 | 61.46 | 127.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 10.55 | 0 | 329.2
2018-05-28 | 20:00 | 318.2 | 119.7 | 64.96 | 127.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2018-05-28 | 21:00 | 304.2 | 119.7 | 62.53 | 115.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2018-05-28 | 22:00 | 292 | 119.7 | 63.08 | 101.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 292
2018-05-28 | 23:00 | 282 | 119.7 | 55.07 | 102.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -5.5 | 282
2018-05-29 | 0:00 | 270.9 | 119.7 | 62.89 | 92.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | -12 | 0 | 270.9
2018-05-29 | 1:00 | 275.4 | 119.7 | 57.37 | 92.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 275.4
2018-05-29 | 2:00 | 294.3 | 119.7 | 75.93 | 93.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2018-05-29 | 3:00 | 306.4 | 119.7 | 76 | 105.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2018-05-29 | 4:00 | 302.3 | 119.7 | 76.04 | 99.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2018-05-29 | 5:00 | 290.3 | 119.7 | 69.5504 | 92.21 | 0 | 4.4 | 2.1396 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2018-05-29 | 6:00 | 287.7 | 119.7 | 54.7052 | 92.16 | 0 | 4.4 | 13.7348 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2018-05-29 | 7:00 | 295 | 119.7 | 61.0127 | 92.09 | 0 | 4.4 | 28.2973 | 0 | 1.5 | 0 | -12 | 0 | 295
2018-05-29 | 8:00 | 329.9 | 119.7 | 68.8544 | 93.18 | 0 | 4.4 | 42.6656 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2018-05-29 | 9:00 | 358.9 | 119.7 | 70.9697 | 110.99 | 0 | 4.4 | 52.4403 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2018-05-29 | 10:00 | 366.1 | 119.7 | 70.948 | 108.49 | 0 | 4.4 | 62.162 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2018-05-29 | 11:00 | 371.9 | 119.7 | 70.9686 | 108.69 | 0 | 4.4 | 67.5414 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2018-05-29 | 12:00 | 349.3 | 119.7 | 56.453 | 107.14 | 0 | 4.4 | 61.107 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2018-05-29 | 13:00 | 371.9 | 119.7 | 71.0543 | 124 | 0 | 4.4 | 52.3457 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2018-05-29 | 14:00 | 371.5 | 119.7 | 71.035 | 125.6 | 0 | 4.4 | 50.365 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2018-05-29 | 15:00 | 366.7 | 119.7 | 77.41 | 126.55 | 0 | 4.4 | 38.24 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 366.7
2018-05-29 | 16:00 | 364.8 | 119.7 | 71.4893 | 139.63 | 0 | 4.4 | 22.7207 | 0 | 0.4 | 0 | 6.46 | 0 | 364.8
2018-05-29 | 17:00 | 348.2 | 119.7 | 71.5375 | 136.1 | 0 | 4.4 | 9.6625 | 0 | 0.4 | 0 | 6.4 | 0 | 348.2
2018-05-29 | 18:00 | 342.3 | 119.7 | 71.6073 | 139 | 0 | 4.4 | 0.59274 | 0 | 0.6 | 0 | 6.4 | 0 | 342.3
2018-05-29 | 19:00 | 334.8 | 119.7 | 71.6 | 130.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 6.3 | 0 | 334.8
2018-05-29 | 20:00 | 322 | 119.7 | 75.5 | 119.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 322
2018-05-29 | 21:00 | 306.2 | 119.7 | 75.05 | 100.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 306.2
2018-05-29 | 22:00 | 295.4 | 119.7 | 58.85 | 101.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2018-05-29 | 23:00 | 285.2 | 119.7 | 61.01 | 99.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | -12 | 0 | 285.2
2018-05-30 | 0:00 | 270.9 | 119.7 | 41.73 | 92.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 270.9
2018-05-30 | 1:00 | 274.5 | 119.7 | 46.69 | 92.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2018-05-30 | 2:00 | 292.6 | 119.7 | 69.96 | 92.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2018-05-30 | 3:00 | 307 | 119.7 | 69.52 | 105.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.06 | 0 | 307
2018-05-30 | 4:00 | 301.7 | 119.7 | 69.48 | 101.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.1 | 0 | 301.7
2018-05-30 | 5:00 | 286 | 119.7 | 67.7457 | 92.27 | 0 | 4.4 | 1.3843 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 286
2018-05-30 | 6:00 | 282 | 119.7 | 49.5311 | 99.77 | 0 | 4.4 | 8.1989 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 282
2018-05-30 | 7:00 | 294.5 | 119.7 | 66.6544 | 92.15 | 0 | 4.4 | 11.1956 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2018-05-30 | 8:00 | 331.7 | 119.7 | 69.5062 | 121.73 | 0 | 4.4 | 8.7638 | 0 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 331.7
2018-05-30 | 9:00 | 358.1 | 119.7 | 73.6113 | 144.04 | 0 | 4.4 | 11.0487 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2018-05-30 | 10:00 | 358.1 | 119.7 | 73.6793 | 139.71 | 0 | 4.4 | 15.0107 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2018-05-30 | 11:00 | 359.2 | 119.7 | 73.5782 | 138.78 | 0 | 4.4 | 17.3418 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2018-05-30 | 12:00 | 335.2 | 119.7 | 69.5401 | 110.04 | 0 | 4.4 | 14.5099 | 0 | 8.8 | 0 | 8.21 | 0 | 335.2
2018-05-30 | 13:00 | 354.4 | 119.7 | 73.6226 | 136.13 | 0 | 4.4 | 11.0474 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2018-05-30 | 14:00 | 356.3 | 119.7 | 73.6265 | 141.32 | 0 | 4.4 | 9.4535 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2018-05-30 | 15:00 | 350.1 | 119.7 | 73.4625 | 130.72 | 0 | 4.4 | 10.9175 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2018-05-30 | 16:00 | 347.5 | 119.7 | 73.5592 | 124.71 | 0 | 4.4 | 11.8308 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2018-05-30 | 17:00 | 332.8 | 119.7 | 73.4808 | 123.44 | 0 | 4.4 | 7.6792 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2018-05-30 | 18:00 | 326.7 | 119.7 | 73.4886 | 127.41 | 0 | 4.4 | 0.90143 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2018-05-30 | 19:00 | 321.9 | 119.7 | 73.49 | 123.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2018-05-30 | 20:00 | 312.6 | 119.7 | 73.48 | 114.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2018-05-30 | 21:00 | 299.6 | 119.7 | 71.18 | 102.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2018-05-30 | 22:00 | 290.2 | 119.7 | 61.13 | 100.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 290.2
2018-05-30 | 23:00 | 278.8 | 119.7 | 50.39 | 100.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 278.8
2018-05-31 | 0:00 | 269.9 | 119.7 | 54.64 | 91.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -1.1 | 269.9
2018-05-31 | 1:00 | 269.4 | 119.7 | 53.26 | 92.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 269.4
2018-05-31 | 2:00 | 291.5 | 119.7 | 59.05 | 108.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -5.3 | 291.5
2018-05-31 | 3:00 | 307 | 119.7 | 55.64 | 127.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -2.1 | 307
2018-05-31 | 4:00 | 302.9 | 119.7 | 58.24 | 120.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -4.6 | 302.9
2018-05-31 | 5:00 | 291 | 119.7 | 56.9891 | 100.48 | 0 | 4.4 | 0.00089538 | 0 | 8.1 | 0 | 9.43 | -8.1 | 291
2018-05-31 | 6:00 | 288.8 | 119.7 | 62.362 | 101.26 | 0 | 4.4 | 3.578 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -8.8 | 288.8
2018-05-31 | 7:00 | 295 | 119.7 | 61.0308 | 99.12 | 0 | 4.4 | 6.6492 | 0 | 7.6 | 0 | 8.7 | -12.2 | 295
2018-05-31 | 8:00 | 326.7 | 119.7 | 65.0412 | 128.06 | 0 | 4.4 | 14.2988 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -11.4 | 326.7
2018-05-31 | 9:00 | 352 | 119.7 | 64.3161 | 160.56 | 0 | 4.4 | 9.8239 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -12.7 | 352
2018-05-31 | 10:00 | 354.9 | 119.7 | 65.0218 | 152.17 | 0 | 4.4 | 11.6082 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -13.4 | 354.9
2018-05-31 | 11:00 | 353.1 | 119.7 | 65.9706 | 138.47 | 0 | 4.4 | 19.1594 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -14.5 | 353.1
2018-05-31 | 12:00 | 326.7 | 119.7 | 66.0111 | 109.18 | 0 | 4.4 | 41.3089 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -27.4 | 326.7
2018-05-31 | 13:00 | 349.7 | 119.7 | 66.8828 | 110.56 | 0 | 4.4 | 59.2072 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -25.35 | 349.7
2018-05-31 | 14:00 | 354.5 | 119.7 | 66.8925 | 118.17 | 0 | 4.4 | 45.9375 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -15.4 | 354.5
2018-05-31 | 15:00 | 351.4 | 119.7 | 64.3238 | 123.69 | 0 | 4.4 | 39.0462 | 0 | 8.3 | 0 | 7.44 | -15.5 | 351.4
2018-05-31 | 16:00 | 351.3 | 119.7 | 65.4549 | 138.46 | 0 | 4.4 | 21.7351 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -13.95 | 351.3
2018-05-31 | 17:00 | 336.3 | 119.7 | 64.5089 | 144.66 | 0 | 4.4 | 4.5311 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -13 | 336.3
2018-05-31 | 18:00 | 329.7 | 119.7 | 62.2574 | 143.27 | 0 | 4.4 | 0.17255 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -10.8 | 329.7
2018-05-31 | 19:00 | 320.9 | 119.7 | 56.85 | 139.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -5.3 | 320.9
2018-05-31 | 20:00 | 309.9 | 119.7 | 54.73 | 131.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -3.1 | 309.9
2018-05-31 | 21:00 | 297.5 | 119.7 | 52.92 | 120.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -1.4 | 297.5
2018-05-31 | 22:00 | 288 | 119.7 | 57.03 | 106.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -3.5 | 288
2018-05-31 | 23:00 | 279.4 | 119.7 | 55.51 | 99.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -6.6 | 279.4
2018-06-01 | 0:00 | 268.3 | 119.7 | 43.79 | 100.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -4.6 | 268.3
2018-06-01 | 1:00 | 273.9 | 119.7 | 47.2 | 102.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -7.9 | 273.9
2018-06-01 | 2:00 | 293 | 119.7 | 45.1 | 123.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -5.8 | 293
2018-06-01 | 3:00 | 307.9 | 119.7 | 43.75 | 133.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 6.6 | -9.1 | 307.9
2018-06-01 | 4:00 | 306.1 | 119.7 | 40.68 | 134.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.64 | -6 | 306.1
2018-06-01 | 5:00 | 289.1 | 119.7 | 45.5657 | 119.13 | 0 | 4.4 | 0.70429 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -5.7 | 289.1
2018-06-01 | 6:00 | 284.8 | 119.7 | 48.3387 | 110.57 | 0 | 4.4 | 5.8913 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -8.9 | 284.8
2018-06-01 | 7:00 | 290.8 | 119.7 | 49.3545 | 107.17 | 0 | 4.4 | 16.1955 | 0 | 3.3 | 0 | 5.28 | -14.6 | 290.8
2018-06-01 | 8:00 | 315.5 | 119.7 | 61.7232 | 121.41 | 0 | 4.4 | 27.5668 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -22.5 | 315.5
2018-06-01 | 9:00 | 338.3 | 119.7 | 66.0206 | 129.8 | 0 | 4.4 | 44.1794 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -28.1 | 338.3
2018-06-01 | 10:00 | 349 | 119.7 | 65.7996 | 117.39 | 0 | 4.4 | 68.2104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28.5 | 349
2018-06-01 | 11:00 | 357 | 119.7 | 65.1796 | 111.59 | 0 | 4.4 | 81.1304 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -27.3 | 357
2018-06-01 | 12:00 | 330.6 | 119.7 | 65.8342 | 111.14 | 0 | 4.4 | 78.7258 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -51.7 | 330.6
2018-06-01 | 13:00 | 353 | 119.7 | 66.188 | 114.74 | 0 | 4.4 | 74.472 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -28.3 | 353
2018-06-01 | 14:00 | 353.6 | 119.7 | 65.1622 | 124.58 | 0 | 4.4 | 66.6578 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -27.8 | 353.6
2018-06-01 | 15:00 | 348.6 | 119.7 | 66.1955 | 129.17 | 0 | 4.4 | 55.3345 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -27.5 | 348.6
2018-06-01 | 16:00 | 343.9 | 119.7 | 63.4574 | 145.61 | 0 | 4.4 | 35.8326 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -26.2 | 343.9
2018-06-01 | 17:00 | 331 | 119.7 | 49.1598 | 153.07 | 0 | 4.4 | 15.3702 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -11.9 | 331
2018-06-01 | 18:00 | 322.3 | 119.7 | 40.5 | 155.09 | 0 | 4.4 | 1.2612 | 0 | 1 | 0 | 6.16 | -5.8112 | 322.3
2018-06-01 | 19:00 | 318.1 | 119.7 | 40.5 | 155.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -2.22 | 318.1
2018-06-01 | 20:00 | 314 | 119.7 | 40.5 | 152.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -3.32 | 314
2018-06-01 | 21:00 | 304.6 | 119.7 | 40.5 | 142.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -3.23 | 304.6
2018-06-01 | 22:00 | 285.8 | 119.7 | 40.5 | 121.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -1.19 | 285.8
2018-06-01 | 23:00 | 278.5 | 119.7 | 40.5 | 114.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -1.31 | 278.5
2018-06-02 | 0:00 | 265.3 | 119.7 | 40.5 | 127.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -26.99 | 265.3
2018-06-02 | 1:00 | 270.4 | 119.7 | 40.5 | 132.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -27.09 | 270.4
2018-06-02 | 2:00 | 290.8 | 119.7 | 40.5 | 152.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.52 | -33.4 | 290.8
2018-06-02 | 3:00 | 302 | 119.7 | 40.5 | 159.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10.24 | -33.4 | 302
2018-06-02 | 4:00 | 299.9 | 119.7 | 40.5 | 159.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 7.21 | -33.31 | 299.9
2018-06-02 | 5:00 | 278.6 | 119.7 | 40.5 | 136.38 | 0 | 4.4 | 2.6993 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27.0793 | 278.6
2018-06-02 | 6:00 | 263.9 | 119.7 | 40.5 | 109.28 | 0 | 4.4 | 16.1102 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -27.1902 | 263.9
2018-06-02 | 7:00 | 262.1 | 119.7 | 40.5 | 108.31 | 0 | 4.4 | 34.383 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -45.493 | 262.1
2018-06-02 | 8:00 | 274.6 | 119.7 | 40.5 | 95.14 | 0 | 4.4 | 56.9516 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -42.4916 | 274.6
2018-06-02 | 9:00 | 289.4 | 119.7 | 40.6535 | 102.02 | 0 | 4.4 | 75.6265 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -53.4 | 289.4
2018-06-02 | 10:00 | 298.3 | 119.7 | 45.9408 | 101.76 | 0 | 4.4 | 86.9992 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -60.9 | 298.3
2018-06-02 | 11:00 | 301.3 | 119.7 | 40.5 | 109.71 | 0 | 4.4 | 92.8938 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -66.4038 | 301.3
2018-06-02 | 12:00 | 292.3 | 119.7 | 40.5 | 109.02 | 0 | 4.4 | 92.782 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -75.002 | 292.3
2018-06-02 | 13:00 | 296.5 | 119.7 | 40.5 | 110.37 | 0 | 4.4 | 86.9306 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -66.1006 | 296.5
2018-06-02 | 14:00 | 296.1 | 119.7 | 40.5 | 109.71 | 0 | 4.4 | 76.3869 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -55.0969 | 296.1
2018-06-02 | 15:00 | 291.4 | 119.7 | 40.5 | 120.6 | 0 | 4.4 | 59.0218 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -53.1218 | 291.4
2018-06-02 | 16:00 | 289.8 | 119.7 | 40.5 | 128.39 | 0 | 4.4 | 37.2136 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -40.7036 | 289.8
2018-06-02 | 17:00 | 285.6 | 119.7 | 40.5 | 135.51 | 0 | 4.4 | 14.6434 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -29.4534 | 285.6
2018-06-02 | 18:00 | 283.7 | 119.7 | 40.5 | 146.37 | 0 | 4.4 | 1.1143 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29.3843 | 283.7
2018-06-02 | 19:00 | 284.8 | 119.7 | 40.5 | 145.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -29.36 | 284.8
2018-06-02 | 20:00 | 278.3 | 119.7 | 40.5 | 137.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -29.46 | 278.3
2018-06-02 | 21:00 | 264.4 | 119.7 | 40.5 | 117.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -30.47 | 264.4
2018-06-02 | 22:00 | 252.9 | 119.7 | 40.5 | 117.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -39.52 | 252.9
2018-06-02 | 23:00 | 245.6 | 119.7 | 40.5 | 117.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -42.96 | 245.6
2018-06-03 | 0:00 | 234.3 | 119.7 | 40.5 | 112.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -49.49 | 234.3
2018-06-03 | 1:00 | 236.4 | 119.7 | 40.5 | 112.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -43.15 | 236.4
2018-06-03 | 2:00 | 258.8 | 119.7 | 40.5 | 137.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -44.08 | 258.8
2018-06-03 | 3:00 | 270.3 | 119.7 | 40.5 | 148.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -44.17 | 270.3
2018-06-03 | 4:00 | 267.7 | 119.7 | 40.5 | 145.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -43.96 | 267.7
2018-06-03 | 5:00 | 250.5 | 119.7 | 40.5 | 122.81 | 0 | 4.4 | 2.6442 | 0 | 2.4 | 0 | 5.39 | -47.3442 | 250.5
2018-06-03 | 6:00 | 233.9 | 119.7 | 40.5 | 119.75 | 0 | 4.4 | 16.6973 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -70.7473 | 233.9
2018-06-03 | 7:00 | 229.5 | 119.7 | 40.5 | 101.19 | 0 | 4.4 | 35.735 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -74.825 | 229.5
2018-06-03 | 8:00 | 239.6 | 119.7 | 40.5 | 93.15 | 0 | 4.4 | 57.7195 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -78.3695 | 239.6
2018-06-03 | 9:00 | 254.4 | 119.7 | 40.5 | 103.5 | 0 | 4.4 | 75.8092 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -91.7092 | 254.4
2018-06-03 | 10:00 | 265.5 | 119.7 | 40.5 | 103.75 | 0 | 4.4 | 86.8098 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -91.5598 | 265.5
2018-06-03 | 11:00 | 270.7 | 119.7 | 40.5 | 110 | 0 | 4.4 | 93.2548 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -99.0548 | 270.7
2018-06-03 | 12:00 | 273.6 | 119.7 | 40.5 | 107.34 | 0 | 4.4 | 91.3102 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -91.5502 | 273.6
2018-06-03 | 13:00 | 273.7 | 119.7 | 40.5 | 108.67 | 0 | 4.4 | 85.8747 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -85.9447 | 273.7
2018-06-03 | 14:00 | 273.4 | 119.7 | 40.5 | 115.44 | 0 | 4.4 | 74.4377 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -81.6777 | 273.4
2018-06-03 | 15:00 | 273.7 | 119.7 | 40.5 | 127.05 | 0 | 4.4 | 53.9554 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -72.4054 | 273.7
2018-06-03 | 16:00 | 272.4 | 119.7 | 40.5 | 127 | 0 | 4.4 | 33.2976 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -52.8976 | 272.4
2018-06-03 | 17:00 | 278.9 | 119.7 | 40.5 | 147.28 | 0 | 4.4 | 13.1108 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -46.4908 | 278.9
2018-06-03 | 18:00 | 280.4 | 119.7 | 40.5 | 148.15 | 0 | 4.4 | 0.87347 | 0 | 3.9 | 0 | 10.15 | -47.2735 | 280.4
2018-06-03 | 19:00 | 281.3 | 119.7 | 40.5 | 148.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 7.8 | -47.29 | 281.3
2018-06-03 | 20:00 | 273.3 | 119.7 | 40.5 | 144.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -46.5 | 273.3
2018-06-03 | 21:00 | 262.3 | 119.7 | 40.5 | 128.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -43.96 | 262.3
2018-06-03 | 22:00 | 251.8 | 119.7 | 40.5 | 120.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -44.07 | 251.8
2018-06-03 | 23:00 | 245.8 | 119.7 | 40.5 | 116.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -45.88 | 245.8
2018-06-04 | 0:00 | 237.3 | 119.7 | 40.5 | 86.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | -12 | -9.52 | 237.3
2018-06-04 | 1:00 | 241.5 | 119.7 | 40.5 | 85.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | -12 | -3.43 | 241.5
2018-06-04 | 2:00 | 261.4 | 119.7 | 43.54 | 90.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 261.4
2018-06-04 | 3:00 | 278.2 | 119.7 | 44.36 | 107.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 278.2
2018-06-04 | 4:00 | 276.2 | 119.7 | 43.66 | 106.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2018-06-04 | 5:00 | 267.9 | 119.7 | 44.2524 | 95.53 | 0 | 4.4 | 2.5176 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 267.9
2018-06-04 | 6:00 | 267.6 | 119.7 | 40.5 | 86.08 | 0 | 4.4 | 16.4977 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.07774 | 267.6
2018-06-04 | 7:00 | 280.8 | 119.7 | 44.192 | 88.44 | 0 | 4.4 | 35.368 | 0 | 0.7 | 0 | -12 | 0 | 280.8
2018-06-04 | 8:00 | 319.8 | 119.7 | 41.5249 | 95.92 | 0 | 4.4 | 57.1551 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2018-06-04 | 9:00 | 357.6 | 119.7 | 40.5 | 118.27 | 0 | 4.4 | 74.8768 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.54677 | 357.6
2018-06-04 | 10:00 | 373.8 | 119.7 | 44.1109 | 118.51 | 0 | 4.4 | 86.5791 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 373.8
2018-06-04 | 11:00 | 382.7 | 119.7 | 41.7504 | 123.06 | 0 | 4.4 | 93.1896 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2018-06-04 | 12:00 | 362.2 | 119.7 | 40.5 | 105.41 | 0 | 4.4 | 93.3089 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -1.7189 | 362.2
2018-06-04 | 13:00 | 382.3 | 119.7 | 45.6755 | 124.02 | 0 | 4.4 | 87.3045 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2018-06-04 | 14:00 | 384.1 | 119.7 | 51.4459 | 130.83 | 0 | 4.4 | 75.9241 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2018-06-04 | 15:00 | 378.6 | 119.7 | 63.4537 | 134 | 0 | 4.4 | 55.8463 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2018-06-04 | 16:00 | 374.5 | 119.7 | 80.7521 | 133.94 | 0 | 4.4 | 35.1079 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2018-06-04 | 17:00 | 359.9 | 119.7 | 75.5873 | 133.9 | 0 | 4.4 | 14.7627 | 0 | 0.8 | 0 | 10.75 | 0 | 359.9
2018-06-04 | 18:00 | 346.1 | 119.7 | 75.5056 | 133.85 | 0 | 4.4 | 0.88445 | 0 | 3.7 | 0 | 8.06 | 0 | 346.1
2018-06-04 | 19:00 | 336.8 | 119.7 | 75.46 | 129.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6.75 | 0 | 336.8
2018-06-04 | 20:00 | 326.8 | 119.7 | 72.05 | 129.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2018-06-04 | 21:00 | 312.3 | 119.7 | 55.89 | 127.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2018-06-04 | 22:00 | 298.5 | 119.7 | 51.51 | 119.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2018-06-04 | 23:00 | 287.4 | 119.7 | 43.65 | 112.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2018-06-05 | 0:00 | 274.4 | 119.7 | 57.45 | 84.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 274.4
2018-06-05 | 1:00 | 275.3 | 119.7 | 55.85 | 84.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 275.3
2018-06-05 | 2:00 | 293.2 | 119.7 | 67.71 | 91.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2018-06-05 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 67.2 | 109.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2018-06-05 | 4:00 | 302.7 | 119.7 | 67.8 | 107.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 302.7
2018-06-05 | 5:00 | 288.9 | 119.7 | 67.094 | 89.88 | 0 | 4.4 | 2.626 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2018-06-05 | 6:00 | 287.1 | 119.7 | 55.3277 | 86.08 | 0 | 4.4 | 15.8923 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 287.1
2018-06-05 | 7:00 | 298.5 | 119.7 | 54.8555 | 86.64 | 0 | 4.4 | 30.8045 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2018-06-05 | 8:00 | 338.5 | 119.7 | 63.586 | 104.23 | 0 | 4.4 | 44.784 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2018-06-05 | 9:00 | 368.5 | 119.7 | 67.2514 | 117.39 | 0 | 4.4 | 56.9586 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2018-06-05 | 10:00 | 379.7 | 119.7 | 78.999 | 117.35 | 0 | 4.4 | 54.651 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2018-06-05 | 11:00 | 383.1 | 119.7 | 76.8395 | 123.49 | 0 | 4.4 | 53.8705 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2018-06-05 | 12:00 | 358.8 | 119.7 | 65.688 | 117.23 | 0 | 4.4 | 48.482 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2018-06-05 | 13:00 | 378.3 | 119.7 | 80.0432 | 134.96 | 0 | 4.4 | 35.2968 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 378.3
2018-06-05 | 14:00 | 379.9 | 119.7 | 91.6908 | 135.68 | 0 | 4.4 | 23.7292 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2018-06-05 | 15:00 | 374.2 | 119.7 | 98.396 | 135.61 | 0 | 4.4 | 10.794 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2018-06-05 | 16:00 | 368.2 | 119.7 | 95.2855 | 135.56 | 0 | 4.4 | 9.0545 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2018-06-05 | 17:00 | 353.8 | 119.7 | 83.2701 | 135.53 | 0 | 4.4 | 5.4999 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2018-06-05 | 18:00 | 345.2 | 119.7 | 82.0654 | 135.49 | 0 | 4.4 | 0.1446 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2018-06-05 | 19:00 | 335.5 | 119.7 | 79.95 | 130.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2018-06-05 | 20:00 | 325.4 | 119.7 | 80.02 | 120.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2018-06-05 | 21:00 | 311.2 | 119.7 | 73.68 | 112.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2018-06-05 | 22:00 | 298.7 | 119.7 | 67.09 | 106.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2018-06-05 | 23:00 | 288.3 | 119.7 | 67.74 | 95.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 288.3
2018-06-06 | 0:00 | 276.3 | 119.7 | 65.62 | 86.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 276.3
2018-06-06 | 1:00 | 278.7 | 119.7 | 70.56 | 83.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2018-06-06 | 2:00 | 292.6 | 119.7 | 75.25 | 84.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.44 | 0 | 292.6
2018-06-06 | 3:00 | 310.1 | 119.7 | 75.24 | 105.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.2 | 0 | 310.1
2018-06-06 | 4:00 | 306.8 | 119.7 | 75.21 | 101.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.24 | 0 | 306.8
2018-06-06 | 5:00 | 293.5 | 119.7 | 80.3913 | 88.66 | 0 | 4.4 | 0.14874 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2018-06-06 | 6:00 | 288.5 | 119.7 | 77.0542 | 84.22 | 0 | 4.4 | 2.8258 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 288.5
2018-06-06 | 7:00 | 299.9 | 119.7 | 76.066 | 92.92 | 0 | 4.4 | 6.314 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2018-06-06 | 8:00 | 333.8 | 119.7 | 75.2748 | 118.25 | 0 | 4.4 | 10.1752 | 0 | 0.8 | 0 | 5.2 | 0 | 333.8
2018-06-06 | 9:00 | 360 | 119.7 | 77.8956 | 142.88 | 0 | 4.4 | 13.8244 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 360
2018-06-06 | 10:00 | 363.1 | 119.7 | 78.044 | 138.77 | 0 | 4.4 | 21.686 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2018-06-06 | 11:00 | 364.9 | 119.7 | 78.1304 | 139.55 | 0 | 4.4 | 22.7196 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 364.9
2018-06-06 | 12:00 | 339.2 | 119.7 | 77.9846 | 113.07 | 0 | 4.4 | 23.6454 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 339.2
2018-06-06 | 13:00 | 360.9 | 119.7 | 78.0752 | 132.47 | 0 | 4.4 | 25.8548 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2018-06-06 | 14:00 | 365.4 | 119.7 | 78.0517 | 144.07 | 0 | 4.4 | 18.8783 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2018-06-06 | 15:00 | 360.8 | 119.7 | 78.0252 | 143.38 | 0 | 4.4 | 14.9948 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 360.8
2018-06-06 | 16:00 | 356.3 | 119.7 | 78.0453 | 139.87 | 0 | 4.4 | 13.7847 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2018-06-06 | 17:00 | 343.6 | 119.7 | 77.9385 | 134.76 | 0 | 4.4 | 6.4015 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2018-06-06 | 18:00 | 336.1 | 119.7 | 77.9597 | 133.46 | 0 | 4.4 | 0.18031 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2018-06-06 | 19:00 | 329.2 | 119.7 | 77.93 | 126.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2018-06-06 | 20:00 | 319.2 | 119.7 | 77.92 | 116.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2018-06-06 | 21:00 | 304.1 | 119.7 | 80.35 | 99.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2018-06-06 | 22:00 | 295.2 | 119.7 | 78.22 | 92.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2018-06-06 | 23:00 | 285.2 | 119.7 | 67.64 | 93.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2018-06-07 | 0:00 | 274.5 | 119.7 | 57.32 | 92.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2018-06-07 | 1:00 | 275.8 | 119.7 | 57.35 | 94.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2018-06-07 | 2:00 | 296.1 | 119.7 | 57.24 | 114.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2018-06-07 | 3:00 | 308.7 | 119.7 | 57.35 | 126.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2018-06-07 | 4:00 | 303.6 | 119.7 | 57.33 | 121.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2018-06-07 | 5:00 | 290.3 | 119.7 | 61.9094 | 101.52 | 0 | 4.4 | 2.3706 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2018-06-07 | 6:00 | 287.2 | 119.7 | 62.3105 | 84.65 | 0 | 4.4 | 15.7395 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 287.2
2018-06-07 | 7:00 | 297 | 119.7 | 50.8817 | 87.65 | 0 | 4.4 | 33.9683 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 297
2018-06-07 | 8:00 | 336.2 | 119.7 | 55.0749 | 100.73 | 0 | 4.4 | 55.8951 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2018-06-07 | 9:00 | 368.8 | 119.7 | 53.828 | 116.25 | 0 | 4.4 | 74.022 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2018-06-07 | 10:00 | 381.9 | 119.7 | 53.8541 | 118.19 | 0 | 4.4 | 84.4559 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2018-06-07 | 11:00 | 388.8 | 119.7 | 52.699 | 119.52 | 0 | 4.4 | 90.581 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2018-06-07 | 12:00 | 367.6 | 119.7 | 49.1602 | 101.94 | 0 | 4.4 | 91.1998 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2018-06-07 | 13:00 | 389.8 | 119.7 | 58.3252 | 121.09 | 0 | 4.4 | 84.5848 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2018-06-07 | 14:00 | 393.6 | 119.7 | 54.8846 | 143.15 | 0 | 4.4 | 69.6654 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2018-06-07 | 15:00 | 386.7 | 119.7 | 65.6161 | 144.69 | 0 | 4.4 | 49.3939 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2018-06-07 | 16:00 | 380.5 | 119.7 | 73.1159 | 144.65 | 0 | 4.4 | 29.9641 | 0 | 0.8 | 0 | 7.87 | 0 | 380.5
2018-06-07 | 17:00 | 363.6 | 119.7 | 73.2036 | 144.61 | 0 | 4.4 | 12.2464 | 0 | 0.3 | 0 | 9.14 | 0 | 363.6
2018-06-07 | 18:00 | 351.6 | 119.7 | 73.0712 | 144.57 | 0 | 4.4 | 1.0788 | 0 | 2 | 0 | 6.78 | 0 | 351.6
2018-06-07 | 19:00 | 344.1 | 119.7 | 67.65 | 144.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 344.1
2018-06-07 | 20:00 | 331.4 | 119.7 | 54.95 | 143.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2018-06-07 | 21:00 | 315.2 | 119.7 | 57.34 | 123.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2018-06-07 | 22:00 | 303.1 | 119.7 | 61.96 | 105.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2018-06-07 | 23:00 | 290.9 | 119.7 | 62.32 | 95.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2018-06-08 | 0:00 | 279.7 | 119.7 | 54.56 | 95.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 279.7
2018-06-08 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 59.38 | 88.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 278.3
2018-06-08 | 2:00 | 293.5 | 119.7 | 54.65 | 105.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2018-06-08 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 54.7 | 117.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2018-06-08 | 4:00 | 303.9 | 119.7 | 54.65 | 111.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2018-06-08 | 5:00 | 289.6 | 119.7 | 54.6107 | 92.04 | 0 | 4.4 | 1.9493 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2018-06-08 | 6:00 | 285.5 | 119.7 | 51.7832 | 82.08 | 0 | 4.4 | 12.9368 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 285.5
2018-06-08 | 7:00 | 294.9 | 119.7 | 40.5 | 84.88 | 0 | 4.4 | 32.2102 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -2.8902 | 294.9
2018-06-08 | 8:00 | 338.3 | 119.7 | 48.4894 | 88.68 | 0 | 4.4 | 56.1306 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2018-06-08 | 9:00 | 375.9 | 119.7 | 50.8999 | 111 | 0 | 4.4 | 73.4001 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 375.9
2018-06-08 | 10:00 | 390.4 | 119.7 | 51.8899 | 120.23 | 0 | 4.4 | 84.2801 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2018-06-08 | 11:00 | 401.4 | 119.7 | 55.36 | 120.19 | 0 | 4.4 | 87.95 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2018-06-08 | 12:00 | 383.7 | 119.7 | 50.3119 | 107.37 | 0 | 4.4 | 84.5181 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 383.7
2018-06-08 | 13:00 | 405 | 119.7 | 53.5338 | 137.05 | 0 | 4.4 | 71.9162 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 405
2018-06-08 | 14:00 | 401.8 | 119.7 | 64.3791 | 141.61 | 0 | 4.4 | 43.7609 | 0 | 17.5 | 0 | 10.45 | 0 | 401.8
2018-06-08 | 15:00 | 391.2 | 119.7 | 64.2164 | 159.51 | 0 | 4.4 | 17.9036 | 0 | 19.7 | 0 | 5.77 | 0 | 391.2
2018-06-08 | 16:00 | 381.6 | 119.7 | 69.9899 | 155.71 | 0 | 4.4 | 12.7001 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 381.6
2018-06-08 | 17:00 | 362 | 119.7 | 64.2016 | 141.66 | 0 | 4.4 | 4.6384 | 0 | 20 | 0 | 7.4 | 0 | 362
2018-06-08 | 18:00 | 351.1 | 119.7 | 68.8261 | 141.63 | 0 | 4.4 | 0.14388 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2018-06-08 | 19:00 | 341.6 | 119.7 | 65.4 | 141.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2018-06-08 | 20:00 | 330.3 | 119.7 | 53.44 | 140.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2018-06-08 | 21:00 | 316.8 | 119.7 | 58.11 | 122.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2018-06-08 | 22:00 | 305.6 | 119.7 | 54.55 | 117.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2018-06-08 | 23:00 | 289.1 | 119.7 | 58.22 | 93.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 289.1
2018-06-09 | 0:00 | 276.8 | 119.7 | 40.5 | 117.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 5.21 | -25.26 | 276.8
2018-06-09 | 1:00 | 275.3 | 119.7 | 40.5 | 118.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -20.16 | 275.3
2018-06-09 | 2:00 | 289.6 | 119.7 | 40.5 | 134.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -20.25 | 289.6
2018-06-09 | 3:00 | 301.7 | 119.7 | 40.5 | 147.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -20.17 | 301.7
2018-06-09 | 4:00 | 295.9 | 119.7 | 40.5 | 142.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 5.22 | -25.27 | 295.9
2018-06-09 | 5:00 | 277.2 | 119.7 | 40.5 | 128.45 | 0 | 4.4 | 0.80492 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -20.1549 | 277.2
2018-06-09 | 6:00 | 266.5 | 119.7 | 40.5 | 113.44 | 0 | 4.4 | 7.1627 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -20.2027 | 266.5
2018-06-09 | 7:00 | 267.9 | 119.7 | 40.5 | 98.18 | 0 | 4.4 | 15.8534 | 0 | 7.1 | 0 | 7.39 | -25.2234 | 267.9
2018-06-09 | 8:00 | 284.2 | 119.7 | 40.5 | 102.25 | 0 | 4.4 | 27.5359 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -20.5859 | 284.2
2018-06-09 | 9:00 | 301.6 | 119.7 | 40.5 | 111.74 | 0 | 4.4 | 37.4691 | 0 | 10 | 0 | 0 | -22.2091 | 301.6
2018-06-09 | 10:00 | 307.3 | 119.7 | 40.5 | 108.76 | 0 | 4.4 | 53.6836 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29.7436 | 307.3
2018-06-09 | 11:00 | 315 | 119.7 | 40.5 | 112.49 | 0 | 4.4 | 57.5597 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -29.5497 | 315
2018-06-09 | 12:00 | 299.4 | 119.7 | 40.5 | 101.66 | 0 | 4.4 | 56.81 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -32.47 | 299.4
2018-06-09 | 13:00 | 297.8 | 119.7 | 40.5 | 105.05 | 0 | 4.4 | 48.7781 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -30.1281 | 297.8
2018-06-09 | 14:00 | 297.3 | 119.7 | 40.5 | 113.3 | 0 | 4.4 | 37.1047 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -29.5047 | 297.3
2018-06-09 | 15:00 | 291.5 | 119.7 | 40.5 | 116.02 | 0 | 4.4 | 20.5727 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -23.2927 | 291.5
2018-06-09 | 16:00 | 289.8 | 119.7 | 40.5 | 121.18 | 0 | 4.4 | 11.5571 | 0 | 12 | 0 | 5.74 | -25.2771 | 289.8
2018-06-09 | 17:00 | 285.6 | 119.7 | 40.5 | 124.13 | 0 | 4.4 | 5.4025 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -22.2325 | 285.6
2018-06-09 | 18:00 | 285 | 119.7 | 40.5 | 127.35 | 0 | 4.4 | 0.29558 | 0 | 15 | 0 | 0 | -22.2456 | 285
2018-06-09 | 19:00 | 285.1 | 119.7 | 40.5 | 127.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -22.24 | 285.1
2018-06-09 | 20:00 | 276.7 | 119.7 | 40.5 | 122.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -22.24 | 276.7
2018-06-09 | 21:00 | 266.1 | 119.7 | 40.5 | 109.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -20.45 | 266.1
2018-06-09 | 22:00 | 254.6 | 119.7 | 40.5 | 98.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -21.38 | 254.6
2018-06-09 | 23:00 | 247.4 | 119.7 | 40.5 | 92.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21.93 | 247.4
2018-06-10 | 0:00 | 235.9 | 119.7 | 40.5 | 96.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -39.99 | 235.9
2018-06-10 | 1:00 | 238.8 | 119.7 | 40.5 | 100.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -40.45 | 238.8
2018-06-10 | 2:00 | 256.6 | 119.7 | 40.5 | 117.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 6.87 | -43.27 | 256.6
2018-06-10 | 3:00 | 272.2 | 119.7 | 40.5 | 139.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -39.79 | 272.2
2018-06-10 | 4:00 | 268.1 | 119.7 | 40.5 | 120.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 11 | -40.29 | 268.1
2018-06-10 | 5:00 | 251.2 | 119.7 | 40.5 | 113.57 | 0 | 4.4 | 1.1723 | 0 | 9.5 | 0 | 5.74 | -43.3823 | 251.2
2018-06-10 | 6:00 | 235.9 | 119.7 | 40.5 | 96.04 | 0 | 4.4 | 8.4034 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -43.4434 | 235.9
2018-06-10 | 7:00 | 233.9 | 119.7 | 40.5 | 100.87 | 0 | 4.4 | 15.2138 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -55.3838 | 233.9
2018-06-10 | 8:00 | 239.1 | 119.7 | 40.5 | 97.98 | 0 | 4.4 | 29.3319 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -58.0119 | 239.1
2018-06-10 | 9:00 | 250.8 | 119.7 | 40.5 | 101.3 | 0 | 4.4 | 36.7761 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -56.6761 | 250.8
2018-06-10 | 10:00 | 260.4 | 119.7 | 40.5 | 101.89 | 0 | 4.4 | 39.8064 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -50.1964 | 260.4
2018-06-10 | 11:00 | 260.3 | 119.7 | 40.5 | 105.76 | 0 | 4.4 | 34.4048 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -52.8648 | 260.3
2018-06-10 | 12:00 | 258.7 | 119.7 | 40.5 | 106.21 | 0 | 4.4 | 36.5437 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -50.8537 | 258.7
2018-06-10 | 13:00 | 258.3 | 119.7 | 40.5 | 108.36 | 0 | 4.4 | 31.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47.8767 | 258.3
2018-06-10 | 14:00 | 255 | 119.7 | 40.5 | 106.85 | 0 | 4.4 | 28.7322 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -47.7822 | 255
2018-06-10 | 15:00 | 256.6 | 119.7 | 40.5 | 115.14 | 0 | 4.4 | 22.7028 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -48.2428 | 256.6
2018-06-10 | 16:00 | 259.4 | 119.7 | 40.5 | 122.83 | 0 | 4.4 | 14.5512 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -46.1812 | 259.4
2018-06-10 | 17:00 | 265.6 | 119.7 | 40.5 | 127.59 | 0 | 4.4 | 6.726 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -37.716 | 265.6
2018-06-10 | 18:00 | 270.5 | 119.7 | 40.5 | 151.94 | 0 | 4.4 | 0.5407 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -48.1807 | 270.5
2018-06-10 | 19:00 | 272.8 | 119.7 | 40.5 | 151.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -47.65 | 272.8
2018-06-10 | 20:00 | 261 | 119.7 | 40.5 | 140.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -47.75 | 261
2018-06-10 | 21:00 | 257.5 | 119.7 | 40.5 | 125.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -39.23 | 257.5
2018-06-10 | 22:00 | 249.3 | 119.7 | 40.5 | 114.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -37.89 | 249.3
2018-06-10 | 23:00 | 242.1 | 119.7 | 40.5 | 112.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -40.47 | 242.1
2018-06-11 | 0:00 | 234.8 | 119.7 | 41.78 | 78.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | -12 | 0 | 234.8
2018-06-11 | 1:00 | 238.1 | 119.7 | 46.11 | 78.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | -12 | 0 | 238.1
2018-06-11 | 2:00 | 258.8 | 119.7 | 47.36 | 78.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 258.8
2018-06-11 | 3:00 | 278.7 | 119.7 | 49.7 | 93.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2018-06-11 | 4:00 | 277.3 | 119.7 | 49.59 | 92.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 277.3
2018-06-11 | 5:00 | 267.8 | 119.7 | 49.1753 | 87.69 | 0 | 4.4 | 0.4347 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 267.8
2018-06-11 | 6:00 | 265.6 | 119.7 | 43.5944 | 78.05 | 0 | 4.4 | 5.5556 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 265.6
2018-06-11 | 7:00 | 279.8 | 119.7 | 49.7151 | 80.4 | 0 | 4.4 | 11.6849 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2018-06-11 | 8:00 | 316.2 | 119.7 | 48.1389 | 107.93 | 0 | 4.4 | 19.4311 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2018-06-11 | 9:00 | 346.3 | 119.7 | 64.9226 | 125.27 | 0 | 4.4 | 24.5074 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2018-06-11 | 10:00 | 352.8 | 119.7 | 67.078 | 112.07 | 0 | 4.4 | 44.852 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2018-06-11 | 11:00 | 361.4 | 119.7 | 59.6135 | 112.2 | 0 | 4.4 | 56.7865 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2018-06-11 | 12:00 | 341.1 | 119.7 | 44.3399 | 110.92 | 0 | 4.4 | 48.8401 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2018-06-11 | 13:00 | 363.2 | 119.7 | 66.6244 | 111.99 | 0 | 4.4 | 39.1856 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2018-06-11 | 14:00 | 364.4 | 119.7 | 65.0738 | 130.19 | 0 | 4.4 | 29.7362 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2018-06-11 | 15:00 | 359 | 119.7 | 68.1231 | 133.99 | 0 | 4.4 | 17.1869 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 359
2018-06-11 | 16:00 | 358 | 119.7 | 62.5091 | 133.98 | 0 | 4.4 | 9.5109 | 0 | 16.9 | 0 | 11 | 0 | 358
2018-06-11 | 17:00 | 344.8 | 119.7 | 62.2587 | 133.96 | 0 | 4.4 | 3.1413 | 0 | 15.3 | 0 | 6.04 | 0 | 344.8
2018-06-11 | 18:00 | 339.9 | 119.7 | 67.2879 | 133.92 | 0 | 4.4 | 0.092117 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2018-06-11 | 19:00 | 329.1 | 119.7 | 65.02 | 131.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2018-06-11 | 20:00 | 319.1 | 119.7 | 65.03 | 124.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2018-06-11 | 21:00 | 305.5 | 119.7 | 65.02 | 115.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2018-06-11 | 22:00 | 295.7 | 119.7 | 62.94 | 107.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2018-06-11 | 23:00 | 285.1 | 119.7 | 51.16 | 107.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 285.1
2018-06-12 | 0:00 | 274 | 119.7 | 67.12 | 77.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 274
2018-06-12 | 1:00 | 274.5 | 119.7 | 67.37 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2018-06-12 | 2:00 | 294.7 | 119.7 | 73.01 | 92.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2018-06-12 | 3:00 | 306 | 119.7 | 76.11 | 100.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 306
2018-06-12 | 4:00 | 304.8 | 119.7 | 76.03 | 101.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 304.8
2018-06-12 | 5:00 | 291.8 | 119.7 | 72.5799 | 92.07 | 0 | 4.4 | 0.75014 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2018-06-12 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 72.9612 | 85.57 | 0 | 4.4 | 5.3688 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2018-06-12 | 7:00 | 301.1 | 119.7 | 73.1217 | 92.97 | 0 | 4.4 | 9.7083 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2018-06-12 | 8:00 | 333.3 | 119.7 | 80.8474 | 107.56 | 0 | 4.4 | 13.8926 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2018-06-12 | 9:00 | 356 | 119.7 | 76.4665 | 131.89 | 0 | 4.4 | 15.5435 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 356
2018-06-12 | 10:00 | 361.6 | 119.7 | 76.5275 | 133.3 | 0 | 4.4 | 25.5725 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2018-06-12 | 11:00 | 361.2 | 119.7 | 76.4232 | 120.41 | 0 | 4.4 | 33.6668 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 361.2
2018-06-12 | 12:00 | 336.8 | 119.7 | 66.285 | 92.78 | 0 | 4.4 | 36.335 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2018-06-12 | 13:00 | 358.4 | 119.7 | 70.0015 | 111.49 | 0 | 4.4 | 36.0085 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2018-06-12 | 14:00 | 360.9 | 119.7 | 76.3741 | 124.01 | 0 | 4.4 | 27.4159 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2018-06-12 | 15:00 | 357.4 | 119.7 | 76.6354 | 131.79 | 0 | 4.4 | 19.0746 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 357.4
2018-06-12 | 16:00 | 354.7 | 119.7 | 76.5375 | 139.1 | 0 | 4.4 | 9.2625 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2018-06-12 | 17:00 | 343.4 | 119.7 | 76.5861 | 133.59 | 0 | 4.4 | 3.5239 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2018-06-12 | 18:00 | 337 | 119.7 | 76.4097 | 128.29 | 0 | 4.4 | 0.10031 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-06-12 | 19:00 | 327.6 | 119.7 | 76.4 | 121.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 327.6
2018-06-12 | 20:00 | 316.4 | 119.7 | 75.26 | 111.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2018-06-12 | 21:00 | 302.4 | 119.7 | 72.31 | 100.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2018-06-12 | 22:00 | 293.9 | 119.7 | 72.93 | 92.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2018-06-12 | 23:00 | 284.2 | 119.7 | 63.98 | 89.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 284.2
2018-06-13 | 0:00 | 272.5 | 119.7 | 50.91 | 88.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 272.5
2018-06-13 | 1:00 | 275.1 | 119.7 | 57.26 | 86.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2018-06-13 | 2:00 | 294 | 119.7 | 52.75 | 104.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0 | 294
2018-06-13 | 3:00 | 308.4 | 119.7 | 52.84 | 112.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 5.79 | 0 | 308.4
2018-06-13 | 4:00 | 306.7 | 119.7 | 52.79 | 114.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 5.07 | 0 | 306.7
2018-06-13 | 5:00 | 294.4 | 119.7 | 52.8166 | 104.96 | 0 | 4.4 | 0.52344 | 0 | 6.8 | 0 | 5.2 | 0 | 294.4
2018-06-13 | 6:00 | 288.1 | 119.7 | 52.4727 | 101.51 | 0 | 4.4 | 6.1173 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2018-06-13 | 7:00 | 294.1 | 119.7 | 52.8217 | 100.24 | 0 | 4.4 | 15.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2018-06-13 | 8:00 | 325.4 | 119.7 | 54.0956 | 115.96 | 0 | 4.4 | 29.8444 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2018-06-13 | 9:00 | 349.9 | 119.7 | 49.2082 | 132.66 | 0 | 4.4 | 36.8318 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2018-06-13 | 10:00 | 348.2 | 119.7 | 49.4339 | 127.5 | 0 | 4.4 | 38.1661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2018-06-13 | 11:00 | 352.6 | 119.7 | 48.956 | 123.44 | 0 | 4.4 | 51.504 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2018-06-13 | 12:00 | 329.7 | 119.7 | 40.5 | 102.59 | 0 | 4.4 | 55.5619 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -1.2519 | 329.7
2018-06-13 | 13:00 | 347.8 | 119.7 | 49.3737 | 110.7 | 0 | 4.4 | 54.9263 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2018-06-13 | 14:00 | 352.9 | 119.7 | 49.0569 | 117.97 | 0 | 4.4 | 51.5731 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2018-06-13 | 15:00 | 348.1 | 119.7 | 49.5026 | 123.11 | 0 | 4.4 | 38.2874 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2018-06-13 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 49.4487 | 138.31 | 0 | 4.4 | 21.5413 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2018-06-13 | 17:00 | 331.9 | 119.7 | 49.0318 | 139.98 | 0 | 4.4 | 9.1882 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2018-06-13 | 18:00 | 328.7 | 119.7 | 49.3748 | 143.78 | 0 | 4.4 | 0.7452 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2018-06-13 | 19:00 | 322.2 | 119.7 | 53.33 | 132.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2018-06-13 | 20:00 | 315.6 | 119.7 | 48.93 | 128.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 315.6
2018-06-13 | 21:00 | 302.2 | 119.7 | 49.51 | 119.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2018-06-13 | 22:00 | 291.2 | 119.7 | 52.35 | 99.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 5.02 | 0 | 291.2
2018-06-13 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 50.64 | 98.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2018-06-14 | 0:00 | 269.3 | 119.7 | 40.5 | 97.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -0.02 | 269.3
2018-06-14 | 1:00 | 272.8 | 119.7 | 40.59 | 95.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2018-06-14 | 2:00 | 291.6 | 119.7 | 40.5 | 119.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 5 | -5.01 | 291.6
2018-06-14 | 3:00 | 306.8 | 119.7 | 40.5 | 133.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 5 | -4.91 | 306.8
2018-06-14 | 4:00 | 303.4 | 119.7 | 40.5 | 131.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5 | -4.92 | 303.4
2018-06-14 | 5:00 | 290.6 | 119.7 | 40.5 | 112.71 | 0 | 4.4 | 2.0308 | 0 | 9.2 | 0 | 5 | -2.9408 | 290.6
2018-06-14 | 6:00 | 284.5 | 119.7 | 40.5 | 94.67 | 0 | 4.4 | 14.2853 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -0.55535 | 284.5
2018-06-14 | 7:00 | 288.7 | 119.7 | 40.5 | 80.89 | 0 | 4.4 | 28.8182 | 0 | 11.8 | 0 | 5 | -2.4082 | 288.7
2018-06-14 | 8:00 | 320.2 | 119.7 | 40.5 | 94.35 | 0 | 4.4 | 47.2458 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -0.095822 | 320.2
2018-06-14 | 9:00 | 346.3 | 119.7 | 40.5 | 104.28 | 0 | 4.4 | 69.0947 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -1.7747 | 346.3
2018-06-14 | 10:00 | 353.7 | 119.7 | 40.5 | 101.77 | 0 | 4.4 | 79.7795 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2.4495 | 353.7
2018-06-14 | 11:00 | 357.6 | 119.7 | 40.5 | 100.12 | 0 | 4.4 | 84.0693 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -1.9893 | 357.6
2018-06-14 | 12:00 | 334 | 119.7 | 40.5 | 100.12 | 0 | 4.4 | 82.8925 | 0 | 14.7 | 0 | -12 | -16.3125 | 334
2018-06-14 | 13:00 | 353 | 119.7 | 40.5 | 107.24 | 0 | 4.4 | 77.7208 | 0 | 17.3 | 0 | -12 | -1.8608 | 353
2018-06-14 | 14:00 | 353 | 119.7 | 40.5 | 105.96 | 0 | 4.4 | 66.1166 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -2.3766 | 353
2018-06-14 | 15:00 | 347.8 | 119.7 | 40.5 | 117.37 | 0 | 4.4 | 45.7684 | 0 | 19.7 | 0 | 5 | -4.6384 | 347.8
2018-06-14 | 16:00 | 347.9 | 119.7 | 40.5 | 144.2 | 0 | 4.4 | 24.2094 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -1.8094 | 347.9
2018-06-14 | 17:00 | 334.6 | 119.7 | 40.5 | 148.9 | 0 | 4.4 | 8.3013 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -1.7013 | 334.6
2018-06-14 | 18:00 | 329.4 | 119.7 | 40.5 | 152.7 | 0 | 4.4 | 0.36472 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -1.7647 | 329.4
2018-06-14 | 19:00 | 324.9 | 119.7 | 40.5 | 145.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 5 | -4.71 | 324.9
2018-06-14 | 20:00 | 315.9 | 119.7 | 40.5 | 138.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -1.64 | 315.9
2018-06-14 | 21:00 | 302 | 119.7 | 40.5 | 125.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -1.71 | 302
2018-06-14 | 22:00 | 293.2 | 119.7 | 40.5 | 115.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 5 | -4.91 | 293.2
2018-06-14 | 23:00 | 282.8 | 119.7 | 40.5 | 105.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 4.36 | -4.38 | 282.8
2018-06-15 | 0:00 | 271.2 | 119.7 | 54.38 | 79.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 271.2
2018-06-15 | 1:00 | 274.8 | 119.7 | 50.2 | 78.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 6.3 | 0 | 274.8
2018-06-15 | 2:00 | 292.5 | 119.7 | 50.19 | 101.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 5.4 | 0 | 292.5
2018-06-15 | 3:00 | 307.6 | 119.7 | 50.18 | 120.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 5.4 | 0 | 307.6
2018-06-15 | 4:00 | 305.8 | 119.7 | 50.2 | 115 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 5.4 | 0 | 305.8
2018-06-15 | 5:00 | 291.9 | 119.7 | 53.716 | 98.94 | 0 | 4.4 | 0.24396 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2018-06-15 | 6:00 | 287.9 | 119.7 | 54.3 | 92.12 | 0 | 4.4 | 3.88 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2018-06-15 | 7:00 | 295 | 119.7 | 55.6325 | 90.4 | 0 | 4.4 | 10.6675 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 295
2018-06-15 | 8:00 | 325.3 | 119.7 | 55.5378 | 115.4 | 0 | 4.4 | 18.8622 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2018-06-15 | 9:00 | 346.7 | 119.7 | 53.6256 | 132.69 | 0 | 4.4 | 24.0844 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2018-06-15 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 53.5793 | 126.28 | 0 | 4.4 | 34.5407 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2018-06-15 | 11:00 | 352.2 | 119.7 | 51.8634 | 116.46 | 0 | 4.4 | 46.5766 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2018-06-15 | 12:00 | 331.9 | 119.7 | 46.3077 | 98.25 | 0 | 4.4 | 47.1423 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2018-06-15 | 13:00 | 348.8 | 119.7 | 54.6145 | 117.53 | 0 | 4.4 | 33.9555 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2018-06-15 | 14:00 | 352.3 | 119.7 | 53.6384 | 132.68 | 0 | 4.4 | 24.0816 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2018-06-15 | 15:00 | 346.7 | 119.7 | 53.6563 | 139.08 | 0 | 4.4 | 13.9637 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2018-06-15 | 16:00 | 344.2 | 119.7 | 53.6651 | 144.58 | 0 | 4.4 | 8.5549 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2018-06-15 | 17:00 | 331.8 | 119.7 | 53.664 | 140.87 | 0 | 4.4 | 4.366 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2018-06-15 | 18:00 | 324.9 | 119.7 | 53.7585 | 137.96 | 0 | 4.4 | 0.28152 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2018-06-15 | 19:00 | 320 | 119.7 | 53.73 | 133.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 320
2018-06-15 | 20:00 | 310.5 | 119.7 | 53.62 | 126.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2018-06-15 | 21:00 | 298.5 | 119.7 | 53.53 | 115.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2018-06-15 | 22:00 | 287.4 | 119.7 | 50.21 | 104.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5.48 | 0 | 287.4
2018-06-15 | 23:00 | 278 | 119.7 | 55.5 | 96.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 278
2018-06-16 | 0:00 | 266.5 | 119.7 | 40.5 | 114.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5.35 | -18.62 | 266.5
2018-06-16 | 1:00 | 269.2 | 119.7 | 40.5 | 116.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13.31 | 269.2
2018-06-16 | 2:00 | 289.1 | 119.7 | 40.5 | 135.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -13.2 | 289.1
2018-06-16 | 3:00 | 301.4 | 119.7 | 40.5 | 145 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 5.32 | -18.42 | 301.4
2018-06-16 | 4:00 | 297.7 | 119.7 | 40.5 | 142.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 5.39 | -18.6 | 297.7
2018-06-16 | 5:00 | 281.7 | 119.7 | 40.5 | 125.81 | 0 | 4.4 | 0.91916 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -13.2292 | 281.7
2018-06-16 | 6:00 | 264.7 | 119.7 | 40.5 | 103.5 | 0 | 4.4 | 6.8755 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13.2755 | 264.7
2018-06-16 | 7:00 | 264.5 | 119.7 | 40.5 | 94.62 | 0 | 4.4 | 14.9403 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | -18.4603 | 264.5
2018-06-16 | 8:00 | 276.1 | 119.7 | 43.427 | 94.62 | 0 | 4.4 | 26.853 | 0 | 2.6 | 0 | 5.9 | -21.4 | 276.1
2018-06-16 | 9:00 | 288.8 | 119.7 | 50.0149 | 104.36 | 0 | 4.4 | 34.2251 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -25.4 | 288.8
2018-06-16 | 10:00 | 293.2 | 119.7 | 49.9591 | 106.14 | 0 | 4.4 | 43.2009 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -31.3 | 293.2
2018-06-16 | 11:00 | 295.7 | 119.7 | 41.6707 | 114.14 | 0 | 4.4 | 52.7893 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -39.4 | 295.7
2018-06-16 | 12:00 | 282.4 | 119.7 | 41.9646 | 98.45 | 0 | 4.4 | 59.4854 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -43 | 282.4
2018-06-16 | 13:00 | 290.7 | 119.7 | 42.0776 | 107.39 | 0 | 4.4 | 57.2324 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -43.2 | 290.7
2018-06-16 | 14:00 | 291.8 | 119.7 | 40.5 | 114.16 | 0 | 4.4 | 47.713 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -38.273 | 291.8
2018-06-16 | 15:00 | 283.6 | 119.7 | 40.5 | 114.15 | 0 | 4.4 | 33.4695 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -30.4195 | 283.6
2018-06-16 | 16:00 | 281.6 | 119.7 | 40.5 | 114.16 | 0 | 4.4 | 20.2713 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -18.3313 | 281.6
2018-06-16 | 17:00 | 280.7 | 119.7 | 40.5 | 121.46 | 0 | 4.4 | 9.2068 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -15.1668 | 280.7
2018-06-16 | 18:00 | 281.6 | 119.7 | 40.5 | 131.17 | 0 | 4.4 | 0.45279 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -15.1228 | 281.6
2018-06-16 | 19:00 | 281.5 | 119.7 | 40.5 | 131.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -15.16 | 281.5
2018-06-16 | 20:00 | 273.5 | 119.7 | 40.5 | 123.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -15.15 | 273.5
2018-06-16 | 21:00 | 262.4 | 119.7 | 40.5 | 112.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -15.05 | 262.4
2018-06-16 | 22:00 | 251.2 | 119.7 | 40.5 | 104.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -18.66 | 251.2
2018-06-16 | 23:00 | 244.3 | 119.7 | 40.5 | 104.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -25.57 | 244.3
2018-06-17 | 0:00 | 231.6 | 119.7 | 40.5 | 101.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9.13 | -44.27 | 231.6
2018-06-17 | 1:00 | 236.2 | 119.7 | 40.5 | 109.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -38.11 | 236.2
2018-06-17 | 2:00 | 255.7 | 119.7 | 40.5 | 128.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -38.06 | 255.7
2018-06-17 | 3:00 | 271.8 | 119.7 | 40.5 | 144.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.01 | -44.27 | 271.8
2018-06-17 | 4:00 | 269.7 | 119.7 | 40.5 | 142.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.29 | -44.26 | 269.7
2018-06-17 | 5:00 | 252.8 | 119.7 | 40.5 | 122.98 | 0 | 4.4 | 2.7986 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -38.0786 | 252.8
2018-06-17 | 6:00 | 234.1 | 119.7 | 40.5 | 109.18 | 0 | 4.4 | 17.3262 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -57.8062 | 234.1
2018-06-17 | 7:00 | 224.6 | 119.7 | 40.5 | 101.68 | 0 | 4.4 | 36.8486 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -79.0286 | 224.6
2018-06-17 | 8:00 | 230.7 | 119.7 | 40.5 | 104.02 | 0 | 4.4 | 58.8178 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -97.1378 | 230.7
2018-06-17 | 9:00 | 243.1 | 119.7 | 40.5 | 100.76 | 0 | 4.4 | 77.1079 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -99.7679 | 243.1
2018-06-17 | 10:00 | 252.3 | 119.7 | 40.5 | 101.04 | 0 | 4.4 | 85.6143 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -99.3543 | 252.3
2018-06-17 | 11:00 | 259.1 | 119.7 | 40.5 | 103.15 | 0 | 4.4 | 90.23 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -99.28 | 259.1
2018-06-17 | 12:00 | 260.3 | 119.7 | 40.5 | 102.04 | 0 | 4.4 | 91.6225 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -99.2625 | 260.3
2018-06-17 | 13:00 | 260.7 | 119.7 | 40.5 | 108.03 | 0 | 4.4 | 86.4569 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -99.7869 | 260.7
2018-06-17 | 14:00 | 258.5 | 119.7 | 40.5 | 116.34 | 0 | 4.4 | 73.3949 | 0 | 1 | 0 | 0 | -96.8349 | 258.5
2018-06-17 | 15:00 | 258.3 | 119.7 | 40.5 | 116.35 | 0 | 4.4 | 56.3168 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -79.4668 | 258.3
2018-06-17 | 16:00 | 259.9 | 119.7 | 40.5 | 108.85 | 0 | 4.4 | 35.8814 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -49.7314 | 259.9
2018-06-17 | 17:00 | 264.8 | 119.7 | 40.5 | 127.19 | 0 | 4.4 | 12.6878 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -40.0778 | 264.8
2018-06-17 | 18:00 | 268.8 | 119.7 | 40.5 | 138.79 | 0 | 4.4 | 1.0676 | 0 | 1.3 | 0 | 7.2 | -44.1576 | 268.8
2018-06-17 | 19:00 | 273 | 119.7 | 40.5 | 138.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -39.59 | 273
2018-06-17 | 20:00 | 268.6 | 119.7 | 40.5 | 131.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -39.98 | 268.6
2018-06-17 | 21:00 | 255.1 | 119.7 | 40.5 | 116.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -40.08 | 255.1
2018-06-17 | 22:00 | 246.5 | 119.7 | 40.5 | 106.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -41.21 | 246.5
2018-06-17 | 23:00 | 239.8 | 119.7 | 40.5 | 106.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -48.72 | 239.8
2018-06-18 | 0:00 | 233.2 | 119.7 | 44.31 | 76.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | -12 | -18 | 233.2
2018-06-18 | 1:00 | 236 | 119.7 | 43.84 | 77.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | -12 | -12.65 | 236
2018-06-18 | 2:00 | 258.5 | 119.7 | 50.19 | 80.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | -12 | 0 | 258.5
2018-06-18 | 3:00 | 276.2 | 119.7 | 50.18 | 90.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2018-06-18 | 4:00 | 274.1 | 119.7 | 50.19 | 92.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2018-06-18 | 5:00 | 263.6 | 119.7 | 49.5924 | 81.43 | 0 | 4.4 | 1.0776 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 263.6
2018-06-18 | 6:00 | 264.3 | 119.7 | 50.0376 | 79.69 | 0 | 4.4 | 6.0724 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 264.3
2018-06-18 | 7:00 | 279.6 | 119.7 | 50.0945 | 88.4 | 0 | 4.4 | 10.5055 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2018-06-18 | 8:00 | 317.3 | 119.7 | 58.95 | 111.33 | 0 | 4.4 | 16.32 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2018-06-18 | 9:00 | 340.9 | 119.7 | 58.401 | 127.2 | 0 | 4.4 | 26.899 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 340.9
2018-06-18 | 10:00 | 350.4 | 119.7 | 58.2577 | 118.31 | 0 | 4.4 | 47.4323 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2018-06-18 | 11:00 | 356.9 | 119.7 | 56.2132 | 111.35 | 0 | 4.4 | 63.6368 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2018-06-18 | 12:00 | 345.2 | 119.7 | 44.6994 | 99.5 | 0 | 4.4 | 75.7006 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2018-06-18 | 13:00 | 369.9 | 119.7 | 58.6277 | 111.84 | 0 | 4.4 | 74.3323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369.9
2018-06-18 | 14:00 | 374.4 | 119.7 | 58.5255 | 122.58 | 0 | 4.4 | 66.3945 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2018-06-18 | 15:00 | 371.5 | 119.7 | 59.8484 | 127.79 | 0 | 4.4 | 55.2616 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2018-06-18 | 16:00 | 368.6 | 119.7 | 75.5625 | 127.94 | 0 | 4.4 | 37.4975 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2018-06-18 | 17:00 | 353.8 | 119.7 | 73.2938 | 127.96 | 0 | 4.4 | 16.1562 | 0 | 2.8 | 0 | 9.49 | 0 | 353.8
2018-06-18 | 18:00 | 342.3 | 119.7 | 76.1964 | 123.48 | 0 | 4.4 | 1.5236 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 342.3
2018-06-18 | 19:00 | 332.9 | 119.7 | 72.43 | 123.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 5.07 | 0 | 332.9
2018-06-18 | 20:00 | 320.3 | 119.7 | 64.59 | 123.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2018-06-18 | 21:00 | 305.6 | 119.7 | 59.47 | 113.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2018-06-18 | 22:00 | 294.7 | 119.7 | 56.25 | 106.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2018-06-18 | 23:00 | 286.1 | 119.7 | 52.34 | 106.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2018-06-19 | 0:00 | 273.7 | 119.7 | 71.47 | 77.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2018-06-19 | 1:00 | 274.5 | 119.7 | 73.05 | 77.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2018-06-19 | 2:00 | 292.3 | 119.7 | 70.93 | 97.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2018-06-19 | 3:00 | 305.6 | 119.7 | 70.48 | 110.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2018-06-19 | 4:00 | 302.3 | 119.7 | 74.36 | 103.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2018-06-19 | 5:00 | 288 | 119.7 | 74.956 | 85.94 | 0 | 4.4 | 2.304 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 288
2018-06-19 | 6:00 | 284.7 | 119.7 | 64.8775 | 79.11 | 0 | 4.4 | 16.1125 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 284.7
2018-06-19 | 7:00 | 297.4 | 119.7 | 59.1174 | 79.12 | 0 | 4.4 | 34.7626 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2018-06-19 | 8:00 | 342.8 | 119.7 | 70.0144 | 91.83 | 0 | 4.4 | 56.4556 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2018-06-19 | 9:00 | 377.5 | 119.7 | 69.9318 | 109.22 | 0 | 4.4 | 73.8482 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2018-06-19 | 10:00 | 392.6 | 119.7 | 70.1409 | 116.05 | 0 | 4.4 | 81.3091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 392.6
2018-06-19 | 11:00 | 399.5 | 119.7 | 72.3061 | 117.48 | 0 | 4.4 | 81.0139 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 399.5
2018-06-19 | 12:00 | 378.2 | 119.7 | 69.424 | 101.57 | 0 | 4.4 | 75.106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 378.2
2018-06-19 | 13:00 | 402.8 | 119.7 | 72.3604 | 117.68 | 0 | 4.4 | 78.5596 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2018-06-19 | 14:00 | 410 | 119.7 | 78.4301 | 125.84 | 0 | 4.4 | 71.8299 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 410
2018-06-19 | 15:00 | 401.8 | 119.7 | 91.3882 | 125.85 | 0 | 4.4 | 47.8618 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 401.8
2018-06-19 | 16:00 | 393.7 | 119.7 | 112.8984 | 125.99 | 0 | 4.4 | 19.7116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 393.7
2018-06-19 | 17:00 | 377.5 | 119.7 | 121.4226 | 121.53 | 0 | 4.4 | 4.5474 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2018-06-19 | 18:00 | 365.2 | 119.7 | 111.0708 | 121.55 | 0 | 4.4 | 0.17921 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2018-06-19 | 19:00 | 351.2 | 119.7 | 94.94 | 121.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2018-06-19 | 20:00 | 338.8 | 119.7 | 83.52 | 121.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 338.8
2018-06-19 | 21:00 | 322.7 | 119.7 | 76.77 | 113.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2018-06-19 | 22:00 | 311.7 | 119.7 | 73.37 | 111.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2018-06-19 | 23:00 | 299.4 | 119.7 | 74.35 | 97.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2018-06-20 | 0:00 | 286.3 | 119.7 | 80.21 | 81.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -5.9 | 286.3
2018-06-20 | 1:00 | 286.4 | 119.7 | 74.97 | 87.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -2.2 | 286.4
2018-06-20 | 2:00 | 300.6 | 119.7 | 74.17 | 102.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5 | 300.6
2018-06-20 | 3:00 | 312.8 | 119.7 | 73.08 | 115.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.3 | 312.8
2018-06-20 | 4:00 | 307.8 | 119.7 | 72.98 | 110.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 307.8
2018-06-20 | 5:00 | 294.5 | 119.7 | 75.79 | 94.5 | 0 | 4.4 | 0.10996 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -1.7 | 294.5
2018-06-20 | 6:00 | 293.7 | 119.7 | 77.1679 | 91.8 | 0 | 4.4 | 1.8321 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -2.8 | 293.7
2018-06-20 | 7:00 | 306.8 | 119.7 | 86.7991 | 92.18 | 0 | 4.4 | 5.8209 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -12.4 | 306.8
2018-06-20 | 8:00 | 340.7 | 119.7 | 86.9207 | 115.89 | 0 | 4.4 | 13.1293 | 0 | 11.8 | 0 | 5.06 | -16.2 | 340.7
2018-06-20 | 9:00 | 366.4 | 119.7 | 87.6016 | 144.78 | 0 | 4.4 | 17.6184 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -16.3 | 366.4
2018-06-20 | 10:00 | 371.4 | 119.7 | 89.264 | 134.17 | 0 | 4.4 | 35.966 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -17.9 | 371.4
2018-06-20 | 11:00 | 372.2 | 119.7 | 91.3201 | 121.19 | 0 | 4.4 | 47.5899 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 372.2
2018-06-20 | 12:00 | 352.2 | 119.7 | 86.8319 | 113.54 | 0 | 4.4 | 44.4281 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -18 | 352.2
2018-06-20 | 13:00 | 379.1 | 119.7 | 87.6665 | 147.17 | 0 | 4.4 | 33.3635 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -16.4 | 379.1
2018-06-20 | 14:00 | 383.5 | 119.7 | 87.7289 | 152.27 | 0 | 4.4 | 20.2111 | 0 | 6.3 | 0 | 9.59 | -16.7 | 383.5
2018-06-20 | 15:00 | 378.7 | 119.7 | 86.9856 | 152.29 | 0 | 4.4 | 8.9244 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | -8.8 | 378.7
2018-06-20 | 16:00 | 373 | 119.7 | 83.4281 | 152.45 | 0 | 4.4 | 6.6219 | 0 | 3.1 | 0 | 11 | -7.7 | 373
2018-06-20 | 17:00 | 356.8 | 119.7 | 79.2566 | 152.48 | 0 | 4.4 | 3.1634 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5.2 | 356.8
2018-06-20 | 18:00 | 347.8 | 119.7 | 72.5708 | 151.08 | 0 | 4.4 | 0.14923 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -1.3 | 347.8
2018-06-20 | 19:00 | 338.1 | 119.7 | 71.84 | 142.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 338.1
2018-06-20 | 20:00 | 328.3 | 119.7 | 72.22 | 131.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | 328.3
2018-06-20 | 21:00 | 312.9 | 119.7 | 69.18 | 119.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 312.9
2018-06-20 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 73.38 | 105.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.7 | 302.6
2018-06-20 | 23:00 | 290.3 | 119.7 | 71.83 | 94.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.3 | 290.3
2018-06-21 | 0:00 | 280.3 | 119.7 | 53.56 | 101.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2018-06-21 | 1:00 | 278.6 | 119.7 | 48.16 | 100.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5.4 | 0 | 278.6
2018-06-21 | 2:00 | 293.9 | 119.7 | 53.53 | 112.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2018-06-21 | 3:00 | 308.2 | 119.7 | 53.69 | 125.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.35 | -5.4 | 308.2
2018-06-21 | 4:00 | 306.3 | 119.7 | 56.14 | 120.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.4 | -8 | 306.3
2018-06-21 | 5:00 | 292.3 | 119.7 | 54.9571 | 103.76 | 0 | 4.4 | 0.63289 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -1.45 | 292.3
2018-06-21 | 6:00 | 288.1 | 119.7 | 54.4755 | 87.71 | 0 | 4.4 | 5.4245 | 0 | 15 | 0 | 7.54 | -6.15 | 288.1
2018-06-21 | 7:00 | 299.3 | 119.7 | 55.6286 | 96.45 | 0 | 4.4 | 14.2714 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2.15 | 299.3
2018-06-21 | 8:00 | 336.4 | 119.7 | 56.2538 | 119.56 | 0 | 4.4 | 30.5862 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -2.8 | 336.4
2018-06-21 | 9:00 | 365.8 | 119.7 | 54.4413 | 124.24 | 0 | 4.4 | 54.1687 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -2.25 | 365.8
2018-06-21 | 10:00 | 376.5 | 119.7 | 55.4565 | 124.03 | 0 | 4.4 | 61.1135 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -3.3 | 376.5
2018-06-21 | 11:00 | 379.2 | 119.7 | 56.2968 | 109.43 | 0 | 4.4 | 68.7232 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -4.05 | 379.2
2018-06-21 | 12:00 | 359.7 | 119.7 | 55.587 | 102.99 | 0 | 4.4 | 71.123 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -20.4 | 359.7
2018-06-21 | 13:00 | 382.1 | 119.7 | 56.0196 | 119.32 | 0 | 4.4 | 64.9604 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -3.8 | 382.1
2018-06-21 | 14:00 | 385.6 | 119.7 | 54.6551 | 126.83 | 0 | 4.4 | 56.5349 | 0 | 21.1 | 0 | 8.73 | -6.35 | 385.6
2018-06-21 | 15:00 | 379.8 | 119.7 | 55.7855 | 139.12 | 0 | 4.4 | 43.0945 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -3.6 | 379.8
2018-06-21 | 16:00 | 376.3 | 119.7 | 55.9954 | 153.63 | 0 | 4.4 | 24.8746 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -3.8 | 376.3
2018-06-21 | 17:00 | 358.8 | 119.7 | 56.3246 | 151.62 | 0 | 4.4 | 12.0054 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -4.05 | 358.8
2018-06-21 | 18:00 | 348.5 | 119.7 | 57.1832 | 156.44 | 0 | 4.4 | 1.9268 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -4.95 | 348.5
2018-06-21 | 19:00 | 338.8 | 119.7 | 54.47 | 148.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2.2 | 338.8
2018-06-21 | 20:00 | 330.8 | 119.7 | 56.37 | 144.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4.1 | 330.8
2018-06-21 | 21:00 | 314.8 | 119.7 | 56.32 | 131.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -4.05 | 314.8
2018-06-21 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 52.34 | 120.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5.4 | -4.2 | 302.6
2018-06-21 | 23:00 | 291.6 | 119.7 | 55.44 | 112.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 291.6
2018-06-22 | 0:00 | 277.9 | 119.7 | 47.15 | 104.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 277.9
2018-06-22 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 47.06 | 103.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 278.3
2018-06-22 | 2:00 | 293.9 | 119.7 | 47.06 | 117.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2018-06-22 | 3:00 | 308.7 | 119.7 | 47.25 | 132.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2018-06-22 | 4:00 | 305.9 | 119.7 | 47.17 | 129.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2018-06-22 | 5:00 | 293.6 | 119.7 | 47.052 | 108.67 | 0 | 4.4 | 2.718 | 0 | 6.8 | 0 | 5.16 | -0.9 | 293.6
2018-06-22 | 6:00 | 286.7 | 119.7 | 50.7943 | 88.37 | 0 | 4.4 | 16.9557 | 0 | 7 | 0 | 5.08 | -5.6 | 286.7
2018-06-22 | 7:00 | 297 | 119.7 | 54.086 | 88.86 | 0 | 4.4 | 36.354 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -12.2 | 297
2018-06-22 | 8:00 | 332.1 | 119.7 | 68.7574 | 94.86 | 0 | 4.4 | 56.9826 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -19.2 | 332.1
2018-06-22 | 9:00 | 365.4 | 119.7 | 71.8801 | 113.42 | 0 | 4.4 | 75.8999 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -25.5 | 365.4
2018-06-22 | 10:00 | 377.8 | 119.7 | 75.9701 | 112.36 | 0 | 4.4 | 86.8699 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -29.2 | 377.8
2018-06-22 | 11:00 | 384.3 | 119.7 | 77.9788 | 111.51 | 0 | 4.4 | 94.0112 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -31.6 | 384.3
2018-06-22 | 12:00 | 364.7 | 119.7 | 67.301 | 103.38 | 0 | 4.4 | 94.619 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -31.9 | 364.7
2018-06-22 | 13:00 | 386 | 119.7 | 76.3962 | 120 | 0 | 4.4 | 88.9038 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -30 | 386
2018-06-22 | 14:00 | 389.2 | 119.7 | 71.5036 | 137.23 | 0 | 4.4 | 75.7664 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -25.5 | 389.2
2018-06-22 | 15:00 | 383.4 | 119.7 | 66.1339 | 148.83 | 0 | 4.4 | 59.4361 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -20 | 383.4
2018-06-22 | 16:00 | 380.3 | 119.7 | 60.04 | 157.34 | 0 | 4.4 | 40.82 | 0 | 4.3 | 0 | 7.5 | -13.8 | 380.3
2018-06-22 | 17:00 | 361.1 | 119.7 | 57.0385 | 157.38 | 0 | 4.4 | 17.8815 | 0 | 4.9 | 0 | 10.7 | -10.9 | 361.1
2018-06-22 | 18:00 | 346 | 119.7 | 53.1997 | 157.41 | 0 | 4.4 | 2.2903 | 0 | 5.5 | 0 | 10.6 | -7.1 | 346
2018-06-22 | 19:00 | 333.8 | 119.7 | 52.47 | 157.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -6.3 | 333.8
2018-06-22 | 20:00 | 322.9 | 119.7 | 51.77 | 147.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -5.6 | 322.9
2018-06-22 | 21:00 | 309.7 | 119.7 | 49.98 | 135.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 309.7
2018-06-22 | 22:00 | 295.2 | 119.7 | 51.85 | 119.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -4.7 | 295.2
2018-06-22 | 23:00 | 283.3 | 119.7 | 52.35 | 106.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -5.3 | 283.3
2018-06-23 | 0:00 | 272.1 | 119.7 | 40.5 | 125.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 5 | -28.74 | 272.1
2018-06-23 | 1:00 | 268.5 | 119.7 | 40.5 | 121.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5 | -28.84 | 268.5
2018-06-23 | 2:00 | 285.9 | 119.7 | 40.5 | 138.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 5 | -28.74 | 285.9
2018-06-23 | 3:00 | 300.6 | 119.7 | 40.5 | 155.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 5 | -28.74 | 300.6
2018-06-23 | 4:00 | 295.1 | 119.7 | 40.5 | 150.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5 | -28.83 | 295.1
2018-06-23 | 5:00 | 276.5 | 119.7 | 40.5 | 129.65 | 0 | 4.4 | 2.0006 | 0 | 4 | 0 | 5 | -28.7506 | 276.5
2018-06-23 | 6:00 | 265.8 | 119.7 | 40.5 | 112.04 | 0 | 4.4 | 10.2153 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | -28.8553 | 265.8
2018-06-23 | 7:00 | 264.3 | 119.7 | 40.5 | 99.85 | 0 | 4.4 | 17.1226 | 0 | 6.5 | 0 | 5 | -28.7726 | 264.3
2018-06-23 | 8:00 | 282.5 | 119.7 | 44.2665 | 106.03 | 0 | 4.4 | 26.0135 | 0 | 9.7 | 0 | 0.29 | -27.9 | 282.5
2018-06-23 | 9:00 | 295.2 | 119.7 | 42.2735 | 103.66 | 0 | 4.4 | 41.9665 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -25.9 | 295.2
2018-06-23 | 10:00 | 304.1 | 119.7 | 42.5288 | 106.12 | 0 | 4.4 | 50.6512 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -26.2 | 304.1
2018-06-23 | 11:00 | 309.1 | 119.7 | 42.4613 | 120.47 | 0 | 4.4 | 45.2687 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -26.1 | 309.1
2018-06-23 | 12:00 | 302.6 | 119.7 | 42.4273 | 123.26 | 0 | 4.4 | 37.4127 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -26.2 | 302.6
2018-06-23 | 13:00 | 306.6 | 119.7 | 40.5 | 139.38 | 0 | 4.4 | 26.2573 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -24.1373 | 306.6
2018-06-23 | 14:00 | 303.9 | 119.7 | 40.5 | 147.97 | 0 | 4.4 | 10.691 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -24.161 | 303.9
2018-06-23 | 15:00 | 297.7 | 119.7 | 40.5 | 135.88 | 0 | 4.4 | 12.1458 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -24.1258 | 297.7
2018-06-23 | 16:00 | 294.1 | 119.7 | 40.5 | 131.25 | 0 | 4.4 | 13.976 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -24.126 | 294.1
2018-06-23 | 17:00 | 290.7 | 119.7 | 40.5 | 136.56 | 0 | 4.4 | 4.4502 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -24.1102 | 290.7
2018-06-23 | 18:00 | 292.6 | 119.7 | 40.5 | 137.37 | 0 | 4.4 | 0.15301 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -24.123 | 292.6
2018-06-23 | 19:00 | 291.1 | 119.7 | 40.5 | 135.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -24.06 | 291.1
2018-06-23 | 20:00 | 284.7 | 119.7 | 40.5 | 127.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -24.17 | 284.7
2018-06-23 | 21:00 | 271.4 | 119.7 | 40.5 | 112.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -24.28 | 271.4
2018-06-23 | 22:00 | 257.2 | 119.7 | 40.5 | 98.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -24.01 | 257.2
2018-06-23 | 23:00 | 248.6 | 119.7 | 40.5 | 97.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -31 | 248.6
2018-06-24 | 0:00 | 237.8 | 119.7 | 40.5 | 115.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -53.65 | 237.8
2018-06-24 | 1:00 | 239.2 | 119.7 | 40.5 | 117.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -53.65 | 239.2
2018-06-24 | 2:00 | 256.6 | 119.7 | 40.5 | 136.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -53.76 | 256.6
2018-06-24 | 3:00 | 271.5 | 119.7 | 40.5 | 142.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9.78 | -54.84 | 271.5
2018-06-24 | 4:00 | 268.6 | 119.7 | 40.5 | 147.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 5.01 | -56.15 | 268.6
2018-06-24 | 5:00 | 250.8 | 119.7 | 40.5 | 133.35 | 0 | 4.4 | 1.8077 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -53.6577 | 250.8
2018-06-24 | 6:00 | 236.7 | 119.7 | 40.5 | 113.32 | 0 | 4.4 | 11.7312 | 0 | 3 | 0 | 0 | -55.9512 | 236.7
2018-06-24 | 7:00 | 234.4 | 119.7 | 40.5 | 112.89 | 0 | 4.4 | 25.1698 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -69.4598 | 234.4
2018-06-24 | 8:00 | 245.8 | 119.7 | 40.5 | 113.16 | 0 | 4.4 | 53.0263 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -87.6863 | 245.8
2018-06-24 | 9:00 | 262.8 | 119.7 | 40.5 | 108.76 | 0 | 4.4 | 74.0663 | 0 | 5 | 0 | 0 | -89.6263 | 262.8
2018-06-24 | 10:00 | 275.3 | 119.7 | 40.5 | 109.27 | 0 | 4.4 | 83.8129 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -90.0829 | 275.3
2018-06-24 | 11:00 | 281.5 | 119.7 | 40.5 | 106.15 | 0 | 4.4 | 90.473 | 0 | 10 | 0 | 0 | -89.723 | 281.5
2018-06-24 | 12:00 | 284.3 | 119.7 | 40.5 | 105.65 | 0 | 4.4 | 91.4867 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -95.0367 | 284.3
2018-06-24 | 13:00 | 284.3 | 119.7 | 40.5 | 105.22 | 0 | 4.4 | 86.987 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -94.707 | 284.3
2018-06-24 | 14:00 | 284 | 119.7 | 40.5 | 118.02 | 0 | 4.4 | 75.1025 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90.0225 | 284
2018-06-24 | 15:00 | 283.7 | 119.7 | 40.5 | 122.44 | 0 | 4.4 | 51.4854 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -70.2254 | 283.7
2018-06-24 | 16:00 | 284.6 | 119.7 | 40.5 | 122.94 | 0 | 4.4 | 34.2879 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -51.5279 | 284.6
2018-06-24 | 17:00 | 292.1 | 119.7 | 40.5 | 150.64 | 0 | 4.4 | 15.6846 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -54.4246 | 292.1
2018-06-24 | 18:00 | 292.1 | 119.7 | 40.5 | 152.62 | 0 | 4.4 | 2.5448 | 0 | 16.3 | 0 | 10.9 | -54.8648 | 292.1
2018-06-24 | 19:00 | 290.7 | 119.7 | 40.5 | 152.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 10.4 | -54.8 | 290.7
2018-06-24 | 20:00 | 284.5 | 119.7 | 40.5 | 152.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -52.1 | 284.5
2018-06-24 | 21:00 | 270.9 | 119.7 | 40.5 | 138.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -54.36 | 270.9
2018-06-24 | 22:00 | 257.5 | 119.7 | 40.5 | 118.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -53.86 | 257.5
2018-06-24 | 23:00 | 250.5 | 119.7 | 40.5 | 113.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 5.46 | -54.95 | 250.5
2018-06-25 | 0:00 | 242.5 | 119.7 | 42.64 | 81.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | -12 | -13.8 | 242.5
2018-06-25 | 1:00 | 244.3 | 119.7 | 42.13 | 81.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | -12 | -5.85 | 244.3
2018-06-25 | 2:00 | 258.9 | 119.7 | 48.76 | 83.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | -12 | 0 | 258.9
2018-06-25 | 3:00 | 274.5 | 119.7 | 49.32 | 88.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2018-06-25 | 4:00 | 276 | 119.7 | 48.95 | 96.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 276
2018-06-25 | 5:00 | 267.3 | 119.7 | 49.2869 | 87.06 | 0 | 4.4 | 2.0531 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2018-06-25 | 6:00 | 267.7 | 119.7 | 43.3863 | 83.78 | 0 | 4.4 | 13.5337 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2018-06-25 | 7:00 | 286.8 | 119.7 | 48.0686 | 83.35 | 0 | 4.4 | 30.8814 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2018-06-25 | 8:00 | 332.2 | 119.7 | 47.5208 | 109.15 | 0 | 4.4 | 50.8292 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2018-06-25 | 9:00 | 373.2 | 119.7 | 60.7029 | 117.52 | 0 | 4.4 | 68.6771 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 373.2
2018-06-25 | 10:00 | 391 | 119.7 | 65.7561 | 115.78 | 0 | 4.4 | 81.3639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 391
2018-06-25 | 11:00 | 399.9 | 119.7 | 69.4643 | 115.82 | 0 | 4.4 | 87.3157 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 399.9
2018-06-25 | 12:00 | 382.1 | 119.7 | 59.2091 | 111.37 | 0 | 4.4 | 84.7209 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2018-06-25 | 13:00 | 406.2 | 119.7 | 81.8558 | 116.39 | 0 | 4.4 | 81.2542 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2018-06-25 | 14:00 | 411.6 | 119.7 | 93.6975 | 120.84 | 0 | 4.4 | 71.6625 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2018-06-25 | 15:00 | 406.9 | 119.7 | 100.9805 | 120.88 | 0 | 4.4 | 55.2195 | 0 | 0.7 | 0 | 5.02 | 0 | 406.9
2018-06-25 | 16:00 | 403.3 | 119.7 | 104.3781 | 133.63 | 0 | 4.4 | 29.8919 | 0 | 0.4 | 0 | 10.9 | 0 | 403.3
2018-06-25 | 17:00 | 380.4 | 119.7 | 104.2777 | 126.64 | 0 | 4.4 | 12.8223 | 0 | 1.6 | 0 | 10.96 | 0 | 380.4
2018-06-25 | 18:00 | 365 | 119.7 | 104.4063 | 121 | 0 | 4.4 | 1.0937 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 365
2018-06-25 | 19:00 | 353.5 | 119.7 | 94.56 | 121.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2018-06-25 | 20:00 | 341.1 | 119.7 | 81.89 | 119.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2018-06-25 | 21:00 | 325.2 | 119.7 | 77.48 | 111.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2018-06-25 | 22:00 | 311.2 | 119.7 | 65.12 | 110.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2018-06-25 | 23:00 | 300.6 | 119.7 | 64.46 | 111.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | -12 | 0 | 300.6
2018-06-26 | 0:00 | 284.6 | 119.7 | 64.78 | 85.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2018-06-26 | 1:00 | 284.7 | 119.7 | 67.91 | 82.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 284.7
2018-06-26 | 2:00 | 296.6 | 119.7 | 75.07 | 87.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 296.6
2018-06-26 | 3:00 | 311.7 | 119.7 | 75.69 | 104.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2018-06-26 | 4:00 | 308.5 | 119.7 | 75.22 | 100.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2018-06-26 | 5:00 | 295.2 | 119.7 | 75.6554 | 88.7 | 0 | 4.4 | 2.1446 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2018-06-26 | 6:00 | 296.9 | 119.7 | 71.8351 | 83.05 | 0 | 4.4 | 14.3149 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2018-06-26 | 7:00 | 314 | 119.7 | 72.1785 | 82.62 | 0 | 4.4 | 30.9015 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 314
2018-06-26 | 8:00 | 362.4 | 119.7 | 73.2677 | 110.45 | 0 | 4.4 | 49.1823 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2018-06-26 | 9:00 | 402.2 | 119.7 | 92.0299 | 116.64 | 0 | 4.4 | 64.9301 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2018-06-26 | 10:00 | 421 | 119.7 | 102.5531 | 116.9 | 0 | 4.4 | 71.6469 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 421
2018-06-26 | 11:00 | 428 | 119.7 | 109.7052 | 121.25 | 0 | 4.4 | 64.6448 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 428
2018-06-26 | 12:00 | 408.7 | 119.7 | 96.8095 | 116.98 | 0 | 4.4 | 66.0105 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2018-06-26 | 13:00 | 431.7 | 119.7 | 123.3476 | 121.74 | 0 | 4.4 | 57.4124 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 431.7
2018-06-26 | 14:00 | 433.1 | 119.7 | 127.5754 | 129.9 | 0 | 4.4 | 43.2246 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2018-06-26 | 15:00 | 427.6 | 119.7 | 127.7849 | 121.82 | 0 | 4.4 | 43.2951 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2018-06-26 | 16:00 | 425.3 | 119.7 | 131.5495 | 135.85 | 0 | 4.4 | 24.3005 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 425.3
2018-06-26 | 17:00 | 403.8 | 119.7 | 127.4743 | 134.99 | 0 | 4.4 | 10.0357 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2018-06-26 | 18:00 | 390.1 | 119.7 | 127.421 | 127.78 | 0 | 4.4 | 0.49896 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2018-06-26 | 19:00 | 378.5 | 119.7 | 119.63 | 121.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2018-06-26 | 20:00 | 365.3 | 119.7 | 111.18 | 112.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2018-06-26 | 21:00 | 346 | 119.7 | 91.74 | 112.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 346
2018-06-26 | 22:00 | 333.8 | 119.7 | 75.24 | 107.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2018-06-26 | 23:00 | 319.5 | 119.7 | 70.72 | 94.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2018-06-27 | 0:00 | 301.3 | 119.7 | 54.63 | 90.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2018-06-27 | 1:00 | 299.1 | 119.7 | 44.79 | 90.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 299.1
2018-06-27 | 2:00 | 313.6 | 119.7 | 56.09 | 92.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2018-06-27 | 3:00 | 327.7 | 119.7 | 56.55 | 99.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2018-06-27 | 4:00 | 323.2 | 119.7 | 51.58 | 113.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | -12 | 0 | 323.2
2018-06-27 | 5:00 | 311.9 | 119.7 | 51.9997 | 100.16 | 0 | 4.4 | 0.44031 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | 0 | 311.9
2018-06-27 | 6:00 | 314.6 | 119.7 | 51.5239 | 99.23 | 0 | 4.4 | 7.6461 | 0 | 44.1 | 0 | -12 | 0 | 314.6
2018-06-27 | 7:00 | 340.5 | 119.7 | 49.9519 | 96.39 | 0 | 4.4 | 22.9581 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2018-06-27 | 8:00 | 389.2 | 119.7 | 65.4575 | 133.64 | 0 | 4.4 | 22.5025 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2018-06-27 | 9:00 | 422.2 | 119.7 | 71.9082 | 154 | 0 | 4.4 | 19.8918 | 0 | 45.9 | 0 | 6.4 | 0 | 422.2
2018-06-27 | 10:00 | 427.9 | 119.7 | 71.9983 | 154.05 | 0 | 4.4 | 24.0917 | 0 | 47.2 | 0 | 6.46 | 0 | 427.9
2018-06-27 | 11:00 | 430.5 | 119.7 | 75.782 | 154.09 | 0 | 4.4 | 23.528 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 430.5
2018-06-27 | 12:00 | 404.8 | 119.7 | 70.0293 | 144.92 | 0 | 4.4 | 21.1507 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2018-06-27 | 13:00 | 422.4 | 119.7 | 71.9339 | 149.06 | 0 | 4.4 | 23.6761 | 0 | 47.2 | 0 | 6.43 | 0 | 422.4
2018-06-27 | 14:00 | 427.5 | 119.7 | 71.911 | 148.77 | 0 | 4.4 | 30.289 | 0 | 46.1 | 0 | 6.33 | 0 | 427.5
2018-06-27 | 15:00 | 425.1 | 119.7 | 71.9715 | 150.17 | 0 | 4.4 | 25.3185 | 0 | 47.2 | 0 | 6.34 | 0 | 425.1
2018-06-27 | 16:00 | 424.3 | 119.7 | 72.0112 | 154.31 | 0 | 4.4 | 16.1688 | 0 | 47.2 | 0 | 10.51 | 0 | 424.3
2018-06-27 | 17:00 | 405.7 | 119.7 | 71.9548 | 154.17 | 0 | 4.4 | 4.6452 | 0 | 44.4 | 0 | 6.43 | 0 | 405.7
2018-06-27 | 18:00 | 396.3 | 119.7 | 71.9692 | 154.37 | 0 | 4.4 | 0.14078 | 0 | 35.7 | 0 | 10.02 | 0 | 396.3
2018-06-27 | 19:00 | 383.7 | 119.7 | 74.48 | 145.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 383.7
2018-06-27 | 20:00 | 371.2 | 119.7 | 65.1 | 141.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 371.2
2018-06-27 | 21:00 | 352.9 | 119.7 | 66.77 | 127.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2018-06-27 | 22:00 | 338 | 119.7 | 68.95 | 119.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 338
2018-06-27 | 23:00 | 323.1 | 119.7 | 56.08 | 118.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 323.1
2018-06-28 | 0:00 | 304.1 | 119.7 | 66.61 | 91.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2018-06-28 | 1:00 | 300.4 | 119.7 | 59.57 | 91.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2018-06-28 | 2:00 | 311.4 | 119.7 | 73.74 | 98.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2018-06-28 | 3:00 | 319.9 | 119.7 | 73.64 | 113.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2018-06-28 | 4:00 | 318.7 | 119.7 | 73.84 | 109.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 318.7
2018-06-28 | 5:00 | 304.3 | 119.7 | 67.672 | 96.29 | 0 | 4.4 | 0.23799 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2018-06-28 | 6:00 | 308.3 | 119.7 | 62.7657 | 95.55 | 0 | 4.4 | 2.6843 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2018-06-28 | 7:00 | 329.2 | 119.7 | 74.0203 | 102.83 | 0 | 4.4 | 5.1497 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2018-06-28 | 8:00 | 368.8 | 119.7 | 72.3726 | 127.36 | 0 | 4.4 | 7.4674 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2018-06-28 | 9:00 | 397.2 | 119.7 | 81.3591 | 143.84 | 0 | 4.4 | 14.6009 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 397.2
2018-06-28 | 10:00 | 401.7 | 119.7 | 78.136 | 143.87 | 0 | 4.4 | 25.694 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2018-06-28 | 11:00 | 409.4 | 119.7 | 75.3163 | 143.91 | 0 | 4.4 | 35.2737 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2018-06-28 | 12:00 | 394.7 | 119.7 | 74.4029 | 128.21 | 0 | 4.4 | 41.3871 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2018-06-28 | 13:00 | 417.3 | 119.7 | 86.2597 | 152.99 | 0 | 4.4 | 31.3703 | 0 | 16.2 | 0 | 6.38 | 0 | 417.3
2018-06-28 | 14:00 | 425.6 | 119.7 | 92.2183 | 153.05 | 0 | 4.4 | 43.1317 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2018-06-28 | 15:00 | 429.2 | 119.7 | 86.2984 | 153.08 | 0 | 4.4 | 35.8416 | 0 | 21.6 | 0 | 8.28 | 0 | 429.2
2018-06-28 | 16:00 | 426.9 | 119.7 | 89.9781 | 153.13 | 0 | 4.4 | 24.4919 | 0 | 24.2 | 0 | 11 | 0 | 426.9
2018-06-28 | 17:00 | 407.6 | 119.7 | 86.2283 | 153.17 | 0 | 4.4 | 11.8817 | 0 | 25.2 | 0 | 7.02 | 0 | 407.6
2018-06-28 | 18:00 | 394.1 | 119.7 | 90.5337 | 153.21 | 0 | 4.4 | 0.8563 | 0 | 14.4 | 0 | 11 | 0 | 394.1
2018-06-28 | 19:00 | 382 | 119.7 | 91.34 | 153.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 382
2018-06-28 | 20:00 | 366.9 | 119.7 | 81.5 | 148.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2018-06-28 | 21:00 | 351.1 | 119.7 | 73.46 | 140.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2018-06-28 | 22:00 | 338.2 | 119.7 | 73.79 | 124.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2018-06-28 | 23:00 | 324.3 | 119.7 | 73.86 | 113.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2018-06-29 | 0:00 | 310.7 | 119.7 | 61.08 | 95.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2018-06-29 | 1:00 | 303.9 | 119.7 | 51.87 | 92.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2018-06-29 | 2:00 | 316.4 | 119.7 | 61.31 | 97.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2018-06-29 | 3:00 | 326.1 | 119.7 | 61.99 | 98.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2018-06-29 | 4:00 | 322.8 | 119.7 | 61.19 | 105.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2018-06-29 | 5:00 | 310.8 | 119.7 | 56.4911 | 98.69 | 0 | 4.4 | 1.7189 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2018-06-29 | 6:00 | 314.5 | 119.7 | 53.4111 | 97.53 | 0 | 4.4 | 12.2589 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2018-06-29 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 57.5581 | 104.07 | 0 | 4.4 | 23.6719 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 338.1
2018-06-29 | 8:00 | 391.1 | 119.7 | 64.3434 | 133.45 | 0 | 4.4 | 34.2066 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2018-06-29 | 9:00 | 425.4 | 119.7 | 76.78 | 153.14 | 0 | 4.4 | 35.78 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2018-06-29 | 10:00 | 432.7 | 119.7 | 76.7934 | 156.93 | 0 | 4.4 | 43.0766 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2018-06-29 | 11:00 | 441.2 | 119.7 | 73.8009 | 158.42 | 0 | 4.4 | 42.9191 | 0 | 33.2 | 0 | 8.76 | 0 | 441.2
2018-06-29 | 12:00 | 411.8 | 119.7 | 73.7553 | 158.47 | 0 | 4.4 | 23.9747 | 0 | 21.7 | 0 | 9.8 | 0 | 411.8
2018-06-29 | 13:00 | 423.6 | 119.7 | 91.1846 | 158.53 | 0 | 4.4 | 17.8854 | 0 | 20.9 | 0 | 11 | 0 | 423.6
2018-06-29 | 14:00 | 419.5 | 119.7 | 85.4155 | 158.57 | 0 | 4.4 | 14.3145 | 0 | 26.1 | 0 | 11 | 0 | 419.5
2018-06-29 | 15:00 | 408.5 | 119.7 | 74.906 | 158.6 | 0 | 4.4 | 9.794 | 0 | 30.1 | 0 | 11 | 0 | 408.5
2018-06-29 | 16:00 | 401.5 | 119.7 | 76.8214 | 158.63 | 0 | 4.4 | 11.8486 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2018-06-29 | 17:00 | 381.3 | 119.7 | 76.8182 | 151.54 | 0 | 4.4 | 3.7418 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2018-06-29 | 18:00 | 367.3 | 119.7 | 65.8867 | 149.82 | 0 | 4.4 | 0.19335 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 367.3
2018-06-29 | 19:00 | 355.4 | 119.7 | 64.12 | 134.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2018-06-29 | 20:00 | 342 | 119.7 | 61.75 | 129.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 342
2018-06-29 | 21:00 | 324.1 | 119.7 | 54.11 | 129.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2018-06-29 | 22:00 | 313 | 119.7 | 61.19 | 111.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 313
2018-06-29 | 23:00 | 299.6 | 119.7 | 59.05 | 104.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | -12 | 0 | 299.6
2018-06-30 | 0:00 | 284 | 119.7 | 51.46 | 105.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -18.45 | 284
2018-06-30 | 1:00 | 280.6 | 119.7 | 40.5 | 98.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -7.59 | 280.6
2018-06-30 | 2:00 | 293.2 | 119.7 | 40.5 | 118.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -7.59 | 293.2
2018-06-30 | 3:00 | 307.2 | 119.7 | 41.57 | 132.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -8.45 | 307.2
2018-06-30 | 4:00 | 303.9 | 119.7 | 40.5 | 133.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -7.49 | 303.9
2018-06-30 | 5:00 | 285.3 | 119.7 | 40.5 | 113.78 | 0 | 4.4 | 1.647 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -7.527 | 285.3
2018-06-30 | 6:00 | 275.9 | 119.7 | 40.8146 | 97.73 | 0 | 4.4 | 10.9554 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -7.1 | 275.9
2018-06-30 | 7:00 | 286.5 | 119.7 | 40.5 | 98.56 | 0 | 4.4 | 23.2683 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -9.8283 | 286.5
2018-06-30 | 8:00 | 314.6 | 119.7 | 45.0051 | 113.8 | 0 | 4.4 | 35.7949 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -12 | 314.6
2018-06-30 | 9:00 | 342.8 | 119.7 | 52.2932 | 124.63 | 0 | 4.4 | 48.0768 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -16.1 | 342.8
2018-06-30 | 10:00 | 357.2 | 119.7 | 57.8783 | 126.81 | 0 | 4.4 | 61.9117 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -20.8 | 357.2
2018-06-30 | 11:00 | 365.9 | 119.7 | 57.5683 | 133.43 | 0 | 4.4 | 62.7017 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -21.1 | 365.9
2018-06-30 | 12:00 | 361.5 | 119.7 | 57.1072 | 132.23 | 0 | 4.4 | 60.9628 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -20.5 | 361.5
2018-06-30 | 13:00 | 370.8 | 119.7 | 56.2266 | 128.23 | 0 | 4.4 | 74.5134 | 0 | 6.9 | 0 | 5.93 | -25.1 | 370.8
2018-06-30 | 14:00 | 371.8 | 119.7 | 59.2836 | 132.63 | 0 | 4.4 | 68.0864 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -22.9 | 371.8
2018-06-30 | 15:00 | 361.6 | 119.7 | 48.3456 | 154.11 | 0 | 4.4 | 46.6444 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15.6 | 361.6
2018-06-30 | 16:00 | 352.8 | 119.7 | 40.5 | 164.18 | 0 | 4.4 | 24.5074 | 0 | 2.4 | 0 | 6.42 | -9.3074 | 352.8
2018-06-30 | 17:00 | 339.6 | 119.7 | 40.5 | 164.22 | 0 | 4.4 | 7.8652 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -8.4852 | 339.6
2018-06-30 | 18:00 | 331.9 | 119.7 | 40.5 | 164.25 | 0 | 4.4 | 0.87835 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -9.3284 | 331.9
2018-06-30 | 19:00 | 327.9 | 119.7 | 40.5 | 164.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.1 | -9.42 | 327.9
2018-06-30 | 20:00 | 317.6 | 119.7 | 40.5 | 157.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -7.71 | 317.6
2018-06-30 | 21:00 | 300.5 | 119.7 | 41.43 | 132.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -4.75 | 300.5
2018-06-30 | 22:00 | 285.7 | 119.7 | 40.5 | 115.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -7.49 | 285.7
2018-06-30 | 23:00 | 273.2 | 119.7 | 40.5 | 105.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -12.71 | 273.2
2018-07-01 | 0:00 | 260 | 119.7 | 40.5 | 110.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -29.36 | 260
2018-07-01 | 1:00 | 256.1 | 119.7 | 40.5 | 108.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -30.18 | 256.1
2018-07-01 | 2:00 | 268.7 | 119.7 | 40.5 | 125.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -31.99 | 268.7
2018-07-01 | 3:00 | 277.6 | 119.7 | 40.5 | 135.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -31.92 | 277.6
2018-07-01 | 4:00 | 274.7 | 119.7 | 40.5 | 132.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -31.93 | 274.7
2018-07-01 | 5:00 | 258.8 | 119.7 | 40.5 | 114.43 | 0 | 4.4 | 1.3219 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -30.1519 | 258.8
2018-07-01 | 6:00 | 248.2 | 119.7 | 40.5 | 96.96 | 0 | 4.4 | 12.4902 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -36.2502 | 248.2
2018-07-01 | 7:00 | 258.6 | 119.7 | 40.5 | 97.76 | 0 | 4.4 | 28.9738 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -42.9338 | 258.6
2018-07-01 | 8:00 | 280.3 | 119.7 | 41.5328 | 99.92 | 0 | 4.4 | 49.1472 | 0 | 8 | 0 | 0 | -42.4 | 280.3
2018-07-01 | 9:00 | 305.1 | 119.7 | 40.5 | 106.6 | 0 | 4.4 | 64.1247 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -39.6247 | 305.1
2018-07-01 | 10:00 | 320.2 | 119.7 | 40.5 | 107.91 | 0 | 4.4 | 73.5419 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -38.2519 | 320.2
2018-07-01 | 11:00 | 331.1 | 119.7 | 40.5071 | 112.68 | 0 | 4.4 | 81.1129 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -39.1 | 331.1
2018-07-01 | 12:00 | 337 | 119.7 | 41.2783 | 116.71 | 0 | 4.4 | 82.9117 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -39.1 | 337
2018-07-01 | 13:00 | 337.3 | 119.7 | 40.5 | 122.8 | 0 | 4.4 | 77.2791 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -38.8791 | 337.3
2018-07-01 | 14:00 | 337.6 | 119.7 | 40.5 | 131.81 | 0 | 4.4 | 65.1607 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -32.5707 | 337.6
2018-07-01 | 15:00 | 337.7 | 119.7 | 40.5 | 144.32 | 0 | 4.4 | 52.1818 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -32.3018 | 337.7
2018-07-01 | 16:00 | 340.3 | 119.7 | 40.5 | 157.17 | 0 | 4.4 | 31.4711 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -24.0411 | 340.3
2018-07-01 | 17:00 | 342.5 | 119.7 | 40.8473 | 157.19 | 0 | 4.4 | 13.9627 | 0 | 11.8 | 0 | 11 | -16.4 | 342.5
2018-07-01 | 18:00 | 339.6 | 119.7 | 40.5 | 157.23 | 0 | 4.4 | 2.0645 | 0 | 14.2 | 0 | 11 | -9.4945 | 339.6
2018-07-01 | 19:00 | 334.2 | 119.7 | 40.5 | 157.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 11 | -18.87 | 334.2
2018-07-01 | 20:00 | 323.2 | 119.7 | 40.5 | 157.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 7.5 | -28.89 | 323.2
2018-07-01 | 21:00 | 309 | 119.7 | 40.5 | 149.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -32.31 | 309
2018-07-01 | 22:00 | 290.7 | 119.7 | 40.5 | 129.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -31.81 | 290.7
2018-07-01 | 23:00 | 276.9 | 119.7 | 40.5 | 114.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -30.33 | 276.9
2018-07-02 | 0:00 | 261.1 | 119.7 | 40.5 | 87.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | -12 | -0.91 | 261.1
2018-07-02 | 1:00 | 257.6 | 119.7 | 44.69 | 88.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | -12 | 0 | 257.6
2018-07-02 | 2:00 | 269.7 | 119.7 | 50.02 | 87.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 269.7
2018-07-02 | 3:00 | 283 | 119.7 | 53.84 | 101.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 283
2018-07-02 | 4:00 | 281.7 | 119.7 | 54.61 | 98.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2018-07-02 | 5:00 | 275.7 | 119.7 | 53.8673 | 93.18 | 0 | 4.4 | 1.4527 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2018-07-02 | 6:00 | 288.7 | 119.7 | 54.1035 | 89.06 | 0 | 4.4 | 16.9365 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 288.7
2018-07-02 | 7:00 | 321.9 | 119.7 | 53.9559 | 104.88 | 0 | 4.4 | 33.8641 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2018-07-02 | 8:00 | 382.2 | 119.7 | 77.7994 | 118.89 | 0 | 4.4 | 53.9106 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2018-07-02 | 9:00 | 430.7 | 119.7 | 105.5836 | 120.71 | 0 | 4.4 | 70.5064 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2018-07-02 | 10:00 | 449.8 | 119.7 | 106.6852 | 132.16 | 0 | 4.4 | 78.8548 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 449.8
2018-07-02 | 11:00 | 462.6 | 119.7 | 115.8803 | 132.96 | 0 | 4.4 | 84.9597 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 462.6
2018-07-02 | 12:00 | 448.3 | 119.7 | 109.0915 | 120.07 | 0 | 4.4 | 88.8385 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2018-07-02 | 13:00 | 469.6 | 119.7 | 118.2191 | 137.25 | 0 | 4.4 | 82.6309 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2018-07-02 | 14:00 | 473.2 | 119.7 | 131.2315 | 141.1 | 0 | 4.4 | 70.8685 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 473.2
2018-07-02 | 15:00 | 473.7 | 119.7 | 142.0954 | 141.91 | 0 | 4.4 | 58.8946 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2018-07-02 | 16:00 | 473.6 | 119.7 | 159.4209 | 141.17 | 0 | 4.4 | 39.7991 | 0 | 4.1 | 0 | 5.01 | 0 | 473.6
2018-07-02 | 17:00 | 455 | 119.7 | 161.5802 | 141.98 | 0 | 4.4 | 17.9398 | 0 | 3.3 | 0 | 6.1 | 0 | 455
2018-07-02 | 18:00 | 437.9 | 119.7 | 161.6261 | 141.24 | 0 | 4.4 | 2.2939 | 0 | 2.7 | 0 | 5.94 | 0 | 437.9
2018-07-02 | 19:00 | 418.5 | 119.7 | 148.54 | 142.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 418.5
2018-07-02 | 20:00 | 393 | 119.7 | 125.08 | 141.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 393
2018-07-02 | 21:00 | 374.7 | 119.7 | 117.87 | 127.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2018-07-02 | 22:00 | 354.2 | 119.7 | 109.62 | 113.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2018-07-02 | 23:00 | 334.8 | 119.7 | 85.51 | 114.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2018-07-03 | 0:00 | 313.5 | 119.7 | 85.16 | 91.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2018-07-03 | 1:00 | 306.1 | 119.7 | 80.12 | 90.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2018-07-03 | 2:00 | 312.6 | 119.7 | 90.38 | 90.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2018-07-03 | 3:00 | 324.4 | 119.7 | 89.64 | 106.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2018-07-03 | 4:00 | 321.8 | 119.7 | 90.3 | 101.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 321.8
2018-07-03 | 5:00 | 310.8 | 119.7 | 87.7237 | 90.42 | 0 | 4.4 | 1.2563 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2018-07-03 | 6:00 | 314.8 | 119.7 | 75.472 | 94.2 | 0 | 4.4 | 12.428 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2018-07-03 | 7:00 | 341 | 119.7 | 83.5322 | 102.07 | 0 | 4.4 | 22.3978 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 341
2018-07-03 | 8:00 | 394.5 | 119.7 | 95.4019 | 128.75 | 0 | 4.4 | 40.5481 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2018-07-03 | 9:00 | 437.5 | 119.7 | 110.8748 | 142.38 | 0 | 4.4 | 55.2452 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 437.5
2018-07-03 | 10:00 | 450.1 | 119.7 | 115.0395 | 150.24 | 0 | 4.4 | 57.2205 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 450.1
2018-07-03 | 11:00 | 456.6 | 119.7 | 115.0612 | 146.34 | 0 | 4.4 | 66.2988 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2018-07-03 | 12:00 | 438 | 119.7 | 94.7669 | 140.22 | 0 | 4.4 | 69.3131 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 438
2018-07-03 | 13:00 | 456.6 | 119.7 | 122.5275 | 151.2 | 0 | 4.4 | 49.1725 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2018-07-03 | 14:00 | 456.2 | 119.7 | 129.4747 | 151.26 | 0 | 4.4 | 33.6653 | 0 | 6.7 | 0 | 11 | 0 | 456.2
2018-07-03 | 15:00 | 446.9 | 119.7 | 129.2142 | 151.28 | 0 | 4.4 | 28.6458 | 0 | 4.2 | 0 | 9.46 | 0 | 446.9
2018-07-03 | 16:00 | 443.7 | 119.7 | 128.6321 | 165.31 | 0 | 4.4 | 19.8579 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2018-07-03 | 17:00 | 421.7 | 119.7 | 127.6403 | 151.34 | 0 | 4.4 | 7.2197 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 421.7
2018-07-03 | 18:00 | 409.7 | 119.7 | 124.577 | 151.37 | 0 | 4.4 | 0.35301 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2018-07-03 | 19:00 | 397.3 | 119.7 | 115.02 | 143.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2018-07-03 | 20:00 | 380.3 | 119.7 | 94.93 | 141.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2018-07-03 | 21:00 | 359.8 | 119.7 | 88.1 | 127 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2018-07-03 | 22:00 | 343 | 119.7 | 89.62 | 104.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 343
2018-07-03 | 23:00 | 325.9 | 119.7 | 76.86 | 99.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2018-07-04 | 0:00 | 306.5 | 119.7 | 53.48 | 104.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2018-07-04 | 1:00 | 296.9 | 119.7 | 53.85 | 93.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 5 | -4.15 | 296.9
2018-07-04 | 2:00 | 308 | 119.7 | 53.49 | 106.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 308
2018-07-04 | 3:00 | 317.7 | 119.7 | 53.41 | 113.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2018-07-04 | 4:00 | 315.1 | 119.7 | 53.38 | 110.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2018-07-04 | 5:00 | 305.1 | 119.7 | 52.7488 | 101.21 | 0 | 4.4 | 0.2412 | 0 | 21.8 | 0 | 5 | 0 | 305.1
2018-07-04 | 6:00 | 311.3 | 119.7 | 51.9868 | 108.1 | 0 | 4.4 | 4.5132 | 0 | 17.6 | 0 | 5 | 0 | 311.3
2018-07-04 | 7:00 | 335.8 | 119.7 | 53.4522 | 130.29 | 0 | 4.4 | 8.1578 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2018-07-04 | 8:00 | 386.1 | 119.7 | 78.771 | 152.24 | 0 | 4.4 | 10.189 | 0 | 15.8 | 0 | 5 | 0 | 386.1
2018-07-04 | 9:00 | 416.1 | 119.7 | 103.9401 | 153.78 | 0 | 4.4 | 13.9799 | 0 | 15.3 | 0 | 5 | 0 | 416.1
2018-07-04 | 10:00 | 422.5 | 119.7 | 97.5219 | 153.81 | 0 | 4.4 | 14.4681 | 0 | 27.6 | 0 | 5 | 0 | 422.5
2018-07-04 | 11:00 | 426.7 | 119.7 | 88.5331 | 153.85 | 0 | 4.4 | 19.5169 | 0 | 35.7 | 0 | 5 | 0 | 426.7
2018-07-04 | 12:00 | 401.9 | 119.7 | 87.8339 | 145.05 | 0 | 4.4 | 18.2161 | 0 | 38.7 | 0 | -12 | 0 | 401.9
2018-07-04 | 13:00 | 420.9 | 119.7 | 87.7582 | 148.55 | 0 | 4.4 | 25.3918 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 420.9
2018-07-04 | 14:00 | 428.4 | 119.7 | 87.8118 | 142.85 | 0 | 4.4 | 26.4382 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 428.4
2018-07-04 | 15:00 | 429.7 | 119.7 | 87.8421 | 142.65 | 0 | 4.4 | 27.9079 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 429.7
2018-07-04 | 16:00 | 431.2 | 119.7 | 87.8166 | 152.81 | 0 | 4.4 | 19.8734 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2018-07-04 | 17:00 | 412.8 | 119.7 | 87.8297 | 147.45 | 0 | 4.4 | 8.0203 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 412.8
2018-07-04 | 18:00 | 396.3 | 119.7 | 94.7264 | 146.63 | 0 | 4.4 | 0.74356 | 0 | 42.1 | 0 | -12 | 0 | 396.3
2018-07-04 | 19:00 | 378.8 | 119.7 | 87.99 | 126.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 5 | -4.1 | 378.8
2018-07-04 | 20:00 | 363.2 | 119.7 | 89.67 | 118.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | -12 | 0 | 363.2
2018-07-04 | 21:00 | 345.4 | 119.7 | 51.59 | 120.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 5 | -2.05 | 345.4
2018-07-04 | 22:00 | 332.2 | 119.7 | 51.67 | 104.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 5 | 0 | 332.2
2018-07-04 | 23:00 | 315.1 | 119.7 | 57.58 | 103.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | -12 | 0 | 315.1
2018-07-05 | 0:00 | 298.3 | 119.7 | 52.8 | 95.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | -12 | -2.35 | 298.3
2018-07-05 | 1:00 | 293.8 | 119.7 | 52.36 | 94.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | -12 | 0 | 293.8
2018-07-05 | 2:00 | 304.5 | 119.7 | 60.23 | 94.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 304.5
2018-07-05 | 3:00 | 314.7 | 119.7 | 74.9 | 94.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2018-07-05 | 4:00 | 310.7 | 119.7 | 74.89 | 96.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2018-07-05 | 5:00 | 297.5 | 119.7 | 65.5283 | 101.06 | 0 | 4.4 | 0.011738 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2018-07-05 | 6:00 | 300.1 | 119.7 | 70.3136 | 101.86 | 0 | 4.4 | 2.1264 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2018-07-05 | 7:00 | 320.2 | 119.7 | 70.2897 | 121.63 | 0 | 4.4 | 3.8803 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2018-07-05 | 8:00 | 363.2 | 119.7 | 90.1789 | 138.4 | 0 | 4.4 | 5.1311 | 0 | 0.3 | 0 | 5.09 | 0 | 363.2
2018-07-05 | 9:00 | 392.9 | 119.7 | 94.1011 | 158.21 | 0 | 4.4 | 5.1889 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 392.9
2018-07-05 | 10:00 | 399.9 | 119.7 | 99.8848 | 158.25 | 0 | 4.4 | 6.3652 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 399.9
2018-07-05 | 11:00 | 399.5 | 119.7 | 98.6992 | 158.28 | 0 | 4.4 | 7.2208 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 399.5
2018-07-05 | 12:00 | 373.1 | 119.7 | 94.786 | 148.36 | 0 | 4.4 | 5.454 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2018-07-05 | 13:00 | 391.7 | 119.7 | 92.4878 | 158.32 | 0 | 4.4 | 4.7922 | 0 | 1.4 | 0 | 10.6 | 0 | 391.7
2018-07-05 | 14:00 | 393.9 | 119.7 | 95.1848 | 158.34 | 0 | 4.4 | 2.7752 | 0 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 393.9
2018-07-05 | 15:00 | 388.9 | 119.7 | 92.3661 | 158.38 | 0 | 4.4 | 2.4539 | 0 | 1.1 | 0 | 10.5 | 0 | 388.9
2018-07-05 | 16:00 | 387.9 | 119.7 | 92.4415 | 158.4 | 0 | 4.4 | 1.4985 | 0 | 1.5 | 0 | 9.96 | 0 | 387.9
2018-07-05 | 17:00 | 373.2 | 119.7 | 94.809 | 149.25 | 0 | 4.4 | 1.341 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 373.2
2018-07-05 | 18:00 | 363.6 | 119.7 | 94.83 | 142.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2018-07-05 | 19:00 | 349.9 | 119.7 | 93.9 | 129.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2018-07-05 | 20:00 | 337 | 119.7 | 76.17 | 129.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-07-05 | 21:00 | 322.8 | 119.7 | 67.25 | 127.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2018-07-05 | 22:00 | 311.6 | 119.7 | 74.79 | 107.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2018-07-05 | 23:00 | 302.4 | 119.7 | 70.68 | 105.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2018-07-06 | 0:00 | 287.7 | 119.7 | 66.04 | 95.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2018-07-06 | 1:00 | 284.5 | 119.7 | 61.8 | 95.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2018-07-06 | 2:00 | 298.1 | 119.7 | 75.83 | 95.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2018-07-06 | 3:00 | 312.7 | 119.7 | 75.76 | 111.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2018-07-06 | 4:00 | 314.1 | 119.7 | 75.82 | 113.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2018-07-06 | 5:00 | 303.3 | 119.7 | 71.3548 | 103.57 | 0 | 4.4 | 1.5752 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2018-07-06 | 6:00 | 300 | 119.7 | 68.9583 | 99.74 | 0 | 4.4 | 5.4017 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 300
2018-07-06 | 7:00 | 314.5 | 119.7 | 71.2461 | 107.67 | 0 | 4.4 | 8.6839 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2018-07-06 | 8:00 | 354.2 | 119.7 | 80.0971 | 133 | 0 | 4.4 | 14.2029 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2018-07-06 | 9:00 | 382.1 | 119.7 | 75.7995 | 160.92 | 0 | 4.4 | 11.6805 | 0 | 2.4 | 0 | 7.2 | 0 | 382.1
2018-07-06 | 10:00 | 383.8 | 119.7 | 75.7971 | 160.94 | 0 | 4.4 | 9.5429 | 0 | 3.4 | 0 | 10.02 | 0 | 383.8
2018-07-06 | 11:00 | 386.5 | 119.7 | 76.0991 | 160.96 | 0 | 4.4 | 9.9409 | 0 | 4.4 | 0 | 11 | 0 | 386.5
2018-07-06 | 12:00 | 360 | 119.7 | 79.7088 | 141.83 | 0 | 4.4 | 9.3612 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 360
2018-07-06 | 13:00 | 376.8 | 119.7 | 79.5757 | 158.42 | 0 | 4.4 | 10.7043 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2018-07-06 | 14:00 | 381.8 | 119.7 | 75.7516 | 161.03 | 0 | 4.4 | 10.1284 | 0 | 4.8 | 0 | 5.99 | 0 | 381.8
2018-07-06 | 15:00 | 377 | 119.7 | 79.6506 | 161.01 | 0 | 4.4 | 5.9394 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 377
2018-07-06 | 16:00 | 376.5 | 119.7 | 75.7081 | 161.07 | 0 | 4.4 | 1.7719 | 0 | 8 | 0 | 5.85 | 0 | 376.5
2018-07-06 | 17:00 | 363.1 | 119.7 | 79.6095 | 148.82 | 0 | 4.4 | 1.4705 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2018-07-06 | 18:00 | 353.5 | 119.7 | 79.67 | 143.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2018-07-06 | 19:00 | 342.7 | 119.7 | 75.78 | 130.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.65 | 0 | 342.7
2018-07-06 | 20:00 | 330.6 | 119.7 | 69.52 | 130.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 330.6
2018-07-06 | 21:00 | 313.9 | 119.7 | 68.1 | 112.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2018-07-06 | 22:00 | 305.9 | 119.7 | 64.52 | 106.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2018-07-06 | 23:00 | 295 | 119.7 | 51.9 | 106.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | -12 | 0 | 295
2018-07-07 | 0:00 | 281 | 119.7 | 40.99 | 96.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 7.89 | -20.9 | 281
2018-07-07 | 1:00 | 277.4 | 119.7 | 40.5 | 102.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -15.3 | 277.4
2018-07-07 | 2:00 | 289.5 | 119.7 | 40.84 | 115.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -15.65 | 289.5
2018-07-07 | 3:00 | 303.1 | 119.7 | 40.5 | 125.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 5.2 | -20.39 | 303.1
2018-07-07 | 4:00 | 298.3 | 119.7 | 40.5 | 118.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 7.1 | -20.4 | 298.3
2018-07-07 | 5:00 | 285.5 | 119.7 | 40.9824 | 113.31 | 0 | 4.4 | 0.0075691 | 0 | 21 | 0 | 7.1 | -21 | 285.5
2018-07-07 | 6:00 | 272.2 | 119.7 | 40.5 | 97.85 | 0 | 4.4 | 2.2694 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -19.6194 | 272.2
2018-07-07 | 7:00 | 276.4 | 119.7 | 41.1455 | 102.53 | 0 | 4.4 | 4.0245 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -15.9 | 276.4
2018-07-07 | 8:00 | 300.5 | 119.7 | 40.5 | 130.3 | 0 | 4.4 | 5.4969 | 0 | 15.4 | 0 | 5.2 | -20.4969 | 300.5
2018-07-07 | 9:00 | 315.8 | 119.7 | 40.5 | 154.42 | 0 | 4.4 | 9.1878 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -15.8078 | 315.8
2018-07-07 | 10:00 | 320 | 119.7 | 40.5 | 159.02 | 0 | 4.4 | 7.0549 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -15.7749 | 320
2018-07-07 | 11:00 | 323.8 | 119.7 | 40.5 | 157.93 | 0 | 4.4 | 8.4027 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -15.7327 | 323.8
2018-07-07 | 12:00 | 310 | 119.7 | 40.5 | 152.73 | 0 | 4.4 | 7.5666 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -15.7966 | 310
2018-07-07 | 13:00 | 314.8 | 119.7 | 40.5 | 155.63 | 0 | 4.4 | 8.9742 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -15.8042 | 314.8
2018-07-07 | 14:00 | 314.7 | 119.7 | 40.5 | 154.44 | 0 | 4.4 | 10.6025 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -15.7425 | 314.7
2018-07-07 | 15:00 | 309.1 | 119.7 | 40.5 | 149.84 | 0 | 4.4 | 8.2178 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -15.7578 | 309.1
2018-07-07 | 16:00 | 307.9 | 119.7 | 40.5 | 148.53 | 0 | 4.4 | 4.1404 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -15.7704 | 307.9
2018-07-07 | 17:00 | 304.7 | 119.7 | 40.5 | 146.14 | 0 | 4.4 | 1.8876 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -15.8276 | 304.7
2018-07-07 | 18:00 | 304 | 119.7 | 40.5 | 147.93 | 0 | 4.4 | 0.021728 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -15.8517 | 304
2018-07-07 | 19:00 | 300.7 | 119.7 | 40.77 | 129.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 6.59 | -20.7 | 300.7
2018-07-07 | 20:00 | 292.4 | 119.7 | 40.5 | 132.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -15.85 | 292.4
2018-07-07 | 21:00 | 277.9 | 119.7 | 40.67 | 107.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -19.2 | 277.9
2018-07-07 | 22:00 | 268.4 | 119.7 | 40.5 | 106.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -21.8 | 268.4
2018-07-07 | 23:00 | 259.4 | 119.7 | 40.5 | 104.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -31.32 | 259.4
2018-07-08 | 0:00 | 247.4 | 119.7 | 40.5 | 105.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -38.2 | 247.4
2018-07-08 | 1:00 | 242.7 | 119.7 | 40.5 | 106.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -37.83 | 242.7
2018-07-08 | 2:00 | 258.7 | 119.7 | 40.5 | 128.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -40.73 | 258.7
2018-07-08 | 3:00 | 273 | 119.7 | 40.5 | 142.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -40.73 | 273
2018-07-08 | 4:00 | 273.7 | 119.7 | 40.5 | 144.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -40.67 | 273.7
2018-07-08 | 5:00 | 256.9 | 119.7 | 40.5 | 126.74 | 0 | 4.4 | 0.086012 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -40.826 | 256.9
2018-07-08 | 6:00 | 240.5 | 119.7 | 40.5 | 101.63 | 0 | 4.4 | 4.7452 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -37.8752 | 240.5
2018-07-08 | 7:00 | 244.2 | 119.7 | 40.5 | 100.66 | 0 | 4.4 | 12.5008 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -39.1608 | 244.2
2018-07-08 | 8:00 | 257.5 | 119.7 | 40.5 | 107.99 | 0 | 4.4 | 20.6141 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -40.8041 | 257.5
2018-07-08 | 9:00 | 274.7 | 119.7 | 40.5 | 115.79 | 0 | 4.4 | 37.1714 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -46.6614 | 274.7
2018-07-08 | 10:00 | 287.1 | 119.7 | 40.5 | 112.1 | 0 | 4.4 | 61.3943 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -53.5943 | 287.1
2018-07-08 | 11:00 | 299.6 | 119.7 | 40.5 | 113.7 | 0 | 4.4 | 71.9892 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -51.9892 | 299.6
2018-07-08 | 12:00 | 305.5 | 119.7 | 40.5 | 115.72 | 0 | 4.4 | 75.4446 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -51.5646 | 305.5
2018-07-08 | 13:00 | 306.5 | 119.7 | 40.5 | 118.21 | 0 | 4.4 | 68.8323 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -46.6423 | 306.5
2018-07-08 | 14:00 | 310.3 | 119.7 | 40.5 | 127.61 | 0 | 4.4 | 63.9267 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -46.5367 | 310.3
2018-07-08 | 15:00 | 314.6 | 119.7 | 40.5 | 132.96 | 0 | 4.4 | 55.3544 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -38.6144 | 314.6
2018-07-08 | 16:00 | 319.6 | 119.7 | 40.5 | 161.2 | 0 | 4.4 | 33.9787 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -40.4787 | 319.6
2018-07-08 | 17:00 | 321.1 | 119.7 | 40.5 | 161.2 | 0 | 4.4 | 13.0089 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -29.1089 | 321.1
2018-07-08 | 18:00 | 321.4 | 119.7 | 40.5 | 161.22 | 0 | 4.4 | 1.9023 | 0 | 1.7 | 0 | 11 | -19.0223 | 321.4
2018-07-08 | 19:00 | 319.9 | 119.7 | 40.5 | 161.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 11 | -21.72 | 319.9
2018-07-08 | 20:00 | 307.8 | 119.7 | 40.5 | 161.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 6.01 | -35.84 | 307.8
2018-07-08 | 21:00 | 292.4 | 119.7 | 40.5 | 153.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -41.37 | 292.4
2018-07-08 | 22:00 | 276.9 | 119.7 | 40.5 | 134.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -40.73 | 276.9
2018-07-08 | 23:00 | 265.9 | 119.7 | 40.5 | 121.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -37.71 | 265.9
2018-07-09 | 0:00 | 251.9 | 119.7 | 40.5 | 93.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | -6.13 | 251.9
2018-07-09 | 1:00 | 247.1 | 119.7 | 40.5 | 92.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | -12 | -3.76 | 247.1
2018-07-09 | 2:00 | 263.5 | 119.7 | 44.13 | 92.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2018-07-09 | 3:00 | 275.9 | 119.7 | 52.68 | 94.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 275.9
2018-07-09 | 4:00 | 277 | 119.7 | 50.68 | 95.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 277
2018-07-09 | 5:00 | 269.7 | 119.7 | 49.1978 | 99.49 | 0 | 4.4 | 1.4122 | 0 | 7.5 | 0 | -12 | 0 | 269.7
2018-07-09 | 6:00 | 276 | 119.7 | 43.701 | 99.51 | 0 | 4.4 | 15.789 | 0 | 4.9 | 0 | -12 | 0 | 276
2018-07-09 | 7:00 | 306.9 | 119.7 | 46.1633 | 104.14 | 0 | 4.4 | 30.5967 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2018-07-09 | 8:00 | 369.9 | 119.7 | 66.6119 | 125.32 | 0 | 4.4 | 52.7681 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 369.9
2018-07-09 | 9:00 | 414 | 119.7 | 79.5125 | 141.98 | 0 | 4.4 | 67.3075 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 414
2018-07-09 | 10:00 | 431.5 | 119.7 | 92.1752 | 142.17 | 0 | 4.4 | 72.1548 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2018-07-09 | 11:00 | 439.5 | 119.7 | 94.9401 | 145.47 | 0 | 4.4 | 74.1899 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2018-07-09 | 12:00 | 419.6 | 119.7 | 75.9817 | 142 | 0 | 4.4 | 77.1183 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 419.6
2018-07-09 | 13:00 | 445.1 | 119.7 | 97.3605 | 150.31 | 0 | 4.4 | 73.2295 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2018-07-09 | 14:00 | 451.5 | 119.7 | 117.5111 | 150.31 | 0 | 4.4 | 59.4789 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 451.5
2018-07-09 | 15:00 | 443.9 | 119.7 | 116.7824 | 150.31 | 0 | 4.4 | 42.3576 | 0 | 0.1 | 0 | 10.25 | 0 | 443.9
2018-07-09 | 16:00 | 436.7 | 119.7 | 127.0452 | 150.33 | 0 | 4.4 | 24.0248 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 436.7
2018-07-09 | 17:00 | 415.7 | 119.7 | 119.743 | 150.33 | 0 | 4.4 | 9.927 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | 0 | 415.7
2018-07-09 | 18:00 | 400.4 | 119.7 | 114.5767 | 150.34 | 0 | 4.4 | 1.1933 | 0 | 5.1 | 0 | 5.09 | 0 | 400.4
2018-07-09 | 19:00 | 386 | 119.7 | 103.76 | 150.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 386
2018-07-09 | 20:00 | 371.2 | 119.7 | 91.77 | 142.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 371.2
2018-07-09 | 21:00 | 352.2 | 119.7 | 71.26 | 142.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2018-07-09 | 22:00 | 335.9 | 119.7 | 67.33 | 130.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2018-07-09 | 23:00 | 319.9 | 119.7 | 67.39 | 115.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2018-07-10 | 0:00 | 299.9 | 119.7 | 72.31 | 97.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2018-07-10 | 1:00 | 294.1 | 119.7 | 68.91 | 96.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2018-07-10 | 2:00 | 303.6 | 119.7 | 79.81 | 96.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2018-07-10 | 3:00 | 316.8 | 119.7 | 87.39 | 102.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2018-07-10 | 4:00 | 311.6 | 119.7 | 85.18 | 99.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2018-07-10 | 5:00 | 299.9 | 119.7 | 67.76 | 103.22 | 0 | 4.4 | 1.32 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2018-07-10 | 6:00 | 307.6 | 119.7 | 61.809 | 103.23 | 0 | 4.4 | 15.461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2018-07-10 | 7:00 | 335.5 | 119.7 | 75.169 | 103.23 | 0 | 4.4 | 31.501 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2018-07-10 | 8:00 | 395 | 119.7 | 86.3824 | 131.71 | 0 | 4.4 | 51.0076 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 395
2018-07-10 | 9:00 | 440.6 | 119.7 | 104.4817 | 144.68 | 0 | 4.4 | 66.6383 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2018-07-10 | 10:00 | 457.6 | 119.7 | 108.6134 | 146.69 | 0 | 4.4 | 74.7966 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 457.6
2018-07-10 | 11:00 | 467.8 | 119.7 | 114.7826 | 147.28 | 0 | 4.4 | 78.5374 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 467.8
2018-07-10 | 12:00 | 446.5 | 119.7 | 94.5879 | 146.69 | 0 | 4.4 | 78.8221 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 446.5
2018-07-10 | 13:00 | 471.9 | 119.7 | 116.0966 | 153.38 | 0 | 4.4 | 74.7234 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2018-07-10 | 14:00 | 468.6 | 119.7 | 136.3042 | 153.77 | 0 | 4.4 | 50.4258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 468.6
2018-07-10 | 15:00 | 461.3 | 119.7 | 135.7329 | 153.77 | 0 | 4.4 | 35.8971 | 0 | 2.7 | 0 | 9.1 | 0 | 461.3
2018-07-10 | 16:00 | 458.5 | 119.7 | 142.572 | 153.77 | 0 | 4.4 | 24.658 | 0 | 2.4 | 0 | 11 | 0 | 458.5
2018-07-10 | 17:00 | 437.4 | 119.7 | 135.6329 | 153.76 | 0 | 4.4 | 12.0071 | 0 | 1.2 | 0 | 10.7 | 0 | 437.4
2018-07-10 | 18:00 | 424.1 | 119.7 | 135.6683 | 153.76 | 0 | 4.4 | 1.5517 | 0 | 0.7 | 0 | 8.32 | 0 | 424.1
2018-07-10 | 19:00 | 407.2 | 119.7 | 128.03 | 153.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 407.2
2018-07-10 | 20:00 | 391.9 | 119.7 | 116.04 | 148.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2018-07-10 | 21:00 | 368.4 | 119.7 | 97.86 | 145.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2018-07-10 | 22:00 | 348.9 | 119.7 | 87.9 | 135.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2018-07-10 | 23:00 | 329.7 | 119.7 | 88 | 116.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2018-07-11 | 0:00 | 308.5 | 119.7 | 86.33 | 96.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2018-07-11 | 1:00 | 302.3 | 119.7 | 80.96 | 96.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2018-07-11 | 2:00 | 314.6 | 119.7 | 93.05 | 96.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 314.6
2018-07-11 | 3:00 | 323.7 | 119.7 | 93.05 | 105.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2018-07-11 | 4:00 | 318.6 | 119.7 | 93.14 | 100.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2018-07-11 | 5:00 | 307.5 | 119.7 | 78.4285 | 103.27 | 0 | 4.4 | 0.9015 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2018-07-11 | 6:00 | 312.9 | 119.7 | 73.6834 | 103.26 | 0 | 4.4 | 11.3566 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2018-07-11 | 7:00 | 342.5 | 119.7 | 88.6547 | 104.33 | 0 | 4.4 | 25.1153 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2018-07-11 | 8:00 | 396 | 119.7 | 102.01 | 134.76 | 0 | 4.4 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396
2018-07-11 | 9:00 | 435.9 | 119.7 | 107.6165 | 147.77 | 0 | 4.4 | 56.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.9
2018-07-11 | 10:00 | 451.2 | 119.7 | 113.9267 | 151.61 | 0 | 4.4 | 61.4633 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2018-07-11 | 11:00 | 461.7 | 119.7 | 113.9625 | 155.83 | 0 | 4.4 | 67.6075 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 461.7
2018-07-11 | 12:00 | 438.7 | 119.7 | 104.1742 | 145.67 | 0 | 4.4 | 64.4558 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2018-07-11 | 13:00 | 454.5 | 119.7 | 127.3821 | 156.83 | 0 | 4.4 | 39.2779 | 0 | 0.5 | 0 | 6.41 | 0 | 454.5
2018-07-11 | 14:00 | 449.1 | 119.7 | 132.0413 | 156.83 | 0 | 4.4 | 24.8287 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 449.1
2018-07-11 | 15:00 | 439.4 | 119.7 | 130.1852 | 156.83 | 0 | 4.4 | 17.1848 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 439.4
2018-07-11 | 16:00 | 435.1 | 119.7 | 128.6647 | 156.82 | 0 | 4.4 | 14.4153 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 435.1
2018-07-11 | 17:00 | 413.2 | 119.7 | 124.943 | 156.82 | 0 | 4.4 | 6.937 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2018-07-11 | 18:00 | 402.6 | 119.7 | 120.6195 | 156.81 | 0 | 4.4 | 0.67052 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 402.6
2018-07-11 | 19:00 | 392.4 | 119.7 | 115.1 | 152.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 392.4
2018-07-11 | 20:00 | 377.4 | 119.7 | 104.08 | 148.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2018-07-11 | 21:00 | 360.5 | 119.7 | 102.73 | 131.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2018-07-11 | 22:00 | 342 | 119.7 | 93.16 | 118.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 342
2018-07-11 | 23:00 | 327.8 | 119.7 | 93.07 | 106.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2018-07-12 | 0:00 | 306.3 | 119.7 | 82.76 | 96.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2018-07-12 | 1:00 | 299.4 | 119.7 | 75.25 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2018-07-12 | 2:00 | 311.5 | 119.7 | 85.45 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2018-07-12 | 3:00 | 322.9 | 119.7 | 90.25 | 105.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2018-07-12 | 4:00 | 321.8 | 119.7 | 90.21 | 106.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 321.8
2018-07-12 | 5:00 | 309.2 | 119.7 | 80.489 | 103.13 | 0 | 4.4 | 0.28096 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2018-07-12 | 6:00 | 309.9 | 119.7 | 75.1642 | 103.13 | 0 | 4.4 | 5.8058 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2018-07-12 | 7:00 | 330.9 | 119.7 | 85.5831 | 106.84 | 0 | 4.4 | 12.6769 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 330.9
2018-07-12 | 8:00 | 377.8 | 119.7 | 99.8468 | 135 | 0 | 4.4 | 18.6532 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2018-07-12 | 9:00 | 413 | 119.7 | 109.8728 | 150.65 | 0 | 4.4 | 28.2772 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 413
2018-07-12 | 10:00 | 424 | 119.7 | 109.9756 | 157.18 | 0 | 4.4 | 32.6444 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 424
2018-07-12 | 11:00 | 426.8 | 119.7 | 111.9654 | 156.28 | 0 | 4.4 | 34.2546 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2018-07-12 | 12:00 | 405.5 | 119.7 | 99.4997 | 145.79 | 0 | 4.4 | 35.8103 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 405.5
2018-07-12 | 13:00 | 432.9 | 119.7 | 110.2184 | 157.51 | 0 | 4.4 | 33.9716 | 0 | 0.4 | 0 | 6.7 | 0 | 432.9
2018-07-12 | 14:00 | 434.2 | 119.7 | 117.9615 | 157.5 | 0 | 4.4 | 22.9385 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 434.2
2018-07-12 | 15:00 | 425.4 | 119.7 | 110.2768 | 157.49 | 0 | 4.4 | 22.0332 | 0 | 0.6 | 0 | 10.9 | 0 | 425.4
2018-07-12 | 16:00 | 425.3 | 119.7 | 116.6643 | 157.48 | 0 | 4.4 | 14.9557 | 0 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 425.3
2018-07-12 | 17:00 | 404.9 | 119.7 | 114.7499 | 157.47 | 0 | 4.4 | 7.0801 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2018-07-12 | 18:00 | 393.6 | 119.7 | 111.1453 | 154.64 | 0 | 4.4 | 0.81472 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2018-07-12 | 19:00 | 383.8 | 119.7 | 106.37 | 149.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 383.8
2018-07-12 | 20:00 | 368.2 | 119.7 | 99.31 | 138.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2018-07-12 | 21:00 | 351.5 | 119.7 | 89.17 | 131.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2018-07-12 | 22:00 | 334.7 | 119.7 | 90.27 | 111.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2018-07-12 | 23:00 | 320.8 | 119.7 | 82.72 | 105.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 320.8
2018-07-13 | 0:00 | 301.8 | 119.7 | 74.16 | 96.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 301.8
2018-07-13 | 1:00 | 297.6 | 119.7 | 67.59 | 96.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 297.6
2018-07-13 | 2:00 | 306.8 | 119.7 | 75.41 | 96.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 306.8
2018-07-13 | 3:00 | 317.5 | 119.7 | 84.76 | 97.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2018-07-13 | 4:00 | 316.4 | 119.7 | 82.75 | 100.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2018-07-13 | 5:00 | 304.4 | 119.7 | 69.2423 | 102.86 | 0 | 4.4 | 0.69774 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2018-07-13 | 6:00 | 306.5 | 119.7 | 62.5213 | 102.85 | 0 | 4.4 | 9.7287 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2018-07-13 | 7:00 | 334 | 119.7 | 78.3309 | 106.42 | 0 | 4.4 | 19.5491 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 334
2018-07-13 | 8:00 | 386.2 | 119.7 | 88.4245 | 137.44 | 0 | 4.4 | 30.4355 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2018-07-13 | 9:00 | 425.7 | 119.7 | 100.2088 | 150.32 | 0 | 4.4 | 43.7712 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2018-07-13 | 10:00 | 437.5 | 119.7 | 98.1965 | 156.32 | 0 | 4.4 | 51.6835 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 437.5
2018-07-13 | 11:00 | 448.7 | 119.7 | 96.7773 | 149.29 | 0 | 4.4 | 66.0327 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2018-07-13 | 12:00 | 436.2 | 119.7 | 91.1471 | 132.69 | 0 | 4.4 | 74.4629 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2018-07-13 | 13:00 | 457 | 119.7 | 99.5651 | 149.18 | 0 | 4.4 | 72.6549 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 457
2018-07-13 | 14:00 | 461.6 | 119.7 | 103.2493 | 156.31 | 0 | 4.4 | 64.2407 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2018-07-13 | 15:00 | 457 | 119.7 | 106.3886 | 156.3 | 0 | 4.4 | 53.0814 | 0 | 10.3 | 0 | 6.83 | 0 | 457
2018-07-13 | 16:00 | 454.2 | 119.7 | 119.5614 | 156.27 | 0 | 4.4 | 35.0686 | 0 | 8.2 | 0 | 11 | 0 | 454.2
2018-07-13 | 17:00 | 430.3 | 119.7 | 117.5186 | 156.24 | 0 | 4.4 | 15.5414 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | 0 | 430.3
2018-07-13 | 18:00 | 410.1 | 119.7 | 113.3123 | 156.23 | 0 | 4.4 | 1.8577 | 0 | 3.6 | 0 | 11 | 0 | 410.1
2018-07-13 | 19:00 | 393 | 119.7 | 109.49 | 156.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 393
2018-07-13 | 20:00 | 375.7 | 119.7 | 99.38 | 148.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2018-07-13 | 21:00 | 356.7 | 119.7 | 88.02 | 140.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2018-07-13 | 22:00 | 340.1 | 119.7 | 91.37 | 121.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2018-07-13 | 23:00 | 326.4 | 119.7 | 91.44 | 108.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2018-07-14 | 0:00 | 305.2 | 119.7 | 51.91 | 127.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2018-07-14 | 1:00 | 296.8 | 119.7 | 51.81 | 120.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2018-07-14 | 2:00 | 305.4 | 119.7 | 51.91 | 128.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2018-07-14 | 3:00 | 315.1 | 119.7 | 51.8 | 138 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2018-07-14 | 4:00 | 306.6 | 119.7 | 51.81 | 128.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2018-07-14 | 5:00 | 292.3 | 119.7 | 51.824 | 113.79 | 0 | 4.4 | 1.086 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2018-07-14 | 6:00 | 286.6 | 119.7 | 50.0676 | 97.86 | 0 | 4.4 | 13.5724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2018-07-14 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 49.427 | 97.84 | 0 | 4.4 | 29.733 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2018-07-14 | 8:00 | 332 | 119.7 | 51.7694 | 105.98 | 0 | 4.4 | 49.7506 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 332
2018-07-14 | 9:00 | 362.3 | 119.7 | 48.2073 | 117.55 | 0 | 4.4 | 66.4727 | 0 | 0.4 | 0 | 5.57 | 0 | 362.3
2018-07-14 | 10:00 | 373.5 | 119.7 | 53.7628 | 120.75 | 0 | 4.4 | 73.6872 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 373.5
2018-07-14 | 11:00 | 381 | 119.7 | 53.74 | 121.86 | 0 | 4.4 | 79.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 381
2018-07-14 | 12:00 | 377.4 | 119.7 | 53.7075 | 116.46 | 0 | 4.4 | 81.6325 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2018-07-14 | 13:00 | 380.2 | 119.7 | 53.7442 | 126.46 | 0 | 4.4 | 74.8958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380.2
2018-07-14 | 14:00 | 381.4 | 119.7 | 53.7911 | 135.25 | 0 | 4.4 | 67.6589 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2018-07-14 | 15:00 | 376.1 | 119.7 | 51.1175 | 145.1 | 0 | 4.4 | 55.3825 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 376.1
2018-07-14 | 16:00 | 377.2 | 119.7 | 51.311 | 164.4 | 0 | 4.4 | 36.989 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2018-07-14 | 17:00 | 367.9 | 119.7 | 50.057 | 165.47 | 0 | 4.4 | 16.873 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 367.9
2018-07-14 | 18:00 | 355.4 | 119.7 | 51.851 | 165.45 | 0 | 4.4 | 2.299 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 355.4
2018-07-14 | 19:00 | 346.7 | 119.7 | 48.18 | 165.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 6.9 | 0 | 346.7
2018-07-14 | 20:00 | 336.2 | 119.7 | 51.31 | 157.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2018-07-14 | 21:00 | 317.5 | 119.7 | 48.11 | 135.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 5.65 | 0 | 317.5
2018-07-14 | 22:00 | 303 | 119.7 | 51.8 | 119.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 303
2018-07-14 | 23:00 | 287.5 | 119.7 | 52.67 | 104.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2018-07-15 | 0:00 | 270 | 119.7 | 40.5 | 107.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -6.49 | 270
2018-07-15 | 1:00 | 262.6 | 119.7 | 40.5 | 102.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -6.2 | 262.6
2018-07-15 | 2:00 | 273.1 | 119.7 | 40.5 | 112.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -6.1 | 273.1
2018-07-15 | 3:00 | 281.7 | 119.7 | 40.5 | 119.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -6.01 | 281.7
2018-07-15 | 4:00 | 277.3 | 119.7 | 40.5 | 114.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -6.02 | 277.3
2018-07-15 | 5:00 | 262.9 | 119.7 | 40.5 | 100.3 | 0 | 4.4 | 1.1793 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -6.0793 | 262.9
2018-07-15 | 6:00 | 263.3 | 119.7 | 40.5 | 101.6 | 0 | 4.4 | 14.7247 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19.6247 | 263.3
2018-07-15 | 7:00 | 276.2 | 119.7 | 43.3075 | 99.58 | 0 | 4.4 | 31.1125 | 0 | 0.6 | 0 | -12 | -10.5 | 276.2
2018-07-15 | 8:00 | 301.8 | 119.7 | 40.5 | 104.94 | 0 | 4.4 | 50.7111 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -19.2511 | 301.8
2018-07-15 | 9:00 | 331.3 | 119.7 | 48.2113 | 112.45 | 0 | 4.4 | 67.3387 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -22.6 | 331.3
2018-07-15 | 10:00 | 347.7 | 119.7 | 51.1677 | 117.06 | 0 | 4.4 | 76.1723 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -25.6 | 347.7
2018-07-15 | 11:00 | 357.7 | 119.7 | 53.6321 | 119.89 | 0 | 4.4 | 83.0779 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 357.7
2018-07-15 | 12:00 | 369.3 | 119.7 | 54.9289 | 127.46 | 0 | 4.4 | 87.1111 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29.3 | 369.3
2018-07-15 | 13:00 | 367.6 | 119.7 | 53.6458 | 130.81 | 0 | 4.4 | 80.4442 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -27 | 367.6
2018-07-15 | 14:00 | 366.3 | 119.7 | 52.6637 | 136.56 | 0 | 4.4 | 70.2763 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -23.6 | 366.3
2018-07-15 | 15:00 | 362.9 | 119.7 | 48.111 | 149.15 | 0 | 4.4 | 56.639 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -19 | 362.9
2018-07-15 | 16:00 | 364.1 | 119.7 | 48.6437 | 159.93 | 0 | 4.4 | 38.0463 | 0 | 1.1 | 0 | 5.08 | -12.8 | 364.1
2018-07-15 | 17:00 | 366.7 | 119.7 | 59.6117 | 159.89 | 0 | 4.4 | 17.0983 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -5.7 | 366.7
2018-07-15 | 18:00 | 358.9 | 119.7 | 60.535 | 159.87 | 0 | 4.4 | 2.295 | 0 | 1.9 | 0 | 11 | -0.8 | 358.9
2018-07-15 | 19:00 | 348.6 | 119.7 | 49.78 | 159.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 11 | 0 | 348.6
2018-07-15 | 20:00 | 336 | 119.7 | 41.22 | 159.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 10.88 | -4.7 | 336
2018-07-15 | 21:00 | 321.3 | 119.7 | 40.5 | 159.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6.07 | 321.3
2018-07-15 | 22:00 | 301.9 | 119.7 | 40.5 | 146.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10.98 | 301.9
2018-07-15 | 23:00 | 288 | 119.7 | 40.5 | 129.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -10.93 | 288
2018-07-16 | 0:00 | 267.3 | 119.7 | 43.4 | 95.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2018-07-16 | 1:00 | 261 | 119.7 | 41.65 | 95.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -4.7 | 261
2018-07-16 | 2:00 | 269.8 | 119.7 | 44.07 | 95.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2018-07-16 | 3:00 | 280.1 | 119.7 | 44.48 | 104.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 280.1
2018-07-16 | 4:00 | 275.6 | 119.7 | 47.53 | 97.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 275.6
2018-07-16 | 5:00 | 266.6 | 119.7 | 46.3283 | 101.74 | 0 | 4.4 | 0.83171 | 0 | 5.6 | 0 | -12 | 0 | 266.6
2018-07-16 | 6:00 | 268.9 | 119.7 | 40.5 | 101.72 | 0 | 4.4 | 12.5428 | 0 | 3.8 | 0 | -12 | -1.7628 | 268.9
2018-07-16 | 7:00 | 290.7 | 119.7 | 48.7283 | 101.69 | 0 | 4.4 | 27.1817 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | 290.7
2018-07-16 | 8:00 | 328.1 | 119.7 | 44.4783 | 114.41 | 0 | 4.4 | 44.7117 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2018-07-16 | 9:00 | 364 | 119.7 | 43.5914 | 134.06 | 0 | 4.4 | 61.8486 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 364
2018-07-16 | 10:00 | 383.7 | 119.7 | 48.6587 | 138.66 | 0 | 4.4 | 71.7813 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 383.7
2018-07-16 | 11:00 | 397.6 | 119.7 | 53.7493 | 138.62 | 0 | 4.4 | 80.1307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2018-07-16 | 12:00 | 400.7 | 119.7 | 52.2126 | 138.59 | 0 | 4.4 | 83.9974 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 400.7
2018-07-16 | 13:00 | 403.5 | 119.7 | 61.561 | 138.78 | 0 | 4.4 | 76.059 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 403.5
2018-07-16 | 14:00 | 405.4 | 119.7 | 71.9697 | 140.62 | 0 | 4.4 | 65.9103 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 405.4
2018-07-16 | 15:00 | 404 | 119.7 | 80.5279 | 142.69 | 0 | 4.4 | 53.7821 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 404
2018-07-16 | 16:00 | 404.2 | 119.7 | 98.9565 | 142.67 | 0 | 4.4 | 34.7935 | 0 | 2.6 | 0 | 1.08 | 0 | 404.2
2018-07-16 | 17:00 | 398 | 119.7 | 103.7611 | 142.63 | 0 | 4.4 | 15.9089 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | 0 | 398
2018-07-16 | 18:00 | 385.5 | 119.7 | 103.881 | 142.59 | 0 | 4.4 | 2.729 | 0 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 385.5
2018-07-16 | 19:00 | 378.3 | 119.7 | 98.24 | 142.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 11 | 0 | 378.3
2018-07-16 | 20:00 | 363.5 | 119.7 | 95.98 | 142.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2018-07-16 | 21:00 | 345.1 | 119.7 | 77.71 | 142.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 345.1
2018-07-16 | 22:00 | 324.6 | 119.7 | 67.47 | 130.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2018-07-16 | 23:00 | 308.5 | 119.7 | 61.7 | 130.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | -12 | 0 | 308.5
2018-07-17 | 0:00 | 285.6 | 119.7 | 62.06 | 92.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2018-07-17 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 53.48 | 92.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 278.3
2018-07-17 | 2:00 | 285.9 | 119.7 | 62.51 | 92.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2018-07-17 | 3:00 | 299.2 | 119.7 | 74.73 | 93.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 299.2
2018-07-17 | 4:00 | 297.8 | 119.7 | 72.36 | 94.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2018-07-17 | 5:00 | 290.5 | 119.7 | 60.8389 | 98.8 | 0 | 4.4 | 1.2611 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2018-07-17 | 6:00 | 304.2 | 119.7 | 64.6533 | 98.75 | 0 | 4.4 | 13.1967 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2018-07-17 | 7:00 | 343.5 | 119.7 | 86.7564 | 104.53 | 0 | 4.4 | 25.2136 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2018-07-17 | 8:00 | 406.7 | 119.7 | 104.6898 | 131.75 | 0 | 4.4 | 44.5602 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2018-07-17 | 9:00 | 455.1 | 119.7 | 123.5568 | 142.1 | 0 | 4.4 | 62.1432 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2018-07-17 | 10:00 | 473.3 | 119.7 | 129.7627 | 144.06 | 0 | 4.4 | 72.2773 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 473.3
2018-07-17 | 11:00 | 486.5 | 119.7 | 134.8586 | 144.73 | 0 | 4.4 | 80.5114 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 486.5
2018-07-17 | 12:00 | 471.7 | 119.7 | 119.2623 | 143.99 | 0 | 4.4 | 82.0477 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 471.7
2018-07-17 | 13:00 | 493.6 | 119.7 | 143.3212 | 151.33 | 0 | 4.4 | 73.0488 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 493.6
2018-07-17 | 14:00 | 496 | 119.7 | 157.6478 | 151.29 | 0 | 4.4 | 61.5622 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 496
2018-07-17 | 15:00 | 492 | 119.7 | 165.1392 | 151.24 | 0 | 4.4 | 45.6508 | 0 | 0.6 | 0 | 5.27 | 0 | 492
2018-07-17 | 16:00 | 488.8 | 119.7 | 174.5324 | 151.21 | 0 | 4.4 | 27.5576 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 488.8
2018-07-17 | 17:00 | 466.8 | 119.7 | 165.1668 | 151.18 | 0 | 4.4 | 15.0532 | 0 | 0.4 | 0 | 10.9 | 0 | 466.8
2018-07-17 | 18:00 | 446.8 | 119.7 | 163.7337 | 151.13 | 0 | 4.4 | 2.2963 | 0 | 0.5 | 0 | 5.04 | 0 | 446.8
2018-07-17 | 19:00 | 426.3 | 119.7 | 150.51 | 151.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2018-07-17 | 20:00 | 407.4 | 119.7 | 136.15 | 145.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2018-07-17 | 21:00 | 380.2 | 119.7 | 112.09 | 142.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 380.2
2018-07-17 | 22:00 | 359.5 | 119.7 | 106.93 | 126.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2018-07-17 | 23:00 | 340.6 | 119.7 | 106.96 | 107.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2018-07-18 | 0:00 | 314.3 | 119.7 | 95.04 | 92.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2018-07-18 | 1:00 | 304.7 | 119.7 | 84.42 | 91.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2018-07-18 | 2:00 | 312.8 | 119.7 | 91.86 | 91.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2018-07-18 | 3:00 | 318.5 | 119.7 | 95.78 | 92.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 318.5
2018-07-18 | 4:00 | 314.8 | 119.7 | 90.91 | 93.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2018-07-18 | 5:00 | 307.4 | 119.7 | 76.5287 | 98.24 | 0 | 4.4 | 1.0313 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2018-07-18 | 6:00 | 318.2 | 119.7 | 75.7152 | 98.21 | 0 | 4.4 | 13.6748 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2018-07-18 | 7:00 | 353.7 | 119.7 | 91.5887 | 104.26 | 0 | 4.4 | 29.5513 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2018-07-18 | 8:00 | 420.9 | 119.7 | 111.1918 | 134.34 | 0 | 4.4 | 48.7682 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 420.9
2018-07-18 | 9:00 | 468.2 | 119.7 | 134.0809 | 142.04 | 0 | 4.4 | 66.1791 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2018-07-18 | 10:00 | 485.8 | 119.7 | 141.8746 | 144.21 | 0 | 4.4 | 74.5154 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 485.8
2018-07-18 | 11:00 | 496.5 | 119.7 | 142.582 | 147.96 | 0 | 4.4 | 81.158 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 496.5
2018-07-18 | 12:00 | 478.8 | 119.7 | 125.6704 | 143.92 | 0 | 4.4 | 84.1096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2018-07-18 | 13:00 | 501.8 | 119.7 | 146.7835 | 151.34 | 0 | 4.4 | 78.9765 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 501.8
2018-07-18 | 14:00 | 506 | 119.7 | 161.9013 | 151.3 | 0 | 4.4 | 68.2987 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 506
2018-07-18 | 15:00 | 500.3 | 119.7 | 162.2446 | 151.27 | 0 | 4.4 | 55.3754 | 0 | 0.4 | 0 | 6.91 | 0 | 500.3
2018-07-18 | 16:00 | 496.9 | 119.7 | 174.1055 | 151.2 | 0 | 4.4 | 36.0945 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 496.9
2018-07-18 | 17:00 | 470.2 | 119.7 | 168.0733 | 151.17 | 0 | 4.4 | 15.4567 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 470.2
2018-07-18 | 18:00 | 446.7 | 119.7 | 162.3013 | 151.13 | 0 | 4.4 | 1.8687 | 0 | 0.4 | 0 | 6.9 | 0 | 446.7
2018-07-18 | 19:00 | 426.2 | 119.7 | 150.61 | 151.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2018-07-18 | 20:00 | 405.3 | 119.7 | 137.65 | 142.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2018-07-18 | 21:00 | 381.1 | 119.7 | 112.8 | 142.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 381.1
2018-07-18 | 22:00 | 358.5 | 119.7 | 113.18 | 119.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2018-07-18 | 23:00 | 337.8 | 119.7 | 110.17 | 101.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2018-07-19 | 0:00 | 312.6 | 119.7 | 95.61 | 92.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2018-07-19 | 1:00 | 301.6 | 119.7 | 85.87 | 90.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2018-07-19 | 2:00 | 308.5 | 119.7 | 91.17 | 91.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2018-07-19 | 3:00 | 316.7 | 119.7 | 96.45 | 93.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2018-07-19 | 4:00 | 311.7 | 119.7 | 90.45 | 93.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2018-07-19 | 5:00 | 303.3 | 119.7 | 77.6603 | 97.36 | 0 | 4.4 | 0.97969 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2018-07-19 | 6:00 | 313.1 | 119.7 | 75.235 | 98.17 | 0 | 4.4 | 13.595 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2018-07-19 | 7:00 | 345.6 | 119.7 | 90.1026 | 101.18 | 0 | 4.4 | 29.7174 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2018-07-19 | 8:00 | 415.2 | 119.7 | 105.7727 | 135.53 | 0 | 4.4 | 49.3973 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2018-07-19 | 9:00 | 465.9 | 119.7 | 131.7174 | 142.62 | 0 | 4.4 | 67.0626 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 465.9
2018-07-19 | 10:00 | 482.7 | 119.7 | 140.7941 | 142.74 | 0 | 4.4 | 74.6659 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 482.7
2018-07-19 | 11:00 | 493.5 | 119.7 | 142.8699 | 143.96 | 0 | 4.4 | 82.0701 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 493.5
2018-07-19 | 12:00 | 477.3 | 119.7 | 124.6493 | 142.49 | 0 | 4.4 | 85.2607 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 477.3
2018-07-19 | 13:00 | 496.6 | 119.7 | 143.0211 | 150.12 | 0 | 4.4 | 78.5589 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 496.6
2018-07-19 | 14:00 | 500.8 | 119.7 | 158.7117 | 150.07 | 0 | 4.4 | 67.4183 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 500.8
2018-07-19 | 15:00 | 496.1 | 119.7 | 158.1233 | 150.02 | 0 | 4.4 | 54.1067 | 0 | 0.5 | 0 | 9.25 | 0 | 496.1
2018-07-19 | 16:00 | 494 | 119.7 | 173.2393 | 149.98 | 0 | 4.4 | 35.2807 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 494
2018-07-19 | 17:00 | 467.3 | 119.7 | 167.2964 | 149.94 | 0 | 4.4 | 14.5636 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 467.3
2018-07-19 | 18:00 | 445.8 | 119.7 | 159.1281 | 149.88 | 0 | 4.4 | 1.2919 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 445.8
2018-07-19 | 19:00 | 427.4 | 119.7 | 153.05 | 149.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2018-07-19 | 20:00 | 407.6 | 119.7 | 141.99 | 141.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 407.6
2018-07-19 | 21:00 | 383.2 | 119.7 | 116.16 | 140.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 383.2
2018-07-19 | 22:00 | 362.2 | 119.7 | 105.84 | 128.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 362.2
2018-07-19 | 23:00 | 342.1 | 119.7 | 98.61 | 115.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2018-07-20 | 0:00 | 318 | 119.7 | 101.63 | 90.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 318
2018-07-20 | 1:00 | 310.8 | 119.7 | 95.96 | 89.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2018-07-20 | 2:00 | 313.6 | 119.7 | 98.56 | 90.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2018-07-20 | 3:00 | 322.2 | 119.7 | 106.84 | 90.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2018-07-20 | 4:00 | 319.9 | 119.7 | 103.16 | 92.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2018-07-20 | 5:00 | 311.8 | 119.7 | 90.4284 | 96.07 | 0 | 4.4 | 0.80158 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2018-07-20 | 6:00 | 320.9 | 119.7 | 87.2312 | 96.86 | 0 | 4.4 | 12.3088 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 320.9
2018-07-20 | 7:00 | 358.1 | 119.7 | 104.4735 | 100.87 | 0 | 4.4 | 28.1565 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2018-07-20 | 8:00 | 425.7 | 119.7 | 119.2393 | 133.47 | 0 | 4.4 | 48.4907 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2018-07-20 | 9:00 | 475 | 119.7 | 142.6201 | 141.5 | 0 | 4.4 | 66.2799 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 475
2018-07-20 | 10:00 | 492.6 | 119.7 | 151.4021 | 141.45 | 0 | 4.4 | 74.8479 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 492.6
2018-07-20 | 11:00 | 505.9 | 119.7 | 153.0172 | 144.91 | 0 | 4.4 | 82.3728 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 505.9
2018-07-20 | 12:00 | 492 | 119.7 | 140.0117 | 141.36 | 0 | 4.4 | 85.4283 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 492
2018-07-20 | 13:00 | 513.2 | 119.7 | 160.3254 | 149.08 | 0 | 4.4 | 78.7946 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 513.2
2018-07-20 | 14:00 | 518.4 | 119.7 | 176.7443 | 149.03 | 0 | 4.4 | 68.0257 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 518.4
2018-07-20 | 15:00 | 515 | 119.7 | 176.1957 | 148.98 | 0 | 4.4 | 54.6243 | 0 | 0.6 | 0 | 10.5 | 0 | 515
2018-07-20 | 16:00 | 509.7 | 119.7 | 190.3859 | 148.93 | 0 | 4.4 | 34.8841 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 509.7
2018-07-20 | 17:00 | 484.4 | 119.7 | 185.377 | 148.88 | 0 | 4.4 | 14.643 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 484.4
2018-07-20 | 18:00 | 461.2 | 119.7 | 176.0798 | 148.81 | 0 | 4.4 | 1.6602 | 0 | 0.4 | 0 | 10.15 | 0 | 461.2
2018-07-20 | 19:00 | 442.6 | 119.7 | 169.33 | 148.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2018-07-20 | 20:00 | 423.4 | 119.7 | 154.18 | 140.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 423.4
2018-07-20 | 21:00 | 398.6 | 119.7 | 127.04 | 139.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 398.6
2018-07-20 | 22:00 | 379 | 119.7 | 119.31 | 129.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 379
2018-07-20 | 23:00 | 358.6 | 119.7 | 113.99 | 114.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2018-07-21 | 0:00 | 334 | 119.7 | 93.54 | 112.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 334
2018-07-21 | 1:00 | 319.9 | 119.7 | 93.6 | 99.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2018-07-21 | 2:00 | 324 | 119.7 | 93.52 | 101.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 324
2018-07-21 | 3:00 | 327.2 | 119.7 | 93.61 | 100.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2018-07-21 | 4:00 | 320.7 | 119.7 | 95.83 | 91.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2018-07-21 | 5:00 | 308.9 | 119.7 | 80.1689 | 94.88 | 0 | 4.4 | 0.85111 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2018-07-21 | 6:00 | 310.8 | 119.7 | 71.7024 | 95.66 | 0 | 4.4 | 11.9376 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2018-07-21 | 7:00 | 336.8 | 119.7 | 86.1965 | 92.98 | 0 | 4.4 | 27.4235 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2018-07-21 | 8:00 | 384.2 | 119.7 | 91.933 | 114.82 | 0 | 4.4 | 45.647 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2018-07-21 | 9:00 | 421.1 | 119.7 | 93.2443 | 132.88 | 0 | 4.4 | 61.4757 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 421.1
2018-07-21 | 10:00 | 434.1 | 119.7 | 93.2551 | 137.28 | 0 | 4.4 | 71.0649 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 434.1
2018-07-21 | 11:00 | 443.2 | 119.7 | 93.2557 | 138.49 | 0 | 4.4 | 78.2543 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2018-07-21 | 12:00 | 437.8 | 119.7 | 93.1603 | 131.19 | 0 | 4.4 | 82.0497 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2018-07-21 | 13:00 | 448.6 | 119.7 | 97.5204 | 143.81 | 0 | 4.4 | 77.3696 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2018-07-21 | 14:00 | 448.3 | 119.7 | 105.3466 | 148.65 | 0 | 4.4 | 66.9034 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2018-07-21 | 15:00 | 442 | 119.7 | 107.6486 | 148.59 | 0 | 4.4 | 55.4214 | 0 | 1.2 | 0 | 5.04 | 0 | 442
2018-07-21 | 16:00 | 437.1 | 119.7 | 116.0153 | 148.55 | 0 | 4.4 | 36.9347 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 437.1
2018-07-21 | 17:00 | 418.8 | 119.7 | 119.0757 | 148.5 | 0 | 4.4 | 15.7243 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 418.8
2018-07-21 | 18:00 | 401.2 | 119.7 | 115.1521 | 148.44 | 0 | 4.4 | 2.1479 | 0 | 0.4 | 0 | 10.96 | 0 | 401.2
2018-07-21 | 19:00 | 390.1 | 119.7 | 112.17 | 148.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.05 | 0 | 390.1
2018-07-21 | 20:00 | 376.6 | 119.7 | 103.77 | 148.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2018-07-21 | 21:00 | 356.2 | 119.7 | 93.22 | 138.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2018-07-21 | 22:00 | 337.9 | 119.7 | 93.54 | 119.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2018-07-21 | 23:00 | 320.3 | 119.7 | 93.52 | 102.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2018-07-22 | 0:00 | 296.8 | 119.7 | 65.17 | 106.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2018-07-22 | 1:00 | 285.7 | 119.7 | 65.48 | 91.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 285.7
2018-07-22 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 65.05 | 98.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2018-07-22 | 3:00 | 298.7 | 119.7 | 65.98 | 104.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2018-07-22 | 4:00 | 293.7 | 119.7 | 65.03 | 100.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2018-07-22 | 5:00 | 283.2 | 119.7 | 58.47 | 93.82 | 0 | 4.4 | 0.90996 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 283.2
2018-07-22 | 6:00 | 284.3 | 119.7 | 47.7272 | 94.6 | 0 | 4.4 | 14.0728 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2018-07-22 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 50.4587 | 91.72 | 0 | 4.4 | 30.4213 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2018-07-22 | 8:00 | 335.7 | 119.7 | 57.635 | 100.39 | 0 | 4.4 | 49.475 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2018-07-22 | 9:00 | 367.7 | 119.7 | 57.1334 | 115.52 | 0 | 4.4 | 66.1466 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 367.7
2018-07-22 | 10:00 | 381.7 | 119.7 | 56.4789 | 124.35 | 0 | 4.4 | 71.3711 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2018-07-22 | 11:00 | 389.1 | 119.7 | 57.3763 | 124.03 | 0 | 4.4 | 79.5937 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 389.1
2018-07-22 | 12:00 | 393 | 119.7 | 58.6633 | 125.8 | 0 | 4.4 | 82.0367 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 393
2018-07-22 | 13:00 | 390.5 | 119.7 | 67.0483 | 124.53 | 0 | 4.4 | 73.2217 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2018-07-22 | 14:00 | 388.5 | 119.7 | 63.1197 | 133.8 | 0 | 4.4 | 66.8803 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 388.5
2018-07-22 | 15:00 | 392.2 | 119.7 | 63.1641 | 149.46 | 0 | 4.4 | 55.0759 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 392.2
2018-07-22 | 16:00 | 393 | 119.7 | 78.2681 | 153.86 | 0 | 4.4 | 36.3719 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 393
2018-07-22 | 17:00 | 394.4 | 119.7 | 87.9444 | 153.81 | 0 | 4.4 | 17.1456 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 394.4
2018-07-22 | 18:00 | 388.2 | 119.7 | 96.1948 | 153.75 | 0 | 4.4 | 2.7552 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 388.2
2018-07-22 | 19:00 | 381.4 | 119.7 | 92.22 | 153.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 381.4
2018-07-22 | 20:00 | 370 | 119.7 | 81.44 | 153.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10.42 | 0 | 370
2018-07-22 | 21:00 | 348.6 | 119.7 | 70.62 | 153.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2018-07-22 | 22:00 | 325.3 | 119.7 | 63.56 | 136.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2018-07-22 | 23:00 | 308.7 | 119.7 | 63.57 | 120.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2018-07-23 | 0:00 | 286.7 | 119.7 | 79.59 | 81.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2018-07-23 | 1:00 | 279.4 | 119.7 | 73.36 | 80.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 279.4
2018-07-23 | 2:00 | 287.1 | 119.7 | 80.49 | 81.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287.1
2018-07-23 | 3:00 | 295.4 | 119.7 | 89.37 | 80.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2018-07-23 | 4:00 | 297.2 | 119.7 | 86.88 | 85.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2018-07-23 | 5:00 | 291.6 | 119.7 | 81.5767 | 82.61 | 0 | 4.4 | 0.61334 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 291.6
2018-07-23 | 6:00 | 306.4 | 119.7 | 84.4572 | 83.39 | 0 | 4.4 | 11.8528 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2018-07-23 | 7:00 | 351.3 | 119.7 | 106.1229 | 89.59 | 0 | 4.4 | 28.5871 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2018-07-23 | 8:00 | 430 | 119.7 | 143.9856 | 111.23 | 0 | 4.4 | 46.9844 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 430
2018-07-23 | 9:00 | 481.7 | 119.7 | 169.4039 | 116.61 | 0 | 4.4 | 66.0861 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 481.7
2018-07-23 | 10:00 | 499.1 | 119.7 | 175.5223 | 119.63 | 0 | 4.4 | 73.7477 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 499.1
2018-07-23 | 11:00 | 508.6 | 119.7 | 170.0192 | 125.04 | 0 | 4.4 | 80.7408 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 508.6
2018-07-23 | 12:00 | 493.7 | 119.7 | 158.9656 | 116.46 | 0 | 4.4 | 84.7744 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 493.7
2018-07-23 | 13:00 | 511.6 | 119.7 | 170.0586 | 129.21 | 0 | 4.4 | 78.9314 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 511.6
2018-07-23 | 14:00 | 514.4 | 119.7 | 170.1749 | 139.03 | 0 | 4.4 | 69.2951 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 514.4
2018-07-23 | 15:00 | 510.4 | 119.7 | 179.3585 | 140.21 | 0 | 4.4 | 55.7315 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 510.4
2018-07-23 | 16:00 | 506.5 | 119.7 | 196.5387 | 140.17 | 0 | 4.4 | 36.7913 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 506.5
2018-07-23 | 17:00 | 484.4 | 119.7 | 195.8168 | 140.12 | 0 | 4.4 | 16.6632 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 484.4
2018-07-23 | 18:00 | 461.6 | 119.7 | 189.7942 | 140.05 | 0 | 4.4 | 1.9558 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2018-07-23 | 19:00 | 440.6 | 119.7 | 171.52 | 139.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2018-07-23 | 20:00 | 418.6 | 119.7 | 175.13 | 114.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 418.6
2018-07-23 | 21:00 | 393.2 | 119.7 | 149.69 | 114.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2018-07-23 | 22:00 | 372.3 | 119.7 | 135.4 | 109.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 372.3
2018-07-23 | 23:00 | 350.4 | 119.7 | 117.54 | 105.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2018-07-24 | 0:00 | 328 | 119.7 | 121.89 | 80.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 328
2018-07-24 | 1:00 | 317.4 | 119.7 | 112.06 | 79.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2018-07-24 | 2:00 | 320.6 | 119.7 | 115.57 | 80.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2018-07-24 | 3:00 | 328.9 | 119.7 | 123.79 | 80.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2018-07-24 | 4:00 | 323 | 119.7 | 116.28 | 82.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 323
2018-07-24 | 5:00 | 317.7 | 119.7 | 111.0103 | 81.41 | 0 | 4.4 | 0.7797 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2018-07-24 | 6:00 | 329.8 | 119.7 | 111.4352 | 82.19 | 0 | 4.4 | 11.6748 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2018-07-24 | 7:00 | 368.5 | 119.7 | 126.7803 | 91.4 | 0 | 4.4 | 25.8197 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2018-07-24 | 8:00 | 434.9 | 119.7 | 153.8988 | 115.52 | 0 | 4.4 | 40.5812 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2018-07-24 | 9:00 | 476.3 | 119.7 | 174.9456 | 122.6 | 0 | 4.4 | 53.8544 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 476.3
2018-07-24 | 10:00 | 491.4 | 119.7 | 174.9462 | 130.08 | 0 | 4.4 | 61.1738 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 491.4
2018-07-24 | 11:00 | 497.2 | 119.7 | 174.9606 | 129.19 | 0 | 4.4 | 68.0494 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 497.2
2018-07-24 | 12:00 | 475.7 | 119.7 | 157.1349 | 116.07 | 0 | 4.4 | 77.4951 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 475.7
2018-07-24 | 13:00 | 499.4 | 119.7 | 175.0515 | 129.2 | 0 | 4.4 | 69.8485 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 499.4
2018-07-24 | 14:00 | 501.3 | 119.7 | 175.5933 | 141.67 | 0 | 4.4 | 59.0367 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 501.3
2018-07-24 | 15:00 | 494.5 | 119.7 | 181.6405 | 141.63 | 0 | 4.4 | 46.1295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 494.5
2018-07-24 | 16:00 | 489.6 | 119.7 | 194.6902 | 141.57 | 0 | 4.4 | 28.5398 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 489.6
2018-07-24 | 17:00 | 465.6 | 119.7 | 185.7078 | 141.52 | 0 | 4.4 | 13.7722 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 465.6
2018-07-24 | 18:00 | 446 | 119.7 | 177.9338 | 141.44 | 0 | 4.4 | 1.7262 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 446
2018-07-24 | 19:00 | 429.5 | 119.7 | 175.1 | 129 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 429.5
2018-07-24 | 20:00 | 411.8 | 119.7 | 172.02 | 114.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2018-07-24 | 21:00 | 389.8 | 119.7 | 156.29 | 108.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2018-07-24 | 22:00 | 370.7 | 119.7 | 137.83 | 107.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 370.7
2018-07-24 | 23:00 | 350.8 | 119.7 | 126.07 | 99.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2018-07-25 | 0:00 | 327 | 119.7 | 118.95 | 82.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 327
2018-07-25 | 1:00 | 315.7 | 119.7 | 110.19 | 80.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2018-07-25 | 2:00 | 322.1 | 119.7 | 116.23 | 81.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2018-07-25 | 3:00 | 327.9 | 119.7 | 119.77 | 83.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 327.9
2018-07-25 | 4:00 | 324.4 | 119.7 | 116.55 | 83.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2018-07-25 | 5:00 | 317 | 119.7 | 109.3866 | 82.46 | 0 | 4.4 | 0.75335 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 317
2018-07-25 | 6:00 | 326.5 | 119.7 | 107.1595 | 83.25 | 0 | 4.4 | 11.4905 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2018-07-25 | 7:00 | 363.7 | 119.7 | 113.2079 | 99.69 | 0 | 4.4 | 25.3021 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 363.7
2018-07-25 | 8:00 | 425.2 | 119.7 | 149.9711 | 111.26 | 0 | 4.4 | 39.0689 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 425.2
2018-07-25 | 9:00 | 469.7 | 119.7 | 162.9589 | 128.55 | 0 | 4.4 | 53.6911 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 469.7
2018-07-25 | 10:00 | 483.9 | 119.7 | 163.003 | 132.55 | 0 | 4.4 | 63.747 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 483.9
2018-07-25 | 11:00 | 498.6 | 119.7 | 163.1034 | 137.69 | 0 | 4.4 | 72.8066 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 498.6
2018-07-25 | 12:00 | 481.8 | 119.7 | 160.4394 | 119.1 | 0 | 4.4 | 75.4606 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 481.8
2018-07-25 | 13:00 | 502.3 | 119.7 | 169.6712 | 134.66 | 0 | 4.4 | 71.1688 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 502.3
2018-07-25 | 14:00 | 505.6 | 119.7 | 171.854 | 146.69 | 0 | 4.4 | 60.956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 505.6
2018-07-25 | 15:00 | 500.8 | 119.7 | 172.5072 | 146.63 | 0 | 4.4 | 48.8628 | 0 | 1.3 | 0 | 7.4 | 0 | 500.8
2018-07-25 | 16:00 | 493.3 | 119.7 | 181.402 | 146.58 | 0 | 4.4 | 28.418 | 0 | 1.8 | 0 | 11 | 0 | 493.3
2018-07-25 | 17:00 | 466.3 | 119.7 | 172.357 | 146.51 | 0 | 4.4 | 11.943 | 0 | 0.8 | 0 | 10.59 | 0 | 466.3
2018-07-25 | 18:00 | 447.1 | 119.7 | 169.4065 | 146.45 | 0 | 4.4 | 1.3635 | 0 | 0.7 | 0 | 5.08 | 0 | 447.1
2018-07-25 | 19:00 | 432.8 | 119.7 | 169.75 | 138.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2018-07-25 | 20:00 | 412.2 | 119.7 | 169.69 | 117.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2018-07-25 | 21:00 | 390.1 | 119.7 | 151.72 | 110.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2018-07-25 | 22:00 | 372.2 | 119.7 | 132.48 | 109.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2018-07-25 | 23:00 | 350 | 119.7 | 125.67 | 96.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 350
2018-07-26 | 0:00 | 325.9 | 119.7 | 117.85 | 79.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2018-07-26 | 1:00 | 315 | 119.7 | 107.24 | 78.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 315
2018-07-26 | 2:00 | 322.4 | 119.7 | 116.28 | 79.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2018-07-26 | 3:00 | 327.1 | 119.7 | 118.45 | 83.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2018-07-26 | 4:00 | 325.6 | 119.7 | 117.82 | 82.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325.6
2018-07-26 | 5:00 | 321.4 | 119.7 | 115.4194 | 80.73 | 0 | 4.4 | 0.7506 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2018-07-26 | 6:00 | 330.1 | 119.7 | 112.6393 | 81.29 | 0 | 4.4 | 11.5707 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2018-07-26 | 7:00 | 365.5 | 119.7 | 112.2674 | 103.09 | 0 | 4.4 | 25.6426 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2018-07-26 | 8:00 | 432 | 119.7 | 154.252 | 107.84 | 0 | 4.4 | 45.408 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 432
2018-07-26 | 9:00 | 479.8 | 119.7 | 174.7641 | 117.7 | 0 | 4.4 | 62.8359 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 479.8
2018-07-26 | 10:00 | 495.6 | 119.7 | 170.6889 | 132.02 | 0 | 4.4 | 68.3911 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 495.6
2018-07-26 | 11:00 | 505.8 | 119.7 | 170.7244 | 136.95 | 0 | 4.4 | 73.1256 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 505.8
2018-07-26 | 12:00 | 489 | 119.7 | 166.7827 | 117.5 | 0 | 4.4 | 79.3173 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 489
2018-07-26 | 13:00 | 507.8 | 119.7 | 168.5373 | 141.7 | 0 | 4.4 | 71.6627 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 507.8
2018-07-26 | 14:00 | 508.3 | 119.7 | 178.5211 | 141.63 | 0 | 4.4 | 62.8489 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 508.3
2018-07-26 | 15:00 | 503.9 | 119.7 | 179.6536 | 141.56 | 0 | 4.4 | 51.9564 | 0 | 1.1 | 0 | 5.53 | 0 | 503.9
2018-07-26 | 16:00 | 501.3 | 119.7 | 189.1721 | 141.5 | 0 | 4.4 | 34.1279 | 0 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 501.3
2018-07-26 | 17:00 | 476.2 | 119.7 | 183.6788 | 141.45 | 0 | 4.4 | 13.4712 | 0 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 476.2
2018-07-26 | 18:00 | 455.3 | 119.7 | 179.6859 | 141.39 | 0 | 4.4 | 1.6841 | 0 | 2.8 | 0 | 5.64 | 0 | 455.3
2018-07-26 | 19:00 | 436 | 119.7 | 166.86 | 141.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 436
2018-07-26 | 20:00 | 415.1 | 119.7 | 163.99 | 122.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2018-07-26 | 21:00 | 392 | 119.7 | 151.44 | 109.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 392
2018-07-26 | 22:00 | 371.7 | 119.7 | 133.12 | 107.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2018-07-26 | 23:00 | 349.7 | 119.7 | 112.48 | 107.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2018-07-27 | 0:00 | 325.7 | 119.7 | 113.72 | 82.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 325.7
2018-07-27 | 1:00 | 314.3 | 119.7 | 110.45 | 77.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2018-07-27 | 2:00 | 319.3 | 119.7 | 113.77 | 78.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2018-07-27 | 3:00 | 324.2 | 119.7 | 114.4 | 82.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 324.2
2018-07-27 | 4:00 | 320.4 | 119.7 | 113.7 | 80.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2018-07-27 | 5:00 | 313.8 | 119.7 | 109.4732 | 78.9 | 0 | 4.4 | 0.62679 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2018-07-27 | 6:00 | 324.8 | 119.7 | 110.2154 | 79.46 | 0 | 4.4 | 10.4246 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2018-07-27 | 7:00 | 361.8 | 119.7 | 114.4089 | 98.18 | 0 | 4.4 | 24.6111 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2018-07-27 | 8:00 | 428.3 | 119.7 | 149.9859 | 114.25 | 0 | 4.4 | 39.5641 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2018-07-27 | 9:00 | 466.9 | 119.7 | 161.635 | 129.33 | 0 | 4.4 | 51.135 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 466.9
2018-07-27 | 10:00 | 478.3 | 119.7 | 161.6032 | 130.85 | 0 | 4.4 | 60.6468 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 478.3
2018-07-27 | 11:00 | 490 | 119.7 | 161.608 | 129.74 | 0 | 4.4 | 71.952 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 490
2018-07-27 | 12:00 | 478 | 119.7 | 158.2172 | 115.76 | 0 | 4.4 | 77.4228 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 478
2018-07-27 | 13:00 | 493.9 | 119.7 | 161.683 | 133.36 | 0 | 4.4 | 71.657 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 493.9
2018-07-27 | 14:00 | 496.3 | 119.7 | 161.7383 | 140.13 | 0 | 4.4 | 63.4317 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 496.3
2018-07-27 | 15:00 | 492 | 119.7 | 160.0951 | 143.6 | 0 | 4.4 | 51.6749 | 0 | 7.3 | 0 | 5.23 | 0 | 492
2018-07-27 | 16:00 | 487.6 | 119.7 | 170.875 | 143.55 | 0 | 4.4 | 35.175 | 0 | 2.9 | 0 | 11 | 0 | 487.6
2018-07-27 | 17:00 | 460.8 | 119.7 | 161.7809 | 143.49 | 0 | 4.4 | 17.2291 | 0 | 3.2 | 0 | 11 | 0 | 460.8
2018-07-27 | 18:00 | 438 | 119.7 | 157.5472 | 143.42 | 0 | 4.4 | 2.4728 | 0 | 5.4 | 0 | 5.06 | 0 | 438
2018-07-27 | 19:00 | 419.4 | 119.7 | 161.57 | 123.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2018-07-27 | 20:00 | 400.5 | 119.7 | 152.12 | 114.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2018-07-27 | 21:00 | 377.8 | 119.7 | 137.54 | 107.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2018-07-27 | 22:00 | 357.7 | 119.7 | 116.85 | 106.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2018-07-27 | 23:00 | 340.8 | 119.7 | 113.69 | 98.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2018-07-28 | 0:00 | 315.1 | 119.7 | 74.83 | 110.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2018-07-28 | 1:00 | 305.3 | 119.7 | 74.64 | 102.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2018-07-28 | 2:00 | 309.8 | 119.7 | 75.24 | 108.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2018-07-28 | 3:00 | 314.2 | 119.7 | 70.72 | 107.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 8.23 | 0 | 314.2
2018-07-28 | 4:00 | 311.3 | 119.7 | 74.61 | 106.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2018-07-28 | 5:00 | 299.3 | 119.7 | 70.6056 | 89.16 | 0 | 4.4 | 0.43435 | 0 | 6.5 | 0 | 8.5 | 0 | 299.3
2018-07-28 | 6:00 | 294.9 | 119.7 | 74.5676 | 87.78 | 0 | 4.4 | 6.5524 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2018-07-28 | 7:00 | 306.6 | 119.7 | 70.6695 | 89.27 | 0 | 4.4 | 12.2605 | 0 | 1.8 | 0 | 8.5 | 0 | 306.6
2018-07-28 | 8:00 | 333.6 | 119.7 | 78.8003 | 104.07 | 0 | 4.4 | 23.4297 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 333.6
2018-07-28 | 9:00 | 357.6 | 119.7 | 76.9851 | 114.33 | 0 | 4.4 | 38.8849 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2018-07-28 | 10:00 | 370.9 | 119.7 | 80.8665 | 117.24 | 0 | 4.4 | 45.1935 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2018-07-28 | 11:00 | 380.2 | 119.7 | 76.9429 | 120.72 | 0 | 4.4 | 52.9371 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 380.2
2018-07-28 | 12:00 | 378 | 119.7 | 80.9093 | 109.55 | 0 | 4.4 | 57.4407 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 378
2018-07-28 | 13:00 | 383.5 | 119.7 | 76.8978 | 120.52 | 0 | 4.4 | 55.1822 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 383.5
2018-07-28 | 14:00 | 381.5 | 119.7 | 74.7865 | 117.94 | 0 | 4.4 | 50.0635 | 0 | 8.4 | 0 | 6.21 | 0 | 381.5
2018-07-28 | 15:00 | 377.4 | 119.7 | 76.8526 | 120.56 | 0 | 4.4 | 41.5874 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2018-07-28 | 16:00 | 376.2 | 119.7 | 77.9496 | 132.4 | 0 | 4.4 | 28.2504 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 376.2
2018-07-28 | 17:00 | 368.3 | 119.7 | 79.009 | 132.36 | 0 | 4.4 | 14.331 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 368.3
2018-07-28 | 18:00 | 360 | 119.7 | 79.2915 | 132.31 | 0 | 4.4 | 2.1985 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 360
2018-07-28 | 19:00 | 357.4 | 119.7 | 76.85 | 124.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 357.4
2018-07-28 | 20:00 | 350.4 | 119.7 | 77.57 | 113.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2018-07-28 | 21:00 | 336.2 | 119.7 | 76.89 | 94.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2018-07-28 | 22:00 | 323.8 | 119.7 | 71.1 | 85.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2018-07-28 | 23:00 | 308.9 | 119.7 | 54.53 | 85.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2018-07-29 | 0:00 | 287.1 | 119.7 | 45.02 | 79.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -6.45 | 287.1
2018-07-29 | 1:00 | 278 | 119.7 | 44.71 | 80.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | -12 | 0 | 278
2018-07-29 | 2:00 | 283.7 | 119.7 | 44.05 | 85.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 283.7
2018-07-29 | 3:00 | 292.7 | 119.7 | 44.78 | 87.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2018-07-29 | 4:00 | 289.5 | 119.7 | 44.17 | 84.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2018-07-29 | 5:00 | 278.6 | 119.7 | 46.4085 | 81 | 0 | 4.4 | 0.54154 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -12.35 | 278.6
2018-07-29 | 6:00 | 276.9 | 119.7 | 44.1941 | 83.25 | 0 | 4.4 | 8.0559 | 0 | 29.3 | 0 | -12 | 0 | 276.9
2018-07-29 | 7:00 | 292.9 | 119.7 | 44.7093 | 82.93 | 0 | 4.4 | 20.2607 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 292.9
2018-07-29 | 8:00 | 323.6 | 119.7 | 46.3976 | 106.76 | 0 | 4.4 | 40.4424 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -7.9 | 323.6
2018-07-29 | 9:00 | 357.2 | 119.7 | 52.9305 | 114.67 | 0 | 4.4 | 57.1995 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 357.2
2018-07-29 | 10:00 | 374.5 | 119.7 | 56.2605 | 119.08 | 0 | 4.4 | 67.4595 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2018-07-29 | 11:00 | 384.4 | 119.7 | 65.2966 | 119.28 | 0 | 4.4 | 71.5234 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2018-07-29 | 12:00 | 391.7 | 119.7 | 70.0411 | 119.22 | 0 | 4.4 | 72.6389 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 391.7
2018-07-29 | 13:00 | 390.6 | 119.7 | 71.1689 | 119.17 | 0 | 4.4 | 65.7611 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 390.6
2018-07-29 | 14:00 | 389.2 | 119.7 | 73.3601 | 119.26 | 0 | 4.4 | 59.8799 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2018-07-29 | 15:00 | 391.2 | 119.7 | 76.0816 | 124.05 | 0 | 4.4 | 52.2684 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2018-07-29 | 16:00 | 388.5 | 119.7 | 90.2362 | 124 | 0 | 4.4 | 31.4038 | 0 | 11.5 | 0 | 7.26 | 0 | 388.5
2018-07-29 | 17:00 | 389.6 | 119.7 | 103.9159 | 123.95 | 0 | 4.4 | 14.2341 | 0 | 12.4 | 0 | 11 | 0 | 389.6
2018-07-29 | 18:00 | 383.6 | 119.7 | 106.0909 | 123.9 | 0 | 4.4 | 1.3091 | 0 | 17.2 | 0 | 11 | 0 | 383.6
2018-07-29 | 19:00 | 375.7 | 119.7 | 101.47 | 123.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 11 | 0 | 375.7
2018-07-29 | 20:00 | 358.7 | 119.7 | 90.4 | 123.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7.4 | 0 | 358.7
2018-07-29 | 21:00 | 343.2 | 119.7 | 94.48 | 118.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2018-07-29 | 22:00 | 321.7 | 119.7 | 80.69 | 113.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2018-07-29 | 23:00 | 307.1 | 119.7 | 69.26 | 111.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2018-07-30 | 0:00 | 282.4 | 119.7 | 86.54 | 70.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2018-07-30 | 1:00 | 274.2 | 119.7 | 78.58 | 69.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 274.2
2018-07-30 | 2:00 | 281.7 | 119.7 | 85.43 | 70.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2018-07-30 | 3:00 | 288.3 | 119.7 | 91.61 | 69.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 288.3
2018-07-30 | 4:00 | 291.2 | 119.7 | 93.04 | 72.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2018-07-30 | 5:00 | 287.9 | 119.7 | 89.3963 | 71.59 | 0 | 4.4 | 0.7137 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2018-07-30 | 6:00 | 307.3 | 119.7 | 95.3169 | 74.04 | 0 | 4.4 | 13.3431 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2018-07-30 | 7:00 | 351.6 | 119.7 | 103.423 | 93.75 | 0 | 4.4 | 29.727 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2018-07-30 | 8:00 | 422.7 | 119.7 | 145.4379 | 103.45 | 0 | 4.4 | 49.3121 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2018-07-30 | 9:00 | 470.2 | 119.7 | 172.7443 | 106.27 | 0 | 4.4 | 66.3857 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 470.2
2018-07-30 | 10:00 | 486.4 | 119.7 | 172.6473 | 113.09 | 0 | 4.4 | 74.4627 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 486.4
2018-07-30 | 11:00 | 500.1 | 119.7 | 172.6332 | 117.55 | 0 | 4.4 | 82.2168 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 500.1
2018-07-30 | 12:00 | 483.4 | 119.7 | 166.5692 | 106.11 | 0 | 4.4 | 82.9208 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 483.4
2018-07-30 | 13:00 | 501.9 | 119.7 | 178.9667 | 121.32 | 0 | 4.4 | 72.4133 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 501.9
2018-07-30 | 14:00 | 501.2 | 119.7 | 187.4485 | 121.27 | 0 | 4.4 | 61.2815 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 501.2
2018-07-30 | 15:00 | 495.9 | 119.7 | 190.4511 | 121.21 | 0 | 4.4 | 49.9389 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 495.9
2018-07-30 | 16:00 | 489.2 | 119.7 | 206.3419 | 116.67 | 0 | 4.4 | 33.0881 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 489.2
2018-07-30 | 17:00 | 466.2 | 119.7 | 203.1859 | 116.62 | 0 | 4.4 | 12.7941 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 466.2
2018-07-30 | 18:00 | 445.6 | 119.7 | 194.698 | 116.56 | 0 | 4.4 | 1.342 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2018-07-30 | 19:00 | 428.3 | 119.7 | 178.38 | 115.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2018-07-30 | 20:00 | 408.4 | 119.7 | 175.54 | 99.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 408.4
2018-07-30 | 21:00 | 387.5 | 119.7 | 157.39 | 99.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2018-07-30 | 22:00 | 366.3 | 119.7 | 135.18 | 99.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 366.3
2018-07-30 | 23:00 | 346.6 | 119.7 | 115.93 | 99.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2018-07-31 | 0:00 | 320.6 | 119.7 | 121.87 | 69.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2018-07-31 | 1:00 | 310.4 | 119.7 | 113.23 | 68.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2018-07-31 | 2:00 | 315.3 | 119.7 | 119.97 | 69.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2018-07-31 | 3:00 | 323.3 | 119.7 | 124.99 | 72.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2018-07-31 | 4:00 | 323.4 | 119.7 | 124.28 | 74.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2018-07-31 | 5:00 | 316 | 119.7 | 120.3939 | 70.34 | 0 | 4.4 | 0.66612 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 316
2018-07-31 | 6:00 | 328.9 | 119.7 | 122.1254 | 70.92 | 0 | 4.4 | 11.2546 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2018-07-31 | 7:00 | 362.9 | 119.7 | 125.0708 | 87.23 | 0 | 4.4 | 25.8992 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2018-07-31 | 8:00 | 428.2 | 119.7 | 156.4981 | 100.53 | 0 | 4.4 | 46.2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 428.2
2018-07-31 | 9:00 | 475 | 119.7 | 180.5333 | 105.03 | 0 | 4.4 | 64.6367 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 475
2018-07-31 | 10:00 | 490.5 | 119.7 | 187.0376 | 105.53 | 0 | 4.4 | 72.5324 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 490.5
2018-07-31 | 11:00 | 502.7 | 119.7 | 182.097 | 113.68 | 0 | 4.4 | 80.123 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 502.7
2018-07-31 | 12:00 | 489 | 119.7 | 171.5089 | 104.87 | 0 | 4.4 | 84.3211 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 489
2018-07-31 | 13:00 | 504.7 | 119.7 | 182.2665 | 122.07 | 0 | 4.4 | 71.2635 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 504.7
2018-07-31 | 14:00 | 504.2 | 119.7 | 194.8602 | 122.02 | 0 | 4.4 | 58.6198 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 504.2
2018-07-31 | 15:00 | 496.2 | 119.7 | 198.8292 | 121.97 | 0 | 4.4 | 47.0008 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 496.2
2018-07-31 | 16:00 | 492 | 119.7 | 210.9973 | 121.91 | 0 | 4.4 | 30.4927 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 492
2018-07-31 | 17:00 | 468.9 | 119.7 | 213.1158 | 117.35 | 0 | 4.4 | 12.9342 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 468.9
2018-07-31 | 18:00 | 448.5 | 119.7 | 203.6833 | 117.31 | 0 | 4.4 | 1.0067 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2018-07-31 | 19:00 | 433 | 119.7 | 186.55 | 117.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 433
2018-07-31 | 20:00 | 413.2 | 119.7 | 182.06 | 98.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2018-07-31 | 21:00 | 392.9 | 119.7 | 162.31 | 98.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2018-07-31 | 22:00 | 372.4 | 119.7 | 143.48 | 98.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2018-07-31 | 23:00 | 353 | 119.7 | 124.48 | 97.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 353
2018-08-01 | 0:00 | 328 | 119.7 | 120.07 | 77.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 328
2018-08-01 | 1:00 | 320.7 | 119.7 | 115.23 | 74.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2018-08-01 | 2:00 | 324.1 | 119.7 | 117.16 | 75.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2018-08-01 | 3:00 | 329.4 | 119.7 | 113.63 | 74.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 329.4
2018-08-01 | 4:00 | 326.7 | 119.7 | 111.65 | 77.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2018-08-01 | 5:00 | 320.5 | 119.7 | 109.2528 | 76.65 | 0 | 4.4 | 0.39717 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 320.5
2018-08-01 | 6:00 | 335.7 | 119.7 | 117.2961 | 77.24 | 0 | 4.4 | 11.6639 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2018-08-01 | 7:00 | 373.5 | 119.7 | 120.6738 | 97.32 | 0 | 4.4 | 29.1062 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 373.5
2018-08-01 | 8:00 | 437.8 | 119.7 | 157.5655 | 105.96 | 0 | 4.4 | 49.8745 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2018-08-01 | 9:00 | 484.9 | 119.7 | 181.7087 | 112.36 | 0 | 4.4 | 66.3313 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 484.9
2018-08-01 | 10:00 | 502.1 | 119.7 | 181.8357 | 118.18 | 0 | 4.4 | 76.8843 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 502.1
2018-08-01 | 11:00 | 512.2 | 119.7 | 181.9 | 123.92 | 0 | 4.4 | 80.88 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 512.2
2018-08-01 | 12:00 | 494.6 | 119.7 | 173.2067 | 112.22 | 0 | 4.4 | 84.1733 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 494.6
2018-08-01 | 13:00 | 511.1 | 119.7 | 181.8732 | 123.68 | 0 | 4.4 | 79.4468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 511.1
2018-08-01 | 14:00 | 516.3 | 119.7 | 181.9543 | 136.28 | 0 | 4.4 | 72.4657 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 516.3
2018-08-01 | 15:00 | 513.2 | 119.7 | 181.7921 | 140.17 | 0 | 4.4 | 57.2679 | 0 | 1.7 | 0 | 8.17 | 0 | 513.2
2018-08-01 | 16:00 | 508.7 | 119.7 | 195.0353 | 140.12 | 0 | 4.4 | 36.9447 | 0 | 1.5 | 0 | 11 | 0 | 508.7
2018-08-01 | 17:00 | 485.7 | 119.7 | 193.8172 | 140.07 | 0 | 4.4 | 15.7128 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 485.7
2018-08-01 | 18:00 | 463.1 | 119.7 | 186.8708 | 140.04 | 0 | 4.4 | 0.3892 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 463.1
2018-08-01 | 19:00 | 444.1 | 119.7 | 181.92 | 137.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2018-08-01 | 20:00 | 421.6 | 119.7 | 181.33 | 110.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.09 | 0 | 421.6
2018-08-01 | 21:00 | 401.2 | 119.7 | 165.66 | 110.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 401.2
2018-08-01 | 22:00 | 377.3 | 119.7 | 148.26 | 104.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2018-08-01 | 23:00 | 357 | 119.7 | 127.12 | 103.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 357
2018-08-02 | 0:00 | 329 | 119.7 | 121.01 | 82.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 329
2018-08-02 | 1:00 | 321.6 | 119.7 | 121.44 | 75.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2018-08-02 | 2:00 | 324 | 119.7 | 121.04 | 78.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 324
2018-08-02 | 3:00 | 328.3 | 119.7 | 121.45 | 82.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2018-08-02 | 4:00 | 327.2 | 119.7 | 120.95 | 81.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2018-08-02 | 5:00 | 319.9 | 119.7 | 119.7843 | 75.17 | 0 | 4.4 | 0.34568 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2018-08-02 | 6:00 | 330.9 | 119.7 | 120.8312 | 73.63 | 0 | 4.4 | 12.0388 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 330.9
2018-08-02 | 7:00 | 370.1 | 119.7 | 121.6172 | 96.07 | 0 | 4.4 | 28.0128 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 370.1
2018-08-02 | 8:00 | 440.6 | 119.7 | 167.0597 | 102.7 | 0 | 4.4 | 46.3403 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2018-08-02 | 9:00 | 490 | 119.7 | 195.8989 | 109.02 | 0 | 4.4 | 60.5811 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 490
2018-08-02 | 10:00 | 507.3 | 119.7 | 196.0647 | 113.48 | 0 | 4.4 | 73.2553 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 507.3
2018-08-02 | 11:00 | 515.2 | 119.7 | 191.1677 | 122.48 | 0 | 4.4 | 70.7523 | 0 | 1.2 | 0 | 5.5 | 0 | 515.2
2018-08-02 | 12:00 | 501.2 | 119.7 | 190.1413 | 108.89 | 0 | 4.4 | 76.4687 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 501.2
2018-08-02 | 13:00 | 517.6 | 119.7 | 191.2217 | 129.08 | 0 | 4.4 | 66.5983 | 0 | 1.1 | 0 | 5.5 | 0 | 517.6
2018-08-02 | 14:00 | 517.6 | 119.7 | 191.1247 | 132.61 | 0 | 4.4 | 62.8053 | 0 | 1.4 | 0 | 5.56 | 0 | 517.6
2018-08-02 | 15:00 | 512.2 | 119.7 | 191.2046 | 139.49 | 0 | 4.4 | 50.1054 | 0 | 1.7 | 0 | 5.6 | 0 | 512.2
2018-08-02 | 16:00 | 507.1 | 119.7 | 195.5787 | 142.54 | 0 | 4.4 | 31.8813 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 507.1
2018-08-02 | 17:00 | 481 | 119.7 | 191.2946 | 142.51 | 0 | 4.4 | 13.6854 | 0 | 2.7 | 0 | 6.71 | 0 | 481
2018-08-02 | 18:00 | 459.5 | 119.7 | 191.1943 | 136.49 | 0 | 4.4 | 0.31573 | 0 | 1.8 | 0 | 5.6 | 0 | 459.5
2018-08-02 | 19:00 | 441.2 | 119.7 | 196.71 | 119.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 441.2
2018-08-02 | 20:00 | 419.9 | 119.7 | 186.89 | 108.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 419.9
2018-08-02 | 21:00 | 398.7 | 119.7 | 165.84 | 108.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 398.7
2018-08-02 | 22:00 | 372.8 | 119.7 | 146.37 | 102.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2018-08-02 | 23:00 | 355.5 | 119.7 | 129.12 | 101.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2018-08-03 | 0:00 | 328.1 | 119.7 | 120.84 | 82.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2018-08-03 | 1:00 | 318.6 | 119.7 | 121.37 | 72.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2018-08-03 | 2:00 | 322.8 | 119.7 | 120.94 | 77.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2018-08-03 | 3:00 | 328.3 | 119.7 | 121.47 | 82.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2018-08-03 | 4:00 | 326 | 119.7 | 121.05 | 80.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 326
2018-08-03 | 5:00 | 320 | 119.7 | 121.4489 | 73.83 | 0 | 4.4 | 0.32115 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 320
2018-08-03 | 6:00 | 329.7 | 119.7 | 120.9098 | 74.73 | 0 | 4.4 | 9.6602 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2018-08-03 | 7:00 | 367.7 | 119.7 | 121.472 | 96.52 | 0 | 4.4 | 25.208 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 367.7
2018-08-03 | 8:00 | 428.1 | 119.7 | 159.443 | 101.4 | 0 | 4.4 | 42.757 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 428.1
2018-08-03 | 9:00 | 476.9 | 119.7 | 175.9545 | 114.68 | 0 | 4.4 | 61.5655 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 476.9
2018-08-03 | 10:00 | 493.8 | 119.7 | 175.9807 | 117.09 | 0 | 4.4 | 75.9293 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 493.8
2018-08-03 | 11:00 | 502.4 | 119.7 | 175.8908 | 117.79 | 0 | 4.4 | 83.8192 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 502.4
2018-08-03 | 12:00 | 487.7 | 119.7 | 169.3144 | 107.57 | 0 | 4.4 | 85.1156 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 487.7
2018-08-03 | 13:00 | 503.5 | 119.7 | 176.0006 | 119.28 | 0 | 4.4 | 81.5194 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 503.5
2018-08-03 | 14:00 | 504.5 | 119.7 | 169.5752 | 128.69 | 0 | 4.4 | 73.0548 | 0 | 2.7 | 0 | 6.38 | 0 | 504.5
2018-08-03 | 15:00 | 498 | 119.7 | 169.762 | 138.08 | 0 | 4.4 | 56.758 | 0 | 3 | 0 | 6.3 | 0 | 498
2018-08-03 | 16:00 | 490.4 | 119.7 | 174.5056 | 142.48 | 0 | 4.4 | 36.1144 | 0 | 2.2 | 0 | 11 | 0 | 490.4
2018-08-03 | 17:00 | 463.3 | 119.7 | 169.6966 | 142.45 | 0 | 4.4 | 14.7134 | 0 | 2.3 | 0 | 10.04 | 0 | 463.3
2018-08-03 | 18:00 | 439.4 | 119.7 | 175.8901 | 137.29 | 0 | 4.4 | 0.31988 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 439.4
2018-08-03 | 19:00 | 420.4 | 119.7 | 169.85 | 113.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 11 | 0 | 420.4
2018-08-03 | 20:00 | 400.4 | 119.7 | 167.1 | 107.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2018-08-03 | 21:00 | 376.6 | 119.7 | 144.14 | 107.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2018-08-03 | 22:00 | 360 | 119.7 | 134.62 | 100.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 360
2018-08-03 | 23:00 | 341.1 | 119.7 | 121.06 | 95.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2018-08-04 | 0:00 | 317.9 | 119.7 | 100.5 | 92.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2018-08-04 | 1:00 | 305.5 | 119.7 | 101.06 | 80.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2018-08-04 | 2:00 | 311.6 | 119.7 | 100.62 | 86.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2018-08-04 | 3:00 | 316.4 | 119.7 | 101.16 | 90.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2018-08-04 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 100.43 | 85.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2018-08-04 | 5:00 | 301.7 | 119.7 | 100.9757 | 75.54 | 0 | 4.4 | 0.38432 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2018-08-04 | 6:00 | 301.7 | 119.7 | 92.2 | 73.05 | 0 | 4.4 | 12.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2018-08-04 | 7:00 | 324.2 | 119.7 | 97.8986 | 72.5 | 0 | 4.4 | 29.3014 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 324.2
2018-08-04 | 8:00 | 361.4 | 119.7 | 100.4236 | 86.35 | 0 | 4.4 | 50.1264 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2018-08-04 | 9:00 | 399.6 | 119.7 | 99.8063 | 108.24 | 0 | 4.4 | 67.0537 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2018-08-04 | 10:00 | 414.2 | 119.7 | 102.9143 | 108.43 | 0 | 4.4 | 78.2557 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2018-08-04 | 11:00 | 423.4 | 119.7 | 98.9882 | 115.33 | 0 | 4.4 | 83.6818 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 423.4
2018-08-04 | 12:00 | 416.7 | 119.7 | 98.9196 | 108.34 | 0 | 4.4 | 83.6404 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2018-08-04 | 13:00 | 423.6 | 119.7 | 98.8352 | 120.24 | 0 | 4.4 | 79.2248 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2018-08-04 | 14:00 | 423.8 | 119.7 | 98.8889 | 127.33 | 0 | 4.4 | 72.8811 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 423.8
2018-08-04 | 15:00 | 420.9 | 119.7 | 100.7163 | 133.79 | 0 | 4.4 | 56.7537 | 0 | 0.5 | 0 | 5.04 | 0 | 420.9
2018-08-04 | 16:00 | 416.1 | 119.7 | 110.9927 | 133.75 | 0 | 4.4 | 35.6573 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | 0 | 416.1
2018-08-04 | 17:00 | 396.8 | 119.7 | 113.7857 | 133.71 | 0 | 4.4 | 13.3043 | 0 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 396.8
2018-08-04 | 18:00 | 379.2 | 119.7 | 108.9392 | 133.67 | 0 | 4.4 | 0.29076 | 0 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 379.2
2018-08-04 | 19:00 | 368 | 119.7 | 101.91 | 133.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5.96 | 0 | 368
2018-08-04 | 20:00 | 353.7 | 119.7 | 99.07 | 127.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2018-08-04 | 21:00 | 336 | 119.7 | 97.95 | 106.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 336
2018-08-04 | 22:00 | 322.1 | 119.7 | 100.45 | 89.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2018-08-04 | 23:00 | 306.9 | 119.7 | 89.49 | 81.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2018-08-05 | 0:00 | 284.4 | 119.7 | 56 | 90.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2018-08-05 | 1:00 | 276 | 119.7 | 56.54 | 82.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 276
2018-08-05 | 2:00 | 282.4 | 119.7 | 55.93 | 87.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2018-08-05 | 3:00 | 287 | 119.7 | 56.55 | 89.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 287
2018-08-05 | 4:00 | 284.4 | 119.7 | 55.96 | 90.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2018-08-05 | 5:00 | 274.4 | 119.7 | 56.4751 | 80.18 | 0 | 4.4 | 0.34486 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 274.4
2018-08-05 | 6:00 | 272.8 | 119.7 | 47.5494 | 75.34 | 0 | 4.4 | 11.5106 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2018-08-05 | 7:00 | 287.4 | 119.7 | 56.1265 | 74.79 | 0 | 4.4 | 28.0835 | 0 | 16.3 | 0 | -12 | 0 | 287.4
2018-08-05 | 8:00 | 316.7 | 119.7 | 50.0541 | 77.24 | 0 | 4.4 | 48.6059 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2018-08-05 | 9:00 | 351.9 | 119.7 | 50.2294 | 94.84 | 0 | 4.4 | 66.0306 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 351.9
2018-08-05 | 10:00 | 368.7 | 119.7 | 49.8253 | 103.25 | 0 | 4.4 | 76.9247 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2018-08-05 | 11:00 | 381 | 119.7 | 54.1511 | 105.04 | 0 | 4.4 | 84.2089 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 381
2018-08-05 | 12:00 | 387.2 | 119.7 | 48.6202 | 112.8 | 0 | 4.4 | 85.1798 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 387.2
2018-08-05 | 13:00 | 389.4 | 119.7 | 54.7727 | 115.13 | 0 | 4.4 | 81.2973 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 389.4
2018-08-05 | 14:00 | 386.1 | 119.7 | 60.4983 | 115.2 | 0 | 4.4 | 71.7017 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2018-08-05 | 15:00 | 388.4 | 119.7 | 76.6837 | 120.05 | 0 | 4.4 | 57.1663 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2018-08-05 | 16:00 | 387.4 | 119.7 | 91.3365 | 120.02 | 0 | 4.4 | 36.3835 | 0 | 7.7 | 0 | 7.86 | 0 | 387.4
2018-08-05 | 17:00 | 386.5 | 119.7 | 111.391 | 119.99 | 0 | 4.4 | 14.519 | 0 | 5.5 | 0 | 11 | 0 | 386.5
2018-08-05 | 18:00 | 379.4 | 119.7 | 118.1554 | 119.94 | 0 | 4.4 | 0.30459 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | 0 | 379.4
2018-08-05 | 19:00 | 376.1 | 119.7 | 113.69 | 119.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 11 | 0 | 376.1
2018-08-05 | 20:00 | 362 | 119.7 | 93.72 | 119.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 11 | 0 | 362
2018-08-05 | 21:00 | 342.9 | 119.7 | 86.56 | 119.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2018-08-05 | 22:00 | 324.8 | 119.7 | 76.97 | 111.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2018-08-05 | 23:00 | 310.5 | 119.7 | 62.51 | 108.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2018-08-06 | 0:00 | 289.7 | 119.7 | 86.17 | 65.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2018-08-06 | 1:00 | 283.5 | 119.7 | 83.17 | 65.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2018-08-06 | 2:00 | 289.8 | 119.7 | 91.5 | 65.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2018-08-06 | 3:00 | 299.4 | 119.7 | 97.87 | 70.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2018-08-06 | 4:00 | 300.5 | 119.7 | 97.28 | 71.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2018-08-06 | 5:00 | 298.9 | 119.7 | 97.7969 | 70.29 | 0 | 4.4 | 0.21312 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2018-08-06 | 6:00 | 316.3 | 119.7 | 97.3148 | 83.12 | 0 | 4.4 | 7.0652 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 316.3
2018-08-06 | 7:00 | 355.3 | 119.7 | 116.1675 | 91.1 | 0 | 4.4 | 16.1325 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2018-08-06 | 8:00 | 424 | 119.7 | 171.345 | 94.61 | 0 | 4.4 | 23.745 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 424
2018-08-06 | 9:00 | 461.7 | 119.7 | 175.5291 | 132.88 | 0 | 4.4 | 20.9909 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 461.7
2018-08-06 | 10:00 | 468.1 | 119.7 | 175.6317 | 129.67 | 0 | 4.4 | 30.4983 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 468.1
2018-08-06 | 11:00 | 472 | 119.7 | 175.594 | 128.48 | 0 | 4.4 | 35.126 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 472
2018-08-06 | 12:00 | 452.8 | 119.7 | 166.0966 | 99.84 | 0 | 4.4 | 50.9634 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 452.8
2018-08-06 | 13:00 | 473.9 | 119.7 | 178.7455 | 104.61 | 0 | 4.4 | 54.5445 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 473.9
2018-08-06 | 14:00 | 472.8 | 119.7 | 175.4679 | 116.03 | 0 | 4.4 | 41.5021 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 472.8
2018-08-06 | 15:00 | 465 | 119.7 | 175.5038 | 123.38 | 0 | 4.4 | 30.3162 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 465
2018-08-06 | 16:00 | 455.8 | 119.7 | 175.5926 | 130.26 | 0 | 4.4 | 13.7474 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 455.8
2018-08-06 | 17:00 | 430.4 | 119.7 | 174.8262 | 114.38 | 0 | 4.4 | 3.8938 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 430.4
2018-08-06 | 18:00 | 415.1 | 119.7 | 175.0501 | 99.63 | 0 | 4.4 | 0.019854 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2018-08-06 | 19:00 | 396.9 | 119.7 | 161.29 | 99.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2018-08-06 | 20:00 | 375.7 | 119.7 | 144.82 | 99.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2018-08-06 | 21:00 | 354.7 | 119.7 | 124.15 | 99.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2018-08-06 | 22:00 | 337.4 | 119.7 | 109.65 | 94.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 337.4
2018-08-06 | 23:00 | 320.2 | 119.7 | 97.25 | 90.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2018-08-07 | 0:00 | 301.5 | 119.7 | 109.94 | 64.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2018-08-07 | 1:00 | 294.2 | 119.7 | 104.18 | 63.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2018-08-07 | 2:00 | 303.7 | 119.7 | 110.8 | 68.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2018-08-07 | 3:00 | 311.4 | 119.7 | 111.43 | 75.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2018-08-07 | 4:00 | 313.8 | 119.7 | 110.92 | 78.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2018-08-07 | 5:00 | 307.1 | 119.7 | 111.3252 | 71.07 | 0 | 4.4 | 0.10481 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2018-08-07 | 6:00 | 311.3 | 119.7 | 110.789 | 70.28 | 0 | 4.4 | 5.731 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2018-08-07 | 7:00 | 340.2 | 119.7 | 111.3245 | 86.67 | 0 | 4.4 | 17.1055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2018-08-07 | 8:00 | 389.6 | 119.7 | 136.7655 | 96.79 | 0 | 4.4 | 30.4445 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 389.6
2018-08-07 | 9:00 | 425.6 | 119.7 | 155.5265 | 100.92 | 0 | 4.4 | 43.1535 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2018-08-07 | 10:00 | 435.3 | 119.7 | 150.9236 | 109.16 | 0 | 4.4 | 48.4164 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2018-08-07 | 11:00 | 442 | 119.7 | 151.0111 | 118.25 | 0 | 4.4 | 44.1389 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 442
2018-08-07 | 12:00 | 417.1 | 119.7 | 145.9431 | 100.55 | 0 | 4.4 | 41.3069 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 417.1
2018-08-07 | 13:00 | 435.5 | 119.7 | 151.0411 | 119.87 | 0 | 4.4 | 34.8889 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2018-08-07 | 14:00 | 434.3 | 119.7 | 151.022 | 124.87 | 0 | 4.4 | 27.508 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 434.3
2018-08-07 | 15:00 | 429 | 119.7 | 150.9811 | 127.56 | 0 | 4.4 | 19.5589 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 429
2018-08-07 | 16:00 | 424.5 | 119.7 | 151.0302 | 129.81 | 0 | 4.4 | 11.1598 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2018-08-07 | 17:00 | 405.3 | 119.7 | 150.959 | 120.07 | 0 | 4.4 | 3.971 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2018-08-07 | 18:00 | 393.9 | 119.7 | 150.9246 | 114.96 | 0 | 4.4 | 0.11536 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 393.9
2018-08-07 | 19:00 | 380 | 119.7 | 152.48 | 99.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 380
2018-08-07 | 20:00 | 366 | 119.7 | 138.81 | 99.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 366
2018-08-07 | 21:00 | 346.9 | 119.7 | 122.44 | 94.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2018-08-07 | 22:00 | 331.7 | 119.7 | 110.83 | 92.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2018-08-07 | 23:00 | 314.7 | 119.7 | 110.9 | 74.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2018-08-08 | 0:00 | 296.7 | 119.7 | 99.85 | 68.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 296.7
2018-08-08 | 1:00 | 292.8 | 119.7 | 96.88 | 66.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2018-08-08 | 2:00 | 301 | 119.7 | 99.9 | 72.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 301
2018-08-08 | 3:00 | 309.4 | 119.7 | 100.51 | 78.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2018-08-08 | 4:00 | 311.7 | 119.7 | 99.89 | 81.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2018-08-08 | 5:00 | 306.7 | 119.7 | 100.4594 | 77.09 | 0 | 4.4 | 0.050623 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 306.7
2018-08-08 | 6:00 | 308.3 | 119.7 | 100.0096 | 71.5 | 0 | 4.4 | 3.7904 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2018-08-08 | 7:00 | 332.8 | 119.7 | 100.4662 | 85.08 | 0 | 4.4 | 11.0538 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2018-08-08 | 8:00 | 380.6 | 119.7 | 130.6438 | 99.29 | 0 | 4.4 | 21.1662 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 380.6
2018-08-08 | 9:00 | 413.4 | 119.7 | 141.904 | 114.49 | 0 | 4.4 | 28.106 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2018-08-08 | 10:00 | 421.3 | 119.7 | 135.9807 | 113.28 | 0 | 4.4 | 34.3293 | 0 | 7.6 | 0 | 6.01 | 0 | 421.3
2018-08-08 | 11:00 | 429.5 | 119.7 | 135.9893 | 117.38 | 0 | 4.4 | 34.3207 | 0 | 11.7 | 0 | 6.01 | 0 | 429.5
2018-08-08 | 12:00 | 405.4 | 119.7 | 140.3473 | 101.62 | 0 | 4.4 | 24.7327 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 405.4
2018-08-08 | 13:00 | 420.2 | 119.7 | 141.9815 | 124.19 | 0 | 4.4 | 17.5285 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2018-08-08 | 14:00 | 419.7 | 119.7 | 135.9206 | 126.71 | 0 | 4.4 | 17.1694 | 0 | 9.7 | 0 | 6.1 | 0 | 419.7
2018-08-08 | 15:00 | 414.7 | 119.7 | 135.9096 | 123.81 | 0 | 4.4 | 14.3704 | 0 | 10.5 | 0 | 6.01 | 0 | 414.7
2018-08-08 | 16:00 | 415 | 119.7 | 135.9638 | 129.08 | 0 | 4.4 | 9.7762 | 0 | 10 | 0 | 6.08 | 0 | 415
2018-08-08 | 17:00 | 398.9 | 119.7 | 141.9344 | 122.59 | 0 | 4.4 | 2.3756 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2018-08-08 | 18:00 | 389.7 | 119.7 | 141.9921 | 115.09 | 0 | 4.4 | 0.017935 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2018-08-08 | 19:00 | 379.4 | 119.7 | 136.1 | 101.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 9.17 | 0 | 379.4
2018-08-08 | 20:00 | 364 | 119.7 | 127.49 | 101.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 364
2018-08-08 | 21:00 | 350 | 119.7 | 118.52 | 96.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 350
2018-08-08 | 22:00 | 334 | 119.7 | 102.02 | 95.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 334
2018-08-08 | 23:00 | 320.7 | 119.7 | 99.91 | 84.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2018-08-09 | 0:00 | 302.6 | 119.7 | 98.58 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2018-08-09 | 1:00 | 297.9 | 119.7 | 94.67 | 65.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2018-08-09 | 2:00 | 307 | 119.7 | 103.92 | 66.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 307
2018-08-09 | 3:00 | 314.2 | 119.7 | 106.15 | 70.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2018-08-09 | 4:00 | 315.6 | 119.7 | 105.66 | 74.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 315.6
2018-08-09 | 5:00 | 311.1 | 119.7 | 105.9495 | 69.55 | 0 | 4.4 | 0.00045701 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2018-08-09 | 6:00 | 313.3 | 119.7 | 105.6607 | 71.27 | 0 | 4.4 | 3.4693 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2018-08-09 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 106.0407 | 89.94 | 0 | 4.4 | 11.7193 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 338.1
2018-08-09 | 8:00 | 392.9 | 119.7 | 146.0549 | 97.31 | 0 | 4.4 | 17.4351 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2018-08-09 | 9:00 | 431.3 | 119.7 | 157.5008 | 111.21 | 0 | 4.4 | 28.7892 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2018-08-09 | 10:00 | 440.4 | 119.7 | 157.6045 | 116.93 | 0 | 4.4 | 33.7655 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2018-08-09 | 11:00 | 445.3 | 119.7 | 157.6688 | 113.82 | 0 | 4.4 | 44.1112 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 445.3
2018-08-09 | 12:00 | 436.4 | 119.7 | 142.8312 | 103.69 | 0 | 4.4 | 61.3788 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 436.4
2018-08-09 | 13:00 | 457.7 | 119.7 | 151.6292 | 102.42 | 0 | 4.4 | 59.9008 | 0 | 10.4 | 0 | 9.25 | 0 | 457.7
2018-08-09 | 14:00 | 463.5 | 119.7 | 151.5459 | 121.82 | 0 | 4.4 | 47.2641 | 0 | 12.7 | 0 | 6.07 | 0 | 463.5
2018-08-09 | 15:00 | 457.1 | 119.7 | 151.4968 | 129.71 | 0 | 4.4 | 33.2232 | 0 | 12.5 | 0 | 6.07 | 0 | 457.1
2018-08-09 | 16:00 | 452.2 | 119.7 | 153.867 | 136.41 | 0 | 4.4 | 20.223 | 0 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 452.2
2018-08-09 | 17:00 | 429.9 | 119.7 | 151.6714 | 136.38 | 0 | 4.4 | 6.3386 | 0 | 4.9 | 0 | 6.51 | 0 | 429.9
2018-08-09 | 18:00 | 416.2 | 119.7 | 157.62 | 128.7 | 0 | 4.4 | 0.079969 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2018-08-09 | 19:00 | 401.9 | 119.7 | 157.7 | 117.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2018-08-09 | 20:00 | 384.3 | 119.7 | 157.23 | 102.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2018-08-09 | 21:00 | 363.2 | 119.7 | 135.95 | 102.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2018-08-09 | 22:00 | 345.2 | 119.7 | 123.93 | 95.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2018-08-09 | 23:00 | 328.7 | 119.7 | 107.16 | 95.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2018-08-10 | 0:00 | 309.2 | 119.7 | 112.18 | 71.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2018-08-10 | 1:00 | 302.9 | 119.7 | 112.81 | 65.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2018-08-10 | 2:00 | 311.4 | 119.7 | 112.32 | 74.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2018-08-10 | 3:00 | 317.8 | 119.7 | 112.95 | 80.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2018-08-10 | 4:00 | 316.6 | 119.7 | 112.41 | 79.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 316.6
2018-08-10 | 5:00 | 309.1 | 119.7 | 112.8218 | 70.7 | 0 | 4.4 | 0.078228 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2018-08-10 | 6:00 | 313.4 | 119.7 | 112.4231 | 71.68 | 0 | 4.4 | 3.4969 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 313.4
2018-08-10 | 7:00 | 340.6 | 119.7 | 112.9416 | 92.31 | 0 | 4.4 | 9.5484 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2018-08-10 | 8:00 | 394.8 | 119.7 | 154.7144 | 94.67 | 0 | 4.4 | 20.4156 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 394.8
2018-08-10 | 9:00 | 431.3 | 119.7 | 150.9295 | 118.09 | 0 | 4.4 | 32.2805 | 0 | 0.4 | 0 | 5.5 | 0 | 431.3
2018-08-10 | 10:00 | 441.1 | 119.7 | 150.963 | 115.29 | 0 | 4.4 | 44.847 | 0 | 0.4 | 0 | 5.5 | 0 | 441.1
2018-08-10 | 11:00 | 446.8 | 119.7 | 150.9751 | 116.19 | 0 | 4.4 | 49.5349 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 446.8
2018-08-10 | 12:00 | 433.3 | 119.7 | 156.3803 | 106.49 | 0 | 4.4 | 45.4297 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2018-08-10 | 13:00 | 448.8 | 119.7 | 150.9846 | 123.6 | 0 | 4.4 | 43.6554 | 0 | 1 | 0 | 5.46 | 0 | 448.8
2018-08-10 | 14:00 | 445.5 | 119.7 | 151.0092 | 127.58 | 0 | 4.4 | 34.7108 | 0 | 2.6 | 0 | 5.5 | 0 | 445.5
2018-08-10 | 15:00 | 434.5 | 119.7 | 150.9733 | 130.48 | 0 | 4.4 | 19.4467 | 0 | 4 | 0 | 5.5 | 0 | 434.5
2018-08-10 | 16:00 | 424.3 | 119.7 | 151.0497 | 133.18 | 0 | 4.4 | 9.0703 | 0 | 1.4 | 0 | 5.5 | 0 | 424.3
2018-08-10 | 17:00 | 402.8 | 119.7 | 156.5036 | 116.99 | 0 | 4.4 | 3.7064 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2018-08-10 | 18:00 | 390.9 | 119.7 | 156.3848 | 109.97 | 0 | 4.4 | 0.045187 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2018-08-10 | 19:00 | 376.6 | 119.7 | 151.04 | 100.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2018-08-10 | 20:00 | 356.3 | 119.7 | 130.56 | 100.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2018-08-10 | 21:00 | 340.3 | 119.7 | 113.77 | 100.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 340.3
2018-08-10 | 22:00 | 326 | 119.7 | 112.42 | 87.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 326
2018-08-10 | 23:00 | 311.5 | 119.7 | 109.12 | 77.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2018-08-11 | 0:00 | 290 | 119.7 | 58.21 | 119.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | 0 | 290
2018-08-11 | 1:00 | 282.9 | 119.7 | 57.35 | 99.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 282.9
2018-08-11 | 2:00 | 286.9 | 119.7 | 57.24 | 104.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2018-08-11 | 3:00 | 295.1 | 119.7 | 57.36 | 113.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 295.1
2018-08-11 | 4:00 | 292.2 | 119.7 | 57.26 | 109.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2018-08-11 | 5:00 | 281.4 | 119.7 | 57.327 | 98.64 | 0 | 4.4 | 0.13303 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2018-08-11 | 6:00 | 276.6 | 119.7 | 57.3124 | 86.55 | 0 | 4.4 | 6.3376 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2018-08-11 | 7:00 | 285.8 | 119.7 | 57.2407 | 84.65 | 0 | 4.4 | 17.7093 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 285.8
2018-08-11 | 8:00 | 314 | 119.7 | 57.246 | 96.66 | 0 | 4.4 | 33.994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 314
2018-08-11 | 9:00 | 342.3 | 119.7 | 56.5738 | 114.47 | 0 | 4.4 | 43.4562 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 342.3
2018-08-11 | 10:00 | 346 | 119.7 | 56.5009 | 107.64 | 0 | 4.4 | 50.9591 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 346
2018-08-11 | 11:00 | 346.4 | 119.7 | 52.558 | 103.53 | 0 | 4.4 | 51.862 | 0 | 7 | 0 | 7.35 | 0 | 346.4
2018-08-11 | 12:00 | 347.4 | 119.7 | 52.6035 | 91.43 | 0 | 4.4 | 66.5565 | 0 | 5 | 0 | 7.71 | 0 | 347.4
2018-08-11 | 13:00 | 352.5 | 119.7 | 52.6159 | 93.82 | 0 | 4.4 | 68.0141 | 0 | 6.7 | 0 | 7.25 | 0 | 352.5
2018-08-11 | 14:00 | 356.1 | 119.7 | 52.735 | 103.14 | 0 | 4.4 | 61.885 | 0 | 6.5 | 0 | 7.74 | 0 | 356.1
2018-08-11 | 15:00 | 350.9 | 119.7 | 56.5191 | 119.63 | 0 | 4.4 | 45.1509 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2018-08-11 | 16:00 | 345.2 | 119.7 | 56.5511 | 132.53 | 0 | 4.4 | 26.4189 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2018-08-11 | 17:00 | 334.6 | 119.7 | 52.7005 | 135.29 | 0 | 4.4 | 9.5295 | 0 | 4.4 | 0 | 8.58 | 0 | 334.6
2018-08-11 | 18:00 | 327.1 | 119.7 | 52.5954 | 135.28 | 0 | 4.4 | 0.22463 | 0 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 327.1
2018-08-11 | 19:00 | 324 | 119.7 | 56.47 | 134.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 324
2018-08-11 | 20:00 | 309.4 | 119.7 | 56.46 | 118.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2018-08-11 | 21:00 | 294.9 | 119.7 | 52.64 | 99.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7.25 | 0 | 294.9
2018-08-11 | 22:00 | 281.2 | 119.7 | 57.26 | 85.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 281.2
2018-08-11 | 23:00 | 267.6 | 119.7 | 51.56 | 79.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 267.6
2018-08-12 | 0:00 | 252.1 | 119.7 | 51.16 | 73.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -11.65 | 252.1
2018-08-12 | 1:00 | 244.2 | 119.7 | 49.98 | 67.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -10.25 | 244.2
2018-08-12 | 2:00 | 254.1 | 119.7 | 49.76 | 80.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 254.1
2018-08-12 | 3:00 | 262.5 | 119.7 | 50.04 | 88.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -9.7 | 262.5
2018-08-12 | 4:00 | 259.2 | 119.7 | 49.56 | 85.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -9.8 | 259.2
2018-08-12 | 5:00 | 248.6 | 119.7 | 49.3813 | 72.02 | 0 | 4.4 | 0.1487 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7.05 | 248.6
2018-08-12 | 6:00 | 241.3 | 119.7 | 49.1763 | 74.79 | 0 | 4.4 | 8.2337 | 0 | 8.6 | 0 | -12 | -11.6 | 241.3
2018-08-12 | 7:00 | 251.2 | 119.7 | 50.4608 | 75.3 | 0 | 4.4 | 21.0392 | 0 | 4.8 | 0 | -12 | -12.5 | 251.2
2018-08-12 | 8:00 | 274.7 | 119.7 | 48.9913 | 75.49 | 0 | 4.4 | 37.8187 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -13.8 | 274.7
2018-08-12 | 9:00 | 299.1 | 119.7 | 49.3438 | 87.99 | 0 | 4.4 | 52.6662 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -15.8 | 299.1
2018-08-12 | 10:00 | 313 | 119.7 | 48.5437 | 98.13 | 0 | 4.4 | 61.0263 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -7.3 | 313
2018-08-12 | 11:00 | 325 | 119.7 | 48.685 | 96.69 | 0 | 4.4 | 70.725 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -15.6 | 325
2018-08-12 | 12:00 | 328.3 | 119.7 | 48.653 | 106.37 | 0 | 4.4 | 60.977 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -12.2 | 328.3
2018-08-12 | 13:00 | 329.9 | 119.7 | 49.2696 | 103.44 | 0 | 4.4 | 64.4904 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -12.9 | 329.9
2018-08-12 | 14:00 | 328.1 | 119.7 | 48.2536 | 106.14 | 0 | 4.4 | 60.0064 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -12 | 328.1
2018-08-12 | 15:00 | 329 | 119.7 | 48.4372 | 112.11 | 0 | 4.4 | 45.2528 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -5 | 329
2018-08-12 | 16:00 | 332.8 | 119.7 | 61.4717 | 112.1 | 0 | 4.4 | 25.4283 | 0 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 | 332.8
2018-08-12 | 17:00 | 327.4 | 119.7 | 68.719 | 112.08 | 0 | 4.4 | 7.401 | 0 | 4.1 | 0 | 11 | 0 | 327.4
2018-08-12 | 18:00 | 326.7 | 119.7 | 75.3046 | 112.06 | 0 | 4.4 | 0.03535 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | 0 | 326.7
2018-08-12 | 19:00 | 324.3 | 119.7 | 73.16 | 112.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 324.3
2018-08-12 | 20:00 | 308.8 | 119.7 | 63.51 | 109.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 6.6 | 0 | 308.8
2018-08-12 | 21:00 | 294.3 | 119.7 | 57.42 | 105.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2018-08-12 | 22:00 | 278.3 | 119.7 | 49.19 | 102.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -7.35 | 278.3
2018-08-12 | 23:00 | 264.9 | 119.7 | 49.07 | 85.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -9.2 | 264.9
2018-08-13 | 0:00 | 245.5 | 119.7 | 52.98 | 65.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | -12 | 0 | 245.5
2018-08-13 | 1:00 | 237.4 | 119.7 | 52.16 | 61.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | -12 | 0 | 237.4
2018-08-13 | 2:00 | 248.2 | 119.7 | 50.68 | 63.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 248.2
2018-08-13 | 3:00 | 256.5 | 119.7 | 53.7 | 68.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256.5
2018-08-13 | 4:00 | 256.7 | 119.7 | 53.33 | 71.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 256.7
2018-08-13 | 5:00 | 250.5 | 119.7 | 55.7546 | 62.57 | 0 | 4.4 | 0.075359 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 250.5
2018-08-13 | 6:00 | 249.8 | 119.7 | 49.2724 | 65.77 | 0 | 4.4 | 6.5576 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 249.8
2018-08-13 | 7:00 | 272.9 | 119.7 | 51.5827 | 80.21 | 0 | 4.4 | 16.2073 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 272.9
2018-08-13 | 8:00 | 307.2 | 119.7 | 66.8037 | 95.23 | 0 | 4.4 | 18.5663 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2018-08-13 | 9:00 | 329.9 | 119.7 | 73.1039 | 111.6 | 0 | 4.4 | 18.2961 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2018-08-13 | 10:00 | 335.6 | 119.7 | 73.245 | 109.29 | 0 | 4.4 | 24.565 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2018-08-13 | 11:00 | 334.7 | 119.7 | 73.1822 | 106.7 | 0 | 4.4 | 27.1178 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2018-08-13 | 12:00 | 334.5 | 119.7 | 70.8775 | 97.67 | 0 | 4.4 | 38.3525 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 334.5
2018-08-13 | 13:00 | 339.4 | 119.7 | 64.2387 | 97.66 | 0 | 4.4 | 51.1013 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2018-08-13 | 14:00 | 347.9 | 119.7 | 70.1522 | 97.65 | 0 | 4.4 | 55.4978 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2018-08-13 | 15:00 | 354.3 | 119.7 | 73.1065 | 111.2 | 0 | 4.4 | 45.2935 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 354.3
2018-08-13 | 16:00 | 360.2 | 119.7 | 80.3071 | 119.02 | 0 | 4.4 | 33.1529 | 0 | 0.7 | 0 | 2.92 | 0 | 360.2
2018-08-13 | 17:00 | 353.9 | 119.7 | 87.6953 | 119 | 0 | 4.4 | 11.6047 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 353.9
2018-08-13 | 18:00 | 344.5 | 119.7 | 89.5414 | 118.99 | 0 | 4.4 | 0.16862 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 344.5
2018-08-13 | 19:00 | 339.1 | 119.7 | 84.13 | 118.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 339.1
2018-08-13 | 20:00 | 323.1 | 119.7 | 80.65 | 116.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 323.1
2018-08-13 | 21:00 | 306.4 | 119.7 | 75.37 | 104.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2018-08-13 | 22:00 | 289.7 | 119.7 | 73.88 | 90.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2018-08-13 | 23:00 | 275 | 119.7 | 59.71 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 275
2018-08-14 | 0:00 | 255 | 119.7 | 52.86 | 77.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 255
2018-08-14 | 1:00 | 247.6 | 119.7 | 53.24 | 69.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 247.6
2018-08-14 | 2:00 | 254.4 | 119.7 | 52.86 | 76.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 254.4
2018-08-14 | 3:00 | 262.1 | 119.7 | 53.25 | 83.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2018-08-14 | 4:00 | 260.8 | 119.7 | 52.76 | 81.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260.8
2018-08-14 | 5:00 | 251.5 | 119.7 | 55.4435 | 69.37 | 0 | 4.4 | 0.2865 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 251.5
2018-08-14 | 6:00 | 254.8 | 119.7 | 49.6656 | 68.89 | 0 | 4.4 | 10.2444 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 254.8
2018-08-14 | 7:00 | 277.7 | 119.7 | 51.1878 | 76.25 | 0 | 4.4 | 25.2622 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 277.7
2018-08-14 | 8:00 | 312.2 | 119.7 | 49.1513 | 91.64 | 0 | 4.4 | 46.1087 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 312.2
2018-08-14 | 9:00 | 343.7 | 119.7 | 55.9966 | 99.09 | 0 | 4.4 | 63.5134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 343.7
2018-08-14 | 10:00 | 360.7 | 119.7 | 64.8014 | 97.32 | 0 | 4.4 | 73.2786 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2018-08-14 | 11:00 | 372.1 | 119.7 | 69.3249 | 97.32 | 0 | 4.4 | 79.9551 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2018-08-14 | 12:00 | 376 | 119.7 | 70.0721 | 101.9 | 0 | 4.4 | 78.1279 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 376
2018-08-14 | 13:00 | 377 | 119.7 | 70.6441 | 107.23 | 0 | 4.4 | 73.4259 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 377
2018-08-14 | 14:00 | 377.5 | 119.7 | 71.2085 | 114.57 | 0 | 4.4 | 66.7215 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2018-08-14 | 15:00 | 370.9 | 119.7 | 87.9966 | 114.56 | 0 | 4.4 | 43.8434 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2018-08-14 | 16:00 | 369.8 | 119.7 | 97.3191 | 114.54 | 0 | 4.4 | 25.7809 | 0 | 0.4 | 0 | 7.66 | 0 | 369.8
2018-08-14 | 17:00 | 360.1 | 119.7 | 100.86 | 114.53 | 0 | 4.4 | 9.21 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 360.1
2018-08-14 | 18:00 | 345.2 | 119.7 | 101.5405 | 114.52 | 0 | 4.4 | 0.13947 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2018-08-14 | 19:00 | 337 | 119.7 | 88.77 | 114.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-08-14 | 20:00 | 321.9 | 119.7 | 72.7 | 106.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2018-08-14 | 21:00 | 304.9 | 119.7 | 68.31 | 90.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2018-08-14 | 22:00 | 286 | 119.7 | 52.85 | 87.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 286
2018-08-14 | 23:00 | 271.8 | 119.7 | 53.34 | 77.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2018-08-15 | 0:00 | 252.6 | 119.7 | 50.09 | 72.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -3.4 | 252.6
2018-08-15 | 1:00 | 245.3 | 119.7 | 48.82 | 69.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -1.65 | 245.3
2018-08-15 | 2:00 | 251.2 | 119.7 | 48.19 | 78.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -1.6 | 251.2
2018-08-15 | 3:00 | 256.5 | 119.7 | 49.07 | 83.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -1.8 | 256.5
2018-08-15 | 4:00 | 256.1 | 119.7 | 48.33 | 83.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -1.7 | 256.1
2018-08-15 | 5:00 | 248.5 | 119.7 | 50.2643 | 67.99 | 0 | 4.4 | 0.24566 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -4.2 | 248.5
2018-08-15 | 6:00 | 248.9 | 119.7 | 49.1215 | 71.42 | 0 | 4.4 | 10.3585 | 0 | 8.4 | 0 | -12 | -2.5 | 248.9
2018-08-15 | 7:00 | 266.1 | 119.7 | 49.0924 | 67.97 | 0 | 4.4 | 24.9376 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -3.4 | 266.1
2018-08-15 | 8:00 | 302.5 | 119.7 | 50.5852 | 90.75 | 0 | 4.4 | 46.2648 | 0 | 2.8 | 0 | -12 | 0 | 302.5
2018-08-15 | 9:00 | 333.5 | 119.7 | 57.51 | 97.01 | 0 | 4.4 | 60.68 | 0 | 6.2 | 0 | -12 | 0 | 333.5
2018-08-15 | 10:00 | 347.9 | 119.7 | 60.0468 | 97.01 | 0 | 4.4 | 63.6432 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2018-08-15 | 11:00 | 353.1 | 119.7 | 68.0965 | 96.99 | 0 | 4.4 | 61.3135 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2018-08-15 | 12:00 | 363.8 | 119.7 | 65.1451 | 101.49 | 0 | 4.4 | 69.5649 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2018-08-15 | 13:00 | 360.1 | 119.7 | 72.5437 | 113.07 | 0 | 4.4 | 47.2863 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2018-08-15 | 14:00 | 348.3 | 119.7 | 75.3877 | 113.07 | 0 | 4.4 | 24.1623 | 0 | 6.4 | 0 | 5.18 | 0 | 348.3
2018-08-15 | 15:00 | 340 | 119.7 | 80.3762 | 113.06 | 0 | 4.4 | 19.5638 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 340
2018-08-15 | 16:00 | 337.1 | 119.7 | 75.3553 | 113.04 | 0 | 4.4 | 11.9047 | 0 | 4.3 | 0 | 8.4 | 0 | 337.1
2018-08-15 | 17:00 | 333.7 | 119.7 | 77.2613 | 113.02 | 0 | 4.4 | 3.4187 | 0 | 4.9 | 0 | 11 | 0 | 333.7
2018-08-15 | 18:00 | 332.7 | 119.7 | 79.4713 | 113.02 | 0 | 4.4 | 0.008651 | 0 | 5.1 | 0 | 11 | 0 | 332.7
2018-08-15 | 19:00 | 327.1 | 119.7 | 75.55 | 113 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.45 | 0 | 327.1
2018-08-15 | 20:00 | 315.5 | 119.7 | 68.07 | 108.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2018-08-15 | 21:00 | 301.9 | 119.7 | 61.7 | 90.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2018-08-15 | 22:00 | 285.4 | 119.7 | 48.71 | 90.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 285.4
2018-08-15 | 23:00 | 269.3 | 119.7 | 50.9 | 82.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -4.3 | 269.3
2018-08-16 | 0:00 | 250.9 | 119.7 | 48.79 | 72.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -12 | 250.9
2018-08-16 | 1:00 | 243.6 | 119.7 | 48.47 | 74.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | -12 | -12.05 | 243.6
2018-08-16 | 2:00 | 251.6 | 119.7 | 51.17 | 70.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -14.5 | 251.6
2018-08-16 | 3:00 | 259.5 | 119.7 | 49.37 | 77.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -13.05 | 259.5
2018-08-16 | 4:00 | 258.7 | 119.7 | 49.11 | 70.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -12.35 | 258.7
2018-08-16 | 5:00 | 254.4 | 119.7 | 48.4526 | 73.09 | 0 | 4.4 | 0.10745 | 0 | 32.8 | 0 | -12 | -12.15 | 254.4
2018-08-16 | 6:00 | 259.7 | 119.7 | 50.6214 | 68.31 | 0 | 4.4 | 5.0686 | 0 | 37.5 | 0 | -12 | -13.9 | 259.7
2018-08-16 | 7:00 | 286.2 | 119.7 | 51.2291 | 81.59 | 0 | 4.4 | 14.7309 | 0 | 41.4 | 0 | -12 | -14.85 | 286.2
2018-08-16 | 8:00 | 337.6 | 119.7 | 54.6712 | 92.62 | 0 | 4.4 | 30.5088 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2018-08-16 | 9:00 | 364 | 119.7 | 65.4463 | 118.42 | 0 | 4.4 | 18.2837 | 0 | 31.2 | 0 | 6.55 | 0 | 364
2018-08-16 | 10:00 | 365.3 | 119.7 | 68.7339 | 118.41 | 0 | 4.4 | 14.2561 | 0 | 28.8 | 0 | 11 | 0 | 365.3
2018-08-16 | 11:00 | 353.6 | 119.7 | 78.2112 | 118.41 | 0 | 4.4 | 7.7788 | 0 | 14.1 | 0 | 11 | 0 | 353.6
2018-08-16 | 12:00 | 333.6 | 119.7 | 65.5034 | 118.4 | 0 | 4.4 | 7.7166 | 0 | 8.4 | 0 | 9.48 | 0 | 333.6
2018-08-16 | 13:00 | 329.7 | 119.7 | 64.0809 | 112.94 | 0 | 4.4 | 7.1391 | 0 | 16.4 | 0 | 5.04 | 0 | 329.7
2018-08-16 | 14:00 | 319.5 | 119.7 | 69.0117 | 107.4 | 0 | 4.4 | 9.2883 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2018-08-16 | 15:00 | 319.5 | 119.7 | 65.6539 | 100.48 | 0 | 4.4 | 7.2661 | 0 | 12.7 | 0 | 9.3 | 0 | 319.5
2018-08-16 | 16:00 | 319.9 | 119.7 | 69.0478 | 106.9 | 0 | 4.4 | 2.2522 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2018-08-16 | 17:00 | 312.3 | 119.7 | 66.7997 | 96.65 | 0 | 4.4 | 1.1503 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2018-08-16 | 18:00 | 309.8 | 119.7 | 60.3423 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0.0076632 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2018-08-16 | 19:00 | 303.9 | 119.7 | 56.15 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2018-08-16 | 20:00 | 293.4 | 119.7 | 50.96 | 96.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2018-08-16 | 21:00 | 280.1 | 119.7 | 49.01 | 89.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | -12.7 | 280.1
2018-08-16 | 22:00 | 266.9 | 119.7 | 48.67 | 76.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -11.9 | 266.9
2018-08-16 | 23:00 | 257.2 | 119.7 | 50.41 | 76.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -14.1 | 257.2
2018-08-17 | 0:00 | 240.4 | 119.7 | 44.93 | 71.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -20.3 | 240.4
2018-08-17 | 1:00 | 234.6 | 119.7 | 47.04 | 63.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -21.1 | 234.6
2018-08-17 | 2:00 | 245.6 | 119.7 | 43.62 | 77.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -18.9 | 245.6
2018-08-17 | 3:00 | 257 | 119.7 | 49.92 | 80.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -20.55 | 257
2018-08-17 | 4:00 | 259.2 | 119.7 | 50.3 | 81.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -20.45 | 259.2
2018-08-17 | 5:00 | 255 | 119.7 | 49.2458 | 78.52 | 0 | 4.4 | 0.18418 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -19.85 | 255
2018-08-17 | 6:00 | 252.1 | 119.7 | 48.6956 | 72.57 | 0 | 4.4 | 10.6344 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -24 | 252.1
2018-08-17 | 7:00 | 266.5 | 119.7 | 48.7392 | 66.53 | 0 | 4.4 | 27.7308 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -19.4 | 266.5
2018-08-17 | 8:00 | 304.1 | 119.7 | 48.5277 | 84.54 | 0 | 4.4 | 47.9323 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -18.8 | 304.1
2018-08-17 | 9:00 | 328.9 | 119.7 | 48.7158 | 98.2 | 0 | 4.4 | 64.2842 | 0 | 17 | 0 | 0 | -23.4 | 328.9
2018-08-17 | 10:00 | 340 | 119.7 | 49.6311 | 95.8 | 0 | 4.4 | 74.8689 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -25.5 | 340
2018-08-17 | 11:00 | 346 | 119.7 | 49.194 | 97.95 | 0 | 4.4 | 76.556 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -24.2 | 346
2018-08-17 | 12:00 | 329.3 | 119.7 | 49.0296 | 80.61 | 0 | 4.4 | 77.3604 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -25 | 329.3
2018-08-17 | 13:00 | 342.8 | 119.7 | 49.5446 | 98.54 | 0 | 4.4 | 72.0154 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -23 | 342.8
2018-08-17 | 14:00 | 347 | 119.7 | 50.7717 | 101.15 | 0 | 4.4 | 68.0283 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -24.45 | 347
2018-08-17 | 15:00 | 342.7 | 119.7 | 49.2112 | 115.15 | 0 | 4.4 | 54.2388 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -25.3 | 342.7
2018-08-17 | 16:00 | 340.4 | 119.7 | 49.627 | 119 | 0 | 4.4 | 33.723 | 0 | 19.9 | 0 | 11 | -16.95 | 340.4
2018-08-17 | 17:00 | 324.2 | 119.7 | 50.3712 | 118.98 | 0 | 4.4 | 10.8988 | 0 | 14 | 0 | 11 | -5.15 | 324.2
2018-08-17 | 18:00 | 310.9 | 119.7 | 50.8659 | 118.97 | 0 | 4.4 | 0.064125 | 0 | 12.4 | 0 | 11 | -6.5 | 310.9
2018-08-17 | 19:00 | 303.9 | 119.7 | 49.83 | 118.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 11 | -17.4 | 303.9
2018-08-17 | 20:00 | 289.7 | 119.7 | 45.71 | 118.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0.93 | -13.6 | 289.7
2018-08-17 | 21:00 | 274.7 | 119.7 | 40.5 | 110.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -16.52 | 274.7
2018-08-17 | 22:00 | 264.7 | 119.7 | 40.5 | 101.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -15.88 | 264.7
2018-08-17 | 23:00 | 255.2 | 119.7 | 40.5 | 92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -11.2 | 255.2
2018-08-18 | 0:00 | 242.5 | 119.7 | 43.9 | 74.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -13.2 | 242.5
2018-08-18 | 1:00 | 239 | 119.7 | 45.65 | 69.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -15.5 | 239
2018-08-18 | 2:00 | 249.5 | 119.7 | 42.9 | 82.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -12.3 | 249.5
2018-08-18 | 3:00 | 263.2 | 119.7 | 40.5 | 104.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -13.87 | 263.2
2018-08-18 | 4:00 | 266.8 | 119.7 | 40.5 | 106.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -13.87 | 266.8
2018-08-18 | 5:00 | 259.1 | 119.7 | 42.2086 | 92.72 | 0 | 4.4 | 0.17142 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -11.8 | 259.1
2018-08-18 | 6:00 | 249.9 | 119.7 | 40.5 | 76.2 | 0 | 4.4 | 11.0653 | 0 | 7.9 | 0 | 6.45 | -16.3153 | 249.9
2018-08-18 | 7:00 | 254.1 | 119.7 | 48.7394 | 66.58 | 0 | 4.4 | 27.7806 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -18.7 | 254.1
2018-08-18 | 8:00 | 281.1 | 119.7 | 49.1746 | 73.38 | 0 | 4.4 | 51.8454 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -23.2 | 281.1
2018-08-18 | 9:00 | 305.4 | 119.7 | 48.4523 | 83.77 | 0 | 4.4 | 69.5277 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -23.95 | 305.4
2018-08-18 | 10:00 | 315.8 | 119.7 | 51.1851 | 87.39 | 0 | 4.4 | 77.8249 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -26.2 | 315.8
2018-08-18 | 11:00 | 323.9 | 119.7 | 52.4004 | 90.95 | 0 | 4.4 | 82.8496 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -27.9 | 323.9
2018-08-18 | 12:00 | 314.5 | 119.7 | 52.8726 | 79.79 | 0 | 4.4 | 82.6374 | 0 | 3 | 0 | 0 | -27.9 | 314.5
2018-08-18 | 13:00 | 325.2 | 119.7 | 50.2762 | 95.86 | 0 | 4.4 | 76.8638 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -25.8 | 325.2
2018-08-18 | 14:00 | 328.5 | 119.7 | 53.66 | 99.85 | 0 | 4.4 | 70.49 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -23.8 | 328.5
2018-08-18 | 15:00 | 326 | 119.7 | 48.7681 | 115.5 | 0 | 4.4 | 56.6319 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 326
2018-08-18 | 16:00 | 324.7 | 119.7 | 48.5886 | 125.62 | 0 | 4.4 | 32.9914 | 0 | 5.5 | 0 | 11 | -23.1 | 324.7
2018-08-18 | 17:00 | 308.5 | 119.7 | 41.5565 | 139.6 | 0 | 4.4 | 10.5435 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -13.2 | 308.5
2018-08-18 | 18:00 | 300.8 | 119.7 | 40.5 | 125.59 | 0 | 4.4 | 0.18667 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | -9.4767 | 300.8
2018-08-18 | 19:00 | 298 | 119.7 | 40.5 | 125.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 9.81 | -16.3 | 298
2018-08-18 | 20:00 | 286.2 | 119.7 | 43.34 | 118.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -17.6 | 286.2
2018-08-18 | 21:00 | 272.1 | 119.7 | 44.72 | 103.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -15.1 | 272.1
2018-08-18 | 22:00 | 261.6 | 119.7 | 49.34 | 88.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -19.2 | 261.6
2018-08-18 | 23:00 | 251.4 | 119.7 | 45.2 | 75.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 6.4 | -20.9 | 251.4
2018-08-19 | 0:00 | 237.1 | 119.7 | 40.5 | 72.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -23.21 | 237.1
2018-08-19 | 1:00 | 233.2 | 119.7 | 40.5 | 74.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -22.74 | 233.2
2018-08-19 | 2:00 | 244.6 | 119.7 | 40.5 | 90.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -22.33 | 244.6
2018-08-19 | 3:00 | 259.3 | 119.7 | 40.5 | 105.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -18.21 | 259.3
2018-08-19 | 4:00 | 259.5 | 119.7 | 40.5 | 104.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -19.4 | 259.5
2018-08-19 | 5:00 | 248.3 | 119.7 | 40.5 | 97.48 | 0 | 4.4 | 0.12982 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -25.8098 | 248.3
2018-08-19 | 6:00 | 233.6 | 119.7 | 40.5 | 72.11 | 0 | 4.4 | 10.1535 | 0 | 10 | 0 | 0 | -23.2635 | 233.6
2018-08-19 | 7:00 | 234.1 | 119.7 | 40.5 | 68.38 | 0 | 4.4 | 26.8303 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -30.2103 | 234.1
2018-08-19 | 8:00 | 252.1 | 119.7 | 45.0411 | 68.83 | 0 | 4.4 | 46.9289 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -35.7 | 252.1
2018-08-19 | 9:00 | 272.9 | 119.7 | 48.9731 | 81.07 | 0 | 4.4 | 54.1569 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -37.9 | 272.9
2018-08-19 | 10:00 | 286.2 | 119.7 | 49.1522 | 83.23 | 0 | 4.4 | 67.0178 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -38.6 | 286.2
2018-08-19 | 11:00 | 295.7 | 119.7 | 48.5304 | 91.77 | 0 | 4.4 | 67.3996 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -37.5 | 295.7
2018-08-19 | 12:00 | 295.4 | 119.7 | 48.9798 | 95.14 | 0 | 4.4 | 64.3802 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -38.4 | 295.4
2018-08-19 | 13:00 | 296.5 | 119.7 | 48.3403 | 99.6 | 0 | 4.4 | 60.4597 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -37.2 | 296.5
2018-08-19 | 14:00 | 299.4 | 119.7 | 48.7902 | 99.47 | 0 | 4.4 | 56.0398 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -31.1 | 299.4
2018-08-19 | 15:00 | 299.8 | 119.7 | 46.8692 | 116.24 | 0 | 4.4 | 41.8908 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -30.1 | 299.8
2018-08-19 | 16:00 | 299.5 | 119.7 | 47.3819 | 116.23 | 0 | 4.4 | 22.3181 | 0 | 0.4 | 0 | 5.07 | -16 | 299.5
2018-08-19 | 17:00 | 302 | 119.7 | 48.0215 | 116.23 | 0 | 4.4 | 8.8485 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -6.6 | 302
2018-08-19 | 18:00 | 303.8 | 119.7 | 51.9039 | 116.22 | 0 | 4.4 | 0.076125 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 303.8
2018-08-19 | 19:00 | 304 | 119.7 | 49.89 | 116.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 304
2018-08-19 | 20:00 | 292.3 | 119.7 | 45.65 | 116.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.35 | -10 | 292.3
2018-08-19 | 21:00 | 277.6 | 119.7 | 40.5 | 116.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -14.9 | 277.6
2018-08-19 | 22:00 | 264.3 | 119.7 | 40.5 | 105.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -18.17 | 264.3
2018-08-19 | 23:00 | 253.3 | 119.7 | 40.5 | 97.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -24.75 | 253.3
2018-08-20 | 0:00 | 240.5 | 119.7 | 43.42 | 59.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 240.5
2018-08-20 | 1:00 | 237.2 | 119.7 | 42.74 | 58.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 237.2
2018-08-20 | 2:00 | 246.4 | 119.7 | 55.68 | 59.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 246.4
2018-08-20 | 3:00 | 261.7 | 119.7 | 62.98 | 66.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2018-08-20 | 4:00 | 265.3 | 119.7 | 62.7 | 71.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 265.3
2018-08-20 | 5:00 | 261.8 | 119.7 | 63.0687 | 72.98 | 0 | 4.4 | 0.1513 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 261.8
2018-08-20 | 6:00 | 265.3 | 119.7 | 62.6105 | 67.4 | 0 | 4.4 | 9.6895 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 265.3
2018-08-20 | 7:00 | 288.3 | 119.7 | 63.1125 | 76.03 | 0 | 4.4 | 24.2575 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 288.3
2018-08-20 | 8:00 | 340.7 | 119.7 | 85.8343 | 89.82 | 0 | 4.4 | 40.2457 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2018-08-20 | 9:00 | 382.9 | 119.7 | 108.7215 | 93.64 | 0 | 4.4 | 56.0385 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 382.9
2018-08-20 | 10:00 | 402.2 | 119.7 | 113.2832 | 93.63 | 0 | 4.4 | 70.7868 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2018-08-20 | 11:00 | 418 | 119.7 | 117.5861 | 98.22 | 0 | 4.4 | 76.8939 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 418
2018-08-20 | 12:00 | 404.2 | 119.7 | 108.0083 | 93.62 | 0 | 4.4 | 75.9717 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 404.2
2018-08-20 | 13:00 | 427.4 | 119.7 | 117.7938 | 114.43 | 0 | 4.4 | 69.1762 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2018-08-20 | 14:00 | 431.4 | 119.7 | 140.8706 | 115.7 | 0 | 4.4 | 48.8294 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2018-08-20 | 15:00 | 426.4 | 119.7 | 149.9554 | 115.69 | 0 | 4.4 | 34.1546 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2018-08-20 | 16:00 | 427.9 | 119.7 | 159.3678 | 115.69 | 0 | 4.4 | 25.0422 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2018-08-20 | 17:00 | 407.1 | 119.7 | 152.2913 | 115.68 | 0 | 4.4 | 7.6287 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2018-08-20 | 18:00 | 393.4 | 119.7 | 146.1938 | 115.67 | 0 | 4.4 | 0.036174 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 393.4
2018-08-20 | 19:00 | 379.4 | 119.7 | 127.14 | 115.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2018-08-20 | 20:00 | 360.7 | 119.7 | 117.73 | 102.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2018-08-20 | 21:00 | 341.4 | 119.7 | 107.24 | 89.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2018-08-20 | 22:00 | 325.6 | 119.7 | 94.06 | 88.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 325.6
2018-08-20 | 23:00 | 311.1 | 119.7 | 81.17 | 88.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2018-08-21 | 0:00 | 293.5 | 119.7 | 103.84 | 58.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2018-08-21 | 1:00 | 286.1 | 119.7 | 100.75 | 58.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2018-08-21 | 2:00 | 297.7 | 119.7 | 109.6 | 62.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2018-08-21 | 3:00 | 306.4 | 119.7 | 110.05 | 70.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2018-08-21 | 4:00 | 305.7 | 119.7 | 109.59 | 70.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2018-08-21 | 5:00 | 298.2 | 119.7 | 110.1066 | 63.24 | 0 | 4.4 | 0.053374 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2018-08-21 | 6:00 | 302.5 | 119.7 | 109.5331 | 61.11 | 0 | 4.4 | 6.1569 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 302.5
2018-08-21 | 7:00 | 335.3 | 119.7 | 110.0898 | 80.85 | 0 | 4.4 | 19.1602 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2018-08-21 | 8:00 | 396.7 | 119.7 | 141.6191 | 91.1 | 0 | 4.4 | 37.7809 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2018-08-21 | 9:00 | 446.7 | 119.7 | 167.9356 | 93.44 | 0 | 4.4 | 55.4244 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2018-08-21 | 10:00 | 466.8 | 119.7 | 181.9184 | 93.43 | 0 | 4.4 | 64.2516 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 466.8
2018-08-21 | 11:00 | 486.8 | 119.7 | 181.1908 | 101.76 | 0 | 4.4 | 75.5492 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 486.8
2018-08-21 | 12:00 | 473.9 | 119.7 | 173.604 | 93.43 | 0 | 4.4 | 78.366 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 473.9
2018-08-21 | 13:00 | 497.3 | 119.7 | 185.4125 | 114.37 | 0 | 4.4 | 70.4175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 497.3
2018-08-21 | 14:00 | 505.1 | 119.7 | 200.491 | 114.36 | 0 | 4.4 | 61.749 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 505.1
2018-08-21 | 15:00 | 499.6 | 119.7 | 206.7951 | 114.36 | 0 | 4.4 | 50.2449 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 499.6
2018-08-21 | 16:00 | 495.7 | 119.7 | 215.4839 | 114.35 | 0 | 4.4 | 31.9661 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 495.7
2018-08-21 | 17:00 | 468.9 | 119.7 | 210.7709 | 114.33 | 0 | 4.4 | 10.1991 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 468.9
2018-08-21 | 18:00 | 450.3 | 119.7 | 202.1914 | 114.33 | 0 | 4.4 | 0.078625 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 450.3
2018-08-21 | 19:00 | 432.9 | 119.7 | 185.77 | 114.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2018-08-21 | 20:00 | 412.5 | 119.7 | 183.55 | 95.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2018-08-21 | 21:00 | 388.8 | 119.7 | 160.95 | 88.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2018-08-21 | 22:00 | 369.6 | 119.7 | 142.27 | 88.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2018-08-21 | 23:00 | 349.4 | 119.7 | 130.38 | 88.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2018-08-22 | 0:00 | 326.4 | 119.7 | 124.82 | 71.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2018-08-22 | 1:00 | 317.8 | 119.7 | 125.07 | 61.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2018-08-22 | 2:00 | 321.9 | 119.7 | 124.81 | 63.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2018-08-22 | 3:00 | 328 | 119.7 | 125.27 | 72.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 328
2018-08-22 | 4:00 | 324.9 | 119.7 | 124.71 | 69.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2018-08-22 | 5:00 | 317.9 | 119.7 | 125.2616 | 63.92 | 0 | 4.4 | 0.1184 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2018-08-22 | 6:00 | 328.6 | 119.7 | 124.7213 | 64.2 | 0 | 4.4 | 10.5787 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2018-08-22 | 7:00 | 365 | 119.7 | 125.2464 | 82.12 | 0 | 4.4 | 27.8336 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 365
2018-08-22 | 8:00 | 436.4 | 119.7 | 157.3508 | 93.3 | 0 | 4.4 | 47.9492 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 436.4
2018-08-22 | 9:00 | 480.1 | 119.7 | 181.9449 | 98.18 | 0 | 4.4 | 65.3751 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 480.1
2018-08-22 | 10:00 | 498.1 | 119.7 | 191.5097 | 98.18 | 0 | 4.4 | 77.0103 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 498.1
2018-08-22 | 11:00 | 512.6 | 119.7 | 191.5964 | 106.46 | 0 | 4.4 | 83.7436 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 512.6
2018-08-22 | 12:00 | 498.4 | 119.7 | 186.1675 | 98.16 | 0 | 4.4 | 84.5725 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 498.4
2018-08-22 | 13:00 | 521.2 | 119.7 | 193.1767 | 120.08 | 0 | 4.4 | 78.9433 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 521.2
2018-08-22 | 14:00 | 521.9 | 119.7 | 197.5975 | 127.03 | 0 | 4.4 | 68.8725 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 521.9
2018-08-22 | 15:00 | 515.5 | 119.7 | 199.8353 | 127.03 | 0 | 4.4 | 50.2747 | 0 | 3.7 | 0 | 10.56 | 0 | 515.5
2018-08-22 | 16:00 | 511.2 | 119.7 | 215.7773 | 127.01 | 0 | 4.4 | 29.0127 | 0 | 4.3 | 0 | 11 | 0 | 511.2
2018-08-22 | 17:00 | 483.6 | 119.7 | 207.4034 | 127.01 | 0 | 4.4 | 10.2866 | 0 | 3.8 | 0 | 11 | 0 | 483.6
2018-08-22 | 18:00 | 463.3 | 119.7 | 198.0877 | 127 | 0 | 4.4 | 0.092292 | 0 | 9 | 0 | 5.02 | 0 | 463.3
2018-08-22 | 19:00 | 443.7 | 119.7 | 193.14 | 115.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2018-08-22 | 20:00 | 419.9 | 119.7 | 187.27 | 98.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 419.9
2018-08-22 | 21:00 | 397 | 119.7 | 160.68 | 98.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 397
2018-08-22 | 22:00 | 374.9 | 119.7 | 146.28 | 91.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2018-08-22 | 23:00 | 351.1 | 119.7 | 124.9 | 89.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2018-08-23 | 0:00 | 327.3 | 119.7 | 120.12 | 68.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2018-08-23 | 1:00 | 314 | 119.7 | 110.05 | 61.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 314
2018-08-23 | 2:00 | 320 | 119.7 | 119.54 | 63.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 320
2018-08-23 | 3:00 | 324.7 | 119.7 | 120.18 | 69.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2018-08-23 | 4:00 | 320.2 | 119.7 | 120.02 | 65.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2018-08-23 | 5:00 | 314.3 | 119.7 | 119.4161 | 62.18 | 0 | 4.4 | 0.10386 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2018-08-23 | 6:00 | 326.5 | 119.7 | 120.092 | 66.78 | 0 | 4.4 | 10.328 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2018-08-23 | 7:00 | 364.6 | 119.7 | 121.4402 | 88.07 | 0 | 4.4 | 27.0898 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2018-08-23 | 8:00 | 435.7 | 119.7 | 171.987 | 91.26 | 0 | 4.4 | 45.553 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2018-08-23 | 9:00 | 483.3 | 119.7 | 192.0107 | 100.34 | 0 | 4.4 | 61.4493 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 483.3
2018-08-23 | 10:00 | 501.2 | 119.7 | 203.9241 | 98.32 | 0 | 4.4 | 71.3559 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 501.2
2018-08-23 | 11:00 | 512.9 | 119.7 | 201.249 | 109.21 | 0 | 4.4 | 73.941 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 512.9
2018-08-23 | 12:00 | 499.8 | 119.7 | 198.5112 | 98.31 | 0 | 4.4 | 72.2788 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 499.8
2018-08-23 | 13:00 | 517.1 | 119.7 | 201.2913 | 116.72 | 0 | 4.4 | 64.2887 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 517.1
2018-08-23 | 14:00 | 518.9 | 119.7 | 203.0161 | 128.15 | 0 | 4.4 | 54.7339 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 518.9
2018-08-23 | 15:00 | 514.9 | 119.7 | 206.0614 | 128.15 | 0 | 4.4 | 40.5686 | 0 | 5.5 | 0 | 10.52 | 0 | 514.9
2018-08-23 | 16:00 | 510.5 | 119.7 | 219.8223 | 128.14 | 0 | 4.4 | 19.3377 | 0 | 8.1 | 0 | 11 | 0 | 510.5
2018-08-23 | 17:00 | 480.1 | 119.7 | 206.6826 | 128.14 | 0 | 4.4 | 3.9774 | 0 | 6.2 | 0 | 11 | 0 | 480.1
2018-08-23 | 18:00 | 465.9 | 119.7 | 201.345 | 128.13 | 0 | 4.4 | 0.0050384 | 0 | 7.3 | 0 | 5.02 | 0 | 465.9
2018-08-23 | 19:00 | 445.6 | 119.7 | 201.3 | 115.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2018-08-23 | 20:00 | 424.4 | 119.7 | 193.75 | 98.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 424.4
2018-08-23 | 21:00 | 399.9 | 119.7 | 168.95 | 98.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 399.9
2018-08-23 | 22:00 | 381.4 | 119.7 | 150.54 | 91.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2018-08-23 | 23:00 | 361.7 | 119.7 | 123.94 | 91.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2018-08-24 | 0:00 | 338.8 | 119.7 | 112.88 | 75.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 338.8
2018-08-24 | 1:00 | 328.3 | 119.7 | 112.42 | 61.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2018-08-24 | 2:00 | 335.8 | 119.7 | 106.93 | 61.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2018-08-24 | 3:00 | 339.9 | 119.7 | 112.89 | 69.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2018-08-24 | 4:00 | 333.9 | 119.7 | 113.46 | 65.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2018-08-24 | 5:00 | 325.8 | 119.7 | 111.94 | 61.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | -12 | 0 | 325.8
2018-08-24 | 6:00 | 332.5 | 119.7 | 105.4695 | 61.64 | 0 | 4.4 | 0.49047 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 332.5
2018-08-24 | 7:00 | 363.9 | 119.7 | 117.0931 | 87.91 | 0 | 4.4 | 5.4969 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2018-08-24 | 8:00 | 421 | 119.7 | 153.2398 | 90.9 | 0 | 4.4 | 14.4602 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 421
2018-08-24 | 9:00 | 458.2 | 119.7 | 163.4881 | 106.53 | 0 | 4.4 | 24.3819 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 458.2
2018-08-24 | 10:00 | 471.1 | 119.7 | 163.5307 | 106 | 0 | 4.4 | 33.6693 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 471.1
2018-08-24 | 11:00 | 481.7 | 119.7 | 159.3225 | 100.48 | 0 | 4.4 | 43.0375 | 0 | 45.3 | 0 | 9.46 | 0 | 481.7
2018-08-24 | 12:00 | 471.9 | 119.7 | 155.7439 | 98.16 | 0 | 4.4 | 48.0961 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2018-08-24 | 13:00 | 498 | 119.7 | 163.6413 | 112.92 | 0 | 4.4 | 50.1387 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 498
2018-08-24 | 14:00 | 503.8 | 119.7 | 158.6212 | 122.42 | 0 | 4.4 | 48.7388 | 0 | 44.9 | 0 | 5.02 | 0 | 503.8
2018-08-24 | 15:00 | 502 | 119.7 | 159.3905 | 133.64 | 0 | 4.4 | 36.9695 | 0 | 42.3 | 0 | 5.6 | 0 | 502
2018-08-24 | 16:00 | 499 | 119.7 | 162.4252 | 133.63 | 0 | 4.4 | 24.6448 | 0 | 43.2 | 0 | 11 | 0 | 499
2018-08-24 | 17:00 | 471.5 | 119.7 | 159.3477 | 133.63 | 0 | 4.4 | 8.3123 | 0 | 40.6 | 0 | 5.51 | 0 | 471.5
2018-08-24 | 18:00 | 454.1 | 119.7 | 163.7035 | 122.62 | 0 | 4.4 | 0.076461 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2018-08-24 | 19:00 | 437.1 | 119.7 | 159.27 | 105.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 9.46 | 0 | 437.1
2018-08-24 | 20:00 | 416.3 | 119.7 | 152.18 | 98.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2018-08-24 | 21:00 | 394.7 | 119.7 | 125.98 | 98.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2018-08-24 | 22:00 | 376.2 | 119.7 | 118.46 | 91.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 376.2
2018-08-24 | 23:00 | 357.7 | 119.7 | 112.77 | 74.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2018-08-25 | 0:00 | 332.6 | 119.7 | 91.19 | 72.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2018-08-25 | 1:00 | 321.6 | 119.7 | 91.08 | 62.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2018-08-25 | 2:00 | 325 | 119.7 | 90.5 | 66.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 325
2018-08-25 | 3:00 | 330.8 | 119.7 | 91.19 | 73.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2018-08-25 | 4:00 | 323.4 | 119.7 | 91.13 | 66.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2018-08-25 | 5:00 | 313.4 | 119.7 | 87.69 | 63.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 313.4
2018-08-25 | 6:00 | 312.8 | 119.7 | 86.6318 | 62.91 | 0 | 4.4 | 2.7582 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2018-08-25 | 7:00 | 331.3 | 119.7 | 91.2696 | 78.51 | 0 | 4.4 | 11.5204 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2018-08-25 | 8:00 | 369.7 | 119.7 | 99.8282 | 90.97 | 0 | 4.4 | 24.1018 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2018-08-25 | 9:00 | 398.5 | 119.7 | 102.1943 | 98.02 | 0 | 4.4 | 40.9857 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2018-08-25 | 10:00 | 414 | 119.7 | 101.4841 | 98.01 | 0 | 4.4 | 60.5059 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 414
2018-08-25 | 11:00 | 427.6 | 119.7 | 103.9682 | 107.91 | 0 | 4.4 | 56.6218 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2018-08-25 | 12:00 | 415.5 | 119.7 | 105.8754 | 98 | 0 | 4.4 | 48.6246 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 415.5
2018-08-25 | 13:00 | 420.7 | 119.7 | 103.8993 | 104.61 | 0 | 4.4 | 60.3907 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2018-08-25 | 14:00 | 429.5 | 119.7 | 110.0895 | 121.31 | 0 | 4.4 | 49.3005 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 429.5
2018-08-25 | 15:00 | 419.8 | 119.7 | 125.2424 | 121.31 | 0 | 4.4 | 30.6476 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 419.8
2018-08-25 | 16:00 | 416.1 | 119.7 | 121.652 | 121.3 | 0 | 4.4 | 21.518 | 0 | 17 | 0 | 10.53 | 0 | 416.1
2018-08-25 | 17:00 | 401 | 119.7 | 122.5713 | 121.3 | 0 | 4.4 | 6.5287 | 0 | 15.5 | 0 | 11 | 0 | 401
2018-08-25 | 18:00 | 392.9 | 119.7 | 128.5991 | 121.29 | 0 | 4.4 | 0.010911 | 0 | 7.9 | 0 | 11 | 0 | 392.9
2018-08-25 | 19:00 | 381.3 | 119.7 | 120.79 | 121.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 5.02 | 0 | 381.3
2018-08-25 | 20:00 | 366.1 | 119.7 | 110.82 | 121.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2018-08-25 | 21:00 | 347.9 | 119.7 | 103.96 | 113.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2018-08-25 | 22:00 | 329 | 119.7 | 108.29 | 90.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 329
2018-08-25 | 23:00 | 314.6 | 119.7 | 92.3 | 90.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 314.6
2018-08-26 | 0:00 | 293.1 | 119.7 | 65.23 | 95.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2018-08-26 | 1:00 | 285.4 | 119.7 | 68.14 | 85.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 285.4
2018-08-26 | 2:00 | 289.4 | 119.7 | 65.34 | 94.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2018-08-26 | 3:00 | 294.8 | 119.7 | 65.34 | 95.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 294.8
2018-08-26 | 4:00 | 290.4 | 119.7 | 65.65 | 82.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2018-08-26 | 5:00 | 279.1 | 119.7 | 57.3302 | 73.05 | 0 | 4.4 | 0.019759 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2018-08-26 | 6:00 | 275.3 | 119.7 | 53.2139 | 66.88 | 0 | 4.4 | 7.5061 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -4.5 | 275.3
2018-08-26 | 7:00 | 290.3 | 119.7 | 52.7149 | 66.28 | 0 | 4.4 | 23.6051 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1.4 | 290.3
2018-08-26 | 8:00 | 317.5 | 119.7 | 55.7846 | 66.28 | 0 | 4.4 | 40.8354 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2018-08-26 | 9:00 | 344.3 | 119.7 | 57.4509 | 90.23 | 0 | 4.4 | 50.0191 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2018-08-26 | 10:00 | 360.7 | 119.7 | 53.796 | 89.21 | 0 | 4.4 | 69.994 | 0 | 27 | 0 | 0 | -3.4 | 360.7
2018-08-26 | 11:00 | 371.8 | 119.7 | 56.3051 | 94.95 | 0 | 4.4 | 75.2449 | 0 | 33.2 | 0 | -12 | 0 | 371.8
2018-08-26 | 12:00 | 377 | 119.7 | 52.8232 | 95.54 | 0 | 4.4 | 76.8368 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 377
2018-08-26 | 13:00 | 376 | 119.7 | 62.5712 | 94.92 | 0 | 4.4 | 72.9088 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 376
2018-08-26 | 14:00 | 375.5 | 119.7 | 67.3192 | 104.85 | 0 | 4.4 | 62.7308 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2018-08-26 | 15:00 | 373.8 | 119.7 | 79.36 | 110.65 | 0 | 4.4 | 45.19 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 373.8
2018-08-26 | 16:00 | 369.9 | 119.7 | 97.2435 | 110.05 | 0 | 4.4 | 25.1265 | 0 | 8.3 | 0 | 5.08 | 0 | 369.9
2018-08-26 | 17:00 | 365.7 | 119.7 | 108.9896 | 110.05 | 0 | 4.4 | 7.3604 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | 0 | 365.7
2018-08-26 | 18:00 | 365 | 119.7 | 101.0413 | 124.63 | 0 | 4.4 | 0.028727 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | 0 | 365
2018-08-26 | 19:00 | 360.4 | 119.7 | 112.16 | 110.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 11 | 0 | 360.4
2018-08-26 | 20:00 | 343.3 | 119.7 | 98.53 | 110.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 8.04 | 0 | 343.3
2018-08-26 | 21:00 | 326.7 | 119.7 | 87.78 | 110.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2018-08-26 | 22:00 | 306.5 | 119.7 | 78.7 | 99.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2018-08-26 | 23:00 | 294.2 | 119.7 | 67.6 | 98.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2018-08-27 | 0:00 | 272.6 | 119.7 | 86.65 | 58.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 272.6
2018-08-27 | 1:00 | 265.5 | 119.7 | 79.79 | 57.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2018-08-27 | 2:00 | 274.8 | 119.7 | 88.79 | 57.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2018-08-27 | 3:00 | 285.2 | 119.7 | 93.43 | 63.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2018-08-27 | 4:00 | 287 | 119.7 | 94.08 | 65.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 287
2018-08-27 | 5:00 | 285.3 | 119.7 | 93.9051 | 64.18 | 0 | 4.4 | 0.014926 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2018-08-27 | 6:00 | 295.1 | 119.7 | 93.4548 | 70.28 | 0 | 4.4 | 5.0652 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 295.1
2018-08-27 | 7:00 | 332 | 119.7 | 104.8954 | 84.54 | 0 | 4.4 | 17.7646 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 332
2018-08-27 | 8:00 | 398.1 | 119.7 | 146.6737 | 87.55 | 0 | 4.4 | 34.9763 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 398.1
2018-08-27 | 9:00 | 447.7 | 119.7 | 178.0866 | 92.63 | 0 | 4.4 | 52.0834 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 447.7
2018-08-27 | 10:00 | 465.1 | 119.7 | 187.9365 | 97.53 | 0 | 4.4 | 55.0335 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2018-08-27 | 11:00 | 474.4 | 119.7 | 187.9593 | 99.72 | 0 | 4.4 | 62.2207 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 474.4
2018-08-27 | 12:00 | 455.7 | 119.7 | 169.4932 | 92.62 | 0 | 4.4 | 68.9868 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 455.7
2018-08-27 | 13:00 | 474.5 | 119.7 | 185.3131 | 109.09 | 0 | 4.4 | 55.7969 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 474.5
2018-08-27 | 14:00 | 472.6 | 119.7 | 185.2804 | 119.37 | 0 | 4.4 | 43.5496 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 472.6
2018-08-27 | 15:00 | 466.1 | 119.7 | 186.1357 | 119.69 | 0 | 4.4 | 35.8743 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2018-08-27 | 16:00 | 460.3 | 119.7 | 196.9053 | 119.69 | 0 | 4.4 | 19.0047 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 460.3
2018-08-27 | 17:00 | 436.3 | 119.7 | 187.5976 | 119.68 | 0 | 4.4 | 4.1224 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 436.3
2018-08-27 | 18:00 | 427.7 | 119.7 | 185.31 | 117.69 | 0 | 4.4 | 3.2804e-06 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2018-08-27 | 19:00 | 410 | 119.7 | 187.92 | 94.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 410
2018-08-27 | 20:00 | 390.3 | 119.7 | 162.32 | 92.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2018-08-27 | 21:00 | 370 | 119.7 | 152.32 | 88.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 370
2018-08-27 | 22:00 | 352.5 | 119.7 | 134.42 | 87.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2018-08-27 | 23:00 | 337.1 | 119.7 | 118.53 | 87.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2018-08-28 | 0:00 | 312.7 | 119.7 | 115.48 | 63.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2018-08-28 | 1:00 | 306.6 | 119.7 | 112.16 | 57.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2018-08-28 | 2:00 | 310.6 | 119.7 | 112.36 | 57.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 310.6
2018-08-28 | 3:00 | 318.2 | 119.7 | 115.57 | 60.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2018-08-28 | 4:00 | 316.7 | 119.7 | 116.16 | 60.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2018-08-28 | 5:00 | 310.3 | 119.7 | 116.1155 | 59.48 | 0 | 4.4 | 0.0044641 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2018-08-28 | 6:00 | 314.5 | 119.7 | 115.5117 | 64.53 | 0 | 4.4 | 1.6583 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2018-08-28 | 7:00 | 342.7 | 119.7 | 120.2268 | 84.37 | 0 | 4.4 | 5.1032 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2018-08-28 | 8:00 | 393.7 | 119.7 | 158.7626 | 99.64 | 0 | 4.4 | 9.2974 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 393.7
2018-08-28 | 9:00 | 426.8 | 119.7 | 167.1635 | 127.97 | 0 | 4.4 | 6.1665 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2018-08-28 | 10:00 | 431.4 | 119.7 | 166.2283 | 127.96 | 0 | 4.4 | 7.6117 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2018-08-28 | 11:00 | 430.1 | 119.7 | 162.6341 | 102.96 | 0 | 4.4 | 19.9059 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2018-08-28 | 12:00 | 415.1 | 119.7 | 134.2948 | 92.44 | 0 | 4.4 | 38.1652 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2018-08-28 | 13:00 | 439.4 | 119.7 | 157.3433 | 92.44 | 0 | 4.4 | 30.3167 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 439.4
2018-08-28 | 14:00 | 440.1 | 119.7 | 159.8125 | 96.75 | 0 | 4.4 | 17.1375 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 440.1
2018-08-28 | 15:00 | 430.1 | 119.7 | 159.8406 | 96.34 | 0 | 4.4 | 13.3194 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2018-08-28 | 16:00 | 427.7 | 119.7 | 158.6035 | 115.64 | 0 | 4.4 | 9.5565 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2018-08-28 | 17:00 | 409.1 | 119.7 | 158.5726 | 112.79 | 0 | 4.4 | 2.0374 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 409.1
2018-08-28 | 18:00 | 400.2 | 119.7 | 158.5594 | 107.74 | 0 | 4.4 | 0.00057323 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2018-08-28 | 19:00 | 382.9 | 119.7 | 157.99 | 92.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 382.9
2018-08-28 | 20:00 | 367.8 | 119.7 | 153.09 | 87.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2018-08-28 | 21:00 | 349.4 | 119.7 | 136.81 | 87.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2018-08-28 | 22:00 | 334.4 | 119.7 | 122.7 | 87.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 334.4
2018-08-28 | 23:00 | 319.3 | 119.7 | 115.59 | 79.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2018-08-29 | 0:00 | 300.2 | 119.7 | 116.36 | 59.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2018-08-29 | 1:00 | 295.6 | 119.7 | 111.73 | 59.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2018-08-29 | 2:00 | 303.9 | 119.7 | 115.95 | 63.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2018-08-29 | 3:00 | 311.8 | 119.7 | 116.53 | 70.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2018-08-29 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 116.49 | 70.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2018-08-29 | 5:00 | 305 | 119.7 | 115.9451 | 64.35 | 0 | 4.4 | 0.0049426 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 305
2018-08-29 | 6:00 | 307.8 | 119.7 | 116.5007 | 63.35 | 0 | 4.4 | 3.2493 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2018-08-29 | 7:00 | 335.1 | 119.7 | 116.5834 | 84.65 | 0 | 4.4 | 9.0666 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2018-08-29 | 8:00 | 385.5 | 119.7 | 153.53 | 91.56 | 0 | 4.4 | 15.71 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2018-08-29 | 9:00 | 419.7 | 119.7 | 162.9334 | 115.09 | 0 | 4.4 | 17.1766 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 419.7
2018-08-29 | 10:00 | 422.6 | 119.7 | 162.8827 | 109.5 | 0 | 4.4 | 25.8173 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2018-08-29 | 11:00 | 429.4 | 119.7 | 160.5946 | 95.79 | 0 | 4.4 | 46.5154 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2018-08-29 | 12:00 | 423.2 | 119.7 | 127.7888 | 95.79 | 0 | 4.4 | 68.4212 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2018-08-29 | 13:00 | 453.1 | 119.7 | 154.1419 | 95.78 | 0 | 4.4 | 70.9781 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 453.1
2018-08-29 | 14:00 | 463.3 | 119.7 | 162.8411 | 106.91 | 0 | 4.4 | 60.9489 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 463.3
2018-08-29 | 15:00 | 463 | 119.7 | 160.8924 | 121.24 | 0 | 4.4 | 43.6776 | 0 | 8 | 0 | 5.09 | 0 | 463
2018-08-29 | 16:00 | 459.3 | 119.7 | 171.3921 | 121.23 | 0 | 4.4 | 24.1779 | 0 | 7.4 | 0 | 11 | 0 | 459.3
2018-08-29 | 17:00 | 435 | 119.7 | 164.9984 | 121.23 | 0 | 4.4 | 7.5716 | 0 | 6.1 | 0 | 11 | 0 | 435
2018-08-29 | 18:00 | 419.5 | 119.7 | 162.5662 | 121.23 | 0 | 4.4 | 0.003774 | 0 | 5.9 | 0 | 5.7 | 0 | 419.5
2018-08-29 | 19:00 | 401.6 | 119.7 | 162.92 | 111.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2018-08-29 | 20:00 | 380.9 | 119.7 | 163.24 | 91.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2018-08-29 | 21:00 | 361.3 | 119.7 | 143.74 | 91.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2018-08-29 | 22:00 | 343.8 | 119.7 | 127.84 | 89.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2018-08-29 | 23:00 | 327.7 | 119.7 | 115.95 | 86.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2018-08-30 | 0:00 | 305.8 | 119.7 | 118.25 | 60.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2018-08-30 | 1:00 | 297.9 | 119.7 | 111.72 | 57.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2018-08-30 | 2:00 | 306.1 | 119.7 | 117.72 | 58.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2018-08-30 | 3:00 | 315.2 | 119.7 | 120.34 | 63.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2018-08-30 | 4:00 | 315.3 | 119.7 | 120.33 | 59.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2018-08-30 | 5:00 | 306.2 | 119.7 | 112.6362 | 58.16 | 0 | 4.4 | 0.0038098 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 306.2
2018-08-30 | 6:00 | 312 | 119.7 | 110.7006 | 57.66 | 0 | 4.4 | 7.0394 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 312
2018-08-30 | 7:00 | 341.7 | 119.7 | 118.2186 | 57.66 | 0 | 4.4 | 21.3214 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2018-08-30 | 8:00 | 401.5 | 119.7 | 159.5144 | 71.05 | 0 | 4.4 | 21.6356 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2018-08-30 | 9:00 | 435.4 | 119.7 | 165.4736 | 106.44 | 0 | 4.4 | 13.9564 | 0 | 19.9 | 0 | 5.53 | 0 | 435.4
2018-08-30 | 10:00 | 437.5 | 119.7 | 165.533 | 114.12 | 0 | 4.4 | 10.647 | 0 | 17.6 | 0 | 5.5 | 0 | 437.5
2018-08-30 | 11:00 | 433.2 | 119.7 | 170.9905 | 100.62 | 0 | 4.4 | 19.6895 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2018-08-30 | 12:00 | 414.6 | 119.7 | 155.9376 | 74.62 | 0 | 4.4 | 46.5424 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 414.6
2018-08-30 | 13:00 | 447 | 119.7 | 165.5242 | 85.21 | 0 | 4.4 | 52.1658 | 0 | 14.5 | 0 | 5.5 | 0 | 447
2018-08-30 | 14:00 | 451.7 | 119.7 | 170.9057 | 95.11 | 0 | 4.4 | 42.9843 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 451.7
2018-08-30 | 15:00 | 457.7 | 119.7 | 165.5441 | 103.91 | 0 | 4.4 | 40.2459 | 0 | 18.4 | 0 | 5.5 | 0 | 457.7
2018-08-30 | 16:00 | 455.6 | 119.7 | 165.5584 | 126.1 | 0 | 4.4 | 16.2416 | 0 | 18.1 | 0 | 5.5 | 0 | 455.6
2018-08-30 | 17:00 | 433.4 | 119.7 | 165.511 | 112.41 | 0 | 4.4 | 2.379 | 0 | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | 433.4
2018-08-30 | 18:00 | 425 | 119.7 | 170.9899 | 109.31 | 0 | 4.4 | 5.1504e-05 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 425
2018-08-30 | 19:00 | 405.6 | 119.7 | 170.88 | 84.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2018-08-30 | 20:00 | 382.9 | 119.7 | 165.48 | 71.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 382.9
2018-08-30 | 21:00 | 361.7 | 119.7 | 139.51 | 70.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2018-08-30 | 22:00 | 340.7 | 119.7 | 120.09 | 68.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2018-08-30 | 23:00 | 324.4 | 119.7 | 101.19 | 68.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2018-08-31 | 0:00 | 304.1 | 119.7 | 100.92 | 64.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | -12 | 0 | 304.1
2018-08-31 | 1:00 | 296.4 | 119.7 | 97.12 | 58.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | -12 | 0 | 296.4
2018-08-31 | 2:00 | 304.9 | 119.7 | 97.52 | 58.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2018-08-31 | 3:00 | 311.7 | 119.7 | 100.81 | 64.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2018-08-31 | 4:00 | 312.1 | 119.7 | 97.02 | 58.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2018-08-31 | 5:00 | 307.9 | 119.7 | 101.41 | 63.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | -12 | 0 | 307.9
2018-08-31 | 6:00 | 310.3 | 119.7 | 95.0092 | 61.07 | 0 | 4.4 | 2.0208 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2018-08-31 | 7:00 | 337 | 119.7 | 104.2834 | 80.55 | 0 | 4.4 | 7.1666 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-08-31 | 8:00 | 386.8 | 119.7 | 146.3561 | 85.7 | 0 | 4.4 | 12.7439 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 386.8
2018-08-31 | 9:00 | 421.7 | 119.7 | 148.1158 | 118.89 | 0 | 4.4 | 15.2942 | 0 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0 | 421.7
2018-08-31 | 10:00 | 429.2 | 119.7 | 148.2818 | 121.09 | 0 | 4.4 | 22.0282 | 0 | 6.2 | 0 | 7.5 | 0 | 429.2
2018-08-31 | 11:00 | 428.6 | 119.7 | 148.1195 | 122.89 | 0 | 4.4 | 16.5005 | 0 | 9.4 | 0 | 7.59 | 0 | 428.6
2018-08-31 | 12:00 | 398.8 | 119.7 | 148.1021 | 97 | 0 | 4.4 | 10.8979 | 0 | 12.1 | 0 | 6.6 | 0 | 398.8
2018-08-31 | 13:00 | 409 | 119.7 | 148.1474 | 109.6 | 0 | 4.4 | 8.3526 | 0 | 11.3 | 0 | 7.5 | 0 | 409
2018-08-31 | 14:00 | 407.9 | 119.7 | 148.2058 | 111.23 | 0 | 4.4 | 8.9142 | 0 | 7.9 | 0 | 7.55 | 0 | 407.9
2018-08-31 | 15:00 | 399.6 | 119.7 | 148.1751 | 100.58 | 0 | 4.4 | 14.4349 | 0 | 4.9 | 0 | 7.41 | 0 | 399.6
2018-08-31 | 16:00 | 396.2 | 119.7 | 148.1906 | 96.88 | 0 | 4.4 | 10.2194 | 0 | 9.7 | 0 | 7.11 | 0 | 396.2
2018-08-31 | 17:00 | 378.8 | 119.7 | 149.6742 | 89.58 | 0 | 4.4 | 2.1458 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 378.8
2018-08-31 | 18:00 | 370.6 | 119.7 | 144.12 | 90.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2018-08-31 | 19:00 | 354.5 | 119.7 | 117.52 | 89.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2018-08-31 | 20:00 | 339.1 | 119.7 | 117.31 | 85.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2018-08-31 | 21:00 | 324.8 | 119.7 | 107.41 | 85.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2018-08-31 | 22:00 | 313.9 | 119.7 | 102.16 | 83.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2018-08-31 | 23:00 | 303.9 | 119.7 | 101.31 | 71.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2018-09-01 | 0:00 | 285.5 | 119.7 | 83.64 | 82.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | -12 | 0 | 285.5
2018-09-01 | 1:00 | 279.1 | 119.7 | 75.32 | 66.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 9.87 | 0 | 279.1
2018-09-01 | 2:00 | 286.4 | 119.7 | 82.17 | 78.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2018-09-01 | 3:00 | 298.5 | 119.7 | 82.07 | 87.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2018-09-01 | 4:00 | 298.3 | 119.7 | 82.16 | 89.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2018-09-01 | 5:00 | 284.5 | 119.7 | 76.05 | 70.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 10.02 | 0 | 284.5
2018-09-01 | 6:00 | 276.1 | 119.7 | 83.1008 | 66.43 | 0 | 4.4 | 0.36921 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2018-09-01 | 7:00 | 281.4 | 119.7 | 82.0282 | 71.64 | 0 | 4.4 | 3.2318 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2018-09-01 | 8:00 | 301.4 | 119.7 | 82.0656 | 87.22 | 0 | 4.4 | 7.7144 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2018-09-01 | 9:00 | 318.6 | 119.7 | 80.2036 | 98.29 | 0 | 4.4 | 15.6064 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2018-09-01 | 10:00 | 325 | 119.7 | 75.1947 | 92.09 | 0 | 4.4 | 23.2153 | 0 | 1.2 | 0 | 9.2 | 0 | 325
2018-09-01 | 11:00 | 326.8 | 119.7 | 75.1475 | 91.09 | 0 | 4.4 | 26.9625 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 326.8
2018-09-01 | 12:00 | 314.3 | 119.7 | 72.4069 | 79.3 | 0 | 4.4 | 38.0931 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2018-09-01 | 13:00 | 324.7 | 119.7 | 72.4596 | 82.52 | 0 | 4.4 | 45.1204 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2018-09-01 | 14:00 | 322.1 | 119.7 | 80.6106 | 83.28 | 0 | 4.4 | 33.7094 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2018-09-01 | 15:00 | 319.1 | 119.7 | 78.9744 | 83.77 | 0 | 4.4 | 31.8556 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2018-09-01 | 16:00 | 316 | 119.7 | 75.0707 | 92.36 | 0 | 4.4 | 14.8393 | 0 | 0.4 | 0 | 9.23 | 0 | 316
2018-09-01 | 17:00 | 308.2 | 119.7 | 80.417 | 100.47 | 0 | 4.4 | 2.813 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2018-09-01 | 18:00 | 310.9 | 119.7 | 80.51 | 105.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2018-09-01 | 19:00 | 303 | 119.7 | 80.61 | 97.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 303
2018-09-01 | 20:00 | 293.5 | 119.7 | 80.62 | 88.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2018-09-01 | 21:00 | 279.5 | 119.7 | 76.98 | 78.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2018-09-01 | 22:00 | 269.4 | 119.7 | 75.52 | 69.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 269.4
2018-09-01 | 23:00 | 260 | 119.7 | 74.62 | 68.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | -12 | 0 | 260
2018-09-02 | 0:00 | 244.7 | 119.7 | 49.41 | 71.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -5.3 | 244.7
2018-09-02 | 1:00 | 238.9 | 119.7 | 53.5 | 61.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -6.9 | 238.9
2018-09-02 | 2:00 | 250.6 | 119.7 | 49.61 | 76.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -5.5 | 250.6
2018-09-02 | 3:00 | 260.4 | 119.7 | 46.51 | 89.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -2.3 | 260.4
2018-09-02 | 4:00 | 263.8 | 119.7 | 50.1 | 89.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -5.9 | 263.8
2018-09-02 | 5:00 | 253.7 | 119.7 | 57.1305 | 72.39 | 0 | 4.4 | 0.079484 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -8.3 | 253.7
2018-09-02 | 6:00 | 242.9 | 119.7 | 56.1997 | 61.3 | 0 | 4.4 | 4.3003 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -10.7 | 242.9
2018-09-02 | 7:00 | 243.1 | 119.7 | 52.6651 | 61.29 | 0 | 4.4 | 16.8449 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -17.5 | 243.1
2018-09-02 | 8:00 | 256.3 | 119.7 | 55.8357 | 64.84 | 0 | 4.4 | 38.4243 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -30 | 256.3
2018-09-02 | 9:00 | 274.1 | 119.7 | 65.1187 | 67.59 | 0 | 4.4 | 57.6913 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -42.8 | 274.1
2018-09-02 | 10:00 | 288.5 | 119.7 | 71.0281 | 68.89 | 0 | 4.4 | 72.2819 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -48.9 | 288.5
2018-09-02 | 11:00 | 297.6 | 119.7 | 71.3621 | 72.99 | 0 | 4.4 | 81.8479 | 0 | 1 | 0 | 0 | -53.7 | 297.6
2018-09-02 | 12:00 | 306.2 | 119.7 | 72.1439 | 73.49 | 0 | 4.4 | 80.7661 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -45 | 306.2
2018-09-02 | 13:00 | 307 | 119.7 | 71.0098 | 72.99 | 0 | 4.4 | 72.4002 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34.5 | 307
2018-09-02 | 14:00 | 303.6 | 119.7 | 70.9023 | 85.79 | 0 | 4.4 | 49.9077 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -27.8 | 303.6
2018-09-02 | 15:00 | 301.6 | 119.7 | 63.4529 | 105.3 | 0 | 4.4 | 28.9471 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -21 | 301.6
2018-09-02 | 16:00 | 299.5 | 119.7 | 62.1255 | 107.46 | 0 | 4.4 | 19.1145 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -15.2 | 299.5
2018-09-02 | 17:00 | 305.5 | 119.7 | 62.6911 | 107.47 | 0 | 4.4 | 4.0389 | 0 | 3.3 | 0 | 10 | -6.1 | 305.5
2018-09-02 | 18:00 | 309.9 | 119.7 | 58.57 | 121.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 5.76 | -8.1 | 309.9
2018-09-02 | 19:00 | 306.9 | 119.7 | 65.26 | 107.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 10 | -13.3 | 306.9
2018-09-02 | 20:00 | 292.8 | 119.7 | 60.64 | 103.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5.02 | -14 | 292.8
2018-09-02 | 21:00 | 279.2 | 119.7 | 55.42 | 99.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -13 | 279.2
2018-09-02 | 22:00 | 268.8 | 119.7 | 62.01 | 82.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -13.2 | 268.8
2018-09-02 | 23:00 | 262.6 | 119.7 | 54.31 | 84.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -10.2 | 262.6
2018-09-03 | 0:00 | 245.6 | 119.7 | 71.54 | 53.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | -12 | 0 | 245.6
2018-09-03 | 1:00 | 245.5 | 119.7 | 74.39 | 53.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | -12 | 0 | 245.5
2018-09-03 | 2:00 | 257.7 | 119.7 | 77.49 | 53.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 257.7
2018-09-03 | 3:00 | 272.6 | 119.7 | 92.79 | 54.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 272.6
2018-09-03 | 4:00 | 277.8 | 119.7 | 92.77 | 55.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 277.8
2018-09-03 | 5:00 | 272.2 | 119.7 | 87.6489 | 54.2 | 0 | 4.4 | 0.051091 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 272.2
2018-09-03 | 6:00 | 279.2 | 119.7 | 90.6875 | 55.7 | 0 | 4.4 | 5.9125 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2018-09-03 | 7:00 | 302.8 | 119.7 | 92.8142 | 60.7 | 0 | 4.4 | 24.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2018-09-03 | 8:00 | 358.7 | 119.7 | 114.0874 | 70.2 | 0 | 4.4 | 48.6126 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 358.7
2018-09-03 | 9:00 | 404.8 | 119.7 | 126.4328 | 83.5 | 0 | 4.4 | 68.4672 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2018-09-03 | 10:00 | 426 | 119.7 | 132.0378 | 88.8 | 0 | 4.4 | 79.3622 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 426
2018-09-03 | 11:00 | 439.3 | 119.7 | 132.3817 | 97.69 | 0 | 4.4 | 84.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2018-09-03 | 12:00 | 426.3 | 119.7 | 126.168 | 88.37 | 0 | 4.4 | 85.862 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2018-09-03 | 13:00 | 449.2 | 119.7 | 132.3084 | 107.98 | 0 | 4.4 | 80.5116 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2018-09-03 | 14:00 | 454.2 | 119.7 | 146.9338 | 112.81 | 0 | 4.4 | 67.9562 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 454.2
2018-09-03 | 15:00 | 449.2 | 119.7 | 155.73 | 112.81 | 0 | 4.4 | 53.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2018-09-03 | 16:00 | 449.7 | 119.7 | 168.788 | 112.81 | 0 | 4.4 | 31.602 | 0 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 449.7
2018-09-03 | 17:00 | 423.4 | 119.7 | 164.6408 | 112.88 | 0 | 4.4 | 5.8392 | 0 | 8.9 | 0 | 7.04 | 0 | 423.4
2018-09-03 | 18:00 | 408.8 | 119.7 | 154.5 | 112.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 408.8
2018-09-03 | 19:00 | 387.4 | 119.7 | 132.5 | 108.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 387.4
2018-09-03 | 20:00 | 367.2 | 119.7 | 130.41 | 83.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2018-09-03 | 21:00 | 349 | 119.7 | 126.7 | 65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 349
2018-09-03 | 22:00 | 333.1 | 119.7 | 112.34 | 64.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2018-09-03 | 23:00 | 319.8 | 119.7 | 105.83 | 64.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2018-09-04 | 0:00 | 299.4 | 119.7 | 102.85 | 53.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2018-09-04 | 1:00 | 294.4 | 119.7 | 100.31 | 53.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2018-09-04 | 2:00 | 303.2 | 119.7 | 107.96 | 57.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2018-09-04 | 3:00 | 313.7 | 119.7 | 108.05 | 65.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2018-09-04 | 4:00 | 312.9 | 119.7 | 107.96 | 57.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2018-09-04 | 5:00 | 306.8 | 119.7 | 100.1492 | 54.29 | 0 | 4.4 | 0.060843 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 306.8
2018-09-04 | 6:00 | 311.4 | 119.7 | 96.2094 | 53.8 | 0 | 4.4 | 3.8906 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2018-09-04 | 7:00 | 338.4 | 119.7 | 108.0216 | 65.14 | 0 | 4.4 | 14.1384 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2018-09-04 | 8:00 | 388.8 | 119.7 | 114.6907 | 98.2 | 0 | 4.4 | 28.8093 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2018-09-04 | 9:00 | 433.3 | 119.7 | 130.1471 | 113.05 | 0 | 4.4 | 46.4029 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2018-09-04 | 10:00 | 449.2 | 119.7 | 124.4949 | 122.08 | 0 | 4.4 | 48.1251 | 0 | 24.7 | 0 | 5.7 | 0 | 449.2
2018-09-04 | 11:00 | 454.2 | 119.7 | 124.6324 | 116.78 | 0 | 4.4 | 46.7476 | 0 | 36.3 | 0 | 5.64 | 0 | 454.2
2018-09-04 | 12:00 | 418.5 | 119.7 | 130.0044 | 103.98 | 0 | 4.4 | 16.8156 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 418.5
2018-09-04 | 13:00 | 418.4 | 119.7 | 124.5142 | 117.5 | 0 | 4.4 | 5.9858 | 0 | 40.6 | 0 | 5.7 | 0 | 418.4
2018-09-04 | 14:00 | 400.6 | 119.7 | 130.2454 | 113.7 | 0 | 4.4 | 4.4546 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2018-09-04 | 15:00 | 364.8 | 119.7 | 106.7409 | 88.98 | 0 | 4.4 | 0.17914 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8
2018-09-04 | 16:00 | 351.4 | 119.7 | 102.517 | 82.17 | 0 | 4.4 | 0.21296 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 351.4
2018-09-04 | 17:00 | 342.7 | 119.7 | 103.1 | 83.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2018-09-04 | 18:00 | 334.7 | 119.7 | 109.67 | 92.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2018-09-04 | 19:00 | 317.8 | 119.7 | 103.01 | 72.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2018-09-04 | 20:00 | 304.3 | 119.7 | 85.59 | 65.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -10.5 | 304.3
2018-09-04 | 21:00 | 296.9 | 119.7 | 84.29 | 65.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | -12 | -5.4 | 296.9
2018-09-04 | 22:00 | 289.9 | 119.7 | 83.44 | 64.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -7.2 | 289.9
2018-09-04 | 23:00 | 281.5 | 119.7 | 83.57 | 65.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | -12 | -8.75 | 281.5
2018-09-05 | 0:00 | 270.8 | 119.7 | 71.37 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | -12 | 0 | 270.8
2018-09-05 | 1:00 | 268.7 | 119.7 | 73.79 | 55.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | -12 | 0 | 268.7
2018-09-05 | 2:00 | 281.4 | 119.7 | 93.67 | 55.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | -12 | 0 | 281.4
2018-09-05 | 3:00 | 293.4 | 119.7 | 90.16 | 56.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2018-09-05 | 4:00 | 295.7 | 119.7 | 90.16 | 60.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2018-09-05 | 5:00 | 287.5 | 119.7 | 89.6792 | 56.65 | 0 | 4.4 | 0.0708 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2018-09-05 | 6:00 | 289.3 | 119.7 | 89.2181 | 55.05 | 0 | 4.4 | 6.7319 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 289.3
2018-09-05 | 7:00 | 314.3 | 119.7 | 90.0349 | 56.24 | 0 | 4.4 | 26.4251 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2018-09-05 | 8:00 | 371.8 | 119.7 | 108.2509 | 69.68 | 0 | 4.4 | 50.6691 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2018-09-05 | 9:00 | 415.3 | 119.7 | 115.9338 | 81.38 | 0 | 4.4 | 68.5862 | 0 | 19.7 | 0 | 5.6 | 0 | 415.3
2018-09-05 | 10:00 | 435.8 | 119.7 | 115.898 | 84.38 | 0 | 4.4 | 77.922 | 0 | 27.9 | 0 | 5.6 | 0 | 435.8
2018-09-05 | 11:00 | 447 | 119.7 | 115.9406 | 82.38 | 0 | 4.4 | 80.7794 | 0 | 38.3 | 0 | 5.5 | 0 | 447
2018-09-05 | 12:00 | 422.5 | 119.7 | 108.2146 | 72.61 | 0 | 4.4 | 79.1754 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 422.5
2018-09-05 | 13:00 | 442 | 119.7 | 116.0199 | 86.66 | 0 | 4.4 | 75.3201 | 0 | 34.4 | 0 | 5.5 | 0 | 442
2018-09-05 | 14:00 | 441.6 | 119.7 | 121.5352 | 97.47 | 0 | 4.4 | 64.7948 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 441.6
2018-09-05 | 15:00 | 437.1 | 119.7 | 115.934 | 102.97 | 0 | 4.4 | 47.456 | 0 | 41.1 | 0 | 5.54 | 0 | 437.1
2018-09-05 | 16:00 | 428.9 | 119.7 | 115.9799 | 118.67 | 0 | 4.4 | 23.9501 | 0 | 40.6 | 0 | 5.6 | 0 | 428.9
2018-09-05 | 17:00 | 400.2 | 119.7 | 115.9448 | 117.56 | 0 | 4.4 | 3.6952 | 0 | 33.4 | 0 | 5.5 | 0 | 400.2
2018-09-05 | 18:00 | 390.2 | 119.7 | 115.83 | 112.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 5.6 | 0 | 390.2
2018-09-05 | 19:00 | 373.4 | 119.7 | 116.28 | 95.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 10.04 | 0 | 373.4
2018-09-05 | 20:00 | 356 | 119.7 | 121.41 | 89.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 356
2018-09-05 | 21:00 | 338.9 | 119.7 | 121.42 | 75.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2018-09-05 | 22:00 | 326.3 | 119.7 | 118.04 | 65.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2018-09-05 | 23:00 | 310.9 | 119.7 | 103.24 | 67.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2018-09-06 | 0:00 | 290.9 | 119.7 | 98.87 | 54.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2018-09-06 | 1:00 | 285.6 | 119.7 | 93.97 | 54.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2018-09-06 | 2:00 | 297.4 | 119.7 | 106.74 | 55.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2018-09-06 | 3:00 | 306.5 | 119.7 | 106.31 | 60.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2018-09-06 | 4:00 | 306.8 | 119.7 | 106.85 | 58.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 306.8
2018-09-06 | 5:00 | 298.8 | 119.7 | 99.7194 | 54.15 | 0 | 4.4 | 0.13056 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2018-09-06 | 6:00 | 299.3 | 119.7 | 93.5999 | 54.15 | 0 | 4.4 | 6.7501 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2018-09-06 | 7:00 | 320.8 | 119.7 | 97.9516 | 54.17 | 0 | 4.4 | 23.8784 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 320.8
2018-09-06 | 8:00 | 367.7 | 119.7 | 102.6044 | 67.3 | 0 | 4.4 | 49.0956 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 367.7
2018-09-06 | 9:00 | 407.4 | 119.7 | 121.233 | 71.15 | 0 | 4.4 | 67.117 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2018-09-06 | 10:00 | 427.7 | 119.7 | 122.9888 | 71.17 | 0 | 4.4 | 75.0412 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2018-09-06 | 11:00 | 434.9 | 119.7 | 133.8968 | 75.75 | 0 | 4.4 | 70.1532 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2018-09-06 | 12:00 | 414.1 | 119.7 | 120.4154 | 71.18 | 0 | 4.4 | 68.6046 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2018-09-06 | 13:00 | 427 | 119.7 | 143.3887 | 94.5 | 0 | 4.4 | 40.3113 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 427
2018-09-06 | 14:00 | 426 | 119.7 | 152.641 | 94.07 | 0 | 4.4 | 31.789 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 426
2018-09-06 | 15:00 | 416.1 | 119.7 | 145.4388 | 94.07 | 0 | 4.4 | 13.6312 | 0 | 29.6 | 0 | 9.26 | 0 | 416.1
2018-09-06 | 16:00 | 412 | 119.7 | 156.659 | 93.31 | 0 | 4.4 | 9.411 | 0 | 18.5 | 0 | 10.02 | 0 | 412
2018-09-06 | 17:00 | 396.3 | 119.7 | 152.5947 | 93.31 | 0 | 4.4 | 1.1753 | 0 | 15.1 | 0 | 10.02 | 0 | 396.3
2018-09-06 | 18:00 | 391.2 | 119.7 | 149.61 | 93.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2018-09-06 | 19:00 | 370.6 | 119.7 | 135.83 | 89.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2018-09-06 | 20:00 | 355.2 | 119.7 | 135.76 | 81.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2018-09-06 | 21:00 | 340.1 | 119.7 | 137.85 | 66.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2018-09-06 | 22:00 | 327.1 | 119.7 | 127.82 | 65.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2018-09-06 | 23:00 | 314.2 | 119.7 | 115.32 | 65.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2018-09-07 | 0:00 | 294.3 | 119.7 | 104.72 | 56.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2018-09-07 | 1:00 | 287.3 | 119.7 | 94.65 | 55.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2018-09-07 | 2:00 | 299.3 | 119.7 | 106.85 | 55.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2018-09-07 | 3:00 | 310.2 | 119.7 | 111.79 | 57.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 310.2
2018-09-07 | 4:00 | 308.6 | 119.7 | 107.04 | 55.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2018-09-07 | 5:00 | 302.4 | 119.7 | 98.527 | 55.97 | 0 | 4.4 | 0.0029769 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2018-09-07 | 6:00 | 305.1 | 119.7 | 93.6333 | 55.99 | 0 | 4.4 | 0.47669 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 305.1
2018-09-07 | 7:00 | 327.9 | 119.7 | 114.0207 | 63.5 | 0 | 4.4 | 1.3793 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 327.9
2018-09-07 | 8:00 | 369.8 | 119.7 | 143.5382 | 70.91 | 0 | 4.4 | 4.4518 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2018-09-07 | 9:00 | 400.6 | 119.7 | 139.6625 | 91.16 | 0 | 4.4 | 10.4775 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2018-09-07 | 10:00 | 409.4 | 119.7 | 139.7374 | 100.95 | 0 | 4.4 | 9.9126 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2018-09-07 | 11:00 | 411.7 | 119.7 | 139.7576 | 105.65 | 0 | 4.4 | 10.7924 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 411.7
2018-09-07 | 12:00 | 384.8 | 119.7 | 138.8068 | 76.82 | 0 | 4.4 | 19.7732 | 0 | 19.6 | 0 | 5.7 | 0 | 384.8
2018-09-07 | 13:00 | 407.5 | 119.7 | 138.7488 | 81.58 | 0 | 4.4 | 39.1412 | 0 | 18.6 | 0 | 5.33 | 0 | 407.5
2018-09-07 | 14:00 | 427.6 | 119.7 | 139.7882 | 110.73 | 0 | 4.4 | 41.5818 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2018-09-07 | 15:00 | 423.4 | 119.7 | 138.7922 | 122.68 | 0 | 4.4 | 23.3178 | 0 | 9.1 | 0 | 5.41 | 0 | 423.4
2018-09-07 | 16:00 | 416.1 | 119.7 | 138.7746 | 122.69 | 0 | 4.4 | 14.1154 | 0 | 8.6 | 0 | 7.82 | 0 | 416.1
2018-09-07 | 17:00 | 394 | 119.7 | 139.8401 | 119.26 | 0 | 4.4 | 2.2999 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 394
2018-09-07 | 18:00 | 386.1 | 119.7 | 139.84 | 111.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2018-09-07 | 19:00 | 368.4 | 119.7 | 138.78 | 89.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.43 | 0 | 368.4
2018-09-07 | 20:00 | 352.9 | 119.7 | 139.74 | 74.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2018-09-07 | 21:00 | 335.9 | 119.7 | 123.07 | 69.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2018-09-07 | 22:00 | 319.5 | 119.7 | 107.89 | 67.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2018-09-07 | 23:00 | 308.8 | 119.7 | 102.17 | 67.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2018-09-08 | 0:00 | 287.4 | 119.7 | 81.16 | 85.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | -12 | 0 | 287.4
2018-09-08 | 1:00 | 280 | 119.7 | 81.06 | 65.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 280
2018-09-08 | 2:00 | 288.1 | 119.7 | 81.04 | 73.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2018-09-08 | 3:00 | 298.5 | 119.7 | 81.16 | 82.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2018-09-08 | 4:00 | 299.8 | 119.7 | 78.52 | 84.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 7.04 | 0 | 299.8
2018-09-08 | 5:00 | 288.6 | 119.7 | 81.15 | 76.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2018-09-08 | 6:00 | 277.7 | 119.7 | 78.5065 | 61.85 | 0 | 4.4 | 0.46353 | 0 | 5.7 | 0 | 7.08 | 0 | 277.7
2018-09-08 | 7:00 | 280.1 | 119.7 | 81.1301 | 68.03 | 0 | 4.4 | 3.4399 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 280.1
2018-09-08 | 8:00 | 299.1 | 119.7 | 81.1186 | 80.24 | 0 | 4.4 | 7.8414 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 299.1
2018-09-08 | 9:00 | 314.3 | 119.7 | 78.5702 | 88.52 | 0 | 4.4 | 12.6098 | 0 | 5 | 0 | 5.5 | 0 | 314.3
2018-09-08 | 10:00 | 318.4 | 119.7 | 78.5201 | 90.32 | 0 | 4.4 | 15.6599 | 0 | 4.3 | 0 | 5.5 | 0 | 318.4
2018-09-08 | 11:00 | 319.8 | 119.7 | 79.4975 | 96.52 | 0 | 4.4 | 16.8825 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2018-09-08 | 12:00 | 306.7 | 119.7 | 82.8396 | 73.14 | 0 | 4.4 | 24.0204 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 306.7
2018-09-08 | 13:00 | 311.6 | 119.7 | 83.6004 | 86.19 | 0 | 4.4 | 16.1096 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2018-09-08 | 14:00 | 311 | 119.7 | 78.4862 | 93.21 | 0 | 4.4 | 8.9038 | 0 | 0.8 | 0 | 5.5 | 0 | 311
2018-09-08 | 15:00 | 305.8 | 119.7 | 78.5535 | 92.63 | 0 | 4.4 | 4.2165 | 0 | 0.8 | 0 | 5.5 | 0 | 305.8
2018-09-08 | 16:00 | 303.8 | 119.7 | 78.5592 | 91.73 | 0 | 4.4 | 2.8108 | 0 | 1.1 | 0 | 5.5 | 0 | 303.8
2018-09-08 | 17:00 | 299.6 | 119.7 | 78.5398 | 86.52 | 0 | 4.4 | 0.3402 | 0 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0 | 299.6
2018-09-08 | 18:00 | 304.1 | 119.7 | 79.47 | 95.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2018-09-08 | 19:00 | 295.4 | 119.7 | 79.6 | 90.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2018-09-08 | 20:00 | 287.7 | 119.7 | 79.48 | 83.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2018-09-08 | 21:00 | 275.8 | 119.7 | 82.66 | 68.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2018-09-08 | 22:00 | 267.3 | 119.7 | 73.83 | 67.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2018-09-08 | 23:00 | 258.4 | 119.7 | 75.05 | 67.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | -12 | 0 | 258.4
2018-09-09 | 0:00 | 245.9 | 119.7 | 40.98 | 80.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -6.6 | 245.9
2018-09-09 | 1:00 | 244.6 | 119.7 | 40.5 | 80.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -6.21 | 244.6
2018-09-09 | 2:00 | 256.5 | 119.7 | 42.59 | 89.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -8.3 | 256.5
2018-09-09 | 3:00 | 270.5 | 119.7 | 40.5 | 99.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 9.98 | -10.8 | 270.5
2018-09-09 | 4:00 | 271.9 | 119.7 | 40.5 | 103.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 8.21 | -11.25 | 271.9
2018-09-09 | 5:00 | 261.9 | 119.7 | 44.6052 | 93.18 | 0 | 4.4 | 0.014784 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -13.2 | 261.9
2018-09-09 | 6:00 | 242.7 | 119.7 | 55.6911 | 62.05 | 0 | 4.4 | 2.6589 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -38.4 | 242.7
2018-09-09 | 7:00 | 246.5 | 119.7 | 57.3929 | 62.06 | 0 | 4.4 | 9.8471 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -44.7 | 246.5
2018-09-09 | 8:00 | 259.1 | 119.7 | 66.1667 | 65.46 | 0 | 4.4 | 11.2733 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -42.2 | 259.1
2018-09-09 | 9:00 | 270.7 | 119.7 | 70.8468 | 68.11 | 0 | 4.4 | 11.8432 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -39.5 | 270.7
2018-09-09 | 10:00 | 275.7 | 119.7 | 69.6266 | 72.15 | 0 | 4.4 | 11.9634 | 0 | 32.2 | 0 | 6.16 | -40.5 | 275.7
2018-09-09 | 11:00 | 276.5 | 119.7 | 65.1775 | 84.58 | 0 | 4.4 | 8.6425 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -35.2 | 276.5
2018-09-09 | 12:00 | 273.8 | 119.7 | 72.7488 | 73.45 | 0 | 4.4 | 5.2012 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -45 | 273.8
2018-09-09 | 13:00 | 271 | 119.7 | 71.2446 | 74.22 | 0 | 4.4 | 4.5354 | 0 | 40 | 0 | 0 | -43.1 | 271
2018-09-09 | 14:00 | 269 | 119.7 | 69.0305 | 74.24 | 0 | 4.4 | 5.1295 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -39.8 | 269
2018-09-09 | 15:00 | 266.7 | 119.7 | 59.0682 | 76.84 | 0 | 4.4 | 1.8918 | 0 | 28.6 | 0 | 6.1 | -29.9 | 266.7
2018-09-09 | 16:00 | 268.7 | 119.7 | 54.9228 | 89.17 | 0 | 4.4 | 1.6072 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -24.9 | 268.7
2018-09-09 | 17:00 | 277.2 | 119.7 | 56.71 | 96.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -26.8 | 277.2
2018-09-09 | 18:00 | 284.7 | 119.7 | 59.64 | 100.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -26.2 | 284.7
2018-09-09 | 19:00 | 279.3 | 119.7 | 58.96 | 96.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -26.1 | 279.3
2018-09-09 | 20:00 | 269.9 | 119.7 | 58.29 | 87.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -26 | 269.9
2018-09-09 | 21:00 | 259.2 | 119.7 | 56.56 | 78.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -26.2 | 259.2
2018-09-09 | 22:00 | 247.1 | 119.7 | 55.44 | 67.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -22.9 | 247.1
2018-09-09 | 23:00 | 242.4 | 119.7 | 48.73 | 69.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 242.4
2018-09-10 | 0:00 | 233.7 | 119.7 | 66.95 | 54.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | -12 | -22.7 | 233.7
2018-09-10 | 1:00 | 234.6 | 119.7 | 68.02 | 54.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | -12 | -29.2 | 234.6
2018-09-10 | 2:00 | 249.7 | 119.7 | 71.31 | 54.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | -12 | -16.3 | 249.7
2018-09-10 | 3:00 | 266.7 | 119.7 | 72.9 | 54.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -13.85 | 266.7
2018-09-10 | 4:00 | 272.4 | 119.7 | 70.93 | 62.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -9.65 | 272.4
2018-09-10 | 5:00 | 267.4 | 119.7 | 71.08 | 54.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -11.8 | 267.4
2018-09-10 | 6:00 | 268.8 | 119.7 | 72.532 | 54.53 | 0 | 4.4 | 0.13799 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -17.7 | 268.8
2018-09-10 | 7:00 | 289.3 | 119.7 | 72.9987 | 55.75 | 0 | 4.4 | 1.0513 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -11.8 | 289.3
2018-09-10 | 8:00 | 329.7 | 119.7 | 84.148 | 70.95 | 0 | 4.4 | 3.302 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2018-09-10 | 9:00 | 356.6 | 119.7 | 94.4823 | 83.38 | 0 | 4.4 | 7.4377 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2018-09-10 | 10:00 | 364.4 | 119.7 | 88.6305 | 91.39 | 0 | 4.4 | 10.9795 | 0 | 43.3 | 0 | 6 | 0 | 364.4
2018-09-10 | 11:00 | 367.2 | 119.7 | 88.6649 | 98.05 | 0 | 4.4 | 17.2851 | 0 | 33.1 | 0 | 6 | 0 | 367.2
2018-09-10 | 12:00 | 341.9 | 119.7 | 94.506 | 87.66 | 0 | 4.4 | 13.834 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2018-09-10 | 13:00 | 361.6 | 119.7 | 88.6124 | 107.58 | 0 | 4.4 | 15.3076 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 361.6
2018-09-10 | 14:00 | 365 | 119.7 | 94.512 | 113.78 | 0 | 4.4 | 15.608 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 365
2018-09-10 | 15:00 | 359.8 | 119.7 | 88.5369 | 111.19 | 0 | 4.4 | 10.8831 | 0 | 19 | 0 | 6.09 | 0 | 359.8
2018-09-10 | 16:00 | 359.3 | 119.7 | 94.6086 | 116.88 | 0 | 4.4 | 4.9114 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-09-10 | 17:00 | 346.1 | 119.7 | 89.3224 | 94.72 | 0 | 4.4 | 0.46764 | 0 | 27.5 | 0 | 9.99 | 0 | 346.1
2018-09-10 | 18:00 | 346 | 119.7 | 94.62 | 98.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 346
2018-09-10 | 19:00 | 330.8 | 119.7 | 94.4 | 87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2018-09-10 | 20:00 | 317.3 | 119.7 | 94.51 | 76.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2018-09-10 | 21:00 | 305.6 | 119.7 | 94.28 | 66.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2018-09-10 | 22:00 | 292.7 | 119.7 | 81.66 | 68.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2018-09-10 | 23:00 | 284.6 | 119.7 | 74.51 | 65.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2018-09-11 | 0:00 | 269.9 | 119.7 | 71.23 | 54.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 269.9
2018-09-11 | 1:00 | 268.9 | 119.7 | 79.83 | 53.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | -12 | 0 | 268.9
2018-09-11 | 2:00 | 284.3 | 119.7 | 76.61 | 53.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2018-09-11 | 3:00 | 299.4 | 119.7 | 87.99 | 62.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2018-09-11 | 4:00 | 303.1 | 119.7 | 88.37 | 62.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2018-09-11 | 5:00 | 291.8 | 119.7 | 85.4414 | 53.93 | 0 | 4.4 | 0.028626 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2018-09-11 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 79.153 | 53.96 | 0 | 4.4 | 3.887 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2018-09-11 | 7:00 | 298.7 | 119.7 | 81.718 | 53.98 | 0 | 4.4 | 17.202 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2018-09-11 | 8:00 | 332 | 119.7 | 84.3772 | 60.99 | 0 | 4.4 | 36.8328 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 332
2018-09-11 | 9:00 | 359.4 | 119.7 | 88.4982 | 75.04 | 0 | 4.4 | 51.0618 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2018-09-11 | 10:00 | 370.1 | 119.7 | 93.0749 | 74.05 | 0 | 4.4 | 59.2751 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 370.1
2018-09-11 | 11:00 | 373.9 | 119.7 | 92.949 | 73.24 | 0 | 4.4 | 61.811 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 373.9
2018-09-11 | 12:00 | 352.8 | 119.7 | 84.4492 | 67.31 | 0 | 4.4 | 52.6408 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2018-09-11 | 13:00 | 369.2 | 119.7 | 92.4565 | 71.13 | 0 | 4.4 | 59.3135 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 369.2
2018-09-11 | 14:00 | 377.7 | 119.7 | 93.0452 | 84.08 | 0 | 4.4 | 58.7748 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2018-09-11 | 15:00 | 372.2 | 119.7 | 104.2071 | 95.13 | 0 | 4.4 | 34.0629 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2018-09-11 | 16:00 | 370.9 | 119.7 | 112.6651 | 101.25 | 0 | 4.4 | 14.9849 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2018-09-11 | 17:00 | 356.9 | 119.7 | 109.497 | 95.17 | 0 | 4.4 | 2.513 | 0 | 17.1 | 0 | 8.52 | 0 | 356.9
2018-09-11 | 18:00 | 353.9 | 119.7 | 114.53 | 95.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2018-09-11 | 19:00 | 339.3 | 119.7 | 95.62 | 95.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 339.3
2018-09-11 | 20:00 | 326.5 | 119.7 | 92.58 | 87.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2018-09-11 | 21:00 | 315.9 | 119.7 | 92.96 | 80.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 315.9
2018-09-11 | 22:00 | 301 | 119.7 | 93.52 | 67.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 301
2018-09-11 | 23:00 | 291.1 | 119.7 | 82.58 | 65.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2018-09-12 | 0:00 | 275.9 | 119.7 | 78.15 | 56.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 275.9
2018-09-12 | 1:00 | 276.4 | 119.7 | 82.44 | 55.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2018-09-12 | 2:00 | 289.7 | 119.7 | 97.03 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2018-09-12 | 3:00 | 306.1 | 119.7 | 110.11 | 58.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2018-09-12 | 4:00 | 305.3 | 119.7 | 110.53 | 61.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2018-09-12 | 5:00 | 295.7 | 119.7 | 109.5591 | 55.91 | 0 | 4.4 | 0.03086 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2018-09-12 | 6:00 | 291 | 119.7 | 105.0559 | 55.93 | 0 | 4.4 | 2.2141 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 291
2018-09-12 | 7:00 | 301.6 | 119.7 | 110.4793 | 57.33 | 0 | 4.4 | 7.3907 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2018-09-12 | 8:00 | 337.7 | 119.7 | 127.4072 | 68.37 | 0 | 4.4 | 15.7228 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2018-09-12 | 9:00 | 365.4 | 119.7 | 136.7153 | 81.55 | 0 | 4.4 | 22.7347 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2018-09-12 | 10:00 | 374.2 | 119.7 | 141.2809 | 70.63 | 0 | 4.4 | 37.8891 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2018-09-12 | 11:00 | 382.8 | 119.7 | 139.5662 | 68.21 | 0 | 4.4 | 50.6238 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2018-09-12 | 12:00 | 363.3 | 119.7 | 116.9552 | 68.22 | 0 | 4.4 | 53.6248 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2018-09-12 | 13:00 | 383.8 | 119.7 | 140.0594 | 78.45 | 0 | 4.4 | 40.7906 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 383.8
2018-09-12 | 14:00 | 385.4 | 119.7 | 151.0403 | 79.52 | 0 | 4.4 | 22.5097 | 0 | 0.4 | 0 | 7.83 | 0 | 385.4
2018-09-12 | 15:00 | 379.4 | 119.7 | 154.0223 | 79.53 | 0 | 4.4 | 11.3177 | 0 | 0.4 | 0 | 10.03 | 0 | 379.4
2018-09-12 | 16:00 | 377.6 | 119.7 | 153.7801 | 84.24 | 0 | 4.4 | 4.2499 | 0 | 1.2 | 0 | 10.03 | 0 | 377.6
2018-09-12 | 17:00 | 366.7 | 119.7 | 151.0363 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0.17368 | 0 | 3.1 | 0 | 9.5 | 0 | 366.7
2018-09-12 | 18:00 | 361.2 | 119.7 | 153.03 | 79.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 361.2
2018-09-12 | 19:00 | 343.6 | 119.7 | 139.38 | 74.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2018-09-12 | 20:00 | 330.3 | 119.7 | 128.75 | 68.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2018-09-12 | 21:00 | 316.9 | 119.7 | 113.94 | 68.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2018-09-12 | 22:00 | 305.7 | 119.7 | 105.8 | 67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2018-09-12 | 23:00 | 294.3 | 119.7 | 96.51 | 67.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2018-09-13 | 0:00 | 278.8 | 119.7 | 93.64 | 56.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 278.8
2018-09-13 | 1:00 | 279.4 | 119.7 | 93.05 | 56.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 279.4
2018-09-13 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 94.75 | 56.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2018-09-13 | 3:00 | 308.7 | 119.7 | 114.6 | 60.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2018-09-13 | 4:00 | 308.1 | 119.7 | 114.58 | 61.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 308.1
2018-09-13 | 5:00 | 299.8 | 119.7 | 110.3002 | 56.95 | 0 | 4.4 | 0.049792 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2018-09-13 | 6:00 | 295 | 119.7 | 105.4422 | 56.45 | 0 | 4.4 | 2.3078 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 295
2018-09-13 | 7:00 | 305.3 | 119.7 | 110.455 | 56.48 | 0 | 4.4 | 10.765 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2018-09-13 | 8:00 | 344.8 | 119.7 | 118.3321 | 68.5 | 0 | 4.4 | 31.7679 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 344.8
2018-09-13 | 9:00 | 376.8 | 119.7 | 121.3744 | 73.14 | 0 | 4.4 | 57.2856 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2018-09-13 | 10:00 | 392.9 | 119.7 | 140.1098 | 68.65 | 0 | 4.4 | 59.2402 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2018-09-13 | 11:00 | 400 | 119.7 | 140.6464 | 72.77 | 0 | 4.4 | 61.7836 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 400
2018-09-13 | 12:00 | 375 | 119.7 | 135.9895 | 68.68 | 0 | 4.4 | 45.5305 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 375
2018-09-13 | 13:00 | 392.9 | 119.7 | 161.7652 | 79.97 | 0 | 4.4 | 26.5648 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2018-09-13 | 14:00 | 394.3 | 119.7 | 164.6735 | 79.74 | 0 | 4.4 | 15.3865 | 0 | 1.3 | 0 | 9.1 | 0 | 394.3
2018-09-13 | 15:00 | 386 | 119.7 | 164.9448 | 79.24 | 0 | 4.4 | 3.7152 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 386
2018-09-13 | 16:00 | 388.8 | 119.7 | 169.4187 | 84.01 | 0 | 4.4 | 0.6713 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 388.8
2018-09-13 | 17:00 | 378.2 | 119.7 | 164.5 | 79.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8.52 | 0 | 378.2
2018-09-13 | 18:00 | 368.8 | 119.7 | 162.31 | 79.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2018-09-13 | 19:00 | 349 | 119.7 | 142.39 | 79.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 349
2018-09-13 | 20:00 | 335.6 | 119.7 | 139.55 | 69.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2018-09-13 | 21:00 | 323.5 | 119.7 | 128.24 | 68.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2018-09-13 | 22:00 | 307.8 | 119.7 | 113.56 | 67.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2018-09-13 | 23:00 | 298 | 119.7 | 105.33 | 68.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 298
2018-09-14 | 0:00 | 280.9 | 119.7 | 98.64 | 57.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 280.9
2018-09-14 | 1:00 | 280.2 | 119.7 | 97.95 | 57.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2018-09-14 | 2:00 | 294.7 | 119.7 | 111.96 | 58.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2018-09-14 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 120.58 | 62.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2018-09-14 | 4:00 | 308.7 | 119.7 | 120.55 | 62.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2018-09-14 | 5:00 | 299.2 | 119.7 | 114.0801 | 58.21 | 0 | 4.4 | 0.0098817 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 299.2
2018-09-14 | 6:00 | 294.4 | 119.7 | 108.9526 | 57.73 | 0 | 4.4 | 2.8174 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2018-09-14 | 7:00 | 307.3 | 119.7 | 114.5716 | 57.74 | 0 | 4.4 | 10.5884 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2018-09-14 | 8:00 | 344.9 | 119.7 | 123.3852 | 72.94 | 0 | 4.4 | 24.0748 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2018-09-14 | 9:00 | 374.5 | 119.7 | 134.4503 | 81.85 | 0 | 4.4 | 33.6997 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2018-09-14 | 10:00 | 387.1 | 119.7 | 134.3945 | 80.05 | 0 | 4.4 | 48.2555 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2018-09-14 | 11:00 | 394.2 | 119.7 | 138.9595 | 76.88 | 0 | 4.4 | 53.7605 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2018-09-14 | 12:00 | 375.7 | 119.7 | 127.0259 | 74.44 | 0 | 4.4 | 47.7341 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2018-09-14 | 13:00 | 390.8 | 119.7 | 134.3951 | 91.05 | 0 | 4.4 | 38.2549 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 390.8
2018-09-14 | 14:00 | 396.8 | 119.7 | 139.5521 | 95.41 | 0 | 4.4 | 34.2379 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 396.8
2018-09-14 | 15:00 | 388.6 | 119.7 | 143.2418 | 94.91 | 0 | 4.4 | 14.5682 | 0 | 1.8 | 0 | 9.98 | 0 | 388.6
2018-09-14 | 16:00 | 385.2 | 119.7 | 149.3349 | 94.93 | 0 | 4.4 | 5.2551 | 0 | 1.6 | 0 | 9.98 | 0 | 385.2
2018-09-14 | 17:00 | 371.2 | 119.7 | 139.7464 | 95.47 | 0 | 4.4 | 0.10358 | 0 | 2.3 | 0 | 9.48 | 0 | 371.2
2018-09-14 | 18:00 | 365.6 | 119.7 | 139.83 | 90.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 8.4 | 0 | 365.6
2018-09-14 | 19:00 | 348.7 | 119.7 | 134.45 | 88.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 348.7
2018-09-14 | 20:00 | 331.4 | 119.7 | 136.01 | 70.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2018-09-14 | 21:00 | 316.9 | 119.7 | 122.21 | 70.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2018-09-14 | 22:00 | 306.7 | 119.7 | 113.29 | 68.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 306.7
2018-09-14 | 23:00 | 297.3 | 119.7 | 102.95 | 69.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2018-09-15 | 0:00 | 281.8 | 119.7 | 88.99 | 66.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 281.8
2018-09-15 | 1:00 | 276.8 | 119.7 | 86.88 | 58.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 276.8
2018-09-15 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 85.99 | 74.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3 | 0 | 291.1
2018-09-15 | 3:00 | 301.2 | 119.7 | 84.03 | 84.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 301.2
2018-09-15 | 4:00 | 300 | 119.7 | 83.89 | 80.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 300
2018-09-15 | 5:00 | 287.8 | 119.7 | 85.13 | 63.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 5 | 0 | 287.8
2018-09-15 | 6:00 | 279.3 | 119.7 | 82.8044 | 58.71 | 0 | 4.4 | 0.085623 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 279.3
2018-09-15 | 7:00 | 283.7 | 119.7 | 84.4845 | 58.75 | 0 | 4.4 | 1.7655 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 283.7
2018-09-15 | 8:00 | 303.8 | 119.7 | 87.5406 | 66.5 | 0 | 4.4 | 6.3594 | 0 | 14.3 | 0 | 5 | 0 | 303.8
2018-09-15 | 9:00 | 321.1 | 119.7 | 87.1148 | 65.17 | 0 | 4.4 | 14.9152 | 0 | 24.8 | 0 | 5 | 0 | 321.1
2018-09-15 | 10:00 | 323.4 | 119.7 | 87.1805 | 74.91 | 0 | 4.4 | 17.5095 | 0 | 14.7 | 0 | 5 | 0 | 323.4
2018-09-15 | 11:00 | 325.4 | 119.7 | 87.9319 | 87.17 | 0 | 4.4 | 22.0981 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2018-09-15 | 12:00 | 312.7 | 119.7 | 87.9562 | 75.37 | 0 | 4.4 | 23.1738 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2018-09-15 | 13:00 | 324.6 | 119.7 | 87.9764 | 88.47 | 0 | 4.4 | 21.4536 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2018-09-15 | 14:00 | 323.4 | 119.7 | 88.105 | 96.67 | 0 | 4.4 | 10.225 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2018-09-15 | 15:00 | 318.3 | 119.7 | 88.0288 | 94.07 | 0 | 4.4 | 5.4012 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 318.3
2018-09-15 | 16:00 | 316.9 | 119.7 | 88.1039 | 96.07 | 0 | 4.4 | 2.6261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2018-09-15 | 17:00 | 312.3 | 119.7 | 88.0068 | 94.76 | 0 | 4.4 | 0.033243 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2018-09-15 | 18:00 | 313.5 | 119.7 | 87.92 | 96.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2018-09-15 | 19:00 | 302.3 | 119.7 | 87.92 | 87.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2018-09-15 | 20:00 | 292.3 | 119.7 | 88.01 | 78.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2018-09-15 | 21:00 | 281.4 | 119.7 | 85.13 | 70.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2018-09-15 | 22:00 | 271.8 | 119.7 | 76.78 | 69.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2018-09-15 | 23:00 | 262.3 | 119.7 | 67.16 | 70.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 262.3
2018-09-16 | 0:00 | 246.2 | 119.7 | 57.14 | 64.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 246.2
2018-09-16 | 1:00 | 243.7 | 119.7 | 54.83 | 64.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 243.7
2018-09-16 | 2:00 | 260.5 | 119.7 | 66.66 | 69.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 260.5
2018-09-16 | 3:00 | 273.5 | 119.7 | 65.53 | 83.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 273.5
2018-09-16 | 4:00 | 273.1 | 119.7 | 65.47 | 83.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2018-09-16 | 5:00 | 260 | 119.7 | 61.7249 | 68.78 | 0 | 4.4 | 0.055094 | 0 | 0.3 | 0 | 5.04 | 0 | 260
2018-09-16 | 6:00 | 244.9 | 119.7 | 52.0038 | 64.56 | 0 | 4.4 | 3.9362 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 244.9
2018-09-16 | 7:00 | 247.5 | 119.7 | 43.3015 | 64.58 | 0 | 4.4 | 15.2185 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 247.5
2018-09-16 | 8:00 | 259.4 | 119.7 | 48.2614 | 65.1 | 0 | 4.4 | 21.6386 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 259.4
2018-09-16 | 9:00 | 273.8 | 119.7 | 49.9379 | 70.68 | 0 | 4.4 | 28.7821 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 273.8
2018-09-16 | 10:00 | 285.3 | 119.7 | 45.9319 | 71.9 | 0 | 4.4 | 42.9681 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2018-09-16 | 11:00 | 290.5 | 119.7 | 44.1578 | 76.53 | 0 | 4.4 | 43.3122 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2018-09-16 | 12:00 | 294.3 | 119.7 | 49.1074 | 76.03 | 0 | 4.4 | 40.6626 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2018-09-16 | 13:00 | 292.7 | 119.7 | 57.9629 | 76.04 | 0 | 4.4 | 32.3971 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2018-09-16 | 14:00 | 289.8 | 119.7 | 63.8001 | 81.11 | 0 | 4.4 | 18.2899 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2018-09-16 | 15:00 | 291.1 | 119.7 | 64.2766 | 86.41 | 0 | 4.4 | 13.8134 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2018-09-16 | 16:00 | 293.1 | 119.7 | 64.282 | 92.4 | 0 | 4.4 | 9.918 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2018-09-16 | 17:00 | 299 | 119.7 | 63.5995 | 100.1 | 0 | 4.4 | 1.1005 | 0 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 299
2018-09-16 | 18:00 | 307.6 | 119.7 | 70.84 | 99.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 9.93 | 0 | 307.6
2018-09-16 | 19:00 | 300.2 | 119.7 | 64.13 | 99.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 9.93 | 0 | 300.2
2018-09-16 | 20:00 | 286.8 | 119.7 | 64.41 | 94.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2018-09-16 | 21:00 | 274.1 | 119.7 | 66.4 | 76.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2018-09-16 | 22:00 | 264.4 | 119.7 | 63.63 | 70.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 5.22 | 0 | 264.4
2018-09-16 | 23:00 | 256.4 | 119.7 | 59.82 | 70.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 256.4
2018-09-17 | 0:00 | 242.2 | 119.7 | 54.35 | 60.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 242.2
2018-09-17 | 1:00 | 242.3 | 119.7 | 54.93 | 60.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 242.3
2018-09-17 | 2:00 | 256.1 | 119.7 | 68.94 | 61.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256.1
2018-09-17 | 3:00 | 271.7 | 119.7 | 81.39 | 65.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 271.7
2018-09-17 | 4:00 | 271.3 | 119.7 | 81.18 | 65.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 271.3
2018-09-17 | 5:00 | 260.9 | 119.7 | 74.9291 | 61.65 | 0 | 4.4 | 0.020946 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2018-09-17 | 6:00 | 254.4 | 119.7 | 65.4155 | 60.55 | 0 | 4.4 | 4.0345 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 254.4
2018-09-17 | 7:00 | 263.5 | 119.7 | 59.6789 | 60.59 | 0 | 4.4 | 18.8311 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2018-09-17 | 8:00 | 291.7 | 119.7 | 69.9114 | 64.4 | 0 | 4.4 | 32.9886 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2018-09-17 | 9:00 | 312.4 | 119.7 | 75.9752 | 64.5 | 0 | 4.4 | 47.3248 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 312.4
2018-09-17 | 10:00 | 324.7 | 119.7 | 87.0939 | 66.42 | 0 | 4.4 | 45.8861 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2018-09-17 | 11:00 | 331.3 | 119.7 | 93.0167 | 66.94 | 0 | 4.4 | 45.3433 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2018-09-17 | 12:00 | 318.9 | 119.7 | 91.6173 | 66.45 | 0 | 4.4 | 33.0327 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 318.9
2018-09-17 | 13:00 | 320.7 | 119.7 | 100.4944 | 71.47 | 0 | 4.4 | 23.3356 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2018-09-17 | 14:00 | 321.5 | 119.7 | 99.9246 | 69.78 | 0 | 4.4 | 25.5954 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 321.5
2018-09-17 | 15:00 | 320.2 | 119.7 | 107.8134 | 71.61 | 0 | 4.4 | 15.5766 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2018-09-17 | 16:00 | 323.9 | 119.7 | 119.1374 | 71.63 | 0 | 4.4 | 8.4326 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2018-09-17 | 17:00 | 321.9 | 119.7 | 123.8068 | 72.16 | 0 | 4.4 | 1.1332 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2018-09-17 | 18:00 | 327.7 | 119.7 | 129.66 | 72.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2018-09-17 | 19:00 | 316.5 | 119.7 | 118.33 | 71.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2018-09-17 | 20:00 | 302.1 | 119.7 | 103.5 | 72.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2018-09-17 | 21:00 | 291.9 | 119.7 | 100.59 | 66.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2018-09-17 | 22:00 | 280.3 | 119.7 | 87.37 | 66.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2018-09-17 | 23:00 | 270 | 119.7 | 74.74 | 66.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 270
2018-09-18 | 0:00 | 257.9 | 119.7 | 72.45 | 55.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 257.9
2018-09-18 | 1:00 | 256 | 119.7 | 70.82 | 55.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 256
2018-09-18 | 2:00 | 271 | 119.7 | 85.73 | 55.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 271
2018-09-18 | 3:00 | 287.6 | 119.7 | 98.67 | 59.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2018-09-18 | 4:00 | 289.2 | 119.7 | 98.79 | 60.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2018-09-18 | 5:00 | 282.4 | 119.7 | 97.104 | 55.95 | 0 | 4.4 | 0.045993 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2018-09-18 | 6:00 | 280.6 | 119.7 | 89.3835 | 55.47 | 0 | 4.4 | 5.3465 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 280.6
2018-09-18 | 7:00 | 296.5 | 119.7 | 89.2876 | 55.49 | 0 | 4.4 | 23.3224 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2018-09-18 | 8:00 | 337.8 | 119.7 | 100.7384 | 69.64 | 0 | 4.4 | 39.9216 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2018-09-18 | 9:00 | 370.1 | 119.7 | 124.5868 | 69.2 | 0 | 4.4 | 50.6132 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 370.1
2018-09-18 | 10:00 | 380.1 | 119.7 | 124.7482 | 73.61 | 0 | 4.4 | 56.2418 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2018-09-18 | 11:00 | 393.9 | 119.7 | 124.091 | 68.8 | 0 | 4.4 | 75.009 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 393.9
2018-09-18 | 12:00 | 371.4 | 119.7 | 102.0179 | 66.85 | 0 | 4.4 | 75.9321 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2018-09-18 | 13:00 | 389.2 | 119.7 | 122.2448 | 66.88 | 0 | 4.4 | 72.8752 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2018-09-18 | 14:00 | 393.2 | 119.7 | 129.996 | 77.81 | 0 | 4.4 | 58.794 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2018-09-18 | 15:00 | 386.7 | 119.7 | 138.9313 | 77.33 | 0 | 4.4 | 44.2387 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2018-09-18 | 16:00 | 384 | 119.7 | 157.5601 | 77.74 | 0 | 4.4 | 22.3999 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 384
2018-09-18 | 17:00 | 365.4 | 119.7 | 157.6353 | 77.86 | 0 | 4.4 | 2.5047 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2018-09-18 | 18:00 | 360.7 | 119.7 | 155.15 | 77.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2018-09-18 | 19:00 | 341.5 | 119.7 | 134.84 | 77.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2018-09-18 | 20:00 | 326 | 119.7 | 124.1 | 71.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 326
2018-09-18 | 21:00 | 312.2 | 119.7 | 114.69 | 67.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 312.2
2018-09-18 | 22:00 | 297.2 | 119.7 | 99.57 | 66.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2018-09-18 | 23:00 | 285.3 | 119.7 | 87.85 | 67.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2018-09-19 | 0:00 | 272.4 | 119.7 | 86.2 | 56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 272.4
2018-09-19 | 1:00 | 270 | 119.7 | 84.93 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 270
2018-09-19 | 2:00 | 284.2 | 119.7 | 97.53 | 57.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 284.2
2018-09-19 | 3:00 | 297.6 | 119.7 | 99.15 | 66.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 297.6
2018-09-19 | 4:00 | 300 | 119.7 | 99.16 | 66.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 300
2018-09-19 | 5:00 | 290.8 | 119.7 | 97.6164 | 56.86 | 0 | 4.4 | 0.023597 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2018-09-19 | 6:00 | 286.3 | 119.7 | 89.0003 | 55.97 | 0 | 4.4 | 5.4297 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 286.3
2018-09-19 | 7:00 | 292 | 119.7 | 75.7513 | 55.98 | 0 | 4.4 | 27.2687 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 292
2018-09-19 | 8:00 | 326.2 | 119.7 | 87.1811 | 59.14 | 0 | 4.4 | 49.5789 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2018-09-19 | 9:00 | 357.9 | 119.7 | 98.6699 | 64.55 | 0 | 4.4 | 66.7801 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 357.9
2018-09-19 | 10:00 | 371.7 | 119.7 | 102.1313 | 67.24 | 0 | 4.4 | 76.8287 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2018-09-19 | 11:00 | 379.6 | 119.7 | 103.4076 | 67.76 | 0 | 4.4 | 82.4324 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2018-09-19 | 12:00 | 360.4 | 119.7 | 81.2539 | 67.26 | 0 | 4.4 | 83.6861 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2018-09-19 | 13:00 | 380.3 | 119.7 | 105.4371 | 67.37 | 0 | 4.4 | 78.0929 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2018-09-19 | 14:00 | 382.1 | 119.7 | 111.6458 | 78.2 | 0 | 4.4 | 63.8542 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2018-09-19 | 15:00 | 380.2 | 119.7 | 128.4297 | 77.7 | 0 | 4.4 | 44.9703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 380.2
2018-09-19 | 16:00 | 378.6 | 119.7 | 149.768 | 77.71 | 0 | 4.4 | 22.022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2018-09-19 | 17:00 | 361.1 | 119.7 | 153.0035 | 78.25 | 0 | 4.4 | 1.1465 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2018-09-19 | 18:00 | 357.4 | 119.7 | 149.85 | 77.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 357.4
2018-09-19 | 19:00 | 338.4 | 119.7 | 131.54 | 77.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2018-09-19 | 20:00 | 324.4 | 119.7 | 115.22 | 78.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2018-09-19 | 21:00 | 309.2 | 119.7 | 105.42 | 71.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2018-09-19 | 22:00 | 294.8 | 119.7 | 93.71 | 66.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 294.8
2018-09-19 | 23:00 | 286.5 | 119.7 | 84.89 | 67.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 286.5
2018-09-20 | 0:00 | 271.3 | 119.7 | 74.74 | 61.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 271.3
2018-09-20 | 1:00 | 270.5 | 119.7 | 73.17 | 62.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2018-09-20 | 2:00 | 286.6 | 119.7 | 90.63 | 61.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2018-09-20 | 3:00 | 303.6 | 119.7 | 98.89 | 67.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.9 | 0 | 303.6
2018-09-20 | 4:00 | 305.5 | 119.7 | 98.98 | 68.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 6.4 | 0 | 305.5
2018-09-20 | 5:00 | 295.7 | 119.7 | 99.78 | 62.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2018-09-20 | 6:00 | 292.1 | 119.7 | 94.4026 | 61.94 | 0 | 4.4 | 1.8574 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 292.1
2018-09-20 | 7:00 | 300.2 | 119.7 | 92.426 | 62.45 | 0 | 4.4 | 8.324 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2018-09-20 | 8:00 | 334 | 119.7 | 98.9407 | 69.62 | 0 | 4.4 | 19.1393 | 0 | 15.8 | 0 | 6.4 | 0 | 334
2018-09-20 | 9:00 | 359.5 | 119.7 | 104.5725 | 97.86 | 0 | 4.4 | 22.5675 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2018-09-20 | 10:00 | 368.3 | 119.7 | 104.5707 | 106.85 | 0 | 4.4 | 27.2793 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 368.3
2018-09-20 | 11:00 | 371.6 | 119.7 | 104.5235 | 112.45 | 0 | 4.4 | 26.0265 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2018-09-20 | 12:00 | 346.9 | 119.7 | 104.6331 | 101.95 | 0 | 4.4 | 13.8169 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2018-09-20 | 13:00 | 366.2 | 119.7 | 104.7099 | 121.97 | 0 | 4.4 | 10.8201 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 366.2
2018-09-20 | 14:00 | 368.2 | 119.7 | 98.8726 | 128.85 | 0 | 4.4 | 6.1374 | 0 | 4.4 | 0 | 5.84 | 0 | 368.2
2018-09-20 | 15:00 | 366 | 119.7 | 98.8153 | 130.14 | 0 | 4.4 | 0.86469 | 0 | 6.2 | 0 | 5.88 | 0 | 366
2018-09-20 | 16:00 | 365.3 | 119.7 | 98.768 | 124.65 | 0 | 4.4 | 1.202 | 0 | 10.7 | 0 | 5.88 | 0 | 365.3
2018-09-20 | 17:00 | 354.6 | 119.7 | 104.64 | 112.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2018-09-20 | 18:00 | 349.8 | 119.7 | 104.66 | 98.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2018-09-20 | 19:00 | 332.6 | 119.7 | 104.47 | 84.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2018-09-20 | 20:00 | 319.4 | 119.7 | 96.98 | 79.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2018-09-20 | 21:00 | 307.8 | 119.7 | 84.47 | 80.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2018-09-20 | 22:00 | 294.1 | 119.7 | 77.6 | 73.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2018-09-20 | 23:00 | 283.7 | 119.7 | 64.99 | 74.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 283.7
2018-09-21 | 0:00 | 273.7 | 119.7 | 74.23 | 62.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2018-09-21 | 1:00 | 273.5 | 119.7 | 81.75 | 62.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 273.5
2018-09-21 | 2:00 | 290 | 119.7 | 94.71 | 62.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 290
2018-09-21 | 3:00 | 304.2 | 119.7 | 100.68 | 68.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2018-09-21 | 4:00 | 306.1 | 119.7 | 100.99 | 65.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2018-09-21 | 5:00 | 295 | 119.7 | 85.37 | 62.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 295
2018-09-21 | 6:00 | 291.3 | 119.7 | 86.7312 | 62.24 | 0 | 4.4 | 0.82878 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2018-09-21 | 7:00 | 303.7 | 119.7 | 94.024 | 62.76 | 0 | 4.4 | 5.816 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2018-09-21 | 8:00 | 335.8 | 119.7 | 106.3232 | 72.98 | 0 | 4.4 | 12.7968 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2018-09-21 | 9:00 | 362.2 | 119.7 | 101.6124 | 85.66 | 0 | 4.4 | 23.0176 | 0 | 18.1 | 0 | 9.71 | 0 | 362.2
2018-09-21 | 10:00 | 368.8 | 119.7 | 106.4319 | 98.01 | 0 | 4.4 | 31.1581 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2018-09-21 | 11:00 | 375 | 119.7 | 101.5886 | 102.85 | 0 | 4.4 | 32.9614 | 0 | 3.7 | 0 | 9.8 | 0 | 375
2018-09-21 | 12:00 | 351.5 | 119.7 | 106.4754 | 90.8 | 0 | 4.4 | 28.9246 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2018-09-21 | 13:00 | 372.1 | 119.7 | 106.4395 | 116.11 | 0 | 4.4 | 24.2505 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2018-09-21 | 14:00 | 377 | 119.7 | 106.4335 | 122.61 | 0 | 4.4 | 21.6565 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 377
2018-09-21 | 15:00 | 373 | 119.7 | 106.4355 | 131.81 | 0 | 4.4 | 7.9545 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 373
2018-09-21 | 16:00 | 372.5 | 119.7 | 101.482 | 134.64 | 0 | 4.4 | 1.648 | 0 | 3.7 | 0 | 6.93 | 0 | 372.5
2018-09-21 | 17:00 | 362.4 | 119.7 | 106.4899 | 128.41 | 0 | 4.4 | 0.00010245 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2018-09-21 | 18:00 | 357 | 119.7 | 106.49 | 119.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 357
2018-09-21 | 19:00 | 339.1 | 119.7 | 106.47 | 95.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2018-09-21 | 20:00 | 324.3 | 119.7 | 101.44 | 80.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 9.7 | 0 | 324.3
2018-09-21 | 21:00 | 314.8 | 119.7 | 101.44 | 80.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2018-09-21 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 92.62 | 73.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2018-09-21 | 23:00 | 293.1 | 119.7 | 77.91 | 74.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2018-09-22 | 0:00 | 280 | 119.7 | 74.36 | 60.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 280
2018-09-22 | 1:00 | 278.3 | 119.7 | 73.76 | 58.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 278.3
2018-09-22 | 2:00 | 289.9 | 119.7 | 74.27 | 65.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2018-09-22 | 3:00 | 303.2 | 119.7 | 73.88 | 83.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2018-09-22 | 4:00 | 304.1 | 119.7 | 74.39 | 82.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2018-09-22 | 5:00 | 287.7 | 119.7 | 73.69 | 58.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2018-09-22 | 6:00 | 276.5 | 119.7 | 61.1256 | 58.41 | 0 | 4.4 | 0.36441 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 276.5
2018-09-22 | 7:00 | 281.6 | 119.7 | 71.4134 | 58.94 | 0 | 4.4 | 4.4466 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 281.6
2018-09-22 | 8:00 | 302.1 | 119.7 | 71.5211 | 72.76 | 0 | 4.4 | 16.9189 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2018-09-22 | 9:00 | 318.9 | 119.7 | 73.1971 | 78.05 | 0 | 4.4 | 32.1529 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 318.9
2018-09-22 | 10:00 | 330.5 | 119.7 | 73.6429 | 75.76 | 0 | 4.4 | 48.5971 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2018-09-22 | 11:00 | 333.8 | 119.7 | 73.2721 | 81.56 | 0 | 4.4 | 49.1679 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2018-09-22 | 12:00 | 324.1 | 119.7 | 58.6601 | 71.82 | 0 | 4.4 | 64.5199 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2018-09-22 | 13:00 | 333.5 | 119.7 | 65.5335 | 71.09 | 0 | 4.4 | 66.6765 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2018-09-22 | 14:00 | 333.8 | 119.7 | 73.6582 | 71.46 | 0 | 4.4 | 58.6818 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2018-09-22 | 15:00 | 328.8 | 119.7 | 73.1626 | 82.45 | 0 | 4.4 | 41.4874 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 328.8
2018-09-22 | 16:00 | 323.6 | 119.7 | 73.8522 | 99.35 | 0 | 4.4 | 18.6978 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2018-09-22 | 17:00 | 311.6 | 119.7 | 81.4265 | 100.03 | 0 | 4.4 | 0.84353 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2018-09-22 | 18:00 | 312.8 | 119.7 | 84.26 | 100.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1.5 | 0 | 312.8
2018-09-22 | 19:00 | 302 | 119.7 | 75.85 | 100.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302
2018-09-22 | 20:00 | 289 | 119.7 | 73.33 | 90.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289
2018-09-22 | 21:00 | 277.8 | 119.7 | 73.64 | 78.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 277.8
2018-09-22 | 22:00 | 266 | 119.7 | 69.88 | 70.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 266
2018-09-22 | 23:00 | 258.3 | 119.7 | 63.97 | 70.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 258.3
2018-09-23 | 0:00 | 244.5 | 119.7 | 48.87 | 65.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.71 | 0 | 244.5
2018-09-23 | 1:00 | 243 | 119.7 | 52.51 | 66.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 243
2018-09-23 | 2:00 | 257.5 | 119.7 | 49.06 | 76.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.2 | 0 | 257.5
2018-09-23 | 3:00 | 272.1 | 119.7 | 48.86 | 92.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.8 | 0 | 272.1
2018-09-23 | 4:00 | 274.1 | 119.7 | 53.69 | 95.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2018-09-23 | 5:00 | 259 | 119.7 | 53.0709 | 80.61 | 0 | 4.4 | 0.019099 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 259
2018-09-23 | 6:00 | 245 | 119.7 | 49.2451 | 65.55 | 0 | 4.4 | 5.5049 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -1.3 | 245
2018-09-23 | 7:00 | 240 | 119.7 | 40.5 | 66.06 | 0 | 4.4 | 25.4297 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -17.2897 | 240
2018-09-23 | 8:00 | 250.9 | 119.7 | 40.5 | 67.41 | 0 | 4.4 | 45.9731 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -27.4831 | 250.9
2018-09-23 | 9:00 | 266.1 | 119.7 | 40.5 | 73.16 | 0 | 4.4 | 63.4181 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -23.4781 | 266.1
2018-09-23 | 10:00 | 280 | 119.7 | 40.5 | 73.87 | 0 | 4.4 | 70.4794 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -29.3494 | 280
2018-09-23 | 11:00 | 283.9 | 119.7 | 40.5 | 78.48 | 0 | 4.4 | 74.6433 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -22.3233 | 283.9
2018-09-23 | 12:00 | 283.1 | 119.7 | 40.5 | 77.99 | 0 | 4.4 | 68.2492 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -28.1392 | 283.1
2018-09-23 | 13:00 | 283.7 | 119.7 | 42.1657 | 79.26 | 0 | 4.4 | 48.5743 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -11.1 | 283.7
2018-09-23 | 14:00 | 280.4 | 119.7 | 55.2153 | 78.76 | 0 | 4.4 | 27.4247 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -6.3 | 280.4
2018-09-23 | 15:00 | 274.4 | 119.7 | 56.6311 | 81.51 | 0 | 4.4 | 15.1589 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -3.5 | 274.4
2018-09-23 | 16:00 | 277.8 | 119.7 | 54.9589 | 93.72 | 0 | 4.4 | 5.6211 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -1.3 | 277.8
2018-09-23 | 17:00 | 286.7 | 119.7 | 51.0295 | 111.17 | 0 | 4.4 | 0.0005424 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2018-09-23 | 18:00 | 294.7 | 119.7 | 51.08 | 119.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2018-09-23 | 19:00 | 287.7 | 119.7 | 51.08 | 110.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2018-09-23 | 20:00 | 275.6 | 119.7 | 48.95 | 90.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6.8 | 0 | 275.6
2018-09-23 | 21:00 | 265.9 | 119.7 | 49.05 | 82.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 7.2 | 0 | 265.9
2018-09-23 | 22:00 | 255.2 | 119.7 | 48.86 | 72.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 6.72 | 0 | 255.2
2018-09-23 | 23:00 | 247.8 | 119.7 | 49.46 | 72.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 247.8
2018-09-24 | 0:00 | 236.8 | 119.7 | 43.95 | 68.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 236.8
2018-09-24 | 1:00 | 236.9 | 119.7 | 43.27 | 68.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236.9
2018-09-24 | 2:00 | 252.6 | 119.7 | 59.34 | 67.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 252.6
2018-09-24 | 3:00 | 270.9 | 119.7 | 60.28 | 84.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 270.9
2018-09-24 | 4:00 | 273.1 | 119.7 | 60.79 | 86.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2018-09-24 | 5:00 | 260.6 | 119.7 | 60.29 | 74.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 260.6
2018-09-24 | 6:00 | 255.2 | 119.7 | 57.5322 | 69.97 | 0 | 4.4 | 1.7978 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 255.2
2018-09-24 | 7:00 | 265 | 119.7 | 60.2919 | 72.56 | 0 | 4.4 | 6.4481 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 265
2018-09-24 | 8:00 | 291.7 | 119.7 | 58.9459 | 94.8 | 0 | 4.4 | 11.6541 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2018-09-24 | 9:00 | 311 | 119.7 | 66.4956 | 98.69 | 0 | 4.4 | 20.1144 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 311
2018-09-24 | 10:00 | 317.7 | 119.7 | 69.5106 | 106.51 | 0 | 4.4 | 15.8794 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2018-09-24 | 11:00 | 321.7 | 119.7 | 69.2852 | 106.6 | 0 | 4.4 | 18.4148 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2018-09-24 | 12:00 | 312.5 | 119.7 | 66.1168 | 98.68 | 0 | 4.4 | 18.1032 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2018-09-24 | 13:00 | 320.8 | 119.7 | 68.8062 | 103.18 | 0 | 4.4 | 17.6138 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 320.8
2018-09-24 | 14:00 | 322.3 | 119.7 | 69.429 | 109.58 | 0 | 4.4 | 13.291 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2018-09-24 | 15:00 | 320.6 | 119.7 | 69.5266 | 112.98 | 0 | 4.4 | 9.3934 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2018-09-24 | 16:00 | 322.4 | 119.7 | 68.4721 | 116.61 | 0 | 4.4 | 3.6179 | 0 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 322.4
2018-09-24 | 17:00 | 326.7 | 119.7 | 70.99 | 116.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 8.1 | 0 | 326.7
2018-09-24 | 18:00 | 328.8 | 119.7 | 71.06 | 116.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10.03 | 0 | 328.8
2018-09-24 | 19:00 | 315.7 | 119.7 | 69.52 | 114.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2018-09-24 | 20:00 | 307.3 | 119.7 | 69.51 | 106.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2018-09-24 | 21:00 | 295.5 | 119.7 | 72.41 | 94.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2018-09-24 | 22:00 | 286.1 | 119.7 | 65.99 | 92.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2018-09-24 | 23:00 | 275.2 | 119.7 | 60.3 | 85.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 275.2
2018-09-25 | 0:00 | 265.1 | 119.7 | 73.5 | 62.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2018-09-25 | 1:00 | 261.7 | 119.7 | 66.54 | 63.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2018-09-25 | 2:00 | 282.8 | 119.7 | 85.7 | 67.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 282.8
2018-09-25 | 3:00 | 298.5 | 119.7 | 85.33 | 82.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2018-09-25 | 4:00 | 302 | 119.7 | 85.76 | 86.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 302
2018-09-25 | 5:00 | 292.3 | 119.7 | 85.26 | 76.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2018-09-25 | 6:00 | 292.2 | 119.7 | 85.6949 | 76.09 | 0 | 4.4 | 0.21507 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2018-09-25 | 7:00 | 302.8 | 119.7 | 85.2996 | 83.37 | 0 | 4.4 | 2.4304 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2018-09-25 | 8:00 | 335.9 | 119.7 | 95.3773 | 94.96 | 0 | 4.4 | 5.8327 | 0 | 5.6 | 0 | 10.03 | 0 | 335.9
2018-09-25 | 9:00 | 360.1 | 119.7 | 99.933 | 115.5 | 0 | 4.4 | 11.167 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2018-09-25 | 10:00 | 364.5 | 119.7 | 100.0446 | 121.6 | 0 | 4.4 | 10.2554 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2018-09-25 | 11:00 | 367.2 | 119.7 | 93.4841 | 116 | 0 | 4.4 | 15.4159 | 0 | 11.8 | 0 | 6.4 | 0 | 367.2
2018-09-25 | 12:00 | 341.2 | 119.7 | 91.881 | 98.59 | 0 | 4.4 | 17.429 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 341.2
2018-09-25 | 13:00 | 360.7 | 119.7 | 100.0091 | 109.38 | 0 | 4.4 | 17.5109 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2018-09-25 | 14:00 | 364.2 | 119.7 | 99.9671 | 120 | 0 | 4.4 | 11.3329 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2018-09-25 | 15:00 | 360 | 119.7 | 93.5119 | 120.5 | 0 | 4.4 | 5.7881 | 0 | 9.7 | 0 | 6.4 | 0 | 360
2018-09-25 | 16:00 | 359.2 | 119.7 | 99.8932 | 122.7 | 0 | 4.4 | 2.9068 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2018-09-25 | 17:00 | 350.7 | 119.7 | 99.97 | 115.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 350.7
2018-09-25 | 18:00 | 348.4 | 119.7 | 99.82 | 112.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2018-09-25 | 19:00 | 331.1 | 119.7 | 96.62 | 98.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 331.1
2018-09-25 | 20:00 | 317.1 | 119.7 | 83.68 | 92.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 317.1
2018-09-25 | 21:00 | 304.4 | 119.7 | 84.22 | 80.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2018-09-25 | 22:00 | 293.2 | 119.7 | 79.33 | 74.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2018-09-25 | 23:00 | 282.4 | 119.7 | 69.24 | 74.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2018-09-26 | 0:00 | 267.4 | 119.7 | 65.9 | 62.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2018-09-26 | 1:00 | 267.5 | 119.7 | 65.14 | 62.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 267.5
2018-09-26 | 2:00 | 283.4 | 119.7 | 78.23 | 69.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2018-09-26 | 3:00 | 302.2 | 119.7 | 72.51 | 86.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 5.72 | 0 | 302.2
2018-09-26 | 4:00 | 302.2 | 119.7 | 72.46 | 84.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 5.76 | 0 | 302.2
2018-09-26 | 5:00 | 294.6 | 119.7 | 78.22 | 72.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2018-09-26 | 6:00 | 286.5 | 119.7 | 72.5298 | 62.39 | 0 | 4.4 | 4.9802 | 0 | 16.4 | 0 | 6.1 | 0 | 286.5
2018-09-26 | 7:00 | 293 | 119.7 | 65.145 | 62.88 | 0 | 4.4 | 23.875 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 293
2018-09-26 | 8:00 | 325.2 | 119.7 | 78.0394 | 64.39 | 0 | 4.4 | 44.8706 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2018-09-26 | 9:00 | 351.2 | 119.7 | 76.7453 | 76.13 | 0 | 4.4 | 56.8247 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2018-09-26 | 10:00 | 359.6 | 119.7 | 77.287 | 83.23 | 0 | 4.4 | 60.083 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 359.6
2018-09-26 | 11:00 | 362.5 | 119.7 | 76.8293 | 87.43 | 0 | 4.4 | 58.6407 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 362.5
2018-09-26 | 12:00 | 340 | 119.7 | 61.3464 | 81.53 | 0 | 4.4 | 54.8236 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 340
2018-09-26 | 13:00 | 360.9 | 119.7 | 76.7562 | 89.11 | 0 | 4.4 | 48.3338 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2018-09-26 | 14:00 | 362.9 | 119.7 | 76.7013 | 116.87 | 0 | 4.4 | 28.8287 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2018-09-26 | 15:00 | 358.2 | 119.7 | 76.7554 | 127.61 | 0 | 4.4 | 14.1346 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2018-09-26 | 16:00 | 359.8 | 119.7 | 72.5606 | 134.67 | 0 | 4.4 | 3.5494 | 0 | 16.9 | 0 | 8.02 | 0 | 359.8
2018-09-26 | 17:00 | 352.2 | 119.7 | 77.43 | 134.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2018-09-26 | 18:00 | 347.5 | 119.7 | 76.64 | 123.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2018-09-26 | 19:00 | 332 | 119.7 | 77.54 | 109.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 332
2018-09-26 | 20:00 | 321.1 | 119.7 | 76.88 | 96.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2018-09-26 | 21:00 | 306.1 | 119.7 | 77.26 | 82.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2018-09-26 | 22:00 | 297.7 | 119.7 | 72.5 | 74.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 7.01 | 0 | 297.7
2018-09-26 | 23:00 | 286.8 | 119.7 | 72.92 | 73.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2018-09-27 | 0:00 | 273.1 | 119.7 | 77.8 | 60.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2018-09-27 | 1:00 | 272.5 | 119.7 | 75.37 | 61.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 272.5
2018-09-27 | 2:00 | 288.6 | 119.7 | 96.88 | 60.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2018-09-27 | 3:00 | 304.3 | 119.7 | 106.68 | 70.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2018-09-27 | 4:00 | 304.5 | 119.7 | 106.66 | 72.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304.5
2018-09-27 | 5:00 | 296.1 | 119.7 | 106.75 | 61.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2018-09-27 | 6:00 | 291.1 | 119.7 | 103.1433 | 60.81 | 0 | 4.4 | 0.34672 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2018-09-27 | 7:00 | 299.1 | 119.7 | 103.6142 | 61.34 | 0 | 4.4 | 3.2758 | 0 | 1.6 | 0 | 5.17 | 0 | 299.1
2018-09-27 | 8:00 | 330.9 | 119.7 | 106.6522 | 82.75 | 0 | 4.4 | 12.8978 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 330.9
2018-09-27 | 9:00 | 348.3 | 119.7 | 103.6669 | 79.72 | 0 | 4.4 | 25.5131 | 0 | 10.1 | 0 | 5.2 | 0 | 348.3
2018-09-27 | 10:00 | 352.5 | 119.7 | 103.5496 | 79.89 | 0 | 4.4 | 33.2204 | 0 | 6 | 0 | 5.74 | 0 | 352.5
2018-09-27 | 11:00 | 358.6 | 119.7 | 103.6091 | 78.92 | 0 | 4.4 | 38.7709 | 0 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 358.6
2018-09-27 | 12:00 | 335.5 | 119.7 | 96.9303 | 77.96 | 0 | 4.4 | 27.6097 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2018-09-27 | 13:00 | 353.8 | 119.7 | 108.227 | 89.55 | 0 | 4.4 | 23.223 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2018-09-27 | 14:00 | 356.3 | 119.7 | 103.5862 | 86.64 | 0 | 4.4 | 28.2838 | 0 | 8.6 | 0 | 5.09 | 0 | 356.3
2018-09-27 | 15:00 | 352.7 | 119.7 | 104.9554 | 98.58 | 0 | 4.4 | 18.7646 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2018-09-27 | 16:00 | 352.8 | 119.7 | 105.0013 | 110.68 | 0 | 4.4 | 9.7187 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2018-09-27 | 17:00 | 344.5 | 119.7 | 105.0611 | 112.78 | 0 | 4.4 | 0.058859 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2018-09-27 | 18:00 | 345.5 | 119.7 | 106.09 | 113.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2018-09-27 | 19:00 | 327.7 | 119.7 | 104.91 | 97.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2018-09-27 | 20:00 | 315.8 | 119.7 | 103.67 | 79.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 5.74 | 0 | 315.8
2018-09-27 | 21:00 | 303 | 119.7 | 93.28 | 80.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 303
2018-09-27 | 22:00 | 290.9 | 119.7 | 89.92 | 71.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2018-09-27 | 23:00 | 281.2 | 119.7 | 80.39 | 71.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 281.2
2018-09-28 | 0:00 | 269.8 | 119.7 | 71.22 | 69.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2018-09-28 | 1:00 | 269.3 | 119.7 | 70.51 | 71.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 269.3
2018-09-28 | 2:00 | 289 | 119.7 | 68.25 | 92.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 289
2018-09-28 | 3:00 | 303 | 119.7 | 68.66 | 105.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 303
2018-09-28 | 4:00 | 305.8 | 119.7 | 68.59 | 109.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2018-09-28 | 5:00 | 293.9 | 119.7 | 68.6316 | 98.36 | 0 | 4.4 | 0.0083994 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2018-09-28 | 6:00 | 286.8 | 119.7 | 66.2478 | 83.52 | 0 | 4.4 | 5.0022 | 0 | 1.8 | 0 | 6.13 | 0 | 286.8
2018-09-28 | 7:00 | 292.4 | 119.7 | 70.7118 | 72.09 | 0 | 4.4 | 24.3982 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2018-09-28 | 8:00 | 319.3 | 119.7 | 66.2198 | 76.67 | 0 | 4.4 | 46.5302 | 0 | 0.7 | 0 | 5.08 | 0 | 319.3
2018-09-28 | 9:00 | 343.3 | 119.7 | 65.9358 | 88.88 | 0 | 4.4 | 62.6842 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2018-09-28 | 10:00 | 352.5 | 119.7 | 65.9095 | 91.27 | 0 | 4.4 | 69.6205 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2018-09-28 | 11:00 | 359 | 119.7 | 64.2773 | 93.22 | 0 | 4.4 | 74.3027 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 359
2018-09-28 | 12:00 | 339.8 | 119.7 | 54.6335 | 80.48 | 0 | 4.4 | 75.9865 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2018-09-28 | 13:00 | 354 | 119.7 | 64.1882 | 90.23 | 0 | 4.4 | 66.1818 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 354
2018-09-28 | 14:00 | 359 | 119.7 | 67.806 | 102.84 | 0 | 4.4 | 52.954 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 359
2018-09-28 | 15:00 | 355.6 | 119.7 | 66.9438 | 116.97 | 0 | 4.4 | 37.0862 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2018-09-28 | 16:00 | 351.4 | 119.7 | 66.2448 | 132.37 | 0 | 4.4 | 12.7852 | 0 | 10 | 0 | 5.9 | 0 | 351.4
2018-09-28 | 17:00 | 339.2 | 119.7 | 66.2424 | 132.36 | 0 | 4.4 | 0.18762 | 0 | 10.5 | 0 | 5.81 | 0 | 339.2
2018-09-28 | 18:00 | 339.4 | 119.7 | 66.42 | 132.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 8.73 | 0 | 339.4
2018-09-28 | 19:00 | 324 | 119.7 | 66.93 | 121.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 324
2018-09-28 | 20:00 | 311.1 | 119.7 | 67.54 | 103.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2018-09-28 | 21:00 | 300.8 | 119.7 | 64.26 | 93.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2018-09-28 | 22:00 | 289.2 | 119.7 | 71.06 | 73.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2018-09-28 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 56.83 | 76.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2018-09-29 | 0:00 | 264.5 | 119.7 | 48.39 | 76.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 264.5
2018-09-29 | 1:00 | 265.4 | 119.7 | 48.4 | 77.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 265.4
2018-09-29 | 2:00 | 282.4 | 119.7 | 48.58 | 96.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2018-09-29 | 3:00 | 296.6 | 119.7 | 48.47 | 108.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 296.6
2018-09-29 | 4:00 | 295.4 | 119.7 | 45.71 | 102.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 7.58 | 0 | 295.4
2018-09-29 | 5:00 | 279.6 | 119.7 | 48.52 | 87.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2018-09-29 | 6:00 | 265.1 | 119.7 | 45.5581 | 71.28 | 0 | 4.4 | 0.21187 | 0 | 18 | 0 | 5.95 | 0 | 265.1
2018-09-29 | 7:00 | 269.9 | 119.7 | 48.453 | 79.91 | 0 | 4.4 | 1.637 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 269.9
2018-09-29 | 8:00 | 286.8 | 119.7 | 45.7106 | 79.08 | 0 | 4.4 | 10.2994 | 0 | 21.6 | 0 | 6.01 | 0 | 286.8
2018-09-29 | 9:00 | 302.6 | 119.7 | 46.6118 | 104.09 | 0 | 4.4 | 13.2982 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2018-09-29 | 10:00 | 306.3 | 119.7 | 46.7 | 119.79 | 0 | 4.4 | 10.31 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2018-09-29 | 11:00 | 307.6 | 119.7 | 46.7189 | 118.09 | 0 | 4.4 | 13.2911 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2018-09-29 | 12:00 | 293.8 | 119.7 | 45.1149 | 99.17 | 0 | 4.4 | 13.2051 | 0 | 7.2 | 0 | 5.01 | 0 | 293.8
2018-09-29 | 13:00 | 301.2 | 119.7 | 46.7147 | 116.8 | 0 | 4.4 | 10.7853 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2018-09-29 | 14:00 | 300.5 | 119.7 | 46.6565 | 114.09 | 0 | 4.4 | 8.5535 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2018-09-29 | 15:00 | 295.1 | 119.7 | 45.5282 | 106.39 | 0 | 4.4 | 1.9818 | 0 | 11.2 | 0 | 5.9 | 0 | 295.1
2018-09-29 | 16:00 | 297.8 | 119.7 | 45.5463 | 103.69 | 0 | 4.4 | 0.56366 | 0 | 18 | 0 | 5.9 | 0 | 297.8
2018-09-29 | 17:00 | 297.5 | 119.7 | 45.51 | 105.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5.9 | 0 | 297.5
2018-09-29 | 18:00 | 294.1 | 119.7 | 45.52 | 105.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 5.9 | 0 | 294.1
2018-09-29 | 19:00 | 284.1 | 119.7 | 46.71 | 98.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 284.1
2018-09-29 | 20:00 | 275.1 | 119.7 | 46.61 | 87.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2018-09-29 | 21:00 | 262.3 | 119.7 | 41.81 | 75.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -3.15 | 262.3
2018-09-29 | 22:00 | 253.4 | 119.7 | 45.09 | 73.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | -12 | 0 | 253.4
2018-09-29 | 23:00 | 248.7 | 119.7 | 40.5 | 75.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | -12 | -0.43 | 248.7
2018-09-30 | 0:00 | 237.7 | 119.7 | 40.5 | 93.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -38.79 | 237.7
2018-09-30 | 1:00 | 237.4 | 119.7 | 40.5 | 97.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -38.81 | 237.4
2018-09-30 | 2:00 | 255.5 | 119.7 | 40.5 | 109.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 5.38 | -39 | 255.5
2018-09-30 | 3:00 | 270.2 | 119.7 | 40.5 | 114.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 5.38 | -24.08 | 270.2
2018-09-30 | 4:00 | 270.7 | 119.7 | 40.5 | 114.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.38 | -30.67 | 270.7
2018-09-30 | 5:00 | 255.3 | 119.7 | 40.5 | 110.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -38.71 | 255.3
2018-09-30 | 6:00 | 235.5 | 119.7 | 40.5 | 81.6 | 0 | 4.4 | 1.3223 | 0 | 24.4 | 0 | 5.38 | -41.8023 | 235.5
2018-09-30 | 7:00 | 234.5 | 119.7 | 40.5 | 79.69 | 0 | 4.4 | 8.4209 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -38.7109 | 234.5
2018-09-30 | 8:00 | 241.4 | 119.7 | 40.5 | 83.33 | 0 | 4.4 | 16.0841 | 0 | 13.7 | 0 | 5.38 | -41.6941 | 241.4
2018-09-30 | 9:00 | 253.4 | 119.7 | 40.5 | 93.03 | 0 | 4.4 | 18.7711 | 0 | 14.1 | 0 | 3.64 | -40.7411 | 253.4
2018-09-30 | 10:00 | 259.5 | 119.7 | 40.5 | 99.97 | 0 | 4.4 | 15.834 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -40.404 | 259.5
2018-09-30 | 11:00 | 258.3 | 119.7 | 40.5 | 100.11 | 0 | 4.4 | 10.9553 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -37.8653 | 258.3
2018-09-30 | 12:00 | 258.3 | 119.7 | 40.5 | 103.39 | 0 | 4.4 | 9.5488 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -37.3388 | 258.3
2018-09-30 | 13:00 | 254.8 | 119.7 | 40.5 | 92.93 | 0 | 4.4 | 11.6544 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -37.8844 | 254.8
2018-09-30 | 14:00 | 254.7 | 119.7 | 40.5 | 98.17 | 0 | 4.4 | 7.2903 | 0 | 22 | 0 | 0 | -37.3603 | 254.7
2018-09-30 | 15:00 | 254.7 | 119.7 | 40.5 | 98.02 | 0 | 4.4 | 3.5485 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -37.8685 | 254.7
2018-09-30 | 16:00 | 255.6 | 119.7 | 40.5 | 87.88 | 0 | 4.4 | 1.0609 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | -37.3409 | 255.6
2018-09-30 | 17:00 | 267.5 | 119.7 | 41.37 | 99.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -41.25 | 267.5
2018-09-30 | 18:00 | 271.4 | 119.7 | 41.68 | 102.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -41.55 | 271.4
2018-09-30 | 19:00 | 262.6 | 119.7 | 41.84 | 96.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -41.7 | 262.6
2018-09-30 | 20:00 | 253.4 | 119.7 | 40.5 | 89.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -40.27 | 253.4
2018-09-30 | 21:00 | 242.3 | 119.7 | 40.5 | 75.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -40.95 | 242.3
2018-09-30 | 22:00 | 233.7 | 119.7 | 40.5 | 73.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -51.11 | 233.7
2018-09-30 | 23:00 | 227.6 | 119.7 | 40.5 | 75.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -59.62 | 227.6
2018-10-01 | 0:00 | 213.2 | 119.7 | 40.5 | 54.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | -12 | -21.94 | 213.2
2018-10-01 | 1:00 | 218.3 | 119.7 | 42.35 | 55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | -12 | -29.05 | 218.3
2018-10-01 | 2:00 | 238.8 | 119.7 | 40.5 | 81.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -15.3 | 238.8
2018-10-01 | 3:00 | 256.2 | 119.7 | 40.5 | 77.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -15.38 | 256.2
2018-10-01 | 4:00 | 260.6 | 119.7 | 40.55 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -17 | 260.6
2018-10-01 | 5:00 | 252.4 | 119.7 | 40.5 | 58.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | -16.7 | 252.4
2018-10-01 | 6:00 | 247.3 | 119.7 | 40.7684 | 64.2 | 0 | 4.4 | 0.73155 | 0 | 46.3 | 0 | -12 | -16.8 | 247.3
2018-10-01 | 7:00 | 263.3 | 119.7 | 41.5795 | 64.12 | 0 | 4.4 | 6.9505 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -17.65 | 263.3
2018-10-01 | 8:00 | 298.9 | 119.7 | 42.5261 | 87.98 | 0 | 4.4 | 20.6939 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -19.1 | 298.9
2018-10-01 | 9:00 | 328.3 | 119.7 | 40.5 | 92.14 | 0 | 4.4 | 39.1499 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -12.7899 | 328.3
2018-10-01 | 10:00 | 331.9 | 119.7 | 40.5612 | 84.94 | 0 | 4.4 | 52.7988 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -15.9 | 331.9
2018-10-01 | 11:00 | 335.7 | 119.7 | 40.6476 | 75.24 | 0 | 4.4 | 66.2124 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -17.7 | 335.7
2018-10-01 | 12:00 | 314.9 | 119.7 | 40.5 | 66.25 | 0 | 4.4 | 66.9626 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -18.1126 | 314.9
2018-10-01 | 13:00 | 333.3 | 119.7 | 41.3039 | 79.64 | 0 | 4.4 | 58.7561 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -17.7 | 333.3
2018-10-01 | 14:00 | 335.3 | 119.7 | 40.5 | 96.02 | 0 | 4.4 | 39.7432 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -12.2632 | 335.3
2018-10-01 | 15:00 | 331.5 | 119.7 | 40.5 | 96.13 | 0 | 4.4 | 18.8644 | 0 | 47.2 | 0 | 5.14 | -0.43436 | 331.5
2018-10-01 | 16:00 | 331.2 | 119.7 | 50.8894 | 96.11 | 0 | 4.4 | 3.2506 | 0 | 47.2 | 0 | 9.65 | 0 | 331.2
2018-10-01 | 17:00 | 327 | 119.7 | 49.9241 | 96.09 | 0 | 4.4 | 0.035915 | 0 | 47.2 | 0 | 9.65 | 0 | 327
2018-10-01 | 18:00 | 324.6 | 119.7 | 49.19 | 96.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 9.65 | 0 | 324.6
2018-10-01 | 19:00 | 308.1 | 119.7 | 40.76 | 96.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 308.1
2018-10-01 | 20:00 | 291.9 | 119.7 | 42.61 | 92.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -14.75 | 291.9
2018-10-01 | 21:00 | 281.2 | 119.7 | 42.2 | 85.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -17.7 | 281.2
2018-10-01 | 22:00 | 269.6 | 119.7 | 40.5 | 76.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -17.11 | 269.6
2018-10-01 | 23:00 | 261.8 | 119.7 | 42.36 | 68.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -18.55 | 261.8
2018-10-02 | 0:00 | 262.3 | 119.7 | 51.47 | 54.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | -12 | 0 | 262.3
2018-10-02 | 1:00 | 264.7 | 119.7 | 45.88 | 54.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 264.7
2018-10-02 | 2:00 | 282.9 | 119.7 | 67.15 | 55.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 282.9
2018-10-02 | 3:00 | 297.9 | 119.7 | 78.47 | 64.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2018-10-02 | 4:00 | 298.8 | 119.7 | 78.34 | 70.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2018-10-02 | 5:00 | 289.4 | 119.7 | 78.36 | 66.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2018-10-02 | 6:00 | 283.2 | 119.7 | 77.8706 | 57.17 | 0 | 4.4 | 1.9594 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 283.2
2018-10-02 | 7:00 | 292.1 | 119.7 | 78.4288 | 60.26 | 0 | 4.4 | 10.4112 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 292.1
2018-10-02 | 8:00 | 321.9 | 119.7 | 75.7571 | 84.32 | 0 | 4.4 | 22.4229 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2018-10-02 | 9:00 | 346.8 | 119.7 | 93.9596 | 90.15 | 0 | 4.4 | 30.7904 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2018-10-02 | 10:00 | 348.7 | 119.7 | 93.7254 | 87.86 | 0 | 4.4 | 38.8146 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 348.7
2018-10-02 | 11:00 | 354.4 | 119.7 | 83.1016 | 85.08 | 0 | 4.4 | 58.4184 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2018-10-02 | 12:00 | 332.3 | 119.7 | 70.7725 | 66.24 | 0 | 4.4 | 67.4875 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2018-10-02 | 13:00 | 352.5 | 119.7 | 85.6958 | 84.9 | 0 | 4.4 | 54.2042 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2018-10-02 | 14:00 | 356.7 | 119.7 | 94.0699 | 90.74 | 0 | 4.4 | 45.8901 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2018-10-02 | 15:00 | 352.4 | 119.7 | 102.8427 | 95.46 | 0 | 4.4 | 29.1973 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2018-10-02 | 16:00 | 349.5 | 119.7 | 119.7708 | 95.57 | 0 | 4.4 | 9.2592 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2018-10-02 | 17:00 | 345.3 | 119.7 | 124.633 | 95.55 | 0 | 4.4 | 0.11698 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 345.3
2018-10-02 | 18:00 | 344.9 | 119.7 | 116.36 | 95.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 8.52 | 0 | 344.9
2018-10-02 | 19:00 | 328.9 | 119.7 | 109.01 | 95.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2018-10-02 | 20:00 | 316.2 | 119.7 | 96.33 | 95.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2018-10-02 | 21:00 | 303 | 119.7 | 93.76 | 84.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 303
2018-10-02 | 22:00 | 292.3 | 119.7 | 83.51 | 84.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2018-10-02 | 23:00 | 283.9 | 119.7 | 77.95 | 81.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 283.9
2018-10-03 | 0:00 | 274.1 | 119.7 | 93.66 | 55.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2018-10-03 | 1:00 | 276.7 | 119.7 | 96.37 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2018-10-03 | 2:00 | 293.6 | 119.7 | 101.02 | 66.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 293.6
2018-10-03 | 3:00 | 309.1 | 119.7 | 101.93 | 80.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2018-10-03 | 4:00 | 309.7 | 119.7 | 101.84 | 81.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 309.7
2018-10-03 | 5:00 | 301.9 | 119.7 | 101.88 | 73.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2018-10-03 | 6:00 | 295.3 | 119.7 | 97.2562 | 57.05 | 0 | 4.4 | 4.1838 | 0 | 4.6 | 0 | 8.11 | 0 | 295.3
2018-10-03 | 7:00 | 300.3 | 119.7 | 87.7692 | 55.11 | 0 | 4.4 | 29.2208 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2018-10-03 | 8:00 | 326 | 119.7 | 91.5058 | 55.08 | 0 | 4.4 | 52.5142 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 326
2018-10-03 | 9:00 | 350.6 | 119.7 | 95.7147 | 60.81 | 0 | 4.4 | 68.7753 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2018-10-03 | 10:00 | 353.6 | 119.7 | 87.4798 | 63.9 | 0 | 4.4 | 77.7202 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2018-10-03 | 11:00 | 359 | 119.7 | 77.1815 | 71.68 | 0 | 4.4 | 85.4385 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 359
2018-10-03 | 12:00 | 337.3 | 119.7 | 65.334 | 71.65 | 0 | 4.4 | 85.616 | 0 | 2.6 | 0 | -12 | 0 | 337.3
2018-10-03 | 13:00 | 357.3 | 119.7 | 79.4095 | 72.4 | 0 | 4.4 | 77.5905 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2018-10-03 | 14:00 | 362.4 | 119.7 | 99.5293 | 72.89 | 0 | 4.4 | 62.3807 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2018-10-03 | 15:00 | 363 | 119.7 | 100.5833 | 88.95 | 0 | 4.4 | 44.9667 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 363
2018-10-03 | 16:00 | 360.3 | 119.7 | 101.1386 | 103.57 | 0 | 4.4 | 16.0114 | 0 | 5.8 | 0 | 9.68 | 0 | 360.3
2018-10-03 | 17:00 | 349 | 119.7 | 102.124 | 103.53 | 0 | 4.4 | 0.26604 | 0 | 9.3 | 0 | 9.68 | 0 | 349
2018-10-03 | 18:00 | 350.2 | 119.7 | 99.8 | 104.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 9.68 | 0 | 350.2
2018-10-03 | 19:00 | 333.4 | 119.7 | 100.76 | 97.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2018-10-03 | 20:00 | 318.2 | 119.7 | 97.25 | 77.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 5.32 | 0 | 318.2
2018-10-03 | 21:00 | 307.5 | 119.7 | 97.2 | 71.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2018-10-03 | 22:00 | 298.6 | 119.7 | 93.47 | 68.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 298.6
2018-10-03 | 23:00 | 290.1 | 119.7 | 90.1 | 65.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2018-10-04 | 0:00 | 272.8 | 119.7 | 84.84 | 54.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2018-10-04 | 1:00 | 273 | 119.7 | 84.43 | 54.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 273
2018-10-04 | 2:00 | 294 | 119.7 | 103.66 | 54.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 294
2018-10-04 | 3:00 | 309.7 | 119.7 | 104.51 | 63.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.8 | 0 | 309.7
2018-10-04 | 4:00 | 309.7 | 119.7 | 104.42 | 61.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 5.39 | 0 | 309.7
2018-10-04 | 5:00 | 298.1 | 119.7 | 104.21 | 54.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2018-10-04 | 6:00 | 289.8 | 119.7 | 91.9625 | 54.46 | 0 | 4.4 | 2.1775 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2018-10-04 | 7:00 | 297.3 | 119.7 | 90.3993 | 54.42 | 0 | 4.4 | 11.3807 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2018-10-04 | 8:00 | 327.3 | 119.7 | 104.3306 | 59.19 | 0 | 4.4 | 18.8294 | 0 | 15.1 | 0 | 5.75 | 0 | 327.3
2018-10-04 | 9:00 | 348.4 | 119.7 | 107.6699 | 77.77 | 0 | 4.4 | 26.7601 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2018-10-04 | 10:00 | 351.8 | 119.7 | 107.6898 | 82.47 | 0 | 4.4 | 29.4402 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2018-10-04 | 11:00 | 353.5 | 119.7 | 107.671 | 85.77 | 0 | 4.4 | 28.459 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2018-10-04 | 12:00 | 329.5 | 119.7 | 98.1997 | 70.85 | 0 | 4.4 | 29.2503 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 329.5
2018-10-04 | 13:00 | 347.6 | 119.7 | 108.9246 | 71.6 | 0 | 4.4 | 34.7754 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2018-10-04 | 14:00 | 350.4 | 119.7 | 107.6187 | 83.47 | 0 | 4.4 | 29.7113 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2018-10-04 | 15:00 | 347.2 | 119.7 | 107.7593 | 90.53 | 0 | 4.4 | 18.7107 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2018-10-04 | 16:00 | 347.7 | 119.7 | 108.7181 | 103.21 | 0 | 4.4 | 6.5719 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2018-10-04 | 17:00 | 348.4 | 119.7 | 104.4388 | 104.65 | 0 | 4.4 | 0.091203 | 0 | 5.7 | 0 | 9.42 | 0 | 348.4
2018-10-04 | 18:00 | 348.8 | 119.7 | 104.43 | 102.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 6.95 | 0 | 348.8
2018-10-04 | 19:00 | 331.5 | 119.7 | 107.63 | 89.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2018-10-04 | 20:00 | 321.4 | 119.7 | 107.62 | 75.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2018-10-04 | 21:00 | 309.1 | 119.7 | 104.18 | 70.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2018-10-04 | 22:00 | 294.5 | 119.7 | 89.45 | 65.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2018-10-04 | 23:00 | 287.4 | 119.7 | 89.02 | 64.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2018-10-05 | 0:00 | 269.8 | 119.7 | 79.62 | 54.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2018-10-05 | 1:00 | 273.5 | 119.7 | 81.9 | 55.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 273.5
2018-10-05 | 2:00 | 292.1 | 119.7 | 99.78 | 60.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 292.1
2018-10-05 | 3:00 | 306.8 | 119.7 | 99.79 | 74.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 306.8
2018-10-05 | 4:00 | 306 | 119.7 | 99.78 | 76.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 306
2018-10-05 | 5:00 | 293.5 | 119.7 | 99.78 | 64.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2018-10-05 | 6:00 | 287.6 | 119.7 | 97.1879 | 55.08 | 0 | 4.4 | 1.9521 | 0 | 2.7 | 0 | 6.58 | 0 | 287.6
2018-10-05 | 7:00 | 298.1 | 119.7 | 99.7854 | 60.23 | 0 | 4.4 | 11.6846 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2018-10-05 | 8:00 | 326.4 | 119.7 | 99.7641 | 73.33 | 0 | 4.4 | 26.7059 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2018-10-05 | 9:00 | 351.7 | 119.7 | 97.1137 | 78.55 | 0 | 4.4 | 46.2363 | 0 | 0.5 | 0 | 5.2 | 0 | 351.7
2018-10-05 | 10:00 | 360.9 | 119.7 | 101.8139 | 83.19 | 0 | 4.4 | 51.4961 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2018-10-05 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 97.1222 | 90.25 | 0 | 4.4 | 48.6278 | 0 | 0.4 | 0 | 5.3 | 0 | 365.8
2018-10-05 | 12:00 | 346.9 | 119.7 | 100.723 | 71.56 | 0 | 4.4 | 49.517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2018-10-05 | 13:00 | 367.1 | 119.7 | 97.1349 | 87.95 | 0 | 4.4 | 51.9451 | 0 | 0.7 | 0 | 5.27 | 0 | 367.1
2018-10-05 | 14:00 | 371.1 | 119.7 | 97.1687 | 98.76 | 0 | 4.4 | 43.8713 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 0 | 371.1
2018-10-05 | 15:00 | 369.7 | 119.7 | 98.6355 | 112.88 | 0 | 4.4 | 30.3845 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2018-10-05 | 16:00 | 364.7 | 119.7 | 99.0141 | 126.34 | 0 | 4.4 | 10.2459 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2018-10-05 | 17:00 | 353 | 119.7 | 98.532 | 121.68 | 0 | 4.4 | 0.18801 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 353
2018-10-05 | 18:00 | 349 | 119.7 | 98.46 | 110.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 349
2018-10-05 | 19:00 | 331.6 | 119.7 | 96.75 | 86.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 5.1 | 0 | 331.6
2018-10-05 | 20:00 | 318.9 | 119.7 | 97.77 | 73.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 318.9
2018-10-05 | 21:00 | 307 | 119.7 | 96.51 | 66.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 307
2018-10-05 | 22:00 | 293.5 | 119.7 | 93.28 | 67.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2018-10-05 | 23:00 | 285.4 | 119.7 | 91.9 | 65.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 285.4
2018-10-06 | 0:00 | 270.8 | 119.7 | 65.14 | 76.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 270.8
2018-10-06 | 1:00 | 270.5 | 119.7 | 65.25 | 76.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2018-10-06 | 2:00 | 285 | 119.7 | 65.26 | 90.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 285
2018-10-06 | 3:00 | 297.1 | 119.7 | 65.28 | 105.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2018-10-06 | 4:00 | 294.4 | 119.7 | 59.45 | 104.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.89 | 0 | 294.4
2018-10-06 | 5:00 | 277.3 | 119.7 | 65.05 | 83.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 277.3
2018-10-06 | 6:00 | 262.8 | 119.7 | 65.2054 | 60.94 | 0 | 4.4 | 3.9546 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 262.8
2018-10-06 | 7:00 | 265.7 | 119.7 | 45.7531 | 54.21 | 0 | 4.4 | 24.8369 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 265.7
2018-10-06 | 8:00 | 288 | 119.7 | 47.8217 | 56.83 | 0 | 4.4 | 43.7483 | 0 | 27.5 | 0 | -12 | 0 | 288
2018-10-06 | 9:00 | 313.3 | 119.7 | 48.6196 | 60.08 | 0 | 4.4 | 52.9004 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2018-10-06 | 10:00 | 322.3 | 119.7 | 55.5729 | 62.66 | 0 | 4.4 | 54.6671 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2018-10-06 | 11:00 | 332.4 | 119.7 | 59.3202 | 71.36 | 0 | 4.4 | 52.0198 | 0 | 17.8 | 0 | 7.8 | 0 | 332.4
2018-10-06 | 12:00 | 324.7 | 119.7 | 63.7722 | 83.79 | 0 | 4.4 | 41.2378 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2018-10-06 | 13:00 | 333.8 | 119.7 | 63.7439 | 83.29 | 0 | 4.4 | 51.7661 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2018-10-06 | 14:00 | 337.5 | 119.7 | 63.7813 | 84.89 | 0 | 4.4 | 58.8287 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 337.5
2018-10-06 | 15:00 | 338.4 | 119.7 | 63.7639 | 102.57 | 0 | 4.4 | 36.8661 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2018-10-06 | 16:00 | 333.2 | 119.7 | 63.7829 | 94.28 | 0 | 4.4 | 10.2371 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 333.2
2018-10-06 | 17:00 | 328.8 | 119.7 | 59.4655 | 89.12 | 0 | 4.4 | 0.12451 | 0 | 47.2 | 0 | 8.79 | 0 | 328.8
2018-10-06 | 18:00 | 330 | 119.7 | 63.71 | 99.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 330
2018-10-06 | 19:00 | 318 | 119.7 | 63.81 | 95.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 318
2018-10-06 | 20:00 | 307.9 | 119.7 | 63.82 | 74.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 307.9
2018-10-06 | 21:00 | 291.2 | 119.7 | 59.44 | 66.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 8.53 | 0 | 291.2
2018-10-06 | 22:00 | 281.8 | 119.7 | 59.54 | 64.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 9.5 | 0 | 281.8
2018-10-06 | 23:00 | 264.4 | 119.7 | 57.24 | 65.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 264.4
2018-10-07 | 0:00 | 239.1 | 119.7 | 40.5 | 75.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -14.31 | 239.1
2018-10-07 | 1:00 | 234.3 | 119.7 | 40.5 | 70.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -14.48 | 234.3
2018-10-07 | 2:00 | 249.8 | 119.7 | 50.48 | 66.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -24.35 | 249.8
2018-10-07 | 3:00 | 261.3 | 119.7 | 49.12 | 70.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -23 | 261.3
2018-10-07 | 4:00 | 261.1 | 119.7 | 50.93 | 74.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | -24.9 | 261.1
2018-10-07 | 5:00 | 244.5 | 119.7 | 50.64 | 58.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5.06 | -26.1 | 244.5
2018-10-07 | 6:00 | 233.3 | 119.7 | 49.9585 | 58.76 | 0 | 4.4 | 0.68149 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -28.4 | 233.3
2018-10-07 | 7:00 | 231.9 | 119.7 | 46.7268 | 58.72 | 0 | 4.4 | 7.5532 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -29.9 | 231.9
2018-10-07 | 8:00 | 243.1 | 119.7 | 48.7723 | 60.31 | 0 | 4.4 | 15.4177 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -20.1 | 243.1
2018-10-07 | 9:00 | 255.1 | 119.7 | 49.9876 | 67.42 | 0 | 4.4 | 25.4924 | 0 | 11 | 0 | 0 | -22.9 | 255.1
2018-10-07 | 10:00 | 257.2 | 119.7 | 50.6792 | 66.51 | 0 | 4.4 | 33.4108 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -28 | 257.2
2018-10-07 | 11:00 | 259.3 | 119.7 | 48.809 | 70.06 | 0 | 4.4 | 35.131 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -24.6 | 259.3
2018-10-07 | 12:00 | 258.3 | 119.7 | 48.9011 | 70.03 | 0 | 4.4 | 41.0189 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -32.35 | 258.3
2018-10-07 | 13:00 | 258.4 | 119.7 | 48.7875 | 70.77 | 0 | 4.4 | 39.2925 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -30.05 | 258.4
2018-10-07 | 14:00 | 259.8 | 119.7 | 49.0288 | 70.73 | 0 | 4.4 | 34.0412 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -22.3 | 259.8
2018-10-07 | 15:00 | 256.5 | 119.7 | 46.4922 | 78.22 | 0 | 4.4 | 25.5878 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -19.5 | 256.5
2018-10-07 | 16:00 | 259.6 | 119.7 | 40.5 | 99.32 | 0 | 4.4 | 10.8129 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -15.9329 | 259.6
2018-10-07 | 17:00 | 267.8 | 119.7 | 40.5 | 104.92 | 0 | 4.4 | 0.12791 | 0 | 0.8 | 0 | 8.94 | -11.5879 | 267.8
2018-10-07 | 18:00 | 274.2 | 119.7 | 40.5 | 104.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.58 | -5.36 | 274.2
2018-10-07 | 19:00 | 266 | 119.7 | 40.5 | 104.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.78 | -11.63 | 266
2018-10-07 | 20:00 | 256.5 | 119.7 | 40.5 | 104.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -13.72 | 256.5
2018-10-07 | 21:00 | 246.1 | 119.7 | 40.5 | 96.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -15.91 | 246.1
2018-10-07 | 22:00 | 235.5 | 119.7 | 40.5 | 84.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -14.38 | 235.5
2018-10-07 | 23:00 | 232.3 | 119.7 | 40.5 | 81.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -14.29 | 232.3
2018-10-08 | 0:00 | 226.6 | 119.7 | 47.93 | 54.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 226.6
2018-10-08 | 1:00 | 229.2 | 119.7 | 49.88 | 54.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 229.2
2018-10-08 | 2:00 | 247.3 | 119.7 | 63.65 | 58.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2018-10-08 | 3:00 | 263.9 | 119.7 | 63.79 | 74.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 263.9
2018-10-08 | 4:00 | 263.3 | 119.7 | 63.14 | 74.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 263.3
2018-10-08 | 5:00 | 253.3 | 119.7 | 63.64 | 64.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 253.3
2018-10-08 | 6:00 | 241 | 119.7 | 59.4101 | 54.66 | 0 | 4.4 | 2.4299 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 241
2018-10-08 | 7:00 | 244.6 | 119.7 | 48.9257 | 54.63 | 0 | 4.4 | 20.7443 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -4.1 | 244.6
2018-10-08 | 8:00 | 263.7 | 119.7 | 49.3848 | 56.31 | 0 | 4.4 | 40.9052 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -7.4 | 263.7
2018-10-08 | 9:00 | 280 | 119.7 | 51.4496 | 59.38 | 0 | 4.4 | 56.6704 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | 0 | 280
2018-10-08 | 10:00 | 293 | 119.7 | 48.9283 | 56.67 | 0 | 4.4 | 65.1017 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -2.6 | 293
2018-10-08 | 11:00 | 293.2 | 119.7 | 48.6849 | 62.22 | 0 | 4.4 | 72.2951 | 0 | 0.8 | 0 | -12 | -2.9 | 293.2
2018-10-08 | 12:00 | 287.6 | 119.7 | 49.6521 | 60.19 | 0 | 4.4 | 83.3579 | 0 | 0.6 | 0 | -12 | -18.3 | 287.6
2018-10-08 | 13:00 | 290.1 | 119.7 | 49.4085 | 60.94 | 0 | 4.4 | 76.1515 | 0 | 0.6 | 0 | -12 | -9.1 | 290.1
2018-10-08 | 14:00 | 288.6 | 119.7 | 49.6104 | 60.9 | 0 | 4.4 | 60.6896 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -7.3 | 288.6
2018-10-08 | 15:00 | 288.1 | 119.7 | 59.0394 | 60.88 | 0 | 4.4 | 43.3806 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2018-10-08 | 16:00 | 288.9 | 119.7 | 67.0558 | 84.66 | 0 | 4.4 | 12.3842 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2018-10-08 | 17:00 | 292.1 | 119.7 | 73.2991 | 84.61 | 0 | 4.4 | 0.11085 | 0 | 0.4 | 0 | 9.58 | 0 | 292.1
2018-10-08 | 18:00 | 296.3 | 119.7 | 70.9 | 91.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9.58 | 0 | 296.3
2018-10-08 | 19:00 | 287 | 119.7 | 68.46 | 84.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9.58 | 0 | 287
2018-10-08 | 20:00 | 280.5 | 119.7 | 66.34 | 84.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.34 | 0 | 280.5
2018-10-08 | 21:00 | 269.8 | 119.7 | 63.01 | 82.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2018-10-08 | 22:00 | 258.4 | 119.7 | 63.73 | 70.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 258.4
2018-10-08 | 23:00 | 250.4 | 119.7 | 63.66 | 62.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2018-10-09 | 0:00 | 241 | 119.7 | 67.94 | 48.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 241
2018-10-09 | 1:00 | 243.7 | 119.7 | 70.01 | 48.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 243.7
2018-10-09 | 2:00 | 266.5 | 119.7 | 91.94 | 48.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 266.5
2018-10-09 | 3:00 | 283.2 | 119.7 | 97.62 | 60.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 283.2
2018-10-09 | 4:00 | 286.6 | 119.7 | 97.11 | 64.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2018-10-09 | 5:00 | 277.9 | 119.7 | 97.72 | 53.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 277.9
2018-10-09 | 6:00 | 275.4 | 119.7 | 95.6336 | 48.63 | 0 | 4.4 | 1.6364 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 275.4
2018-10-09 | 7:00 | 284.2 | 119.7 | 87.7075 | 48.61 | 0 | 4.4 | 17.1825 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 284.2
2018-10-09 | 8:00 | 317.4 | 119.7 | 95.2836 | 54.57 | 0 | 4.4 | 39.9464 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2018-10-09 | 9:00 | 346 | 119.7 | 92.9324 | 67.97 | 0 | 4.4 | 56.8976 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 346
2018-10-09 | 10:00 | 355.5 | 119.7 | 96.9114 | 69.29 | 0 | 4.4 | 60.9986 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2018-10-09 | 11:00 | 358.9 | 119.7 | 97.3666 | 67.77 | 0 | 4.4 | 64.9634 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2018-10-09 | 12:00 | 340 | 119.7 | 89.2416 | 59.44 | 0 | 4.4 | 62.0184 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 340
2018-10-09 | 13:00 | 360.5 | 119.7 | 103.346 | 81.05 | 0 | 4.4 | 47.304 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2018-10-09 | 14:00 | 367.8 | 119.7 | 116.4336 | 84.81 | 0 | 4.4 | 38.5564 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2018-10-09 | 15:00 | 360.3 | 119.7 | 122.9849 | 84.78 | 0 | 4.4 | 23.1351 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2018-10-09 | 16:00 | 356.7 | 119.7 | 135.1066 | 85.28 | 0 | 4.4 | 6.1134 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2018-10-09 | 17:00 | 352.3 | 119.7 | 128.7032 | 92.97 | 0 | 4.4 | 0.026766 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2018-10-09 | 18:00 | 345.8 | 119.7 | 126.81 | 84.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2018-10-09 | 19:00 | 328.1 | 119.7 | 107.74 | 84.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2018-10-09 | 20:00 | 318.6 | 119.7 | 103.27 | 81.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2018-10-09 | 21:00 | 306.1 | 119.7 | 97.52 | 71.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2018-10-09 | 22:00 | 295 | 119.7 | 96.66 | 60.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 295
2018-10-09 | 23:00 | 284.6 | 119.7 | 83.92 | 59.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2018-10-10 | 0:00 | 271.1 | 119.7 | 85.47 | 46.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2018-10-10 | 1:00 | 270.4 | 119.7 | 87.36 | 46.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 270.4
2018-10-10 | 2:00 | 289.6 | 119.7 | 106.21 | 46.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2018-10-10 | 3:00 | 303.5 | 119.7 | 118.98 | 49.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2018-10-10 | 4:00 | 307.3 | 119.7 | 118.47 | 53.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2018-10-10 | 5:00 | 295.4 | 119.7 | 114.58 | 46.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2018-10-10 | 6:00 | 290.4 | 119.7 | 105.6062 | 46.49 | 0 | 4.4 | 1.7038 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2018-10-10 | 7:00 | 300.5 | 119.7 | 114.4535 | 46.47 | 0 | 4.4 | 7.5765 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2018-10-10 | 8:00 | 332.5 | 119.7 | 133.5259 | 60.15 | 0 | 4.4 | 8.7241 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 332.5
2018-10-10 | 9:00 | 357.7 | 119.7 | 144.3637 | 71.49 | 0 | 4.4 | 10.4463 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2018-10-10 | 10:00 | 361.5 | 119.7 | 153.5265 | 68.36 | 0 | 4.4 | 9.2135 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2018-10-10 | 11:00 | 364 | 119.7 | 159.113 | 67.81 | 0 | 4.4 | 6.777 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 364
2018-10-10 | 12:00 | 339.4 | 119.7 | 134.8721 | 57.28 | 0 | 4.4 | 9.2479 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2018-10-10 | 13:00 | 360.3 | 119.7 | 143.5358 | 58.02 | 0 | 4.4 | 6.7442 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2018-10-10 | 14:00 | 365.4 | 119.7 | 148.0202 | 67.26 | 0 | 4.4 | 4.7198 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2018-10-10 | 15:00 | 360.3 | 119.7 | 148.7334 | 62.38 | 0 | 4.4 | 0.78659 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2018-10-10 | 16:00 | 363.7 | 119.7 | 161.1377 | 73.24 | 0 | 4.4 | 0.022309 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 363.7
2018-10-10 | 17:00 | 359.1 | 119.7 | 158.81 | 74.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2018-10-10 | 18:00 | 346 | 119.7 | 152.01 | 67.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 346
2018-10-10 | 19:00 | 327.3 | 119.7 | 139.03 | 57.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2018-10-10 | 20:00 | 316 | 119.7 | 124.67 | 57.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 316
2018-10-10 | 21:00 | 303.2 | 119.7 | 116.7 | 57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2018-10-10 | 22:00 | 294.1 | 119.7 | 109.56 | 57.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2018-10-10 | 23:00 | 286.7 | 119.7 | 99.91 | 56.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2018-10-11 | 0:00 | 275.7 | 119.7 | 94.39 | 48.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2018-10-11 | 1:00 | 275.7 | 119.7 | 93 | 48.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2018-10-11 | 2:00 | 295.2 | 119.7 | 114.53 | 48.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2018-10-11 | 3:00 | 310 | 119.7 | 130.62 | 48.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 310
2018-10-11 | 4:00 | 310.7 | 119.7 | 130.59 | 53.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2018-10-11 | 5:00 | 299.7 | 119.7 | 126.52 | 48.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299.7
2018-10-11 | 6:00 | 295.3 | 119.7 | 122.24 | 48.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2018-10-11 | 7:00 | 307.4 | 119.7 | 130.5922 | 50.77 | 0 | 4.4 | 1.3378 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2018-10-11 | 8:00 | 340.1 | 119.7 | 145.1721 | 58.7 | 0 | 4.4 | 3.4979 | 0 | 1.8 | 0 | 6.83 | 0 | 340.1
2018-10-11 | 9:00 | 362.8 | 119.7 | 150.4803 | 82.27 | 0 | 4.4 | 5.4497 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2018-10-11 | 10:00 | 367.6 | 119.7 | 145.0332 | 88.49 | 0 | 4.4 | 3.9568 | 0 | 0.5 | 0 | 5.52 | 0 | 367.6
2018-10-11 | 11:00 | 368.7 | 119.7 | 145.1349 | 89.48 | 0 | 4.4 | 4.0651 | 0 | 0.4 | 0 | 5.52 | 0 | 368.7
2018-10-11 | 12:00 | 342.1 | 119.7 | 146.1597 | 65.07 | 0 | 4.4 | 5.8703 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2018-10-11 | 13:00 | 362.8 | 119.7 | 150.4104 | 83.09 | 0 | 4.4 | 4.4996 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2018-10-11 | 14:00 | 366.4 | 119.7 | 150.6271 | 87.58 | 0 | 4.4 | 3.6929 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 366.4
2018-10-11 | 15:00 | 361.8 | 119.7 | 150.4628 | 85.17 | 0 | 4.4 | 1.4672 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2018-10-11 | 16:00 | 360.7 | 119.7 | 150.5303 | 85.2 | 0 | 4.4 | 0.26965 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2018-10-11 | 17:00 | 354.7 | 119.7 | 150.44 | 79.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2018-10-11 | 18:00 | 345.1 | 119.7 | 145.19 | 64.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.41 | 0 | 345.1
2018-10-11 | 19:00 | 327.4 | 119.7 | 140.43 | 60.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 327.4
2018-10-11 | 20:00 | 317.8 | 119.7 | 129.55 | 60.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2018-10-11 | 21:00 | 305.7 | 119.7 | 107.48 | 60.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2018-10-11 | 22:00 | 295.1 | 119.7 | 92.6 | 58.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 295.1
2018-10-11 | 23:00 | 284 | 119.7 | 65.86 | 58.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 284
2018-10-12 | 0:00 | 273.1 | 119.7 | 62.83 | 47.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2018-10-12 | 1:00 | 271.9 | 119.7 | 63.26 | 47.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 271.9
2018-10-12 | 2:00 | 290.1 | 119.7 | 85.38 | 47.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2018-10-12 | 3:00 | 304.4 | 119.7 | 100.9 | 47.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2018-10-12 | 4:00 | 307.1 | 119.7 | 106.58 | 49.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2018-10-12 | 5:00 | 295.5 | 119.7 | 102.86 | 47.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2018-10-12 | 6:00 | 289.4 | 119.7 | 103.7459 | 47.51 | 0 | 4.4 | 0.14415 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2018-10-12 | 7:00 | 301.2 | 119.7 | 106.6675 | 54.44 | 0 | 4.4 | 2.5925 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2018-10-12 | 8:00 | 329.4 | 119.7 | 106.3617 | 79.25 | 0 | 4.4 | 10.1883 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 329.4
2018-10-12 | 9:00 | 348.9 | 119.7 | 106.0932 | 81.79 | 0 | 4.4 | 28.9168 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2018-10-12 | 10:00 | 349.8 | 119.7 | 101.1921 | 69.23 | 0 | 4.4 | 46.1779 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2018-10-12 | 11:00 | 349.4 | 119.7 | 103.0857 | 73.11 | 0 | 4.4 | 41.5043 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2018-10-12 | 12:00 | 325.1 | 119.7 | 75.218 | 64.7 | 0 | 4.4 | 48.282 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 325.1
2018-10-12 | 13:00 | 343.1 | 119.7 | 98.0403 | 64.19 | 0 | 4.4 | 42.9697 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2018-10-12 | 14:00 | 347.2 | 119.7 | 101.2678 | 69.06 | 0 | 4.4 | 40.0722 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2018-10-12 | 15:00 | 341.4 | 119.7 | 103.0761 | 79.97 | 0 | 4.4 | 23.4539 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2018-10-12 | 16:00 | 340.5 | 119.7 | 111.7826 | 81.59 | 0 | 4.4 | 6.7374 | 0 | 9.7 | 0 | 6.59 | 0 | 340.5
2018-10-12 | 17:00 | 338.6 | 119.7 | 113.6787 | 81.56 | 0 | 4.4 | 0.051345 | 0 | 9.6 | 0 | 9.61 | 0 | 338.6
2018-10-12 | 18:00 | 333.9 | 119.7 | 112.55 | 77.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 9.61 | 0 | 333.9
2018-10-12 | 19:00 | 319.2 | 119.7 | 108.78 | 77.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2018-10-12 | 20:00 | 308.8 | 119.7 | 107.49 | 69.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2018-10-12 | 21:00 | 298.7 | 119.7 | 101.53 | 66.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2018-10-12 | 22:00 | 286.5 | 119.7 | 100.12 | 57.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 286.5
2018-10-12 | 23:00 | 276.9 | 119.7 | 91.75 | 57.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 276.9
2018-10-13 | 0:00 | 268 | 119.7 | 66.89 | 68.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 268
2018-10-13 | 1:00 | 269.8 | 119.7 | 66.89 | 69.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 269.8
2018-10-13 | 2:00 | 286.8 | 119.7 | 66.99 | 85.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5 | 0 | 286.8
2018-10-13 | 3:00 | 302.5 | 119.7 | 69.99 | 96.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 302.5
2018-10-13 | 4:00 | 302.4 | 119.7 | 70.99 | 96.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.93 | 0 | 302.4
2018-10-13 | 5:00 | 287.6 | 119.7 | 68.72 | 79.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 5 | 0 | 287.6
2018-10-13 | 6:00 | 274.3 | 119.7 | 69.2645 | 62.21 | 0 | 4.4 | 2.6255 | 0 | 11.1 | 0 | 5 | 0 | 274.3
2018-10-13 | 7:00 | 270.1 | 119.7 | 57.6138 | 57.69 | 0 | 4.4 | 22.1962 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2018-10-13 | 8:00 | 280.1 | 119.7 | 45.2303 | 60.63 | 0 | 4.4 | 45.0397 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 280.1
2018-10-13 | 9:00 | 290.1 | 119.7 | 42.4413 | 62.13 | 0 | 4.4 | 61.4287 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -6.2 | 290.1
2018-10-13 | 10:00 | 290.6 | 119.7 | 40.5 | 56.46 | 0 | 4.4 | 69.6852 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -7.8452 | 290.6
2018-10-13 | 11:00 | 293.7 | 119.7 | 40.5 | 64.12 | 0 | 4.4 | 74.1267 | 0 | 11.8 | 0 | -12 | -8.9467 | 293.7
2018-10-13 | 12:00 | 280.1 | 119.7 | 41.1658 | 64.09 | 0 | 4.4 | 62.7442 | 0 | 11 | 0 | -12 | -11 | 280.1
2018-10-13 | 13:00 | 285.1 | 119.7 | 40.5 | 69.65 | 0 | 4.4 | 60.1247 | 0 | 10.7 | 0 | -12 | -7.9747 | 285.1
2018-10-13 | 14:00 | 286.3 | 119.7 | 40.5 | 63.83 | 0 | 4.4 | 49.7856 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3.9156 | 286.3
2018-10-13 | 15:00 | 285.1 | 119.7 | 54.002 | 68.07 | 0 | 4.4 | 29.528 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 285.1
2018-10-13 | 16:00 | 285.2 | 119.7 | 70.5866 | 69.45 | 0 | 4.4 | 8.1634 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | 0 | 285.2
2018-10-13 | 17:00 | 292.2 | 119.7 | 66.9612 | 88.2 | 0 | 4.4 | 0.038819 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | 0 | 292.2
2018-10-13 | 18:00 | 293.1 | 119.7 | 67 | 88.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 5 | 0 | 293.1
2018-10-13 | 19:00 | 284.6 | 119.7 | 71.2 | 80.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2018-10-13 | 20:00 | 278.5 | 119.7 | 70.63 | 72.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 5 | 0 | 278.5
2018-10-13 | 21:00 | 267.4 | 119.7 | 69.46 | 67.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2018-10-13 | 22:00 | 256.4 | 119.7 | 58.88 | 67.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 256.4
2018-10-13 | 23:00 | 248.4 | 119.7 | 52.4 | 67.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 248.4
2018-10-14 | 0:00 | 237.2 | 119.7 | 46.88 | 66.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -4.2 | 237.2
2018-10-14 | 1:00 | 239.5 | 119.7 | 47.7 | 67.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -4.2 | 239.5
2018-10-14 | 2:00 | 258.9 | 119.7 | 58.06 | 73.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 258.9
2018-10-14 | 3:00 | 273.7 | 119.7 | 58.01 | 78.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 9.57 | 0 | 273.7
2018-10-14 | 4:00 | 274.9 | 119.7 | 60.32 | 78.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 9.57 | 0 | 274.9
2018-10-14 | 5:00 | 259.6 | 119.7 | 57.3 | 76.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 259.6
2018-10-14 | 6:00 | 241 | 119.7 | 48.0346 | 67.57 | 0 | 4.4 | 1.7954 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -1.9 | 241
2018-10-14 | 7:00 | 235 | 119.7 | 43.2683 | 61.76 | 0 | 4.4 | 19.5717 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -16.1 | 235
2018-10-14 | 8:00 | 241.1 | 119.7 | 43.0896 | 60.78 | 0 | 4.4 | 43.7304 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -31.9 | 241.1
2018-10-14 | 9:00 | 250.7 | 119.7 | 47.223 | 62.57 | 0 | 4.4 | 55.907 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -40.3 | 250.7
2018-10-14 | 10:00 | 258.1 | 119.7 | 48.3405 | 60.55 | 0 | 4.4 | 67.1095 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -45.4 | 258.1
2018-10-14 | 11:00 | 260.7 | 119.7 | 47.6001 | 66.47 | 0 | 4.4 | 68.2299 | 0 | 7 | 0 | -12 | -40.7 | 260.7
2018-10-14 | 12:00 | 261.6 | 119.7 | 47.0707 | 67.98 | 0 | 4.4 | 67.3493 | 0 | 7.3 | 0 | -12 | -40.2 | 261.6
2018-10-14 | 13:00 | 255.1 | 119.7 | 47.1108 | 69.27 | 0 | 4.4 | 61.3192 | 0 | 5.5 | 0 | -12 | -40.2 | 255.1
2018-10-14 | 14:00 | 251.9 | 119.7 | 47.7549 | 64.46 | 0 | 4.4 | 51.9851 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -41.1 | 251.9
2018-10-14 | 15:00 | 254.1 | 119.7 | 47.3986 | 73.44 | 0 | 4.4 | 30.5614 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -26.9 | 254.1
2018-10-14 | 16:00 | 256.3 | 119.7 | 48.8674 | 78.48 | 0 | 4.4 | 7.2526 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -8.1 | 256.3
2018-10-14 | 17:00 | 273.7 | 119.7 | 54.0338 | 84.36 | 0 | 4.4 | 0.016187 | 0 | 4 | 0 | 7.19 | 0 | 273.7
2018-10-14 | 18:00 | 279 | 119.7 | 63.18 | 79.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 9.57 | 0 | 279
2018-10-14 | 19:00 | 272.9 | 119.7 | 58.3 | 79.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9.57 | 0 | 272.9
2018-10-14 | 20:00 | 263.3 | 119.7 | 53.43 | 79.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5.06 | 0 | 263.3
2018-10-14 | 21:00 | 254.7 | 119.7 | 54.71 | 74.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 254.7
2018-10-14 | 22:00 | 244.3 | 119.7 | 47.19 | 72.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 244.3
2018-10-14 | 23:00 | 237.9 | 119.7 | 47.07 | 66.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.7 | 237.9
2018-10-15 | 0:00 | 232.2 | 119.7 | 62.07 | 44.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 232.2
2018-10-15 | 1:00 | 235.3 | 119.7 | 64.97 | 45.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 235.3
2018-10-15 | 2:00 | 256.6 | 119.7 | 85.19 | 45.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 256.6
2018-10-15 | 3:00 | 277.6 | 119.7 | 103.12 | 48.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 277.6
2018-10-15 | 4:00 | 280.9 | 119.7 | 103.05 | 52.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 280.9
2018-10-15 | 5:00 | 275.1 | 119.7 | 102.56 | 46.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2018-10-15 | 6:00 | 270.3 | 119.7 | 98.1843 | 44.92 | 0 | 4.4 | 0.99569 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 270.3
2018-10-15 | 7:00 | 281.4 | 119.7 | 99.4982 | 44.89 | 0 | 4.4 | 10.2118 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2018-10-15 | 8:00 | 312.5 | 119.7 | 102.6444 | 64.19 | 0 | 4.4 | 20.6656 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2018-10-15 | 9:00 | 336.8 | 119.7 | 98.4565 | 78.86 | 0 | 4.4 | 34.7835 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2018-10-15 | 10:00 | 341.3 | 119.7 | 98.4262 | 66.43 | 0 | 4.4 | 51.9438 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2018-10-15 | 11:00 | 344.9 | 119.7 | 102.4396 | 55.51 | 0 | 4.4 | 62.4504 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2018-10-15 | 12:00 | 322.9 | 119.7 | 74.1027 | 57.49 | 0 | 4.4 | 66.8073 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2018-10-15 | 13:00 | 346.7 | 119.7 | 91.2013 | 56.24 | 0 | 4.4 | 74.2587 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2018-10-15 | 14:00 | 351.3 | 119.7 | 103.0042 | 62.46 | 0 | 4.4 | 60.1358 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2018-10-15 | 15:00 | 346.7 | 119.7 | 102.9837 | 83.46 | 0 | 4.4 | 35.1563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2018-10-15 | 16:00 | 348.4 | 119.7 | 121.3405 | 90.66 | 0 | 4.4 | 10.8995 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2018-10-15 | 17:00 | 342.1 | 119.7 | 121.4499 | 93.91 | 0 | 4.4 | 0.040092 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2018-10-15 | 18:00 | 338.2 | 119.7 | 126.06 | 85.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2018-10-15 | 19:00 | 323.5 | 119.7 | 108.58 | 85.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2018-10-15 | 20:00 | 310.9 | 119.7 | 102.47 | 79.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2018-10-15 | 21:00 | 298.1 | 119.7 | 103.03 | 66.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2018-10-15 | 22:00 | 290.8 | 119.7 | 103.12 | 59.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2018-10-15 | 23:00 | 280 | 119.7 | 97.71 | 55.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 280
2018-10-16 | 0:00 | 267.4 | 119.7 | 96.41 | 44.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2018-10-16 | 1:00 | 270.4 | 119.7 | 99.86 | 44.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 270.4
2018-10-16 | 2:00 | 292.4 | 119.7 | 111.27 | 55.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2018-10-16 | 3:00 | 308.1 | 119.7 | 112.68 | 70.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 308.1
2018-10-16 | 4:00 | 308.5 | 119.7 | 112.56 | 70.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2018-10-16 | 5:00 | 298.4 | 119.7 | 116.89 | 56.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2018-10-16 | 6:00 | 293.3 | 119.7 | 113.004 | 54.93 | 0 | 4.4 | 0.66603 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2018-10-16 | 7:00 | 300.9 | 119.7 | 111.6273 | 54.91 | 0 | 4.4 | 9.6627 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2018-10-16 | 8:00 | 325.1 | 119.7 | 115.8306 | 60.3 | 0 | 4.4 | 24.3694 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 325.1
2018-10-16 | 9:00 | 344.2 | 119.7 | 107.276 | 74.85 | 0 | 4.4 | 37.374 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2018-10-16 | 10:00 | 346.8 | 119.7 | 112.2844 | 63.32 | 0 | 4.4 | 46.3956 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2018-10-16 | 11:00 | 347.7 | 119.7 | 100.5463 | 55.03 | 0 | 4.4 | 67.0237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2018-10-16 | 12:00 | 328.3 | 119.7 | 73.6224 | 55.01 | 0 | 4.4 | 73.1676 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2018-10-16 | 13:00 | 348.9 | 119.7 | 104.0341 | 54.99 | 0 | 4.4 | 61.3759 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2018-10-16 | 14:00 | 351.7 | 119.7 | 109.878 | 63.38 | 0 | 4.4 | 51.442 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2018-10-16 | 15:00 | 350.6 | 119.7 | 116.6143 | 75.78 | 0 | 4.4 | 32.2057 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2018-10-16 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 134.4496 | 80.34 | 0 | 4.4 | 7.1104 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2018-10-16 | 17:00 | 346.2 | 119.7 | 134.7208 | 85.96 | 0 | 4.4 | 0.019244 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2018-10-16 | 18:00 | 339 | 119.7 | 137.07 | 75.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 339
2018-10-16 | 19:00 | 323.8 | 119.7 | 122.69 | 75.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2018-10-16 | 20:00 | 311.4 | 119.7 | 111.91 | 72.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2018-10-16 | 21:00 | 300.2 | 119.7 | 109.79 | 61.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2018-10-16 | 22:00 | 287.2 | 119.7 | 103.17 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 287.2
2018-10-16 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 96.26 | 54.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2018-10-17 | 0:00 | 266.7 | 119.7 | 84.02 | 43.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 266.7
2018-10-17 | 1:00 | 271.2 | 119.7 | 85.18 | 44.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 271.2
2018-10-17 | 2:00 | 289.4 | 119.7 | 100.61 | 44.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2018-10-17 | 3:00 | 305.6 | 119.7 | 108.52 | 52.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2018-10-17 | 4:00 | 307.3 | 119.7 | 108.52 | 58.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2018-10-17 | 5:00 | 296.2 | 119.7 | 108.42 | 52.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2018-10-17 | 6:00 | 292.2 | 119.7 | 108.4628 | 52.18 | 0 | 4.4 | 0.35719 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2018-10-17 | 7:00 | 301.3 | 119.7 | 108.4406 | 59.68 | 0 | 4.4 | 4.7794 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2018-10-17 | 8:00 | 329.1 | 119.7 | 106.7191 | 69.43 | 0 | 4.4 | 20.5509 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2018-10-17 | 9:00 | 343.1 | 119.7 | 106.0895 | 69.45 | 0 | 4.4 | 36.4605 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2018-10-17 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 106.4178 | 53.61 | 0 | 4.4 | 57.3722 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2018-10-17 | 11:00 | 350.1 | 119.7 | 92.8336 | 61.96 | 0 | 4.4 | 63.1064 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2018-10-17 | 12:00 | 323.9 | 119.7 | 65.4045 | 61.48 | 0 | 4.4 | 62.2155 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2018-10-17 | 13:00 | 342.9 | 119.7 | 87.9464 | 61.46 | 0 | 4.4 | 55.9936 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2018-10-17 | 14:00 | 349.6 | 119.7 | 100.7245 | 61.45 | 0 | 4.4 | 50.4255 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2018-10-17 | 15:00 | 343.6 | 119.7 | 106.1452 | 67.03 | 0 | 4.4 | 32.8248 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2018-10-17 | 16:00 | 345.6 | 119.7 | 121.8963 | 79.57 | 0 | 4.4 | 7.5137 | 0 | 9.5 | 0 | 3.02 | 0 | 345.6
2018-10-17 | 17:00 | 342.4 | 119.7 | 127.1434 | 75.06 | 0 | 4.4 | 0.0066391 | 0 | 6.5 | 0 | 9.59 | 0 | 342.4
2018-10-17 | 18:00 | 338.7 | 119.7 | 123.96 | 75.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.59 | 0 | 338.7
2018-10-17 | 19:00 | 322.4 | 119.7 | 113.46 | 75.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2018-10-17 | 20:00 | 313.2 | 119.7 | 105.87 | 72.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2018-10-17 | 21:00 | 299.9 | 119.7 | 109.29 | 54.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2018-10-17 | 22:00 | 289.2 | 119.7 | 95.13 | 55.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2018-10-17 | 23:00 | 279.8 | 119.7 | 86.84 | 55.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2018-10-18 | 0:00 | 267.6 | 119.7 | 84.1 | 44.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 267.6
2018-10-18 | 1:00 | 273.2 | 119.7 | 90.27 | 43.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 273.2
2018-10-18 | 2:00 | 292.5 | 119.7 | 107.43 | 46.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 292.5
2018-10-18 | 3:00 | 308.8 | 119.7 | 106.61 | 65.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2018-10-18 | 4:00 | 312.9 | 119.7 | 106.61 | 71.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2018-10-18 | 5:00 | 302 | 119.7 | 103.49 | 60.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 302
2018-10-18 | 6:00 | 298.6 | 119.7 | 103.0269 | 51.41 | 0 | 4.4 | 1.8631 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 298.6
2018-10-18 | 7:00 | 302.7 | 119.7 | 97.9975 | 43.64 | 0 | 4.4 | 21.3625 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 302.7
2018-10-18 | 8:00 | 321.6 | 119.7 | 89.2953 | 49.91 | 0 | 4.4 | 43.6947 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2018-10-18 | 9:00 | 341.1 | 119.7 | 96.5751 | 50.66 | 0 | 4.4 | 59.3649 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2018-10-18 | 10:00 | 348.8 | 119.7 | 92.6949 | 53.25 | 0 | 4.4 | 69.8551 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2018-10-18 | 11:00 | 351.4 | 119.7 | 83.1195 | 61.13 | 0 | 4.4 | 75.5505 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 351.4
2018-10-18 | 12:00 | 326.6 | 119.7 | 63.3305 | 61.12 | 0 | 4.4 | 70.6495 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2018-10-18 | 13:00 | 349.9 | 119.7 | 98.6271 | 61.11 | 0 | 4.4 | 55.8629 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2018-10-18 | 14:00 | 349.6 | 119.7 | 100.8761 | 74.85 | 0 | 4.4 | 40.9739 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2018-10-18 | 15:00 | 345.7 | 119.7 | 113.7596 | 78.47 | 0 | 4.4 | 19.9704 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 345.7
2018-10-18 | 16:00 | 346.2 | 119.7 | 122.9199 | 78.47 | 0 | 4.4 | 3.7401 | 0 | 7.4 | 0 | 9.57 | 0 | 346.2
2018-10-18 | 17:00 | 348.8 | 119.7 | 128.0783 | 73.95 | 0 | 4.4 | 0.0017252 | 0 | 13.1 | 0 | 9.57 | 0 | 348.8
2018-10-18 | 18:00 | 342.1 | 119.7 | 121.92 | 73.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 2.83 | 0 | 342.1
2018-10-18 | 19:00 | 325.3 | 119.7 | 104.07 | 72.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2018-10-18 | 20:00 | 315 | 119.7 | 104.13 | 66.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 315
2018-10-18 | 21:00 | 302.6 | 119.7 | 98.71 | 53.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2018-10-18 | 22:00 | 290.6 | 119.7 | 90.52 | 53.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2018-10-18 | 23:00 | 278.5 | 119.7 | 75.52 | 53.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2018-10-19 | 0:00 | 269.7 | 119.7 | 74.34 | 44.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 269.7
2018-10-19 | 1:00 | 274 | 119.7 | 80.89 | 44.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 274
2018-10-19 | 2:00 | 296 | 119.7 | 96.21 | 53.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 296
2018-10-19 | 3:00 | 310.1 | 119.7 | 99.76 | 68.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2018-10-19 | 4:00 | 311.3 | 119.7 | 102.62 | 71.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2018-10-19 | 5:00 | 302.8 | 119.7 | 99.44 | 68.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2018-10-19 | 6:00 | 294.7 | 119.7 | 103.0328 | 55.65 | 0 | 4.4 | 1.6172 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2018-10-19 | 7:00 | 298.6 | 119.7 | 95.0417 | 53.42 | 0 | 4.4 | 19.8383 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 298.6
2018-10-19 | 8:00 | 321.7 | 119.7 | 87.265 | 59.63 | 0 | 4.4 | 42.305 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2018-10-19 | 9:00 | 342.3 | 119.7 | 94.1014 | 60.42 | 0 | 4.4 | 53.1786 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 342.3
2018-10-19 | 10:00 | 348.4 | 119.7 | 96.0706 | 67.19 | 0 | 4.4 | 58.1394 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2018-10-19 | 11:00 | 350.2 | 119.7 | 89.3571 | 70.9 | 0 | 4.4 | 63.1429 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2018-10-19 | 12:00 | 330 | 119.7 | 82.575 | 66.72 | 0 | 4.4 | 48.405 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 330
2018-10-19 | 13:00 | 346.8 | 119.7 | 100.4776 | 88.27 | 0 | 4.4 | 24.2524 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2018-10-19 | 14:00 | 350.8 | 119.7 | 110.8227 | 88.27 | 0 | 4.4 | 11.7073 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2018-10-19 | 15:00 | 346.6 | 119.7 | 115.4332 | 88.26 | 0 | 4.4 | 7.6068 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2018-10-19 | 16:00 | 346.1 | 119.7 | 116.1543 | 88.26 | 0 | 4.4 | 3.6857 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 346.1
2018-10-19 | 17:00 | 342.2 | 119.7 | 118.8785 | 83.75 | 0 | 4.4 | 0.011548 | 0 | 5.9 | 0 | 9.56 | 0 | 342.2
2018-10-19 | 18:00 | 335.8 | 119.7 | 116.13 | 83.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 5.13 | 0 | 335.8
2018-10-19 | 19:00 | 320.4 | 119.7 | 106.56 | 83.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2018-10-19 | 20:00 | 309.8 | 119.7 | 101.07 | 76.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2018-10-19 | 21:00 | 297.6 | 119.7 | 97.47 | 63.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 297.6
2018-10-19 | 22:00 | 287.7 | 119.7 | 89.67 | 62.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2018-10-19 | 23:00 | 280.4 | 119.7 | 81.87 | 55.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2018-10-20 | 0:00 | 268.7 | 119.7 | 68.82 | 56.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 268.7
2018-10-20 | 1:00 | 270.3 | 119.7 | 69.31 | 56.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 270.3
2018-10-20 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 78.16 | 68.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2018-10-20 | 3:00 | 306.2 | 119.7 | 77.14 | 77.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 6.8 | 0 | 306.2
2018-10-20 | 4:00 | 305.2 | 119.7 | 77.7 | 77.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 9.54 | 0 | 305.2
2018-10-20 | 5:00 | 292.8 | 119.7 | 73.48 | 77.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2018-10-20 | 6:00 | 274.8 | 119.7 | 77.2231 | 56.45 | 0 | 4.4 | 1.0269 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2018-10-20 | 7:00 | 273.9 | 119.7 | 68.7011 | 56.44 | 0 | 4.4 | 9.4589 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 273.9
2018-10-20 | 8:00 | 290.7 | 119.7 | 72.3312 | 63.17 | 0 | 4.4 | 18.6988 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 290.7
2018-10-20 | 9:00 | 300.6 | 119.7 | 69.6958 | 63.43 | 0 | 4.4 | 28.5742 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2018-10-20 | 10:00 | 303.1 | 119.7 | 68.7833 | 61.34 | 0 | 4.4 | 29.0767 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2018-10-20 | 11:00 | 300 | 119.7 | 57.317 | 69.13 | 0 | 4.4 | 30.953 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 300
2018-10-20 | 12:00 | 287.8 | 119.7 | 49.431 | 62.13 | 0 | 4.4 | 35.739 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 287.8
2018-10-20 | 13:00 | 293.4 | 119.7 | 54.9568 | 69.12 | 0 | 4.4 | 30.5232 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2018-10-20 | 14:00 | 292.2 | 119.7 | 53.4477 | 66.43 | 0 | 4.4 | 35.6223 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2018-10-20 | 15:00 | 283.8 | 119.7 | 56.1247 | 69.11 | 0 | 4.4 | 23.3653 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2018-10-20 | 16:00 | 286.8 | 119.7 | 74.0103 | 73.78 | 0 | 4.4 | 4.7097 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2018-10-20 | 17:00 | 295.2 | 119.7 | 77.1922 | 79.5 | 0 | 4.4 | 0.0078108 | 0 | 9.1 | 0 | 5.3 | 0 | 295.2
2018-10-20 | 18:00 | 298.1 | 119.7 | 72.81 | 93.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2018-10-20 | 19:00 | 289.8 | 119.7 | 78.41 | 79.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2018-10-20 | 20:00 | 281.1 | 119.7 | 74.1 | 76.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2018-10-20 | 21:00 | 268 | 119.7 | 75.02 | 66.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 268
2018-10-20 | 22:00 | 258.4 | 119.7 | 69.72 | 62.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 258.4
2018-10-20 | 23:00 | 251.9 | 119.7 | 63.11 | 62.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 251.9
2018-10-21 | 0:00 | 239.5 | 119.7 | 53.86 | 58.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 239.5
2018-10-21 | 1:00 | 245.6 | 119.7 | 60.79 | 58.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 245.6
2018-10-21 | 2:00 | 267.6 | 119.7 | 62.27 | 72.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 8.16 | 0 | 267.6
2018-10-21 | 3:00 | 283.9 | 119.7 | 62.38 | 88.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 8.16 | 0 | 283.9
2018-10-21 | 4:00 | 284 | 119.7 | 61.71 | 91.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.42 | 0 | 284
2018-10-21 | 5:00 | 270.9 | 119.7 | 67.94 | 78.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 270.9
2018-10-21 | 6:00 | 255.6 | 119.7 | 68.1781 | 61.38 | 0 | 4.4 | 1.8419 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.5 | 255.6
2018-10-21 | 7:00 | 243 | 119.7 | 47.0264 | 58.89 | 0 | 4.4 | 21.5836 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -9 | 243
2018-10-21 | 8:00 | 243.1 | 119.7 | 43.0376 | 62.84 | 0 | 4.4 | 43.8224 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -31.1 | 243.1
2018-10-21 | 9:00 | 245.1 | 119.7 | 41.2766 | 61.8 | 0 | 4.4 | 59.6234 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -42.1 | 245.1
2018-10-21 | 10:00 | 248.6 | 119.7 | 46.2484 | 58.13 | 0 | 4.4 | 67.1216 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -47.5 | 248.6
2018-10-21 | 11:00 | 248.3 | 119.7 | 47.2979 | 64.44 | 0 | 4.4 | 71.2621 | 0 | 1.4 | 0 | -12 | -48.2 | 248.3
2018-10-21 | 12:00 | 251.3 | 119.7 | 47.2134 | 63.37 | 0 | 4.4 | 73.9166 | 0 | 3.3 | 0 | -12 | -48.6 | 251.3
2018-10-21 | 13:00 | 249.8 | 119.7 | 48.4167 | 64.23 | 0 | 4.4 | 70.3533 | 0 | 4 | 0 | -12 | -49.3 | 249.8
2018-10-21 | 14:00 | 247.8 | 119.7 | 43.437 | 63.24 | 0 | 4.4 | 56.823 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -44.4 | 247.8
2018-10-21 | 15:00 | 250.6 | 119.7 | 44.7549 | 71.06 | 0 | 4.4 | 35.4851 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -29.1 | 250.6
2018-10-21 | 16:00 | 255.6 | 119.7 | 55.9304 | 66.56 | 0 | 4.4 | 8.1096 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -2.7 | 255.6
2018-10-21 | 17:00 | 272.2 | 119.7 | 67.9452 | 76.35 | 0 | 4.4 | 0.0047567 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 272.2
2018-10-21 | 18:00 | 281.5 | 119.7 | 68.1 | 86.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 281.5
2018-10-21 | 19:00 | 273.2 | 119.7 | 62.28 | 77.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 8.16 | 0 | 273.2
2018-10-21 | 20:00 | 266 | 119.7 | 66.23 | 65.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 8.16 | 0 | 266
2018-10-21 | 21:00 | 258.9 | 119.7 | 61.75 | 64.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 258.9
2018-10-21 | 22:00 | 247.8 | 119.7 | 58.45 | 64.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 247.8
2018-10-21 | 23:00 | 244.4 | 119.7 | 53.45 | 64.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 244.4
2018-10-22 | 0:00 | 235.6 | 119.7 | 66.06 | 43.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 235.6
2018-10-22 | 1:00 | 242 | 119.7 | 72.73 | 43.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 242
2018-10-22 | 2:00 | 265.8 | 119.7 | 96.03 | 43.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 265.8
2018-10-22 | 3:00 | 286 | 119.7 | 98.2 | 61.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 286
2018-10-22 | 4:00 | 290.2 | 119.7 | 98.23 | 62.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 290.2
2018-10-22 | 5:00 | 285.6 | 119.7 | 98.13 | 58.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2018-10-22 | 6:00 | 286.9 | 119.7 | 98.0692 | 57.37 | 0 | 4.4 | 1.6608 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2018-10-22 | 7:00 | 294.1 | 119.7 | 98.0123 | 47.68 | 0 | 4.4 | 21.8077 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2018-10-22 | 8:00 | 313.1 | 119.7 | 93.8456 | 49.19 | 0 | 4.4 | 44.5644 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2018-10-22 | 9:00 | 332.5 | 119.7 | 93.3464 | 52.76 | 0 | 4.4 | 61.5936 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 332.5
2018-10-22 | 10:00 | 337.5 | 119.7 | 94.2331 | 45.94 | 0 | 4.4 | 72.6269 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 337.5
2018-10-22 | 11:00 | 341.9 | 119.7 | 83.6231 | 53.75 | 0 | 4.4 | 80.0269 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2018-10-22 | 12:00 | 318 | 119.7 | 60.1346 | 53.77 | 0 | 4.4 | 79.3954 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 318
2018-10-22 | 13:00 | 339.9 | 119.7 | 89.4971 | 54.54 | 0 | 4.4 | 70.8629 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2018-10-22 | 14:00 | 346.1 | 119.7 | 97.9286 | 71.26 | 0 | 4.4 | 52.2114 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2018-10-22 | 15:00 | 344.2 | 119.7 | 108.5303 | 83.46 | 0 | 4.4 | 27.4097 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2018-10-22 | 16:00 | 342.8 | 119.7 | 121.6189 | 88.44 | 0 | 4.4 | 5.3411 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2018-10-22 | 17:00 | 346.2 | 119.7 | 121.8188 | 91.98 | 0 | 4.4 | 0.0011958 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2018-10-22 | 18:00 | 340.2 | 119.7 | 119.82 | 83.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2018-10-22 | 19:00 | 323.5 | 119.7 | 101.61 | 83.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2018-10-22 | 20:00 | 312.2 | 119.7 | 97.61 | 73.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 312.2
2018-10-22 | 21:00 | 300.5 | 119.7 | 97.96 | 59.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2018-10-22 | 22:00 | 289 | 119.7 | 89.89 | 55.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 289
2018-10-22 | 23:00 | 281.3 | 119.7 | 86.38 | 53.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2018-10-23 | 0:00 | 271.1 | 119.7 | 85.41 | 43.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2018-10-23 | 1:00 | 274.8 | 119.7 | 92.9 | 43.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2018-10-23 | 2:00 | 295.6 | 119.7 | 108.27 | 52.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2018-10-23 | 3:00 | 313.7 | 119.7 | 109.17 | 67.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2018-10-23 | 4:00 | 314.4 | 119.7 | 109.35 | 68.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2018-10-23 | 5:00 | 305.8 | 119.7 | 111.97 | 56.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2018-10-23 | 6:00 | 302 | 119.7 | 111.999 | 55.05 | 0 | 4.4 | 1.551 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 302
2018-10-23 | 7:00 | 304.4 | 119.7 | 104.897 | 52.25 | 0 | 4.4 | 15.453 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2018-10-23 | 8:00 | 326.4 | 119.7 | 108.268 | 59.6 | 0 | 4.4 | 26.832 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2018-10-23 | 9:00 | 347.3 | 119.7 | 107.3708 | 62.46 | 0 | 4.4 | 47.1692 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2018-10-23 | 10:00 | 347.3 | 119.7 | 105.4307 | 55.05 | 0 | 4.4 | 53.7193 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2018-10-23 | 11:00 | 351.8 | 119.7 | 108.989 | 63.04 | 0 | 4.4 | 47.571 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2018-10-23 | 12:00 | 329.3 | 119.7 | 95.335 | 59.48 | 0 | 4.4 | 43.085 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2018-10-23 | 13:00 | 348.6 | 119.7 | 108.007 | 62.86 | 0 | 4.4 | 48.233 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2018-10-23 | 14:00 | 353.3 | 119.7 | 109.6044 | 73.06 | 0 | 4.4 | 43.3356 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2018-10-23 | 15:00 | 348.3 | 119.7 | 134.8944 | 73.06 | 0 | 4.4 | 14.8456 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 348.3
2018-10-23 | 16:00 | 351.1 | 119.7 | 145.7955 | 77.77 | 0 | 4.4 | 0.83448 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2018-10-23 | 17:00 | 353.9 | 119.7 | 145.88 | 81.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2018-10-23 | 18:00 | 346.5 | 119.7 | 143.82 | 73.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2018-10-23 | 19:00 | 330.4 | 119.7 | 120.8 | 73.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2018-10-23 | 20:00 | 318.7 | 119.7 | 109.06 | 65.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 318.7
2018-10-23 | 21:00 | 304.9 | 119.7 | 95.42 | 59.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2018-10-23 | 22:00 | 296.4 | 119.7 | 95.49 | 54.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 296.4
2018-10-23 | 23:00 | 286.3 | 119.7 | 86.8 | 53.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 286.3
2018-10-24 | 0:00 | 273.9 | 119.7 | 92.13 | 43.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 273.9
2018-10-24 | 1:00 | 279.1 | 119.7 | 81.5 | 43.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2018-10-24 | 2:00 | 300.8 | 119.7 | 100.7 | 43.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2018-10-24 | 3:00 | 315.6 | 119.7 | 121.97 | 49.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 315.6
2018-10-24 | 4:00 | 316 | 119.7 | 121.99 | 58.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 316
2018-10-24 | 5:00 | 303.7 | 119.7 | 121.87 | 48.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2018-10-24 | 6:00 | 297.1 | 119.7 | 120.969 | 43.43 | 0 | 4.4 | 0.00097665 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2018-10-24 | 7:00 | 307.8 | 119.7 | 122.0175 | 51.77 | 0 | 4.4 | 2.4125 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2018-10-24 | 8:00 | 334.8 | 119.7 | 118.6508 | 73.92 | 0 | 4.4 | 14.3292 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2018-10-24 | 9:00 | 351.9 | 119.7 | 122.4338 | 70.34 | 0 | 4.4 | 32.7262 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 351.9
2018-10-24 | 10:00 | 356.9 | 119.7 | 122.4275 | 63.74 | 0 | 4.4 | 44.5325 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2018-10-24 | 11:00 | 353.5 | 119.7 | 120.2101 | 60.84 | 0 | 4.4 | 45.9499 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2018-10-24 | 12:00 | 329.2 | 119.7 | 89.6014 | 60.86 | 0 | 4.4 | 50.8386 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2018-10-24 | 13:00 | 354.1 | 119.7 | 111.8561 | 61.63 | 0 | 4.4 | 52.6139 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2018-10-24 | 14:00 | 355.6 | 119.7 | 122.4439 | 62.75 | 0 | 4.4 | 40.6061 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2018-10-24 | 15:00 | 348.3 | 119.7 | 119.4314 | 78.11 | 0 | 4.4 | 21.2586 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 348.3
2018-10-24 | 16:00 | 350.8 | 119.7 | 132.7885 | 80.51 | 0 | 4.4 | 3.2815 | 0 | 4.8 | 0 | 5.32 | 0 | 350.8
2018-10-24 | 17:00 | 351.6 | 119.7 | 133.14 | 80.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 9.54 | 0 | 351.6
2018-10-24 | 18:00 | 345.2 | 119.7 | 132.87 | 76.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6.61 | 0 | 345.2
2018-10-24 | 19:00 | 329.3 | 119.7 | 121.97 | 76.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2018-10-24 | 20:00 | 319.1 | 119.7 | 119.38 | 63.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2018-10-24 | 21:00 | 307.2 | 119.7 | 118.28 | 53.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2018-10-24 | 22:00 | 295.5 | 119.7 | 108.37 | 53.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2018-10-24 | 23:00 | 284.6 | 119.7 | 98.67 | 53.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2018-10-25 | 0:00 | 276.1 | 119.7 | 101.37 | 43.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2018-10-25 | 1:00 | 278.5 | 119.7 | 106.31 | 43.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2018-10-25 | 2:00 | 303 | 119.7 | 121.49 | 53.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 303
2018-10-25 | 3:00 | 318.6 | 119.7 | 121.59 | 68.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2018-10-25 | 4:00 | 320.6 | 119.7 | 121.49 | 70.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2018-10-25 | 5:00 | 313.2 | 119.7 | 121.49 | 62.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2018-10-25 | 6:00 | 306.6 | 119.7 | 121.5843 | 54.79 | 0 | 4.4 | 0.92569 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2018-10-25 | 7:00 | 312.1 | 119.7 | 120.8615 | 48.2 | 0 | 4.4 | 14.2385 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2018-10-25 | 8:00 | 329.5 | 119.7 | 119.9738 | 50.33 | 0 | 4.4 | 31.9962 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 329.5
2018-10-25 | 9:00 | 347.1 | 119.7 | 120.0239 | 50.66 | 0 | 4.4 | 48.2161 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 347.1
2018-10-25 | 10:00 | 349.8 | 119.7 | 114.8236 | 53.27 | 0 | 4.4 | 51.3064 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2018-10-25 | 11:00 | 352.9 | 119.7 | 100.8569 | 61.07 | 0 | 4.4 | 58.5731 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2018-10-25 | 12:00 | 322.8 | 119.7 | 71.2672 | 61.09 | 0 | 4.4 | 59.3428 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2018-10-25 | 13:00 | 346.2 | 119.7 | 94.0649 | 61.08 | 0 | 4.4 | 59.9551 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2018-10-25 | 14:00 | 349 | 119.7 | 109.3057 | 61.09 | 0 | 4.4 | 49.1043 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 349
2018-10-25 | 15:00 | 345.9 | 119.7 | 120.537 | 66 | 0 | 4.4 | 30.063 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2018-10-25 | 16:00 | 346.3 | 119.7 | 125.0878 | 81.25 | 0 | 4.4 | 5.6422 | 0 | 5.2 | 0 | 5.02 | 0 | 346.3
2018-10-25 | 17:00 | 349.6 | 119.7 | 128.56 | 81.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 8.41 | 0 | 349.6
2018-10-25 | 18:00 | 345.1 | 119.7 | 128.59 | 76.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 8.03 | 0 | 345.1
2018-10-25 | 19:00 | 329.4 | 119.7 | 120.51 | 76.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 329.4
2018-10-25 | 20:00 | 321.8 | 119.7 | 119.09 | 70.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 321.8
2018-10-25 | 21:00 | 309.6 | 119.7 | 121.93 | 54.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2018-10-25 | 22:00 | 298.1 | 119.7 | 110.83 | 54.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2018-10-25 | 23:00 | 286.6 | 119.7 | 96.81 | 54.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2018-10-26 | 0:00 | 275.5 | 119.7 | 84.52 | 54.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 275.5
2018-10-26 | 1:00 | 280.1 | 119.7 | 90.51 | 52.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 280.1
2018-10-26 | 2:00 | 302.5 | 119.7 | 91.44 | 64.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8.27 | 0 | 302.5
2018-10-26 | 3:00 | 317.1 | 119.7 | 95.6 | 83.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 317.1
2018-10-26 | 4:00 | 320.8 | 119.7 | 91.36 | 73.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 8.27 | 0 | 320.8
2018-10-26 | 5:00 | 311.8 | 119.7 | 95.6 | 61.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2018-10-26 | 6:00 | 307.3 | 119.7 | 95.6271 | 61.3 | 0 | 4.4 | 1.2729 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2018-10-26 | 7:00 | 311 | 119.7 | 96.539 | 52.94 | 0 | 4.4 | 19.921 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 311
2018-10-26 | 8:00 | 325.3 | 119.7 | 92.1765 | 53.64 | 0 | 4.4 | 43.3835 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2018-10-26 | 9:00 | 344.7 | 119.7 | 92.4584 | 59.51 | 0 | 4.4 | 59.6316 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2018-10-26 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 78.3492 | 62.14 | 0 | 4.4 | 70.0108 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2018-10-26 | 11:00 | 350.4 | 119.7 | 71.6118 | 66.32 | 0 | 4.4 | 74.4682 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2018-10-26 | 12:00 | 327.5 | 119.7 | 71.2227 | 62.61 | 0 | 4.4 | 67.3673 | 0 | 14.2 | 0 | -12 | 0 | 327.5
2018-10-26 | 13:00 | 349 | 119.7 | 84.8066 | 69.96 | 0 | 4.4 | 52.5334 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 349
2018-10-26 | 14:00 | 351 | 119.7 | 97.1177 | 80.19 | 0 | 4.4 | 22.3923 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 351
2018-10-26 | 15:00 | 347.7 | 119.7 | 93.6022 | 89.57 | 0 | 4.4 | 6.3278 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2018-10-26 | 16:00 | 347.6 | 119.7 | 91.2807 | 99.54 | 0 | 4.4 | 0.87927 | 0 | 24.6 | 0 | 7.2 | 0 | 347.6
2018-10-26 | 17:00 | 347.2 | 119.7 | 93.73 | 113.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2018-10-26 | 18:00 | 335.3 | 119.7 | 93.55 | 95.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2018-10-26 | 19:00 | 325.9 | 119.7 | 91.24 | 67.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 6.26 | 0 | 325.9
2018-10-26 | 20:00 | 314.2 | 119.7 | 86.36 | 65.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2018-10-26 | 21:00 | 307.8 | 119.7 | 82.54 | 65.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2018-10-26 | 22:00 | 293.3 | 119.7 | 78.35 | 64.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2018-10-26 | 23:00 | 284.3 | 119.7 | 76.77 | 56.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2018-10-27 | 0:00 | 272.8 | 119.7 | 49.76 | 71.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 5.98 | 0 | 272.8
2018-10-27 | 1:00 | 275.5 | 119.7 | 49.77 | 77.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 5.98 | 0 | 275.5
2018-10-27 | 2:00 | 292.6 | 119.7 | 49.86 | 70.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5.98 | 0 | 292.6
2018-10-27 | 3:00 | 305 | 119.7 | 53.23 | 84.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 305
2018-10-27 | 4:00 | 300.9 | 119.7 | 48.81 | 78.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 5.98 | 0 | 300.9
2018-10-27 | 5:00 | 288.8 | 119.7 | 53.29 | 69.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 288.8
2018-10-27 | 6:00 | 271.4 | 119.7 | 51.75 | 56.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 1.75 | 0 | 271.4
2018-10-27 | 7:00 | 274.8 | 119.7 | 49.9616 | 58.18 | 0 | 4.4 | 0.45837 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2018-10-27 | 8:00 | 289.5 | 119.7 | 53.1526 | 67.22 | 0 | 4.4 | 3.0274 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2018-10-27 | 9:00 | 299.6 | 119.7 | 53.1822 | 71.41 | 0 | 4.4 | 8.4078 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2018-10-27 | 10:00 | 297.2 | 119.7 | 48.4971 | 63.36 | 0 | 4.4 | 12.3629 | 0 | 42.9 | 0 | 5.98 | 0 | 297.2
2018-10-27 | 11:00 | 292.1 | 119.7 | 48.3348 | 71.26 | 0 | 4.4 | 25.0052 | 0 | 37.9 | 0 | -12 | -2.5 | 292.1
2018-10-27 | 12:00 | 284.2 | 119.7 | 47.1139 | 63.18 | 0 | 4.4 | 26.4061 | 0 | 43.2 | 0 | -12 | -7.8 | 284.2
2018-10-27 | 13:00 | 285.3 | 119.7 | 47.6947 | 71.28 | 0 | 4.4 | 18.8253 | 0 | 39.2 | 0 | -12 | -3.8 | 285.3
2018-10-27 | 14:00 | 286.2 | 119.7 | 47.4926 | 71.74 | 0 | 4.4 | 7.9674 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2018-10-27 | 15:00 | 284.9 | 119.7 | 47.5092 | 71.32 | 0 | 4.4 | 6.5708 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -1.9 | 284.9
2018-10-27 | 16:00 | 293.8 | 119.7 | 52.7808 | 77.78 | 0 | 4.4 | 0.43918 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2018-10-27 | 17:00 | 298.6 | 119.7 | 49.85 | 82.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 5.98 | 0 | 298.6
2018-10-27 | 18:00 | 298.7 | 119.7 | 49.75 | 89.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 5.98 | 0 | 298.7
2018-10-27 | 19:00 | 283.3 | 119.7 | 53.77 | 71.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 5.98 | 0 | 283.3
2018-10-27 | 20:00 | 279.6 | 119.7 | 53.79 | 66.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 5.98 | 0 | 279.6
2018-10-27 | 21:00 | 265.4 | 119.7 | 49.15 | 64.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 265.4
2018-10-27 | 22:00 | 254.6 | 119.7 | 48.87 | 56.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 254.6
2018-10-27 | 23:00 | 245.5 | 119.7 | 48.95 | 59.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | -12 | 0 | 245.5
2018-10-28 | 0:00 | 236.5 | 119.7 | 41.16 | 59.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -18.5 | 236.5
2018-10-28 | 1:00 | 240.3 | 119.7 | 42.32 | 65.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | -11.75 | 240.3
2018-10-28 | 2:00 | 264.6 | 119.7 | 51.75 | 71.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 264.6
2018-10-28 | 3:00 | 282 | 119.7 | 53.58 | 75.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 9.47 | 0 | 282
2018-10-28 | 4:00 | 281.7 | 119.7 | 55.96 | 79.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 9.47 | 0 | 281.7
2018-10-28 | 5:00 | 266.9 | 119.7 | 49.16 | 80.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 266.9
2018-10-28 | 6:00 | 250.7 | 119.7 | 50.9926 | 65.09 | 0 | 4.4 | 0.01735 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 250.7
2018-10-28 | 7:00 | 247.7 | 119.7 | 40.5 | 65.11 | 0 | 4.4 | 3.5509 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -1.3609 | 247.7
2018-10-28 | 8:00 | 254.5 | 119.7 | 40.5 | 69.13 | 0 | 4.4 | 9.726 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -11.356 | 254.5
2018-10-28 | 9:00 | 261.8 | 119.7 | 42.0993 | 72.2 | 0 | 4.4 | 17.5007 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -16.4 | 261.8
2018-10-28 | 10:00 | 263.2 | 119.7 | 42.5755 | 67.74 | 0 | 4.4 | 22.8845 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -18.5 | 263.2
2018-10-28 | 11:00 | 263.2 | 119.7 | 41.3399 | 66.83 | 0 | 4.4 | 30.9301 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -26.5 | 263.2
2018-10-28 | 12:00 | 262.1 | 119.7 | 40.5 | 69.33 | 0 | 4.4 | 31.4798 | 0 | 34.4 | 0 | -12 | -25.7098 | 262.1
2018-10-28 | 13:00 | 253.8 | 119.7 | 41.7089 | 63.56 | 0 | 4.4 | 30.5311 | 0 | 33 | 0 | -12 | -27.1 | 253.8
2018-10-28 | 14:00 | 253.9 | 119.7 | 40.5 | 65.7 | 0 | 4.4 | 30.2812 | 0 | 31.1 | 0 | -12 | -25.7812 | 253.9
2018-10-28 | 15:00 | 260.1 | 119.7 | 40.9666 | 71.71 | 0 | 4.4 | 17.4234 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -22.7 | 260.1
2018-10-28 | 16:00 | 264.9 | 119.7 | 40.5 | 77.5 | 0 | 4.4 | 2.6272 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -5.0272 | 264.9
2018-10-28 | 17:00 | 284.8 | 119.7 | 50.95 | 78.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 9.22 | 0 | 284.8
2018-10-28 | 18:00 | 290.2 | 119.7 | 52.79 | 78.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 9.47 | 0 | 290.2
2018-10-28 | 19:00 | 284.4 | 119.7 | 54.18 | 78.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 9.47 | 0 | 284.4
2018-10-28 | 20:00 | 274.9 | 119.7 | 47.2 | 76.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 274.9
2018-10-28 | 21:00 | 265.4 | 119.7 | 41.28 | 70.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -4.3 | 265.4
2018-10-28 | 22:00 | 254.4 | 119.7 | 41.94 | 64.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | -14.1 | 254.4
2018-10-28 | 23:00 | 247.4 | 119.7 | 40.61 | 64.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -12.9 | 247.4
2018-10-29 | 0:00 | 236.8 | 119.7 | 47.57 | 44.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | -12 | -8.35 | 236.8
2018-10-29 | 1:00 | 241.1 | 119.7 | 49.12 | 44.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | -12 | -8.2 | 241.1
2018-10-29 | 2:00 | 267.2 | 119.7 | 56.11 | 44.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2018-10-29 | 3:00 | 283.8 | 119.7 | 77.29 | 44.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2018-10-29 | 4:00 | 289.2 | 119.7 | 84.93 | 53.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2018-10-29 | 5:00 | 286.9 | 119.7 | 84.94 | 44.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2018-10-29 | 6:00 | 289.2 | 119.7 | 82.73 | 44.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2018-10-29 | 7:00 | 303.5 | 119.7 | 84.924 | 60.48 | 0 | 4.4 | 0.79597 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2018-10-29 | 8:00 | 334.4 | 119.7 | 107.5646 | 66.37 | 0 | 4.4 | 4.5654 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 334.4
2018-10-29 | 9:00 | 357.8 | 119.7 | 124.5955 | 72.13 | 0 | 4.4 | 8.8745 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 357.8
2018-10-29 | 10:00 | 362.2 | 119.7 | 129.139 | 69.83 | 0 | 4.4 | 14.731 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 362.2
2018-10-29 | 11:00 | 363.8 | 119.7 | 132.5222 | 77.18 | 0 | 4.4 | 15.0978 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2018-10-29 | 12:00 | 337.2 | 119.7 | 120.1053 | 66.46 | 0 | 4.4 | 19.2347 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2018-10-29 | 13:00 | 352.9 | 119.7 | 129.2208 | 76.32 | 0 | 4.4 | 18.4592 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2018-10-29 | 14:00 | 355.1 | 119.7 | 133.5366 | 76.79 | 0 | 4.4 | 16.3734 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2018-10-29 | 15:00 | 351.3 | 119.7 | 129.178 | 75.52 | 0 | 4.4 | 15.602 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2018-10-29 | 16:00 | 353.4 | 119.7 | 131.4173 | 76.82 | 0 | 4.4 | 2.0927 | 0 | 9.5 | 0 | 9.47 | 0 | 353.4
2018-10-29 | 17:00 | 359.2 | 119.7 | 130.03 | 82.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 7.57 | 0 | 359.2
2018-10-29 | 18:00 | 353.7 | 119.7 | 132.26 | 76.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2018-10-29 | 19:00 | 339.7 | 119.7 | 119.64 | 66.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 339.7
2018-10-29 | 20:00 | 329.1 | 119.7 | 111.82 | 66.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2018-10-29 | 21:00 | 313.7 | 119.7 | 98 | 66.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2018-10-29 | 22:00 | 299.2 | 119.7 | 85.01 | 58.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 299.2
2018-10-29 | 23:00 | 287.2 | 119.7 | 78.16 | 55.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 287.2
2018-10-30 | 0:00 | 278.6 | 119.7 | 77.75 | 45.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2018-10-30 | 1:00 | 283.6 | 119.7 | 93.24 | 44.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2018-10-30 | 2:00 | 308 | 119.7 | 111.73 | 56.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 308
2018-10-30 | 3:00 | 323.3 | 119.7 | 112.16 | 57.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2018-10-30 | 4:00 | 323.9 | 119.7 | 112.22 | 61.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2018-10-30 | 5:00 | 315.4 | 119.7 | 108.37 | 44.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 315.4
2018-10-30 | 6:00 | 312.6 | 119.7 | 110.3218 | 46 | 0 | 4.4 | 0.078214 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2018-10-30 | 7:00 | 317.7 | 119.7 | 110.4726 | 47.86 | 0 | 4.4 | 4.0674 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2018-10-30 | 8:00 | 345.5 | 119.7 | 111.4198 | 70.03 | 0 | 4.4 | 10.1502 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2018-10-30 | 9:00 | 360.5 | 119.7 | 120.3848 | 66.96 | 0 | 4.4 | 19.9552 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2018-10-30 | 10:00 | 360.6 | 119.7 | 112.9936 | 66.27 | 0 | 4.4 | 23.6364 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2018-10-30 | 11:00 | 362.7 | 119.7 | 113.8893 | 66.3 | 0 | 4.4 | 27.7107 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2018-10-30 | 12:00 | 340.1 | 119.7 | 105.3916 | 55.79 | 0 | 4.4 | 27.6184 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2018-10-30 | 13:00 | 361.3 | 119.7 | 120.4526 | 68.52 | 0 | 4.4 | 19.0274 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2018-10-30 | 14:00 | 365.4 | 119.7 | 132.084 | 76.63 | 0 | 4.4 | 10.686 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2018-10-30 | 15:00 | 363.3 | 119.7 | 137.3949 | 76.65 | 0 | 4.4 | 3.7551 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2018-10-30 | 16:00 | 370.2 | 119.7 | 146.7517 | 76.67 | 0 | 4.4 | 0.67828 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2018-10-30 | 17:00 | 375.4 | 119.7 | 151.77 | 81.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2018-10-30 | 18:00 | 369 | 119.7 | 147.4 | 76.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 369
2018-10-30 | 19:00 | 354.8 | 119.7 | 130.47 | 76.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2018-10-30 | 20:00 | 344.6 | 119.7 | 121.46 | 76.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2018-10-30 | 21:00 | 329.7 | 119.7 | 111.45 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2018-10-30 | 22:00 | 317.3 | 119.7 | 110.4 | 57.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2018-10-30 | 23:00 | 304.5 | 119.7 | 98.46 | 55.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 304.5
2018-10-31 | 0:00 | 292.8 | 119.7 | 96.41 | 45.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2018-10-31 | 1:00 | 300.7 | 119.7 | 101.5 | 45.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2018-10-31 | 2:00 | 320.4 | 119.7 | 114.87 | 45.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2018-10-31 | 3:00 | 328.7 | 119.7 | 127.95 | 45.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2018-10-31 | 4:00 | 329.7 | 119.7 | 126.24 | 45.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2018-10-31 | 5:00 | 330.6 | 119.7 | 124.84 | 52.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 330.6
2018-10-31 | 6:00 | 331.6 | 119.7 | 124.838 | 52.76 | 0 | 4.4 | 0.10195 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2018-10-31 | 7:00 | 334.2 | 119.7 | 124.8097 | 53.75 | 0 | 4.4 | 8.3403 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2018-10-31 | 8:00 | 353.3 | 119.7 | 128.1507 | 59.59 | 0 | 4.4 | 20.3593 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2018-10-31 | 9:00 | 368.6 | 119.7 | 122.6281 | 75.61 | 0 | 4.4 | 26.5619 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2018-10-31 | 10:00 | 365.3 | 119.7 | 122.5923 | 73.43 | 0 | 4.4 | 25.9777 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2018-10-31 | 11:00 | 366.3 | 119.7 | 122.6378 | 67.81 | 0 | 4.4 | 34.1522 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 366.3
2018-10-31 | 12:00 | 343.2 | 119.7 | 103.2 | 62.55 | 0 | 4.4 | 29.95 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2018-10-31 | 13:00 | 360 | 119.7 | 116.1392 | 63.33 | 0 | 4.4 | 34.8308 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 360
2018-10-31 | 14:00 | 361.8 | 119.7 | 121.9427 | 67.11 | 0 | 4.4 | 24.9473 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2018-10-31 | 15:00 | 358.5 | 119.7 | 124.7476 | 78.57 | 0 | 4.4 | 10.8824 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2018-10-31 | 16:00 | 365.2 | 119.7 | 140.1124 | 78.58 | 0 | 4.4 | 0.90758 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2018-10-31 | 17:00 | 372.1 | 119.7 | 143.99 | 74.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 9.5 | 0 | 372.1
2018-10-31 | 18:00 | 369.8 | 119.7 | 139.92 | 74.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 8.26 | 0 | 369.8
2018-10-31 | 19:00 | 356.2 | 119.7 | 143.36 | 74.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2018-10-31 | 20:00 | 346.7 | 119.7 | 125.9 | 72.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2018-10-31 | 21:00 | 334 | 119.7 | 123.73 | 63.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 334
2018-10-31 | 22:00 | 318.6 | 119.7 | 115.75 | 56.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2018-10-31 | 23:00 | 308 | 119.7 | 101.07 | 56.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 308
2018-11-01 | 0:00 | 295.1 | 119.7 | 100.43 | 46.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 295.1
2018-11-01 | 1:00 | 301.4 | 119.7 | 109.52 | 46.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2018-11-01 | 2:00 | 322.1 | 119.7 | 133.91 | 46.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2018-11-01 | 3:00 | 338.5 | 119.7 | 142.28 | 60.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2018-11-01 | 4:00 | 340.7 | 119.7 | 140.53 | 63.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2018-11-01 | 5:00 | 333.7 | 119.7 | 142.29 | 57.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2018-11-01 | 6:00 | 334.3 | 119.7 | 140.5638 | 67.08 | 0 | 4.4 | 0.35623 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2018-11-01 | 7:00 | 336.9 | 119.7 | 142.464 | 51.39 | 0 | 4.4 | 12.246 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2018-11-01 | 8:00 | 352.8 | 119.7 | 139.2262 | 57.45 | 0 | 4.4 | 30.4238 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2018-11-01 | 9:00 | 364.9 | 119.7 | 136.1501 | 52.71 | 0 | 4.4 | 51.1399 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 364.9
2018-11-01 | 10:00 | 366.8 | 119.7 | 119.1432 | 55.33 | 0 | 4.4 | 65.3268 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 366.8
2018-11-01 | 11:00 | 365.1 | 119.7 | 103.6395 | 63.7 | 0 | 4.4 | 69.2605 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2018-11-01 | 12:00 | 344.7 | 119.7 | 76.7773 | 63.27 | 0 | 4.4 | 76.8527 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2018-11-01 | 13:00 | 359.3 | 119.7 | 113.1704 | 63.28 | 0 | 4.4 | 53.8496 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-11-01 | 14:00 | 363.6 | 119.7 | 137.5734 | 63.3 | 0 | 4.4 | 29.6266 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2018-11-01 | 15:00 | 357.4 | 119.7 | 139.6451 | 78.73 | 0 | 4.4 | 12.5249 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 357.4
2018-11-01 | 16:00 | 365.7 | 119.7 | 158.8075 | 78.76 | 0 | 4.4 | 1.7325 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 365.7
2018-11-01 | 17:00 | 374.4 | 119.7 | 161.84 | 74.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 10.24 | 0 | 374.4
2018-11-01 | 18:00 | 370.8 | 119.7 | 161.48 | 74.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 9.03 | 0 | 370.8
2018-11-01 | 19:00 | 355.7 | 119.7 | 156.3 | 74.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2018-11-01 | 20:00 | 346 | 119.7 | 146.49 | 74.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 346
2018-11-01 | 21:00 | 333.8 | 119.7 | 138.74 | 69.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2018-11-01 | 22:00 | 325.9 | 119.7 | 143.26 | 56.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2018-11-01 | 23:00 | 315.5 | 119.7 | 132.09 | 57.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2018-11-02 | 0:00 | 302.3 | 119.7 | 126.64 | 48.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2018-11-02 | 1:00 | 305.6 | 119.7 | 129.04 | 47.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2018-11-02 | 2:00 | 328.2 | 119.7 | 134.57 | 66.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 328.2
2018-11-02 | 3:00 | 344.6 | 119.7 | 134.48 | 83.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2018-11-02 | 4:00 | 348.2 | 119.7 | 128.96 | 85.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5.61 | 0 | 348.2
2018-11-02 | 5:00 | 340.6 | 119.7 | 134.39 | 79.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2018-11-02 | 6:00 | 341 | 119.7 | 134.4353 | 81.03 | 0 | 4.4 | 0.3347 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 341
2018-11-02 | 7:00 | 343 | 119.7 | 128.9244 | 68.33 | 0 | 4.4 | 14.1456 | 0 | 0.6 | 0 | 6.9 | 0 | 343
2018-11-02 | 8:00 | 353.3 | 119.7 | 128.9301 | 57.33 | 0 | 4.4 | 35.6699 | 0 | 0.4 | 0 | 6.87 | 0 | 353.3
2018-11-02 | 9:00 | 364.7 | 119.7 | 132.0328 | 54.52 | 0 | 4.4 | 53.6472 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2018-11-02 | 10:00 | 359.1 | 119.7 | 105.5454 | 57.14 | 0 | 4.4 | 71.9146 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2018-11-02 | 11:00 | 354 | 119.7 | 84.8737 | 65.61 | 0 | 4.4 | 78.6163 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 354
2018-11-02 | 12:00 | 331.7 | 119.7 | 70.3655 | 65.18 | 0 | 4.4 | 71.2545 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2018-11-02 | 13:00 | 349.2 | 119.7 | 91.7441 | 65.96 | 0 | 4.4 | 65.9959 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2018-11-02 | 14:00 | 354.5 | 119.7 | 112.9037 | 65.99 | 0 | 4.4 | 49.5063 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2018-11-02 | 15:00 | 350.6 | 119.7 | 133.672 | 68.72 | 0 | 4.4 | 23.408 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2018-11-02 | 16:00 | 355.3 | 119.7 | 132.4481 | 96.25 | 0 | 4.4 | 2.0019 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2018-11-02 | 17:00 | 361.2 | 119.7 | 132.45 | 104.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 361.2
2018-11-02 | 18:00 | 355 | 119.7 | 132.46 | 98.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 355
2018-11-02 | 19:00 | 343.4 | 119.7 | 132.38 | 86.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2018-11-02 | 20:00 | 333.8 | 119.7 | 132.47 | 76.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2018-11-02 | 21:00 | 320 | 119.7 | 134.36 | 60.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 320
2018-11-02 | 22:00 | 313.3 | 119.7 | 129.36 | 58.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2018-11-02 | 23:00 | 304.9 | 119.7 | 120.84 | 58.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2018-11-03 | 0:00 | 294.3 | 119.7 | 113.18 | 51.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.68 | 0 | 294.3
2018-11-03 | 1:00 | 298.6 | 119.7 | 113.94 | 54.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.68 | 0 | 298.6
2018-11-03 | 2:00 | 317.4 | 119.7 | 127.77 | 59.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.68 | 0 | 317.4
2018-11-03 | 3:00 | 329.8 | 119.7 | 138.13 | 61.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.68 | 0 | 329.8
2018-11-03 | 4:00 | 329.9 | 119.7 | 137.81 | 61.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3.68 | 0 | 329.9
2018-11-03 | 5:00 | 319 | 119.7 | 127.9 | 61.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.68 | 0 | 319
2018-11-03 | 6:00 | 303.6 | 119.7 | 117.1759 | 56.43 | 0 | 4.4 | 0.51412 | 0 | 1.7 | 0 | 3.68 | 0 | 303.6
2018-11-03 | 7:00 | 291.7 | 119.7 | 94.1099 | 51.81 | 0 | 4.4 | 21.2801 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -2 | 291.7
2018-11-03 | 8:00 | 287.8 | 119.7 | 66.2317 | 53.53 | 0 | 4.4 | 48.0383 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -4.6 | 287.8
2018-11-03 | 9:00 | 288.2 | 119.7 | 60.0703 | 51.39 | 0 | 4.4 | 68.3397 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -16.1 | 288.2
2018-11-03 | 10:00 | 286.6 | 119.7 | 60.6109 | 52.71 | 0 | 4.4 | 83.8791 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -23.1 | 286.6
2018-11-03 | 11:00 | 283.4 | 119.7 | 60.4335 | 56.73 | 0 | 4.4 | 88.9365 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -35.2 | 283.4
2018-11-03 | 12:00 | 276.4 | 119.7 | 59.6528 | 56.74 | 0 | 4.4 | 88.6072 | 0 | 1.1 | 0 | -12 | -41.8 | 276.4
2018-11-03 | 13:00 | 278.2 | 119.7 | 60.6966 | 57.22 | 0 | 4.4 | 80.3834 | 0 | 1.2 | 0 | -12 | -33.4 | 278.2
2018-11-03 | 14:00 | 276.6 | 119.7 | 59.6216 | 56.79 | 0 | 4.4 | 60.0884 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -24.9 | 276.6
2018-11-03 | 15:00 | 278.1 | 119.7 | 66.2977 | 56.8 | 0 | 4.4 | 32.4023 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -3.1 | 278.1
2018-11-03 | 16:00 | 282 | 119.7 | 96.478 | 56.82 | 0 | 4.4 | 3.402 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -0.3 | 282
2018-11-03 | 17:00 | 300 | 119.7 | 110.57 | 60.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3.68 | 0 | 300
2018-11-03 | 18:00 | 302.5 | 119.7 | 111.47 | 61.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.68 | 0 | 302.5
2018-11-03 | 19:00 | 295.6 | 119.7 | 110.24 | 57.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.15 | 0 | 295.6
2018-11-03 | 20:00 | 289 | 119.7 | 107.12 | 56.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 289
2018-11-03 | 21:00 | 280.9 | 119.7 | 98.4 | 56.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 280.9
2018-11-03 | 22:00 | 272.9 | 119.7 | 88.42 | 57.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 272.9
2018-11-03 | 23:00 | 265.1 | 119.7 | 79.2 | 57.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2018-11-04 | 0:00 | 257.6 | 119.7 | 68.23 | 62.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 257.6
2018-11-04 | 1:00 | 264.7 | 119.7 | 75.36 | 62.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 264.7
2018-11-04 | 2:00 | 286.5 | 119.7 | 88.4 | 70.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 286.5
2018-11-04 | 3:00 | 302.6 | 119.7 | 96.84 | 72.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 5.83 | 0 | 302.6
2018-11-04 | 4:00 | 303.4 | 119.7 | 96.85 | 72.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 7.4 | 0 | 303.4
2018-11-04 | 5:00 | 287.9 | 119.7 | 89.24 | 72.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2018-11-04 | 6:00 | 271.7 | 119.7 | 83.7684 | 62.37 | 0 | 4.4 | 0.16162 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 271.7
2018-11-04 | 7:00 | 268 | 119.7 | 71.7817 | 62.83 | 0 | 4.4 | 5.9883 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 268
2018-11-04 | 8:00 | 271.4 | 119.7 | 65.1656 | 64.63 | 0 | 4.4 | 15.5044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2018-11-04 | 9:00 | 277.2 | 119.7 | 64.9043 | 59.84 | 0 | 4.4 | 26.3557 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 277.2
2018-11-04 | 10:00 | 275.8 | 119.7 | 64.7866 | 59.93 | 0 | 4.4 | 26.3834 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2018-11-04 | 11:00 | 271.6 | 119.7 | 56.8065 | 60.17 | 0 | 4.4 | 30.1235 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 271.6
2018-11-04 | 12:00 | 271.4 | 119.7 | 57.6196 | 60.2 | 0 | 4.4 | 29.0804 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2018-11-04 | 13:00 | 267.9 | 119.7 | 59.5035 | 60.66 | 0 | 4.4 | 23.2365 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 267.9
2018-11-04 | 14:00 | 266.7 | 119.7 | 64.9292 | 64.84 | 0 | 4.4 | 12.4308 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 266.7
2018-11-04 | 15:00 | 266.4 | 119.7 | 65.2495 | 69.23 | 0 | 4.4 | 7.0205 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 266.4
2018-11-04 | 16:00 | 275.9 | 119.7 | 80.808 | 69.24 | 0 | 4.4 | 0.45196 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 275.9
2018-11-04 | 17:00 | 297.9 | 119.7 | 94.75 | 74.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2018-11-04 | 18:00 | 300.9 | 119.7 | 98.34 | 74.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2018-11-04 | 19:00 | 295.9 | 119.7 | 91.06 | 74.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2018-11-04 | 20:00 | 286.5 | 119.7 | 85.1 | 71.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 286.5
2018-11-04 | 21:00 | 276.3 | 119.7 | 77.49 | 69.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 276.3
2018-11-04 | 22:00 | 267.7 | 119.7 | 71.85 | 67.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2018-11-04 | 23:00 | 261.7 | 119.7 | 66.35 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2018-11-05 | 0:00 | 252.2 | 119.7 | 73.99 | 49.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 252.2
2018-11-05 | 1:00 | 260 | 119.7 | 81.12 | 49.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 260
2018-11-05 | 2:00 | 285.5 | 119.7 | 106.55 | 49.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 285.5
2018-11-05 | 3:00 | 303.4 | 119.7 | 110.31 | 64.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 303.4
2018-11-05 | 4:00 | 306.4 | 119.7 | 110.4 | 65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2018-11-05 | 5:00 | 301.8 | 119.7 | 110.27 | 59.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 301.8
2018-11-05 | 6:00 | 301.9 | 119.7 | 110.3251 | 61.79 | 0 | 4.4 | 0.4849 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2018-11-05 | 7:00 | 311.8 | 119.7 | 109.9266 | 61.64 | 0 | 4.4 | 12.4334 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2018-11-05 | 8:00 | 332.4 | 119.7 | 106.7224 | 59.31 | 0 | 4.4 | 37.3676 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2018-11-05 | 9:00 | 346.3 | 119.7 | 103.0351 | 55.14 | 0 | 4.4 | 60.6249 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2018-11-05 | 10:00 | 349.6 | 119.7 | 101.5543 | 57.65 | 0 | 4.4 | 65.8957 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2018-11-05 | 11:00 | 350 | 119.7 | 90.8871 | 65.67 | 0 | 4.4 | 68.9429 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 350
2018-11-05 | 12:00 | 328.1 | 119.7 | 65.6657 | 67.68 | 0 | 4.4 | 69.2543 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2018-11-05 | 13:00 | 348.1 | 119.7 | 103.8451 | 67.2 | 0 | 4.4 | 51.8549 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2018-11-05 | 14:00 | 351.7 | 119.7 | 104.3385 | 86.87 | 0 | 4.4 | 35.6915 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2018-11-05 | 15:00 | 350.2 | 119.7 | 107.1737 | 94.34 | 0 | 4.4 | 22.0863 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2018-11-05 | 16:00 | 354 | 119.7 | 107.6374 | 108.67 | 0 | 4.4 | 2.5026 | 0 | 4.5 | 0 | 6.59 | 0 | 354
2018-11-05 | 17:00 | 359 | 119.7 | 107.55 | 114.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 6.78 | 0 | 359
2018-11-05 | 18:00 | 353.4 | 119.7 | 114.12 | 110.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2018-11-05 | 19:00 | 338.4 | 119.7 | 114.08 | 96.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2018-11-05 | 20:00 | 328.4 | 119.7 | 109.59 | 89.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2018-11-05 | 21:00 | 315.7 | 119.7 | 108.83 | 76.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2018-11-05 | 22:00 | 307.2 | 119.7 | 110.21 | 64.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2018-11-05 | 23:00 | 298.9 | 119.7 | 108.32 | 59.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2018-11-06 | 0:00 | 287.1 | 119.7 | 105.86 | 49.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 287.1
2018-11-06 | 1:00 | 292.4 | 119.7 | 110.16 | 50.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2018-11-06 | 2:00 | 316.4 | 119.7 | 123.52 | 58.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2018-11-06 | 3:00 | 329.6 | 119.7 | 127.42 | 65.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2018-11-06 | 4:00 | 332.5 | 119.7 | 127.53 | 70.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 332.5
2018-11-06 | 5:00 | 324.4 | 119.7 | 130.58 | 58.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2018-11-06 | 6:00 | 320.7 | 119.7 | 128.0561 | 58.64 | 0 | 4.4 | 0.0038648 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2018-11-06 | 7:00 | 325.4 | 119.7 | 127.4287 | 64.47 | 0 | 4.4 | 0.4013 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2018-11-06 | 8:00 | 350.3 | 119.7 | 131.3429 | 79.91 | 0 | 4.4 | 4.7471 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2018-11-06 | 9:00 | 367.5 | 119.7 | 125.975 | 90.16 | 0 | 4.4 | 16.565 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 367.5
2018-11-06 | 10:00 | 365 | 119.7 | 128.7043 | 75.32 | 0 | 4.4 | 30.2757 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 365
2018-11-06 | 11:00 | 362.9 | 119.7 | 126.2312 | 75.2 | 0 | 4.4 | 33.8688 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2018-11-06 | 12:00 | 337.4 | 119.7 | 108.6633 | 67.67 | 0 | 4.4 | 35.0667 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 337.4
2018-11-06 | 13:00 | 356 | 119.7 | 121.9292 | 75.69 | 0 | 4.4 | 32.0808 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 356
2018-11-06 | 14:00 | 360.1 | 119.7 | 125.9171 | 90.17 | 0 | 4.4 | 15.7129 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2018-11-06 | 15:00 | 358.1 | 119.7 | 126.0985 | 94.37 | 0 | 4.4 | 4.1315 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2018-11-06 | 16:00 | 363.4 | 119.7 | 127.4982 | 98.79 | 0 | 4.4 | 0.90177 | 0 | 7.1 | 0 | 5.01 | 0 | 363.4
2018-11-06 | 17:00 | 365 | 119.7 | 127.79 | 98.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 8.5 | 0 | 365
2018-11-06 | 18:00 | 355.8 | 119.7 | 126.79 | 98.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 355.8
2018-11-06 | 19:00 | 341.1 | 119.7 | 126.04 | 84.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2018-11-06 | 20:00 | 331.6 | 119.7 | 129.55 | 70.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2018-11-06 | 21:00 | 317.4 | 119.7 | 114.44 | 70.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2018-11-06 | 22:00 | 309.9 | 119.7 | 114.6 | 61.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2018-11-06 | 23:00 | 298.9 | 119.7 | 101.69 | 60.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2018-11-07 | 0:00 | 286.6 | 119.7 | 101.56 | 48.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2018-11-07 | 1:00 | 294.5 | 119.7 | 111.45 | 49.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2018-11-07 | 2:00 | 316.4 | 119.7 | 119.53 | 62.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2018-11-07 | 3:00 | 331.5 | 119.7 | 119.52 | 77.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2018-11-07 | 4:00 | 332.2 | 119.7 | 124.27 | 68.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2018-11-07 | 5:00 | 325.2 | 119.7 | 119.42 | 59.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2018-11-07 | 6:00 | 318.2 | 119.7 | 119.5171 | 58.11 | 0 | 4.4 | 0.27292 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2018-11-07 | 7:00 | 322.5 | 119.7 | 121.8029 | 49.13 | 0 | 4.4 | 10.7671 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 322.5
2018-11-07 | 8:00 | 342.4 | 119.7 | 120.1662 | 50.86 | 0 | 4.4 | 30.3738 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2018-11-07 | 9:00 | 357.7 | 119.7 | 117.8535 | 55.34 | 0 | 4.4 | 44.4065 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2018-11-07 | 10:00 | 359.3 | 119.7 | 100.8027 | 57.85 | 0 | 4.4 | 61.5473 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-11-07 | 11:00 | 357 | 119.7 | 94.0948 | 65.87 | 0 | 4.4 | 63.0352 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 357
2018-11-07 | 12:00 | 328.5 | 119.7 | 70.5196 | 65.88 | 0 | 4.4 | 56.9004 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 328.5
2018-11-07 | 13:00 | 348.8 | 119.7 | 90.2029 | 67.12 | 0 | 4.4 | 53.6771 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2018-11-07 | 14:00 | 353.1 | 119.7 | 114.931 | 66.69 | 0 | 4.4 | 32.179 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2018-11-07 | 15:00 | 354.4 | 119.7 | 117.2456 | 81.21 | 0 | 4.4 | 13.9444 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2018-11-07 | 16:00 | 357.9 | 119.7 | 120.7486 | 87.54 | 0 | 4.4 | 1.0614 | 0 | 18.7 | 0 | 5.75 | 0 | 357.9
2018-11-07 | 17:00 | 362.3 | 119.7 | 120.7 | 87.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 9.64 | 0 | 362.3
2018-11-07 | 18:00 | 352.9 | 119.7 | 119.85 | 83.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 5.09 | 0 | 352.9
2018-11-07 | 19:00 | 338.7 | 119.7 | 117.3 | 78.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2018-11-07 | 20:00 | 329.4 | 119.7 | 122.1 | 66.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 329.4
2018-11-07 | 21:00 | 315.9 | 119.7 | 113.49 | 61.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 315.9
2018-11-07 | 22:00 | 309.6 | 119.7 | 108.5 | 59.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2018-11-07 | 23:00 | 297.5 | 119.7 | 97.69 | 59.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2018-11-08 | 0:00 | 286.5 | 119.7 | 93.66 | 49.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 286.5
2018-11-08 | 1:00 | 293.2 | 119.7 | 105.49 | 48.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2018-11-08 | 2:00 | 315.7 | 119.7 | 116.4 | 61.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2018-11-08 | 3:00 | 332.9 | 119.7 | 121.18 | 69.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2018-11-08 | 4:00 | 334.5 | 119.7 | 116.49 | 75.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 334.5
2018-11-08 | 5:00 | 326.6 | 119.7 | 121.32 | 66.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2018-11-08 | 6:00 | 319 | 119.7 | 116.5921 | 58.9 | 0 | 4.4 | 0.3079 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 319
2018-11-08 | 7:00 | 316.7 | 119.7 | 109.3358 | 49 | 0 | 4.4 | 14.6642 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2018-11-08 | 8:00 | 335.6 | 119.7 | 108.8332 | 51.53 | 0 | 4.4 | 39.8368 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2018-11-08 | 9:00 | 346.5 | 119.7 | 98.3553 | 56.15 | 0 | 4.4 | 62.3947 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2018-11-08 | 10:00 | 346.8 | 119.7 | 82.7076 | 58.17 | 0 | 4.4 | 77.8224 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2018-11-08 | 11:00 | 347 | 119.7 | 70.466 | 66.2 | 0 | 4.4 | 82.334 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 347
2018-11-08 | 12:00 | 326.3 | 119.7 | 63.2127 | 66.21 | 0 | 4.4 | 81.8773 | 0 | 2.9 | 0 | -12 | 0 | 326.3
2018-11-08 | 13:00 | 346.4 | 119.7 | 79.9561 | 66.23 | 0 | 4.4 | 74.1139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 346.4
2018-11-08 | 14:00 | 350.1 | 119.7 | 104.2548 | 66.24 | 0 | 4.4 | 53.9052 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2018-11-08 | 15:00 | 349.3 | 119.7 | 114.3008 | 84.33 | 0 | 4.4 | 25.2692 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2018-11-08 | 16:00 | 352.6 | 119.7 | 123.3762 | 88.96 | 0 | 4.4 | 1.3438 | 0 | 4.6 | 0 | 10.22 | 0 | 352.6
2018-11-08 | 17:00 | 357.2 | 119.7 | 122.7 | 88.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 10.22 | 0 | 357.2
2018-11-08 | 18:00 | 350.2 | 119.7 | 115.34 | 83.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 8.67 | 0 | 350.2
2018-11-08 | 19:00 | 333.4 | 119.7 | 114.25 | 73.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2018-11-08 | 20:00 | 323 | 119.7 | 111.3 | 61.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 323
2018-11-08 | 21:00 | 311.1 | 119.7 | 101.38 | 61.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2018-11-08 | 22:00 | 301.9 | 119.7 | 94.2 | 59.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2018-11-08 | 23:00 | 290.5 | 119.7 | 86.41 | 60.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2018-11-09 | 0:00 | 280 | 119.7 | 92.19 | 50.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 280
2018-11-09 | 1:00 | 286.9 | 119.7 | 99.4 | 55.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2018-11-09 | 2:00 | 307.2 | 119.7 | 107.57 | 70.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2018-11-09 | 3:00 | 322.1 | 119.7 | 101.89 | 87.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 5.58 | 0 | 322.1
2018-11-09 | 4:00 | 324.1 | 119.7 | 107.56 | 87.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2018-11-09 | 5:00 | 314.1 | 119.7 | 101.88 | 72.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 5.6 | 0 | 314.1
2018-11-09 | 6:00 | 309.9 | 119.7 | 99.2869 | 61.21 | 0 | 4.4 | 0.0030788 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2018-11-09 | 7:00 | 314.3 | 119.7 | 99.3527 | 53.43 | 0 | 4.4 | 0.21733 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2018-11-09 | 8:00 | 340.5 | 119.7 | 101.9569 | 63.88 | 0 | 4.4 | 4.6131 | 0 | 36.4 | 0 | 9.55 | 0 | 340.5
2018-11-09 | 9:00 | 358.4 | 119.7 | 104.1048 | 80.42 | 0 | 4.4 | 13.6752 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2018-11-09 | 10:00 | 355.9 | 119.7 | 100.9238 | 69.93 | 0 | 4.4 | 32.9462 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2018-11-09 | 11:00 | 353.9 | 119.7 | 75.342 | 67.98 | 0 | 4.4 | 67.478 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2018-11-09 | 12:00 | 331.1 | 119.7 | 76.6062 | 67.99 | 0 | 4.4 | 35.2038 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 331.1
2018-11-09 | 13:00 | 351.8 | 119.7 | 94.6895 | 78.46 | 0 | 4.4 | 24.4505 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2018-11-09 | 14:00 | 357.6 | 119.7 | 102.7556 | 83.32 | 0 | 4.4 | 16.3244 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2018-11-09 | 15:00 | 354.1 | 119.7 | 105.4168 | 95.19 | 0 | 4.4 | 2.9932 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2018-11-09 | 16:00 | 358.8 | 119.7 | 105.3904 | 100.19 | 0 | 4.4 | 0.019612 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2018-11-09 | 17:00 | 353.8 | 119.7 | 105.41 | 95.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2018-11-09 | 18:00 | 341.5 | 119.7 | 105.42 | 103.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2018-11-09 | 19:00 | 325.2 | 119.7 | 107.38 | 78.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2018-11-09 | 20:00 | 311.4 | 119.7 | 96.83 | 73.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2018-11-09 | 21:00 | 302.8 | 119.7 | 97.31 | 70.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2018-11-09 | 22:00 | 293.7 | 119.7 | 99.55 | 61.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2018-11-09 | 23:00 | 283.9 | 119.7 | 88.84 | 61.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 283.9
2018-11-10 | 0:00 | 273 | 119.7 | 70 | 64.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 273
2018-11-10 | 1:00 | 278.7 | 119.7 | 71.5 | 62.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2018-11-10 | 2:00 | 297.9 | 119.7 | 74.27 | 79.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5.35 | 0 | 297.9
2018-11-10 | 3:00 | 312.6 | 119.7 | 76.88 | 98.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2018-11-10 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 80.67 | 83.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 10.2 | 0 | 311.4
2018-11-10 | 5:00 | 296 | 119.7 | 74.26 | 78.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 5.4 | 0 | 296
2018-11-10 | 6:00 | 283.5 | 119.7 | 77.5677 | 67.35 | 0 | 4.4 | 0.082308 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2018-11-10 | 7:00 | 279.5 | 119.7 | 73.0999 | 67.36 | 0 | 4.4 | 1.7401 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2018-11-10 | 8:00 | 289.6 | 119.7 | 73.6494 | 66.04 | 0 | 4.4 | 10.2106 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2018-11-10 | 9:00 | 298.7 | 119.7 | 69.7738 | 67.16 | 0 | 4.4 | 23.5662 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2018-11-10 | 10:00 | 296.9 | 119.7 | 49.8739 | 67.62 | 0 | 4.4 | 46.3061 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2018-11-10 | 11:00 | 291.5 | 119.7 | 47.5465 | 75.24 | 0 | 4.4 | 59.5135 | 0 | 4.2 | 0 | -12 | -7.1 | 291.5
2018-11-10 | 12:00 | 281.6 | 119.7 | 47.6333 | 70.85 | 0 | 4.4 | 59.7167 | 0 | 3.2 | 0 | -12 | -11.9 | 281.6
2018-11-10 | 13:00 | 282 | 119.7 | 47.489 | 73.51 | 0 | 4.4 | 58.601 | 0 | 2 | 0 | -12 | -11.7 | 282
2018-11-10 | 14:00 | 279.8 | 119.7 | 47.4129 | 73.71 | 0 | 4.4 | 44.6771 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -11.6 | 279.8
2018-11-10 | 15:00 | 281.1 | 119.7 | 58.9329 | 75.27 | 0 | 4.4 | 21.3971 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2018-11-10 | 16:00 | 284.1 | 119.7 | 76.0355 | 80.6 | 0 | 4.4 | 2.0645 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 284.1
2018-11-10 | 17:00 | 298.8 | 119.7 | 76.55 | 86.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.2 | 0 | 298.8
2018-11-10 | 18:00 | 298 | 119.7 | 76.54 | 85.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 10.2 | 0 | 298
2018-11-10 | 19:00 | 289.7 | 119.7 | 73.67 | 85.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5.07 | 0 | 289.7
2018-11-10 | 20:00 | 284 | 119.7 | 75.97 | 80.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 284
2018-11-10 | 21:00 | 272.7 | 119.7 | 72.08 | 70.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 272.7
2018-11-10 | 22:00 | 264.2 | 119.7 | 65.63 | 68.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 264.2
2018-11-10 | 23:00 | 256.9 | 119.7 | 56.71 | 68.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 256.9
2018-11-11 | 0:00 | 244 | 119.7 | 49.56 | 65.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 244
2018-11-11 | 1:00 | 250.3 | 119.7 | 58.25 | 64.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 250.3
2018-11-11 | 2:00 | 273.2 | 119.7 | 64.07 | 74.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 5.9 | 0 | 273.2
2018-11-11 | 3:00 | 289.2 | 119.7 | 63.98 | 90.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6.26 | 0 | 289.2
2018-11-11 | 4:00 | 291.8 | 119.7 | 64.07 | 94.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 6.2 | 0 | 291.8
2018-11-11 | 5:00 | 278.4 | 119.7 | 63.98 | 81.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 7.34 | 0 | 278.4
2018-11-11 | 6:00 | 259.9 | 119.7 | 68.0058 | 66.9 | 0 | 4.4 | 0.19421 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 259.9
2018-11-11 | 7:00 | 252.5 | 119.7 | 53.7551 | 65.22 | 0 | 4.4 | 12.2249 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -4.1 | 252.5
2018-11-11 | 8:00 | 249.4 | 119.7 | 40.5 | 68.21 | 0 | 4.4 | 33.4574 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -18.3674 | 249.4
2018-11-11 | 9:00 | 250.9 | 119.7 | 40.5 | 71.42 | 0 | 4.4 | 50.3522 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -36.3722 | 250.9
2018-11-11 | 10:00 | 252.3 | 119.7 | 40.5 | 67.36 | 0 | 4.4 | 59.5399 | 0 | 1 | 0 | 0 | -40.1999 | 252.3
2018-11-11 | 11:00 | 252.4 | 119.7 | 40.5 | 69.35 | 0 | 4.4 | 69.8891 | 0 | 0.9 | 0 | -12 | -40.3391 | 252.4
2018-11-11 | 12:00 | 251 | 119.7 | 40.5 | 68.56 | 0 | 4.4 | 71.4991 | 0 | 1.5 | 0 | -12 | -43.1591 | 251
2018-11-11 | 13:00 | 248.1 | 119.7 | 40.5 | 76.68 | 0 | 4.4 | 54.9382 | 0 | 2.1 | 0 | -12 | -38.2182 | 248.1
2018-11-11 | 14:00 | 247.3 | 119.7 | 40.5 | 77.19 | 0 | 4.4 | 34.5935 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -31.2835 | 247.3
2018-11-11 | 15:00 | 250.7 | 119.7 | 40.5 | 76.69 | 0 | 4.4 | 17.48 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -9.77 | 250.7
2018-11-11 | 16:00 | 260.4 | 119.7 | 61.0856 | 72.19 | 0 | 4.4 | 1.4244 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.4 | 260.4
2018-11-11 | 17:00 | 283.4 | 119.7 | 68.1 | 89.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2018-11-11 | 18:00 | 285.8 | 119.7 | 63.07 | 92.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5.02 | 0 | 285.8
2018-11-11 | 19:00 | 280.4 | 119.7 | 67.99 | 86.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2018-11-11 | 20:00 | 274.1 | 119.7 | 64.1 | 74.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 8.76 | 0 | 274.1
2018-11-11 | 21:00 | 266.5 | 119.7 | 64.08 | 70.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 7.08 | 0 | 266.5
2018-11-11 | 22:00 | 259.3 | 119.7 | 63.74 | 70.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 259.3
2018-11-11 | 23:00 | 252 | 119.7 | 56.41 | 70.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 252
2018-11-12 | 0:00 | 243.7 | 119.7 | 60.9 | 50.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 243.7
2018-11-12 | 1:00 | 250.7 | 119.7 | 64.99 | 50.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 250.7
2018-11-12 | 2:00 | 272.8 | 119.7 | 83.27 | 50.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2018-11-12 | 3:00 | 294.9 | 119.7 | 90.66 | 50.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2018-11-12 | 4:00 | 300 | 119.7 | 106.11 | 51.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 300
2018-11-12 | 5:00 | 296.6 | 119.7 | 106.81 | 58.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 296.6
2018-11-12 | 6:00 | 296.4 | 119.7 | 106.7949 | 60.99 | 0 | 4.4 | 0.11505 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 296.4
2018-11-12 | 7:00 | 303.4 | 119.7 | 106.7066 | 54.85 | 0 | 4.4 | 10.7434 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 303.4
2018-11-12 | 8:00 | 324.8 | 119.7 | 104.0148 | 60.72 | 0 | 4.4 | 26.7652 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2018-11-12 | 9:00 | 343.4 | 119.7 | 106.4252 | 61.15 | 0 | 4.4 | 36.1248 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2018-11-12 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 106.5465 | 69.14 | 0 | 4.4 | 41.4135 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2018-11-12 | 11:00 | 347.8 | 119.7 | 106.1831 | 76.54 | 0 | 4.4 | 35.1769 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2018-11-12 | 12:00 | 325.3 | 119.7 | 106.1557 | 61.09 | 0 | 4.4 | 28.9543 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2018-11-12 | 13:00 | 348.5 | 119.7 | 119.0808 | 86.26 | 0 | 4.4 | 14.4592 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2018-11-12 | 14:00 | 353.2 | 119.7 | 126.9006 | 86.27 | 0 | 4.4 | 6.4294 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2018-11-12 | 15:00 | 354.7 | 119.7 | 131.7177 | 86.28 | 0 | 4.4 | 1.2023 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2018-11-12 | 16:00 | 363.8 | 119.7 | 145.61 | 86.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2018-11-12 | 17:00 | 363.9 | 119.7 | 149.7 | 86.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2018-11-12 | 18:00 | 356.2 | 119.7 | 141.1 | 86.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2018-11-12 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 119.49 | 86.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2018-11-12 | 20:00 | 329.8 | 119.7 | 112.96 | 79.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2018-11-12 | 21:00 | 315 | 119.7 | 106.56 | 74.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 315
2018-11-12 | 22:00 | 305.4 | 119.7 | 106.8 | 66.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2018-11-12 | 23:00 | 295.5 | 119.7 | 101.8 | 60.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2018-11-13 | 0:00 | 281.3 | 119.7 | 98.11 | 50.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2018-11-13 | 1:00 | 291.5 | 119.7 | 106.39 | 50.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 291.5
2018-11-13 | 2:00 | 313.2 | 119.7 | 123.67 | 50.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2018-11-13 | 3:00 | 330.3 | 119.7 | 125.77 | 68.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2018-11-13 | 4:00 | 334.1 | 119.7 | 125.77 | 73.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2018-11-13 | 5:00 | 326.9 | 119.7 | 125.88 | 64.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 326.9
2018-11-13 | 6:00 | 325 | 119.7 | 125.7672 | 64.03 | 0 | 4.4 | 0.10277 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 325
2018-11-13 | 7:00 | 328.1 | 119.7 | 125.7738 | 61.53 | 0 | 4.4 | 6.5962 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2018-11-13 | 8:00 | 344.9 | 119.7 | 122.6845 | 68.92 | 0 | 4.4 | 21.2955 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2018-11-13 | 9:00 | 359.6 | 119.7 | 125.567 | 60.09 | 0 | 4.4 | 41.543 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 359.6
2018-11-13 | 10:00 | 356.3 | 119.7 | 114.1862 | 53.14 | 0 | 4.4 | 58.1738 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2018-11-13 | 11:00 | 356.4 | 119.7 | 106.812 | 61.24 | 0 | 4.4 | 54.848 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2018-11-13 | 12:00 | 334.7 | 119.7 | 95.4694 | 61.25 | 0 | 4.4 | 43.0806 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2018-11-13 | 13:00 | 354.5 | 119.7 | 120.5898 | 62.04 | 0 | 4.4 | 33.8702 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2018-11-13 | 14:00 | 360.3 | 119.7 | 125.5791 | 75.78 | 0 | 4.4 | 20.8409 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2018-11-13 | 15:00 | 358 | 119.7 | 125.1716 | 82.39 | 0 | 4.4 | 9.5384 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 358
2018-11-13 | 16:00 | 366.6 | 119.7 | 135.4522 | 90.88 | 0 | 4.4 | 0.26783 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2018-11-13 | 17:00 | 372.3 | 119.7 | 142.01 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 372.3
2018-11-13 | 18:00 | 365.8 | 119.7 | 137.11 | 90.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2018-11-13 | 19:00 | 349.3 | 119.7 | 125.73 | 86.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2018-11-13 | 20:00 | 338.6 | 119.7 | 125.52 | 76.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2018-11-13 | 21:00 | 327.4 | 119.7 | 125.53 | 64.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 327.4
2018-11-13 | 22:00 | 317.4 | 119.7 | 112.73 | 63.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2018-11-13 | 23:00 | 306 | 119.7 | 104.91 | 61.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 306
2018-11-14 | 0:00 | 289.2 | 119.7 | 100.95 | 50.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2018-11-14 | 1:00 | 299.3 | 119.7 | 110.12 | 50.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2018-11-14 | 2:00 | 320.3 | 119.7 | 124.42 | 50.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2018-11-14 | 3:00 | 336.2 | 119.7 | 124.65 | 60.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2018-11-14 | 4:00 | 336.8 | 119.7 | 124.7 | 65.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2018-11-14 | 5:00 | 329.7 | 119.7 | 123.91 | 66.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2018-11-14 | 6:00 | 330 | 119.7 | 128.2643 | 64.02 | 0 | 4.4 | 0.11573 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 330
2018-11-14 | 7:00 | 330.3 | 119.7 | 124.6201 | 57.69 | 0 | 4.4 | 7.9899 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2018-11-14 | 8:00 | 348 | 119.7 | 122.3784 | 58.97 | 0 | 4.4 | 24.9516 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 348
2018-11-14 | 9:00 | 362.6 | 119.7 | 123.2756 | 59.37 | 0 | 4.4 | 43.9544 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2018-11-14 | 10:00 | 359.3 | 119.7 | 107.0824 | 59.73 | 0 | 4.4 | 57.3876 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-11-14 | 11:00 | 359.7 | 119.7 | 95.574 | 67.83 | 0 | 4.4 | 58.996 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2018-11-14 | 12:00 | 339.2 | 119.7 | 88.4822 | 68.33 | 0 | 4.4 | 46.5878 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 339.2
2018-11-14 | 13:00 | 353.8 | 119.7 | 103.2395 | 68.62 | 0 | 4.4 | 47.6405 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2018-11-14 | 14:00 | 355.2 | 119.7 | 117.3173 | 67.87 | 0 | 4.4 | 35.9127 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2018-11-14 | 15:00 | 356.8 | 119.7 | 123.3191 | 78.07 | 0 | 4.4 | 21.8109 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 356.8
2018-11-14 | 16:00 | 362.8 | 119.7 | 137.1897 | 87.95 | 0 | 4.4 | 1.5503 | 0 | 7 | 0 | 5.01 | 0 | 362.8
2018-11-14 | 17:00 | 370.5 | 119.7 | 138.81 | 87.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 10.23 | 0 | 370.5
2018-11-14 | 18:00 | 365.6 | 119.7 | 137.9 | 87.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 6.84 | 0 | 365.6
2018-11-14 | 19:00 | 353.5 | 119.7 | 138.64 | 83.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2018-11-14 | 20:00 | 343.7 | 119.7 | 130.33 | 83.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 343.7
2018-11-14 | 21:00 | 330.3 | 119.7 | 128.17 | 70.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2018-11-14 | 22:00 | 319.5 | 119.7 | 125.07 | 61.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2018-11-14 | 23:00 | 309.8 | 119.7 | 112.56 | 61.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2018-11-15 | 0:00 | 295.8 | 119.7 | 110.4 | 50.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2018-11-15 | 1:00 | 302 | 119.7 | 116.17 | 50.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 302
2018-11-15 | 2:00 | 325.3 | 119.7 | 136.25 | 50.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2018-11-15 | 3:00 | 341.9 | 119.7 | 138.48 | 65.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2018-11-15 | 4:00 | 346.5 | 119.7 | 137.57 | 75.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2018-11-15 | 5:00 | 340 | 119.7 | 138.57 | 68.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 340
2018-11-15 | 6:00 | 343.4 | 119.7 | 142.1199 | 68.57 | 0 | 4.4 | 0.11009 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2018-11-15 | 7:00 | 343.4 | 119.7 | 138.4985 | 62.53 | 0 | 4.4 | 10.8715 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2018-11-15 | 8:00 | 353 | 119.7 | 132.8394 | 53.28 | 0 | 4.4 | 36.8806 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 353
2018-11-15 | 9:00 | 363.6 | 119.7 | 118.499 | 57.38 | 0 | 4.4 | 56.621 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2018-11-15 | 10:00 | 364 | 119.7 | 106.8318 | 59.89 | 0 | 4.4 | 67.5782 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 364
2018-11-15 | 11:00 | 358.5 | 119.7 | 91.7285 | 67.99 | 0 | 4.4 | 69.1815 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2018-11-15 | 12:00 | 337.5 | 119.7 | 70.4015 | 68.45 | 0 | 4.4 | 68.2485 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 337.5
2018-11-15 | 13:00 | 356.1 | 119.7 | 96.545 | 68 | 0 | 4.4 | 62.055 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2018-11-15 | 14:00 | 359.3 | 119.7 | 116.0549 | 68 | 0 | 4.4 | 46.6451 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-11-15 | 15:00 | 357 | 119.7 | 134.9268 | 68.03 | 0 | 4.4 | 24.5432 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 357
2018-11-15 | 16:00 | 363.9 | 119.7 | 140.6126 | 88.1 | 0 | 4.4 | 1.6774 | 0 | 3.8 | 0 | 5.61 | 0 | 363.9
2018-11-15 | 17:00 | 373.4 | 119.7 | 144.79 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 10.21 | 0 | 373.4
2018-11-15 | 18:00 | 367.4 | 119.7 | 140.69 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 6.41 | 0 | 367.4
2018-11-15 | 19:00 | 354.1 | 119.7 | 142.39 | 83.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2018-11-15 | 20:00 | 344.6 | 119.7 | 136.22 | 83.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2018-11-15 | 21:00 | 331.9 | 119.7 | 141.69 | 63.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2018-11-15 | 22:00 | 321.9 | 119.7 | 133.53 | 61.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2018-11-15 | 23:00 | 312.5 | 119.7 | 125.42 | 61.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2018-11-16 | 0:00 | 298.8 | 119.7 | 112.32 | 61.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2018-11-16 | 1:00 | 307.1 | 119.7 | 120.07 | 59.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2018-11-16 | 2:00 | 329.9 | 119.7 | 125.65 | 70.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 5.58 | 0 | 329.9
2018-11-16 | 3:00 | 345.7 | 119.7 | 131.28 | 88.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 345.7
2018-11-16 | 4:00 | 347.7 | 119.7 | 131.28 | 90.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2018-11-16 | 5:00 | 343 | 119.7 | 125.86 | 81.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.25 | 0 | 343
2018-11-16 | 6:00 | 347.5 | 119.7 | 131.2426 | 88.71 | 0 | 4.4 | 0.14743 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2018-11-16 | 7:00 | 345.8 | 119.7 | 131.2223 | 72.02 | 0 | 4.4 | 15.3577 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2018-11-16 | 8:00 | 354.5 | 119.7 | 124.0963 | 62.68 | 0 | 4.4 | 41.1237 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2018-11-16 | 9:00 | 362.6 | 119.7 | 108.6562 | 66.48 | 0 | 4.4 | 61.9638 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2018-11-16 | 10:00 | 360.8 | 119.7 | 97.6515 | 68.89 | 0 | 4.4 | 68.2585 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 360.8
2018-11-16 | 11:00 | 356.6 | 119.7 | 90.9123 | 69.66 | 0 | 4.4 | 65.2277 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2018-11-16 | 12:00 | 333.4 | 119.7 | 74.1802 | 69.66 | 0 | 4.4 | 58.6598 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2018-11-16 | 13:00 | 352.1 | 119.7 | 101.6505 | 77 | 0 | 4.4 | 46.9495 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 352.1
2018-11-16 | 14:00 | 353.7 | 119.7 | 118.5402 | 77.01 | 0 | 4.4 | 31.8498 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2018-11-16 | 15:00 | 352.8 | 119.7 | 128.8757 | 81.07 | 0 | 4.4 | 12.9543 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2018-11-16 | 16:00 | 360.6 | 119.7 | 128.9044 | 97.32 | 0 | 4.4 | 1.3756 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2018-11-16 | 17:00 | 367.4 | 119.7 | 128.98 | 106.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2018-11-16 | 18:00 | 361.8 | 119.7 | 128.97 | 92.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2018-11-16 | 19:00 | 347.2 | 119.7 | 125.69 | 72.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 7.56 | 0 | 347.2
2018-11-16 | 20:00 | 337.9 | 119.7 | 124.95 | 72.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2018-11-16 | 21:00 | 325.8 | 119.7 | 118.95 | 70.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2018-11-16 | 22:00 | 315.9 | 119.7 | 106.04 | 70.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 315.9
2018-11-16 | 23:00 | 309.5 | 119.7 | 98.46 | 69.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 309.5
2018-11-17 | 0:00 | 293.1 | 119.7 | 90.73 | 60.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2018-11-17 | 1:00 | 298.3 | 119.7 | 96.47 | 59.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2018-11-17 | 2:00 | 318.3 | 119.7 | 106.15 | 66.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 318.3
2018-11-17 | 3:00 | 334.7 | 119.7 | 101.19 | 79.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 5.17 | 0 | 334.7
2018-11-17 | 4:00 | 335.1 | 119.7 | 101.16 | 88.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 5.1 | 0 | 335.1
2018-11-17 | 5:00 | 323.8 | 119.7 | 101.16 | 82.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 5.2 | 0 | 323.8
2018-11-17 | 6:00 | 311.4 | 119.7 | 101.2499 | 64.18 | 0 | 4.4 | 5.2676e-05 | 0 | 14.8 | 0 | 7.07 | 0 | 311.4
2018-11-17 | 7:00 | 313.7 | 119.7 | 106.15 | 69.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2018-11-17 | 8:00 | 329.8 | 119.7 | 103.9199 | 87.24 | 0 | 4.4 | 3.1401 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2018-11-17 | 9:00 | 342.8 | 119.7 | 103.9161 | 95.76 | 0 | 4.4 | 10.2239 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2018-11-17 | 10:00 | 338.2 | 119.7 | 103.8176 | 85.16 | 0 | 4.4 | 20.4224 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2018-11-17 | 11:00 | 334.7 | 119.7 | 89.0418 | 77.02 | 0 | 4.4 | 38.3382 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2018-11-17 | 12:00 | 317 | 119.7 | 65.8781 | 77.03 | 0 | 4.4 | 43.0919 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 317
2018-11-17 | 13:00 | 318.1 | 119.7 | 59.8478 | 77 | 0 | 4.4 | 48.1522 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 318.1
2018-11-17 | 14:00 | 312.3 | 119.7 | 66.365 | 77.04 | 0 | 4.4 | 33.695 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2018-11-17 | 15:00 | 310.2 | 119.7 | 78.1251 | 77.05 | 0 | 4.4 | 19.1249 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 310.2
2018-11-17 | 16:00 | 317 | 119.7 | 104.321 | 78.11 | 0 | 4.4 | 1.169 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 317
2018-11-17 | 17:00 | 328 | 119.7 | 103.84 | 89.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 328
2018-11-17 | 18:00 | 327.5 | 119.7 | 103.82 | 86.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2018-11-17 | 19:00 | 318 | 119.7 | 103.93 | 79.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 318
2018-11-17 | 20:00 | 308.4 | 119.7 | 101.61 | 72.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2018-11-17 | 21:00 | 294.9 | 119.7 | 91.92 | 70.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2018-11-17 | 22:00 | 286 | 119.7 | 82.31 | 70.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 286
2018-11-17 | 23:00 | 278 | 119.7 | 74.81 | 70.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 278
2018-11-18 | 0:00 | 265.5 | 119.7 | 68.45 | 66.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2018-11-18 | 1:00 | 270.1 | 119.7 | 69.51 | 66.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 270.1
2018-11-18 | 2:00 | 291.4 | 119.7 | 73.99 | 81.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 5 | 0 | 291.4
2018-11-18 | 3:00 | 308.5 | 119.7 | 74.12 | 98.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 308.5
2018-11-18 | 4:00 | 310 | 119.7 | 74.1 | 101.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 310
2018-11-18 | 5:00 | 296.9 | 119.7 | 74 | 89.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 296.9
2018-11-18 | 6:00 | 279.9 | 119.7 | 75.1509 | 72.7 | 0 | 4.4 | 0.14909 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 279.9
2018-11-18 | 7:00 | 274.2 | 119.7 | 67.3777 | 66.33 | 0 | 4.4 | 12.3923 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -2.8 | 274.2
2018-11-18 | 8:00 | 269.5 | 119.7 | 43.2641 | 67.66 | 0 | 4.4 | 36.0759 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -8.3 | 269.5
2018-11-18 | 9:00 | 270.2 | 119.7 | 40.5 | 71.24 | 0 | 4.4 | 56.139 | 0 | 4 | 0 | -12 | -13.779 | 270.2
2018-11-18 | 10:00 | 263.6 | 119.7 | 40.6525 | 72.47 | 0 | 4.4 | 75.9775 | 0 | 1.1 | 0 | -12 | -38.7 | 263.6
2018-11-18 | 11:00 | 259.8 | 119.7 | 40.5 | 75.67 | 0 | 4.4 | 80.3492 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -49.2192 | 259.8
2018-11-18 | 12:00 | 263.2 | 119.7 | 40.5 | 76.93 | 0 | 4.4 | 67.5391 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -34.2691 | 263.2
2018-11-18 | 13:00 | 261.4 | 119.7 | 40.5 | 76.49 | 0 | 4.4 | 36.9099 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -16.9999 | 261.4
2018-11-18 | 14:00 | 258.8 | 119.7 | 40.5 | 76.5 | 0 | 4.4 | 24.0219 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -6.7219 | 258.8
2018-11-18 | 15:00 | 260.4 | 119.7 | 50.2291 | 76.5 | 0 | 4.4 | 10.6709 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -2.4 | 260.4
2018-11-18 | 16:00 | 274.4 | 119.7 | 65.6969 | 72.01 | 0 | 4.4 | 0.093052 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | 274.4
2018-11-18 | 17:00 | 296.1 | 119.7 | 73.58 | 84.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 5 | 0 | 296.1
2018-11-18 | 18:00 | 300.4 | 119.7 | 73.59 | 88.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 5 | 0 | 300.4
2018-11-18 | 19:00 | 294.3 | 119.7 | 75.36 | 76.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 5 | 0 | 294.3
2018-11-18 | 20:00 | 288.6 | 119.7 | 75.25 | 73.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5 | 0 | 288.6
2018-11-18 | 21:00 | 276.9 | 119.7 | 66.73 | 72.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 1.78 | 0 | 276.9
2018-11-18 | 22:00 | 268.1 | 119.7 | 55.37 | 71.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 268.1
2018-11-18 | 23:00 | 262.7 | 119.7 | 45.77 | 71.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 262.7
2018-11-19 | 0:00 | 253.8 | 119.7 | 44.32 | 51.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 253.8
2018-11-19 | 1:00 | 265.9 | 119.7 | 51.19 | 51.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 265.9
2018-11-19 | 2:00 | 289.4 | 119.7 | 77.09 | 51.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2018-11-19 | 3:00 | 307.6 | 119.7 | 99.99 | 51.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2018-11-19 | 4:00 | 313.6 | 119.7 | 107.28 | 51.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2018-11-19 | 5:00 | 309.5 | 119.7 | 105.87 | 51.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 309.5
2018-11-19 | 6:00 | 310.5 | 119.7 | 111.8098 | 53.39 | 0 | 4.4 | 0.00022625 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2018-11-19 | 7:00 | 320.6 | 119.7 | 119.0012 | 59.04 | 0 | 4.4 | 0.65881 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2018-11-19 | 8:00 | 355 | 119.7 | 141.8319 | 70.86 | 0 | 4.4 | 3.3081 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 355
2018-11-19 | 9:00 | 374.7 | 119.7 | 144.4968 | 82.92 | 0 | 4.4 | 5.9832 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2018-11-19 | 10:00 | 376.6 | 119.7 | 144.4506 | 73.44 | 0 | 4.4 | 12.8094 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2018-11-19 | 11:00 | 378 | 119.7 | 144.5121 | 71.44 | 0 | 4.4 | 14.6479 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 378
2018-11-19 | 12:00 | 355.3 | 119.7 | 133.4676 | 62.22 | 0 | 4.4 | 11.5124 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2018-11-19 | 13:00 | 374.8 | 119.7 | 144.6063 | 75.43 | 0 | 4.4 | 10.3637 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 374.8
2018-11-19 | 14:00 | 376.8 | 119.7 | 144.5837 | 78.44 | 0 | 4.4 | 10.3763 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2018-11-19 | 15:00 | 375.1 | 119.7 | 144.1058 | 83.48 | 0 | 4.4 | 6.7142 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2018-11-19 | 16:00 | 383 | 119.7 | 152.2611 | 91.78 | 0 | 4.4 | 0.25893 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 383
2018-11-19 | 17:00 | 385.3 | 119.7 | 159.12 | 91.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2018-11-19 | 18:00 | 376.2 | 119.7 | 153.22 | 91.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 376.2
2018-11-19 | 19:00 | 364.5 | 119.7 | 144.68 | 89.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2018-11-19 | 20:00 | 352.4 | 119.7 | 144.57 | 78.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2018-11-19 | 21:00 | 338.3 | 119.7 | 144.47 | 66.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2018-11-19 | 22:00 | 328.4 | 119.7 | 139.46 | 62.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2018-11-19 | 23:00 | 318.9 | 119.7 | 129.35 | 62.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 318.9
2018-11-20 | 0:00 | 306.6 | 119.7 | 125.92 | 54.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2018-11-20 | 1:00 | 315 | 119.7 | 136.55 | 51.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 315
2018-11-20 | 2:00 | 337.6 | 119.7 | 152.57 | 57.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2018-11-20 | 3:00 | 350.5 | 119.7 | 152.56 | 67.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2018-11-20 | 4:00 | 355.6 | 119.7 | 152.66 | 64.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2018-11-20 | 5:00 | 354.3 | 119.7 | 152.47 | 70.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 354.3
2018-11-20 | 6:00 | 358.1 | 119.7 | 152.5355 | 77.53 | 0 | 4.4 | 0.034533 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2018-11-20 | 7:00 | 361.9 | 119.7 | 152.5117 | 76.62 | 0 | 4.4 | 6.9683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2018-11-20 | 8:00 | 371.9 | 119.7 | 149.6373 | 64.92 | 0 | 4.4 | 32.3427 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2018-11-20 | 9:00 | 378.3 | 119.7 | 142.8864 | 52.31 | 0 | 4.4 | 58.5036 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 378.3
2018-11-20 | 10:00 | 370 | 119.7 | 117.5192 | 54.28 | 0 | 4.4 | 73.7008 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 370
2018-11-20 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 108.6891 | 62.39 | 0 | 4.4 | 70.1209 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2018-11-20 | 12:00 | 343.1 | 119.7 | 89.9394 | 62.4 | 0 | 4.4 | 66.2606 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2018-11-20 | 13:00 | 360.3 | 119.7 | 121.5252 | 62.4 | 0 | 4.4 | 51.3748 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2018-11-20 | 14:00 | 362.2 | 119.7 | 140.9837 | 62.4 | 0 | 4.4 | 33.2163 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 362.2
2018-11-20 | 15:00 | 363.6 | 119.7 | 152.2788 | 70.49 | 0 | 4.4 | 15.5312 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2018-11-20 | 16:00 | 374.6 | 119.7 | 152.2788 | 97.2 | 0 | 4.4 | 0.62117 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2018-11-20 | 17:00 | 384.2 | 119.7 | 152.3 | 107.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2018-11-20 | 18:00 | 378.7 | 119.7 | 151.83 | 102.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2018-11-20 | 19:00 | 365.7 | 119.7 | 152.4 | 88.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 365.7
2018-11-20 | 20:00 | 356.6 | 119.7 | 152.2 | 78.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2018-11-20 | 21:00 | 343.1 | 119.7 | 152.22 | 64.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2018-11-20 | 22:00 | 332.6 | 119.7 | 144.01 | 62.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2018-11-20 | 23:00 | 322.9 | 119.7 | 130.59 | 62.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2018-11-21 | 0:00 | 308.6 | 119.7 | 124.16 | 52.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2018-11-21 | 1:00 | 315.3 | 119.7 | 129.22 | 52.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2018-11-21 | 2:00 | 340 | 119.7 | 142.9 | 62.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 340
2018-11-21 | 3:00 | 353.7 | 119.7 | 139.82 | 70.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 7.05 | 0 | 353.7
2018-11-21 | 4:00 | 357.8 | 119.7 | 140.01 | 70.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 7.46 | 0 | 357.8
2018-11-21 | 5:00 | 352.3 | 119.7 | 142.93 | 67.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2018-11-21 | 6:00 | 359 | 119.7 | 139.9027 | 70.49 | 0 | 4.4 | 0.067346 | 0 | 17 | 0 | 7.44 | 0 | 359
2018-11-21 | 7:00 | 359.7 | 119.7 | 142.9686 | 61.87 | 0 | 4.4 | 10.8614 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2018-11-21 | 8:00 | 369.5 | 119.7 | 137.0381 | 53.46 | 0 | 4.4 | 34.2019 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2018-11-21 | 9:00 | 375 | 119.7 | 120.852 | 58.63 | 0 | 4.4 | 49.518 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 375
2018-11-21 | 10:00 | 369.4 | 119.7 | 94.6274 | 61 | 0 | 4.4 | 65.6726 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2018-11-21 | 11:00 | 363.8 | 119.7 | 78.5466 | 69.12 | 0 | 4.4 | 76.7334 | 0 | 27.3 | 0 | -12 | 0 | 363.8
2018-11-21 | 12:00 | 340.5 | 119.7 | 72.1557 | 69.59 | 0 | 4.4 | 68.9543 | 0 | 26.2 | 0 | -12 | -8.5 | 340.5
2018-11-21 | 13:00 | 357.5 | 119.7 | 80.0833 | 69.91 | 0 | 4.4 | 63.8067 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 357.5
2018-11-21 | 14:00 | 357.6 | 119.7 | 106.5636 | 69.91 | 0 | 4.4 | 48.4264 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2018-11-21 | 15:00 | 359.7 | 119.7 | 139.1339 | 69.16 | 0 | 4.4 | 20.2061 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2018-11-21 | 16:00 | 367.4 | 119.7 | 141.8838 | 93.49 | 0 | 4.4 | 1.5262 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2018-11-21 | 17:00 | 377.4 | 119.7 | 144.99 | 93.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 10.22 | 0 | 377.4
2018-11-21 | 18:00 | 370.8 | 119.7 | 140.77 | 93.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10.22 | 0 | 370.8
2018-11-21 | 19:00 | 355.9 | 119.7 | 140.93 | 88.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2018-11-21 | 20:00 | 345.9 | 119.7 | 140.93 | 80.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2018-11-21 | 21:00 | 331.9 | 119.7 | 141.95 | 65.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2018-11-21 | 22:00 | 322.6 | 119.7 | 133.4 | 62.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2018-11-21 | 23:00 | 315.9 | 119.7 | 123.69 | 62.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 315.9
2018-11-22 | 0:00 | 299.1 | 119.7 | 107.86 | 52.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 299.1
2018-11-22 | 1:00 | 308.5 | 119.7 | 121.93 | 52.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2018-11-22 | 2:00 | 329 | 119.7 | 144.32 | 52.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 329
2018-11-22 | 3:00 | 345.7 | 119.7 | 152.02 | 54.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 345.7
2018-11-22 | 4:00 | 349.3 | 119.7 | 158.02 | 53.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2018-11-22 | 5:00 | 343.2 | 119.7 | 152.19 | 55.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.91 | 0 | 343.2
2018-11-22 | 6:00 | 342.4 | 119.7 | 157.1099 | 52.29 | 0 | 4.4 | 0.00012883 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2018-11-22 | 7:00 | 345.1 | 119.7 | 152.0962 | 54.78 | 0 | 4.4 | 0.82375 | 0 | 7.4 | 0 | 5.9 | 0 | 345.1
2018-11-22 | 8:00 | 370.2 | 119.7 | 157.0907 | 78.58 | 0 | 4.4 | 3.0293 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2018-11-22 | 9:00 | 394.9 | 119.7 | 157.0614 | 104.36 | 0 | 4.4 | 5.1786 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 394.9
2018-11-22 | 10:00 | 394.4 | 119.7 | 155.0689 | 95.95 | 0 | 4.4 | 5.1811 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 394.4
2018-11-22 | 11:00 | 393.3 | 119.7 | 155.1381 | 91.65 | 0 | 4.4 | 5.9119 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 393.3
2018-11-22 | 12:00 | 369.5 | 119.7 | 143.6931 | 69.28 | 0 | 4.4 | 3.6269 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2018-11-22 | 13:00 | 389.9 | 119.7 | 154.9288 | 79.05 | 0 | 4.4 | 3.6212 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2018-11-22 | 14:00 | 389.9 | 119.7 | 155.0096 | 84.96 | 0 | 4.4 | 2.1304 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2018-11-22 | 15:00 | 388.2 | 119.7 | 154.9851 | 76.66 | 0 | 4.4 | 0.35486 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 388.2
2018-11-22 | 16:00 | 396 | 119.7 | 155.03 | 83.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 396
2018-11-22 | 17:00 | 393.5 | 119.7 | 155.04 | 78.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2018-11-22 | 18:00 | 383.6 | 119.7 | 152.13 | 75.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 7.67 | 0 | 383.6
2018-11-22 | 19:00 | 366.2 | 119.7 | 140.35 | 69.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 366.2
2018-11-22 | 20:00 | 356 | 119.7 | 134.53 | 64.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 356
2018-11-22 | 21:00 | 341 | 119.7 | 112.73 | 64.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 341
2018-11-22 | 22:00 | 333.3 | 119.7 | 107.59 | 62.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2018-11-22 | 23:00 | 325.2 | 119.7 | 99.29 | 62.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2018-11-23 | 0:00 | 311.5 | 119.7 | 90.54 | 55.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2018-11-23 | 1:00 | 319.7 | 119.7 | 96.94 | 55.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 319.7
2018-11-23 | 2:00 | 341.6 | 119.7 | 117.07 | 56.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2018-11-23 | 3:00 | 353.7 | 119.7 | 127.13 | 55.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2018-11-23 | 4:00 | 353.8 | 119.7 | 136.21 | 56.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2018-11-23 | 5:00 | 341.9 | 119.7 | 136.8 | 61.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2018-11-23 | 6:00 | 328.9 | 119.7 | 135.8079 | 55.89 | 0 | 4.4 | 0.0020959 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2018-11-23 | 7:00 | 329.8 | 119.7 | 130.8953 | 55.92 | 0 | 4.4 | 1.9847 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2018-11-23 | 8:00 | 348.7 | 119.7 | 134.8957 | 64.21 | 0 | 4.4 | 7.0943 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 348.7
2018-11-23 | 9:00 | 363.8 | 119.7 | 137.7724 | 65.31 | 0 | 4.4 | 16.5176 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2018-11-23 | 10:00 | 359.3 | 119.7 | 136.2989 | 59.61 | 0 | 4.4 | 23.3911 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-11-23 | 11:00 | 358.8 | 119.7 | 137.6475 | 62.28 | 0 | 4.4 | 21.5725 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2018-11-23 | 12:00 | 342.1 | 119.7 | 116.3219 | 61.41 | 0 | 4.4 | 25.8681 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2018-11-23 | 13:00 | 344.1 | 119.7 | 115.4326 | 61.42 | 0 | 4.4 | 28.3474 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 344.1
2018-11-23 | 14:00 | 342.5 | 119.7 | 121.9283 | 61.43 | 0 | 4.4 | 20.9417 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2018-11-23 | 15:00 | 344.1 | 119.7 | 138.31 | 66.42 | 0 | 4.4 | 6.67 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 344.1
2018-11-23 | 16:00 | 353.6 | 119.7 | 152.6318 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0.31818 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2018-11-23 | 17:00 | 365.8 | 119.7 | 164.19 | 66.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2018-11-23 | 18:00 | 364.5 | 119.7 | 163.85 | 66.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2018-11-23 | 19:00 | 354.9 | 119.7 | 154.03 | 66.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2018-11-23 | 20:00 | 347.2 | 119.7 | 142.52 | 66.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2018-11-23 | 21:00 | 335 | 119.7 | 137.63 | 63.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 335
2018-11-23 | 22:00 | 323.8 | 119.7 | 134.29 | 61.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2018-11-23 | 23:00 | 315.5 | 119.7 | 127.58 | 61.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2018-11-24 | 0:00 | 306.2 | 119.7 | 105.56 | 69.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.75 | 0 | 306.2
2018-11-24 | 1:00 | 313.5 | 119.7 | 112.14 | 70.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.75 | 0 | 313.5
2018-11-24 | 2:00 | 333.5 | 119.7 | 113.6 | 89.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.75 | 0 | 333.5
2018-11-24 | 3:00 | 345.2 | 119.7 | 125.42 | 89.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.75 | 0 | 345.2
2018-11-24 | 4:00 | 344.4 | 119.7 | 123.21 | 89.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.75 | 0 | 344.4
2018-11-24 | 5:00 | 331.3 | 119.7 | 113.56 | 86.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.75 | 0 | 331.3
2018-11-24 | 6:00 | 319 | 119.7 | 112.1786 | 75.54 | 0 | 4.4 | 0.03145 | 0 | 2.4 | 0 | 4.75 | 0 | 319
2018-11-24 | 7:00 | 318.8 | 119.7 | 105.6867 | 72.78 | 0 | 4.4 | 9.8833 | 0 | 2.4 | 0 | 4.75 | -0.8 | 318.8
2018-11-24 | 8:00 | 320.3 | 119.7 | 87.5154 | 74.41 | 0 | 4.4 | 33.8746 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.6 | 320.3
2018-11-24 | 9:00 | 318.3 | 119.7 | 67.5355 | 73.97 | 0 | 4.4 | 55.6945 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -4.3 | 318.3
2018-11-24 | 10:00 | 306.6 | 119.7 | 58.8154 | 76.38 | 0 | 4.4 | 67.8046 | 0 | 0.8 | 0 | -12 | -9.3 | 306.6
2018-11-24 | 11:00 | 297 | 119.7 | 58.161 | 76.33 | 0 | 4.4 | 73.009 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -23.1 | 297
2018-11-24 | 12:00 | 286.7 | 119.7 | 59.0199 | 75.99 | 0 | 4.4 | 69.9901 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -30.8 | 286.7
2018-11-24 | 13:00 | 290.2 | 119.7 | 58.4381 | 81.52 | 0 | 4.4 | 56.8419 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -19.1 | 290.2
2018-11-24 | 14:00 | 288.6 | 119.7 | 58.3354 | 84.5 | 0 | 4.4 | 38.7646 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -17.7 | 288.6
2018-11-24 | 15:00 | 291.9 | 119.7 | 62.9828 | 84.51 | 0 | 4.4 | 21.6072 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -1.7 | 291.9
2018-11-24 | 16:00 | 305.9 | 119.7 | 90.9651 | 84.52 | 0 | 4.4 | 1.2649 | 0 | 0.4 | 0 | 4.75 | -0.1 | 305.9
2018-11-24 | 17:00 | 327.1 | 119.7 | 102.92 | 94.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.75 | 0 | 327.1
2018-11-24 | 18:00 | 327.7 | 119.7 | 103.02 | 94.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.75 | 0 | 327.7
2018-11-24 | 19:00 | 319.9 | 119.7 | 99.42 | 90.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.75 | 0 | 319.9
2018-11-24 | 20:00 | 315.1 | 119.7 | 99.2 | 85.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.75 | 0 | 315.1
2018-11-24 | 21:00 | 302 | 119.7 | 85.39 | 84.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4.75 | 0 | 302
2018-11-24 | 22:00 | 293.9 | 119.7 | 85.16 | 79.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.56 | 0 | 293.9
2018-11-24 | 23:00 | 289.5 | 119.7 | 82.26 | 80.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2018-11-25 | 0:00 | 277.6 | 119.7 | 64.37 | 77.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 7.7 | 0 | 277.6
2018-11-25 | 1:00 | 286.6 | 119.7 | 64.47 | 84.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 7.7 | 0 | 286.6
2018-11-25 | 2:00 | 310.3 | 119.7 | 64.47 | 106.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.66 | 0 | 310.3
2018-11-25 | 3:00 | 324.2 | 119.7 | 72.17 | 110.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 10.17 | 0 | 324.2
2018-11-25 | 4:00 | 325.4 | 119.7 | 75.95 | 110.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.17 | 0 | 325.4
2018-11-25 | 5:00 | 313.5 | 119.7 | 64.55 | 108.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 7.7 | 0 | 313.5
2018-11-25 | 6:00 | 295.5 | 119.7 | 64.3272 | 84.54 | 0 | 4.4 | 0.032847 | 0 | 15.6 | 0 | 6.9 | 0 | 295.5
2018-11-25 | 7:00 | 284.4 | 119.7 | 63.9315 | 74.99 | 0 | 4.4 | 9.0785 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -3 | 284.4
2018-11-25 | 8:00 | 283.5 | 119.7 | 59.5689 | 69.63 | 0 | 4.4 | 32.0511 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -13.45 | 283.5
2018-11-25 | 9:00 | 281.2 | 119.7 | 59.8465 | 76.54 | 0 | 4.4 | 49.4135 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -41.6 | 281.2
2018-11-25 | 10:00 | 273.4 | 119.7 | 58.9785 | 69.14 | 0 | 4.4 | 71.4815 | 0 | 22.5 | 0 | -12 | -60.8 | 273.4
2018-11-25 | 11:00 | 265.9 | 119.7 | 57.2475 | 73.15 | 0 | 4.4 | 78.0025 | 0 | 32.5 | 0 | -12 | -87.1 | 265.9
2018-11-25 | 12:00 | 266.2 | 119.7 | 58.9181 | 73.17 | 0 | 4.4 | 63.6619 | 0 | 38.8 | 0 | -12 | -80.45 | 266.2
2018-11-25 | 13:00 | 260.9 | 119.7 | 56.7934 | 79.29 | 0 | 4.4 | 42.2166 | 0 | 27.2 | 0 | -12 | -56.7 | 260.9
2018-11-25 | 14:00 | 264.2 | 119.7 | 51.6182 | 80.87 | 0 | 4.4 | 25.4118 | 0 | 34 | 0 | 0 | -51.8 | 264.2
2018-11-25 | 15:00 | 267.6 | 119.7 | 59.3748 | 81.77 | 0 | 4.4 | 7.5552 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -40.7 | 267.6
2018-11-25 | 16:00 | 283.5 | 119.7 | 59.2147 | 76.4 | 0 | 4.4 | 0.18528 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -8.9 | 283.5
2018-11-25 | 17:00 | 303.8 | 119.7 | 64.46 | 79.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 5.51 | 0 | 303.8
2018-11-25 | 18:00 | 306.5 | 119.7 | 64.38 | 80.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 5.6 | 0 | 306.5
2018-11-25 | 19:00 | 300.7 | 119.7 | 66.36 | 76.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2018-11-25 | 20:00 | 293.6 | 119.7 | 61.75 | 76.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 293.6
2018-11-25 | 21:00 | 284.6 | 119.7 | 60.45 | 76.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -6.7 | 284.6
2018-11-25 | 22:00 | 277.9 | 119.7 | 58.22 | 74.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -3.25 | 277.9
2018-11-25 | 23:00 | 273.4 | 119.7 | 59.61 | 74.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -5.55 | 273.4
2018-11-26 | 0:00 | 268.2 | 119.7 | 83.21 | 52.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | -12 | 0 | 268.2
2018-11-26 | 1:00 | 276.6 | 119.7 | 81.71 | 53.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2018-11-26 | 2:00 | 303.3 | 119.7 | 106.17 | 53.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2018-11-26 | 3:00 | 316.9 | 119.7 | 113.69 | 61.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2018-11-26 | 4:00 | 325.9 | 119.7 | 125.08 | 63.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2018-11-26 | 5:00 | 319 | 119.7 | 124.61 | 62.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 319
2018-11-26 | 6:00 | 320.3 | 119.7 | 125.0287 | 67.75 | 0 | 4.4 | 0.021327 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2018-11-26 | 7:00 | 330.1 | 119.7 | 125.5464 | 71.74 | 0 | 4.4 | 7.0136 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2018-11-26 | 8:00 | 351.8 | 119.7 | 126.9499 | 74.71 | 0 | 4.4 | 25.1401 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2018-11-26 | 9:00 | 363.8 | 119.7 | 124.8249 | 69.12 | 0 | 4.4 | 45.1551 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2018-11-26 | 10:00 | 361.9 | 119.7 | 119.4157 | 63.95 | 0 | 4.4 | 54.0343 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2018-11-26 | 11:00 | 362.9 | 119.7 | 115.2424 | 72.08 | 0 | 4.4 | 51.0776 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2018-11-26 | 12:00 | 341.7 | 119.7 | 106.0999 | 68.13 | 0 | 4.4 | 42.9701 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2018-11-26 | 13:00 | 359.7 | 119.7 | 123.6358 | 72.09 | 0 | 4.4 | 39.4742 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2018-11-26 | 14:00 | 363.2 | 119.7 | 131.0923 | 79.84 | 0 | 4.4 | 27.7677 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2018-11-26 | 15:00 | 363.8 | 119.7 | 148.4138 | 82.19 | 0 | 4.4 | 8.6962 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2018-11-26 | 16:00 | 376.7 | 119.7 | 159.9528 | 82.21 | 0 | 4.4 | 0.32716 | 0 | 2.1 | 0 | 8.01 | 0 | 376.7
2018-11-26 | 17:00 | 382.9 | 119.7 | 163.03 | 82.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 10.17 | 0 | 382.9
2018-11-26 | 18:00 | 376.2 | 119.7 | 159.91 | 82.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 7.38 | 0 | 376.2
2018-11-26 | 19:00 | 361.1 | 119.7 | 153.97 | 82.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2018-11-26 | 20:00 | 350.6 | 119.7 | 142.81 | 82.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2018-11-26 | 21:00 | 336.1 | 119.7 | 130.9 | 78.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2018-11-26 | 22:00 | 328.8 | 119.7 | 142.84 | 71.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 0 | 328.8
2018-11-26 | 23:00 | 319.4 | 119.7 | 132.14 | 71.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | -12 | 0 | 319.4
2018-11-27 | 0:00 | 308.7 | 119.7 | 117.63 | 60.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2018-11-27 | 1:00 | 313.8 | 119.7 | 126.4 | 60.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2018-11-27 | 2:00 | 337.7 | 119.7 | 137.14 | 71.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.06 | 0 | 337.7
2018-11-27 | 3:00 | 353.9 | 119.7 | 142.39 | 80.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 353.9
2018-11-27 | 4:00 | 359.4 | 119.7 | 145.77 | 80.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 359.4
2018-11-27 | 5:00 | 354.9 | 119.7 | 137.23 | 80.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 2.8 | 0 | 354.9
2018-11-27 | 6:00 | 352.8 | 119.7 | 137.1974 | 75.25 | 0 | 4.4 | 0.012551 | 0 | 13.5 | 0 | 2.74 | 0 | 352.8
2018-11-27 | 7:00 | 353.7 | 119.7 | 137.2115 | 63.64 | 0 | 4.4 | 9.7385 | 0 | 14.3 | 0 | 4.71 | 0 | 353.7
2018-11-27 | 8:00 | 366.9 | 119.7 | 124.3462 | 63.39 | 0 | 4.4 | 36.1638 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2018-11-27 | 9:00 | 373.2 | 119.7 | 104.6905 | 60.46 | 0 | 4.4 | 57.0495 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 373.2
2018-11-27 | 10:00 | 366.5 | 119.7 | 81.2346 | 62.77 | 0 | 4.4 | 73.1954 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 366.5
2018-11-27 | 11:00 | 360.2 | 119.7 | 76.9871 | 71.33 | 0 | 4.4 | 79.1329 | 0 | 29.7 | 0 | -12 | -9.05 | 360.2
2018-11-27 | 12:00 | 335.8 | 119.7 | 76.9135 | 70.69 | 0 | 4.4 | 77.8465 | 0 | 32.1 | 0 | -12 | -33.85 | 335.8
2018-11-27 | 13:00 | 352.2 | 119.7 | 76.3003 | 70.9 | 0 | 4.4 | 69.2997 | 0 | 29 | 0 | -12 | -5.4 | 352.2
2018-11-27 | 14:00 | 354.9 | 119.7 | 88.2342 | 70.9 | 0 | 4.4 | 49.0658 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2018-11-27 | 15:00 | 356.6 | 119.7 | 112.8817 | 70.92 | 0 | 4.4 | 21.7983 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2018-11-27 | 16:00 | 361.9 | 119.7 | 133.8433 | 75.34 | 0 | 4.4 | 1.1167 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2018-11-27 | 17:00 | 371.4 | 119.7 | 137.15 | 80.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2.24 | 0 | 371.4
2018-11-27 | 18:00 | 364.2 | 119.7 | 133.95 | 78.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2018-11-27 | 19:00 | 350.2 | 119.7 | 131.26 | 70.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2018-11-27 | 20:00 | 341.9 | 119.7 | 128.25 | 70.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2018-11-27 | 21:00 | 328.5 | 119.7 | 116.04 | 70.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 328.5
2018-11-27 | 22:00 | 319.8 | 119.7 | 109.26 | 70.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2018-11-27 | 23:00 | 313.8 | 119.7 | 99.95 | 70.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2018-11-28 | 0:00 | 303.4 | 119.7 | 103.14 | 54.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 303.4
2018-11-28 | 1:00 | 310.8 | 119.7 | 113.12 | 54.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2018-11-28 | 2:00 | 331.6 | 119.7 | 132.73 | 54.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2018-11-28 | 3:00 | 347.4 | 119.7 | 137.56 | 63.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2018-11-28 | 4:00 | 350.5 | 119.7 | 131.76 | 68.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 5.81 | 0 | 350.5
2018-11-28 | 5:00 | 346.5 | 119.7 | 137.66 | 70.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2018-11-28 | 6:00 | 340 | 119.7 | 137.5594 | 65.84 | 0 | 4.4 | 0.00056557 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 340
2018-11-28 | 7:00 | 338.9 | 119.7 | 137.537 | 62.14 | 0 | 4.4 | 3.423 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2018-11-28 | 8:00 | 362.6 | 119.7 | 131.8574 | 72.78 | 0 | 4.4 | 15.3026 | 0 | 9.7 | 0 | 8.86 | 0 | 362.6
2018-11-28 | 9:00 | 378.4 | 119.7 | 135.9731 | 92.58 | 0 | 4.4 | 17.5469 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2018-11-28 | 10:00 | 369.8 | 119.7 | 131.8496 | 81.13 | 0 | 4.4 | 20.5904 | 0 | 5.7 | 0 | 6.43 | 0 | 369.8
2018-11-28 | 11:00 | 367.4 | 119.7 | 135.5541 | 71.95 | 0 | 4.4 | 26.7959 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2018-11-28 | 12:00 | 343.3 | 119.7 | 96.7462 | 71.96 | 0 | 4.4 | 43.3938 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2018-11-28 | 13:00 | 361.2 | 119.7 | 131.3276 | 71.96 | 0 | 4.4 | 29.8124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 361.2
2018-11-28 | 14:00 | 366 | 119.7 | 135.867 | 88.88 | 0 | 4.4 | 8.853 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 366
2018-11-28 | 15:00 | 365.9 | 119.7 | 135.9738 | 92.99 | 0 | 4.4 | 0.43616 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2018-11-28 | 16:00 | 375.6 | 119.7 | 136.95 | 104.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2018-11-28 | 17:00 | 374.6 | 119.7 | 136.02 | 104.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2018-11-28 | 18:00 | 364.3 | 119.7 | 135.81 | 90.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 364.3
2018-11-28 | 19:00 | 351.7 | 119.7 | 131.76 | 74.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 6.41 | 0 | 351.7
2018-11-28 | 20:00 | 342.8 | 119.7 | 133.71 | 66.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2018-11-28 | 21:00 | 326.4 | 119.7 | 112.49 | 66.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2018-11-28 | 22:00 | 320.6 | 119.7 | 103.74 | 64.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2018-11-28 | 23:00 | 310.7 | 119.7 | 94.25 | 64.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2018-11-29 | 0:00 | 297.3 | 119.7 | 79.3 | 56.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2018-11-29 | 1:00 | 306.3 | 119.7 | 90.18 | 55.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2018-11-29 | 2:00 | 331.6 | 119.7 | 114.7 | 63.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2018-11-29 | 3:00 | 345.9 | 119.7 | 116.83 | 87.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2018-11-29 | 4:00 | 351.2 | 119.7 | 116.72 | 94.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2018-11-29 | 5:00 | 346.1 | 119.7 | 116.61 | 91.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2018-11-29 | 6:00 | 343.4 | 119.7 | 116.6061 | 91.09 | 0 | 4.4 | 0.0039268 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2018-11-29 | 7:00 | 342.3 | 119.7 | 116.7354 | 88.09 | 0 | 4.4 | 6.4746 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 342.3
2018-11-29 | 8:00 | 359.9 | 119.7 | 111.2711 | 84.89 | 0 | 4.4 | 28.4189 | 0 | 5.7 | 0 | 5.52 | 0 | 359.9
2018-11-29 | 9:00 | 369.7 | 119.7 | 111.2321 | 71.52 | 0 | 4.4 | 52.7579 | 0 | 3.7 | 0 | 6.39 | 0 | 369.7
2018-11-29 | 10:00 | 362.8 | 119.7 | 95.5459 | 73.82 | 0 | 4.4 | 66.1341 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2018-11-29 | 11:00 | 361.9 | 119.7 | 91.4933 | 73.77 | 0 | 4.4 | 70.8367 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2018-11-29 | 12:00 | 336.4 | 119.7 | 75.6064 | 73.79 | 0 | 4.4 | 62.0036 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2018-11-29 | 13:00 | 356.4 | 119.7 | 94.9913 | 81.94 | 0 | 4.4 | 52.1687 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2018-11-29 | 14:00 | 357.7 | 119.7 | 112.3713 | 81.95 | 0 | 4.4 | 33.2787 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2018-11-29 | 15:00 | 362.1 | 119.7 | 114.8185 | 106.11 | 0 | 4.4 | 9.5715 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2018-11-29 | 16:00 | 376.4 | 119.7 | 114.8011 | 121.22 | 0 | 4.4 | 0.17894 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 376.4
2018-11-29 | 17:00 | 381.2 | 119.7 | 111.2 | 113.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 7.7 | 0 | 381.2
2018-11-29 | 18:00 | 373 | 119.7 | 111.2 | 90.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 7.96 | 0 | 373
2018-11-29 | 19:00 | 360.9 | 119.7 | 114.78 | 83.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2018-11-29 | 20:00 | 349.7 | 119.7 | 108.85 | 76.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2018-11-29 | 21:00 | 332.8 | 119.7 | 98.59 | 73.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2018-11-29 | 22:00 | 324.9 | 119.7 | 114.51 | 74.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2018-11-29 | 23:00 | 322.1 | 119.7 | 116.63 | 80.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2018-11-30 | 0:00 | 310.7 | 119.7 | 111.24 | 72.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2018-11-30 | 1:00 | 317.6 | 119.7 | 119.39 | 72.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 317.6
2018-11-30 | 2:00 | 341.1 | 119.7 | 134.99 | 78.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2018-11-30 | 3:00 | 356.3 | 119.7 | 129.19 | 94.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.89 | 0 | 356.3
2018-11-30 | 4:00 | 361.2 | 119.7 | 129.19 | 99.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.89 | 0 | 361.2
2018-11-30 | 5:00 | 355.7 | 119.7 | 135.07 | 95.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2018-11-30 | 6:00 | 353.3 | 119.7 | 135.09 | 91.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2018-11-30 | 7:00 | 355 | 119.7 | 135.208 | 89.92 | 0 | 4.4 | 1.472 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 355
2018-11-30 | 8:00 | 378.1 | 119.7 | 135.0683 | 106.8 | 0 | 4.4 | 8.1317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2018-11-30 | 9:00 | 392.6 | 119.7 | 133.0978 | 110.23 | 0 | 4.4 | 21.9722 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 392.6
2018-11-30 | 10:00 | 381.8 | 119.7 | 125.5559 | 82.43 | 0 | 4.4 | 44.8141 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2018-11-30 | 11:00 | 375.4 | 119.7 | 118.2896 | 90.53 | 0 | 4.4 | 35.3804 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2018-11-30 | 12:00 | 354.6 | 119.7 | 108.1383 | 90.54 | 0 | 4.4 | 26.4217 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2018-11-30 | 13:00 | 372.8 | 119.7 | 128.4255 | 90.55 | 0 | 4.4 | 25.1245 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2018-11-30 | 14:00 | 374 | 119.7 | 129.1943 | 92.4 | 0 | 4.4 | 18.9057 | 0 | 1.5 | 0 | 7.9 | 0 | 374
2018-11-30 | 15:00 | 370.8 | 119.7 | 129.3913 | 97.19 | 0 | 4.4 | 10.3987 | 0 | 1.8 | 0 | 7.92 | 0 | 370.8
2018-11-30 | 16:00 | 378.5 | 119.7 | 133.2933 | 116.82 | 0 | 4.4 | 0.38672 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2018-11-30 | 17:00 | 383.4 | 119.7 | 133.17 | 118.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 383.4
2018-11-30 | 18:00 | 375.5 | 119.7 | 133.17 | 105.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2018-11-30 | 19:00 | 361.4 | 119.7 | 126.49 | 84.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2018-11-30 | 20:00 | 349.5 | 119.7 | 111.98 | 84.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2018-11-30 | 21:00 | 335 | 119.7 | 101.28 | 84.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 335
2018-11-30 | 22:00 | 326.7 | 119.7 | 101.98 | 83.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2018-11-30 | 23:00 | 318 | 119.7 | 85.21 | 74.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 318
2018-12-01 | 0:00 | 305 | 119.7 | 68.7 | 65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 305
2018-12-01 | 1:00 | 312.8 | 119.7 | 65.65 | 68.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 7.51 | 0 | 312.8
2018-12-01 | 2:00 | 330 | 119.7 | 72.73 | 85.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 330
2018-12-01 | 3:00 | 343.8 | 119.7 | 70.66 | 101.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2018-12-01 | 4:00 | 345.3 | 119.7 | 71.58 | 102.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 345.3
2018-12-01 | 5:00 | 330.7 | 119.7 | 66.51 | 92.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 330.7
2018-12-01 | 6:00 | 315.8 | 119.7 | 66.77 | 84.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 315.8
2018-12-01 | 7:00 | 316.3 | 119.7 | 66.3851 | 85.18 | 0 | 4.4 | 0.83492 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 316.3
2018-12-01 | 8:00 | 333.5 | 119.7 | 66.9193 | 95.44 | 0 | 4.4 | 6.0407 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2018-12-01 | 9:00 | 344.3 | 119.7 | 64.3965 | 87.41 | 0 | 4.4 | 21.1935 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2018-12-01 | 10:00 | 338.1 | 119.7 | 64.098 | 74.55 | 0 | 4.4 | 29.552 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 338.1
2018-12-01 | 11:00 | 337.1 | 119.7 | 64.2864 | 83.22 | 0 | 4.4 | 23.3936 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2018-12-01 | 12:00 | 321.1 | 119.7 | 53.2908 | 82.76 | 0 | 4.4 | 26.6492 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2018-12-01 | 13:00 | 329.5 | 119.7 | 64.3573 | 95.29 | 0 | 4.4 | 18.5527 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 329.5
2018-12-01 | 14:00 | 330 | 119.7 | 69.0311 | 101.62 | 0 | 4.4 | 9.2489 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 330
2018-12-01 | 15:00 | 328.6 | 119.7 | 69.5016 | 104.22 | 0 | 4.4 | 2.1784 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2018-12-01 | 16:00 | 339.4 | 119.7 | 68.5202 | 128.84 | 0 | 4.4 | 0.039825 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2018-12-01 | 17:00 | 345.1 | 119.7 | 71.21 | 130.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 10.45 | 0 | 345.1
2018-12-01 | 18:00 | 339.7 | 119.7 | 67.51 | 130.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 10.45 | 0 | 339.7
2018-12-01 | 19:00 | 332.3 | 119.7 | 72.36 | 130.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2018-12-01 | 20:00 | 322.1 | 119.7 | 68.76 | 122.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2018-12-01 | 21:00 | 311.7 | 119.7 | 68.56 | 115.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2018-12-01 | 22:00 | 303.5 | 119.7 | 70.67 | 107.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2018-12-01 | 23:00 | 299.4 | 119.7 | 70.66 | 102.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2018-12-02 | 0:00 | 288.5 | 119.7 | 67.58 | 89.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 4.29 | 0 | 288.5
2018-12-02 | 1:00 | 297.9 | 119.7 | 68.23 | 97.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.29 | 0 | 297.9
2018-12-02 | 2:00 | 320.5 | 119.7 | 68.33 | 117.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 4.29 | 0 | 320.5
2018-12-02 | 3:00 | 334 | 119.7 | 68.74 | 130.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 4.29 | 0 | 334
2018-12-02 | 4:00 | 337.2 | 119.7 | 72.23 | 130.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.29 | 0 | 337.2
2018-12-02 | 5:00 | 324.6 | 119.7 | 68.33 | 123.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.29 | 0 | 324.6
2018-12-02 | 6:00 | 308.1 | 119.7 | 68.12 | 104.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 4.29 | 0 | 308.1
2018-12-02 | 7:00 | 303.4 | 119.7 | 63.9669 | 95.98 | 0 | 4.4 | 5.5631 | 0 | 9.5 | 0 | 4.29 | 0 | 303.4
2018-12-02 | 8:00 | 301.4 | 119.7 | 48.1259 | 89.66 | 0 | 4.4 | 34.4141 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2018-12-02 | 9:00 | 300 | 119.7 | 40.5 | 89.48 | 0 | 4.4 | 57.5548 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -12.8348 | 300
2018-12-02 | 10:00 | 290.5 | 119.7 | 40.5 | 77.72 | 0 | 4.4 | 78.3841 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -18.7041 | 290.5
2018-12-02 | 11:00 | 284.5 | 119.7 | 40.5 | 82.27 | 0 | 4.4 | 82.0799 | 0 | 0.5 | 0 | -12 | -32.9499 | 284.5
2018-12-02 | 12:00 | 279.6 | 119.7 | 40.5 | 81.83 | 0 | 4.4 | 80.7518 | 0 | 0.6 | 0 | -12 | -36.1818 | 279.6
2018-12-02 | 13:00 | 273.1 | 119.7 | 40.5 | 82.29 | 0 | 4.4 | 70.0785 | 0 | 0.4 | 0 | -12 | -32.2685 | 273.1
2018-12-02 | 14:00 | 271.7 | 119.7 | 40.5 | 81.82 | 0 | 4.4 | 45.9176 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -21.1376 | 271.7
2018-12-02 | 15:00 | 273.4 | 119.7 | 40.5 | 100.9 | 0 | 4.4 | 12.2359 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8.3359 | 273.4
2018-12-02 | 16:00 | 288 | 119.7 | 56.1163 | 100.89 | 0 | 4.4 | 0.39373 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 288
2018-12-02 | 17:00 | 315.7 | 119.7 | 68.33 | 110.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 4.29 | 0 | 315.7
2018-12-02 | 18:00 | 320.2 | 119.7 | 68.23 | 111.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 4.29 | 0 | 320.2
2018-12-02 | 19:00 | 315.6 | 119.7 | 68.24 | 109.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 4.29 | 0 | 315.6
2018-12-02 | 20:00 | 310 | 119.7 | 68.14 | 101.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 4.29 | 0 | 310
2018-12-02 | 21:00 | 298.2 | 119.7 | 64.84 | 94.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 4.29 | 0 | 298.2
2018-12-02 | 22:00 | 290.9 | 119.7 | 62.24 | 94.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 4.29 | 0 | 290.9
2018-12-02 | 23:00 | 286 | 119.7 | 58.28 | 94.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2.45 | 0 | 286
2018-12-03 | 0:00 | 276.6 | 119.7 | 84.35 | 61.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2018-12-03 | 1:00 | 288.9 | 119.7 | 97.93 | 61.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2018-12-03 | 2:00 | 310.3 | 119.7 | 113.55 | 67.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2018-12-03 | 3:00 | 327 | 119.7 | 115.59 | 81.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 327
2018-12-03 | 4:00 | 330.4 | 119.7 | 115.25 | 82.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2018-12-03 | 5:00 | 327.8 | 119.7 | 113.56 | 78.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2018-12-03 | 6:00 | 328.5 | 119.7 | 114.13 | 76.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 328.5
2018-12-03 | 7:00 | 337 | 119.7 | 115.36 | 85.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-12-03 | 8:00 | 365.6 | 119.7 | 128.0988 | 96.87 | 0 | 4.4 | 0.53117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2018-12-03 | 9:00 | 387.3 | 119.7 | 133.4835 | 100.46 | 0 | 4.4 | 8.1565 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 387.3
2018-12-03 | 10:00 | 389.6 | 119.7 | 130.6325 | 98.96 | 0 | 4.4 | 21.1075 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 389.6
2018-12-03 | 11:00 | 385.8 | 119.7 | 130.5872 | 97.36 | 0 | 4.4 | 21.6528 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2018-12-03 | 12:00 | 359.2 | 119.7 | 115.7627 | 90.96 | 0 | 4.4 | 21.6773 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2018-12-03 | 13:00 | 375.9 | 119.7 | 130.6025 | 96.07 | 0 | 4.4 | 22.1275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 375.9
2018-12-03 | 14:00 | 375.1 | 119.7 | 130.6088 | 99.46 | 0 | 4.4 | 12.2312 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2018-12-03 | 15:00 | 369.3 | 119.7 | 130.6084 | 98.86 | 0 | 4.4 | 3.6316 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 369.3
2018-12-03 | 16:00 | 375.9 | 119.7 | 136.3839 | 100.45 | 0 | 4.4 | 0.066112 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 375.9
2018-12-03 | 17:00 | 376.9 | 119.7 | 136.25 | 100.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 376.9
2018-12-03 | 18:00 | 367.2 | 119.7 | 130.46 | 94.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2018-12-03 | 19:00 | 350 | 119.7 | 121.86 | 90.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 350
2018-12-03 | 20:00 | 338.1 | 119.7 | 112.98 | 87.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 338.1
2018-12-03 | 21:00 | 323.3 | 119.7 | 109.42 | 73.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2018-12-03 | 22:00 | 316.2 | 119.7 | 99.07 | 73.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2018-12-03 | 23:00 | 311 | 119.7 | 88.84 | 73.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 311
2018-12-04 | 0:00 | 296.7 | 119.7 | 82.97 | 62.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 296.7
2018-12-04 | 1:00 | 304 | 119.7 | 83.45 | 70.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 304
2018-12-04 | 2:00 | 325.2 | 119.7 | 96.25 | 80.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2018-12-04 | 3:00 | 339.4 | 119.7 | 96.45 | 89.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2018-12-04 | 4:00 | 342.6 | 119.7 | 96.29 | 92.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 342.6
2018-12-04 | 5:00 | 331.8 | 119.7 | 96.71 | 89.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2018-12-04 | 6:00 | 323.8 | 119.7 | 96.75 | 89.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2018-12-04 | 7:00 | 322.8 | 119.7 | 98.7361 | 80.43 | 0 | 4.4 | 3.0339 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2018-12-04 | 8:00 | 345.6 | 119.7 | 92.8916 | 96.3 | 0 | 4.4 | 14.0084 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2018-12-04 | 9:00 | 363 | 119.7 | 96.0249 | 90.14 | 0 | 4.4 | 30.2351 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 363
2018-12-04 | 10:00 | 361.8 | 119.7 | 90.7164 | 82.54 | 0 | 4.4 | 37.5436 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2018-12-04 | 11:00 | 359.9 | 119.7 | 84.8175 | 90.72 | 0 | 4.4 | 31.0625 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 359.9
2018-12-04 | 12:00 | 335.8 | 119.7 | 81.325 | 72.11 | 0 | 4.4 | 30.365 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2018-12-04 | 13:00 | 357.3 | 119.7 | 93.0029 | 94.48 | 0 | 4.4 | 15.0171 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2018-12-04 | 14:00 | 359.3 | 119.7 | 103.3737 | 100.23 | 0 | 4.4 | 5.1963 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-12-04 | 15:00 | 361.1 | 119.7 | 96.1685 | 100.24 | 0 | 4.4 | 0.091512 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2018-12-04 | 16:00 | 370.1 | 119.7 | 101.67 | 100.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 370.1
2018-12-04 | 17:00 | 363.3 | 119.7 | 92.78 | 99.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2018-12-04 | 18:00 | 353.2 | 119.7 | 91.28 | 90.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2018-12-04 | 19:00 | 338.7 | 119.7 | 82.63 | 86.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2018-12-04 | 20:00 | 328.7 | 119.7 | 92.93 | 94.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2018-12-04 | 21:00 | 314.2 | 119.7 | 82.59 | 75.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2018-12-04 | 22:00 | 307.6 | 119.7 | 83.57 | 73.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2018-12-04 | 23:00 | 302.1 | 119.7 | 83.1 | 71.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2018-12-05 | 0:00 | 294.3 | 119.7 | 95.5 | 63.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2018-12-05 | 1:00 | 303.8 | 119.7 | 102 | 63.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 303.8
2018-12-05 | 2:00 | 326.1 | 119.7 | 111.53 | 63.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2018-12-05 | 3:00 | 341.5 | 119.7 | 117.87 | 78.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 5.4 | 0 | 341.5
2018-12-05 | 4:00 | 347.1 | 119.7 | 117.97 | 87.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 5.4 | 0 | 347.1
2018-12-05 | 5:00 | 337.7 | 119.7 | 123.24 | 71.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2018-12-05 | 6:00 | 330.6 | 119.7 | 111.95 | 63.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 330.6
2018-12-05 | 7:00 | 333 | 119.7 | 106.3339 | 71.1 | 0 | 4.4 | 0.66614 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 333
2018-12-05 | 8:00 | 359.8 | 119.7 | 117.9768 | 74.52 | 0 | 4.4 | 2.8032 | 0 | 35 | 0 | 5.4 | 0 | 359.8
2018-12-05 | 9:00 | 382.8 | 119.7 | 121.1294 | 89.72 | 0 | 4.4 | 7.6506 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2018-12-05 | 10:00 | 388.5 | 119.7 | 121.2039 | 107.23 | 0 | 4.4 | 9.9661 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 388.5
2018-12-05 | 11:00 | 388.7 | 119.7 | 121.1882 | 99.23 | 0 | 4.4 | 20.0818 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2018-12-05 | 12:00 | 365.1 | 119.7 | 122.7123 | 83.53 | 0 | 4.4 | 16.8577 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2018-12-05 | 13:00 | 383 | 119.7 | 121.1562 | 105.81 | 0 | 4.4 | 12.3338 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 383
2018-12-05 | 14:00 | 387.1 | 119.7 | 121.1277 | 113.12 | 0 | 4.4 | 9.5523 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2018-12-05 | 15:00 | 386.5 | 119.7 | 121.2499 | 126.32 | 0 | 4.4 | 3.4301 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2018-12-05 | 16:00 | 395.2 | 119.7 | 118.0408 | 136.63 | 0 | 4.4 | 0.16918 | 0 | 8.6 | 0 | 7.66 | 0 | 395.2
2018-12-05 | 17:00 | 398.3 | 119.7 | 117.97 | 136.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 6 | 0 | 398.3
2018-12-05 | 18:00 | 389.3 | 119.7 | 121.27 | 122.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 389.3
2018-12-05 | 19:00 | 376.3 | 119.7 | 121.07 | 113.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2018-12-05 | 20:00 | 364.6 | 119.7 | 121.19 | 108.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2018-12-05 | 21:00 | 350.9 | 119.7 | 121.28 | 93.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2018-12-05 | 22:00 | 342.2 | 119.7 | 123.07 | 77.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2018-12-05 | 23:00 | 334.1 | 119.7 | 116.14 | 75.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2018-12-06 | 0:00 | 318.5 | 119.7 | 106.48 | 63.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 318.5
2018-12-06 | 1:00 | 325.6 | 119.7 | 110.32 | 63.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 325.6
2018-12-06 | 2:00 | 346.9 | 119.7 | 124.05 | 63.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 5.26 | 0 | 346.9
2018-12-06 | 3:00 | 362.5 | 119.7 | 125.82 | 82.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 362.5
2018-12-06 | 4:00 | 368.7 | 119.7 | 125.72 | 87.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2018-12-06 | 5:00 | 363.2 | 119.7 | 125.76 | 76.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2018-12-06 | 6:00 | 362.5 | 119.7 | 123.96 | 71.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 5.81 | 0 | 362.5
2018-12-06 | 7:00 | 360.1 | 119.7 | 120.1749 | 70.94 | 0 | 4.4 | 2.5851 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2018-12-06 | 8:00 | 385 | 119.7 | 125.8189 | 76.67 | 0 | 4.4 | 13.2111 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 385
2018-12-06 | 9:00 | 403.6 | 119.7 | 123.0157 | 104.74 | 0 | 4.4 | 15.0343 | 0 | 31.7 | 0 | 5.01 | 0 | 403.6
2018-12-06 | 10:00 | 403.3 | 119.7 | 123.7303 | 121.37 | 0 | 4.4 | 12.2997 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2018-12-06 | 11:00 | 403 | 119.7 | 123.6991 | 121.77 | 0 | 4.4 | 11.4309 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 403
2018-12-06 | 12:00 | 381.1 | 119.7 | 127.9651 | 97.6 | 0 | 4.4 | 5.3349 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 381.1
2018-12-06 | 13:00 | 400.2 | 119.7 | 123.7811 | 130.47 | 0 | 4.4 | 3.6489 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2018-12-06 | 14:00 | 401 | 119.7 | 124.1057 | 133.04 | 0 | 4.4 | 2.2343 | 0 | 11.7 | 0 | 5.82 | 0 | 401
2018-12-06 | 15:00 | 398.3 | 119.7 | 124.7458 | 133.58 | 0 | 4.4 | 0.17416 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2018-12-06 | 16:00 | 408.1 | 119.7 | 124.17 | 133.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.82 | 0 | 408.1
2018-12-06 | 17:00 | 404.9 | 119.7 | 123.74 | 126.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2018-12-06 | 18:00 | 395.3 | 119.7 | 127.95 | 100.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 395.3
2018-12-06 | 19:00 | 379.8 | 119.7 | 125.65 | 82.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2018-12-06 | 20:00 | 365.7 | 119.7 | 119.46 | 75.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 365.7
2018-12-06 | 21:00 | 345 | 119.7 | 101.09 | 75.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 345
2018-12-06 | 22:00 | 334.7 | 119.7 | 97.26 | 73.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2018-12-06 | 23:00 | 326.3 | 119.7 | 96.29 | 73.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2018-12-07 | 0:00 | 307.9 | 119.7 | 79.91 | 64.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 307.9
2018-12-07 | 1:00 | 316.9 | 119.7 | 88.52 | 64.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2018-12-07 | 2:00 | 340.1 | 119.7 | 101.26 | 77.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2018-12-07 | 3:00 | 356.5 | 119.7 | 101.28 | 90.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2018-12-07 | 4:00 | 361.1 | 119.7 | 101.39 | 88.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2018-12-07 | 5:00 | 350.9 | 119.7 | 101.38 | 78.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2018-12-07 | 6:00 | 345.2 | 119.7 | 101.38 | 72.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2018-12-07 | 7:00 | 346 | 119.7 | 99.7894 | 74.37 | 0 | 4.4 | 0.54064 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 346
2018-12-07 | 8:00 | 373.1 | 119.7 | 101.4818 | 94.71 | 0 | 4.4 | 5.6082 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2018-12-07 | 9:00 | 392.8 | 119.7 | 99.372 | 111.43 | 0 | 4.4 | 10.898 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 392.8
2018-12-07 | 10:00 | 394.7 | 119.7 | 99.2794 | 113.64 | 0 | 4.4 | 12.2806 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2018-12-07 | 11:00 | 394.5 | 119.7 | 99.404 | 114.13 | 0 | 4.4 | 9.666 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2018-12-07 | 12:00 | 372.3 | 119.7 | 97.2221 | 96.86 | 0 | 4.4 | 6.9179 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 372.3
2018-12-07 | 13:00 | 392.5 | 119.7 | 99.3967 | 116.72 | 0 | 4.4 | 5.0833 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2018-12-07 | 14:00 | 397.4 | 119.7 | 100.6285 | 122.59 | 0 | 4.4 | 2.8815 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2018-12-07 | 15:00 | 397.4 | 119.7 | 102.6878 | 122.78 | 0 | 4.4 | 0.6322 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2018-12-07 | 16:00 | 404.9 | 119.7 | 101.4978 | 122.77 | 0 | 4.4 | 0.0021666 | 0 | 46.1 | 0 | 10.43 | 0 | 404.9
2018-12-07 | 17:00 | 402.3 | 119.7 | 104.12 | 122.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 10.43 | 0 | 402.3
2018-12-07 | 18:00 | 392.5 | 119.7 | 102.04 | 122.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2018-12-07 | 19:00 | 380.3 | 119.7 | 103.96 | 122.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2018-12-07 | 20:00 | 370.2 | 119.7 | 99.36 | 121.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2018-12-07 | 21:00 | 354.8 | 119.7 | 105.86 | 105.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2018-12-07 | 22:00 | 352.9 | 119.7 | 98.69 | 103.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8.68 | 0 | 352.9
2018-12-07 | 23:00 | 349.2 | 119.7 | 105.88 | 103.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2018-12-08 | 0:00 | 337.8 | 119.7 | 111.75 | 94.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2018-12-08 | 1:00 | 344.6 | 119.7 | 110.02 | 99.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 8.52 | 0 | 344.6
2018-12-08 | 2:00 | 365 | 119.7 | 115.53 | 121.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 365
2018-12-08 | 3:00 | 375.9 | 119.7 | 114.75 | 121.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 10.41 | 0 | 375.9
2018-12-08 | 4:00 | 372.5 | 119.7 | 113.34 | 121.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 10.41 | 0 | 372.5
2018-12-08 | 5:00 | 357.9 | 119.7 | 114.19 | 117.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 357.9
2018-12-08 | 6:00 | 343.3 | 119.7 | 110.39 | 106.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2018-12-08 | 7:00 | 342.3 | 119.7 | 111.0703 | 105.51 | 0 | 4.4 | 0.71975 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 342.3
2018-12-08 | 8:00 | 355.4 | 119.7 | 112.8663 | 111.1 | 0 | 4.4 | 6.2337 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2018-12-08 | 9:00 | 367.4 | 119.7 | 111.4858 | 114.11 | 0 | 4.4 | 14.8042 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2018-12-08 | 10:00 | 366.9 | 119.7 | 104.3835 | 105.39 | 0 | 4.4 | 16.5265 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2018-12-08 | 11:00 | 365.5 | 119.7 | 85.0972 | 99.62 | 0 | 4.4 | 21.5828 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2018-12-08 | 12:00 | 356.3 | 119.7 | 84.4875 | 98.01 | 0 | 4.4 | 14.0025 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2018-12-08 | 13:00 | 359.6 | 119.7 | 85.0671 | 100.03 | 0 | 4.4 | 9.8029 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 359.6
2018-12-08 | 14:00 | 356 | 119.7 | 85.2377 | 100.02 | 0 | 4.4 | 7.1423 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 356
2018-12-08 | 15:00 | 354.1 | 119.7 | 93.5862 | 93.07 | 0 | 4.4 | 3.1438 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2018-12-08 | 16:00 | 361.6 | 119.7 | 101.7881 | 98.05 | 0 | 4.4 | 0.061932 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2018-12-08 | 17:00 | 371.2 | 119.7 | 101.77 | 104.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 371.2
2018-12-08 | 18:00 | 367.4 | 119.7 | 101.34 | 97.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2018-12-08 | 19:00 | 360.5 | 119.7 | 103.87 | 92.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2018-12-08 | 20:00 | 355.3 | 119.7 | 94.19 | 92.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2018-12-08 | 21:00 | 343.8 | 119.7 | 92.12 | 82.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2018-12-08 | 22:00 | 341.4 | 119.7 | 94.7 | 78.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2018-12-08 | 23:00 | 342.8 | 119.7 | 94.8 | 79.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2018-12-09 | 0:00 | 335.6 | 119.7 | 95.01 | 69.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2018-12-09 | 1:00 | 344.4 | 119.7 | 95.67 | 78.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2018-12-09 | 2:00 | 363.6 | 119.7 | 99.2 | 94.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2018-12-09 | 3:00 | 374.1 | 119.7 | 94.16 | 112.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 5.24 | 0 | 374.1
2018-12-09 | 4:00 | 367.6 | 119.7 | 94.06 | 100.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 7.3 | 0 | 367.6
2018-12-09 | 5:00 | 348.6 | 119.7 | 92.39 | 95.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2018-12-09 | 6:00 | 332 | 119.7 | 95.1 | 86.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 332
2018-12-09 | 7:00 | 330.5 | 119.7 | 88.2318 | 84.78 | 0 | 4.4 | 0.088188 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2018-12-09 | 8:00 | 342.7 | 119.7 | 99.2903 | 94.89 | 0 | 4.4 | 2.1197 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2018-12-09 | 9:00 | 361 | 119.7 | 95.6033 | 102.59 | 0 | 4.4 | 10.7067 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 361
2018-12-09 | 10:00 | 360.2 | 119.7 | 94.1086 | 98.47 | 0 | 4.4 | 16.7214 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2018-12-09 | 11:00 | 348.8 | 119.7 | 85.6543 | 88.29 | 0 | 4.4 | 22.4557 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2018-12-09 | 12:00 | 344.2 | 119.7 | 86.2266 | 93.49 | 0 | 4.4 | 22.8834 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2018-12-09 | 13:00 | 336.6 | 119.7 | 86.1317 | 91.1 | 0 | 4.4 | 17.5683 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2018-12-09 | 14:00 | 333.3 | 119.7 | 85.3812 | 85.94 | 0 | 4.4 | 14.1788 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2018-12-09 | 15:00 | 335.9 | 119.7 | 86.1719 | 94.59 | 0 | 4.4 | 4.6381 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2018-12-09 | 16:00 | 349.7 | 119.7 | 96.7966 | 102.26 | 0 | 4.4 | 0.24335 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2018-12-09 | 17:00 | 373.7 | 119.7 | 97.3 | 125.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2018-12-09 | 18:00 | 377.2 | 119.7 | 94.06 | 132.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 7.01 | 0 | 377.2
2018-12-09 | 19:00 | 372.2 | 119.7 | 94.19 | 124.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 9.56 | 0 | 372.2
2018-12-09 | 20:00 | 364.8 | 119.7 | 98.97 | 124.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 364.8
2018-12-09 | 21:00 | 350.8 | 119.7 | 97.29 | 116.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2018-12-09 | 22:00 | 345.1 | 119.7 | 99.35 | 110.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 345.1
2018-12-09 | 23:00 | 347.8 | 119.7 | 99.41 | 116.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2018-12-10 | 0:00 | 338.1 | 119.7 | 148.58 | 60.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 338.1
2018-12-10 | 1:00 | 347.3 | 119.7 | 160.23 | 59.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2018-12-10 | 2:00 | 369.5 | 119.7 | 165.44 | 77.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2018-12-10 | 3:00 | 377.8 | 119.7 | 172.53 | 79.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2018-12-10 | 4:00 | 377.2 | 119.7 | 171.44 | 79.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2018-12-10 | 5:00 | 375.5 | 119.7 | 171.16 | 79.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2018-12-10 | 6:00 | 388.1 | 119.7 | 177.39 | 85.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2018-12-10 | 7:00 | 399.8 | 119.7 | 179.0859 | 93.16 | 0 | 4.4 | 2.0541 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 399.8
2018-12-10 | 8:00 | 429.3 | 119.7 | 182.266 | 101.21 | 0 | 4.4 | 19.824 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 429.3
2018-12-10 | 9:00 | 446.4 | 119.7 | 178.6973 | 95.12 | 0 | 4.4 | 46.3827 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 446.4
2018-12-10 | 10:00 | 431.1 | 119.7 | 164.3516 | 74.3 | 0 | 4.4 | 67.2484 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2018-12-10 | 11:00 | 423.4 | 119.7 | 164.6061 | 70.26 | 0 | 4.4 | 63.7339 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 423.4
2018-12-10 | 12:00 | 392.3 | 119.7 | 137.6959 | 72.24 | 0 | 4.4 | 57.8641 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2018-12-10 | 13:00 | 410.3 | 119.7 | 158.5881 | 71.56 | 0 | 4.4 | 54.3519 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2018-12-10 | 14:00 | 410.2 | 119.7 | 167.6077 | 89.9 | 0 | 4.4 | 27.8923 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2018-12-10 | 15:00 | 412.5 | 119.7 | 178.1458 | 97.41 | 0 | 4.4 | 12.3442 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2018-12-10 | 16:00 | 423.8 | 119.7 | 194.6933 | 99.65 | 0 | 4.4 | 0.55673 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 423.8
2018-12-10 | 17:00 | 433.3 | 119.7 | 203.78 | 99.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2018-12-10 | 18:00 | 430.9 | 119.7 | 199.1 | 99.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 430.9
2018-12-10 | 19:00 | 420.3 | 119.7 | 184.51 | 99.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 420.3
2018-12-10 | 20:00 | 409.6 | 119.7 | 177.92 | 96.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 409.6
2018-12-10 | 21:00 | 396.7 | 119.7 | 167.82 | 89.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2018-12-10 | 22:00 | 391.1 | 119.7 | 164.84 | 84.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2018-12-10 | 23:00 | 390.4 | 119.7 | 165.42 | 82.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2018-12-11 | 0:00 | 378.4 | 119.7 | 163.92 | 69.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2018-12-11 | 1:00 | 386.7 | 119.7 | 166.36 | 78.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2018-12-11 | 2:00 | 404.8 | 119.7 | 187.78 | 78.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2018-12-11 | 3:00 | 414 | 119.7 | 184.5 | 92.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 414
2018-12-11 | 4:00 | 410.8 | 119.7 | 184.48 | 92.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 410.8
2018-12-11 | 5:00 | 403.6 | 119.7 | 187.94 | 78.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2018-12-11 | 6:00 | 411.4 | 119.7 | 186.5 | 85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 411.4
2018-12-11 | 7:00 | 415.1 | 119.7 | 186.4284 | 85.45 | 0 | 4.4 | 2.7216 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2018-12-11 | 8:00 | 439.6 | 119.7 | 187.9019 | 100.73 | 0 | 4.4 | 9.6681 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2018-12-11 | 9:00 | 457 | 119.7 | 189.5422 | 98.63 | 0 | 4.4 | 22.8278 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 457
2018-12-11 | 10:00 | 446.9 | 119.7 | 184.7743 | 80.7 | 0 | 4.4 | 39.1257 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2018-12-11 | 11:00 | 435 | 119.7 | 159.8239 | 72.33 | 0 | 4.4 | 51.5461 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 435
2018-12-11 | 12:00 | 402.7 | 119.7 | 112.9121 | 69.73 | 0 | 4.4 | 54.7579 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 402.7
2018-12-11 | 13:00 | 420.3 | 119.7 | 152.5052 | 70.48 | 0 | 4.4 | 31.3148 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 420.3
2018-12-11 | 14:00 | 422.8 | 119.7 | 163.3816 | 81.05 | 0 | 4.4 | 12.8684 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2018-12-11 | 15:00 | 421.9 | 119.7 | 165.1929 | 89.37 | 0 | 4.4 | 3.6371 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 421.9
2018-12-11 | 16:00 | 435.4 | 119.7 | 179.5394 | 91.56 | 0 | 4.4 | 0.00062954 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 435.4
2018-12-11 | 17:00 | 436.7 | 119.7 | 180.49 | 99.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2018-12-11 | 18:00 | 428.7 | 119.7 | 187.3 | 99.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 428.7
2018-12-11 | 19:00 | 412.3 | 119.7 | 179.45 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 412.3
2018-12-11 | 20:00 | 399.5 | 119.7 | 179.43 | 88.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 399.5
2018-12-11 | 21:00 | 380 | 119.7 | 163.39 | 81.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 380
2018-12-11 | 22:00 | 374.3 | 119.7 | 164.37 | 75.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 374.3
2018-12-11 | 23:00 | 370.2 | 119.7 | 162.9 | 71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2018-12-12 | 0:00 | 357 | 119.7 | 152.02 | 65.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 357
2018-12-12 | 1:00 | 364.4 | 119.7 | 146.53 | 76.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 5.6 | 0 | 364.4
2018-12-12 | 2:00 | 384.6 | 119.7 | 146.43 | 101.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0 | 384.6
2018-12-12 | 3:00 | 396.2 | 119.7 | 146.52 | 113.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0 | 396.2
2018-12-12 | 4:00 | 393 | 119.7 | 151.93 | 105.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 393
2018-12-12 | 5:00 | 384.8 | 119.7 | 146.44 | 81.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 5.58 | 0 | 384.8
2018-12-12 | 6:00 | 382.1 | 119.7 | 150.16 | 60.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2018-12-12 | 7:00 | 381 | 119.7 | 148.49 | 61.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 381
2018-12-12 | 8:00 | 408.4 | 119.7 | 146.4736 | 84.87 | 0 | 4.4 | 0.23644 | 0 | 47.2 | 0 | 5.52 | 0 | 408.4
2018-12-12 | 9:00 | 426.5 | 119.7 | 149.8734 | 101.14 | 0 | 4.4 | 4.1866 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2018-12-12 | 10:00 | 423.4 | 119.7 | 149.7395 | 96.93 | 0 | 4.4 | 5.4305 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 423.4
2018-12-12 | 11:00 | 419.6 | 119.7 | 149.877 | 87.73 | 0 | 4.4 | 10.693 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 419.6
2018-12-12 | 12:00 | 392.1 | 119.7 | 121.2756 | 79.77 | 0 | 4.4 | 20.0544 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 392.1
2018-12-12 | 13:00 | 412.2 | 119.7 | 143.1822 | 81.1 | 0 | 4.4 | 17.7178 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2018-12-12 | 14:00 | 414.2 | 119.7 | 149.6923 | 85.45 | 0 | 4.4 | 12.3577 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2018-12-12 | 15:00 | 412.4 | 119.7 | 149.8767 | 100.04 | 0 | 4.4 | 3.5833 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 412.4
2018-12-12 | 16:00 | 424.8 | 119.7 | 149.8232 | 126.83 | 0 | 4.4 | 0.04676 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2018-12-12 | 17:00 | 427 | 119.7 | 149.77 | 125.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 427
2018-12-12 | 18:00 | 419.9 | 119.7 | 149.77 | 110.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 419.9
2018-12-12 | 19:00 | 406 | 119.7 | 149.76 | 98.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 406
2018-12-12 | 20:00 | 395 | 119.7 | 149.86 | 82.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 395
2018-12-12 | 21:00 | 382 | 119.7 | 141.7 | 75.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 382
2018-12-12 | 22:00 | 375.3 | 119.7 | 133.39 | 72.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2018-12-12 | 23:00 | 372.6 | 119.7 | 136.01 | 72.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2018-12-13 | 0:00 | 360.1 | 119.7 | 133.99 | 60.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2018-12-13 | 1:00 | 369.5 | 119.7 | 150.05 | 59.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2018-12-13 | 2:00 | 389.7 | 119.7 | 154.04 | 86.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 5.5 | 0 | 389.7
2018-12-13 | 3:00 | 399.1 | 119.7 | 154.12 | 102.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 5.5 | 0 | 399.1
2018-12-13 | 4:00 | 397.6 | 119.7 | 159.43 | 102.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2018-12-13 | 5:00 | 390 | 119.7 | 159.54 | 99.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 390
2018-12-13 | 6:00 | 396.3 | 119.7 | 154.07 | 106.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.5 | 0 | 396.3
2018-12-13 | 7:00 | 397.6 | 119.7 | 154.0215 | 106.96 | 0 | 4.4 | 2.9185 | 0 | 4.1 | 0 | 5.5 | 0 | 397.6
2018-12-13 | 8:00 | 418.2 | 119.7 | 154.0594 | 113.28 | 0 | 4.4 | 18.6606 | 0 | 2.6 | 0 | 5.5 | 0 | 418.2
2018-12-13 | 9:00 | 428.7 | 119.7 | 157.2845 | 105.25 | 0 | 4.4 | 40.9655 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 428.7
2018-12-13 | 10:00 | 420 | 119.7 | 159.444 | 70.93 | 0 | 4.4 | 64.626 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 420
2018-12-13 | 11:00 | 410 | 119.7 | 132.1334 | 79.01 | 0 | 4.4 | 74.3566 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 410
2018-12-13 | 12:00 | 381.5 | 119.7 | 108.3276 | 79.52 | 0 | 4.4 | 68.3524 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2018-12-13 | 13:00 | 398.9 | 119.7 | 144.8042 | 79.71 | 0 | 4.4 | 49.5858 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2018-12-13 | 14:00 | 396.2 | 119.7 | 149.2652 | 79.68 | 0 | 4.4 | 40.4548 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2018-12-13 | 15:00 | 396.1 | 119.7 | 157.1927 | 93.36 | 0 | 4.4 | 19.4473 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 396.1
2018-12-13 | 16:00 | 408.7 | 119.7 | 157.3674 | 123.06 | 0 | 4.4 | 0.57258 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2018-12-13 | 17:00 | 420.3 | 119.7 | 157.25 | 122.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 420.3
2018-12-13 | 18:00 | 414.3 | 119.7 | 157.25 | 92.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2018-12-13 | 19:00 | 400.6 | 119.7 | 155.47 | 73.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2018-12-13 | 20:00 | 390 | 119.7 | 151.39 | 73.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 390
2018-12-13 | 21:00 | 375.4 | 119.7 | 151.52 | 73.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2018-12-13 | 22:00 | 368.7 | 119.7 | 148.92 | 69.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2018-12-13 | 23:00 | 365.9 | 119.7 | 145.29 | 71.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2018-12-14 | 0:00 | 353 | 119.7 | 143.55 | 60.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 353
2018-12-14 | 1:00 | 364 | 119.7 | 153.79 | 60.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 364
2018-12-14 | 2:00 | 387.6 | 119.7 | 164.81 | 73.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2018-12-14 | 3:00 | 400.2 | 119.7 | 164.01 | 80.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 6.41 | 0 | 400.2
2018-12-14 | 4:00 | 399.1 | 119.7 | 170.06 | 79.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2018-12-14 | 5:00 | 391.3 | 119.7 | 164.56 | 79.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2018-12-14 | 6:00 | 396.2 | 119.7 | 170.44 | 81.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2018-12-14 | 7:00 | 395.8 | 119.7 | 170.3665 | 85.92 | 0 | 4.4 | 0.21349 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 395.8
2018-12-14 | 8:00 | 426 | 119.7 | 166.0088 | 116.44 | 0 | 4.4 | 6.3512 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 426
2018-12-14 | 9:00 | 450.4 | 119.7 | 163.7091 | 132.78 | 0 | 4.4 | 17.9109 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2018-12-14 | 10:00 | 445.1 | 119.7 | 163.6279 | 111.06 | 0 | 4.4 | 28.3121 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2018-12-14 | 11:00 | 441 | 119.7 | 167.2976 | 98.89 | 0 | 4.4 | 28.6124 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 441
2018-12-14 | 12:00 | 417.9 | 119.7 | 155.0757 | 83.35 | 0 | 4.4 | 30.8743 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 417.9
2018-12-14 | 13:00 | 434.5 | 119.7 | 163.9651 | 98.7 | 0 | 4.4 | 25.3349 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2018-12-14 | 14:00 | 440.4 | 119.7 | 163.8152 | 112.99 | 0 | 4.4 | 11.9948 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2018-12-14 | 15:00 | 441.4 | 119.7 | 163.7907 | 124.17 | 0 | 4.4 | 2.4393 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2018-12-14 | 16:00 | 455.8 | 119.7 | 172.4292 | 133.43 | 0 | 4.4 | 0.050802 | 0 | 15.4 | 0 | 10.39 | 0 | 455.8
2018-12-14 | 17:00 | 456.8 | 119.7 | 169.01 | 133.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2018-12-14 | 18:00 | 444.9 | 119.7 | 164.04 | 133.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10.39 | 0 | 444.9
2018-12-14 | 19:00 | 427.3 | 119.7 | 163.72 | 116.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2018-12-14 | 20:00 | 412.7 | 119.7 | 160.8 | 98.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 412.7
2018-12-14 | 21:00 | 399 | 119.7 | 161.86 | 84.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 399
2018-12-14 | 22:00 | 393.4 | 119.7 | 164.82 | 74.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 393.4
2018-12-14 | 23:00 | 393.8 | 119.7 | 164.8 | 73.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2018-12-15 | 0:00 | 383 | 119.7 | 149.51 | 84.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 383
2018-12-15 | 1:00 | 390.2 | 119.7 | 149.62 | 93.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 390.2
2018-12-15 | 2:00 | 404.8 | 119.7 | 149.72 | 113.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2018-12-15 | 3:00 | 410.9 | 119.7 | 149.62 | 115.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2018-12-15 | 4:00 | 405.3 | 119.7 | 149.62 | 106.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2018-12-15 | 5:00 | 387.7 | 119.7 | 149.53 | 90.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 387.7
2018-12-15 | 6:00 | 377.2 | 119.7 | 147.52 | 85.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2018-12-15 | 7:00 | 381.6 | 119.7 | 146.1519 | 74.12 | 0 | 4.4 | 0.83814 | 0 | 28.7 | 0 | 7.69 | 0 | 381.6
2018-12-15 | 8:00 | 403.6 | 119.7 | 149.5699 | 106.37 | 0 | 4.4 | 8.2601 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2018-12-15 | 9:00 | 420.2 | 119.7 | 147.2018 | 118.26 | 0 | 4.4 | 17.3382 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2018-12-15 | 10:00 | 414 | 119.7 | 147.2368 | 112.85 | 0 | 4.4 | 24.6132 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 414
2018-12-15 | 11:00 | 404.5 | 119.7 | 151.0954 | 97.99 | 0 | 4.4 | 25.5146 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2018-12-15 | 12:00 | 381.8 | 119.7 | 144.7059 | 82.84 | 0 | 4.4 | 26.1541 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2018-12-15 | 13:00 | 381.9 | 119.7 | 145.1243 | 80.31 | 0 | 4.4 | 30.0657 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2018-12-15 | 14:00 | 375.5 | 119.7 | 145.2517 | 84.22 | 0 | 4.4 | 20.1283 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2018-12-15 | 15:00 | 372.2 | 119.7 | 145.3226 | 91.51 | 0 | 4.4 | 10.2674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2018-12-15 | 16:00 | 379.5 | 119.7 | 147.1998 | 107.03 | 0 | 4.4 | 0.47018 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2018-12-15 | 17:00 | 390 | 119.7 | 147.36 | 118.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 390
2018-12-15 | 18:00 | 386.4 | 119.7 | 147.36 | 114.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 386.4
2018-12-15 | 19:00 | 377.6 | 119.7 | 147.35 | 104.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2018-12-15 | 20:00 | 369.6 | 119.7 | 146.16 | 90.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 5.82 | 0 | 369.6
2018-12-15 | 21:00 | 359.1 | 119.7 | 146.18 | 78.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 5.33 | 0 | 359.1
2018-12-15 | 22:00 | 356 | 119.7 | 146.17 | 72.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 8.02 | 0 | 356
2018-12-15 | 23:00 | 360.6 | 119.7 | 149.52 | 81.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2018-12-16 | 0:00 | 353.2 | 119.7 | 119.91 | 98.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 4.07 | 0 | 353.2
2018-12-16 | 1:00 | 362 | 119.7 | 114.17 | 112.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 4.07 | 0 | 362
2018-12-16 | 2:00 | 378.9 | 119.7 | 127.65 | 115.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.07 | 0 | 378.9
2018-12-16 | 3:00 | 383.9 | 119.7 | 132.78 | 115.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 4.07 | 0 | 383.9
2018-12-16 | 4:00 | 375.5 | 119.7 | 126.81 | 115.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 4.07 | 0 | 375.5
2018-12-16 | 5:00 | 358.2 | 119.7 | 114.16 | 110.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.07 | 0 | 358.2
2018-12-16 | 6:00 | 345.8 | 119.7 | 101.97 | 109.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 4.07 | 0 | 345.8
2018-12-16 | 7:00 | 339.1 | 119.7 | 89.5652 | 109.93 | 0 | 4.4 | 3.3348 | 0 | 8.1 | 0 | 4.07 | 0 | 339.1
2018-12-16 | 8:00 | 345.7 | 119.7 | 87.1326 | 107.49 | 0 | 4.4 | 17.2074 | 0 | 5.7 | 0 | 4.07 | 0 | 345.7
2018-12-16 | 9:00 | 352.7 | 119.7 | 80.8014 | 105.36 | 0 | 4.4 | 33.3486 | 0 | 7 | 0 | 2.09 | 0 | 352.7
2018-12-16 | 10:00 | 336 | 119.7 | 60.9683 | 84.44 | 0 | 4.4 | 54.7917 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 336
2018-12-16 | 11:00 | 324.5 | 119.7 | 47.3227 | 76.54 | 0 | 4.4 | 55.4373 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2018-12-16 | 12:00 | 313.7 | 119.7 | 51.6775 | 76.51 | 0 | 4.4 | 49.0125 | 0 | 24.4 | 0 | -12 | 0 | 313.7
2018-12-16 | 13:00 | 307.4 | 119.7 | 50.6714 | 77.23 | 0 | 4.4 | 39.9986 | 0 | 27.4 | 0 | -12 | 0 | 307.4
2018-12-16 | 14:00 | 305.7 | 119.7 | 46.9639 | 71.09 | 0 | 4.4 | 22.6461 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2018-12-16 | 15:00 | 306.8 | 119.7 | 65.4994 | 70.5 | 0 | 4.4 | 5.8006 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 306.8
2018-12-16 | 16:00 | 321.4 | 119.7 | 68.0382 | 82.57 | 0 | 4.4 | 0.091777 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2018-12-16 | 17:00 | 342.9 | 119.7 | 80.85 | 88.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 2 | 0 | 342.9
2018-12-16 | 18:00 | 343.9 | 119.7 | 80.92 | 88.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 2.83 | 0 | 343.9
2018-12-16 | 19:00 | 340.8 | 119.7 | 75.16 | 97.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2018-12-16 | 20:00 | 333.2 | 119.7 | 79.33 | 88.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 333.2
2018-12-16 | 21:00 | 323.9 | 119.7 | 73.08 | 88.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2018-12-16 | 22:00 | 315.5 | 119.7 | 67.64 | 84.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2018-12-16 | 23:00 | 316.7 | 119.7 | 68.23 | 86.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2018-12-17 | 0:00 | 308.9 | 119.7 | 99.77 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2018-12-17 | 1:00 | 323.7 | 119.7 | 119.85 | 54.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2018-12-17 | 2:00 | 345.2 | 119.7 | 137.76 | 64.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2018-12-17 | 3:00 | 360.1 | 119.7 | 145.12 | 73.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2018-12-17 | 4:00 | 361.1 | 119.7 | 155.62 | 79.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2018-12-17 | 5:00 | 354.7 | 119.7 | 148.46 | 74.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2018-12-17 | 6:00 | 355.4 | 119.7 | 150.81 | 73.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2018-12-17 | 7:00 | 364.3 | 119.7 | 155.4991 | 77.96 | 0 | 4.4 | 0.7409 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 364.3
2018-12-17 | 8:00 | 399.3 | 119.7 | 172.2035 | 96.13 | 0 | 4.4 | 6.1665 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 399.3
2018-12-17 | 9:00 | 421.3 | 119.7 | 188.6217 | 94.59 | 0 | 4.4 | 12.3883 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 421.3
2018-12-17 | 10:00 | 418.7 | 119.7 | 171.1939 | 94.55 | 0 | 4.4 | 25.3561 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 418.7
2018-12-17 | 11:00 | 414 | 119.7 | 155.417 | 89.9 | 0 | 4.4 | 36.783 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 414
2018-12-17 | 12:00 | 390.9 | 119.7 | 136.4971 | 79.08 | 0 | 4.4 | 22.1229 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2018-12-17 | 13:00 | 410.4 | 119.7 | 155.565 | 89.56 | 0 | 4.4 | 14.275 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2018-12-17 | 14:00 | 411.9 | 119.7 | 155.159 | 84.46 | 0 | 4.4 | 11.781 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2018-12-17 | 15:00 | 411.6 | 119.7 | 162.8628 | 94.23 | 0 | 4.4 | 4.6072 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2018-12-17 | 16:00 | 422.7 | 119.7 | 169.419 | 94.31 | 0 | 4.4 | 0.070985 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2018-12-17 | 17:00 | 423.7 | 119.7 | 161.72 | 94.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2018-12-17 | 18:00 | 414.7 | 119.7 | 155.41 | 87.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 414.7
2018-12-17 | 19:00 | 399.4 | 119.7 | 143.69 | 84.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 399.4
2018-12-17 | 20:00 | 387.8 | 119.7 | 136.61 | 79.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2018-12-17 | 21:00 | 373.2 | 119.7 | 136.97 | 65.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 373.2
2018-12-17 | 22:00 | 366.9 | 119.7 | 129.65 | 66.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2018-12-17 | 23:00 | 363.5 | 119.7 | 133.89 | 66.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2018-12-18 | 0:00 | 353.4 | 119.7 | 127.92 | 54.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2018-12-18 | 1:00 | 365.2 | 119.7 | 145.57 | 53.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2018-12-18 | 2:00 | 390.5 | 119.7 | 155.97 | 72.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2018-12-18 | 3:00 | 403.4 | 119.7 | 178.96 | 73.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 403.4
2018-12-18 | 4:00 | 403.5 | 119.7 | 183.07 | 78.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 403.5
2018-12-18 | 5:00 | 393.7 | 119.7 | 183.84 | 76.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 393.7
2018-12-18 | 6:00 | 396.7 | 119.7 | 178.79 | 90.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2018-12-18 | 7:00 | 400.8 | 119.7 | 182.5324 | 82.15 | 0 | 4.4 | 1.1176 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2018-12-18 | 8:00 | 427.5 | 119.7 | 188.4751 | 95.13 | 0 | 4.4 | 10.1949 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2018-12-18 | 9:00 | 447 | 119.7 | 202.9785 | 93.37 | 0 | 4.4 | 18.2515 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 447
2018-12-18 | 10:00 | 439.2 | 119.7 | 181.6128 | 84.48 | 0 | 4.4 | 35.3072 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2018-12-18 | 11:00 | 434.1 | 119.7 | 171.4559 | 83.48 | 0 | 4.4 | 30.5641 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 434.1
2018-12-18 | 12:00 | 409.3 | 119.7 | 154.6718 | 64.76 | 0 | 4.4 | 32.5682 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2018-12-18 | 13:00 | 428.8 | 119.7 | 160.9804 | 83.27 | 0 | 4.4 | 22.6496 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 428.8
2018-12-18 | 14:00 | 431.5 | 119.7 | 167.1682 | 83.24 | 0 | 4.4 | 10.6918 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2018-12-18 | 15:00 | 432.4 | 119.7 | 175.891 | 83.18 | 0 | 4.4 | 2.029 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2018-12-18 | 16:00 | 442.5 | 119.7 | 180.5181 | 93.08 | 0 | 4.4 | 0.0019143 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2018-12-18 | 17:00 | 441.4 | 119.7 | 181.06 | 93.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2018-12-18 | 18:00 | 430.1 | 119.7 | 176.31 | 89.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2018-12-18 | 19:00 | 412.9 | 119.7 | 165.85 | 83.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 412.9
2018-12-18 | 20:00 | 400.7 | 119.7 | 161.08 | 83.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 400.7
2018-12-18 | 21:00 | 383.1 | 119.7 | 146.8 | 66.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2018-12-18 | 22:00 | 377.8 | 119.7 | 141.11 | 65.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2018-12-18 | 23:00 | 375.1 | 119.7 | 141.45 | 65.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2018-12-19 | 0:00 | 366.6 | 119.7 | 146.13 | 55.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2018-12-19 | 1:00 | 377.3 | 119.7 | 161.11 | 55.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 9.08 | 0 | 377.3
2018-12-19 | 2:00 | 399.6 | 119.7 | 161.12 | 89.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 5.6 | 0 | 399.6
2018-12-19 | 3:00 | 409.9 | 119.7 | 161.21 | 108.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 5.5 | 0 | 409.9
2018-12-19 | 4:00 | 406.6 | 119.7 | 166.62 | 95.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2018-12-19 | 5:00 | 397.9 | 119.7 | 166.71 | 89.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2018-12-19 | 6:00 | 400.4 | 119.7 | 161.1 | 88.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 5.53 | 0 | 400.4
2018-12-19 | 7:00 | 400.5 | 119.7 | 166.5041 | 93.18 | 0 | 4.4 | 1.4159 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2018-12-19 | 8:00 | 423.8 | 119.7 | 161.1584 | 95.59 | 0 | 4.4 | 7.5516 | 0 | 29.9 | 0 | 5.5 | 0 | 423.8
2018-12-19 | 9:00 | 442.5 | 119.7 | 164.7266 | 96.17 | 0 | 4.4 | 17.7034 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2018-12-19 | 10:00 | 438.7 | 119.7 | 164.7355 | 94.99 | 0 | 4.4 | 17.6745 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2018-12-19 | 11:00 | 434.9 | 119.7 | 164.8338 | 83.77 | 0 | 4.4 | 25.9962 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2018-12-19 | 12:00 | 412.6 | 119.7 | 164.6562 | 79.89 | 0 | 4.4 | 7.1538 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2018-12-19 | 13:00 | 433.2 | 119.7 | 164.6764 | 99.98 | 0 | 4.4 | 5.6436 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2018-12-19 | 14:00 | 434.4 | 119.7 | 164.7311 | 97.47 | 0 | 4.4 | 8.5989 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 434.4
2018-12-19 | 15:00 | 427.6 | 119.7 | 164.7455 | 95.68 | 0 | 4.4 | 6.4745 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2018-12-19 | 16:00 | 430.2 | 119.7 | 164.7392 | 94.09 | 0 | 4.4 | 0.070779 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 430.2
2018-12-19 | 17:00 | 427.4 | 119.7 | 164.72 | 95.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2018-12-19 | 18:00 | 416.9 | 119.7 | 164.81 | 93.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2018-12-19 | 19:00 | 398.6 | 119.7 | 164.12 | 66.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 398.6
2018-12-19 | 20:00 | 386.7 | 119.7 | 150.12 | 67.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2018-12-19 | 21:00 | 371 | 119.7 | 134.91 | 66.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 371
2018-12-19 | 22:00 | 362.7 | 119.7 | 128.78 | 65.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2018-12-19 | 23:00 | 358.2 | 119.7 | 126.23 | 65.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2018-12-20 | 0:00 | 346.7 | 119.7 | 134.95 | 52.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2018-12-20 | 1:00 | 358.8 | 119.7 | 148.95 | 52.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2018-12-20 | 2:00 | 381.5 | 119.7 | 181.59 | 52.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2018-12-20 | 3:00 | 394.2 | 119.7 | 177.71 | 73.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 5.75 | 0 | 394.2
2018-12-20 | 4:00 | 394.2 | 119.7 | 177.64 | 79.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5.82 | 0 | 394.2
2018-12-20 | 5:00 | 385.4 | 119.7 | 183.37 | 72.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2018-12-20 | 6:00 | 386.1 | 119.7 | 177.52 | 73.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 5.85 | 0 | 386.1
2018-12-20 | 7:00 | 385.2 | 119.7 | 183.4161 | 70.44 | 0 | 4.4 | 1.6439 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2018-12-20 | 8:00 | 407.4 | 119.7 | 183.3926 | 84.75 | 0 | 4.4 | 9.9574 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2018-12-20 | 9:00 | 421.6 | 119.7 | 181.5032 | 79.78 | 0 | 4.4 | 27.7168 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2018-12-20 | 10:00 | 413 | 119.7 | 178.9508 | 63.85 | 0 | 4.4 | 35.3992 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 413
2018-12-20 | 11:00 | 409.5 | 119.7 | 170.8276 | 71.7 | 0 | 4.4 | 34.4724 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 409.5
2018-12-20 | 12:00 | 385.3 | 119.7 | 157.7647 | 71.67 | 0 | 4.4 | 23.5653 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2018-12-20 | 13:00 | 400.4 | 119.7 | 177.6382 | 72.4 | 0 | 4.4 | 15.3618 | 0 | 4.7 | 0 | 6.2 | 0 | 400.4
2018-12-20 | 14:00 | 404.5 | 119.7 | 177.6042 | 78.86 | 0 | 4.4 | 14.0958 | 0 | 2.6 | 0 | 7.24 | 0 | 404.5
2018-12-20 | 15:00 | 400.7 | 119.7 | 181.457 | 87.09 | 0 | 4.4 | 6.253 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 400.7
2018-12-20 | 16:00 | 408.6 | 119.7 | 181.5095 | 101.06 | 0 | 4.4 | 0.53049 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2018-12-20 | 17:00 | 411.6 | 119.7 | 181.51 | 104.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2018-12-20 | 18:00 | 403.8 | 119.7 | 181.61 | 97.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2018-12-20 | 19:00 | 389.8 | 119.7 | 181.42 | 83.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2018-12-20 | 20:00 | 380.8 | 119.7 | 181.41 | 74.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2018-12-20 | 21:00 | 366.9 | 119.7 | 177.73 | 64.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2018-12-20 | 22:00 | 362.8 | 119.7 | 176 | 62.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2018-12-20 | 23:00 | 360.8 | 119.7 | 174.35 | 62.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 360.8
2018-12-21 | 0:00 | 353.8 | 119.7 | 151.73 | 69.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.96 | 0 | 353.8
2018-12-21 | 1:00 | 365.2 | 119.7 | 157.3 | 81.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2018-12-21 | 2:00 | 387.1 | 119.7 | 157.1 | 101.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2018-12-21 | 3:00 | 398.7 | 119.7 | 151.78 | 109.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 5.52 | 0 | 398.7
2018-12-21 | 4:00 | 397.2 | 119.7 | 151.67 | 105.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5.52 | 0 | 397.2
2018-12-21 | 5:00 | 389.6 | 119.7 | 157.3 | 98.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 389.6
2018-12-21 | 6:00 | 393.2 | 119.7 | 157.31 | 104.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2018-12-21 | 7:00 | 391.8 | 119.7 | 157.2147 | 99.72 | 0 | 4.4 | 2.2653 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2018-12-21 | 8:00 | 407.3 | 119.7 | 151.7256 | 99.21 | 0 | 4.4 | 21.2444 | 0 | 5.5 | 0 | 5.52 | 0 | 407.3
2018-12-21 | 9:00 | 409.1 | 119.7 | 154.9412 | 82.09 | 0 | 4.4 | 43.5688 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 409.1
2018-12-21 | 10:00 | 394.7 | 119.7 | 118.5622 | 79.85 | 0 | 4.4 | 66.1878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2018-12-21 | 11:00 | 383.4 | 119.7 | 96.772 | 88.22 | 0 | 4.4 | 69.708 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 383.4
2018-12-21 | 12:00 | 355.8 | 119.7 | 71.2404 | 87.69 | 0 | 4.4 | 69.5696 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 355.8
2018-12-21 | 13:00 | 371.9 | 119.7 | 92.5261 | 87.64 | 0 | 4.4 | 64.9339 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2018-12-21 | 14:00 | 374.1 | 119.7 | 112.597 | 87.6 | 0 | 4.4 | 44.203 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2018-12-21 | 15:00 | 378.2 | 119.7 | 147.4521 | 87.56 | 0 | 4.4 | 15.6879 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 378.2
2018-12-21 | 16:00 | 388.8 | 119.7 | 155.2701 | 104.01 | 0 | 4.4 | 1.1199 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2018-12-21 | 17:00 | 398.4 | 119.7 | 155.31 | 111.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2018-12-21 | 18:00 | 391.9 | 119.7 | 155.29 | 103.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2018-12-21 | 19:00 | 380.3 | 119.7 | 155.15 | 89.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2018-12-21 | 20:00 | 371.7 | 119.7 | 151.75 | 80.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 371.7
2018-12-21 | 21:00 | 359.2 | 119.7 | 144.42 | 80.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2018-12-21 | 22:00 | 352.8 | 119.7 | 138.76 | 78.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2018-12-21 | 23:00 | 351.2 | 119.7 | 146.59 | 78.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2018-12-22 | 0:00 | 337 | 119.7 | 116.58 | 91.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-12-22 | 1:00 | 343.3 | 119.7 | 110.58 | 88.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 6.1 | 0 | 343.3
2018-12-22 | 2:00 | 366.6 | 119.7 | 110.6 | 110.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 6 | 0 | 366.6
2018-12-22 | 3:00 | 376.7 | 119.7 | 110.71 | 122.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 6.03 | 0 | 376.7
2018-12-22 | 4:00 | 374.8 | 119.7 | 110.59 | 121.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 6 | 0 | 374.8
2018-12-22 | 5:00 | 357.3 | 119.7 | 110.6 | 111.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 6.08 | 0 | 357.3
2018-12-22 | 6:00 | 337.7 | 119.7 | 116.57 | 92.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2018-12-22 | 7:00 | 328.9 | 119.7 | 116.6 | 85.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2018-12-22 | 8:00 | 346.1 | 119.7 | 116.5934 | 100.63 | 0 | 4.4 | 4.2766 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2018-12-22 | 9:00 | 354.9 | 119.7 | 114.5027 | 96.53 | 0 | 4.4 | 19.3673 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2018-12-22 | 10:00 | 341.7 | 119.7 | 93.7106 | 81.3 | 0 | 4.4 | 42.1894 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2018-12-22 | 11:00 | 332.3 | 119.7 | 61.0935 | 89.08 | 0 | 4.4 | 57.6265 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2018-12-22 | 12:00 | 311.3 | 119.7 | 60.1712 | 72.57 | 0 | 4.4 | 52.8588 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2018-12-22 | 13:00 | 313.4 | 119.7 | 60.266 | 76.45 | 0 | 4.4 | 50.684 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 313.4
2018-12-22 | 14:00 | 309.3 | 119.7 | 63.2721 | 88.94 | 0 | 4.4 | 31.3879 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2018-12-22 | 15:00 | 312.4 | 119.7 | 89.1664 | 82.36 | 0 | 4.4 | 12.8736 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 312.4
2018-12-22 | 16:00 | 322.1 | 119.7 | 109.5447 | 81.83 | 0 | 4.4 | 0.62535 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2018-12-22 | 17:00 | 334.6 | 119.7 | 114.46 | 89.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2018-12-22 | 18:00 | 331.7 | 119.7 | 116.16 | 81.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2018-12-22 | 19:00 | 323.6 | 119.7 | 108.98 | 81.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2018-12-22 | 20:00 | 317.4 | 119.7 | 102.84 | 81.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2018-12-22 | 21:00 | 307 | 119.7 | 91.18 | 81.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 307
2018-12-22 | 22:00 | 301 | 119.7 | 87.35 | 80.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 301
2018-12-22 | 23:00 | 301 | 119.7 | 86.68 | 79.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 301
2018-12-23 | 0:00 | 297.1 | 119.7 | 108.33 | 50.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2018-12-23 | 1:00 | 306.9 | 119.7 | 118.08 | 51.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2018-12-23 | 2:00 | 331.5 | 119.7 | 139.23 | 59.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2018-12-23 | 3:00 | 345.6 | 119.7 | 149.37 | 61.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2018-12-23 | 4:00 | 350.3 | 119.7 | 151.13 | 67.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2018-12-23 | 5:00 | 332.1 | 119.7 | 144.36 | 61.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2018-12-23 | 6:00 | 307.5 | 119.7 | 130.2 | 52.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2018-12-23 | 7:00 | 292.9 | 119.7 | 117.6089 | 50.86 | 0 | 4.4 | 0.031143 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 292.9
2018-12-23 | 8:00 | 299.8 | 119.7 | 120.516 | 51.73 | 0 | 4.4 | 3.054 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2018-12-23 | 9:00 | 307.7 | 119.7 | 116.164 | 55.65 | 0 | 4.4 | 11.486 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 307.7
2018-12-23 | 10:00 | 304.8 | 119.7 | 113.1593 | 52.3 | 0 | 4.4 | 14.8407 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 304.8
2018-12-23 | 11:00 | 301 | 119.7 | 107.9714 | 56.17 | 0 | 4.4 | 12.3586 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 301
2018-12-23 | 12:00 | 299.7 | 119.7 | 105.837 | 56.61 | 0 | 4.4 | 4.853 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 299.7
2018-12-23 | 13:00 | 296.5 | 119.7 | 96.5908 | 56.09 | 0 | 4.4 | 4.4192 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2018-12-23 | 14:00 | 295.4 | 119.7 | 98.4262 | 56.05 | 0 | 4.4 | 3.1238 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2018-12-23 | 15:00 | 298.9 | 119.7 | 95.0214 | 56.01 | 0 | 4.4 | 0.36864 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2018-12-23 | 16:00 | 311.9 | 119.7 | 99.44 | 55.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 311.9
2018-12-23 | 17:00 | 326.5 | 119.7 | 122.07 | 55.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2018-12-23 | 18:00 | 327.2 | 119.7 | 130.31 | 60.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2018-12-23 | 19:00 | 321.6 | 119.7 | 129.46 | 61.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2018-12-23 | 20:00 | 314.4 | 119.7 | 129.2 | 60.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2018-12-23 | 21:00 | 304 | 119.7 | 123.53 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 304
2018-12-23 | 22:00 | 300.6 | 119.7 | 119.86 | 56.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2018-12-23 | 23:00 | 300.9 | 119.7 | 104.21 | 56.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2018-12-24 | 0:00 | 295.3 | 119.7 | 87.06 | 53.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2018-12-24 | 1:00 | 304.2 | 119.7 | 79.64 | 53.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2018-12-24 | 2:00 | 331.5 | 119.7 | 104.65 | 55.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2018-12-24 | 3:00 | 350.1 | 119.7 | 106.29 | 72.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2018-12-24 | 4:00 | 352 | 119.7 | 107.41 | 73.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 352
2018-12-24 | 5:00 | 341.2 | 119.7 | 104.27 | 65.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 341.2
2018-12-24 | 6:00 | 328.7 | 119.7 | 104.75 | 61.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2018-12-24 | 7:00 | 330.3 | 119.7 | 109.7235 | 77.37 | 0 | 4.4 | 0.20648 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2018-12-24 | 8:00 | 354.6 | 119.7 | 135.4864 | 78.85 | 0 | 4.4 | 8.2636 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2018-12-24 | 9:00 | 365.9 | 119.7 | 121.5494 | 82.16 | 0 | 4.4 | 30.3906 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2018-12-24 | 10:00 | 357.7 | 119.7 | 107.0084 | 75.69 | 0 | 4.4 | 40.4016 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2018-12-24 | 11:00 | 354.4 | 119.7 | 104.3812 | 67.01 | 0 | 4.4 | 48.5088 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2018-12-24 | 12:00 | 341.9 | 119.7 | 103.7352 | 62.38 | 0 | 4.4 | 43.3848 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2018-12-24 | 13:00 | 341.3 | 119.7 | 104.344 | 66 | 0 | 4.4 | 41.356 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2018-12-24 | 14:00 | 338.4 | 119.7 | 107.135 | 77.45 | 0 | 4.4 | 27.915 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2018-12-24 | 15:00 | 344.9 | 119.7 | 127.0014 | 77.41 | 0 | 4.4 | 15.4886 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2018-12-24 | 16:00 | 359.3 | 119.7 | 151.3575 | 82.17 | 0 | 4.4 | 0.87246 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-12-24 | 17:00 | 380.8 | 119.7 | 171.67 | 82.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2018-12-24 | 18:00 | 383 | 119.7 | 166.16 | 89.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 383
2018-12-24 | 19:00 | 376.7 | 119.7 | 167.48 | 82.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 376.7
2018-12-24 | 20:00 | 370.8 | 119.7 | 157.41 | 82.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2018-12-24 | 21:00 | 361.3 | 119.7 | 144.05 | 82.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2018-12-24 | 22:00 | 358.9 | 119.7 | 144.24 | 79.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2018-12-24 | 23:00 | 363.7 | 119.7 | 144.39 | 81.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 363.7
2018-12-25 | 0:00 | 359.1 | 119.7 | 157.08 | 66.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2018-12-25 | 1:00 | 370.3 | 119.7 | 173.62 | 66.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2018-12-25 | 2:00 | 388.3 | 119.7 | 186.16 | 66.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 388.3
2018-12-25 | 3:00 | 396.9 | 119.7 | 189.7 | 69.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2018-12-25 | 4:00 | 393.7 | 119.7 | 186.27 | 78.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 393.7
2018-12-25 | 5:00 | 386.9 | 119.7 | 189.63 | 69.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2018-12-25 | 6:00 | 395.7 | 119.7 | 184.81 | 83.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 395.7
2018-12-25 | 7:00 | 400.6 | 119.7 | 184.8399 | 86.32 | 0 | 4.4 | 2.1401 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2018-12-25 | 8:00 | 425.5 | 119.7 | 185.1071 | 96.76 | 0 | 4.4 | 17.2329 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 425.5
2018-12-25 | 9:00 | 434.4 | 119.7 | 180.3779 | 86.44 | 0 | 4.4 | 33.7821 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 434.4
2018-12-25 | 10:00 | 416.7 | 119.7 | 161.419 | 69.04 | 0 | 4.4 | 50.041 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2018-12-25 | 11:00 | 407.8 | 119.7 | 148.9324 | 65.49 | 0 | 4.4 | 49.6776 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 407.8
2018-12-25 | 12:00 | 384.6 | 119.7 | 148.5972 | 57.35 | 0 | 4.4 | 46.7528 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2018-12-25 | 13:00 | 401.5 | 119.7 | 149.4446 | 72.31 | 0 | 4.4 | 34.4454 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2018-12-25 | 14:00 | 402 | 119.7 | 160.0744 | 76.52 | 0 | 4.4 | 19.2056 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 402
2018-12-25 | 15:00 | 398.7 | 119.7 | 177.779 | 76.49 | 0 | 4.4 | 11.331 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 398.7
2018-12-25 | 16:00 | 405.5 | 119.7 | 182.6226 | 86.26 | 0 | 4.4 | 0.81744 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 405.5
2018-12-25 | 17:00 | 414.3 | 119.7 | 181.56 | 85.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2018-12-25 | 18:00 | 408.7 | 119.7 | 176.15 | 76.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2018-12-25 | 19:00 | 392.7 | 119.7 | 148.99 | 75.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2018-12-25 | 20:00 | 381.4 | 119.7 | 149.38 | 61.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2018-12-25 | 21:00 | 365.4 | 119.7 | 140.98 | 59.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2018-12-25 | 22:00 | 357.3 | 119.7 | 138.26 | 58.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2018-12-25 | 23:00 | 357.3 | 119.7 | 139.2 | 58.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2018-12-26 | 0:00 | 344.4 | 119.7 | 130.87 | 49.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2018-12-26 | 1:00 | 354.9 | 119.7 | 155.03 | 49.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2018-12-26 | 2:00 | 374.4 | 119.7 | 166.53 | 49.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 9.33 | 0 | 374.4
2018-12-26 | 3:00 | 385.9 | 119.7 | 166.33 | 67.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 6 | 0 | 385.9
2018-12-26 | 4:00 | 385.3 | 119.7 | 166.44 | 70.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 6 | 0 | 385.3
2018-12-26 | 5:00 | 376.2 | 119.7 | 166.43 | 59.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 6 | 0 | 376.2
2018-12-26 | 6:00 | 375.4 | 119.7 | 166.43 | 63.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 6 | 0 | 375.4
2018-12-26 | 7:00 | 379.6 | 119.7 | 166.34 | 74.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 6 | 0 | 379.6
2018-12-26 | 8:00 | 409.7 | 119.7 | 166.3641 | 95.25 | 0 | 4.4 | 1.8759 | 0 | 16.1 | 0 | 6.01 | 0 | 409.7
2018-12-26 | 9:00 | 427.5 | 119.7 | 172.1186 | 100.25 | 0 | 4.4 | 11.1314 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2018-12-26 | 10:00 | 424.8 | 119.7 | 171.9748 | 89.16 | 0 | 4.4 | 18.9652 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2018-12-26 | 11:00 | 419.3 | 119.7 | 171.9504 | 89.85 | 0 | 4.4 | 13.5996 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2018-12-26 | 12:00 | 393.1 | 119.7 | 161.0787 | 68.72 | 0 | 4.4 | 13.7013 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2018-12-26 | 13:00 | 410.6 | 119.7 | 171.9764 | 75.04 | 0 | 4.4 | 11.2836 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2018-12-26 | 14:00 | 409.4 | 119.7 | 171.964 | 85.95 | 0 | 4.4 | 6.786 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2018-12-26 | 15:00 | 405.5 | 119.7 | 172.0775 | 84.95 | 0 | 4.4 | 4.5725 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 405.5
2018-12-26 | 16:00 | 412.7 | 119.7 | 171.9246 | 90.45 | 0 | 4.4 | 0.025446 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 412.7
2018-12-26 | 17:00 | 412 | 119.7 | 172.06 | 98.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 412
2018-12-26 | 18:00 | 402.2 | 119.7 | 171.94 | 96.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2018-12-26 | 19:00 | 385.5 | 119.7 | 172.05 | 76.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2018-12-26 | 20:00 | 376.9 | 119.7 | 171.95 | 72.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 376.9
2018-12-26 | 21:00 | 363.6 | 119.7 | 164.78 | 67.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2018-12-26 | 22:00 | 353.2 | 119.7 | 160.21 | 59.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2018-12-26 | 23:00 | 351 | 119.7 | 161.02 | 59.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 351
2018-12-27 | 0:00 | 338.8 | 119.7 | 158.94 | 48.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 338.8
2018-12-27 | 1:00 | 350.7 | 119.7 | 164.32 | 48.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 350.7
2018-12-27 | 2:00 | 372.3 | 119.7 | 162.94 | 70.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 5.8 | 0 | 372.3
2018-12-27 | 3:00 | 385.5 | 119.7 | 163.02 | 81.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | 385.5
2018-12-27 | 4:00 | 385 | 119.7 | 168.62 | 79.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 385
2018-12-27 | 5:00 | 377 | 119.7 | 162.93 | 71.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 5.8 | 0 | 377
2018-12-27 | 6:00 | 374.7 | 119.7 | 163.02 | 71.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 5.8 | 0 | 374.7
2018-12-27 | 7:00 | 376.3 | 119.7 | 168.6565 | 68.69 | 0 | 4.4 | 0.25347 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2018-12-27 | 8:00 | 405 | 119.7 | 162.9211 | 98.74 | 0 | 4.4 | 3.2989 | 0 | 10.2 | 0 | 5.74 | 0 | 405
2018-12-27 | 9:00 | 421.9 | 119.7 | 168.3697 | 111.36 | 0 | 4.4 | 14.4703 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 421.9
2018-12-27 | 10:00 | 414.2 | 119.7 | 168.2731 | 81.06 | 0 | 4.4 | 26.2669 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2018-12-27 | 11:00 | 410.2 | 119.7 | 163.0892 | 67.5 | 0 | 4.4 | 30.3108 | 0 | 16.1 | 0 | 9.1 | 0 | 410.2
2018-12-27 | 12:00 | 386.2 | 119.7 | 149.3899 | 67.44 | 0 | 4.4 | 27.6701 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2018-12-27 | 13:00 | 403.1 | 119.7 | 163.0354 | 67.87 | 0 | 4.4 | 22.7246 | 0 | 18.2 | 0 | 7.17 | 0 | 403.1
2018-12-27 | 14:00 | 408.7 | 119.7 | 168.2779 | 82.16 | 0 | 4.4 | 13.4621 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2018-12-27 | 15:00 | 407 | 119.7 | 168.4049 | 99.24 | 0 | 4.4 | 3.4551 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 407
2018-12-27 | 16:00 | 417.4 | 119.7 | 168.3862 | 94.81 | 0 | 4.4 | 0.10382 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2018-12-27 | 17:00 | 421.6 | 119.7 | 168.25 | 82.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2018-12-27 | 18:00 | 414.2 | 119.7 | 168.35 | 74.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2018-12-27 | 19:00 | 404 | 119.7 | 165.56 | 67.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 404
2018-12-27 | 20:00 | 398.5 | 119.7 | 160.01 | 67.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2018-12-27 | 21:00 | 389.9 | 119.7 | 151.43 | 67.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2018-12-27 | 22:00 | 384.1 | 119.7 | 153.54 | 59.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2018-12-27 | 23:00 | 389.8 | 119.7 | 159.27 | 59.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2018-12-28 | 0:00 | 385.5 | 119.7 | 168.51 | 45.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2018-12-28 | 1:00 | 394.7 | 119.7 | 177.42 | 45.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2018-12-28 | 2:00 | 409.6 | 119.7 | 185.75 | 47.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 7.25 | 0 | 409.6
2018-12-28 | 3:00 | 413.3 | 119.7 | 190.83 | 52.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 413.3
2018-12-28 | 4:00 | 404.2 | 119.7 | 185.61 | 47.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 7.24 | 0 | 404.2
2018-12-28 | 5:00 | 394.8 | 119.7 | 179.87 | 45.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 394.8
2018-12-28 | 6:00 | 403.2 | 119.7 | 185.63 | 46.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 403.2
2018-12-28 | 7:00 | 414 | 119.7 | 191.8677 | 52.81 | 0 | 4.4 | 0.22234 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 414
2018-12-28 | 8:00 | 444.6 | 119.7 | 192.3443 | 68.85 | 0 | 4.4 | 4.5157 | 0 | 44.6 | 0 | 10.19 | 0 | 444.6
2018-12-28 | 9:00 | 465.1 | 119.7 | 194.0558 | 87.16 | 0 | 4.4 | 10.2942 | 0 | 39.3 | 0 | 10.19 | 0 | 465.1
2018-12-28 | 10:00 | 460.2 | 119.7 | 195.8246 | 71.93 | 0 | 4.4 | 16.4554 | 0 | 41.7 | 0 | 10.19 | 0 | 460.2
2018-12-28 | 11:00 | 446.5 | 119.7 | 191.683 | 65.72 | 0 | 4.4 | 19.897 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 446.5
2018-12-28 | 12:00 | 424.8 | 119.7 | 182.8314 | 55.99 | 0 | 4.4 | 15.7786 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2018-12-28 | 13:00 | 428 | 119.7 | 182.9381 | 55.95 | 0 | 4.4 | 18.3119 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 428
2018-12-28 | 14:00 | 424.8 | 119.7 | 185.571 | 57.93 | 0 | 4.4 | 12.699 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2018-12-28 | 15:00 | 415.1 | 119.7 | 183.7311 | 55.91 | 0 | 4.4 | 5.0589 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2018-12-28 | 16:00 | 418 | 119.7 | 185.5274 | 65.23 | 0 | 4.4 | 0.2426 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 418
2018-12-28 | 17:00 | 420 | 119.7 | 187.06 | 65.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 420
2018-12-28 | 18:00 | 413.6 | 119.7 | 185.56 | 59.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 413.6
2018-12-28 | 19:00 | 402.7 | 119.7 | 180.91 | 55.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 402.7
2018-12-28 | 20:00 | 390.9 | 119.7 | 172.53 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2018-12-28 | 21:00 | 378.6 | 119.7 | 157.87 | 55.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2018-12-28 | 22:00 | 373.8 | 119.7 | 153.35 | 55.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 373.8
2018-12-28 | 23:00 | 381.2 | 119.7 | 169.52 | 55.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2018-12-29 | 0:00 | 378.1 | 119.7 | 173.44 | 55.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2018-12-29 | 1:00 | 385.7 | 119.7 | 178.24 | 54.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2018-12-29 | 2:00 | 398.9 | 119.7 | 178.95 | 58.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2018-12-29 | 3:00 | 400.4 | 119.7 | 173.44 | 68.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2018-12-29 | 4:00 | 393.1 | 119.7 | 178.21 | 53.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2018-12-29 | 5:00 | 377.5 | 119.7 | 172.3 | 50.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2018-12-29 | 6:00 | 370.3 | 119.7 | 163.63 | 45.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2018-12-29 | 7:00 | 365.5 | 119.7 | 153.121 | 45.95 | 0 | 4.4 | 0.029031 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2018-12-29 | 8:00 | 379.7 | 119.7 | 158.3098 | 49.63 | 0 | 4.4 | 1.8602 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2018-12-29 | 9:00 | 392.6 | 119.7 | 163.2918 | 51.47 | 0 | 4.4 | 7.1382 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 392.6
2018-12-29 | 10:00 | 389.3 | 119.7 | 158.7342 | 47.48 | 0 | 4.4 | 11.9858 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 389.3
2018-12-29 | 11:00 | 376.2 | 119.7 | 135.108 | 51.15 | 0 | 4.4 | 18.642 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 376.2
2018-12-29 | 12:00 | 368.8 | 119.7 | 123.6672 | 51.13 | 0 | 4.4 | 22.7028 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2018-12-29 | 13:00 | 359.1 | 119.7 | 117.3056 | 51.1 | 0 | 4.4 | 20.7944 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2018-12-29 | 14:00 | 354 | 119.7 | 124.1029 | 51.07 | 0 | 4.4 | 11.9271 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 354
2018-12-29 | 15:00 | 350.4 | 119.7 | 131.8009 | 51.05 | 0 | 4.4 | 4.0491 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2018-12-29 | 16:00 | 356.4 | 119.7 | 145.0553 | 51.47 | 0 | 4.4 | 0.37473 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2018-12-29 | 17:00 | 377.2 | 119.7 | 164.21 | 54.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2018-12-29 | 18:00 | 378.1 | 119.7 | 167.43 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2018-12-29 | 19:00 | 370.1 | 119.7 | 164.21 | 53.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 370.1
2018-12-29 | 20:00 | 360.6 | 119.7 | 159.98 | 50.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2018-12-29 | 21:00 | 349.2 | 119.7 | 147.69 | 50.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2018-12-29 | 22:00 | 344.3 | 119.7 | 143.83 | 50.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2018-12-29 | 23:00 | 353.3 | 119.7 | 157.77 | 50.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2018-12-30 | 0:00 | 350.3 | 119.7 | 154.84 | 45.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2018-12-30 | 1:00 | 360.9 | 119.7 | 156.42 | 53.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2018-12-30 | 2:00 | 375.7 | 119.7 | 154.27 | 65.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2018-12-30 | 3:00 | 379.4 | 119.7 | 154.38 | 68.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2018-12-30 | 4:00 | 369.1 | 119.7 | 158.31 | 55.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 369.1
2018-12-30 | 5:00 | 353.7 | 119.7 | 148.33 | 45.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2018-12-30 | 6:00 | 338.3 | 119.7 | 131.37 | 45.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2018-12-30 | 7:00 | 328.6 | 119.7 | 117.2212 | 45.31 | 0 | 4.4 | 0.36881 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2018-12-30 | 8:00 | 334.6 | 119.7 | 113.1325 | 49.26 | 0 | 4.4 | 5.9075 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2018-12-30 | 9:00 | 344.3 | 119.7 | 108.1223 | 50.54 | 0 | 4.4 | 14.3377 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2018-12-30 | 10:00 | 344 | 119.7 | 103.3944 | 46.85 | 0 | 4.4 | 22.4556 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 344
2018-12-30 | 11:00 | 331.4 | 119.7 | 82.6355 | 50.53 | 0 | 4.4 | 28.2345 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2018-12-30 | 12:00 | 324.4 | 119.7 | 73.1691 | 50.52 | 0 | 4.4 | 35.6109 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2018-12-30 | 13:00 | 313.7 | 119.7 | 64.0782 | 50.49 | 0 | 4.4 | 34.8318 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2018-12-30 | 14:00 | 308.5 | 119.7 | 70.9427 | 50.47 | 0 | 4.4 | 24.2873 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2018-12-30 | 15:00 | 309.7 | 119.7 | 88.7835 | 50.45 | 0 | 4.4 | 10.4665 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 309.7
2018-12-30 | 16:00 | 326.5 | 119.7 | 119.1656 | 50.43 | 0 | 4.4 | 0.70436 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2018-12-30 | 17:00 | 354.4 | 119.7 | 152.7 | 53.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2018-12-30 | 18:00 | 358.6 | 119.7 | 159.96 | 55.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2018-12-30 | 19:00 | 352.8 | 119.7 | 158.34 | 55.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2018-12-30 | 20:00 | 347.3 | 119.7 | 152.64 | 53.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2018-12-30 | 21:00 | 335.9 | 119.7 | 142.38 | 50.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2018-12-30 | 22:00 | 332.9 | 119.7 | 139.36 | 50.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2018-12-30 | 23:00 | 344.5 | 119.7 | 147.38 | 50.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2018-12-31 | 0:00 | 341.4 | 119.7 | 144.9 | 44.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2018-12-31 | 1:00 | 346.3 | 119.7 | 149.55 | 51.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2018-12-31 | 2:00 | 359.9 | 119.7 | 157.66 | 59.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.35 | 0 | 359.9
2018-12-31 | 3:00 | 362.5 | 119.7 | 152.86 | 67.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 362.5
2018-12-31 | 4:00 | 354.7 | 119.7 | 152.72 | 62.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2018-12-31 | 5:00 | 336.9 | 119.7 | 149.51 | 51.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2018-12-31 | 6:00 | 321.9 | 119.7 | 146.44 | 44.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2018-12-31 | 7:00 | 313.9 | 119.7 | 136.474 | 44.84 | 0 | 4.4 | 0.58604 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2018-12-31 | 8:00 | 320.3 | 119.7 | 132.6071 | 45.14 | 0 | 4.4 | 10.0529 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2018-12-31 | 9:00 | 325.8 | 119.7 | 118.3635 | 49.72 | 0 | 4.4 | 22.4165 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2018-12-31 | 10:00 | 318.7 | 119.7 | 93.3648 | 51.02 | 0 | 4.4 | 38.3152 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 318.7
2018-12-31 | 11:00 | 310.7 | 119.7 | 83.8312 | 50.2 | 0 | 4.4 | 31.7688 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2018-12-31 | 12:00 | 308.3 | 119.7 | 82.5979 | 50.18 | 0 | 4.4 | 28.3221 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2018-12-31 | 13:00 | 300.3 | 119.7 | 83.0535 | 50.16 | 0 | 4.4 | 20.3865 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2018-12-31 | 14:00 | 298.6 | 119.7 | 91.6357 | 50.13 | 0 | 4.4 | 14.5343 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 298.6
2018-12-31 | 15:00 | 300 | 119.7 | 106.0251 | 50.12 | 0 | 4.4 | 6.4549 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 300
2018-12-31 | 16:00 | 313.2 | 119.7 | 123.5195 | 50.1 | 0 | 4.4 | 0.48047 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2018-12-31 | 17:00 | 338.5 | 119.7 | 146.45 | 54.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2018-12-31 | 18:00 | 340.4 | 119.7 | 146.44 | 52.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 340.4
2018-12-31 | 19:00 | 332.7 | 119.7 | 132.9 | 50.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2018-12-31 | 20:00 | 323.2 | 119.7 | 131.17 | 50.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 323.2
2018-12-31 | 21:00 | 315.2 | 119.7 | 131.08 | 50.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2018-12-31 | 22:00 | 318 | 119.7 | 127.85 | 49.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 318
2018-12-31 | 23:00 | 341.4 | 119.7 | 148.57 | 54.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2019-01-01 | 0:00 | 340.1 | 119.7 | 129.22 | 74.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 5 | 0 | 340.1
2019-01-01 | 1:00 | 345.1 | 119.7 | 129.16 | 81.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 345.1
2019-01-01 | 2:00 | 354.4 | 119.7 | 132.78 | 87.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 354.4
2019-01-01 | 3:00 | 356.2 | 119.7 | 130.87 | 93.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 356.2
2019-01-01 | 4:00 | 348.5 | 119.7 | 131.15 | 86.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 348.5
2019-01-01 | 5:00 | 326.7 | 119.7 | 113.79 | 80.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 326.7
2019-01-01 | 6:00 | 303.7 | 119.7 | 103.19 | 72.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2019-01-01 | 7:00 | 290.3 | 119.7 | 105.0416 | 55.48 | 0 | 4.4 | 2.3784 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -0.1 | 290.3
2019-01-01 | 8:00 | 287.6 | 119.7 | 77.5721 | 57.22 | 0 | 4.4 | 19.1079 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -0.7 | 287.6
2019-01-01 | 9:00 | 282.9 | 119.7 | 48.4115 | 59.19 | 0 | 4.4 | 34.2985 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -1.3 | 282.9
2019-01-01 | 10:00 | 269.8 | 119.7 | 47.7057 | 60.38 | 0 | 4.4 | 45.4143 | 0 | 27 | 0 | -12 | -22.8 | 269.8
2019-01-01 | 11:00 | 263.9 | 119.7 | 46.8015 | 63.96 | 0 | 4.4 | 39.5885 | 0 | 15.8 | 0 | -12 | -14.35 | 263.9
2019-01-01 | 12:00 | 256.5 | 119.7 | 45.8205 | 63.95 | 0 | 4.4 | 37.5295 | 0 | 2.8 | 0 | -12 | -5.7 | 256.5
2019-01-01 | 13:00 | 253.3 | 119.7 | 45.3666 | 64.38 | 0 | 4.4 | 32.4534 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -14.7 | 253.3
2019-01-01 | 14:00 | 254.4 | 119.7 | 54.3929 | 63.9 | 0 | 4.4 | 10.3071 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -0.4 | 254.4
2019-01-01 | 15:00 | 258.9 | 119.7 | 67.2024 | 63.88 | 0 | 4.4 | 2.0176 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -0.1 | 258.9
2019-01-01 | 16:00 | 273.9 | 119.7 | 84.82 | 63.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 273.9
2019-01-01 | 17:00 | 294.1 | 119.7 | 104.23 | 63.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-01-01 | 18:00 | 297.3 | 119.7 | 103.18 | 69.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2019-01-01 | 19:00 | 295 | 119.7 | 103.06 | 62.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 295
2019-01-01 | 20:00 | 295.2 | 119.7 | 103.08 | 67.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2019-01-01 | 21:00 | 294.5 | 119.7 | 104.74 | 62.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.63 | 0 | 294.5
2019-01-01 | 22:00 | 298 | 119.7 | 103.18 | 69.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 298
2019-01-01 | 23:00 | 312.8 | 119.7 | 103.17 | 82.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2019-01-02 | 0:00 | 308.8 | 119.7 | 116.12 | 63.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2019-01-02 | 1:00 | 314.9 | 119.7 | 115.92 | 66.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 314.9
2019-01-02 | 2:00 | 332.6 | 119.7 | 116.01 | 79.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2019-01-02 | 3:00 | 342.3 | 119.7 | 111.11 | 93.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 5.01 | 0 | 342.3
2019-01-02 | 4:00 | 330.3 | 119.7 | 116.03 | 78.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2019-01-02 | 5:00 | 307.4 | 119.7 | 111.34 | 54.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 7.07 | 0 | 307.4
2019-01-02 | 6:00 | 290.4 | 119.7 | 102.63 | 54.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2019-01-02 | 7:00 | 282.6 | 119.7 | 102.1664 | 48.07 | 0 | 4.4 | 0.16359 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 282.6
2019-01-02 | 8:00 | 289.8 | 119.7 | 102.056 | 48.07 | 0 | 4.4 | 7.074 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2019-01-02 | 9:00 | 294.1 | 119.7 | 77.2991 | 56.27 | 0 | 4.4 | 23.8309 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-01-02 | 10:00 | 288.8 | 119.7 | 67.0685 | 57 | 0 | 4.4 | 28.4315 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 288.8
2019-01-02 | 11:00 | 281.7 | 119.7 | 48.5593 | 60.58 | 0 | 4.4 | 29.2607 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2019-01-02 | 12:00 | 277.3 | 119.7 | 41.6072 | 60.56 | 0 | 4.4 | 26.5328 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 277.3
2019-01-02 | 13:00 | 267.6 | 119.7 | 41.7099 | 60.55 | 0 | 4.4 | 28.4401 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 267.6
2019-01-02 | 14:00 | 266 | 119.7 | 48.5613 | 60.99 | 0 | 4.4 | 22.9487 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 266
2019-01-02 | 15:00 | 266.8 | 119.7 | 64.5195 | 60.52 | 0 | 4.4 | 9.7605 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 266.8
2019-01-02 | 16:00 | 281 | 119.7 | 90.2875 | 60.51 | 0 | 4.4 | 0.10252 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 281
2019-01-02 | 17:00 | 305.9 | 119.7 | 114.45 | 63.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2019-01-02 | 18:00 | 311.4 | 119.7 | 114.45 | 67.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2019-01-02 | 19:00 | 308.3 | 119.7 | 114.44 | 66.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2019-01-02 | 20:00 | 305.4 | 119.7 | 114.34 | 66.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2019-01-02 | 21:00 | 302.9 | 119.7 | 114.35 | 60.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2019-01-02 | 22:00 | 306.6 | 119.7 | 116.03 | 60.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2019-01-02 | 23:00 | 319.2 | 119.7 | 116.02 | 70.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2019-01-03 | 0:00 | 319.1 | 119.7 | 114.39 | 64.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2019-01-03 | 1:00 | 329 | 119.7 | 111.74 | 63.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 6 | 0 | 329
2019-01-03 | 2:00 | 344.5 | 119.7 | 113.7 | 68.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2019-01-03 | 3:00 | 356 | 119.7 | 114.38 | 76.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 356
2019-01-03 | 4:00 | 346.5 | 119.7 | 111.83 | 64.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 6.11 | 0 | 346.5
2019-01-03 | 5:00 | 324.8 | 119.7 | 105.73 | 59.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2019-01-03 | 6:00 | 307 | 119.7 | 99.23 | 59.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 307
2019-01-03 | 7:00 | 296.1 | 119.7 | 87.4112 | 56.66 | 0 | 4.4 | 0.028841 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2019-01-03 | 8:00 | 302.6 | 119.7 | 85.7512 | 55.29 | 0 | 4.4 | 2.2588 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2019-01-03 | 9:00 | 312.7 | 119.7 | 81.8205 | 63.9 | 0 | 4.4 | 12.1795 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2019-01-03 | 10:00 | 311.8 | 119.7 | 81.7089 | 62.86 | 0 | 4.4 | 18.9311 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2019-01-03 | 11:00 | 302 | 119.7 | 72.6858 | 59.26 | 0 | 4.4 | 25.8542 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 302
2019-01-03 | 12:00 | 295.4 | 119.7 | 70.173 | 59.23 | 0 | 4.4 | 24.197 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2019-01-03 | 13:00 | 287.9 | 119.7 | 64.2141 | 59.69 | 0 | 4.4 | 22.0959 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2019-01-03 | 14:00 | 286.1 | 119.7 | 72.0952 | 59.22 | 0 | 4.4 | 14.7848 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2019-01-03 | 15:00 | 287.3 | 119.7 | 77.8333 | 59.21 | 0 | 4.4 | 7.9567 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2019-01-03 | 16:00 | 300.4 | 119.7 | 91.283 | 70.05 | 0 | 4.4 | 0.16701 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2019-01-03 | 17:00 | 325 | 119.7 | 112.81 | 79.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 325
2019-01-03 | 18:00 | 328.7 | 119.7 | 112.8 | 81.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2019-01-03 | 19:00 | 323.9 | 119.7 | 112.7 | 79.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2019-01-03 | 20:00 | 319.4 | 119.7 | 112.71 | 76.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2019-01-03 | 21:00 | 311.2 | 119.7 | 116.01 | 68.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2019-01-03 | 22:00 | 309.9 | 119.7 | 117.51 | 64.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2019-01-03 | 23:00 | 320.3 | 119.7 | 114.38 | 78.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2019-01-04 | 0:00 | 316.4 | 119.7 | 123.68 | 65.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2019-01-04 | 1:00 | 324.7 | 119.7 | 123.69 | 75.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2019-01-04 | 2:00 | 340.2 | 119.7 | 124.84 | 80.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 8.75 | 0 | 340.2
2019-01-04 | 3:00 | 344.4 | 119.7 | 122.76 | 84.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 8.75 | 0 | 344.4
2019-01-04 | 4:00 | 337.1 | 119.7 | 118.4 | 84.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 6.11 | 0 | 337.1
2019-01-04 | 5:00 | 323.3 | 119.7 | 123.57 | 72.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2019-01-04 | 6:00 | 317.9 | 119.7 | 122.96 | 68.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2019-01-04 | 7:00 | 319.8 | 119.7 | 123.7753 | 69.76 | 0 | 4.4 | 1.3647 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2019-01-04 | 8:00 | 330.4 | 119.7 | 122.347 | 66.72 | 0 | 4.4 | 16.733 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2019-01-04 | 9:00 | 332.1 | 119.7 | 99.8446 | 64.57 | 0 | 4.4 | 43.1854 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2019-01-04 | 10:00 | 319.6 | 119.7 | 68.8216 | 62.84 | 0 | 4.4 | 63.4384 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 319.6
2019-01-04 | 11:00 | 306.6 | 119.7 | 55.6561 | 59.03 | 0 | 4.4 | 66.4139 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2019-01-04 | 12:00 | 295 | 119.7 | 56.7139 | 54.53 | 0 | 4.4 | 66.5561 | 0 | 5.1 | 0 | -12 | 0 | 295
2019-01-04 | 13:00 | 290.8 | 119.7 | 52.2065 | 54.98 | 0 | 4.4 | 64.1135 | 0 | 7.4 | 0 | -12 | 0 | 290.8
2019-01-04 | 14:00 | 286.6 | 119.7 | 54.6243 | 54.52 | 0 | 4.4 | 48.4557 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2019-01-04 | 15:00 | 290.6 | 119.7 | 73.4251 | 61.75 | 0 | 4.4 | 25.5249 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2019-01-04 | 16:00 | 304.5 | 119.7 | 103.6571 | 64.82 | 0 | 4.4 | 2.7229 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 304.5
2019-01-04 | 17:00 | 329.8 | 119.7 | 118.29 | 65.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 5.59 | 0 | 329.8
2019-01-04 | 18:00 | 334.2 | 119.7 | 120.3 | 64.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2019-01-04 | 19:00 | 329 | 119.7 | 112.14 | 65.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 329
2019-01-04 | 20:00 | 319.8 | 119.7 | 101.5 | 63.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2019-01-04 | 21:00 | 306 | 119.7 | 83.41 | 63.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 306
2019-01-04 | 22:00 | 298.4 | 119.7 | 75.04 | 60.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2019-01-04 | 23:00 | 301.7 | 119.7 | 74.94 | 57.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2019-01-05 | 0:00 | 293.8 | 119.7 | 78.63 | 50.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2019-01-05 | 1:00 | 304.3 | 119.7 | 79.15 | 59.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2019-01-05 | 2:00 | 322.5 | 119.7 | 79.25 | 77.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 322.5
2019-01-05 | 3:00 | 332.8 | 119.7 | 73.5 | 96.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 5.67 | 0 | 332.8
2019-01-05 | 4:00 | 330.1 | 119.7 | 79.16 | 86.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2019-01-05 | 5:00 | 312.8 | 119.7 | 79.18 | 73.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2019-01-05 | 6:00 | 298.6 | 119.7 | 79.17 | 68.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 298.6
2019-01-05 | 7:00 | 297 | 119.7 | 79.16 | 77.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 297
2019-01-05 | 8:00 | 322.3 | 119.7 | 79.17 | 102.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2019-01-05 | 9:00 | 340.3 | 119.7 | 79.0981 | 119.11 | 0 | 4.4 | 3.1919 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 340.3
2019-01-05 | 10:00 | 340 | 119.7 | 79.0076 | 116.13 | 0 | 4.4 | 10.6624 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 340
2019-01-05 | 11:00 | 332.8 | 119.7 | 79.0099 | 108.13 | 0 | 4.4 | 15.0601 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2019-01-05 | 12:00 | 323.9 | 119.7 | 78.9988 | 99.13 | 0 | 4.4 | 14.4712 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2019-01-05 | 13:00 | 319.1 | 119.7 | 73.5744 | 84.72 | 0 | 4.4 | 14.0356 | 0 | 14.9 | 0 | 7.77 | 0 | 319.1
2019-01-05 | 14:00 | 316.7 | 119.7 | 73.6136 | 79.66 | 0 | 4.4 | 14.9664 | 0 | 16.3 | 0 | 8.06 | 0 | 316.7
2019-01-05 | 15:00 | 316.6 | 119.7 | 73.6209 | 80.85 | 0 | 4.4 | 4.5491 | 0 | 25.4 | 0 | 8.08 | 0 | 316.6
2019-01-05 | 16:00 | 327.7 | 119.7 | 78.96 | 97.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2019-01-05 | 17:00 | 342.9 | 119.7 | 78.97 | 106.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2019-01-05 | 18:00 | 343.2 | 119.7 | 78.98 | 102.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2019-01-05 | 19:00 | 339.4 | 119.7 | 78.96 | 95.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2019-01-05 | 20:00 | 336.3 | 119.7 | 78.96 | 94.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2019-01-05 | 21:00 | 326.2 | 119.7 | 73.59 | 83.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 7.7 | 0 | 326.2
2019-01-05 | 22:00 | 323 | 119.7 | 79.17 | 90.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 323
2019-01-05 | 23:00 | 330.3 | 119.7 | 73.49 | 103.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 5.67 | 0 | 330.3
2019-01-06 | 0:00 | 334 | 119.7 | 109.3 | 84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 334
2019-01-06 | 1:00 | 341.4 | 119.7 | 109.4 | 92.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2019-01-06 | 2:00 | 359.8 | 119.7 | 105.29 | 108.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 9 | 0 | 359.8
2019-01-06 | 3:00 | 364.3 | 119.7 | 108.81 | 108.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 9.6 | 0 | 364.3
2019-01-06 | 4:00 | 356.7 | 119.7 | 105.31 | 108.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 8.2 | 0 | 356.7
2019-01-06 | 5:00 | 337.6 | 119.7 | 109.29 | 96.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2019-01-06 | 6:00 | 316.1 | 119.7 | 106.42 | 77.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 316.1
2019-01-06 | 7:00 | 311.2 | 119.7 | 106.7096 | 72.93 | 0 | 4.4 | 0.96042 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2019-01-06 | 8:00 | 322.8 | 119.7 | 103.2773 | 79.31 | 0 | 4.4 | 8.4127 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2019-01-06 | 9:00 | 335 | 119.7 | 103.8289 | 82.76 | 0 | 4.4 | 16.8111 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 335
2019-01-06 | 10:00 | 333.8 | 119.7 | 102.7858 | 80.36 | 0 | 4.4 | 19.5542 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2019-01-06 | 11:00 | 329.5 | 119.7 | 101.752 | 70.49 | 0 | 4.4 | 27.558 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 329.5
2019-01-06 | 12:00 | 326.1 | 119.7 | 101.1968 | 68.95 | 0 | 4.4 | 28.5532 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2019-01-06 | 13:00 | 318.5 | 119.7 | 93.2645 | 69.26 | 0 | 4.4 | 29.2755 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 318.5
2019-01-06 | 14:00 | 317.1 | 119.7 | 101.2623 | 69.25 | 0 | 4.4 | 19.6877 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 317.1
2019-01-06 | 15:00 | 316.9 | 119.7 | 102.757 | 77.99 | 0 | 4.4 | 7.753 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2019-01-06 | 16:00 | 327.7 | 119.7 | 109.3405 | 88.31 | 0 | 4.4 | 0.74952 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2019-01-06 | 17:00 | 354.2 | 119.7 | 109.2 | 113.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2019-01-06 | 18:00 | 358.5 | 119.7 | 105.36 | 118.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.24 | 0 | 358.5
2019-01-06 | 19:00 | 355 | 119.7 | 109.19 | 114.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 355
2019-01-06 | 20:00 | 350.6 | 119.7 | 109.09 | 104.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2019-01-06 | 21:00 | 339.8 | 119.7 | 106.07 | 87.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2019-01-06 | 22:00 | 332 | 119.7 | 105.41 | 77.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 5.5 | 0 | 332
2019-01-06 | 23:00 | 344.6 | 119.7 | 104.31 | 91.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 5.08 | 0 | 344.6
2019-01-07 | 0:00 | 343.2 | 119.7 | 156.78 | 44.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2019-01-07 | 1:00 | 357.4 | 119.7 | 167.65 | 44.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 357.4
2019-01-07 | 2:00 | 374 | 119.7 | 175.15 | 57.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 374
2019-01-07 | 3:00 | 377.8 | 119.7 | 177.95 | 63.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2019-01-07 | 4:00 | 376.6 | 119.7 | 175.22 | 60.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2019-01-07 | 5:00 | 371.6 | 119.7 | 175.13 | 60.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2019-01-07 | 6:00 | 381.3 | 119.7 | 182.17 | 64.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2019-01-07 | 7:00 | 395.2 | 119.7 | 188.9221 | 70.31 | 0 | 4.4 | 0.76792 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2019-01-07 | 8:00 | 425.7 | 119.7 | 189.1502 | 92.46 | 0 | 4.4 | 5.8898 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2019-01-07 | 9:00 | 449.1 | 119.7 | 194.3194 | 97.19 | 0 | 4.4 | 20.7906 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 449.1
2019-01-07 | 10:00 | 443.4 | 119.7 | 184.7762 | 91.78 | 0 | 4.4 | 35.5438 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2019-01-07 | 11:00 | 429.2 | 119.7 | 170.2997 | 77.76 | 0 | 4.4 | 53.9403 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 429.2
2019-01-07 | 12:00 | 398.9 | 119.7 | 156.0014 | 59.09 | 0 | 4.4 | 58.8086 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2019-01-07 | 13:00 | 410.7 | 119.7 | 170.1997 | 61.14 | 0 | 4.4 | 54.3603 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 410.7
2019-01-07 | 14:00 | 410.3 | 119.7 | 173.5464 | 77.69 | 0 | 4.4 | 34.5636 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2019-01-07 | 15:00 | 407.5 | 119.7 | 185.7163 | 81.09 | 0 | 4.4 | 16.1937 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 407.5
2019-01-07 | 16:00 | 411.1 | 119.7 | 188.0322 | 96.62 | 0 | 4.4 | 1.5478 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 411.1
2019-01-07 | 17:00 | 418 | 119.7 | 200.47 | 92.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 418
2019-01-07 | 18:00 | 413.2 | 119.7 | 195.99 | 92.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2019-01-07 | 19:00 | 400.1 | 119.7 | 187.92 | 87.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2019-01-07 | 20:00 | 386.3 | 119.7 | 188.52 | 73.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 386.3
2019-01-07 | 21:00 | 377.4 | 119.7 | 179.51 | 73.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2019-01-07 | 22:00 | 372 | 119.7 | 174.76 | 72.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 372
2019-01-07 | 23:00 | 373.2 | 119.7 | 175.22 | 72.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 373.2
2019-01-08 | 0:00 | 365.7 | 119.7 | 189.53 | 51.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 365.7
2019-01-08 | 1:00 | 376 | 119.7 | 189.08 | 62.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 376
2019-01-08 | 2:00 | 396.5 | 119.7 | 198.18 | 73.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 396.5
2019-01-08 | 3:00 | 401.1 | 119.7 | 198.17 | 78.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2019-01-08 | 4:00 | 395.1 | 119.7 | 198.27 | 71.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2019-01-08 | 5:00 | 385.9 | 119.7 | 194.79 | 63.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 385.9
2019-01-08 | 6:00 | 390.8 | 119.7 | 194.19 | 63.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 390.8
2019-01-08 | 7:00 | 392.1 | 119.7 | 189.0929 | 56.53 | 0 | 4.4 | 0.47714 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 392.1
2019-01-08 | 8:00 | 422.5 | 119.7 | 200.846 | 67.14 | 0 | 4.4 | 7.414 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 422.5
2019-01-08 | 9:00 | 439.5 | 119.7 | 199.9968 | 88.27 | 0 | 4.4 | 22.1332 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2019-01-08 | 10:00 | 433.9 | 119.7 | 197.4131 | 85.9 | 0 | 4.4 | 24.2869 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2019-01-08 | 11:00 | 431.4 | 119.7 | 197.1154 | 96.38 | 0 | 4.4 | 12.0046 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2019-01-08 | 12:00 | 410.4 | 119.7 | 192.0566 | 78.77 | 0 | 4.4 | 13.1734 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2019-01-08 | 13:00 | 427.2 | 119.7 | 196.966 | 92.89 | 0 | 4.4 | 11.344 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2019-01-08 | 14:00 | 427.5 | 119.7 | 183.3555 | 70.18 | 0 | 4.4 | 18.6645 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2019-01-08 | 15:00 | 424.9 | 119.7 | 183.7552 | 71.02 | 0 | 4.4 | 6.0248 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2019-01-08 | 16:00 | 435.1 | 119.7 | 201.7863 | 98.22 | 0 | 4.4 | 0.19365 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2019-01-08 | 17:00 | 436.4 | 119.7 | 200.91 | 93.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 7.47 | 0 | 436.4
2019-01-08 | 18:00 | 430.7 | 119.7 | 203.59 | 93.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2019-01-08 | 19:00 | 412.6 | 119.7 | 196.98 | 84.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2019-01-08 | 20:00 | 397.7 | 119.7 | 189.13 | 74.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2019-01-08 | 21:00 | 383.1 | 119.7 | 187.84 | 59.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2019-01-08 | 22:00 | 377.9 | 119.7 | 184.54 | 54.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2019-01-08 | 23:00 | 381.5 | 119.7 | 189.33 | 57.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2019-01-09 | 0:00 | 377.9 | 119.7 | 197.52 | 43.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2019-01-09 | 1:00 | 395.7 | 119.7 | 197.8 | 43.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 395.7
2019-01-09 | 2:00 | 419.9 | 119.7 | 211.16 | 43.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 419.9
2019-01-09 | 3:00 | 433.5 | 119.7 | 213.64 | 48.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2019-01-09 | 4:00 | 428.1 | 119.7 | 213.55 | 43.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 428.1
2019-01-09 | 5:00 | 419.3 | 119.7 | 204.94 | 43.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2019-01-09 | 6:00 | 422.7 | 119.7 | 208.55 | 43.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2019-01-09 | 7:00 | 425.8 | 119.7 | 210.9578 | 48.21 | 0 | 4.4 | 0.032215 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2019-01-09 | 8:00 | 456.3 | 119.7 | 231.6584 | 60.82 | 0 | 4.4 | 3.1216 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 456.3
2019-01-09 | 9:00 | 476.2 | 119.7 | 228.4634 | 83.13 | 0 | 4.4 | 15.2066 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 476.2
2019-01-09 | 10:00 | 473.6 | 119.7 | 228.46 | 80.73 | 0 | 4.4 | 24.91 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 473.6
2019-01-09 | 11:00 | 467 | 119.7 | 228.4422 | 69.92 | 0 | 4.4 | 30.9378 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 467
2019-01-09 | 12:00 | 439.6 | 119.7 | 223.5339 | 59.02 | 0 | 4.4 | 21.0461 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2019-01-09 | 13:00 | 454.3 | 119.7 | 228.0453 | 70.28 | 0 | 4.4 | 26.4747 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 454.3
2019-01-09 | 14:00 | 451.7 | 119.7 | 228.4868 | 73.52 | 0 | 4.4 | 23.9932 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 451.7
2019-01-09 | 15:00 | 447.6 | 119.7 | 228.4248 | 80.04 | 0 | 4.4 | 14.7352 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 447.6
2019-01-09 | 16:00 | 454.5 | 119.7 | 229.1312 | 98.98 | 0 | 4.4 | 1.8888 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2019-01-09 | 17:00 | 461.6 | 119.7 | 229.16 | 107.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2019-01-09 | 18:00 | 458.2 | 119.7 | 229.21 | 104.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 458.2
2019-01-09 | 19:00 | 445.8 | 119.7 | 229.11 | 91.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 445.8
2019-01-09 | 20:00 | 436.5 | 119.7 | 232.41 | 78.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2019-01-09 | 21:00 | 419.2 | 119.7 | 227.54 | 59.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5.36 | 0 | 419.2
2019-01-09 | 22:00 | 414.5 | 119.7 | 232.61 | 53.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2019-01-09 | 23:00 | 417.6 | 119.7 | 227.63 | 55.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6.9 | 0 | 417.6
2019-01-10 | 0:00 | 409.2 | 119.7 | 230.87 | 54.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2019-01-10 | 1:00 | 417.3 | 119.7 | 230.93 | 59.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 417.3
2019-01-10 | 2:00 | 435.9 | 119.7 | 230.82 | 79.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 435.9
2019-01-10 | 3:00 | 438.3 | 119.7 | 230.82 | 81.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 438.3
2019-01-10 | 4:00 | 429.8 | 119.7 | 230.92 | 70.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2019-01-10 | 5:00 | 423.5 | 119.7 | 230.82 | 61.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2019-01-10 | 6:00 | 438 | 119.7 | 230.83 | 75.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 438
2019-01-10 | 7:00 | 441.2 | 119.7 | 225.1276 | 80.27 | 0 | 4.4 | 0.52239 | 0 | 5.4 | 0 | 5.78 | 0 | 441.2
2019-01-10 | 8:00 | 467.6 | 119.7 | 225.4588 | 96.34 | 0 | 4.4 | 5.7112 | 0 | 6.4 | 0 | 9.59 | 0 | 467.6
2019-01-10 | 9:00 | 484.2 | 119.7 | 225.1561 | 97.4 | 0 | 4.4 | 19.2439 | 0 | 9.4 | 0 | 8.9 | 0 | 484.2
2019-01-10 | 10:00 | 475.9 | 119.7 | 229.2861 | 83.81 | 0 | 4.4 | 26.6039 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 475.9
2019-01-10 | 11:00 | 468.5 | 119.7 | 229.1361 | 75.22 | 0 | 4.4 | 20.2439 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2019-01-10 | 12:00 | 441.6 | 119.7 | 210.4231 | 64.4 | 0 | 4.4 | 15.2769 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 441.6
2019-01-10 | 13:00 | 452.9 | 119.7 | 213.8927 | 65.18 | 0 | 4.4 | 17.2273 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 452.9
2019-01-10 | 14:00 | 448.3 | 119.7 | 213.6933 | 65.19 | 0 | 4.4 | 7.2167 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2019-01-10 | 15:00 | 446.5 | 119.7 | 219.0567 | 57.79 | 0 | 4.4 | 4.9533 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 446.5
2019-01-10 | 16:00 | 457.5 | 119.7 | 228.89 | 61.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 457.5
2019-01-10 | 17:00 | 461.6 | 119.7 | 229.28 | 64.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2019-01-10 | 18:00 | 454.1 | 119.7 | 225.22 | 57.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 7.1 | 0 | 454.1
2019-01-10 | 19:00 | 437.8 | 119.7 | 218.58 | 56.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2019-01-10 | 20:00 | 423.5 | 119.7 | 199.07 | 56.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2019-01-10 | 21:00 | 402.7 | 119.7 | 182.27 | 56.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 402.7
2019-01-10 | 22:00 | 396 | 119.7 | 177.99 | 55.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 396
2019-01-10 | 23:00 | 395.7 | 119.7 | 169.9 | 55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 395.7
2019-01-11 | 0:00 | 385.8 | 119.7 | 169.19 | 45.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2019-01-11 | 1:00 | 397.2 | 119.7 | 188.6 | 45.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 397.2
2019-01-11 | 2:00 | 414 | 119.7 | 201.24 | 45.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 414
2019-01-11 | 3:00 | 419 | 119.7 | 196.4 | 54.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 5.73 | 0 | 419
2019-01-11 | 4:00 | 412.2 | 119.7 | 201.31 | 53.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2019-01-11 | 5:00 | 405.4 | 119.7 | 196.51 | 53.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 6 | 0 | 405.4
2019-01-11 | 6:00 | 408.7 | 119.7 | 202.13 | 68.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2019-01-11 | 7:00 | 412 | 119.7 | 202.1449 | 77.58 | 0 | 4.4 | 1.1751 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 412
2019-01-11 | 8:00 | 433.8 | 119.7 | 196.3534 | 87.85 | 0 | 4.4 | 15.0766 | 0 | 4.7 | 0 | 5.72 | 0 | 433.8
2019-01-11 | 9:00 | 442.2 | 119.7 | 200.4702 | 76.89 | 0 | 4.4 | 39.0398 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2019-01-11 | 10:00 | 430.8 | 119.7 | 197.4957 | 57.24 | 0 | 4.4 | 50.3643 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2019-01-11 | 11:00 | 425.6 | 119.7 | 180.2634 | 64.56 | 0 | 4.4 | 54.1766 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2019-01-11 | 12:00 | 396.3 | 119.7 | 151.0352 | 64.56 | 0 | 4.4 | 55.1048 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2019-01-11 | 13:00 | 409.4 | 119.7 | 162.7021 | 65.34 | 0 | 4.4 | 55.7579 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2019-01-11 | 14:00 | 408.7 | 119.7 | 178.3968 | 65.34 | 0 | 4.4 | 39.5632 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2019-01-11 | 15:00 | 406.8 | 119.7 | 193.0051 | 65.86 | 0 | 4.4 | 22.4349 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 406.8
2019-01-11 | 16:00 | 418.4 | 119.7 | 200.5684 | 87.38 | 0 | 4.4 | 3.2516 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 418.4
2019-01-11 | 17:00 | 427.9 | 119.7 | 196.52 | 98.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 6.93 | 0 | 427.9
2019-01-11 | 18:00 | 427.7 | 119.7 | 196.51 | 97.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 6.87 | 0 | 427.7
2019-01-11 | 19:00 | 414.2 | 119.7 | 200.73 | 86.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2019-01-11 | 20:00 | 404.6 | 119.7 | 200.52 | 78.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 404.6
2019-01-11 | 21:00 | 392.1 | 119.7 | 200.63 | 65.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 392.1
2019-01-11 | 22:00 | 389.4 | 119.7 | 202.04 | 62.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 389.4
2019-01-11 | 23:00 | 396.9 | 119.7 | 202.14 | 69.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2019-01-12 | 0:00 | 388.1 | 119.7 | 164.2 | 93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 388.1
2019-01-12 | 1:00 | 396.2 | 119.7 | 160.37 | 104.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 396.2
2019-01-12 | 2:00 | 412.6 | 119.7 | 160.74 | 120.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 412.6
2019-01-12 | 3:00 | 416.3 | 119.7 | 164.84 | 120.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 416.3
2019-01-12 | 4:00 | 405.8 | 119.7 | 160.28 | 113.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 405.8
2019-01-12 | 5:00 | 391 | 119.7 | 164.13 | 97.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 1.12 | 0 | 391
2019-01-12 | 6:00 | 381.4 | 119.7 | 165.28 | 89.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2019-01-12 | 7:00 | 375.4 | 119.7 | 165.2205 | 80.82 | 0 | 4.4 | 1.3595 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2019-01-12 | 8:00 | 394.8 | 119.7 | 160.3025 | 90.63 | 0 | 4.4 | 12.3675 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 394.8
2019-01-12 | 9:00 | 407.1 | 119.7 | 164.2765 | 90.27 | 0 | 4.4 | 26.3535 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2019-01-12 | 10:00 | 394.2 | 119.7 | 149.4868 | 79.3 | 0 | 4.4 | 39.6132 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2019-01-12 | 11:00 | 382.2 | 119.7 | 147.1412 | 69.34 | 0 | 4.4 | 40.2188 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2019-01-12 | 12:00 | 361 | 119.7 | 123.4204 | 67.48 | 0 | 4.4 | 42.3996 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 361
2019-01-12 | 13:00 | 366.1 | 119.7 | 135.6011 | 68.26 | 0 | 4.4 | 34.5389 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2019-01-12 | 14:00 | 363.2 | 119.7 | 147.5658 | 70.09 | 0 | 4.4 | 18.8442 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2019-01-12 | 15:00 | 360.7 | 119.7 | 155.4936 | 71.96 | 0 | 4.4 | 6.1464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2019-01-12 | 16:00 | 369.5 | 119.7 | 163.515 | 78.63 | 0 | 4.4 | 0.85504 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2019-01-12 | 17:00 | 380.8 | 119.7 | 164.33 | 89.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2019-01-12 | 18:00 | 381.3 | 119.7 | 164.23 | 88.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2019-01-12 | 19:00 | 372.6 | 119.7 | 164.38 | 78.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2019-01-12 | 20:00 | 368.8 | 119.7 | 160.77 | 78.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2019-01-12 | 21:00 | 355.1 | 119.7 | 154.92 | 71.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2019-01-12 | 22:00 | 348.6 | 119.7 | 156.46 | 64.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2019-01-12 | 23:00 | 356.7 | 119.7 | 156.43 | 73.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2019-01-13 | 0:00 | 350 | 119.7 | 122.04 | 95.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.87 | 0 | 350
2019-01-13 | 1:00 | 360.9 | 119.7 | 122.16 | 106.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.87 | 0 | 360.9
2019-01-13 | 2:00 | 380.8 | 119.7 | 132.56 | 115.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 3.87 | 0 | 380.8
2019-01-13 | 3:00 | 384.2 | 119.7 | 135.06 | 115.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3.87 | 0 | 384.2
2019-01-13 | 4:00 | 376.4 | 119.7 | 127.85 | 115.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 3.87 | 0 | 376.4
2019-01-13 | 5:00 | 358.4 | 119.7 | 122.15 | 106.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.87 | 0 | 358.4
2019-01-13 | 6:00 | 341.1 | 119.7 | 122.07 | 89.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.87 | 0 | 341.1
2019-01-13 | 7:00 | 330.7 | 119.7 | 126.7188 | 73.45 | 0 | 4.4 | 1.6612 | 0 | 0.9 | 0 | 3.87 | 0 | 330.7
2019-01-13 | 8:00 | 333.1 | 119.7 | 113.7537 | 73.44 | 0 | 4.4 | 17.1363 | 0 | 0.8 | 0 | 3.87 | 0 | 333.1
2019-01-13 | 9:00 | 333.9 | 119.7 | 83.2092 | 81.39 | 0 | 4.4 | 43.8008 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2019-01-13 | 10:00 | 319.4 | 119.7 | 67.3217 | 65.37 | 0 | 4.4 | 59.2083 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2019-01-13 | 11:00 | 304.1 | 119.7 | 57.2777 | 67.05 | 0 | 4.4 | 64.1723 | 0 | 3.5 | 0 | -12 | 0 | 304.1
2019-01-13 | 12:00 | 296.3 | 119.7 | 49.9685 | 67.06 | 0 | 4.4 | 63.8715 | 0 | 3.3 | 0 | -12 | 0 | 296.3
2019-01-13 | 13:00 | 289.4 | 119.7 | 45.3803 | 67.84 | 0 | 4.4 | 61.1297 | 0 | 6.9 | 0 | -12 | -3.95 | 289.4
2019-01-13 | 14:00 | 288.3 | 119.7 | 53.8099 | 67.84 | 0 | 4.4 | 47.3501 | 0 | 7.2 | 0 | -12 | 0 | 288.3
2019-01-13 | 15:00 | 296.1 | 119.7 | 67.8308 | 75.44 | 0 | 4.4 | 24.1292 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2019-01-13 | 16:00 | 310.2 | 119.7 | 98.1039 | 78.22 | 0 | 4.4 | 3.1261 | 0 | 3.5 | 0 | 3.15 | 0 | 310.2
2019-01-13 | 17:00 | 337.3 | 119.7 | 126.84 | 78.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.87 | 0 | 337.3
2019-01-13 | 18:00 | 346.8 | 119.7 | 122.15 | 94.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3.87 | 0 | 346.8
2019-01-13 | 19:00 | 343 | 119.7 | 122.16 | 90.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.87 | 0 | 343
2019-01-13 | 20:00 | 338.5 | 119.7 | 121.95 | 87.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.87 | 0 | 338.5
2019-01-13 | 21:00 | 326.5 | 119.7 | 118.81 | 78.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3.87 | 0 | 326.5
2019-01-13 | 22:00 | 323.5 | 119.7 | 114.41 | 78.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3.87 | 0 | 323.5
2019-01-13 | 23:00 | 335.7 | 119.7 | 124.81 | 78.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 3.87 | 0 | 335.7
2019-01-14 | 0:00 | 334.1 | 119.7 | 136.16 | 67.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2019-01-14 | 1:00 | 346.6 | 119.7 | 148.22 | 67.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2019-01-14 | 2:00 | 368.2 | 119.7 | 163.3 | 72.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2019-01-14 | 3:00 | 376.2 | 119.7 | 165.4 | 79.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 376.2
2019-01-14 | 4:00 | 369.3 | 119.7 | 163.93 | 75.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 369.3
2019-01-14 | 5:00 | 355.9 | 119.7 | 156.19 | 72.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2019-01-14 | 6:00 | 348.6 | 119.7 | 152.89 | 70.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2019-01-14 | 7:00 | 351 | 119.7 | 153.0139 | 70.02 | 0 | 4.4 | 2.2661 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 351
2019-01-14 | 8:00 | 371 | 119.7 | 151.3291 | 71.67 | 0 | 4.4 | 23.2009 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 371
2019-01-14 | 9:00 | 375.1 | 119.7 | 127.5012 | 75.2 | 0 | 4.4 | 47.6988 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-01-14 | 10:00 | 361.1 | 119.7 | 112.4926 | 57.7 | 0 | 4.4 | 63.9074 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2019-01-14 | 11:00 | 352.8 | 119.7 | 105.3426 | 56.45 | 0 | 4.4 | 65.1074 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2019-01-14 | 12:00 | 337.2 | 119.7 | 95.4085 | 56.47 | 0 | 4.4 | 59.8215 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2019-01-14 | 13:00 | 338.4 | 119.7 | 101.5549 | 55.24 | 0 | 4.4 | 56.6051 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2019-01-14 | 14:00 | 338.7 | 119.7 | 110.0113 | 55.25 | 0 | 4.4 | 46.4387 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2019-01-14 | 15:00 | 339.4 | 119.7 | 124.8435 | 65.08 | 0 | 4.4 | 24.0765 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2019-01-14 | 16:00 | 351.3 | 119.7 | 147.0029 | 74.3 | 0 | 4.4 | 4.5971 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2019-01-14 | 17:00 | 379 | 119.7 | 175.02 | 79.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 379
2019-01-14 | 18:00 | 388.1 | 119.7 | 173.74 | 88.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2019-01-14 | 19:00 | 383.1 | 119.7 | 173.71 | 84.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2019-01-14 | 20:00 | 378.1 | 119.7 | 174.31 | 79.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2019-01-14 | 21:00 | 364.3 | 119.7 | 162.56 | 76.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 364.3
2019-01-14 | 22:00 | 363.4 | 119.7 | 163.17 | 75.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 363.4
2019-01-14 | 23:00 | 373.7 | 119.7 | 168.05 | 78.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2019-01-15 | 0:00 | 370.8 | 119.7 | 178.15 | 63.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2019-01-15 | 1:00 | 384.4 | 119.7 | 186.4 | 63.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2019-01-15 | 2:00 | 404.9 | 119.7 | 196 | 72.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2019-01-15 | 3:00 | 413.1 | 119.7 | 195.93 | 87.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2019-01-15 | 4:00 | 409.1 | 119.7 | 196.14 | 84.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 409.1
2019-01-15 | 5:00 | 401.8 | 119.7 | 198.65 | 73.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 401.8
2019-01-15 | 6:00 | 412.5 | 119.7 | 200.46 | 77.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2019-01-15 | 7:00 | 411.9 | 119.7 | 198.6648 | 74.6 | 0 | 4.4 | 1.2352 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2019-01-15 | 8:00 | 437.6 | 119.7 | 198.6121 | 86.67 | 0 | 4.4 | 9.7179 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 437.6
2019-01-15 | 9:00 | 453.1 | 119.7 | 195.5312 | 89.58 | 0 | 4.4 | 19.9888 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 453.1
2019-01-15 | 10:00 | 441.2 | 119.7 | 188.357 | 72.59 | 0 | 4.4 | 28.053 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 441.2
2019-01-15 | 11:00 | 432.5 | 119.7 | 163.9072 | 74.49 | 0 | 4.4 | 27.3028 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 432.5
2019-01-15 | 12:00 | 405.5 | 119.7 | 158.6142 | 56.35 | 0 | 4.4 | 20.7358 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 405.5
2019-01-15 | 13:00 | 418.1 | 119.7 | 164.4165 | 61.54 | 0 | 4.4 | 25.3435 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 418.1
2019-01-15 | 14:00 | 419.4 | 119.7 | 167.7394 | 74.19 | 0 | 4.4 | 10.0706 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2019-01-15 | 15:00 | 415.7 | 119.7 | 167.8398 | 74.2 | 0 | 4.4 | 4.7602 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 415.7
2019-01-15 | 16:00 | 426.9 | 119.7 | 181.4 | 74.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 426.9
2019-01-15 | 17:00 | 431.6 | 119.7 | 187.81 | 74.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2019-01-15 | 18:00 | 422.5 | 119.7 | 179.05 | 74.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 422.5
2019-01-15 | 19:00 | 405.1 | 119.7 | 164.94 | 74.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2019-01-15 | 20:00 | 393.3 | 119.7 | 163.85 | 60.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 393.3
2019-01-15 | 21:00 | 375.1 | 119.7 | 161.37 | 55.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-01-15 | 22:00 | 369.5 | 119.7 | 148.91 | 54.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2019-01-15 | 23:00 | 371.3 | 119.7 | 145.31 | 54.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2019-01-16 | 0:00 | 363.9 | 119.7 | 147.57 | 45.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2019-01-16 | 1:00 | 377.5 | 119.7 | 166.91 | 45.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2019-01-16 | 2:00 | 400.4 | 119.7 | 198.86 | 45.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2019-01-16 | 3:00 | 411.1 | 119.7 | 206.96 | 48.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 411.1
2019-01-16 | 4:00 | 408.4 | 119.7 | 207.05 | 45.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 408.4
2019-01-16 | 5:00 | 398.4 | 119.7 | 192.76 | 45.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2019-01-16 | 6:00 | 404.8 | 119.7 | 200.95 | 45.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2019-01-16 | 7:00 | 410.2 | 119.7 | 199.98 | 57.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2019-01-16 | 8:00 | 444.9 | 119.7 | 228.0222 | 70.63 | 0 | 4.4 | 1.1478 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2019-01-16 | 9:00 | 464.2 | 119.7 | 226.1695 | 81.67 | 0 | 4.4 | 13.4605 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2019-01-16 | 10:00 | 462.4 | 119.7 | 226.0759 | 71.15 | 0 | 4.4 | 17.5741 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 462.4
2019-01-16 | 11:00 | 457.7 | 119.7 | 226.1351 | 70.36 | 0 | 4.4 | 16.7049 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2019-01-16 | 12:00 | 436.6 | 119.7 | 220.8349 | 63.96 | 0 | 4.4 | 9.6051 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2019-01-16 | 13:00 | 455.4 | 119.7 | 226.0468 | 78.75 | 0 | 4.4 | 9.8032 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2019-01-16 | 14:00 | 452 | 119.7 | 226.1652 | 83.14 | 0 | 4.4 | 8.6948 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 452
2019-01-16 | 15:00 | 455.2 | 119.7 | 229.0828 | 94.03 | 0 | 4.4 | 1.9872 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2019-01-16 | 16:00 | 461 | 119.7 | 227.6686 | 97.73 | 0 | 4.4 | 0.11142 | 0 | 1.9 | 0 | 9.49 | 0 | 461
2019-01-16 | 17:00 | 465 | 119.7 | 227.67 | 101.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 9.46 | 0 | 465
2019-01-16 | 18:00 | 456 | 119.7 | 227.67 | 93.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 9.2 | 0 | 456
2019-01-16 | 19:00 | 436.6 | 119.7 | 226.24 | 84.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2019-01-16 | 20:00 | 425.5 | 119.7 | 226.04 | 73.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 425.5
2019-01-16 | 21:00 | 407.6 | 119.7 | 224.61 | 56.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 407.6
2019-01-16 | 22:00 | 400.6 | 119.7 | 220.21 | 55.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2019-01-16 | 23:00 | 403 | 119.7 | 221.71 | 54.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 403
2019-01-17 | 0:00 | 394.4 | 119.7 | 188.46 | 71.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0 | 394.4
2019-01-17 | 1:00 | 407 | 119.7 | 188.48 | 79.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 5.2 | 0 | 407
2019-01-17 | 2:00 | 422.8 | 119.7 | 193.47 | 83.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2019-01-17 | 3:00 | 425 | 119.7 | 188.43 | 73.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 5.13 | 0 | 425
2019-01-17 | 4:00 | 418.5 | 119.7 | 193.56 | 59.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 418.5
2019-01-17 | 5:00 | 408.3 | 119.7 | 188.47 | 46.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 7.21 | 0 | 408.3
2019-01-17 | 6:00 | 415.2 | 119.7 | 193.57 | 58.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2019-01-17 | 7:00 | 418.1 | 119.7 | 188.4472 | 61.95 | 0 | 4.4 | 0.70281 | 0 | 37.7 | 0 | 5.2 | 0 | 418.1
2019-01-17 | 8:00 | 445.9 | 119.7 | 193.5015 | 82.43 | 0 | 4.4 | 6.6685 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 445.9
2019-01-17 | 9:00 | 462.4 | 119.7 | 191.635 | 100.18 | 0 | 4.4 | 17.685 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 462.4
2019-01-17 | 10:00 | 456.6 | 119.7 | 191.6348 | 88.98 | 0 | 4.4 | 19.0852 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2019-01-17 | 11:00 | 451.1 | 119.7 | 191.7262 | 80.45 | 0 | 4.4 | 23.7238 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 451.1
2019-01-17 | 12:00 | 427.2 | 119.7 | 190.5771 | 67.51 | 0 | 4.4 | 12.4129 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2019-01-17 | 13:00 | 446.4 | 119.7 | 191.6569 | 86.78 | 0 | 4.4 | 12.3631 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 446.4
2019-01-17 | 14:00 | 445.5 | 119.7 | 191.6457 | 88.88 | 0 | 4.4 | 12.4743 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 445.5
2019-01-17 | 15:00 | 444.8 | 119.7 | 191.839 | 102.57 | 0 | 4.4 | 3.791 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2019-01-17 | 16:00 | 449.9 | 119.7 | 191.7748 | 110.98 | 0 | 4.4 | 0.045191 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2019-01-17 | 17:00 | 450.5 | 119.7 | 191.63 | 96.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 450.5
2019-01-17 | 18:00 | 443.8 | 119.7 | 191.73 | 84.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 443.8
2019-01-17 | 19:00 | 429.2 | 119.7 | 191.75 | 66.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 429.2
2019-01-17 | 20:00 | 415.4 | 119.7 | 185 | 59.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 415.4
2019-01-17 | 21:00 | 397.8 | 119.7 | 167.39 | 59.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2019-01-17 | 22:00 | 393.1 | 119.7 | 164.52 | 57.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2019-01-17 | 23:00 | 401.9 | 119.7 | 173.33 | 57.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2019-01-18 | 0:00 | 396.6 | 119.7 | 177.25 | 48.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 396.6
2019-01-18 | 1:00 | 405.7 | 119.7 | 186.32 | 48.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2019-01-18 | 2:00 | 421.2 | 119.7 | 188.5 | 65.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 421.2
2019-01-18 | 3:00 | 434 | 119.7 | 186.69 | 86.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 434
2019-01-18 | 4:00 | 425.9 | 119.7 | 186.61 | 83.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 425.9
2019-01-18 | 5:00 | 415.5 | 119.7 | 183.64 | 69.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 6.01 | 0 | 415.5
2019-01-18 | 6:00 | 424.5 | 119.7 | 186.69 | 83.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2019-01-18 | 7:00 | 428.3 | 119.7 | 186.5952 | 91.02 | 0 | 4.4 | 0.48482 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2019-01-18 | 8:00 | 458.2 | 119.7 | 183.7616 | 113.87 | 0 | 4.4 | 7.7684 | 0 | 21.7 | 0 | 7 | 0 | 458.2
2019-01-18 | 9:00 | 474.7 | 119.7 | 187.1012 | 115.7 | 0 | 4.4 | 20.4788 | 0 | 17.9 | 0 | 9.42 | 0 | 474.7
2019-01-18 | 10:00 | 465.3 | 119.7 | 184.8208 | 105.43 | 0 | 4.4 | 30.4492 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 465.3
2019-01-18 | 11:00 | 455.6 | 119.7 | 185.4022 | 88.05 | 0 | 4.4 | 38.6478 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 455.6
2019-01-18 | 12:00 | 424.2 | 119.7 | 173.7292 | 69.39 | 0 | 4.4 | 36.6808 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 424.2
2019-01-18 | 13:00 | 438.7 | 119.7 | 180.1231 | 86.53 | 0 | 4.4 | 28.6469 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2019-01-18 | 14:00 | 439.2 | 119.7 | 188.6666 | 89.96 | 0 | 4.4 | 16.4734 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2019-01-18 | 15:00 | 440.2 | 119.7 | 184.0896 | 98.64 | 0 | 4.4 | 8.9704 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2019-01-18 | 16:00 | 448.1 | 119.7 | 186.2735 | 114.45 | 0 | 4.4 | 0.57648 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 448.1
2019-01-18 | 17:00 | 455.1 | 119.7 | 187.35 | 114.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2019-01-18 | 18:00 | 446.2 | 119.7 | 184.85 | 106.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 446.2
2019-01-18 | 19:00 | 428.5 | 119.7 | 184.85 | 90.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2019-01-18 | 20:00 | 414.8 | 119.7 | 186.68 | 76.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2019-01-18 | 21:00 | 401 | 119.7 | 187.17 | 65.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 401
2019-01-18 | 22:00 | 393 | 119.7 | 189.02 | 63.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 393
2019-01-18 | 23:00 | 397.3 | 119.7 | 183.62 | 63.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 5.29 | 0 | 397.3
2019-01-19 | 0:00 | 387.3 | 119.7 | 163.49 | 83.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 387.3
2019-01-19 | 1:00 | 398.1 | 119.7 | 163.41 | 95.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 398.1
2019-01-19 | 2:00 | 412.9 | 119.7 | 157.1 | 116 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 6.4 | 0 | 412.9
2019-01-19 | 3:00 | 414.1 | 119.7 | 157.1 | 117.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 6.4 | 0 | 414.1
2019-01-19 | 4:00 | 408 | 119.7 | 157 | 113.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0 | 408
2019-01-19 | 5:00 | 391.1 | 119.7 | 163.5 | 97.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2019-01-19 | 6:00 | 382.4 | 119.7 | 163.34 | 92.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2019-01-19 | 7:00 | 382.3 | 119.7 | 163.3664 | 92.7 | 0 | 4.4 | 0.93363 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2019-01-19 | 8:00 | 401.9 | 119.7 | 163.4059 | 100.71 | 0 | 4.4 | 13.1841 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2019-01-19 | 9:00 | 405.4 | 119.7 | 157.0335 | 76.03 | 0 | 4.4 | 39.5565 | 0 | 0.5 | 0 | 8.18 | 0 | 405.4
2019-01-19 | 10:00 | 389 | 119.7 | 127.9124 | 76.79 | 0 | 4.4 | 59.5976 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 389
2019-01-19 | 11:00 | 375.4 | 119.7 | 120.424 | 66.77 | 0 | 4.4 | 63.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2019-01-19 | 12:00 | 351.3 | 119.7 | 102.8055 | 66.77 | 0 | 4.4 | 56.7245 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2019-01-19 | 13:00 | 356.7 | 119.7 | 118.274 | 67.54 | 0 | 4.4 | 45.586 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2019-01-19 | 14:00 | 356.2 | 119.7 | 128.3149 | 71.39 | 0 | 4.4 | 31.0951 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2019-01-19 | 15:00 | 353.3 | 119.7 | 135.413 | 70.82 | 0 | 4.4 | 21.767 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2019-01-19 | 16:00 | 356.8 | 119.7 | 148.0129 | 78.76 | 0 | 4.4 | 4.9271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356.8
2019-01-19 | 17:00 | 366.8 | 119.7 | 162.75 | 78.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 366.8
2019-01-19 | 18:00 | 370 | 119.7 | 162.31 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 370
2019-01-19 | 19:00 | 363.6 | 119.7 | 153.01 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2019-01-19 | 20:00 | 356.1 | 119.7 | 140.91 | 78.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2019-01-19 | 21:00 | 346.3 | 119.7 | 135.01 | 74.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2019-01-19 | 22:00 | 339.8 | 119.7 | 137.34 | 69.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2019-01-19 | 23:00 | 341.1 | 119.7 | 137.23 | 68.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2019-01-20 | 0:00 | 332.5 | 119.7 | 101.12 | 85.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 332.5
2019-01-20 | 1:00 | 342.6 | 119.7 | 101.01 | 90.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 342.6
2019-01-20 | 2:00 | 360.6 | 119.7 | 101.11 | 103.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2019-01-20 | 3:00 | 365.5 | 119.7 | 101.27 | 113.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2019-01-20 | 4:00 | 360 | 119.7 | 101.01 | 112.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 360
2019-01-20 | 5:00 | 340.2 | 119.7 | 101 | 94.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2019-01-20 | 6:00 | 319 | 119.7 | 98.51 | 78.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 319
2019-01-20 | 7:00 | 307.9 | 119.7 | 95.3 | 63.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 7.4 | 0 | 307.9
2019-01-20 | 8:00 | 320 | 119.7 | 100.9457 | 77.19 | 0 | 4.4 | 0.16434 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 320
2019-01-20 | 9:00 | 332.2 | 119.7 | 99.7889 | 80.78 | 0 | 4.4 | 5.7311 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2019-01-20 | 10:00 | 333.7 | 119.7 | 99.2102 | 94.96 | 0 | 4.4 | 3.8298 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2019-01-20 | 11:00 | 328.8 | 119.7 | 99.1345 | 100.17 | 0 | 4.4 | 0.095485 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 328.8
2019-01-20 | 12:00 | 328.4 | 119.7 | 99.1941 | 100.35 | 0 | 4.4 | 0.45593 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2019-01-20 | 13:00 | 322.8 | 119.7 | 94.4255 | 84.97 | 0 | 4.4 | 1.6045 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2019-01-20 | 14:00 | 319 | 119.7 | 89.8789 | 66.52 | 0 | 4.4 | 2.3011 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 319
2019-01-20 | 15:00 | 320.9 | 119.7 | 87.9155 | 67.02 | 0 | 4.4 | 0.56451 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 320.9
2019-01-20 | 16:00 | 329.3 | 119.7 | 91.1021 | 68.51 | 0 | 4.4 | 0.18786 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2019-01-20 | 17:00 | 350.5 | 119.7 | 95.42 | 77.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 6.05 | 0 | 350.5
2019-01-20 | 18:00 | 355.5 | 119.7 | 99.21 | 84.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2019-01-20 | 19:00 | 350.7 | 119.7 | 95.41 | 77.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 6.05 | 0 | 350.7
2019-01-20 | 20:00 | 347.2 | 119.7 | 101.46 | 74.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2019-01-20 | 21:00 | 337 | 119.7 | 101.36 | 64.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 337
2019-01-20 | 22:00 | 334.7 | 119.7 | 95.48 | 60.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 7.72 | 0 | 334.7
2019-01-20 | 23:00 | 347.5 | 119.7 | 101.01 | 84.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2019-01-21 | 0:00 | 347.2 | 119.7 | 141.21 | 43.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2019-01-21 | 1:00 | 368.5 | 119.7 | 172.16 | 43.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2019-01-21 | 2:00 | 391.4 | 119.7 | 184.08 | 59.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2019-01-21 | 3:00 | 403.3 | 119.7 | 185.07 | 62.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2019-01-21 | 4:00 | 401.7 | 119.7 | 184.79 | 64.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2019-01-21 | 5:00 | 396.4 | 119.7 | 184.68 | 61.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 396.4
2019-01-21 | 6:00 | 410.4 | 119.7 | 195 | 66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2019-01-21 | 7:00 | 426.5 | 119.7 | 206.4292 | 72.29 | 0 | 4.4 | 0.080843 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2019-01-21 | 8:00 | 466.4 | 119.7 | 241.4859 | 85.01 | 0 | 4.4 | 2.4041 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 466.4
2019-01-21 | 9:00 | 491.3 | 119.7 | 242.0958 | 103.33 | 0 | 4.4 | 16.1742 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 491.3
2019-01-21 | 10:00 | 486.8 | 119.7 | 242.3207 | 89.31 | 0 | 4.4 | 24.9693 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 486.8
2019-01-21 | 11:00 | 479 | 119.7 | 230.7428 | 89.3 | 0 | 4.4 | 33.6572 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 479
2019-01-21 | 12:00 | 447 | 119.7 | 205.9287 | 75.19 | 0 | 4.4 | 41.5813 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 447
2019-01-21 | 13:00 | 452.4 | 119.7 | 228.4462 | 73.94 | 0 | 4.4 | 25.4138 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2019-01-21 | 14:00 | 449.7 | 119.7 | 235.1079 | 76.09 | 0 | 4.4 | 13.6021 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 449.7
2019-01-21 | 15:00 | 445.8 | 119.7 | 235.2207 | 76.64 | 0 | 4.4 | 9.4393 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 445.8
2019-01-21 | 16:00 | 453.4 | 119.7 | 244.3886 | 83.53 | 0 | 4.4 | 0.78139 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 453.4
2019-01-21 | 17:00 | 456.7 | 119.7 | 242.04 | 90.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2019-01-21 | 18:00 | 450.7 | 119.7 | 235.26 | 81.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 450.7
2019-01-21 | 19:00 | 431.2 | 119.7 | 195.72 | 73.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2019-01-21 | 20:00 | 423.9 | 119.7 | 183.73 | 72.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 423.9
2019-01-21 | 21:00 | 406.5 | 119.7 | 184.2 | 54.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2019-01-21 | 22:00 | 391.8 | 119.7 | 166.29 | 54.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2019-01-21 | 23:00 | 394.6 | 119.7 | 175.1 | 54.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2019-01-22 | 0:00 | 384.5 | 119.7 | 181.45 | 43.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2019-01-22 | 1:00 | 397.5 | 119.7 | 197.35 | 49.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 397.5
2019-01-22 | 2:00 | 418 | 119.7 | 207.63 | 62.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 418
2019-01-22 | 3:00 | 424.6 | 119.7 | 215.05 | 62.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 424.6
2019-01-22 | 4:00 | 422.4 | 119.7 | 210.35 | 64.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 422.4
2019-01-22 | 5:00 | 424.1 | 119.7 | 210.26 | 64.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2019-01-22 | 6:00 | 433.3 | 119.7 | 223.09 | 66.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2019-01-22 | 7:00 | 435 | 119.7 | 219.7432 | 76.23 | 0 | 4.4 | 0.12685 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 435
2019-01-22 | 8:00 | 461 | 119.7 | 229.5161 | 91.39 | 0 | 4.4 | 4.0939 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 461
2019-01-22 | 9:00 | 477.8 | 119.7 | 229.0991 | 95.17 | 0 | 4.4 | 18.6309 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 477.8
2019-01-22 | 10:00 | 469.1 | 119.7 | 220.1017 | 88.96 | 0 | 4.4 | 29.9383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 469.1
2019-01-22 | 11:00 | 458.9 | 119.7 | 204.4172 | 79.44 | 0 | 4.4 | 46.8428 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 458.9
2019-01-22 | 12:00 | 422.4 | 119.7 | 179.118 | 56.26 | 0 | 4.4 | 58.722 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 422.4
2019-01-22 | 13:00 | 431.2 | 119.7 | 192.4292 | 54.53 | 0 | 4.4 | 56.3408 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2019-01-22 | 14:00 | 424.5 | 119.7 | 193.9094 | 54.52 | 0 | 4.4 | 50.0706 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2019-01-22 | 15:00 | 419.2 | 119.7 | 196.8977 | 66.12 | 0 | 4.4 | 31.0823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2019-01-22 | 16:00 | 429.4 | 119.7 | 217.093 | 81.3 | 0 | 4.4 | 6.207 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2019-01-22 | 17:00 | 440.2 | 119.7 | 227.84 | 87.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2019-01-22 | 18:00 | 441.7 | 119.7 | 229.09 | 88.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 441.7
2019-01-22 | 19:00 | 428.8 | 119.7 | 220.65 | 83.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 428.8
2019-01-22 | 20:00 | 418.4 | 119.7 | 215.4 | 73.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 418.4
2019-01-22 | 21:00 | 404.7 | 119.7 | 200.4 | 73.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2019-01-22 | 22:00 | 395.4 | 119.7 | 196.76 | 67.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2019-01-22 | 23:00 | 402.4 | 119.7 | 197.46 | 70.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 402.4
2019-01-23 | 0:00 | 394.3 | 119.7 | 196.24 | 61.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 394.3
2019-01-23 | 1:00 | 404.4 | 119.7 | 191.05 | 72.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 5.19 | 0 | 404.4
2019-01-23 | 2:00 | 422.3 | 119.7 | 191.24 | 93.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 7.4 | 0 | 422.3
2019-01-23 | 3:00 | 426.3 | 119.7 | 191.24 | 99.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 8.21 | 0 | 426.3
2019-01-23 | 4:00 | 415.2 | 119.7 | 192.15 | 95.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2019-01-23 | 5:00 | 406.2 | 119.7 | 191.37 | 74.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2019-01-23 | 6:00 | 410.7 | 119.7 | 191.28 | 74.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 410.7
2019-01-23 | 7:00 | 414.4 | 119.7 | 191.0927 | 67.26 | 0 | 4.4 | 0.60729 | 0 | 26.2 | 0 | 5.14 | 0 | 414.4
2019-01-23 | 8:00 | 443.2 | 119.7 | 191.3463 | 89.72 | 0 | 4.4 | 1.4337 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2019-01-23 | 9:00 | 459.8 | 119.7 | 195.1594 | 103.84 | 0 | 4.4 | 6.4006 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 459.8
2019-01-23 | 10:00 | 454 | 119.7 | 189.2399 | 88.06 | 0 | 4.4 | 15.8001 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 454
2019-01-23 | 11:00 | 449.1 | 119.7 | 189.3494 | 74.76 | 0 | 4.4 | 18.2906 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 449.1
2019-01-23 | 12:00 | 418.1 | 119.7 | 169.5657 | 63.49 | 0 | 4.4 | 17.1443 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 418.1
2019-01-23 | 13:00 | 431.4 | 119.7 | 171.3175 | 64.75 | 0 | 4.4 | 32.6325 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2019-01-23 | 14:00 | 431.4 | 119.7 | 174.1271 | 64.25 | 0 | 4.4 | 28.1229 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2019-01-23 | 15:00 | 426.1 | 119.7 | 181.9447 | 64.23 | 0 | 4.4 | 14.6253 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 426.1
2019-01-23 | 16:00 | 433.8 | 119.7 | 189.3665 | 71.67 | 0 | 4.4 | 1.4635 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 433.8
2019-01-23 | 17:00 | 434 | 119.7 | 194.11 | 75.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 434
2019-01-23 | 18:00 | 427.4 | 119.7 | 194.09 | 78.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2019-01-23 | 19:00 | 412.2 | 119.7 | 188.41 | 57.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2019-01-23 | 20:00 | 402.9 | 119.7 | 184.02 | 57.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2019-01-23 | 21:00 | 390.9 | 119.7 | 171.34 | 58.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2019-01-23 | 22:00 | 387.6 | 119.7 | 160.69 | 55.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2019-01-23 | 23:00 | 398.5 | 119.7 | 172.71 | 55.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2019-01-24 | 0:00 | 398.1 | 119.7 | 191.5 | 43.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 398.1
2019-01-24 | 1:00 | 407.2 | 119.7 | 200.5 | 43.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 407.2
2019-01-24 | 2:00 | 423 | 119.7 | 215.21 | 43.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 423
2019-01-24 | 3:00 | 427.3 | 119.7 | 210.7 | 49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 6.9 | 0 | 427.3
2019-01-24 | 4:00 | 418.1 | 119.7 | 210.7 | 43.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 5.13 | 0 | 418.1
2019-01-24 | 5:00 | 412.2 | 119.7 | 214.35 | 43.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2019-01-24 | 6:00 | 421.2 | 119.7 | 210.65 | 47.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 7.25 | 0 | 421.2
2019-01-24 | 7:00 | 430.3 | 119.7 | 210.6526 | 43.43 | 0 | 4.4 | 0.74737 | 0 | 45 | 0 | 6.37 | 0 | 430.3
2019-01-24 | 8:00 | 457.2 | 119.7 | 214.4081 | 76.31 | 0 | 4.4 | 9.5819 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 457.2
2019-01-24 | 9:00 | 471.2 | 119.7 | 212.3282 | 81.97 | 0 | 4.4 | 18.7018 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 471.2
2019-01-24 | 10:00 | 469.5 | 119.7 | 212.3678 | 82.27 | 0 | 4.4 | 19.2622 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 469.5
2019-01-24 | 11:00 | 464.5 | 119.7 | 212.3282 | 69.48 | 0 | 4.4 | 29.4918 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 464.5
2019-01-24 | 12:00 | 441.3 | 119.7 | 197.8439 | 61.71 | 0 | 4.4 | 26.0461 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2019-01-24 | 13:00 | 454.7 | 119.7 | 212.507 | 62.47 | 0 | 4.4 | 26.023 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 454.7
2019-01-24 | 14:00 | 455.5 | 119.7 | 212.316 | 74.08 | 0 | 4.4 | 20.704 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 455.5
2019-01-24 | 15:00 | 450 | 119.7 | 212.4282 | 82.76 | 0 | 4.4 | 11.4118 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 450
2019-01-24 | 16:00 | 458 | 119.7 | 212.3957 | 96.26 | 0 | 4.4 | 2.3443 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 458
2019-01-24 | 17:00 | 462.2 | 119.7 | 212.53 | 103.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 462.2
2019-01-24 | 18:00 | 456.9 | 119.7 | 212.41 | 98.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 456.9
2019-01-24 | 19:00 | 441.7 | 119.7 | 212.32 | 84.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 441.7
2019-01-24 | 20:00 | 431.1 | 119.7 | 212.32 | 72.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2019-01-24 | 21:00 | 413.4 | 119.7 | 209.39 | 55.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2019-01-24 | 22:00 | 409.1 | 119.7 | 203.15 | 53.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 409.1
2019-01-24 | 23:00 | 418.7 | 119.7 | 214.37 | 61.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 418.7
2019-01-25 | 0:00 | 407.6 | 119.7 | 194.83 | 64.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6.83 | 0 | 407.6
2019-01-25 | 1:00 | 416.8 | 119.7 | 194.92 | 76.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 6.14 | 0 | 416.8
2019-01-25 | 2:00 | 429.4 | 119.7 | 194.83 | 90.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6.2 | 0 | 429.4
2019-01-25 | 3:00 | 435.9 | 119.7 | 200.96 | 92.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 435.9
2019-01-25 | 4:00 | 425.9 | 119.7 | 200.95 | 80.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 425.9
2019-01-25 | 5:00 | 421 | 119.7 | 201.03 | 80.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 421
2019-01-25 | 6:00 | 428.4 | 119.7 | 200.94 | 89.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 428.4
2019-01-25 | 7:00 | 428.4 | 119.7 | 200.9704 | 91.76 | 0 | 4.4 | 1.7696 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 428.4
2019-01-25 | 8:00 | 454.4 | 119.7 | 194.8674 | 106.06 | 0 | 4.4 | 14.9726 | 0 | 8.2 | 0 | 6.2 | 0 | 454.4
2019-01-25 | 9:00 | 466.9 | 119.7 | 198.9315 | 99.64 | 0 | 4.4 | 39.4285 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 466.9
2019-01-25 | 10:00 | 445.9 | 119.7 | 183.9736 | 75.99 | 0 | 4.4 | 57.8364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 445.9
2019-01-25 | 11:00 | 423.8 | 119.7 | 159.0975 | 64.55 | 0 | 4.4 | 75.3525 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 423.8
2019-01-25 | 12:00 | 393.7 | 119.7 | 136.708 | 64.06 | 0 | 4.4 | 68.432 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 393.7
2019-01-25 | 13:00 | 409.1 | 119.7 | 158.7612 | 64.81 | 0 | 4.4 | 60.9288 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 409.1
2019-01-25 | 14:00 | 410 | 119.7 | 172.6809 | 70.97 | 0 | 4.4 | 41.8491 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 410
2019-01-25 | 15:00 | 411.8 | 119.7 | 185.8071 | 83.95 | 0 | 4.4 | 17.5429 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2019-01-25 | 16:00 | 425.9 | 119.7 | 198.8923 | 98.96 | 0 | 4.4 | 1.5477 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 425.9
2019-01-25 | 17:00 | 430.4 | 119.7 | 198.95 | 102.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 430.4
2019-01-25 | 18:00 | 425.1 | 119.7 | 198.87 | 94.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 425.1
2019-01-25 | 19:00 | 411.3 | 119.7 | 199.37 | 76.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2019-01-25 | 20:00 | 404.4 | 119.7 | 191.62 | 76.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2019-01-25 | 21:00 | 395 | 119.7 | 179.02 | 64.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 395
2019-01-25 | 22:00 | 394.2 | 119.7 | 180.63 | 58.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2019-01-25 | 23:00 | 410 | 119.7 | 181.64 | 76.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 410
2019-01-26 | 0:00 | 408 | 119.7 | 180.18 | 69.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 408
2019-01-26 | 1:00 | 422.2 | 119.7 | 193.32 | 72.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2019-01-26 | 2:00 | 434.2 | 119.7 | 190.12 | 89.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6.55 | 0 | 434.2
2019-01-26 | 3:00 | 437.9 | 119.7 | 193.29 | 89.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 9.27 | 0 | 437.9
2019-01-26 | 4:00 | 431.4 | 119.7 | 192.7 | 89.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 9.27 | 0 | 431.4
2019-01-26 | 5:00 | 413.7 | 119.7 | 193.34 | 77.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2019-01-26 | 6:00 | 404.1 | 119.7 | 181.42 | 74.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2019-01-26 | 7:00 | 398.6 | 119.7 | 174.1225 | 74.69 | 0 | 4.4 | 0.087459 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 398.6
2019-01-26 | 8:00 | 422.3 | 119.7 | 188.0025 | 83.68 | 0 | 4.4 | 2.7175 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2019-01-26 | 9:00 | 442.7 | 119.7 | 185.7886 | 92.57 | 0 | 4.4 | 15.3414 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 442.7
2019-01-26 | 10:00 | 436.9 | 119.7 | 177.2438 | 79.95 | 0 | 4.4 | 32.8062 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2019-01-26 | 11:00 | 431 | 119.7 | 161.7257 | 77.16 | 0 | 4.4 | 35.5143 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 431
2019-01-26 | 12:00 | 420.2 | 119.7 | 162.2616 | 70.07 | 0 | 4.4 | 21.2684 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2019-01-26 | 13:00 | 413.9 | 119.7 | 159.6805 | 68.67 | 0 | 4.4 | 20.5495 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 413.9
2019-01-26 | 14:00 | 410.7 | 119.7 | 162.3618 | 77.94 | 0 | 4.4 | 18.9982 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 410.7
2019-01-26 | 15:00 | 402.8 | 119.7 | 150.4116 | 69.75 | 0 | 4.4 | 12.8384 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2019-01-26 | 16:00 | 410.9 | 119.7 | 163.1979 | 86.99 | 0 | 4.4 | 1.8121 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2019-01-26 | 17:00 | 422.2 | 119.7 | 178.72 | 91.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2019-01-26 | 18:00 | 421.5 | 119.7 | 178.85 | 96.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 421.5
2019-01-26 | 19:00 | 413.1 | 119.7 | 174.56 | 86.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2019-01-26 | 20:00 | 408.1 | 119.7 | 165.98 | 86.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2019-01-26 | 21:00 | 395.5 | 119.7 | 162.42 | 84.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2019-01-26 | 22:00 | 388.7 | 119.7 | 169.09 | 68.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2019-01-26 | 23:00 | 398.5 | 119.7 | 169.66 | 65.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2019-01-27 | 0:00 | 392.3 | 119.7 | 166.39 | 74.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2019-01-27 | 1:00 | 398.6 | 119.7 | 160.75 | 83.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 7.11 | 0 | 398.6
2019-01-27 | 2:00 | 414 | 119.7 | 167.84 | 84.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 9.24 | 0 | 414
2019-01-27 | 3:00 | 415.9 | 119.7 | 160.8 | 84.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 8.47 | 0 | 415.9
2019-01-27 | 4:00 | 404.8 | 119.7 | 167.78 | 83.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2019-01-27 | 5:00 | 386.4 | 119.7 | 161.93 | 75.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 386.4
2019-01-27 | 6:00 | 369.6 | 119.7 | 150.32 | 78.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2019-01-27 | 7:00 | 361.6 | 119.7 | 143.2389 | 78.96 | 0 | 4.4 | 0.80113 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2019-01-27 | 8:00 | 371.4 | 119.7 | 149.0817 | 79.09 | 0 | 4.4 | 8.0283 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2019-01-27 | 9:00 | 380.8 | 119.7 | 142.0815 | 81.79 | 0 | 4.4 | 25.5285 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2019-01-27 | 10:00 | 375.5 | 119.7 | 128.6761 | 79.52 | 0 | 4.4 | 37.3039 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2019-01-27 | 11:00 | 366.1 | 119.7 | 124.2874 | 67.45 | 0 | 4.4 | 46.2626 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2019-01-27 | 12:00 | 356.2 | 119.7 | 123.2254 | 67.43 | 0 | 4.4 | 37.4446 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2019-01-27 | 13:00 | 347.9 | 119.7 | 112.2742 | 67.44 | 0 | 4.4 | 36.8858 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2019-01-27 | 14:00 | 341.1 | 119.7 | 109.3147 | 67.19 | 0 | 4.4 | 32.5953 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2019-01-27 | 15:00 | 338.6 | 119.7 | 117.201 | 68.14 | 0 | 4.4 | 23.759 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2019-01-27 | 16:00 | 346.6 | 119.7 | 129.2719 | 83.04 | 0 | 4.4 | 4.8881 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2019-01-27 | 17:00 | 373.4 | 119.7 | 151.22 | 90.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2019-01-27 | 18:00 | 385.3 | 119.7 | 158.53 | 91.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2019-01-27 | 19:00 | 381.9 | 119.7 | 157.85 | 91.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2019-01-27 | 20:00 | 373.6 | 119.7 | 151.13 | 88.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 373.6
2019-01-27 | 21:00 | 362.8 | 119.7 | 140.15 | 86.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2019-01-27 | 22:00 | 356 | 119.7 | 137.52 | 79.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 356
2019-01-27 | 23:00 | 370.6 | 119.7 | 142.94 | 79.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2019-01-28 | 0:00 | 368.3 | 119.7 | 169.4 | 41.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 368.3
2019-01-28 | 1:00 | 375.5 | 119.7 | 171.82 | 53.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2019-01-28 | 2:00 | 391 | 119.7 | 171.83 | 60.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 391
2019-01-28 | 3:00 | 394.7 | 119.7 | 171.23 | 54.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2019-01-28 | 4:00 | 391.3 | 119.7 | 171.72 | 52.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2019-01-28 | 5:00 | 384.5 | 119.7 | 170.56 | 43.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2019-01-28 | 6:00 | 396 | 119.7 | 171.82 | 52.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 396
2019-01-28 | 7:00 | 405.9 | 119.7 | 171.7902 | 61.68 | 0 | 4.4 | 1.1298 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2019-01-28 | 8:00 | 441.3 | 119.7 | 191.8075 | 72.26 | 0 | 4.4 | 5.9325 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2019-01-28 | 9:00 | 462.5 | 119.7 | 197.2633 | 84.46 | 0 | 4.4 | 13.8767 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 462.5
2019-01-28 | 10:00 | 460.1 | 119.7 | 197.3147 | 85.29 | 0 | 4.4 | 12.1953 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 460.1
2019-01-28 | 11:00 | 460.1 | 119.7 | 197.3444 | 84.07 | 0 | 4.4 | 7.3856 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 460.1
2019-01-28 | 12:00 | 436.5 | 119.7 | 185.1798 | 77.01 | 0 | 4.4 | 5.4102 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2019-01-28 | 13:00 | 455.8 | 119.7 | 202.9322 | 76.05 | 0 | 4.4 | 5.5178 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 455.8
2019-01-28 | 14:00 | 456.2 | 119.7 | 202.9365 | 77.76 | 0 | 4.4 | 4.2035 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2019-01-28 | 15:00 | 453.3 | 119.7 | 202.9913 | 78.79 | 0 | 4.4 | 3.1187 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2019-01-28 | 16:00 | 461.6 | 119.7 | 200.0272 | 94.26 | 0 | 4.4 | 0.012797 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2019-01-28 | 17:00 | 461.1 | 119.7 | 200.04 | 89.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 461.1
2019-01-28 | 18:00 | 454.8 | 119.7 | 198.45 | 85.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 454.8
2019-01-28 | 19:00 | 440.2 | 119.7 | 197.71 | 71.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2019-01-28 | 20:00 | 423 | 119.7 | 180.52 | 71.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 423
2019-01-28 | 21:00 | 408.5 | 119.7 | 170.88 | 66.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 408.5
2019-01-28 | 22:00 | 402 | 119.7 | 171.82 | 58.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 402
2019-01-28 | 23:00 | 408.8 | 119.7 | 171.85 | 65.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 408.8
2019-01-29 | 0:00 | 406 | 119.7 | 194.05 | 40.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 406
2019-01-29 | 1:00 | 417.4 | 119.7 | 205.64 | 40.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2019-01-29 | 2:00 | 432.9 | 119.7 | 212.6 | 53.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2019-01-29 | 3:00 | 434.9 | 119.7 | 212.22 | 57.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2019-01-29 | 4:00 | 428.6 | 119.7 | 212.6 | 52.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2019-01-29 | 5:00 | 420.5 | 119.7 | 212.69 | 45.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2019-01-29 | 6:00 | 430.6 | 119.7 | 212.69 | 57.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2019-01-29 | 7:00 | 435.2 | 119.7 | 212.6722 | 60 | 0 | 4.4 | 1.4278 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2019-01-29 | 8:00 | 467.5 | 119.7 | 228.4575 | 77.69 | 0 | 4.4 | 7.6525 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 467.5
2019-01-29 | 9:00 | 493.3 | 119.7 | 238.2779 | 90.93 | 0 | 4.4 | 18.2921 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 493.3
2019-01-29 | 10:00 | 484.6 | 119.7 | 229.2466 | 86.08 | 0 | 4.4 | 26.6734 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 484.6
2019-01-29 | 11:00 | 473.1 | 119.7 | 221.2822 | 76.56 | 0 | 4.4 | 36.3578 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 473.1
2019-01-29 | 12:00 | 443.7 | 119.7 | 207.7542 | 63.06 | 0 | 4.4 | 36.7858 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2019-01-29 | 13:00 | 453.1 | 119.7 | 212.4963 | 70.79 | 0 | 4.4 | 34.0137 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 453.1
2019-01-29 | 14:00 | 452.5 | 119.7 | 217.2599 | 70.81 | 0 | 4.4 | 26.7301 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2019-01-29 | 15:00 | 448.2 | 119.7 | 225.4178 | 70.8 | 0 | 4.4 | 16.1822 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 448.2
2019-01-29 | 16:00 | 455.6 | 119.7 | 238.0919 | 80.28 | 0 | 4.4 | 4.0281 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 455.6
2019-01-29 | 17:00 | 458.4 | 119.7 | 238.3665 | 91.23 | 0 | 4.4 | 0.0034717 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2019-01-29 | 18:00 | 457.1 | 119.7 | 238.37 | 92.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2019-01-29 | 19:00 | 442 | 119.7 | 236.39 | 80.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 442
2019-01-29 | 20:00 | 432.1 | 119.7 | 229.7 | 77.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 432.1
2019-01-29 | 21:00 | 417 | 119.7 | 221.51 | 70.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 417
2019-01-29 | 22:00 | 413.2 | 119.7 | 218.39 | 70.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2019-01-29 | 23:00 | 420 | 119.7 | 225.11 | 70.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 420
2019-01-30 | 0:00 | 412.8 | 119.7 | 230.84 | 57.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 412.8
2019-01-30 | 1:00 | 421.2 | 119.7 | 224.55 | 64.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.54 | 0 | 421.2
2019-01-30 | 2:00 | 435.7 | 119.7 | 230.94 | 80.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2019-01-30 | 3:00 | 439.1 | 119.7 | 230.83 | 83.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 439.1
2019-01-30 | 4:00 | 433.2 | 119.7 | 230.95 | 77.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2019-01-30 | 5:00 | 426.5 | 119.7 | 230.96 | 70.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2019-01-30 | 6:00 | 440.5 | 119.7 | 230.85 | 84.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 440.5
2019-01-30 | 7:00 | 441.7 | 119.7 | 224.5839 | 81.34 | 0 | 4.4 | 3.7761 | 0 | 1.5 | 0 | 6.4 | 0 | 441.7
2019-01-30 | 8:00 | 457.1 | 119.7 | 224.536 | 75.95 | 0 | 4.4 | 24.424 | 0 | 1.7 | 0 | 6.39 | 0 | 457.1
2019-01-30 | 9:00 | 463.9 | 119.7 | 229.1353 | 61.3 | 0 | 4.4 | 48.9647 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 463.9
2019-01-30 | 10:00 | 446.1 | 119.7 | 199.6617 | 52.8 | 0 | 4.4 | 68.9383 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 446.1
2019-01-30 | 11:00 | 427.2 | 119.7 | 157.2109 | 59.89 | 0 | 4.4 | 84.8991 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2019-01-30 | 12:00 | 393.2 | 119.7 | 120.057 | 59.87 | 0 | 4.4 | 86.873 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2019-01-30 | 13:00 | 401.4 | 119.7 | 129.3267 | 60.61 | 0 | 4.4 | 84.7633 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2019-01-30 | 14:00 | 397.7 | 119.7 | 139.8745 | 61.07 | 0 | 4.4 | 69.1555 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2019-01-30 | 15:00 | 396.3 | 119.7 | 172.437 | 53.59 | 0 | 4.4 | 44.973 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2019-01-30 | 16:00 | 409.5 | 119.7 | 218.9788 | 53.56 | 0 | 4.4 | 11.5612 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 409.5
2019-01-30 | 17:00 | 418.9 | 119.7 | 229.1241 | 64.27 | 0 | 4.4 | 0.005912 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2019-01-30 | 18:00 | 426.4 | 119.7 | 229.21 | 69.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2019-01-30 | 19:00 | 417.8 | 119.7 | 224.55 | 53.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.85 | 0 | 417.8
2019-01-30 | 20:00 | 413 | 119.7 | 218.52 | 53.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 413
2019-01-30 | 21:00 | 399.2 | 119.7 | 192.93 | 53.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2019-01-30 | 22:00 | 392.7 | 119.7 | 189.09 | 51.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2019-01-30 | 23:00 | 396 | 119.7 | 201.72 | 51.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 396
2019-01-31 | 0:00 | 388.3 | 119.7 | 203.34 | 41.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 388.3
2019-01-31 | 1:00 | 400.4 | 119.7 | 206.28 | 41.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2019-01-31 | 2:00 | 412.6 | 119.7 | 213.24 | 43.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2019-01-31 | 3:00 | 413.7 | 119.7 | 205.71 | 41.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2019-01-31 | 4:00 | 404.3 | 119.7 | 196.68 | 41.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2019-01-31 | 5:00 | 393.1 | 119.7 | 200.06 | 41.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2019-01-31 | 6:00 | 398.1 | 119.7 | 213.34 | 43.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 398.1
2019-01-31 | 7:00 | 402.7 | 119.7 | 206.32 | 52.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 402.7
2019-01-31 | 8:00 | 433.3 | 119.7 | 227.9177 | 50.79 | 0 | 4.4 | 0.032313 | 0 | 23.1 | 0 | 7.36 | 0 | 433.3
2019-01-31 | 9:00 | 454.4 | 119.7 | 230.7734 | 77.66 | 0 | 4.4 | 4.2666 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2019-01-31 | 10:00 | 451.2 | 119.7 | 230.5709 | 73.51 | 0 | 4.4 | 7.7191 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2019-01-31 | 11:00 | 448.7 | 119.7 | 230.5964 | 71.06 | 0 | 4.4 | 4.6436 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2019-01-31 | 12:00 | 427.2 | 119.7 | 223.4871 | 59.46 | 0 | 4.4 | 1.4529 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2019-01-31 | 13:00 | 447.4 | 119.7 | 230.6018 | 67.25 | 0 | 4.4 | 3.1482 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 447.4
2019-01-31 | 14:00 | 452.1 | 119.7 | 230.5617 | 73.15 | 0 | 4.4 | 1.9883 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 452.1
2019-01-31 | 15:00 | 455.2 | 119.7 | 234.0405 | 83.13 | 0 | 4.4 | 0.22951 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2019-01-31 | 16:00 | 473.2 | 119.7 | 227.81 | 99.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 6.34 | 0 | 473.2
2019-01-31 | 17:00 | 477.6 | 119.7 | 227.95 | 100.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 6.3 | 0 | 477.6
2019-01-31 | 18:00 | 472.9 | 119.7 | 234.15 | 96.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 472.9
2019-01-31 | 19:00 | 459.4 | 119.7 | 233.69 | 87.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2019-01-31 | 20:00 | 450.6 | 119.7 | 234.25 | 86.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 450.6
2019-01-31 | 21:00 | 433.4 | 119.7 | 227.94 | 68.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 7.96 | 0 | 433.4
2019-01-31 | 22:00 | 420.7 | 119.7 | 220.19 | 51.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2019-01-31 | 23:00 | 423.8 | 119.7 | 211.51 | 51.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 423.8
2019-02-01 | 0:00 | 418.3 | 119.7 | 209.23 | 51.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 418.3
2019-02-01 | 1:00 | 424.3 | 119.7 | 209.32 | 58.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 424.3
2019-02-01 | 2:00 | 436.5 | 119.7 | 210.48 | 70.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2019-02-01 | 3:00 | 444.8 | 119.7 | 210.79 | 76.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2019-02-01 | 4:00 | 438.5 | 119.7 | 214.92 | 65.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2019-02-01 | 5:00 | 440.2 | 119.7 | 210.26 | 70.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2019-02-01 | 6:00 | 448 | 119.7 | 210.42 | 83.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 448
2019-02-01 | 7:00 | 447.2 | 119.7 | 210.4067 | 84.73 | 0 | 4.4 | 0.56331 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 447.2
2019-02-01 | 8:00 | 477.8 | 119.7 | 218.1028 | 104.51 | 0 | 4.4 | 5.9872 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 477.8
2019-02-01 | 9:00 | 502.5 | 119.7 | 223.5888 | 106.08 | 0 | 4.4 | 18.3312 | 0 | 19.6 | 0 | 10.8 | 0 | 502.5
2019-02-01 | 10:00 | 498.8 | 119.7 | 218.4169 | 106.06 | 0 | 4.4 | 31.1231 | 0 | 8.3 | 0 | 10.8 | 0 | 498.8
2019-02-01 | 11:00 | 489.6 | 119.7 | 214.2252 | 106.04 | 0 | 4.4 | 40.2348 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 489.6
2019-02-01 | 12:00 | 455.4 | 119.7 | 200.1117 | 74.64 | 0 | 4.4 | 54.4483 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2019-02-01 | 13:00 | 455.2 | 119.7 | 200.5671 | 69.38 | 0 | 4.4 | 60.4529 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2019-02-01 | 14:00 | 448.2 | 119.7 | 200.5685 | 72.88 | 0 | 4.4 | 50.1515 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 448.2
2019-02-01 | 15:00 | 439 | 119.7 | 203.5902 | 81.9 | 0 | 4.4 | 28.8098 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 439
2019-02-01 | 16:00 | 443.5 | 119.7 | 208.8808 | 102.03 | 0 | 4.4 | 6.7892 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 443.5
2019-02-01 | 17:00 | 451.2 | 119.7 | 214.45 | 104.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 6.08 | 0 | 451.2
2019-02-01 | 18:00 | 449.2 | 119.7 | 213.92 | 104.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5.02 | 0 | 449.2
2019-02-01 | 19:00 | 433.4 | 119.7 | 212.76 | 91.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 433.4
2019-02-01 | 20:00 | 420.9 | 119.7 | 208.78 | 79.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 420.9
2019-02-01 | 21:00 | 402.1 | 119.7 | 207.14 | 60.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2019-02-01 | 22:00 | 399 | 119.7 | 204.9 | 54.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 399
2019-02-01 | 23:00 | 411.6 | 119.7 | 209.19 | 56.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2019-02-02 | 0:00 | 404.1 | 119.7 | 158.28 | 80.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6.44 | 0 | 404.1
2019-02-02 | 1:00 | 408 | 119.7 | 144.29 | 97.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 6.44 | 0 | 408
2019-02-02 | 2:00 | 418.8 | 119.7 | 144.25 | 101.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 6.44 | 0 | 418.8
2019-02-02 | 3:00 | 416.1 | 119.7 | 146.1 | 101.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 6.44 | 0 | 416.1
2019-02-02 | 4:00 | 404.4 | 119.7 | 142.24 | 104.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 6.44 | 0 | 404.4
2019-02-02 | 5:00 | 387.8 | 119.7 | 148.38 | 101.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0.3 | 0 | 387.8
2019-02-02 | 6:00 | 376.6 | 119.7 | 146.64 | 95.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2019-02-02 | 7:00 | 373.7 | 119.7 | 146.4532 | 81.25 | 0 | 4.4 | 0.19679 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2019-02-02 | 8:00 | 387.3 | 119.7 | 146.5668 | 86.48 | 0 | 4.4 | 12.6532 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 387.3
2019-02-02 | 9:00 | 391.8 | 119.7 | 143.8422 | 73.23 | 0 | 4.4 | 30.2278 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2019-02-02 | 10:00 | 380.3 | 119.7 | 126.8841 | 70.25 | 0 | 4.4 | 34.0659 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2019-02-02 | 11:00 | 377.1 | 119.7 | 127.366 | 64.19 | 0 | 4.4 | 38.644 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2019-02-02 | 12:00 | 355.9 | 119.7 | 107.8391 | 63.94 | 0 | 4.4 | 39.7209 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2019-02-02 | 13:00 | 353.8 | 119.7 | 111.2002 | 62.7 | 0 | 4.4 | 43.1998 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2019-02-02 | 14:00 | 348.7 | 119.7 | 133.0872 | 55.61 | 0 | 4.4 | 28.2028 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 348.7
2019-02-02 | 15:00 | 345.4 | 119.7 | 134.4321 | 63.01 | 0 | 4.4 | 14.5579 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2019-02-02 | 16:00 | 350.7 | 119.7 | 141.4493 | 74.38 | 0 | 4.4 | 3.4707 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 350.7
2019-02-02 | 17:00 | 363 | 119.7 | 144.91 | 86.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 363
2019-02-02 | 18:00 | 368.2 | 119.7 | 145.02 | 91.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2019-02-02 | 19:00 | 360.2 | 119.7 | 144.92 | 79.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2019-02-02 | 20:00 | 355.9 | 119.7 | 145.81 | 74.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2019-02-02 | 21:00 | 341.9 | 119.7 | 135.03 | 74.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2019-02-02 | 22:00 | 337.8 | 119.7 | 135.69 | 68.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2019-02-02 | 23:00 | 346.6 | 119.7 | 136.61 | 72.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2019-02-03 | 0:00 | 344.6 | 119.7 | 111.72 | 85.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2019-02-03 | 1:00 | 354.9 | 119.7 | 111.63 | 96.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2019-02-03 | 2:00 | 372.9 | 119.7 | 114.84 | 108.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 10.7 | 0 | 372.9
2019-02-03 | 3:00 | 377.7 | 119.7 | 126.96 | 108.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 10.7 | 0 | 377.7
2019-02-03 | 4:00 | 371.1 | 119.7 | 120.27 | 108.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 10.7 | 0 | 371.1
2019-02-03 | 5:00 | 352.3 | 119.7 | 113.18 | 106.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2019-02-03 | 6:00 | 332.2 | 119.7 | 114.48 | 76.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.21 | 0 | 332.2
2019-02-03 | 7:00 | 322 | 119.7 | 99.6253 | 74.09 | 0 | 4.4 | 3.6847 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 322
2019-02-03 | 8:00 | 322.1 | 119.7 | 96.8268 | 54.1 | 0 | 4.4 | 26.8732 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2019-02-03 | 9:00 | 324.5 | 119.7 | 88.6525 | 65.91 | 0 | 4.4 | 31.1375 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2019-02-03 | 10:00 | 325.3 | 119.7 | 88.6935 | 71.71 | 0 | 4.4 | 22.9965 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2019-02-03 | 11:00 | 321.4 | 119.7 | 88.6391 | 78.91 | 0 | 4.4 | 13.3509 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2019-02-03 | 12:00 | 319.5 | 119.7 | 92.1515 | 80.39 | 0 | 4.4 | 7.1585 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2019-02-03 | 13:00 | 316.5 | 119.7 | 92.4025 | 80.38 | 0 | 4.4 | 4.4175 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2019-02-03 | 14:00 | 315.8 | 119.7 | 88.6831 | 80.02 | 0 | 4.4 | 2.0969 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 315.8
2019-02-03 | 15:00 | 318.6 | 119.7 | 95.65 | 67.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2019-02-03 | 16:00 | 330.8 | 119.7 | 95.67 | 72.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2019-02-03 | 17:00 | 352 | 119.7 | 110.02 | 84.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 352
2019-02-03 | 18:00 | 353.8 | 119.7 | 110.05 | 83.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2019-02-03 | 19:00 | 344.6 | 119.7 | 104.69 | 73.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2019-02-03 | 20:00 | 334.6 | 119.7 | 95.26 | 69.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2019-02-03 | 21:00 | 318.2 | 119.7 | 90.47 | 56.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2019-02-03 | 22:00 | 310.4 | 119.7 | 84.29 | 54.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2019-02-03 | 23:00 | 314.8 | 119.7 | 88.7 | 54.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2019-02-04 | 0:00 | 307.8 | 119.7 | 97.45 | 39.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2019-02-04 | 1:00 | 323.2 | 119.7 | 117.28 | 39.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 323.2
2019-02-04 | 2:00 | 347.9 | 119.7 | 133.78 | 43.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2019-02-04 | 3:00 | 361.9 | 119.7 | 134.45 | 56.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2019-02-04 | 4:00 | 361.3 | 119.7 | 134.46 | 55.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2019-02-04 | 5:00 | 351.6 | 119.7 | 134.46 | 45.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2019-02-04 | 6:00 | 351.3 | 119.7 | 134.41 | 45.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2019-02-04 | 7:00 | 361.3 | 119.7 | 134.35 | 58.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2019-02-04 | 8:00 | 394.2 | 119.7 | 166.3794 | 71.26 | 0 | 4.4 | 4.9606 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2019-02-04 | 9:00 | 414.2 | 119.7 | 170.9028 | 75.38 | 0 | 4.4 | 16.9172 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2019-02-04 | 10:00 | 412.6 | 119.7 | 146.4338 | 74.32 | 0 | 4.4 | 26.1462 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2019-02-04 | 11:00 | 415.9 | 119.7 | 151.9666 | 74.36 | 0 | 4.4 | 27.9734 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2019-02-04 | 12:00 | 391.4 | 119.7 | 145.8566 | 74.35 | 0 | 4.4 | 13.8934 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2019-02-04 | 13:00 | 411 | 119.7 | 171.4897 | 68.61 | 0 | 4.4 | 12.5003 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 411
2019-02-04 | 14:00 | 414.2 | 119.7 | 176.5758 | 73.59 | 0 | 4.4 | 7.4342 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2019-02-04 | 15:00 | 411.7 | 119.7 | 176.5218 | 72.61 | 0 | 4.4 | 6.9682 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 411.7
2019-02-04 | 16:00 | 416.8 | 119.7 | 187.4352 | 77.98 | 0 | 4.4 | 2.6848 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2019-02-04 | 17:00 | 418.8 | 119.7 | 190.93 | 86.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 418.8
2019-02-04 | 18:00 | 417.8 | 119.7 | 190.93 | 94.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2019-02-04 | 19:00 | 401.5 | 119.7 | 191 | 82.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2019-02-04 | 20:00 | 391.5 | 119.7 | 186.34 | 77.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 391.5
2019-02-04 | 21:00 | 377.9 | 119.7 | 176.7 | 74.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2019-02-04 | 22:00 | 373.7 | 119.7 | 176.92 | 70.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2019-02-04 | 23:00 | 374.9 | 119.7 | 177.02 | 70.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2019-02-05 | 0:00 | 369.7 | 119.7 | 185.73 | 57.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2019-02-05 | 1:00 | 379.5 | 119.7 | 194.7 | 57.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2019-02-05 | 2:00 | 400.8 | 119.7 | 200.56 | 73.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2019-02-05 | 3:00 | 407.1 | 119.7 | 201.18 | 78.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2019-02-05 | 4:00 | 402.4 | 119.7 | 196.6 | 75.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 402.4
2019-02-05 | 5:00 | 394.5 | 119.7 | 196.58 | 66.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2019-02-05 | 6:00 | 400.4 | 119.7 | 196.68 | 68.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2019-02-05 | 7:00 | 401.4 | 119.7 | 196.5934 | 67.52 | 0 | 4.4 | 2.0866 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2019-02-05 | 8:00 | 426.6 | 119.7 | 196.5291 | 78.5 | 0 | 4.4 | 17.5709 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 426.6
2019-02-05 | 9:00 | 436.4 | 119.7 | 193.5045 | 76.54 | 0 | 4.4 | 33.4555 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 436.4
2019-02-05 | 10:00 | 416.8 | 119.7 | 167.6078 | 64.15 | 0 | 4.4 | 56.5422 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2019-02-05 | 11:00 | 402.5 | 119.7 | 148.1988 | 55.3 | 0 | 4.4 | 71.5012 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 402.5
2019-02-05 | 12:00 | 371.2 | 119.7 | 108.0666 | 55.3 | 0 | 4.4 | 75.0334 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 371.2
2019-02-05 | 13:00 | 384.5 | 119.7 | 123.4451 | 49.57 | 0 | 4.4 | 73.6849 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2019-02-05 | 14:00 | 382.1 | 119.7 | 138.8224 | 49.57 | 0 | 4.4 | 59.7076 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2019-02-05 | 15:00 | 380.2 | 119.7 | 165.5414 | 49.57 | 0 | 4.4 | 37.0886 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 380.2
2019-02-05 | 16:00 | 388 | 119.7 | 182.209 | 68.36 | 0 | 4.4 | 12.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 388
2019-02-05 | 17:00 | 397.2 | 119.7 | 197.0364 | 75.04 | 0 | 4.4 | 0.12363 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 397.2
2019-02-05 | 18:00 | 404.8 | 119.7 | 196.23 | 83.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2019-02-05 | 19:00 | 396.2 | 119.7 | 197.01 | 74.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2019-02-05 | 20:00 | 390.1 | 119.7 | 196.61 | 68.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2019-02-05 | 21:00 | 379.5 | 119.7 | 186.11 | 68.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2019-02-05 | 22:00 | 374.7 | 119.7 | 179.12 | 67.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2019-02-05 | 23:00 | 380.9 | 119.7 | 174.02 | 67.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2019-02-06 | 0:00 | 373.3 | 119.7 | 184.91 | 40.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2019-02-06 | 1:00 | 386.1 | 119.7 | 191.33 | 40.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2019-02-06 | 2:00 | 401.9 | 119.7 | 194.51 | 50.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 5.7 | 0 | 401.9
2019-02-06 | 3:00 | 407.7 | 119.7 | 194.63 | 68.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 5.76 | 0 | 407.7
2019-02-06 | 4:00 | 402.1 | 119.7 | 194.52 | 69.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 5.7 | 0 | 402.1
2019-02-06 | 5:00 | 391.4 | 119.7 | 200.31 | 57.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2019-02-06 | 6:00 | 394.1 | 119.7 | 194.42 | 62.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 5.8 | 0 | 394.1
2019-02-06 | 7:00 | 396.3 | 119.7 | 194.53 | 64.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 5.8 | 0 | 396.3
2019-02-06 | 8:00 | 423.4 | 119.7 | 194.6086 | 89.47 | 0 | 4.4 | 3.7214 | 0 | 5.8 | 0 | 5.7 | 0 | 423.4
2019-02-06 | 9:00 | 439.1 | 119.7 | 198.9365 | 103.85 | 0 | 4.4 | 7.7135 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 439.1
2019-02-06 | 10:00 | 431.9 | 119.7 | 198.8788 | 93.16 | 0 | 4.4 | 10.8612 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2019-02-06 | 11:00 | 424.5 | 119.7 | 198.9118 | 82.57 | 0 | 4.4 | 13.1182 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2019-02-06 | 12:00 | 396.7 | 119.7 | 184.5037 | 58.81 | 0 | 4.4 | 18.3863 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2019-02-06 | 13:00 | 400.4 | 119.7 | 161.8413 | 59.57 | 0 | 4.4 | 45.8887 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2019-02-06 | 14:00 | 390.2 | 119.7 | 148.9258 | 59.57 | 0 | 4.4 | 48.8042 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 390.2
2019-02-06 | 15:00 | 383.2 | 119.7 | 154.8837 | 59.56 | 0 | 4.4 | 33.7563 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 383.2
2019-02-06 | 16:00 | 389 | 119.7 | 187.9506 | 59.55 | 0 | 4.4 | 10.6994 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 389
2019-02-06 | 17:00 | 394.7 | 119.7 | 198.9456 | 64.16 | 0 | 4.4 | 0.19445 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2019-02-06 | 18:00 | 400.8 | 119.7 | 198.84 | 70.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2019-02-06 | 19:00 | 391.7 | 119.7 | 198.84 | 58.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 391.7
2019-02-06 | 20:00 | 383.9 | 119.7 | 187.06 | 52.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2019-02-06 | 21:00 | 373.4 | 119.7 | 172.15 | 52.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2019-02-06 | 22:00 | 367.9 | 119.7 | 167.73 | 50.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2019-02-06 | 23:00 | 369.3 | 119.7 | 168.83 | 50.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 369.3
2019-02-07 | 0:00 | 361.8 | 119.7 | 166.45 | 45.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2019-02-07 | 1:00 | 374.6 | 119.7 | 166.45 | 58.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2019-02-07 | 2:00 | 394.3 | 119.7 | 161.05 | 76.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 5.4 | 0 | 394.3
2019-02-07 | 3:00 | 402.3 | 119.7 | 160.93 | 83.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 5.4 | 0 | 402.3
2019-02-07 | 4:00 | 398.2 | 119.7 | 161.03 | 77.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 5.4 | 0 | 398.2
2019-02-07 | 5:00 | 389.2 | 119.7 | 166.34 | 70.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2019-02-07 | 6:00 | 392.2 | 119.7 | 161.04 | 69.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 5.41 | 0 | 392.2
2019-02-07 | 7:00 | 390.7 | 119.7 | 160.9912 | 65.35 | 0 | 4.4 | 4.1588 | 0 | 30.7 | 0 | 5.4 | 0 | 390.7
2019-02-07 | 8:00 | 409 | 119.7 | 166.3074 | 72.67 | 0 | 4.4 | 18.3226 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 409
2019-02-07 | 9:00 | 411.8 | 119.7 | 165.02 | 56.23 | 0 | 4.4 | 39.85 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2019-02-07 | 10:00 | 395.9 | 119.7 | 130.7753 | 51.86 | 0 | 4.4 | 56.3647 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 395.9
2019-02-07 | 11:00 | 388.6 | 119.7 | 111.5687 | 58.76 | 0 | 4.4 | 59.9713 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2019-02-07 | 12:00 | 366.6 | 119.7 | 101.3615 | 58.76 | 0 | 4.4 | 45.3785 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2019-02-07 | 13:00 | 390 | 119.7 | 152.1134 | 59.53 | 0 | 4.4 | 12.4566 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 390
2019-02-07 | 14:00 | 396.2 | 119.7 | 165.6474 | 59.53 | 0 | 4.4 | 4.7226 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2019-02-07 | 15:00 | 397.7 | 119.7 | 165.0214 | 71.94 | 0 | 4.4 | 2.0386 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2019-02-07 | 16:00 | 406.9 | 119.7 | 165.09 | 70.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2019-02-07 | 17:00 | 409.6 | 119.7 | 165.18 | 77.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 409.6
2019-02-07 | 18:00 | 405.5 | 119.7 | 165.18 | 73.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 405.5
2019-02-07 | 19:00 | 392.5 | 119.7 | 164.97 | 60.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2019-02-07 | 20:00 | 385.1 | 119.7 | 161.05 | 52.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 7.42 | 0 | 385.1
2019-02-07 | 21:00 | 374.4 | 119.7 | 164.37 | 52.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2019-02-07 | 22:00 | 371.8 | 119.7 | 164.94 | 50.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2019-02-07 | 23:00 | 376.5 | 119.7 | 166.35 | 58.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 376.5
2019-02-08 | 0:00 | 372.7 | 119.7 | 182.18 | 43.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 372.7
2019-02-08 | 1:00 | 387 | 119.7 | 192.91 | 43.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 387
2019-02-08 | 2:00 | 406.9 | 119.7 | 208.4 | 43.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2019-02-08 | 3:00 | 420.9 | 119.7 | 211.21 | 57.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 420.9
2019-02-08 | 4:00 | 423.7 | 119.7 | 211.11 | 59.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2019-02-08 | 5:00 | 422.2 | 119.7 | 211.2 | 52.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2019-02-08 | 6:00 | 430.3 | 119.7 | 211.09 | 63.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2019-02-08 | 7:00 | 435.6 | 119.7 | 203.9609 | 78.43 | 0 | 4.4 | 0.0090528 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2019-02-08 | 8:00 | 467 | 119.7 | 210.8344 | 99.86 | 0 | 4.4 | 8.1056 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 467
2019-02-08 | 9:00 | 488.3 | 119.7 | 210.5553 | 110.79 | 0 | 4.4 | 13.0547 | 0 | 21.6 | 0 | 8.2 | 0 | 488.3
2019-02-08 | 10:00 | 483 | 119.7 | 209.4317 | 103.71 | 0 | 4.4 | 21.1583 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 483
2019-02-08 | 11:00 | 472.6 | 119.7 | 209.0447 | 87 | 0 | 4.4 | 26.0553 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 472.6
2019-02-08 | 12:00 | 446.7 | 119.7 | 201.7655 | 70.37 | 0 | 4.4 | 22.5645 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2019-02-08 | 13:00 | 460 | 119.7 | 209.5658 | 81.16 | 0 | 4.4 | 20.3742 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 460
2019-02-08 | 14:00 | 460.4 | 119.7 | 209.4554 | 88.59 | 0 | 4.4 | 18.8546 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2019-02-08 | 15:00 | 457.7 | 119.7 | 209.4717 | 93.2 | 0 | 4.4 | 10.9283 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2019-02-08 | 16:00 | 465.2 | 119.7 | 208.834 | 109.51 | 0 | 4.4 | 2.586 | 0 | 15.1 | 0 | 5.07 | 0 | 465.2
2019-02-08 | 17:00 | 467.3 | 119.7 | 213.4 | 109.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 10.59 | 0 | 467.3
2019-02-08 | 18:00 | 463.6 | 119.7 | 212.79 | 109.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 10.59 | 0 | 463.6
2019-02-08 | 19:00 | 446.6 | 119.7 | 209.51 | 107.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2019-02-08 | 20:00 | 431.9 | 119.7 | 209.4 | 93.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2019-02-08 | 21:00 | 416.7 | 119.7 | 211.89 | 73.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2019-02-08 | 22:00 | 409 | 119.7 | 210.71 | 65.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 409
2019-02-08 | 23:00 | 415.4 | 119.7 | 213.29 | 72.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 415.4
2019-02-09 | 0:00 | 407.6 | 119.7 | 192.83 | 78.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 6.31 | 0 | 407.6
2019-02-09 | 1:00 | 412.1 | 119.7 | 179.53 | 98.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 5.28 | 0 | 412.1
2019-02-09 | 2:00 | 425.1 | 119.7 | 188.38 | 102.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 6.31 | 0 | 425.1
2019-02-09 | 3:00 | 426.1 | 119.7 | 189.58 | 102.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 6.31 | 0 | 426.1
2019-02-09 | 4:00 | 413.6 | 119.7 | 179.64 | 99.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 5.21 | 0 | 413.6
2019-02-09 | 5:00 | 398.3 | 119.7 | 176.69 | 91.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2019-02-09 | 6:00 | 386.6 | 119.7 | 176.59 | 78.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 386.6
2019-02-09 | 7:00 | 384.5 | 119.7 | 178.044 | 76.2 | 0 | 4.4 | 0.25597 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2019-02-09 | 8:00 | 402 | 119.7 | 176.6197 | 88.52 | 0 | 4.4 | 5.6603 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 402
2019-02-09 | 9:00 | 416.8 | 119.7 | 176.9979 | 94.37 | 0 | 4.4 | 8.8421 | 0 | 7.4 | 0 | 5.09 | 0 | 416.8
2019-02-09 | 10:00 | 411.8 | 119.7 | 175.2659 | 86.14 | 0 | 4.4 | 9.8941 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2019-02-09 | 11:00 | 404 | 119.7 | 160.2246 | 78.86 | 0 | 4.4 | 16.7154 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 404
2019-02-09 | 12:00 | 386.2 | 119.7 | 152.3205 | 61.85 | 0 | 4.4 | 28.9295 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2019-02-09 | 13:00 | 380 | 119.7 | 152.5426 | 61.86 | 0 | 4.4 | 23.7974 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 380
2019-02-09 | 14:00 | 372.7 | 119.7 | 150.0459 | 63.88 | 0 | 4.4 | 12.5741 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 372.7
2019-02-09 | 15:00 | 371.4 | 119.7 | 163.6873 | 56.37 | 0 | 4.4 | 2.0427 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2019-02-09 | 16:00 | 383.4 | 119.7 | 168.27 | 58.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 383.4
2019-02-09 | 17:00 | 403.2 | 119.7 | 168.31 | 69.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 403.2
2019-02-09 | 18:00 | 407.8 | 119.7 | 175.33 | 79.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 407.8
2019-02-09 | 19:00 | 400.8 | 119.7 | 175.26 | 79.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2019-02-09 | 20:00 | 399.1 | 119.7 | 175.16 | 78.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2019-02-09 | 21:00 | 384.9 | 119.7 | 169.44 | 73.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2019-02-09 | 22:00 | 380.3 | 119.7 | 169.42 | 71.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2019-02-09 | 23:00 | 391.3 | 119.7 | 181.12 | 71.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2019-02-10 | 0:00 | 384.6 | 119.7 | 161.61 | 85.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2019-02-10 | 1:00 | 390.8 | 119.7 | 156.4 | 88.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5.3 | 0 | 390.8
2019-02-10 | 2:00 | 401.5 | 119.7 | 156.3 | 100.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 5.29 | 0 | 401.5
2019-02-10 | 3:00 | 407.2 | 119.7 | 156.5 | 104.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 5.2 | 0 | 407.2
2019-02-10 | 4:00 | 395.1 | 119.7 | 156.4 | 93.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 5.3 | 0 | 395.1
2019-02-10 | 5:00 | 379.8 | 119.7 | 161.61 | 79.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2019-02-10 | 6:00 | 363.2 | 119.7 | 156.84 | 67.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2019-02-10 | 7:00 | 359.9 | 119.7 | 155.6901 | 67.37 | 0 | 4.4 | 0.93988 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 359.9
2019-02-10 | 8:00 | 369.7 | 119.7 | 157.2357 | 67.39 | 0 | 4.4 | 9.7743 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2019-02-10 | 9:00 | 382.9 | 119.7 | 153.3787 | 76.26 | 0 | 4.4 | 19.2613 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 382.9
2019-02-10 | 10:00 | 383.6 | 119.7 | 137.6854 | 77.55 | 0 | 4.4 | 37.9646 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2019-02-10 | 11:00 | 373.3 | 119.7 | 131.6368 | 62.64 | 0 | 4.4 | 51.4232 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2019-02-10 | 12:00 | 361.9 | 119.7 | 126.2725 | 62.14 | 0 | 4.4 | 44.2875 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2019-02-10 | 13:00 | 349.7 | 119.7 | 116.2296 | 62.93 | 0 | 4.4 | 42.5404 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2019-02-10 | 14:00 | 340 | 119.7 | 118.3298 | 62.94 | 0 | 4.4 | 29.5302 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 340
2019-02-10 | 15:00 | 340.8 | 119.7 | 131.9696 | 62.94 | 0 | 4.4 | 18.4904 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2019-02-10 | 16:00 | 348.8 | 119.7 | 137.039 | 78.94 | 0 | 4.4 | 7.021 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2019-02-10 | 17:00 | 372.2 | 119.7 | 160.2786 | 86.24 | 0 | 4.4 | 0.081381 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2019-02-10 | 18:00 | 387.2 | 119.7 | 160.42 | 101.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 387.2
2019-02-10 | 19:00 | 382.3 | 119.7 | 160.42 | 96.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2019-02-10 | 20:00 | 375.1 | 119.7 | 160.31 | 89.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-02-10 | 21:00 | 363.5 | 119.7 | 156.4 | 73.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 7.76 | 0 | 363.5
2019-02-10 | 22:00 | 360.6 | 119.7 | 156.41 | 72.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.74 | 0 | 360.6
2019-02-10 | 23:00 | 375.7 | 119.7 | 161.6 | 88.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2019-02-11 | 0:00 | 370.3 | 119.7 | 197.26 | 48.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2019-02-11 | 1:00 | 379.3 | 119.7 | 197.37 | 57.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 379.3
2019-02-11 | 2:00 | 393.6 | 119.7 | 197.27 | 70.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2019-02-11 | 3:00 | 396.1 | 119.7 | 197.37 | 72.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 396.1
2019-02-11 | 4:00 | 391.6 | 119.7 | 197.27 | 67.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 391.6
2019-02-11 | 5:00 | 375.1 | 119.7 | 198.34 | 45.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-02-11 | 6:00 | 368 | 119.7 | 183.43 | 41.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 368
2019-02-11 | 7:00 | 371.7 | 119.7 | 175.1958 | 41.29 | 0 | 4.4 | 0.61418 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2019-02-11 | 8:00 | 395.5 | 119.7 | 183.4117 | 44.79 | 0 | 4.4 | 8.3983 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2019-02-11 | 9:00 | 413.3 | 119.7 | 189.8963 | 51.29 | 0 | 4.4 | 22.1137 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 413.3
2019-02-11 | 10:00 | 410.9 | 119.7 | 189.7719 | 52.14 | 0 | 4.4 | 28.0881 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2019-02-11 | 11:00 | 403.6 | 119.7 | 178.0007 | 51.04 | 0 | 4.4 | 31.6593 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2019-02-11 | 12:00 | 381.8 | 119.7 | 161.0894 | 46.56 | 0 | 4.4 | 35.9506 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2019-02-11 | 13:00 | 378.4 | 119.7 | 170.483 | 47.34 | 0 | 4.4 | 26.577 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2019-02-11 | 14:00 | 374.6 | 119.7 | 174.8199 | 47.36 | 0 | 4.4 | 17.1201 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2019-02-11 | 15:00 | 371.4 | 119.7 | 158.9154 | 47.38 | 0 | 4.4 | 12.2046 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2019-02-11 | 16:00 | 375.8 | 119.7 | 162.3719 | 47.87 | 0 | 4.4 | 3.4581 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 375.8
2019-02-11 | 17:00 | 396 | 119.7 | 179.8567 | 47.41 | 0 | 4.4 | 0.033283 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 396
2019-02-11 | 18:00 | 402.8 | 119.7 | 182.31 | 49.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2019-02-11 | 19:00 | 395.1 | 119.7 | 176.35 | 47.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2019-02-11 | 20:00 | 384 | 119.7 | 165.24 | 47.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 384
2019-02-11 | 21:00 | 371.5 | 119.7 | 152.73 | 47.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2019-02-11 | 22:00 | 368.3 | 119.7 | 149.91 | 47.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 368.3
2019-02-11 | 23:00 | 375.8 | 119.7 | 159.6 | 47.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 375.8
2019-02-12 | 0:00 | 370.1 | 119.7 | 174.9 | 39.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 370.1
2019-02-12 | 1:00 | 386.2 | 119.7 | 201.85 | 39.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2019-02-12 | 2:00 | 405.7 | 119.7 | 209.49 | 49.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2019-02-12 | 3:00 | 410.6 | 119.7 | 210.1 | 56.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2019-02-12 | 4:00 | 407.8 | 119.7 | 210.05 | 60.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 407.8
2019-02-12 | 5:00 | 398.5 | 119.7 | 209.92 | 51.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2019-02-12 | 6:00 | 411 | 119.7 | 215.13 | 61.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 411
2019-02-12 | 7:00 | 417.4 | 119.7 | 215.817 | 67.6 | 0 | 4.4 | 2.483 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2019-02-12 | 8:00 | 443.8 | 119.7 | 215.415 | 79.2 | 0 | 4.4 | 18.785 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 443.8
2019-02-12 | 9:00 | 460.7 | 119.7 | 219.6492 | 84.3 | 0 | 4.4 | 26.0508 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 460.7
2019-02-12 | 10:00 | 456.6 | 119.7 | 213.2376 | 83.52 | 0 | 4.4 | 29.7424 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2019-02-12 | 11:00 | 450.4 | 119.7 | 213.1072 | 76.71 | 0 | 4.4 | 31.5828 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2019-02-12 | 12:00 | 425.2 | 119.7 | 209.0768 | 57.88 | 0 | 4.4 | 30.1432 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 425.2
2019-02-12 | 13:00 | 440.9 | 119.7 | 214.4513 | 69.28 | 0 | 4.4 | 29.8687 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 440.9
2019-02-12 | 14:00 | 439.2 | 119.7 | 217.4468 | 69.29 | 0 | 4.4 | 27.4632 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2019-02-12 | 15:00 | 434 | 119.7 | 219.0145 | 69.3 | 0 | 4.4 | 21.2855 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 434
2019-02-12 | 16:00 | 438.4 | 119.7 | 228.9109 | 78.63 | 0 | 4.4 | 6.5591 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 438.4
2019-02-12 | 17:00 | 444.3 | 119.7 | 229.5717 | 90.18 | 0 | 4.4 | 0.048321 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2019-02-12 | 18:00 | 444.8 | 119.7 | 229.53 | 90.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2019-02-12 | 19:00 | 429.7 | 119.7 | 225.72 | 78.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 429.7
2019-02-12 | 20:00 | 419.6 | 119.7 | 218.92 | 74.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 419.6
2019-02-12 | 21:00 | 404.2 | 119.7 | 209.48 | 69.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 404.2
2019-02-12 | 22:00 | 397.4 | 119.7 | 210.1 | 60.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2019-02-12 | 23:00 | 403 | 119.7 | 206.19 | 50.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 403
2019-02-13 | 0:00 | 393.8 | 119.7 | 201.69 | 42.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2019-02-13 | 1:00 | 402.6 | 119.7 | 223.28 | 42.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 402.6
2019-02-13 | 2:00 | 421.5 | 119.7 | 224.64 | 53.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 8 | 0 | 421.5
2019-02-13 | 3:00 | 424.5 | 119.7 | 224.54 | 52.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 8.51 | 0 | 424.5
2019-02-13 | 4:00 | 417.8 | 119.7 | 219.94 | 58.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2019-02-13 | 5:00 | 412.6 | 119.7 | 223.02 | 51.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2019-02-13 | 6:00 | 423.5 | 119.7 | 223.09 | 59.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2019-02-13 | 7:00 | 431.5 | 119.7 | 224.7159 | 56.42 | 0 | 4.4 | 0.43406 | 0 | 17.4 | 0 | 8.43 | 0 | 431.5
2019-02-13 | 8:00 | 464.9 | 119.7 | 228.4286 | 88.63 | 0 | 4.4 | 7.1414 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 464.9
2019-02-13 | 9:00 | 483.2 | 119.7 | 228.4537 | 97.87 | 0 | 4.4 | 16.8763 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 483.2
2019-02-13 | 10:00 | 473.7 | 119.7 | 226.7544 | 85.79 | 0 | 4.4 | 24.0556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2019-02-13 | 11:00 | 463.8 | 119.7 | 222.8558 | 78.56 | 0 | 4.4 | 31.9842 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 463.8
2019-02-13 | 12:00 | 430.9 | 119.7 | 215.1676 | 61.11 | 0 | 4.4 | 28.1224 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 430.9
2019-02-13 | 13:00 | 445.6 | 119.7 | 218.5565 | 69.41 | 0 | 4.4 | 31.8335 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2019-02-13 | 14:00 | 447.3 | 119.7 | 219.1262 | 70.61 | 0 | 4.4 | 32.1638 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2019-02-13 | 15:00 | 435.7 | 119.7 | 218.5118 | 68.08 | 0 | 4.4 | 24.0082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2019-02-13 | 16:00 | 439 | 119.7 | 225.7421 | 79.96 | 0 | 4.4 | 7.6979 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 439
2019-02-13 | 17:00 | 444.5 | 119.7 | 226.728 | 89.87 | 0 | 4.4 | 0.20199 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 444.5
2019-02-13 | 18:00 | 446.3 | 119.7 | 227.26 | 85.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 446.3
2019-02-13 | 19:00 | 434.7 | 119.7 | 224.54 | 65.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 5.27 | 0 | 434.7
2019-02-13 | 20:00 | 435.2 | 119.7 | 224.65 | 63.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 5.98 | 0 | 435.2
2019-02-13 | 21:00 | 427.4 | 119.7 | 219.98 | 62.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2019-02-13 | 22:00 | 422.2 | 119.7 | 217.13 | 54.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2019-02-13 | 23:00 | 430.8 | 119.7 | 219.5 | 52.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2019-02-14 | 0:00 | 424.7 | 119.7 | 225.75 | 43.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 424.7
2019-02-14 | 1:00 | 433.2 | 119.7 | 233.65 | 43.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2019-02-14 | 2:00 | 446.6 | 119.7 | 232.77 | 55.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 5.26 | 0 | 446.6
2019-02-14 | 3:00 | 448.4 | 119.7 | 232.91 | 53.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 5.21 | 0 | 448.4
2019-02-14 | 4:00 | 441.4 | 119.7 | 236.43 | 50.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2019-02-14 | 5:00 | 433.3 | 119.7 | 232.82 | 50.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 6.2 | 0 | 433.3
2019-02-14 | 6:00 | 439.6 | 119.7 | 238.08 | 61.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2019-02-14 | 7:00 | 441.7 | 119.7 | 238.0698 | 64.19 | 0 | 4.4 | 2.7402 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 441.7
2019-02-14 | 8:00 | 472 | 119.7 | 232.8466 | 83.58 | 0 | 4.4 | 16.8634 | 0 | 9.4 | 0 | 5.21 | 0 | 472
2019-02-14 | 9:00 | 489.8 | 119.7 | 237.053 | 95.3 | 0 | 4.4 | 28.247 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 489.8
2019-02-14 | 10:00 | 483 | 119.7 | 236.9651 | 85.2 | 0 | 4.4 | 33.6349 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 483
2019-02-14 | 11:00 | 473.1 | 119.7 | 232.9379 | 62.16 | 0 | 4.4 | 42.7721 | 0 | 3.5 | 0 | 7.63 | 0 | 473.1
2019-02-14 | 12:00 | 437.7 | 119.7 | 203.9285 | 61.67 | 0 | 4.4 | 42.4015 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2019-02-14 | 13:00 | 448.3 | 119.7 | 212.6132 | 62.46 | 0 | 4.4 | 40.9268 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2019-02-14 | 14:00 | 451.1 | 119.7 | 222.6678 | 62.5 | 0 | 4.4 | 36.6322 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 451.1
2019-02-14 | 15:00 | 448.1 | 119.7 | 227.4618 | 62.52 | 0 | 4.4 | 27.1182 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 448.1
2019-02-14 | 16:00 | 452.5 | 119.7 | 236.6914 | 76.11 | 0 | 4.4 | 9.1986 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2019-02-14 | 17:00 | 457.9 | 119.7 | 237.0421 | 90.49 | 0 | 4.4 | 0.36791 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2019-02-14 | 18:00 | 464.5 | 119.7 | 237.1 | 97.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 464.5
2019-02-14 | 19:00 | 448.9 | 119.7 | 237.01 | 83.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 448.9
2019-02-14 | 20:00 | 437.2 | 119.7 | 237.11 | 70.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2019-02-14 | 21:00 | 422.8 | 119.7 | 232.81 | 55.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 6.87 | 0 | 422.8
2019-02-14 | 22:00 | 414.8 | 119.7 | 234.18 | 53.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2019-02-14 | 23:00 | 422.5 | 119.7 | 238.03 | 58.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 422.5
2019-02-15 | 0:00 | 413 | 119.7 | 215.52 | 71.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 413
2019-02-15 | 1:00 | 423.2 | 119.7 | 210.22 | 82.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5.3 | 0 | 423.2
2019-02-15 | 2:00 | 440.3 | 119.7 | 210.22 | 100.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.2 | 0 | 440.3
2019-02-15 | 3:00 | 441.1 | 119.7 | 210.32 | 100.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5.2 | 0 | 441.1
2019-02-15 | 4:00 | 434.2 | 119.7 | 210.31 | 93.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5.2 | 0 | 434.2
2019-02-15 | 5:00 | 426.4 | 119.7 | 215.41 | 85.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2019-02-15 | 6:00 | 437.9 | 119.7 | 210.31 | 96.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 5.2 | 0 | 437.9
2019-02-15 | 7:00 | 438.1 | 119.7 | 210.2464 | 91.39 | 0 | 4.4 | 5.7636 | 0 | 1.3 | 0 | 5.3 | 0 | 438.1
2019-02-15 | 8:00 | 463.4 | 119.7 | 210.3495 | 107.17 | 0 | 4.4 | 15.2505 | 0 | 1.3 | 0 | 5.23 | 0 | 463.4
2019-02-15 | 9:00 | 478.9 | 119.7 | 214.5885 | 111.82 | 0 | 4.4 | 27.4915 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 478.9
2019-02-15 | 10:00 | 464.2 | 119.7 | 214.454 | 82.93 | 0 | 4.4 | 40.616 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2019-02-15 | 11:00 | 452.9 | 119.7 | 198.1312 | 84.09 | 0 | 4.4 | 45.3788 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 452.9
2019-02-15 | 12:00 | 419 | 119.7 | 177.2995 | 65.84 | 0 | 4.4 | 51.3605 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 419
2019-02-15 | 13:00 | 430.3 | 119.7 | 192.5377 | 69.41 | 0 | 4.4 | 42.1523 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2019-02-15 | 14:00 | 432.6 | 119.7 | 196.5188 | 86.07 | 0 | 4.4 | 22.8112 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 432.6
2019-02-15 | 15:00 | 430 | 119.7 | 205.2438 | 84.11 | 0 | 4.4 | 14.1462 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 430
2019-02-15 | 16:00 | 433 | 119.7 | 214.5242 | 83.14 | 0 | 4.4 | 7.0358 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 433
2019-02-15 | 17:00 | 436 | 119.7 | 214.6486 | 90.02 | 0 | 4.4 | 0.33144 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 436
2019-02-15 | 18:00 | 435.8 | 119.7 | 214.54 | 87.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 435.8
2019-02-15 | 19:00 | 420.9 | 119.7 | 210.65 | 76.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 420.9
2019-02-15 | 20:00 | 407.5 | 119.7 | 200.16 | 66.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 407.5
2019-02-15 | 21:00 | 392.9 | 119.7 | 188.45 | 59.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2019-02-15 | 22:00 | 387.8 | 119.7 | 180.86 | 58.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2019-02-15 | 23:00 | 391.7 | 119.7 | 175.35 | 58.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 391.7
2019-02-16 | 0:00 | 380.1 | 119.7 | 149.29 | 67.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2019-02-16 | 1:00 | 386 | 119.7 | 151.78 | 72.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 386
2019-02-16 | 2:00 | 400.6 | 119.7 | 149.83 | 81.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 10.3 | 0 | 400.6
2019-02-16 | 3:00 | 402.9 | 119.7 | 150.93 | 93.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 10.3 | 0 | 402.9
2019-02-16 | 4:00 | 393.9 | 119.7 | 149.81 | 81.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 10.2 | 0 | 393.9
2019-02-16 | 5:00 | 377.3 | 119.7 | 147.78 | 79.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2019-02-16 | 6:00 | 364.7 | 119.7 | 144.38 | 73.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2019-02-16 | 7:00 | 365.8 | 119.7 | 144.8464 | 73.52 | 0 | 4.4 | 0.2336 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2019-02-16 | 8:00 | 391.6 | 119.7 | 154.8489 | 88.79 | 0 | 4.4 | 1.5611 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 391.6
2019-02-16 | 9:00 | 410.2 | 119.7 | 149.6938 | 101.45 | 0 | 4.4 | 4.3862 | 0 | 24.5 | 0 | 6.07 | 0 | 410.2
2019-02-16 | 10:00 | 406.5 | 119.7 | 149.0585 | 101.19 | 0 | 4.4 | 5.8515 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2019-02-16 | 11:00 | 403.8 | 119.7 | 145.1451 | 92.31 | 0 | 4.4 | 6.7449 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2019-02-16 | 12:00 | 388.3 | 119.7 | 140.3953 | 74.08 | 0 | 4.4 | 9.5247 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 388.3
2019-02-16 | 13:00 | 393.5 | 119.7 | 141.8649 | 88.02 | 0 | 4.4 | 10.3151 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2019-02-16 | 14:00 | 391.8 | 119.7 | 141.6983 | 83.42 | 0 | 4.4 | 8.2817 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2019-02-16 | 15:00 | 388.8 | 119.7 | 141.8758 | 86.64 | 0 | 4.4 | 5.5842 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2019-02-16 | 16:00 | 392.3 | 119.7 | 146.6523 | 97.01 | 0 | 4.4 | 2.1377 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2019-02-16 | 17:00 | 397.3 | 119.7 | 147.3253 | 100.56 | 0 | 4.4 | 0.014665 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2019-02-16 | 18:00 | 399 | 119.7 | 146.47 | 98.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 399
2019-02-16 | 19:00 | 387.9 | 119.7 | 141.25 | 88.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2019-02-16 | 20:00 | 378.5 | 119.7 | 141.79 | 85.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2019-02-16 | 21:00 | 363.5 | 119.7 | 139.34 | 72.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2019-02-16 | 22:00 | 361.4 | 119.7 | 149.29 | 66.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2019-02-16 | 23:00 | 369.5 | 119.7 | 149.29 | 77.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2019-02-17 | 0:00 | 367.7 | 119.7 | 139.58 | 78.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 5.83 | 0 | 367.7
2019-02-17 | 1:00 | 377.6 | 119.7 | 143.67 | 86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.83 | 0 | 377.6
2019-02-17 | 2:00 | 393.7 | 119.7 | 156.62 | 88.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 5.83 | 0 | 393.7
2019-02-17 | 3:00 | 394.5 | 119.7 | 159.69 | 88.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5.83 | 0 | 394.5
2019-02-17 | 4:00 | 386.1 | 119.7 | 151.77 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 5.83 | 0 | 386.1
2019-02-17 | 5:00 | 365.1 | 119.7 | 129.84 | 87.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 5.83 | 0 | 365.1
2019-02-17 | 6:00 | 346 | 119.7 | 121.13 | 83.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 346
2019-02-17 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 122.439 | 83.2 | 0 | 4.4 | 2.361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 338.1
2019-02-17 | 8:00 | 346.9 | 119.7 | 109.8999 | 84.88 | 0 | 4.4 | 19.6201 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2019-02-17 | 9:00 | 341.5 | 119.7 | 82.3797 | 86.3 | 0 | 4.4 | 42.7203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2019-02-17 | 10:00 | 326.3 | 119.7 | 61.3646 | 75.75 | 0 | 4.4 | 55.6854 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2019-02-17 | 11:00 | 317.9 | 119.7 | 58.0062 | 72.39 | 0 | 4.4 | 50.8038 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2019-02-17 | 12:00 | 310.3 | 119.7 | 48.7156 | 72.42 | 0 | 4.4 | 54.9644 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2019-02-17 | 13:00 | 304.1 | 119.7 | 46.629 | 73.19 | 0 | 4.4 | 60.581 | 0 | 11.6 | 0 | -12 | 0 | 304.1
2019-02-17 | 14:00 | 297 | 119.7 | 56.8193 | 73.25 | 0 | 4.4 | 44.0307 | 0 | 10.8 | 0 | -12 | 0 | 297
2019-02-17 | 15:00 | 300.7 | 119.7 | 61.2408 | 76.6 | 0 | 4.4 | 31.6592 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2019-02-17 | 16:00 | 311.3 | 119.7 | 77.9351 | 91.22 | 0 | 4.4 | 12.1449 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2019-02-17 | 17:00 | 340.1 | 119.7 | 116.0081 | 91.25 | 0 | 4.4 | 0.54194 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2019-02-17 | 18:00 | 357.1 | 119.7 | 122.42 | 95.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 5.83 | 0 | 357.1
2019-02-17 | 19:00 | 355.7 | 119.7 | 123.75 | 96.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.83 | 0 | 355.7
2019-02-17 | 20:00 | 351.2 | 119.7 | 126.47 | 93.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.73 | 0 | 351.2
2019-02-17 | 21:00 | 340.7 | 119.7 | 121.41 | 91.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2019-02-17 | 22:00 | 337.4 | 119.7 | 123.31 | 83.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 337.4
2019-02-17 | 23:00 | 349.1 | 119.7 | 126.35 | 84.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 5.83 | 0 | 349.1
2019-02-18 | 0:00 | 347.7 | 119.7 | 159.57 | 48.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2019-02-18 | 1:00 | 357.3 | 119.7 | 159.06 | 58.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2019-02-18 | 2:00 | 376.3 | 119.7 | 171.97 | 61.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2019-02-18 | 3:00 | 380.5 | 119.7 | 175.03 | 61.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 380.5
2019-02-18 | 4:00 | 377.2 | 119.7 | 179.69 | 63.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2019-02-18 | 5:00 | 371.5 | 119.7 | 173.78 | 63.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2019-02-18 | 6:00 | 382.1 | 119.7 | 178.77 | 73.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2019-02-18 | 7:00 | 391.7 | 119.7 | 179.0937 | 83.19 | 0 | 4.4 | 1.8163 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 391.7
2019-02-18 | 8:00 | 421.8 | 119.7 | 188.3308 | 91.33 | 0 | 4.4 | 15.4392 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 421.8
2019-02-18 | 9:00 | 436 | 119.7 | 191.8265 | 88.24 | 0 | 4.4 | 30.5335 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 436
2019-02-18 | 10:00 | 421.8 | 119.7 | 176.9563 | 72.21 | 0 | 4.4 | 48.2337 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 421.8
2019-02-18 | 11:00 | 411 | 119.7 | 158.5925 | 64.89 | 0 | 4.4 | 62.8175 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 411
2019-02-18 | 12:00 | 379.8 | 119.7 | 128.0666 | 55.67 | 0 | 4.4 | 70.6634 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2019-02-18 | 13:00 | 389.2 | 119.7 | 133.511 | 54.48 | 0 | 4.4 | 75.709 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2019-02-18 | 14:00 | 386.4 | 119.7 | 138.8705 | 54.52 | 0 | 4.4 | 66.7095 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 386.4
2019-02-18 | 15:00 | 379.7 | 119.7 | 155.302 | 54.54 | 0 | 4.4 | 44.858 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2019-02-18 | 16:00 | 385.7 | 119.7 | 169.0634 | 73.35 | 0 | 4.4 | 17.6866 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2019-02-18 | 17:00 | 393.5 | 119.7 | 184.5541 | 82.79 | 0 | 4.4 | 0.8559 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2019-02-18 | 18:00 | 402.5 | 119.7 | 187.86 | 90.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 402.5
2019-02-18 | 19:00 | 391.7 | 119.7 | 184.46 | 82.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 391.7
2019-02-18 | 20:00 | 383 | 119.7 | 176.02 | 82.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 383
2019-02-18 | 21:00 | 371.3 | 119.7 | 172.38 | 73.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2019-02-18 | 22:00 | 368.3 | 119.7 | 168.43 | 73.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 368.3
2019-02-18 | 23:00 | 371.6 | 119.7 | 169.49 | 73.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2019-02-19 | 0:00 | 364.2 | 119.7 | 185.36 | 47.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2019-02-19 | 1:00 | 374.1 | 119.7 | 184.89 | 55.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2019-02-19 | 2:00 | 393.4 | 119.7 | 189.48 | 63.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 393.4
2019-02-19 | 3:00 | 401.8 | 119.7 | 189.49 | 66.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 401.8
2019-02-19 | 4:00 | 395.4 | 119.7 | 186.98 | 64.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2019-02-19 | 5:00 | 385.3 | 119.7 | 185.47 | 64.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2019-02-19 | 6:00 | 388.7 | 119.7 | 187.32 | 68.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2019-02-19 | 7:00 | 391.1 | 119.7 | 185.7614 | 64.82 | 0 | 4.4 | 0.31862 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2019-02-19 | 8:00 | 418.6 | 119.7 | 189.2737 | 84.63 | 0 | 4.4 | 5.9963 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 418.6
2019-02-19 | 9:00 | 434.6 | 119.7 | 194.1192 | 94.33 | 0 | 4.4 | 7.1508 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 434.6
2019-02-19 | 10:00 | 429.9 | 119.7 | 193.3166 | 89.12 | 0 | 4.4 | 7.4634 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2019-02-19 | 11:00 | 427.9 | 119.7 | 194.195 | 91.26 | 0 | 4.4 | 6.245 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2019-02-19 | 12:00 | 403.6 | 119.7 | 186.3078 | 79.55 | 0 | 4.4 | 4.4422 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2019-02-19 | 13:00 | 420.2 | 119.7 | 188.3978 | 83.49 | 0 | 4.4 | 4.1122 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2019-02-19 | 14:00 | 419.8 | 119.7 | 187.5979 | 75.94 | 0 | 4.4 | 3.8621 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 419.8
2019-02-19 | 15:00 | 417.8 | 119.7 | 186.44 | 74.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2019-02-19 | 16:00 | 420.5 | 119.7 | 186.51 | 74.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2019-02-19 | 17:00 | 414.6 | 119.7 | 187.6963 | 81.24 | 0 | 4.4 | 0.063705 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 414.6
2019-02-19 | 18:00 | 407.7 | 119.7 | 191.24 | 83.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 407.7
2019-02-19 | 19:00 | 390.7 | 119.7 | 184.37 | 70.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2019-02-19 | 20:00 | 377.1 | 119.7 | 173.23 | 55.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2019-02-19 | 21:00 | 361.4 | 119.7 | 145.5 | 55.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2019-02-19 | 22:00 | 354.5 | 119.7 | 129.96 | 55.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2019-02-19 | 23:00 | 352.7 | 119.7 | 134.31 | 55.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2019-02-20 | 0:00 | 341.9 | 119.7 | 136 | 48.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2019-02-20 | 1:00 | 353.5 | 119.7 | 151.48 | 48.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2019-02-20 | 2:00 | 372.7 | 119.7 | 153.01 | 64.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 5.9 | 0 | 372.7
2019-02-20 | 3:00 | 382.9 | 119.7 | 153.11 | 81.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 5.8 | 0 | 382.9
2019-02-20 | 4:00 | 379.3 | 119.7 | 153.17 | 88.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 5.85 | 0 | 379.3
2019-02-20 | 5:00 | 364.4 | 119.7 | 153.1 | 70.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 5.9 | 0 | 364.4
2019-02-20 | 6:00 | 359.2 | 119.7 | 158.81 | 60.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2019-02-20 | 7:00 | 360.4 | 119.7 | 153.178 | 48.41 | 0 | 4.4 | 0.24203 | 0 | 27.9 | 0 | 6.57 | 0 | 360.4
2019-02-20 | 8:00 | 390.5 | 119.7 | 158.9588 | 66.94 | 0 | 4.4 | 4.3012 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2019-02-20 | 9:00 | 407.8 | 119.7 | 158.3573 | 86.15 | 0 | 4.4 | 5.9927 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 407.8
2019-02-20 | 10:00 | 408.4 | 119.7 | 158.3155 | 93.05 | 0 | 4.4 | 6.6345 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 408.4
2019-02-20 | 11:00 | 405.2 | 119.7 | 158.3777 | 89.16 | 0 | 4.4 | 13.2623 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 405.2
2019-02-20 | 12:00 | 382.4 | 119.7 | 152.2771 | 67.02 | 0 | 4.4 | 13.7029 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2019-02-20 | 13:00 | 398.2 | 119.7 | 158.3908 | 84.57 | 0 | 4.4 | 11.0392 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 398.2
2019-02-20 | 14:00 | 399 | 119.7 | 158.4116 | 85.16 | 0 | 4.4 | 11.5284 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 399
2019-02-20 | 15:00 | 396.7 | 119.7 | 158.3653 | 87.65 | 0 | 4.4 | 3.4847 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2019-02-20 | 16:00 | 400.6 | 119.7 | 158.4482 | 88.84 | 0 | 4.4 | 0.21183 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2019-02-20 | 17:00 | 400.1 | 119.7 | 158.35 | 83.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2019-02-20 | 18:00 | 398.5 | 119.7 | 153.1 | 68.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 9.58 | 0 | 398.5
2019-02-20 | 19:00 | 385.7 | 119.7 | 149.66 | 68.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2019-02-20 | 20:00 | 376.3 | 119.7 | 137.02 | 68.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2019-02-20 | 21:00 | 362.4 | 119.7 | 124.76 | 68.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2019-02-20 | 22:00 | 356.6 | 119.7 | 126.47 | 59.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2019-02-20 | 23:00 | 357.3 | 119.7 | 128.61 | 58.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2019-02-21 | 0:00 | 348.7 | 119.7 | 129.16 | 49.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 348.7
2019-02-21 | 1:00 | 363 | 119.7 | 145.06 | 51.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 363
2019-02-21 | 2:00 | 383.5 | 119.7 | 166.22 | 56.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 383.5
2019-02-21 | 3:00 | 393.8 | 119.7 | 182.49 | 56.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2019-02-21 | 4:00 | 394.4 | 119.7 | 188.8 | 57.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 394.4
2019-02-21 | 5:00 | 385.2 | 119.7 | 182 | 61.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2019-02-21 | 6:00 | 386.6 | 119.7 | 185.54 | 64.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 386.6
2019-02-21 | 7:00 | 386.5 | 119.7 | 185.6399 | 67.35 | 0 | 4.4 | 0.61011 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2019-02-21 | 8:00 | 414.5 | 119.7 | 185.5933 | 81.23 | 0 | 4.4 | 6.9467 | 0 | 9.9 | 0 | 6.73 | 0 | 414.5
2019-02-21 | 9:00 | 431.4 | 119.7 | 185.6315 | 86.98 | 0 | 4.4 | 12.2885 | 0 | 15 | 0 | 7.4 | 0 | 431.4
2019-02-21 | 10:00 | 428.9 | 119.7 | 184.7144 | 83.01 | 0 | 4.4 | 19.2956 | 0 | 12.7 | 0 | 5.08 | 0 | 428.9
2019-02-21 | 11:00 | 424.5 | 119.7 | 189.7344 | 77.18 | 0 | 4.4 | 26.7856 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2019-02-21 | 12:00 | 397 | 119.7 | 163.9017 | 75.44 | 0 | 4.4 | 26.9583 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 397
2019-02-21 | 13:00 | 412.3 | 119.7 | 178.5055 | 75.69 | 0 | 4.4 | 25.4045 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 412.3
2019-02-21 | 14:00 | 412.1 | 119.7 | 182.6383 | 75.72 | 0 | 4.4 | 17.9417 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 412.1
2019-02-21 | 15:00 | 411.1 | 119.7 | 188.9973 | 81.77 | 0 | 4.4 | 9.3327 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 411.1
2019-02-21 | 16:00 | 412.3 | 119.7 | 185.594 | 85.75 | 0 | 4.4 | 3.936 | 0 | 7.2 | 0 | 5.72 | 0 | 412.3
2019-02-21 | 17:00 | 413.7 | 119.7 | 185.5945 | 88.57 | 0 | 4.4 | 0.1555 | 0 | 7.8 | 0 | 7.48 | 0 | 413.7
2019-02-21 | 18:00 | 414.2 | 119.7 | 185.73 | 90.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 7.49 | 0 | 414.2
2019-02-21 | 19:00 | 399.4 | 119.7 | 188.94 | 82.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 399.4
2019-02-21 | 20:00 | 389.7 | 119.7 | 187.76 | 75.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2019-02-21 | 21:00 | 376.6 | 119.7 | 175.59 | 75.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2019-02-21 | 22:00 | 372.5 | 119.7 | 177.07 | 69.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2019-02-21 | 23:00 | 376.2 | 119.7 | 183.54 | 67.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 376.2
2019-02-22 | 0:00 | 369.6 | 119.7 | 165.29 | 79.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2019-02-22 | 1:00 | 381.6 | 119.7 | 168.21 | 82.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 5.48 | 0 | 381.6
2019-02-22 | 2:00 | 402.3 | 119.7 | 175.87 | 96.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.48 | 0 | 402.3
2019-02-22 | 3:00 | 410.3 | 119.7 | 181.85 | 98.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.48 | 0 | 410.3
2019-02-22 | 4:00 | 405.8 | 119.7 | 172.8 | 103.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.48 | 0 | 405.8
2019-02-22 | 5:00 | 397.3 | 119.7 | 171.21 | 95.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.48 | 0 | 397.3
2019-02-22 | 6:00 | 401.8 | 119.7 | 171.29 | 99.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 5.48 | 0 | 401.8
2019-02-22 | 7:00 | 399.2 | 119.7 | 166.3331 | 93.33 | 0 | 4.4 | 8.4569 | 0 | 1.5 | 0 | 5.48 | 0 | 399.2
2019-02-22 | 8:00 | 412 | 119.7 | 164.6214 | 85.73 | 0 | 4.4 | 35.1086 | 0 | 0.6 | 0 | 1.84 | 0 | 412
2019-02-22 | 9:00 | 418.9 | 119.7 | 155.6231 | 86.77 | 0 | 4.4 | 52.0069 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2019-02-22 | 10:00 | 406.9 | 119.7 | 133.8615 | 80.48 | 0 | 4.4 | 67.9585 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2019-02-22 | 11:00 | 396.3 | 119.7 | 110.3308 | 78.03 | 0 | 4.4 | 80.6392 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2019-02-22 | 12:00 | 368.4 | 119.7 | 75.2193 | 74.28 | 0 | 4.4 | 85.2007 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2019-02-22 | 13:00 | 380.1 | 119.7 | 84.8892 | 78.88 | 0 | 4.4 | 80.8308 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2019-02-22 | 14:00 | 379.5 | 119.7 | 101.2577 | 79.45 | 0 | 4.4 | 62.8923 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2019-02-22 | 15:00 | 378.1 | 119.7 | 131.1446 | 78.95 | 0 | 4.4 | 36.9054 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2019-02-22 | 16:00 | 383.2 | 119.7 | 142.4679 | 96.8 | 0 | 4.4 | 14.5321 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 383.2
2019-02-22 | 17:00 | 388.4 | 119.7 | 158.9559 | 98.94 | 0 | 4.4 | 1.3041 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2019-02-22 | 18:00 | 393.6 | 119.7 | 159.01 | 104.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2019-02-22 | 19:00 | 381.3 | 119.7 | 155.45 | 97.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2019-02-22 | 20:00 | 374.3 | 119.7 | 146.52 | 97.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 374.3
2019-02-22 | 21:00 | 363.5 | 119.7 | 133.99 | 96.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2019-02-22 | 22:00 | 361.3 | 119.7 | 141.7 | 85.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2019-02-22 | 23:00 | 365.5 | 119.7 | 143.88 | 89.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2019-02-23 | 0:00 | 357.6 | 119.7 | 139.56 | 80.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 4.75 | 0 | 357.6
2019-02-23 | 1:00 | 368 | 119.7 | 136.17 | 95.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 4.75 | 0 | 368
2019-02-23 | 2:00 | 387.3 | 119.7 | 151.83 | 99.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 4.75 | 0 | 387.3
2019-02-23 | 3:00 | 391.9 | 119.7 | 157.28 | 99.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 4.75 | 0 | 391.9
2019-02-23 | 4:00 | 384.7 | 119.7 | 132.85 | 104 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | 0 | 384.7
2019-02-23 | 5:00 | 365.3 | 119.7 | 127.03 | 94.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 4.75 | 0 | 365.3
2019-02-23 | 6:00 | 353.2 | 119.7 | 119.78 | 94.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 4.75 | 0 | 353.2
2019-02-23 | 7:00 | 343.4 | 119.7 | 104.5084 | 85.44 | 0 | 4.4 | 5.2016 | 0 | 19.4 | 0 | 4.75 | 0 | 343.4
2019-02-23 | 8:00 | 354.3 | 119.7 | 98.2578 | 87.54 | 0 | 4.4 | 24.7622 | 0 | 15.4 | 0 | 4.24 | 0 | 354.3
2019-02-23 | 9:00 | 352.7 | 119.7 | 81.5412 | 87.57 | 0 | 4.4 | 42.4888 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2019-02-23 | 10:00 | 344.5 | 119.7 | 61.4745 | 76 | 0 | 4.4 | 63.0255 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2019-02-23 | 11:00 | 336.5 | 119.7 | 48.8348 | 78.71 | 0 | 4.4 | 72.1552 | 0 | 24.7 | 0 | -12 | 0 | 336.5
2019-02-23 | 12:00 | 322.3 | 119.7 | 45.7658 | 76.91 | 0 | 4.4 | 81.6242 | 0 | 22.8 | 0 | -12 | -16.9 | 322.3
2019-02-23 | 13:00 | 318.4 | 119.7 | 46.1371 | 78.01 | 0 | 4.4 | 76.2529 | 0 | 23.1 | 0 | -12 | -17.2 | 318.4
2019-02-23 | 14:00 | 315.3 | 119.7 | 47.5066 | 80.16 | 0 | 4.4 | 63.7334 | 0 | 19.5 | 0 | -12 | -7.7 | 315.3
2019-02-23 | 15:00 | 313 | 119.7 | 54.6187 | 79.65 | 0 | 4.4 | 38.4313 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 313
2019-02-23 | 16:00 | 319.8 | 119.7 | 67.3479 | 97.48 | 0 | 4.4 | 15.6721 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2019-02-23 | 17:00 | 335.3 | 119.7 | 98.2192 | 97.51 | 0 | 4.4 | 1.6608 | 0 | 9.8 | 0 | 4.01 | 0 | 335.3
2019-02-23 | 18:00 | 347.4 | 119.7 | 106.74 | 104.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 4.75 | 0 | 347.4
2019-02-23 | 19:00 | 341.5 | 119.7 | 106.67 | 102.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4.75 | 0 | 341.5
2019-02-23 | 20:00 | 338.6 | 119.7 | 106.66 | 98.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.75 | 0 | 338.6
2019-02-23 | 21:00 | 329.1 | 119.7 | 98.27 | 97.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.53 | 0 | 329.1
2019-02-23 | 22:00 | 327.7 | 119.7 | 104.9 | 90.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4.75 | 0 | 327.7
2019-02-23 | 23:00 | 337.6 | 119.7 | 113.64 | 92.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4.75 | 0 | 337.6
2019-02-24 | 0:00 | 334.9 | 119.7 | 112.72 | 86.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.01 | 0 | 334.9
2019-02-24 | 1:00 | 345.9 | 119.7 | 117.95 | 93.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 10.01 | 0 | 345.9
2019-02-24 | 2:00 | 363 | 119.7 | 132.46 | 95.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.01 | 0 | 363
2019-02-24 | 3:00 | 369.5 | 119.7 | 139.23 | 95.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10.01 | 0 | 369.5
2019-02-24 | 4:00 | 365.9 | 119.7 | 129.39 | 100.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 10.01 | 0 | 365.9
2019-02-24 | 5:00 | 346.3 | 119.7 | 113.4 | 96.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 10.01 | 0 | 346.3
2019-02-24 | 6:00 | 331.2 | 119.7 | 99.43 | 95.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.01 | 0 | 331.2
2019-02-24 | 7:00 | 320.1 | 119.7 | 92.4758 | 92.76 | 0 | 4.4 | 11.5642 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -2.6 | 320.1
2019-02-24 | 8:00 | 315 | 119.7 | 65.0859 | 93.64 | 0 | 4.4 | 38.5741 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -8.8 | 315
2019-02-24 | 9:00 | 310.4 | 119.7 | 47.8442 | 93.68 | 0 | 4.4 | 57.1758 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -13.1 | 310.4
2019-02-24 | 10:00 | 299.6 | 119.7 | 46.8294 | 80.91 | 0 | 4.4 | 74.7606 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -27.6 | 299.6
2019-02-24 | 11:00 | 290 | 119.7 | 46.3858 | 79.93 | 0 | 4.4 | 88.0842 | 0 | 1.3 | 0 | -12 | -37.8 | 290
2019-02-24 | 12:00 | 283.3 | 119.7 | 46.0491 | 79.73 | 0 | 4.4 | 92.7209 | 0 | 1.7 | 0 | -12 | -49 | 283.3
2019-02-24 | 13:00 | 277.9 | 119.7 | 47.0314 | 77.9 | 0 | 4.4 | 89.9686 | 0 | 2.1 | 0 | -12 | -51.2 | 277.9
2019-02-24 | 14:00 | 270.6 | 119.7 | 46.7693 | 81.36 | 0 | 4.4 | 74.5707 | 0 | 1.6 | 0 | -12 | -45.8 | 270.6
2019-02-24 | 15:00 | 271.8 | 119.7 | 46.3242 | 80.83 | 0 | 4.4 | 50.4458 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -31.3 | 271.8
2019-02-24 | 16:00 | 281.6 | 119.7 | 45.7576 | 98.68 | 0 | 4.4 | 22.6624 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -11.5 | 281.6
2019-02-24 | 17:00 | 305.4 | 119.7 | 75.944 | 98.73 | 0 | 4.4 | 2.226 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -0.5 | 305.4
2019-02-24 | 18:00 | 326.8 | 119.7 | 86.37 | 103.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.74 | 0 | 326.8
2019-02-24 | 19:00 | 326.7 | 119.7 | 89.47 | 101.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2019-02-24 | 20:00 | 320.9 | 119.7 | 81.83 | 98.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 320.9
2019-02-24 | 21:00 | 314.8 | 119.7 | 79.9 | 99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2019-02-24 | 22:00 | 312.1 | 119.7 | 78.15 | 91.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2019-02-24 | 23:00 | 321.1 | 119.7 | 75.92 | 91.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2019-02-25 | 0:00 | 321.6 | 119.7 | 113.76 | 54.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2019-02-25 | 1:00 | 333.7 | 119.7 | 114.12 | 60.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2019-02-25 | 2:00 | 353.2 | 119.7 | 126.6 | 67.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2019-02-25 | 3:00 | 368 | 119.7 | 138.67 | 69.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 368
2019-02-25 | 4:00 | 367.4 | 119.7 | 140.24 | 76.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2019-02-25 | 5:00 | 362.4 | 119.7 | 138.41 | 78.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2019-02-25 | 6:00 | 367.9 | 119.7 | 133.74 | 88.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2019-02-25 | 7:00 | 368.8 | 119.7 | 137.1239 | 78.14 | 0 | 4.4 | 9.0361 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2019-02-25 | 8:00 | 389 | 119.7 | 135.2457 | 80.93 | 0 | 4.4 | 23.2243 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 389
2019-02-25 | 9:00 | 404.9 | 119.7 | 142.4268 | 89.99 | 0 | 4.4 | 29.9832 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2019-02-25 | 10:00 | 393 | 119.7 | 125.9706 | 73.03 | 0 | 4.4 | 53.7994 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 393
2019-02-25 | 11:00 | 381.3 | 119.7 | 101.4376 | 62.51 | 0 | 4.4 | 73.5524 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2019-02-25 | 12:00 | 350 | 119.7 | 56.5301 | 61.98 | 0 | 4.4 | 90.4899 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 350
2019-02-25 | 13:00 | 364 | 119.7 | 82.8258 | 60.78 | 0 | 4.4 | 84.0942 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 364
2019-02-25 | 14:00 | 362 | 119.7 | 97.9361 | 60.83 | 0 | 4.4 | 68.9339 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 362
2019-02-25 | 15:00 | 360.5 | 119.7 | 112.772 | 67.94 | 0 | 4.4 | 41.988 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2019-02-25 | 16:00 | 365.1 | 119.7 | 130.4897 | 79.48 | 0 | 4.4 | 16.9303 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2019-02-25 | 17:00 | 368.8 | 119.7 | 144.7106 | 88.92 | 0 | 4.4 | 1.3694 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2019-02-25 | 18:00 | 377.3 | 119.7 | 152.32 | 89.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2019-02-25 | 19:00 | 366.7 | 119.7 | 134.07 | 88.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 366.7
2019-02-25 | 20:00 | 358.4 | 119.7 | 133.88 | 86.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2019-02-25 | 21:00 | 345.5 | 119.7 | 128.9 | 79.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2019-02-25 | 22:00 | 340.4 | 119.7 | 120.78 | 79.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 340.4
2019-02-25 | 23:00 | 339.7 | 119.7 | 123.65 | 79.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 339.7
2019-02-26 | 0:00 | 331.9 | 119.7 | 134.09 | 59.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2019-02-26 | 1:00 | 345 | 119.7 | 135.58 | 68.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 345
2019-02-26 | 2:00 | 367.6 | 119.7 | 164.73 | 68.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2019-02-26 | 3:00 | 381.6 | 119.7 | 163.06 | 87.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 381.6
2019-02-26 | 4:00 | 383 | 119.7 | 166.52 | 87.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 383
2019-02-26 | 5:00 | 378.2 | 119.7 | 162.74 | 87.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 378.2
2019-02-26 | 6:00 | 380.3 | 119.7 | 163.07 | 89.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2019-02-26 | 7:00 | 377.6 | 119.7 | 167.614 | 73.03 | 0 | 4.4 | 10.256 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2019-02-26 | 8:00 | 396.5 | 119.7 | 165.3426 | 74.71 | 0 | 4.4 | 31.1474 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 396.5
2019-02-26 | 9:00 | 402.6 | 119.7 | 156.8813 | 71.45 | 0 | 4.4 | 47.6687 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 402.6
2019-02-26 | 10:00 | 398.4 | 119.7 | 133.317 | 69.42 | 0 | 4.4 | 67.763 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2019-02-26 | 11:00 | 389.2 | 119.7 | 112.4647 | 62.61 | 0 | 4.4 | 81.3253 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2019-02-26 | 12:00 | 361.4 | 119.7 | 77.5813 | 62.66 | 0 | 4.4 | 87.3587 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2019-02-26 | 13:00 | 375.3 | 119.7 | 102.7217 | 61.45 | 0 | 4.4 | 78.6283 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2019-02-26 | 14:00 | 373 | 119.7 | 111.8352 | 62.04 | 0 | 4.4 | 70.3248 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 373
2019-02-26 | 15:00 | 368.1 | 119.7 | 129.1089 | 61.52 | 0 | 4.4 | 50.2711 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2019-02-26 | 16:00 | 371.5 | 119.7 | 141.0408 | 80.12 | 0 | 4.4 | 22.6392 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2019-02-26 | 17:00 | 378.2 | 119.7 | 160.783 | 84.66 | 0 | 4.4 | 2.557 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 378.2
2019-02-26 | 18:00 | 389.7 | 119.7 | 171.47 | 89.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2019-02-26 | 19:00 | 380.9 | 119.7 | 163.52 | 89.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2019-02-26 | 20:00 | 374.1 | 119.7 | 160.69 | 85.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2019-02-26 | 21:00 | 361.8 | 119.7 | 153.66 | 80.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2019-02-26 | 22:00 | 358.9 | 119.7 | 151.13 | 79.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2019-02-26 | 23:00 | 362.1 | 119.7 | 154.3 | 79.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2019-02-27 | 0:00 | 359.5 | 119.7 | 171.97 | 59.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2019-02-27 | 1:00 | 371.3 | 119.7 | 183.66 | 59.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2019-02-27 | 2:00 | 392.7 | 119.7 | 189.53 | 66.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 8.9 | 0 | 392.7
2019-02-27 | 3:00 | 402.5 | 119.7 | 189.69 | 78.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 8.83 | 0 | 402.5
2019-02-27 | 4:00 | 399.8 | 119.7 | 193.39 | 81.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 399.8
2019-02-27 | 5:00 | 392.6 | 119.7 | 193.94 | 74.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 392.6
2019-02-27 | 6:00 | 394.7 | 119.7 | 194.04 | 75.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2019-02-27 | 7:00 | 394.5 | 119.7 | 189.0654 | 71.24 | 0 | 4.4 | 4.3646 | 0 | 0.7 | 0 | 5.03 | 0 | 394.5
2019-02-27 | 8:00 | 415.6 | 119.7 | 191.4867 | 83.85 | 0 | 4.4 | 15.6633 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 415.6
2019-02-27 | 9:00 | 429.6 | 119.7 | 189.0736 | 89.78 | 0 | 4.4 | 23.9464 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 429.6
2019-02-27 | 10:00 | 418.3 | 119.7 | 185.6584 | 70.85 | 0 | 4.4 | 36.0916 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 418.3
2019-02-27 | 11:00 | 409.2 | 119.7 | 155.4038 | 78.59 | 0 | 4.4 | 47.6062 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2019-02-27 | 12:00 | 377.8 | 119.7 | 121.1082 | 72.92 | 0 | 4.4 | 57.6718 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2019-02-27 | 13:00 | 388.8 | 119.7 | 123.894 | 79.43 | 0 | 4.4 | 59.876 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2019-02-27 | 14:00 | 383.9 | 119.7 | 130.2847 | 79.46 | 0 | 4.4 | 48.5553 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2019-02-27 | 15:00 | 382.1 | 119.7 | 149.7256 | 79.49 | 0 | 4.4 | 26.0844 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2019-02-27 | 16:00 | 384.6 | 119.7 | 163.3621 | 80.08 | 0 | 4.4 | 14.0579 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2019-02-27 | 17:00 | 386.8 | 119.7 | 179.0377 | 79.56 | 0 | 4.4 | 1.8023 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 386.8
2019-02-27 | 18:00 | 394.8 | 119.7 | 183 | 84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 394.8
2019-02-27 | 19:00 | 386.2 | 119.7 | 175.74 | 78.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2019-02-27 | 20:00 | 377.9 | 119.7 | 166.25 | 79.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2019-02-27 | 21:00 | 365.5 | 119.7 | 153.38 | 78.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2019-02-27 | 22:00 | 360 | 119.7 | 150.36 | 69.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 360
2019-02-27 | 23:00 | 358.5 | 119.7 | 147.83 | 69.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2019-02-28 | 0:00 | 349.5 | 119.7 | 148.48 | 57.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2019-02-28 | 1:00 | 360.3 | 119.7 | 158.35 | 60.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2019-02-28 | 2:00 | 377.4 | 119.7 | 179.61 | 59.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2019-02-28 | 3:00 | 386.9 | 119.7 | 181.69 | 64.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 8.8 | 0 | 386.9
2019-02-28 | 4:00 | 384.9 | 119.7 | 181.08 | 69.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 5.05 | 0 | 384.9
2019-02-28 | 5:00 | 375.4 | 119.7 | 183.41 | 64.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2019-02-28 | 6:00 | 376.2 | 119.7 | 183.35 | 65.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 376.2
2019-02-28 | 7:00 | 374.7 | 119.7 | 179.85 | 65.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2019-02-28 | 8:00 | 400.4 | 119.7 | 180.2066 | 86.47 | 0 | 4.4 | 4.0234 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2019-02-28 | 9:00 | 417.4 | 119.7 | 181.6678 | 89.28 | 0 | 4.4 | 8.2422 | 0 | 4.7 | 0 | 9.41 | 0 | 417.4
2019-02-28 | 10:00 | 413.3 | 119.7 | 184.2373 | 88.8 | 0 | 4.4 | 12.3627 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 413.3
2019-02-28 | 11:00 | 406.8 | 119.7 | 176.234 | 87.76 | 0 | 4.4 | 14.606 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 406.8
2019-02-28 | 12:00 | 379 | 119.7 | 149.7279 | 79.97 | 0 | 4.4 | 21.0021 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 379
2019-02-28 | 13:00 | 395 | 119.7 | 167.1836 | 80.26 | 0 | 4.4 | 19.0564 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 395
2019-02-28 | 14:00 | 394.2 | 119.7 | 175.3178 | 81.12 | 0 | 4.4 | 8.9622 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2019-02-28 | 15:00 | 390.7 | 119.7 | 174.853 | 84.31 | 0 | 4.4 | 5.437 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2019-02-28 | 16:00 | 394.9 | 119.7 | 175.9888 | 89.77 | 0 | 4.4 | 2.0412 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 394.9
2019-02-28 | 17:00 | 393.6 | 119.7 | 176.7146 | 89.8 | 0 | 4.4 | 0.58536 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2019-02-28 | 18:00 | 394.6 | 119.7 | 178.26 | 90.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2019-02-28 | 19:00 | 379 | 119.7 | 173 | 79.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 379
2019-02-28 | 20:00 | 368.1 | 119.7 | 162.28 | 79.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2019-02-28 | 21:00 | 353.8 | 119.7 | 147.44 | 80.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2019-02-28 | 22:00 | 345.9 | 119.7 | 148.51 | 68.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2019-02-28 | 23:00 | 344 | 119.7 | 148.47 | 68.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 344
2019-03-01 | 0:00 | 336 | 119.7 | 134.46 | 76.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 336
2019-03-01 | 1:00 | 347.1 | 119.7 | 140.97 | 81.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 347.1
2019-03-01 | 2:00 | 367.4 | 119.7 | 144.41 | 91.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.86 | 0 | 367.4
2019-03-01 | 3:00 | 380.5 | 119.7 | 142.88 | 108.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.03 | 0 | 380.5
2019-03-01 | 4:00 | 381.1 | 119.7 | 144.36 | 106.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6.23 | 0 | 381.1
2019-03-01 | 5:00 | 375.3 | 119.7 | 144.71 | 106.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2019-03-01 | 6:00 | 375.7 | 119.7 | 144.7622 | 106.65 | 0 | 4.4 | 0.18777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2019-03-01 | 7:00 | 368.4 | 119.7 | 145.1585 | 89.47 | 0 | 4.4 | 9.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2019-03-01 | 8:00 | 383.6 | 119.7 | 142.1336 | 92.87 | 0 | 4.4 | 24.3964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2019-03-01 | 9:00 | 388.6 | 119.7 | 124.5346 | 93.09 | 0 | 4.4 | 46.6754 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2019-03-01 | 10:00 | 381.8 | 119.7 | 119.9961 | 77.35 | 0 | 4.4 | 59.8539 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2019-03-01 | 11:00 | 377.5 | 119.7 | 103.0076 | 85.27 | 0 | 4.4 | 64.3224 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2019-03-01 | 12:00 | 348.9 | 119.7 | 78.798 | 82.76 | 0 | 4.4 | 61.242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2019-03-01 | 13:00 | 368.1 | 119.7 | 109.7712 | 84.57 | 0 | 4.4 | 42.5588 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2019-03-01 | 14:00 | 373.1 | 119.7 | 120.3213 | 84.11 | 0 | 4.4 | 37.2687 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2019-03-01 | 15:00 | 374.1 | 119.7 | 124.7529 | 92.29 | 0 | 4.4 | 25.9571 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2019-03-01 | 16:00 | 377.3 | 119.7 | 131.36 | 102.63 | 0 | 4.4 | 13.31 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2019-03-01 | 17:00 | 375.7 | 119.7 | 133.3334 | 109.42 | 0 | 4.4 | 1.1466 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2019-03-01 | 18:00 | 381.2 | 119.7 | 137.4 | 112.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2019-03-01 | 19:00 | 371.3 | 119.7 | 133.19 | 106.81 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2019-03-01 | 20:00 | 363.8 | 119.7 | 132.75 | 102.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2019-03-01 | 21:00 | 354.9 | 119.7 | 126.43 | 102.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2019-03-01 | 22:00 | 351.1 | 119.7 | 134 | 90.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2019-03-01 | 23:00 | 352 | 119.7 | 134.47 | 90.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 352
2019-03-02 | 0:00 | 347.6 | 119.7 | 133.92 | 83.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3.32 | 0 | 347.6
2019-03-02 | 1:00 | 357.1 | 119.7 | 131.95 | 93.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 3.32 | 0 | 357.1
2019-03-02 | 2:00 | 374.7 | 119.7 | 140.03 | 103.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.32 | 0 | 374.7
2019-03-02 | 3:00 | 383 | 119.7 | 145.19 | 108.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.32 | 0 | 383
2019-03-02 | 4:00 | 379.5 | 119.7 | 142.06 | 108.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.32 | 0 | 379.5
2019-03-02 | 5:00 | 361.8 | 119.7 | 128.42 | 104.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.32 | 0 | 361.8
2019-03-02 | 6:00 | 352.3 | 119.7 | 126.4221 | 97.99 | 0 | 4.4 | 0.26787 | 0 | 0.2 | 0 | 3.32 | 0 | 352.3
2019-03-02 | 7:00 | 341.6 | 119.7 | 103.0747 | 97.21 | 0 | 4.4 | 13.3953 | 0 | 0.5 | 0 | 3.32 | 0 | 341.6
2019-03-02 | 8:00 | 336.8 | 119.7 | 85.0965 | 91.19 | 0 | 4.4 | 35.7335 | 0 | 0.1 | 0 | 0.58 | 0 | 336.8
2019-03-02 | 9:00 | 336.6 | 119.7 | 60.425 | 91.22 | 0 | 4.4 | 60.555 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2019-03-02 | 10:00 | 325.2 | 119.7 | 47.0803 | 75.63 | 0 | 4.4 | 77.8897 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2019-03-02 | 11:00 | 317.4 | 119.7 | 45.8131 | 82.97 | 0 | 4.4 | 85.9169 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -24.1 | 317.4
2019-03-02 | 12:00 | 301.8 | 119.7 | 45.8502 | 80.63 | 0 | 4.4 | 90.1198 | 0 | 7.7 | 0 | -12 | -34.6 | 301.8
2019-03-02 | 13:00 | 301 | 119.7 | 46.4445 | 83.79 | 0 | 4.4 | 82.8655 | 0 | 10.4 | 0 | -12 | -34.6 | 301
2019-03-02 | 14:00 | 297.5 | 119.7 | 47.4297 | 83.81 | 0 | 4.4 | 71.2103 | 0 | 12.2 | 0 | -12 | -29.25 | 297.5
2019-03-02 | 15:00 | 295.9 | 119.7 | 45.1645 | 83.84 | 0 | 4.4 | 51.2955 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -17.4 | 295.9
2019-03-02 | 16:00 | 303.1 | 119.7 | 47.2077 | 98.47 | 0 | 4.4 | 24.5223 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2019-03-02 | 17:00 | 315.5 | 119.7 | 83.0145 | 101.58 | 0 | 4.4 | 1.8055 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2019-03-02 | 18:00 | 332.1 | 119.7 | 93.48 | 107.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.32 | 0 | 332.1
2019-03-02 | 19:00 | 329.4 | 119.7 | 92.33 | 101.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.32 | 0 | 329.4
2019-03-02 | 20:00 | 325.3 | 119.7 | 90.11 | 101.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 3.32 | 0 | 325.3
2019-03-02 | 21:00 | 316 | 119.7 | 84.95 | 101.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0.36 | 0 | 316
2019-03-02 | 22:00 | 313.9 | 119.7 | 86.73 | 94.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 3.32 | 0 | 313.9
2019-03-02 | 23:00 | 314.1 | 119.7 | 85.2 | 94.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 3.32 | 0 | 314.1
2019-03-03 | 0:00 | 309.6 | 119.7 | 79.36 | 88.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 6.21 | 0 | 309.6
2019-03-03 | 1:00 | 320.5 | 119.7 | 81.96 | 93.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 7.65 | 0 | 320.5
2019-03-03 | 2:00 | 341.7 | 119.7 | 96.72 | 98.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 7.65 | 0 | 341.7
2019-03-03 | 3:00 | 352 | 119.7 | 98.71 | 103.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 7.65 | 0 | 352
2019-03-03 | 4:00 | 349.3 | 119.7 | 99.39 | 103.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 7.65 | 0 | 349.3
2019-03-03 | 5:00 | 330.2 | 119.7 | 79.94 | 101.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7.65 | 0 | 330.2
2019-03-03 | 6:00 | 310.2 | 119.7 | 74.3721 | 93.33 | 0 | 4.4 | 0.097945 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 310.2
2019-03-03 | 7:00 | 296.9 | 119.7 | 52.594 | 93.36 | 0 | 4.4 | 8.246 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2019-03-03 | 8:00 | 292.4 | 119.7 | 40.5 | 93.54 | 0 | 4.4 | 20.7807 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -0.020697 | 292.4
2019-03-03 | 9:00 | 296.4 | 119.7 | 40.5 | 85.14 | 0 | 4.4 | 42.1691 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -10.4091 | 296.4
2019-03-03 | 10:00 | 284.9 | 119.7 | 40.5 | 81.17 | 0 | 4.4 | 60.2158 | 0 | 9.7 | 0 | -12 | -18.7858 | 284.9
2019-03-03 | 11:00 | 283 | 119.7 | 40.5 | 85.2 | 0 | 4.4 | 52.7996 | 0 | 4.6 | 0 | -12 | -12.1996 | 283
2019-03-03 | 12:00 | 276.5 | 119.7 | 40.5 | 84.42 | 0 | 4.4 | 59.4216 | 0 | 1.5 | 0 | -12 | -21.4416 | 276.5
2019-03-03 | 13:00 | 273.2 | 119.7 | 40.5 | 84.58 | 0 | 4.4 | 45.1782 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -21.5582 | 273.2
2019-03-03 | 14:00 | 269.7 | 119.7 | 40.5 | 86.06 | 0 | 4.4 | 35.6401 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -16.9001 | 269.7
2019-03-03 | 15:00 | 274.2 | 119.7 | 40.5 | 96.2 | 0 | 4.4 | 23.5596 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -10.3596 | 274.2
2019-03-03 | 16:00 | 284.5 | 119.7 | 42.4677 | 103.79 | 0 | 4.4 | 9.5423 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2019-03-03 | 17:00 | 305.6 | 119.7 | 66.7192 | 104.78 | 0 | 4.4 | 0.40075 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2019-03-03 | 18:00 | 317.6 | 119.7 | 72.15 | 108.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 317.6
2019-03-03 | 19:00 | 315 | 119.7 | 67.82 | 108.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 315
2019-03-03 | 20:00 | 311.4 | 119.7 | 66.74 | 105.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2019-03-03 | 21:00 | 297.9 | 119.7 | 50.38 | 104.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2019-03-03 | 22:00 | 297.1 | 119.7 | 58.41 | 94.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2019-03-03 | 23:00 | 300.2 | 119.7 | 60.07 | 94.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2019-03-04 | 0:00 | 296.2 | 119.7 | 95.53 | 53.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2019-03-04 | 1:00 | 309.7 | 119.7 | 111.28 | 53.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 309.7
2019-03-04 | 2:00 | 331.5 | 119.7 | 134.63 | 53.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2019-03-04 | 3:00 | 346.6 | 119.7 | 149.17 | 66.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2019-03-04 | 4:00 | 353.2 | 119.7 | 149.16 | 70.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2019-03-04 | 5:00 | 349 | 119.7 | 149.27 | 65.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 349
2019-03-04 | 6:00 | 346.9 | 119.7 | 149.24 | 64.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2019-03-04 | 7:00 | 353.4 | 119.7 | 148.709 | 72.41 | 0 | 4.4 | 0.98098 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2019-03-04 | 8:00 | 383.9 | 119.7 | 161.6905 | 86.87 | 0 | 4.4 | 3.4395 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2019-03-04 | 9:00 | 405.9 | 119.7 | 173.6509 | 94.72 | 0 | 4.4 | 8.2291 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2019-03-04 | 10:00 | 405.3 | 119.7 | 163.783 | 94.6 | 0 | 4.4 | 14.217 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2019-03-04 | 11:00 | 404.1 | 119.7 | 163.6711 | 93.59 | 0 | 4.4 | 13.5389 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2019-03-04 | 12:00 | 380.3 | 119.7 | 148.6009 | 83.61 | 0 | 4.4 | 13.1891 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2019-03-04 | 13:00 | 400.6 | 119.7 | 163.4499 | 83.77 | 0 | 4.4 | 7.5801 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2019-03-04 | 14:00 | 403.7 | 119.7 | 164.8861 | 85.73 | 0 | 4.4 | 7.6839 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2019-03-04 | 15:00 | 401.7 | 119.7 | 164.9418 | 89.55 | 0 | 4.4 | 5.6082 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2019-03-04 | 16:00 | 407.1 | 119.7 | 170.1333 | 93.75 | 0 | 4.4 | 3.0167 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2019-03-04 | 17:00 | 403.5 | 119.7 | 173.3894 | 93.8 | 0 | 4.4 | 0.11064 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 403.5
2019-03-04 | 18:00 | 403.6 | 119.7 | 172.66 | 93.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2019-03-04 | 19:00 | 388 | 119.7 | 164.86 | 91.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 388
2019-03-04 | 20:00 | 376 | 119.7 | 164.43 | 83.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 376
2019-03-04 | 21:00 | 357.6 | 119.7 | 148.12 | 83.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2019-03-04 | 22:00 | 352.3 | 119.7 | 149.17 | 76.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2019-03-04 | 23:00 | 348.8 | 119.7 | 149.15 | 70.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2019-03-05 | 0:00 | 339.6 | 119.7 | 158.37 | 51.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 339.6
2019-03-05 | 1:00 | 354.9 | 119.7 | 173.42 | 51.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2019-03-05 | 2:00 | 376 | 119.7 | 187.07 | 60.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 376
2019-03-05 | 3:00 | 389.4 | 119.7 | 192.43 | 70.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 389.4
2019-03-05 | 4:00 | 392.2 | 119.7 | 196.1 | 71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 392.2
2019-03-05 | 5:00 | 384.3 | 119.7 | 189.24 | 69.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2019-03-05 | 6:00 | 383.1 | 119.7 | 189.1394 | 68.62 | 0 | 4.4 | 0.44063 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2019-03-05 | 7:00 | 375.3 | 119.7 | 181.7388 | 56.45 | 0 | 4.4 | 12.8112 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2019-03-05 | 8:00 | 388 | 119.7 | 175.0668 | 53.85 | 0 | 4.4 | 34.8832 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 388
2019-03-05 | 9:00 | 395.8 | 119.7 | 159.9297 | 51.83 | 0 | 4.4 | 59.8403 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 395.8
2019-03-05 | 10:00 | 387.3 | 119.7 | 134.9719 | 54.05 | 0 | 4.4 | 73.9781 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 387.3
2019-03-05 | 11:00 | 379 | 119.7 | 106.7414 | 62.08 | 0 | 4.4 | 84.5786 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 379
2019-03-05 | 12:00 | 349.8 | 119.7 | 71.353 | 62.11 | 0 | 4.4 | 90.437 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2019-03-05 | 13:00 | 364.5 | 119.7 | 90.6594 | 63.39 | 0 | 4.4 | 83.8506 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2019-03-05 | 14:00 | 360.5 | 119.7 | 99.6271 | 62.94 | 0 | 4.4 | 70.9329 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2019-03-05 | 15:00 | 356.2 | 119.7 | 118.5787 | 62.98 | 0 | 4.4 | 49.2413 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2019-03-05 | 16:00 | 362.7 | 119.7 | 153.1731 | 63.01 | 0 | 4.4 | 22.2169 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2019-03-05 | 17:00 | 367.8 | 119.7 | 173.4738 | 68.14 | 0 | 4.4 | 1.5862 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2019-03-05 | 18:00 | 377.5 | 119.7 | 179.7 | 72.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2019-03-05 | 19:00 | 367.9 | 119.7 | 173.06 | 66.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2019-03-05 | 20:00 | 360.4 | 119.7 | 169.25 | 62.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2019-03-05 | 21:00 | 347.3 | 119.7 | 156.33 | 64.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2019-03-05 | 22:00 | 340.8 | 119.7 | 151.58 | 61.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2019-03-05 | 23:00 | 341.3 | 119.7 | 151.64 | 61.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2019-03-06 | 0:00 | 332.8 | 119.7 | 137.99 | 64.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2019-03-06 | 1:00 | 346.1 | 119.7 | 149.27 | 64.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2019-03-06 | 2:00 | 367.3 | 119.7 | 161.17 | 65.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 7.73 | 0 | 367.3
2019-03-06 | 3:00 | 381.4 | 119.7 | 163.47 | 88.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2019-03-06 | 4:00 | 382.9 | 119.7 | 156.69 | 88.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 7.25 | 0 | 382.9
2019-03-06 | 5:00 | 372.2 | 119.7 | 159.65 | 84.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2019-03-06 | 6:00 | 369.3 | 119.7 | 161.8365 | 78.97 | 0 | 4.4 | 0.49354 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 369.3
2019-03-06 | 7:00 | 364.2 | 119.7 | 159.4301 | 68.46 | 0 | 4.4 | 8.9099 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2019-03-06 | 8:00 | 386.2 | 119.7 | 158.7776 | 81.35 | 0 | 4.4 | 18.9724 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2019-03-06 | 9:00 | 397.9 | 119.7 | 155.9387 | 84.49 | 0 | 4.4 | 29.8713 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2019-03-06 | 10:00 | 389.9 | 119.7 | 143.204 | 76.2 | 0 | 4.4 | 38.396 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2019-03-06 | 11:00 | 383.7 | 119.7 | 122.3632 | 84.22 | 0 | 4.4 | 40.3168 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 383.7
2019-03-06 | 12:00 | 356.4 | 119.7 | 86.016 | 76.98 | 0 | 4.4 | 39.404 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2019-03-06 | 13:00 | 372.6 | 119.7 | 92.614 | 85.52 | 0 | 4.4 | 38.066 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2019-03-06 | 14:00 | 369.5 | 119.7 | 100.4765 | 85.08 | 0 | 4.4 | 32.6435 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2019-03-06 | 15:00 | 370.7 | 119.7 | 132.4813 | 85.1 | 0 | 4.4 | 14.6187 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 370.7
2019-03-06 | 16:00 | 373.8 | 119.7 | 150.271 | 88.54 | 0 | 4.4 | 5.889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 373.8
2019-03-06 | 17:00 | 372.1 | 119.7 | 150.6095 | 93.54 | 0 | 4.4 | 0.050536 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2019-03-06 | 18:00 | 374.6 | 119.7 | 153.57 | 94.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2019-03-06 | 19:00 | 362.8 | 119.7 | 147.84 | 86.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2019-03-06 | 20:00 | 353.7 | 119.7 | 140.32 | 84.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2019-03-06 | 21:00 | 338.5 | 119.7 | 127.82 | 84.98 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2019-03-06 | 22:00 | 331.6 | 119.7 | 132.5 | 74.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2019-03-06 | 23:00 | 330.7 | 119.7 | 131.68 | 74.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 330.7
2019-03-07 | 0:00 | 322 | 119.7 | 137.19 | 59.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 322
2019-03-07 | 1:00 | 333.2 | 119.7 | 140.09 | 66.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 333.2
2019-03-07 | 2:00 | 354.8 | 119.7 | 140.09 | 83.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2019-03-07 | 3:00 | 370.9 | 119.7 | 140.1 | 101.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2019-03-07 | 4:00 | 372.6 | 119.7 | 140.2 | 101.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2019-03-07 | 5:00 | 365.4 | 119.7 | 140.11 | 95.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2019-03-07 | 6:00 | 356 | 119.7 | 139.99 | 88.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 356
2019-03-07 | 7:00 | 355.8 | 119.7 | 140.0665 | 88.41 | 0 | 4.4 | 0.92347 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 355.8
2019-03-07 | 8:00 | 388 | 119.7 | 132.4997 | 119.12 | 0 | 4.4 | 3.7003 | 0 | 0.9 | 0 | 7.68 | 0 | 388
2019-03-07 | 9:00 | 405.7 | 119.7 | 138.1529 | 132.23 | 0 | 4.4 | 10.2171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2019-03-07 | 10:00 | 402.8 | 119.7 | 138.1107 | 121.33 | 0 | 4.4 | 17.9593 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2019-03-07 | 11:00 | 401.6 | 119.7 | 138.0713 | 116.22 | 0 | 4.4 | 18.1087 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2019-03-07 | 12:00 | 380.9 | 119.7 | 139.3096 | 90.88 | 0 | 4.4 | 9.2104 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2019-03-07 | 13:00 | 402.2 | 119.7 | 138.0736 | 115.33 | 0 | 4.4 | 4.1964 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2019-03-07 | 14:00 | 405.3 | 119.7 | 138.0449 | 113.59 | 0 | 4.4 | 7.1651 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2019-03-07 | 15:00 | 403 | 119.7 | 138.0529 | 104.91 | 0 | 4.4 | 7.9371 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 403
2019-03-07 | 16:00 | 405.1 | 119.7 | 138.0907 | 111.04 | 0 | 4.4 | 5.0693 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2019-03-07 | 17:00 | 401.5 | 119.7 | 137.9967 | 116.13 | 0 | 4.4 | 0.37325 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2019-03-07 | 18:00 | 402.9 | 119.7 | 138.07 | 119.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2019-03-07 | 19:00 | 390.4 | 119.7 | 137.96 | 108.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2019-03-07 | 20:00 | 379.4 | 119.7 | 139.35 | 95.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2019-03-07 | 21:00 | 363.1 | 119.7 | 138.85 | 81.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2019-03-07 | 22:00 | 358.2 | 119.7 | 140.01 | 77.59 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2019-03-07 | 23:00 | 358.8 | 119.7 | 135.05 | 71.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 7.74 | 0 | 358.8
2019-03-08 | 0:00 | 354.4 | 119.7 | 137.61 | 72.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2019-03-08 | 1:00 | 365.6 | 119.7 | 137.72 | 85.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2019-03-08 | 2:00 | 387.2 | 119.7 | 132.33 | 100.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 5.28 | 0 | 387.2
2019-03-08 | 3:00 | 396.6 | 119.7 | 132.3 | 114.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 5.3 | 0 | 396.6
2019-03-08 | 4:00 | 393 | 119.7 | 137.69 | 112.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 393
2019-03-08 | 5:00 | 386.4 | 119.7 | 137.7 | 115.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 386.4
2019-03-08 | 6:00 | 390.9 | 119.7 | 137.6182 | 116.4 | 0 | 4.4 | 0.28181 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2019-03-08 | 7:00 | 387.5 | 119.7 | 137.5975 | 100.89 | 0 | 4.4 | 11.6125 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2019-03-08 | 8:00 | 403.1 | 119.7 | 132.328 | 94.68 | 0 | 4.4 | 33.692 | 0 | 13 | 0 | 5.3 | 0 | 403.1
2019-03-08 | 9:00 | 414.3 | 119.7 | 137.2205 | 91.54 | 0 | 4.4 | 49.0395 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2019-03-08 | 10:00 | 402.4 | 119.7 | 131.851 | 81.63 | 0 | 4.4 | 56.919 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 402.4
2019-03-08 | 11:00 | 398.4 | 119.7 | 114.2455 | 83.35 | 0 | 4.4 | 72.1045 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2019-03-08 | 12:00 | 370.4 | 119.7 | 82.2539 | 83.38 | 0 | 4.4 | 78.1661 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 370.4
2019-03-08 | 13:00 | 382.4 | 119.7 | 114.8222 | 82.17 | 0 | 4.4 | 59.3078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2019-03-08 | 14:00 | 384.2 | 119.7 | 127.0725 | 82.66 | 0 | 4.4 | 46.1675 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2019-03-08 | 15:00 | 381.3 | 119.7 | 132.31 | 85 | 0 | 4.4 | 35.69 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2019-03-08 | 16:00 | 380.9 | 119.7 | 132.4196 | 99.08 | 0 | 4.4 | 23.8004 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2019-03-08 | 17:00 | 379.2 | 119.7 | 135.6854 | 115.73 | 0 | 4.4 | 3.1846 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2019-03-08 | 18:00 | 390.3 | 119.7 | 135.75 | 130.05 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2019-03-08 | 19:00 | 382 | 119.7 | 135.64 | 121.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 382
2019-03-08 | 20:00 | 376.5 | 119.7 | 135.74 | 116.06 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 376.5
2019-03-08 | 21:00 | 366.2 | 119.7 | 135.66 | 105.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 366.2
2019-03-08 | 22:00 | 362.6 | 119.7 | 137.6 | 99.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2019-03-08 | 23:00 | 368.8 | 119.7 | 137.58 | 105.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2019-03-09 | 0:00 | 361.3 | 119.7 | 127.57 | 103.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.57 | 0 | 361.3
2019-03-09 | 1:00 | 371.1 | 119.7 | 121.85 | 118.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 2.57 | 0 | 371.1
2019-03-09 | 2:00 | 388.7 | 119.7 | 133.3 | 123.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.57 | 0 | 388.7
2019-03-09 | 3:00 | 392.4 | 119.7 | 135.56 | 123.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 2.57 | 0 | 392.4
2019-03-09 | 4:00 | 385.9 | 119.7 | 127.84 | 123.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2.57 | 0 | 385.9
2019-03-09 | 5:00 | 369.7 | 119.7 | 117.27 | 119.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 2.57 | 0 | 369.7
2019-03-09 | 6:00 | 357.7 | 119.7 | 103.7612 | 118.15 | 0 | 4.4 | 1.1188 | 0 | 8 | 0 | 2.57 | 0 | 357.7
2019-03-09 | 7:00 | 343.4 | 119.7 | 76.3132 | 112.88 | 0 | 4.4 | 19.9368 | 0 | 7.6 | 0 | 2.57 | 0 | 343.4
2019-03-09 | 8:00 | 341.2 | 119.7 | 75.7033 | 92.38 | 0 | 4.4 | 44.0467 | 0 | 2.4 | 0 | 2.57 | 0 | 341.2
2019-03-09 | 9:00 | 337.8 | 119.7 | 48.3614 | 89.39 | 0 | 4.4 | 69.2786 | 0 | 4.1 | 0 | 2.57 | 0 | 337.8
2019-03-09 | 10:00 | 326.9 | 119.7 | 45.5836 | 86.9 | 0 | 4.4 | 87.3164 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -24.4 | 326.9
2019-03-09 | 11:00 | 317.3 | 119.7 | 45.2765 | 81.17 | 0 | 4.4 | 95.6535 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -38.3 | 317.3
2019-03-09 | 12:00 | 303.4 | 119.7 | 47.2135 | 81.2 | 0 | 4.4 | 98.8865 | 0 | 23.8 | 0 | -12 | -59.8 | 303.4
2019-03-09 | 13:00 | 298.7 | 119.7 | 47.415 | 82.02 | 0 | 4.4 | 89.865 | 0 | 34 | 0 | -12 | -66.7 | 298.7
2019-03-09 | 14:00 | 291 | 119.7 | 46.9849 | 82.51 | 0 | 4.4 | 77.7051 | 0 | 41.8 | 0 | -12 | -70.1 | 291
2019-03-09 | 15:00 | 289.1 | 119.7 | 45.4652 | 82.08 | 0 | 4.4 | 54.2048 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -61.05 | 289.1
2019-03-09 | 16:00 | 291 | 119.7 | 46.3335 | 82.12 | 0 | 4.4 | 26.6465 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -27.7 | 291
2019-03-09 | 17:00 | 299.1 | 119.7 | 46.0129 | 99.72 | 0 | 4.4 | 3.1071 | 0 | 24.9 | 0 | 1.26 | 0 | 299.1
2019-03-09 | 18:00 | 316.2 | 119.7 | 67.46 | 99.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 2.57 | 0 | 316.2
2019-03-09 | 19:00 | 314.1 | 119.7 | 68.38 | 102.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 2.57 | 0 | 314.1
2019-03-09 | 20:00 | 308.1 | 119.7 | 55.28 | 99.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 2.57 | 0 | 308.1
2019-03-09 | 21:00 | 298.1 | 119.7 | 46.16 | 100 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 2.14 | 0 | 298.1
2019-03-09 | 22:00 | 295.9 | 119.7 | 58.79 | 91.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 2.57 | 0 | 295.9
2019-03-09 | 23:00 | 296.1 | 119.7 | 62.47 | 91.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 2.57 | 0 | 296.1
2019-03-10 | 0:00 | 287.6 | 119.7 | 50.97 | 99.73 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2019-03-10 | 1:00 | 298.5 | 119.7 | 45.27 | 108.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 5.7 | 0 | 298.5
2019-03-10 | 2:00 | 320.9 | 119.7 | 61.69 | 118.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 7.76 | 0 | 320.9
2019-03-10 | 3:00 | 335.3 | 119.7 | 69.16 | 118.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 7.76 | 0 | 335.3
2019-03-10 | 4:00 | 335.8 | 119.7 | 72.32 | 118.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 7.76 | 0 | 335.8
2019-03-10 | 5:00 | 319.1 | 119.7 | 54.39 | 121.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 7.76 | 0 | 319.1
2019-03-10 | 6:00 | 298.1 | 119.7 | 45.2527 | 111.32 | 0 | 4.4 | 0.76731 | 0 | 11 | 0 | 5.66 | 0 | 298.1
2019-03-10 | 7:00 | 279.4 | 119.7 | 42.7187 | 90.22 | 0 | 4.4 | 14.3613 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 279.4
2019-03-10 | 8:00 | 277 | 119.7 | 40.5 | 80.25 | 0 | 4.4 | 31.7636 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -1.2136 | 277
2019-03-10 | 9:00 | 279.4 | 119.7 | 40.5 | 82.02 | 0 | 4.4 | 39.1796 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -6.7996 | 279.4
2019-03-10 | 10:00 | 275.2 | 119.7 | 40.5 | 82.52 | 0 | 4.4 | 46.5855 | 0 | 0.2 | 0 | -12 | -6.7055 | 275.2
2019-03-10 | 11:00 | 270.8 | 119.7 | 40.5 | 83.28 | 0 | 4.4 | 48.6328 | 0 | 0.2 | 0 | -12 | -13.9128 | 270.8
2019-03-10 | 12:00 | 269.1 | 119.7 | 40.5 | 83.78 | 0 | 4.4 | 39.6712 | 0 | 0.2 | 0 | -12 | -7.1512 | 269.1
2019-03-10 | 13:00 | 265.5 | 119.7 | 40.5 | 84.12 | 0 | 4.4 | 29.431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -12.751 | 265.5
2019-03-10 | 14:00 | 264.5 | 119.7 | 40.5 | 86.81 | 0 | 4.4 | 18.4831 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -6.7931 | 264.5
2019-03-10 | 15:00 | 266.2 | 119.7 | 40.5 | 96.61 | 0 | 4.4 | 7.3618 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -6.7718 | 266.2
2019-03-10 | 16:00 | 276.4 | 119.7 | 40.5 | 101.92 | 0 | 4.4 | 2.034 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -3.654 | 276.4
2019-03-10 | 17:00 | 296.5 | 119.7 | 48.2884 | 106.51 | 0 | 4.4 | 0.0015878 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2019-03-10 | 18:00 | 305.7 | 119.7 | 48.79 | 119.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2019-03-10 | 19:00 | 303 | 119.7 | 48.88 | 119.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 303
2019-03-10 | 20:00 | 295.6 | 119.7 | 48.79 | 113.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2019-03-10 | 21:00 | 285.6 | 119.7 | 40.5 | 102.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -2.42 | 285.6
2019-03-10 | 22:00 | 282.2 | 119.7 | 45.53 | 91.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 282.2
2019-03-10 | 23:00 | 282.3 | 119.7 | 46.81 | 91.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 282.3
2019-03-11 | 0:00 | 279 | 119.7 | 84.97 | 59.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 279
2019-03-11 | 1:00 | 291.3 | 119.7 | 105.86 | 59.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2019-03-11 | 2:00 | 316.5 | 119.7 | 124.67 | 59.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2019-03-11 | 3:00 | 332.9 | 119.7 | 128.8 | 77.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2019-03-11 | 4:00 | 339.5 | 119.7 | 127.33 | 84.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2019-03-11 | 5:00 | 330.8 | 119.7 | 126.39 | 76.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2019-03-11 | 6:00 | 329 | 119.7 | 126.94 | 75.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 329
2019-03-11 | 7:00 | 335.2 | 119.7 | 127.1922 | 83.12 | 0 | 4.4 | 0.38781 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2019-03-11 | 8:00 | 369.1 | 119.7 | 138.2427 | 102.9 | 0 | 4.4 | 3.4573 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 369.1
2019-03-11 | 9:00 | 392 | 119.7 | 152.4031 | 100.46 | 0 | 4.4 | 13.2369 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 392
2019-03-11 | 10:00 | 390 | 119.7 | 125.7439 | 99.55 | 0 | 4.4 | 15.9061 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 390
2019-03-11 | 11:00 | 390.9 | 119.7 | 126.1111 | 84.38 | 0 | 4.4 | 11.5089 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2019-03-11 | 12:00 | 368.5 | 119.7 | 114.0217 | 72.31 | 0 | 4.4 | 10.8683 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2019-03-11 | 13:00 | 388.1 | 119.7 | 126.2017 | 82.36 | 0 | 4.4 | 8.2383 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2019-03-11 | 14:00 | 390.2 | 119.7 | 125.685 | 86.24 | 0 | 4.4 | 7.675 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 390.2
2019-03-11 | 15:00 | 387.6 | 119.7 | 126.2084 | 92.25 | 0 | 4.4 | 3.9416 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2019-03-11 | 16:00 | 389.9 | 119.7 | 133.6516 | 99.38 | 0 | 4.4 | 2.1684 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2019-03-11 | 17:00 | 383.6 | 119.7 | 126.3388 | 96.57 | 0 | 4.4 | 0.19115 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2019-03-11 | 18:00 | 383.7 | 119.7 | 125.85 | 98.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 383.7
2019-03-11 | 19:00 | 368.6 | 119.7 | 126.22 | 97.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2019-03-11 | 20:00 | 356.7 | 119.7 | 126.32 | 93.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2019-03-11 | 21:00 | 342.7 | 119.7 | 126.22 | 88.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2019-03-11 | 22:00 | 336.9 | 119.7 | 126.39 | 85.31 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2019-03-11 | 23:00 | 334.2 | 119.7 | 126.83 | 83.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2019-03-12 | 0:00 | 328.4 | 119.7 | 146.39 | 57.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2019-03-12 | 1:00 | 339.9 | 119.7 | 155.34 | 57.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2019-03-12 | 2:00 | 363 | 119.7 | 164.86 | 62.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 6.32 | 0 | 363
2019-03-12 | 3:00 | 374.9 | 119.7 | 167.79 | 76.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2019-03-12 | 4:00 | 378.4 | 119.7 | 164.8 | 76.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 5.66 | 0 | 378.4
2019-03-12 | 5:00 | 368.7 | 119.7 | 167.73 | 72.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2019-03-12 | 6:00 | 366.5 | 119.7 | 165.1171 | 69.88 | 0 | 4.4 | 0.80294 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 366.5
2019-03-12 | 7:00 | 359.4 | 119.7 | 159.9216 | 57.04 | 0 | 4.4 | 11.8384 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2019-03-12 | 8:00 | 381.3 | 119.7 | 160.9309 | 61.49 | 0 | 4.4 | 27.4791 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2019-03-12 | 9:00 | 400.4 | 119.7 | 166.0947 | 70.06 | 0 | 4.4 | 28.4453 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2019-03-12 | 10:00 | 398.3 | 119.7 | 161.9636 | 79.88 | 0 | 4.4 | 28.0564 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2019-03-12 | 11:00 | 395.9 | 119.7 | 155.3649 | 72.64 | 0 | 4.4 | 28.2951 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 395.9
2019-03-12 | 12:00 | 365.9 | 119.7 | 127.4656 | 68.19 | 0 | 4.4 | 30.3444 | 0 | 27.8 | 0 | -12 | 0 | 365.9
2019-03-12 | 13:00 | 383.6 | 119.7 | 131.4336 | 69.46 | 0 | 4.4 | 29.7064 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2019-03-12 | 14:00 | 387.7 | 119.7 | 151.7632 | 69.04 | 0 | 4.4 | 14.2968 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 387.7
2019-03-12 | 15:00 | 386 | 119.7 | 155.5039 | 69.08 | 0 | 4.4 | 11.0161 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 386
2019-03-12 | 16:00 | 388.7 | 119.7 | 153.2305 | 69.11 | 0 | 4.4 | 4.5595 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2019-03-12 | 17:00 | 388.4 | 119.7 | 158.2749 | 68.85 | 0 | 4.4 | 0.37509 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2019-03-12 | 18:00 | 390.5 | 119.7 | 164.39 | 92.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2019-03-12 | 19:00 | 376.1 | 119.7 | 164.56 | 80.28 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.06 | 0 | 376.1
2019-03-12 | 20:00 | 364.4 | 119.7 | 163.61 | 69.19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2019-03-12 | 21:00 | 350.5 | 119.7 | 149.07 | 69.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2019-03-12 | 22:00 | 343.8 | 119.7 | 143.13 | 67.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2019-03-12 | 23:00 | 342.6 | 119.7 | 137.9 | 67.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | -12 | 0 | 342.6
2019-03-13 | 0:00 | 331.7 | 119.7 | 113.78 | 68.02 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2019-03-13 | 1:00 | 343 | 119.7 | 116.92 | 69.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 343
2019-03-13 | 2:00 | 366.2 | 119.7 | 133.75 | 74.55 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 366.2
2019-03-13 | 3:00 | 380.8 | 119.7 | 138.83 | 81.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2019-03-13 | 4:00 | 380.2 | 119.7 | 133.82 | 77.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 380.2
2019-03-13 | 5:00 | 376.9 | 119.7 | 129.22 | 76.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 376.9
2019-03-13 | 6:00 | 372.9 | 119.7 | 126.66 | 74.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2019-03-13 | 7:00 | 365.8 | 119.7 | 116.9675 | 73.61 | 0 | 4.4 | 3.9225 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2019-03-13 | 8:00 | 393.1 | 119.7 | 127.0145 | 79.1 | 0 | 4.4 | 15.6855 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2019-03-13 | 9:00 | 416 | 119.7 | 129.8627 | 88.72 | 0 | 4.4 | 26.1173 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 416
2019-03-13 | 10:00 | 410.7 | 119.7 | 122.9907 | 80.03 | 0 | 4.4 | 36.3793 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 410.7
2019-03-13 | 11:00 | 408.2 | 119.7 | 115.5023 | 81.17 | 0 | 4.4 | 43.8277 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 408.2
2019-03-13 | 12:00 | 388.8 | 119.7 | 104.4301 | 81.74 | 0 | 4.4 | 31.3299 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2019-03-13 | 13:00 | 413 | 119.7 | 126.4052 | 89.13 | 0 | 4.4 | 26.1648 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 413
2019-03-13 | 14:00 | 418.6 | 119.7 | 134.7574 | 98.88 | 0 | 4.4 | 13.6626 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 418.6
2019-03-13 | 15:00 | 422 | 119.7 | 142.8894 | 99.45 | 0 | 4.4 | 8.3606 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 422
2019-03-13 | 16:00 | 430.6 | 119.7 | 146.8305 | 98.96 | 0 | 4.4 | 5.7695 | 0 | 47.2 | 0 | 7.74 | 0 | 430.6
2019-03-13 | 17:00 | 426.4 | 119.7 | 147.1252 | 99 | 0 | 4.4 | 1.1148 | 0 | 47.2 | 0 | 7.86 | 0 | 426.4
2019-03-13 | 18:00 | 427.8 | 119.7 | 149.86 | 98.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 7.86 | 0 | 427.8
2019-03-13 | 19:00 | 413 | 119.7 | 143.38 | 98.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 413
2019-03-13 | 20:00 | 406.2 | 119.7 | 136.55 | 98.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2019-03-13 | 21:00 | 389.7 | 119.7 | 129.15 | 89.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2019-03-13 | 22:00 | 383.9 | 119.7 | 137.42 | 83.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2019-03-13 | 23:00 | 382.6 | 119.7 | 139.53 | 83.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2019-03-14 | 0:00 | 374.5 | 119.7 | 146.36 | 73.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2019-03-14 | 1:00 | 382.8 | 119.7 | 158.02 | 72.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 5.08 | 0 | 382.8
2019-03-14 | 2:00 | 401.7 | 119.7 | 158.61 | 88.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 6.8 | 0 | 401.7
2019-03-14 | 3:00 | 410.9 | 119.7 | 158.62 | 98.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 6.17 | 0 | 410.9
2019-03-14 | 4:00 | 406.9 | 119.7 | 160.72 | 100.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2019-03-14 | 5:00 | 395.6 | 119.7 | 160.91 | 90.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2019-03-14 | 6:00 | 395 | 119.7 | 160.3286 | 91.5 | 0 | 4.4 | 0.5714 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 395
2019-03-14 | 7:00 | 394.1 | 119.7 | 160.7762 | 84.31 | 0 | 4.4 | 9.5138 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 394.1
2019-03-14 | 8:00 | 415 | 119.7 | 160.3973 | 103.31 | 0 | 4.4 | 17.8927 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 415
2019-03-14 | 9:00 | 431.4 | 119.7 | 156.8895 | 114.66 | 0 | 4.4 | 28.3505 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2019-03-14 | 10:00 | 425.7 | 119.7 | 157.4105 | 99.63 | 0 | 4.4 | 37.0595 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2019-03-14 | 11:00 | 423.3 | 119.7 | 156.6395 | 92.88 | 0 | 4.4 | 40.7805 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 423.3
2019-03-14 | 12:00 | 393 | 119.7 | 128.4005 | 84.35 | 0 | 4.4 | 47.9495 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 393
2019-03-14 | 13:00 | 408.6 | 119.7 | 144.1329 | 89.16 | 0 | 4.4 | 41.4071 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2019-03-14 | 14:00 | 403 | 119.7 | 144.8767 | 84.71 | 0 | 4.4 | 42.2133 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 403
2019-03-14 | 15:00 | 401.1 | 119.7 | 147.1922 | 92.35 | 0 | 4.4 | 32.8578 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2019-03-14 | 16:00 | 401.5 | 119.7 | 157.3389 | 94.82 | 0 | 4.4 | 20.0411 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2019-03-14 | 17:00 | 399.6 | 119.7 | 157.3569 | 112.44 | 0 | 4.4 | 2.2031 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2019-03-14 | 18:00 | 408 | 119.7 | 160.94 | 120.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 408
2019-03-14 | 19:00 | 398.3 | 119.7 | 156.84 | 114.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2019-03-14 | 20:00 | 391.9 | 119.7 | 157.38 | 106.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2019-03-14 | 21:00 | 379.6 | 119.7 | 157.37 | 93.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2019-03-14 | 22:00 | 374.2 | 119.7 | 160.94 | 84.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2019-03-14 | 23:00 | 376.5 | 119.7 | 158.57 | 84.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5.93 | 0 | 376.5
2019-03-15 | 0:00 | 368.5 | 119.7 | 142.32 | 90.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.48 | 0 | 368.5
2019-03-15 | 1:00 | 378.8 | 119.7 | 142.99 | 100.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.48 | 0 | 378.8
2019-03-15 | 2:00 | 395.4 | 119.7 | 148.1 | 111.72 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.48 | 0 | 395.4
2019-03-15 | 3:00 | 403.1 | 119.7 | 148.56 | 117.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 5.48 | 0 | 403.1
2019-03-15 | 4:00 | 397.9 | 119.7 | 146.77 | 111.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2019-03-15 | 5:00 | 391.5 | 119.7 | 146.98 | 113.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 391.5
2019-03-15 | 6:00 | 393 | 119.7 | 144.8411 | 115.05 | 0 | 4.4 | 1.5089 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 393
2019-03-15 | 7:00 | 386 | 119.7 | 144.1438 | 91.6 | 0 | 4.4 | 19.3562 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 386
2019-03-15 | 8:00 | 395.2 | 119.7 | 144.2272 | 83.04 | 0 | 4.4 | 41.0328 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2019-03-15 | 9:00 | 402.2 | 119.7 | 138.4248 | 72.4 | 0 | 4.4 | 62.5752 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2019-03-15 | 10:00 | 392.1 | 119.7 | 102.4325 | 76.77 | 0 | 4.4 | 77.9975 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 392.1
2019-03-15 | 11:00 | 386.1 | 119.7 | 71.1238 | 82.6 | 0 | 4.4 | 86.4762 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2019-03-15 | 12:00 | 360.7 | 119.7 | 47.5316 | 84.65 | 0 | 4.4 | 79.8184 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2019-03-15 | 13:00 | 378.8 | 119.7 | 88.7085 | 83.99 | 0 | 4.4 | 53.5015 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 378.8
2019-03-15 | 14:00 | 379.3 | 119.7 | 104.6366 | 83.52 | 0 | 4.4 | 32.9434 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 379.3
2019-03-15 | 15:00 | 378.5 | 119.7 | 109.9795 | 83.57 | 0 | 4.4 | 19.2505 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2019-03-15 | 16:00 | 385.2 | 119.7 | 127.7415 | 78.93 | 0 | 4.4 | 7.2285 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2019-03-15 | 17:00 | 385.2 | 119.7 | 136.2061 | 78.47 | 0 | 4.4 | 0.32392 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2019-03-15 | 18:00 | 387.2 | 119.7 | 144.62 | 100.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 2.63 | 0 | 387.2
2019-03-15 | 19:00 | 375.8 | 119.7 | 146.71 | 96.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 375.8
2019-03-15 | 20:00 | 364.1 | 119.7 | 147.26 | 87.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 364.1
2019-03-15 | 21:00 | 353.2 | 119.7 | 147.02 | 78.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2019-03-15 | 22:00 | 349.9 | 119.7 | 137.47 | 78.13 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2019-03-15 | 23:00 | 356.4 | 119.7 | 144.53 | 77.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2019-03-16 | 0:00 | 347.2 | 119.7 | 118.16 | 95.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.75 | 0 | 347.2
2019-03-16 | 1:00 | 355.9 | 119.7 | 117.29 | 108.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.75 | 0 | 355.9
2019-03-16 | 2:00 | 374.1 | 119.7 | 127.65 | 114.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 4.75 | 0 | 374.1
2019-03-16 | 3:00 | 382.3 | 119.7 | 130.99 | 119.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4.75 | 0 | 382.3
2019-03-16 | 4:00 | 374.9 | 119.7 | 125.34 | 119.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.75 | 0 | 374.9
2019-03-16 | 5:00 | 357.2 | 119.7 | 116.17 | 112.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 1.37 | 0 | 357.2
2019-03-16 | 6:00 | 342.9 | 119.7 | 109.6465 | 105.35 | 0 | 4.4 | 0.50349 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2019-03-16 | 7:00 | 336.5 | 119.7 | 110.1448 | 91.27 | 0 | 4.4 | 7.9852 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 336.5
2019-03-16 | 8:00 | 348.3 | 119.7 | 109.874 | 89.58 | 0 | 4.4 | 22.246 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 348.3
2019-03-16 | 9:00 | 354.4 | 119.7 | 106.0154 | 85.34 | 0 | 4.4 | 35.2446 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2019-03-16 | 10:00 | 347.8 | 119.7 | 84.8842 | 88.58 | 0 | 4.4 | 45.1358 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2019-03-16 | 11:00 | 340.6 | 119.7 | 69.8892 | 94.92 | 0 | 4.4 | 46.9908 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2019-03-16 | 12:00 | 327.6 | 119.7 | 59.4641 | 89.66 | 0 | 4.4 | 43.8759 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 327.6
2019-03-16 | 13:00 | 330.3 | 119.7 | 63.8931 | 95.81 | 0 | 4.4 | 28.1969 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2019-03-16 | 14:00 | 327.8 | 119.7 | 63.8182 | 95.85 | 0 | 4.4 | 30.1318 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2019-03-16 | 15:00 | 322.7 | 119.7 | 63.3368 | 95.31 | 0 | 4.4 | 31.7532 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2019-03-16 | 16:00 | 323.1 | 119.7 | 72.478 | 95.96 | 0 | 4.4 | 24.262 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 323.1
2019-03-16 | 17:00 | 326.2 | 119.7 | 99.4657 | 96.02 | 0 | 4.4 | 4.4143 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2019-03-16 | 18:00 | 340.4 | 119.7 | 106.36 | 107.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 340.4
2019-03-16 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 106.88 | 106.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2019-03-16 | 20:00 | 333.4 | 119.7 | 106.81 | 101.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2019-03-16 | 21:00 | 324.9 | 119.7 | 103.74 | 96.76 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2019-03-16 | 22:00 | 322.3 | 119.7 | 109.63 | 88.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2019-03-16 | 23:00 | 329.7 | 119.7 | 114.62 | 90.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2019-03-17 | 0:00 | 325.3 | 119.7 | 97.07 | 102.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2019-03-17 | 1:00 | 334.2 | 119.7 | 90.86 | 110.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 6.2 | 0 | 334.2
2019-03-17 | 2:00 | 353.3 | 119.7 | 92.03 | 126.14 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 7.83 | 0 | 353.3
2019-03-17 | 3:00 | 360.1 | 119.7 | 97.21 | 126.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 7.83 | 0 | 360.1
2019-03-17 | 4:00 | 354.3 | 119.7 | 90.9 | 125.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 6.17 | 0 | 354.3
2019-03-17 | 5:00 | 336.2 | 119.7 | 90.97 | 106.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 6.2 | 0 | 336.2
2019-03-17 | 6:00 | 320.5 | 119.7 | 97.0916 | 94.82 | 0 | 4.4 | 0.98841 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 320.5
2019-03-17 | 7:00 | 309 | 119.7 | 94.2137 | 80.02 | 0 | 4.4 | 7.0663 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 309
2019-03-17 | 8:00 | 310.5 | 119.7 | 87.8413 | 83.01 | 0 | 4.4 | 11.0487 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2019-03-17 | 9:00 | 321.5 | 119.7 | 89.4291 | 84.88 | 0 | 4.4 | 15.8909 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 321.5
2019-03-17 | 10:00 | 319.4 | 119.7 | 74.8196 | 85.74 | 0 | 4.4 | 20.6404 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2019-03-17 | 11:00 | 314.5 | 119.7 | 50.7927 | 90.41 | 0 | 4.4 | 39.1973 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2019-03-17 | 12:00 | 307.6 | 119.7 | 43.8203 | 89.93 | 0 | 4.4 | 37.3497 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2019-03-17 | 13:00 | 301.5 | 119.7 | 50.5106 | 89.99 | 0 | 4.4 | 19.7994 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2019-03-17 | 14:00 | 299.3 | 119.7 | 40.5 | 92.58 | 0 | 4.4 | 34.2703 | 0 | 25.1 | 0 | -12 | -5.2503 | 299.3
2019-03-17 | 15:00 | 300.3 | 119.7 | 51.1966 | 90.12 | 0 | 4.4 | 20.5834 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2019-03-17 | 16:00 | 307.8 | 119.7 | 67.0337 | 92.18 | 0 | 4.4 | 5.9863 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2019-03-17 | 17:00 | 325.9 | 119.7 | 91.3748 | 90.75 | 0 | 4.4 | 1.0752 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2019-03-17 | 18:00 | 339.6 | 119.7 | 96.52 | 109.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 339.6
2019-03-17 | 19:00 | 337.8 | 119.7 | 96.63 | 110.57 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2019-03-17 | 20:00 | 335.1 | 119.7 | 96.54 | 112.46 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2019-03-17 | 21:00 | 326.6 | 119.7 | 96.53 | 103.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2019-03-17 | 22:00 | 324.9 | 119.7 | 97.07 | 101.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2019-03-17 | 23:00 | 333.7 | 119.7 | 97.07 | 111.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2019-03-18 | 0:00 | 333.4 | 119.7 | 142.59 | 66.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2019-03-18 | 1:00 | 343.7 | 119.7 | 150.63 | 68.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 343.7
2019-03-18 | 2:00 | 364.9 | 119.7 | 150.83 | 89.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 364.9
2019-03-18 | 3:00 | 372 | 119.7 | 150.22 | 96.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 372
2019-03-18 | 4:00 | 374.2 | 119.7 | 150.84 | 93.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2019-03-18 | 5:00 | 373.1 | 119.7 | 150.72 | 93.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2019-03-18 | 6:00 | 383.4 | 119.7 | 150.2138 | 102.11 | 0 | 4.4 | 2.8762 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 383.4
2019-03-18 | 7:00 | 383.3 | 119.7 | 150.7744 | 79.86 | 0 | 4.4 | 24.7656 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2019-03-18 | 8:00 | 397.9 | 119.7 | 150.5836 | 72.97 | 0 | 4.4 | 49.3464 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2019-03-18 | 9:00 | 410.8 | 119.7 | 136.6845 | 73.93 | 0 | 4.4 | 75.6855 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 410.8
2019-03-18 | 10:00 | 404 | 119.7 | 118.8829 | 68.46 | 0 | 4.4 | 92.0571 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 404
2019-03-18 | 11:00 | 398.9 | 119.7 | 96.69 | 78.81 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2019-03-18 | 12:00 | 371 | 119.7 | 69.99 | 77.41 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 371
2019-03-18 | 13:00 | 379.5 | 119.7 | 83.9422 | 77.72 | 0 | 4.4 | 93.2378 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2019-03-18 | 14:00 | 375.2 | 119.7 | 97.4423 | 77.77 | 0 | 4.4 | 75.7877 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2019-03-18 | 15:00 | 373.4 | 119.7 | 122.3827 | 78.34 | 0 | 4.4 | 48.4773 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2019-03-18 | 16:00 | 376.2 | 119.7 | 149.1621 | 77.89 | 0 | 4.4 | 25.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.2
2019-03-18 | 17:00 | 376.3 | 119.7 | 149.924 | 98.3 | 0 | 4.4 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2019-03-18 | 18:00 | 389.8 | 119.7 | 159.7 | 105.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2019-03-18 | 19:00 | 381.3 | 119.7 | 149.48 | 104.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2019-03-18 | 20:00 | 374 | 119.7 | 149.83 | 94.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 374
2019-03-18 | 21:00 | 359.5 | 119.7 | 147.59 | 78.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2019-03-18 | 22:00 | 354.5 | 119.7 | 138.14 | 77.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2019-03-18 | 23:00 | 353 | 119.7 | 134.4 | 77.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 353
2019-03-19 | 0:00 | 341.5 | 119.7 | 134.01 | 66.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2019-03-19 | 1:00 | 352.8 | 119.7 | 150.83 | 65.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2019-03-19 | 2:00 | 372.4 | 119.7 | 154.5 | 83.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2019-03-19 | 3:00 | 383.8 | 119.7 | 163.88 | 85.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 383.8
2019-03-19 | 4:00 | 378.8 | 119.7 | 162.04 | 84.96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 378.8
2019-03-19 | 5:00 | 370.2 | 119.7 | 154.41 | 81.89 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2019-03-19 | 6:00 | 369.5 | 119.7 | 153.918 | 76.03 | 0 | 4.4 | 2.152 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2019-03-19 | 7:00 | 362.6 | 119.7 | 147.0896 | 65.93 | 0 | 4.4 | 15.8804 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2019-03-19 | 8:00 | 377 | 119.7 | 138.2581 | 66.31 | 0 | 4.4 | 38.5319 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 377
2019-03-19 | 9:00 | 386.5 | 119.7 | 119.054 | 71.9 | 0 | 4.4 | 59.246 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2019-03-19 | 10:00 | 379.2 | 119.7 | 108.8935 | 68.35 | 0 | 4.4 | 64.7565 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2019-03-19 | 11:00 | 374.7 | 119.7 | 93.0461 | 76.72 | 0 | 4.4 | 67.2339 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2019-03-19 | 12:00 | 348.7 | 119.7 | 64.679 | 77.3 | 0 | 4.4 | 71.421 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 348.7
2019-03-19 | 13:00 | 362.7 | 119.7 | 86.1459 | 77.61 | 0 | 4.4 | 63.5441 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2019-03-19 | 14:00 | 359.2 | 119.7 | 94.5463 | 77.66 | 0 | 4.4 | 56.9937 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2019-03-19 | 15:00 | 354.9 | 119.7 | 106.0279 | 78.25 | 0 | 4.4 | 43.7221 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2019-03-19 | 16:00 | 357.5 | 119.7 | 128.9842 | 77.8 | 0 | 4.4 | 25.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357.5
2019-03-19 | 17:00 | 352.9 | 119.7 | 142.4924 | 80.75 | 0 | 4.4 | 4.9576 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2019-03-19 | 18:00 | 362.2 | 119.7 | 150.23 | 87.07 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 362.2
2019-03-19 | 19:00 | 353.8 | 119.7 | 143.37 | 85.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2019-03-19 | 20:00 | 348.1 | 119.7 | 143.31 | 80.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2019-03-19 | 21:00 | 336.4 | 119.7 | 134.32 | 77.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2019-03-19 | 22:00 | 333.4 | 119.7 | 130.72 | 78.58 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2019-03-19 | 23:00 | 330.8 | 119.7 | 129.93 | 76.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2019-03-20 | 0:00 | 324.4 | 119.7 | 131.66 | 68.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2019-03-20 | 1:00 | 336.4 | 119.7 | 138.17 | 73.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2019-03-20 | 2:00 | 359.7 | 119.7 | 154.75 | 80.01 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.54 | 0 | 359.7
2019-03-20 | 3:00 | 372.9 | 119.7 | 154.39 | 94.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2019-03-20 | 4:00 | 377.3 | 119.7 | 154.48 | 98.62 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2019-03-20 | 5:00 | 373.4 | 119.7 | 154.48 | 94.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2019-03-20 | 6:00 | 366.7 | 119.7 | 147.4273 | 82.15 | 0 | 4.4 | 2.7427 | 0 | 2.3 | 0 | 7.98 | 0 | 366.7
2019-03-20 | 7:00 | 355.8 | 119.7 | 138.2234 | 69.52 | 0 | 4.4 | 23.1566 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 355.8
2019-03-20 | 8:00 | 367 | 119.7 | 126.0137 | 68.97 | 0 | 4.4 | 47.8163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 367
2019-03-20 | 9:00 | 373.2 | 119.7 | 102.3465 | 73.46 | 0 | 4.4 | 73.1935 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 373.2
2019-03-20 | 10:00 | 367.8 | 119.7 | 77.3674 | 75.37 | 0 | 4.4 | 90.7626 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2019-03-20 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 59.5002 | 83.27 | 0 | 4.4 | 97.9298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2019-03-20 | 12:00 | 340.1 | 119.7 | 45.1 | 83.9 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 1.6 | 0 | -12 | -1.6 | 340.1
2019-03-20 | 13:00 | 351.8 | 119.7 | 53.1253 | 84.19 | 0 | 4.4 | 89.8847 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2019-03-20 | 14:00 | 349.9 | 119.7 | 71.1987 | 80.31 | 0 | 4.4 | 73.9913 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2019-03-20 | 15:00 | 347.3 | 119.7 | 98.3928 | 79.81 | 0 | 4.4 | 44.7972 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2019-03-20 | 16:00 | 346.8 | 119.7 | 123.1673 | 80.42 | 0 | 4.4 | 19.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2019-03-20 | 17:00 | 340.9 | 119.7 | 128.0215 | 85.54 | 0 | 4.4 | 2.7385 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 340.9
2019-03-20 | 18:00 | 345.6 | 119.7 | 128.53 | 89.97 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2019-03-20 | 19:00 | 337.2 | 119.7 | 123.61 | 80.09 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2019-03-20 | 20:00 | 327.5 | 119.7 | 109.17 | 79.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2019-03-20 | 21:00 | 317 | 119.7 | 92.65 | 79.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 317
2019-03-20 | 22:00 | 313.8 | 119.7 | 89.18 | 81.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2019-03-20 | 23:00 | 309.1 | 119.7 | 90.75 | 78.75 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2019-03-21 | 0:00 | 301.1 | 119.7 | 78.35 | 87.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2.84 | 0 | 301.1
2019-03-21 | 1:00 | 314.7 | 119.7 | 87.72 | 91.34 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 2.84 | 0 | 314.7
2019-03-21 | 2:00 | 336.1 | 119.7 | 99.52 | 96.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.84 | 0 | 336.1
2019-03-21 | 3:00 | 345.1 | 119.7 | 103.09 | 96.17 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 2.84 | 0 | 345.1
2019-03-21 | 4:00 | 345.8 | 119.7 | 105.49 | 101.27 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 2.84 | 0 | 345.8
2019-03-21 | 5:00 | 331.9 | 119.7 | 88.51 | 96.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 2.84 | 0 | 331.9
2019-03-21 | 6:00 | 309.5 | 119.7 | 70.42 | 92.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 2.84 | 0 | 309.5
2019-03-21 | 7:00 | 303.8 | 119.7 | 65.3719 | 93.73 | 0 | 4.4 | 0.45805 | 0 | 17.3 | 0 | 2.84 | 0 | 303.8
2019-03-21 | 8:00 | 324.5 | 119.7 | 79.1789 | 98.66 | 0 | 4.4 | 3.1211 | 0 | 16.6 | 0 | 2.84 | 0 | 324.5
2019-03-21 | 9:00 | 340.2 | 119.7 | 86.7512 | 99.7 | 0 | 4.4 | 8.4088 | 0 | 18.4 | 0 | 2.84 | 0 | 340.2
2019-03-21 | 10:00 | 340 | 119.7 | 70.5811 | 97.27 | 0 | 4.4 | 14.5089 | 0 | 30.7 | 0 | 2.84 | 0 | 340
2019-03-21 | 11:00 | 333.3 | 119.7 | 42.6925 | 98.5 | 0 | 4.4 | 17.9675 | 0 | 47.2 | 0 | 2.84 | 0 | 333.3
2019-03-21 | 12:00 | 311.6 | 119.7 | 40.5 | 97.79 | 0 | 4.4 | 33.9736 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -19.9636 | 311.6
2019-03-21 | 13:00 | 315.5 | 119.7 | 40.5 | 92.66 | 0 | 4.4 | 39.1691 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -16.1291 | 315.5
2019-03-21 | 14:00 | 316.6 | 119.7 | 40.5 | 98.84 | 0 | 4.4 | 25.9368 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -19.9768 | 316.6
2019-03-21 | 15:00 | 311.7 | 119.7 | 40.5 | 99.55 | 0 | 4.4 | 23.0895 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -10.7395 | 311.7
2019-03-21 | 16:00 | 313.3 | 119.7 | 40.5 | 100.16 | 0 | 4.4 | 15.1167 | 0 | 47.2 | 0 | 0.73 | -14.5067 | 313.3
2019-03-21 | 17:00 | 314.4 | 119.7 | 40.5 | 99.68 | 0 | 4.4 | 2.6519 | 0 | 47.2 | 0 | 2.84 | -2.5719 | 314.4
2019-03-21 | 18:00 | 323.2 | 119.7 | 48.76 | 100.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 2.84 | 0 | 323.2
2019-03-21 | 19:00 | 314.6 | 119.7 | 46.13 | 99.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 2.84 | 0 | 314.6
2019-03-21 | 20:00 | 305.5 | 119.7 | 49.19 | 99.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 2.84 | 0 | 305.5
2019-03-21 | 21:00 | 295 | 119.7 | 48.26 | 99.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 2.84 | 0 | 295
2019-03-21 | 22:00 | 296.5 | 119.7 | 63.64 | 95.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2.84 | 0 | 296.5
2019-03-21 | 23:00 | 293.5 | 119.7 | 60.32 | 92.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2.84 | 0 | 293.5
2019-03-22 | 0:00 | 289.1 | 119.7 | 65.95 | 79.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 289.1
2019-03-22 | 1:00 | 301.7 | 119.7 | 82.37 | 79.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2019-03-22 | 2:00 | 326.6 | 119.7 | 96.15 | 93.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2019-03-22 | 3:00 | 339.6 | 119.7 | 96.15 | 85.45 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 339.6
2019-03-22 | 4:00 | 339.7 | 119.7 | 91.4 | 79.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 339.7
2019-03-22 | 5:00 | 331.5 | 119.7 | 81.4 | 79.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2019-03-22 | 6:00 | 322.8 | 119.7 | 72.9754 | 84.31 | 0 | 4.4 | 0.014621 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2019-03-22 | 7:00 | 324.7 | 119.7 | 85.6591 | 85.86 | 0 | 4.4 | 1.9809 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2019-03-22 | 8:00 | 360.7 | 119.7 | 90.8595 | 120.93 | 0 | 4.4 | 3.5105 | 0 | 15.8 | 0 | 5.5 | 0 | 360.7
2019-03-22 | 9:00 | 379.9 | 119.7 | 96.1958 | 132.33 | 0 | 4.4 | 5.7742 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2019-03-22 | 10:00 | 382.9 | 119.7 | 96.1343 | 132.16 | 0 | 4.4 | 8.1057 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 382.9
2019-03-22 | 11:00 | 385 | 119.7 | 96.2963 | 127.64 | 0 | 4.4 | 10.0637 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 385
2019-03-22 | 12:00 | 363.9 | 119.7 | 90.8822 | 96.45 | 0 | 4.4 | 13.4778 | 0 | 32.1 | 0 | 6.89 | 0 | 363.9
2019-03-22 | 13:00 | 381.6 | 119.7 | 96.1976 | 113.25 | 0 | 4.4 | 12.6524 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 381.6
2019-03-22 | 14:00 | 380.5 | 119.7 | 96.1586 | 108.25 | 0 | 4.4 | 12.2914 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 380.5
2019-03-22 | 15:00 | 376.1 | 119.7 | 96.189 | 116.25 | 0 | 4.4 | 9.961 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 376.1
2019-03-22 | 16:00 | 376.3 | 119.7 | 96.1297 | 126.77 | 0 | 4.4 | 9.7003 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2019-03-22 | 17:00 | 371.8 | 119.7 | 96.2172 | 129.75 | 0 | 4.4 | 2.0328 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2019-03-22 | 18:00 | 376.7 | 119.7 | 90.87 | 140.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 5.48 | 0 | 376.7
2019-03-22 | 19:00 | 364.8 | 119.7 | 96.16 | 127.94 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 364.8
2019-03-22 | 20:00 | 355.6 | 119.7 | 96.17 | 119.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2019-03-22 | 21:00 | 343.6 | 119.7 | 96.25 | 108.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2019-03-22 | 22:00 | 339 | 119.7 | 90.76 | 102.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 5.5 | 0 | 339
2019-03-22 | 23:00 | 335.2 | 119.7 | 90.75 | 102.15 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 5.5 | 0 | 335.2
2019-03-23 | 0:00 | 325 | 119.7 | 82.47 | 96.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 8 | 0 | 325
2019-03-23 | 1:00 | 333.8 | 119.7 | 83.06 | 104.04 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 8 | 0 | 333.8
2019-03-23 | 2:00 | 353.9 | 119.7 | 82.62 | 123.68 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 8 | 0 | 353.9
2019-03-23 | 3:00 | 364.1 | 119.7 | 92.5 | 124.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 8 | 0 | 364.1
2019-03-23 | 4:00 | 360 | 119.7 | 80.25 | 128.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7 | 0 | 360
2019-03-23 | 5:00 | 348.8 | 119.7 | 86.12 | 120.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2019-03-23 | 6:00 | 334.4 | 119.7 | 80.2353 | 111.73 | 0 | 4.4 | 2.0347 | 0 | 9.9 | 0 | 6.4 | 0 | 334.4
2019-03-23 | 7:00 | 321.7 | 119.7 | 82.5703 | 93.32 | 0 | 4.4 | 15.8097 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2019-03-23 | 8:00 | 331.2 | 119.7 | 83.8828 | 93.86 | 0 | 4.4 | 24.3572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2019-03-23 | 9:00 | 343.3 | 119.7 | 83.1393 | 99.68 | 0 | 4.4 | 31.3807 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2019-03-23 | 10:00 | 340.2 | 119.7 | 77.3691 | 95.75 | 0 | 4.4 | 36.7809 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2019-03-23 | 11:00 | 336.9 | 119.7 | 62.416 | 105.49 | 0 | 4.4 | 40.394 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2019-03-23 | 12:00 | 321.1 | 119.7 | 40.5 | 105.01 | 0 | 4.4 | 59.2618 | 0 | 4.3 | 0 | -12 | -0.071834 | 321.1
2019-03-23 | 13:00 | 317.6 | 119.7 | 40.5 | 98.53 | 0 | 4.4 | 75.7546 | 0 | 6.9 | 0 | -12 | -16.1846 | 317.6
2019-03-23 | 14:00 | 312.1 | 119.7 | 40.5 | 103.46 | 0 | 4.4 | 65.9716 | 0 | 5.4 | 0 | -12 | -15.3316 | 312.1
2019-03-23 | 15:00 | 307.3 | 119.7 | 40.5 | 106.5 | 0 | 4.4 | 47.7519 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -15.3519 | 307.3
2019-03-23 | 16:00 | 314 | 119.7 | 58.5895 | 105.31 | 0 | 4.4 | 23.5005 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 314
2019-03-23 | 17:00 | 320.2 | 119.7 | 83.2328 | 106.48 | 0 | 4.4 | 4.9872 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2019-03-23 | 18:00 | 335.7 | 119.7 | 83.77 | 127.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2019-03-23 | 19:00 | 334.1 | 119.7 | 83.33 | 126.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2019-03-23 | 20:00 | 328.9 | 119.7 | 83.67 | 121.03 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2019-03-23 | 21:00 | 318.8 | 119.7 | 83.22 | 111.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2019-03-23 | 22:00 | 315.8 | 119.7 | 80.63 | 98.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 315.8
2019-03-23 | 23:00 | 319.4 | 119.7 | 65.3 | 101.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2019-03-24 | 0:00 | 313.5 | 119.7 | 50 | 95.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2019-03-24 | 1:00 | 325.7 | 119.7 | 55.04 | 94.66 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 7.2 | 0 | 325.7
2019-03-24 | 2:00 | 348.9 | 119.7 | 57.21 | 113.99 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 8 | 0 | 348.9
2019-03-24 | 3:00 | 353 | 119.7 | 61.46 | 121.54 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 8 | 0 | 353
2019-03-24 | 4:00 | 345.8 | 119.7 | 60.81 | 123.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2019-03-24 | 5:00 | 331 | 119.7 | 61.27 | 110.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 331
2019-03-24 | 6:00 | 313.9 | 119.7 | 61.2155 | 108.98 | 0 | 4.4 | 1.8045 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -0.5 | 313.9
2019-03-24 | 7:00 | 303.2 | 119.7 | 61.563 | 101.2 | 0 | 4.4 | 13.737 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -4.5 | 303.2
2019-03-24 | 8:00 | 304.6 | 119.7 | 52.3897 | 102.71 | 0 | 4.4 | 28.2003 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -9.2 | 304.6
2019-03-24 | 9:00 | 307.6 | 119.7 | 40.5 | 102.62 | 0 | 4.4 | 48.1103 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -19.8303 | 307.6
2019-03-24 | 10:00 | 298.5 | 119.7 | 40.5 | 103.25 | 0 | 4.4 | 57.7921 | 0 | 14 | 0 | 0 | -41.1421 | 298.5
2019-03-24 | 11:00 | 294.9 | 119.7 | 40.5 | 106.87 | 0 | 4.4 | 74.5047 | 0 | 8.7 | 0 | -12 | -47.7747 | 294.9
2019-03-24 | 12:00 | 286 | 119.7 | 40.5 | 100.34 | 0 | 4.4 | 72.8711 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -56.3111 | 286
2019-03-24 | 13:00 | 283.1 | 119.7 | 40.5 | 100.61 | 0 | 4.4 | 67.3572 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -53.1672 | 283.1
2019-03-24 | 14:00 | 274.8 | 119.7 | 40.5 | 108.71 | 0 | 4.4 | 60.3198 | 0 | 3.1 | 0 | -12 | -49.9298 | 274.8
2019-03-24 | 15:00 | 270.5 | 119.7 | 40.5 | 108.26 | 0 | 4.4 | 54.1841 | 0 | 3.1 | 0 | -12 | -47.6441 | 270.5
2019-03-24 | 16:00 | 282.3 | 119.7 | 40.5 | 108.88 | 0 | 4.4 | 34.5751 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -28.3551 | 282.3
2019-03-24 | 17:00 | 294.1 | 119.7 | 56.2898 | 108.39 | 0 | 4.4 | 6.5202 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -2.1 | 294.1
2019-03-24 | 18:00 | 316 | 119.7 | 60.97 | 130.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 316
2019-03-24 | 19:00 | 322.2 | 119.7 | 59.2 | 130.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 322.2
2019-03-24 | 20:00 | 318.1 | 119.7 | 54.98 | 130.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.55 | 0 | 318.1
2019-03-24 | 21:00 | 312 | 119.7 | 57.74 | 127.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 312
2019-03-24 | 22:00 | 310.1 | 119.7 | 57.77 | 110.23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 310.1
2019-03-24 | 23:00 | 314.3 | 119.7 | 57.11 | 109.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 8 | 0 | 314.3
2019-03-25 | 0:00 | 311.7 | 119.7 | 89.81 | 79.39 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2019-03-25 | 1:00 | 320.3 | 119.7 | 94.99 | 84.21 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2019-03-25 | 2:00 | 336.5 | 119.7 | 94.53 | 100.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 336.5
2019-03-25 | 3:00 | 346.3 | 119.7 | 93.63 | 111.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 1.47 | 0 | 346.3
2019-03-25 | 4:00 | 348.7 | 119.7 | 94.53 | 98.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 348.7
2019-03-25 | 5:00 | 344.2 | 119.7 | 95.07 | 85.93 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2019-03-25 | 6:00 | 346.5 | 119.7 | 94.4897 | 87.46 | 0 | 4.4 | 1.8503 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2019-03-25 | 7:00 | 349 | 119.7 | 92.077 | 78.89 | 0 | 4.4 | 12.533 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 349
2019-03-25 | 8:00 | 376.1 | 119.7 | 92.7908 | 97.82 | 0 | 4.4 | 32.4892 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 376.1
2019-03-25 | 9:00 | 385.2 | 119.7 | 78.3522 | 84.55 | 0 | 4.4 | 59.4978 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2019-03-25 | 10:00 | 380.7 | 119.7 | 56.5101 | 80.67 | 0 | 4.4 | 76.9199 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 380.7
2019-03-25 | 11:00 | 375 | 119.7 | 45.7339 | 88.9 | 0 | 4.4 | 82.9661 | 0 | 45.3 | 0 | -12 | 0 | 375
2019-03-25 | 12:00 | 349.3 | 119.7 | 40.5 | 89.53 | 0 | 4.4 | 87.5733 | 0 | 42.2 | 0 | -12 | -22.6033 | 349.3
2019-03-25 | 13:00 | 363.2 | 119.7 | 40.7374 | 89.83 | 0 | 4.4 | 82.0326 | 0 | 38.5 | 0 | -12 | 0 | 363.2
2019-03-25 | 14:00 | 358.7 | 119.7 | 43.2935 | 90.45 | 0 | 4.4 | 63.3565 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 358.7
2019-03-25 | 15:00 | 355.5 | 119.7 | 60.3861 | 89.97 | 0 | 4.4 | 42.1439 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2019-03-25 | 16:00 | 356.6 | 119.7 | 84.8666 | 90.6 | 0 | 4.4 | 21.5334 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2019-03-25 | 17:00 | 355.2 | 119.7 | 94.054 | 104.32 | 0 | 4.4 | 3.426 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2019-03-25 | 18:00 | 363.5 | 119.7 | 91.21 | 116.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 8.03 | 0 | 363.5
2019-03-25 | 19:00 | 353.4 | 119.7 | 91.42 | 116.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 8.03 | 0 | 353.4
2019-03-25 | 20:00 | 346.5 | 119.7 | 88.45 | 116.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 8.03 | 0 | 346.5
2019-03-25 | 21:00 | 335.1 | 119.7 | 93.42 | 107.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2019-03-25 | 22:00 | 330.3 | 119.7 | 95.08 | 100.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2019-03-25 | 23:00 | 326.6 | 119.7 | 94.53 | 94.77 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2019-03-26 | 0:00 | 318.1 | 119.7 | 100.82 | 80.48 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 318.1
2019-03-26 | 1:00 | 330.7 | 119.7 | 118 | 79.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 330.7
2019-03-26 | 2:00 | 352.6 | 119.7 | 132.76 | 88.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2019-03-26 | 3:00 | 367.5 | 119.7 | 133.48 | 96.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 7.37 | 0 | 367.5
2019-03-26 | 4:00 | 369.5 | 119.7 | 133.51 | 97.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 369.5
2019-03-26 | 5:00 | 366 | 119.7 | 137.07 | 96.83 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 366
2019-03-26 | 6:00 | 363.9 | 119.7 | 134.1871 | 94.44 | 0 | 4.4 | 2.8729 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2019-03-26 | 7:00 | 355 | 119.7 | 122.6453 | 79.98 | 0 | 4.4 | 21.2747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 355
2019-03-26 | 8:00 | 368.6 | 119.7 | 106.365 | 84.49 | 0 | 4.4 | 48.045 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2019-03-26 | 9:00 | 375.2 | 119.7 | 84.6241 | 86.48 | 0 | 4.4 | 71.5959 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2019-03-26 | 10:00 | 370.5 | 119.7 | 67.3551 | 82.61 | 0 | 4.4 | 85.6349 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 370.5
2019-03-26 | 11:00 | 366.2 | 119.7 | 53.6112 | 90.35 | 0 | 4.4 | 85.6388 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 366.2
2019-03-26 | 12:00 | 339.6 | 119.7 | 45.2442 | 90.99 | 0 | 4.4 | 85.3658 | 0 | 18.5 | 0 | -12 | -12.6 | 339.6
2019-03-26 | 13:00 | 356 | 119.7 | 51.1917 | 91.26 | 0 | 4.4 | 72.3483 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 356
2019-03-26 | 14:00 | 355 | 119.7 | 67.0234 | 91.89 | 0 | 4.4 | 56.2866 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 355
2019-03-26 | 15:00 | 350 | 119.7 | 84.2077 | 91.43 | 0 | 4.4 | 35.3623 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 350
2019-03-26 | 16:00 | 351.5 | 119.7 | 96.6235 | 92.24 | 0 | 4.4 | 19.3365 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2019-03-26 | 17:00 | 349.6 | 119.7 | 114.4867 | 97.74 | 0 | 4.4 | 3.0733 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2019-03-26 | 18:00 | 356.2 | 119.7 | 121.49 | 100.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2019-03-26 | 19:00 | 349.5 | 119.7 | 114.41 | 97.69 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2019-03-26 | 20:00 | 341.6 | 119.7 | 109.51 | 91.79 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2019-03-26 | 21:00 | 329.2 | 119.7 | 103.53 | 89.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2019-03-26 | 22:00 | 325.3 | 119.7 | 103.99 | 92.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2019-03-26 | 23:00 | 324.2 | 119.7 | 109.57 | 89.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 324.2
2019-03-27 | 0:00 | 314.7 | 119.7 | 94.24 | 93.42 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.84 | 0 | 314.7
2019-03-27 | 1:00 | 327.1 | 119.7 | 99.44 | 100.52 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.84 | 0 | 327.1
2019-03-27 | 2:00 | 351.8 | 119.7 | 117.74 | 106.32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.84 | 0 | 351.8
2019-03-27 | 3:00 | 364.3 | 119.7 | 126.58 | 108.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.84 | 0 | 364.3
2019-03-27 | 4:00 | 371.8 | 119.7 | 129.61 | 109.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 2.84 | 0 | 371.8
2019-03-27 | 5:00 | 365.3 | 119.7 | 114.83 | 113.43 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 2.84 | 0 | 365.3
2019-03-27 | 6:00 | 358.8 | 119.7 | 109.2085 | 106.12 | 0 | 4.4 | 3.3315 | 0 | 13.2 | 0 | 2.84 | 0 | 358.8
2019-03-27 | 7:00 | 350.1 | 119.7 | 82.2938 | 105.39 | 0 | 4.4 | 22.1762 | 0 | 13.3 | 0 | 2.84 | 0 | 350.1
2019-03-27 | 8:00 | 363.3 | 119.7 | 76.3083 | 98.65 | 0 | 4.4 | 47.5017 | 0 | 13.9 | 0 | 2.84 | 0 | 363.3
2019-03-27 | 9:00 | 373.4 | 119.7 | 60.9706 | 98.43 | 0 | 4.4 | 70.5594 | 0 | 16.5 | 0 | 2.84 | 0 | 373.4
2019-03-27 | 10:00 | 366.2 | 119.7 | 47.6482 | 99.32 | 0 | 4.4 | 83.1818 | 0 | 17 | 0 | 0.15 | -5.2 | 366.2
2019-03-27 | 11:00 | 362.5 | 119.7 | 47.1184 | 106.68 | 0 | 4.4 | 78.7016 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -16.8 | 362.5
2019-03-27 | 12:00 | 338 | 119.7 | 47.0288 | 101.81 | 0 | 4.4 | 68.2112 | 0 | 46.9 | 0 | -12 | -38.05 | 338
2019-03-27 | 13:00 | 349.6 | 119.7 | 48.0036 | 104.43 | 0 | 4.4 | 61.4664 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -23.6 | 349.6
2019-03-27 | 14:00 | 350.4 | 119.7 | 46.804 | 102.74 | 0 | 4.4 | 62.206 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -20.65 | 350.4
2019-03-27 | 15:00 | 347.2 | 119.7 | 47.4395 | 107.77 | 0 | 4.4 | 38.3905 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -17.7 | 347.2
2019-03-27 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 52.3332 | 108.67 | 0 | 4.4 | 12.6568 | 0 | 47.2 | 0 | 2.84 | 0 | 347.8
2019-03-27 | 17:00 | 345.9 | 119.7 | 62.4978 | 107.94 | 0 | 4.4 | 1.3222 | 0 | 47.2 | 0 | 2.84 | 0 | 345.9
2019-03-27 | 18:00 | 347 | 119.7 | 70.63 | 109.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 2.84 | 0 | 347
2019-03-27 | 19:00 | 336.9 | 119.7 | 68.28 | 108.08 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 2.84 | 0 | 336.9
2019-03-27 | 20:00 | 329.5 | 119.7 | 70.71 | 111.35 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 2.84 | 0 | 329.5
2019-03-27 | 21:00 | 316 | 119.7 | 55 | 108.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 2.84 | 0 | 316
2019-03-27 | 22:00 | 310.4 | 119.7 | 47.36 | 103.65 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 2.84 | -3.25 | 310.4
2019-03-27 | 23:00 | 306.1 | 119.7 | 46.64 | 102.91 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -14.65 | 306.1
2019-03-28 | 0:00 | 296 | 119.7 | 51.3 | 89.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 296
2019-03-28 | 1:00 | 307.1 | 119.7 | 60.66 | 88.84 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2019-03-28 | 2:00 | 331.2 | 119.7 | 88.19 | 96.11 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2019-03-28 | 3:00 | 349.4 | 119.7 | 113.83 | 95.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2019-03-28 | 4:00 | 353.6 | 119.7 | 110.78 | 111.12 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2019-03-28 | 5:00 | 347.9 | 119.7 | 114.52 | 101.78 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2019-03-28 | 6:00 | 341 | 119.7 | 109.6921 | 96.34 | 0 | 4.4 | 0.13793 | 0 | 5.7 | 0 | 5.03 | 0 | 341
2019-03-28 | 7:00 | 342.2 | 119.7 | 111.0054 | 100.43 | 0 | 4.4 | 4.1646 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2019-03-28 | 8:00 | 373.2 | 119.7 | 109.6744 | 118.26 | 0 | 4.4 | 12.8656 | 0 | 2.6 | 0 | 5.7 | 0 | 373.2
2019-03-28 | 9:00 | 390.8 | 119.7 | 109.6519 | 118.94 | 0 | 4.4 | 28.1781 | 0 | 4.3 | 0 | 5.63 | 0 | 390.8
2019-03-28 | 10:00 | 382.3 | 119.7 | 104.768 | 103.63 | 0 | 4.4 | 46.002 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2019-03-28 | 11:00 | 378.5 | 119.7 | 82.7218 | 111.01 | 0 | 4.4 | 54.1682 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2019-03-28 | 12:00 | 354.2 | 119.7 | 55.0027 | 105.49 | 0 | 4.4 | 60.4073 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2019-03-28 | 13:00 | 368.6 | 119.7 | 61.5802 | 111.93 | 0 | 4.4 | 60.2898 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2019-03-28 | 14:00 | 361.9 | 119.7 | 59.2048 | 107.46 | 0 | 4.4 | 60.0352 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2019-03-28 | 15:00 | 358 | 119.7 | 68.874 | 112.1 | 0 | 4.4 | 41.726 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 358
2019-03-28 | 16:00 | 361.1 | 119.7 | 93.4314 | 112.98 | 0 | 4.4 | 20.2886 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2019-03-28 | 17:00 | 359.5 | 119.7 | 103.753 | 120.23 | 0 | 4.4 | 4.217 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2019-03-28 | 18:00 | 366.9 | 119.7 | 109.7 | 121.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 7.16 | 0 | 366.9
2019-03-28 | 19:00 | 362.9 | 119.7 | 112.69 | 120.51 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2019-03-28 | 20:00 | 357.6 | 119.7 | 107.3 | 121.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2019-03-28 | 21:00 | 346.3 | 119.7 | 103.74 | 115.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2019-03-28 | 22:00 | 340.2 | 119.7 | 106.53 | 106.47 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2019-03-28 | 23:00 | 338.2 | 119.7 | 103.16 | 105.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2019-03-29 | 0:00 | 331.4 | 119.7 | 102.86 | 97.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2019-03-29 | 1:00 | 343 | 119.7 | 114.4 | 100.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 343
2019-03-29 | 2:00 | 363.4 | 119.7 | 120.58 | 109.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 7.76 | 0 | 363.4
2019-03-29 | 3:00 | 374 | 119.7 | 128.19 | 112.95 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.76 | 0 | 374
2019-03-29 | 4:00 | 375.4 | 119.7 | 127.52 | 113.82 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 7.76 | 0 | 375.4
2019-03-29 | 5:00 | 367.3 | 119.7 | 123.75 | 115.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.95 | 0 | 367.3
2019-03-29 | 6:00 | 366.9 | 119.7 | 122.6957 | 114.75 | 0 | 4.4 | 3.0543 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2019-03-29 | 7:00 | 362.5 | 119.7 | 108.5682 | 108.93 | 0 | 4.4 | 18.5018 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 362.5
2019-03-29 | 8:00 | 379.2 | 119.7 | 107.7652 | 104.84 | 0 | 4.4 | 41.0948 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2019-03-29 | 9:00 | 383.3 | 119.7 | 83.9364 | 103.92 | 0 | 4.4 | 68.2436 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2019-03-29 | 10:00 | 376.4 | 119.7 | 66.6726 | 104.82 | 0 | 4.4 | 76.1074 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 376.4
2019-03-29 | 11:00 | 372 | 119.7 | 59.3432 | 106.54 | 0 | 4.4 | 78.5168 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 372
2019-03-29 | 12:00 | 350.2 | 119.7 | 52.2586 | 106.9 | 0 | 4.4 | 64.2414 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2019-03-29 | 13:00 | 363.1 | 119.7 | 71.2482 | 113.01 | 0 | 4.4 | 51.1418 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2019-03-29 | 14:00 | 359.8 | 119.7 | 62.031 | 113.91 | 0 | 4.4 | 51.859 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2019-03-29 | 15:00 | 353.9 | 119.7 | 66.1462 | 113.17 | 0 | 4.4 | 41.5838 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2019-03-29 | 16:00 | 354.9 | 119.7 | 79.5446 | 114.05 | 0 | 4.4 | 22.9054 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2019-03-29 | 17:00 | 351.3 | 119.7 | 97.8916 | 113.33 | 0 | 4.4 | 4.4784 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2019-03-29 | 18:00 | 359 | 119.7 | 98.18 | 122.22 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 359
2019-03-29 | 19:00 | 354.7 | 119.7 | 95.31 | 113.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2019-03-29 | 20:00 | 347 | 119.7 | 80.74 | 114.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 347
2019-03-29 | 21:00 | 335.3 | 119.7 | 68.37 | 113.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2019-03-29 | 22:00 | 329.4 | 119.7 | 72.58 | 107.92 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 329.4
2019-03-29 | 23:00 | 325.5 | 119.7 | 66.62 | 107.18 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 325.5
2019-03-30 | 0:00 | 315.3 | 119.7 | 58.4 | 100.53 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 3.87 | 0 | 315.3
2019-03-30 | 1:00 | 324.6 | 119.7 | 61.44 | 107.49 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 3.87 | 0 | 324.6
2019-03-30 | 2:00 | 346.6 | 119.7 | 74.04 | 116.29 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 3.87 | 0 | 346.6
2019-03-30 | 3:00 | 358.1 | 119.7 | 86.47 | 115.56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 3.87 | 0 | 358.1
2019-03-30 | 4:00 | 359.3 | 119.7 | 80.99 | 116.44 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 3.87 | 0 | 359.3
2019-03-30 | 5:00 | 344 | 119.7 | 62.12 | 117.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 3.87 | 0 | 344
2019-03-30 | 6:00 | 327.1 | 119.7 | 45.4367 | 112.09 | 0 | 4.4 | 1.4033 | 0 | 40.2 | 0 | 3.87 | 0 | 327.1
2019-03-30 | 7:00 | 314.4 | 119.7 | 40.5 | 106.06 | 0 | 4.4 | 6.3892 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -6.0492 | 314.4
2019-03-30 | 8:00 | 321.4 | 119.7 | 40.5 | 100.53 | 0 | 4.4 | 20.751 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -9.081 | 321.4
2019-03-30 | 9:00 | 327.5 | 119.7 | 40.5 | 99.81 | 0 | 4.4 | 31.7798 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -14.3898 | 327.5
2019-03-30 | 10:00 | 324 | 119.7 | 40.5 | 107.09 | 0 | 4.4 | 33.2565 | 0 | 37.6 | 0 | -12 | -6.5465 | 324
2019-03-30 | 11:00 | 321.3 | 119.7 | 40.5 | 113.38 | 0 | 4.4 | 29.7101 | 0 | 39.7 | 0 | -12 | -14.0901 | 321.3
2019-03-30 | 12:00 | 313.4 | 119.7 | 40.5 | 115.14 | 0 | 4.4 | 22.558 | 0 | 31.4 | 0 | -12 | -8.298 | 313.4
2019-03-30 | 13:00 | 314.9 | 119.7 | 40.5 | 117.04 | 0 | 4.4 | 13.6562 | 0 | 20 | 0 | 3.87 | -4.2662 | 314.9
2019-03-30 | 14:00 | 317.5 | 119.7 | 40.5 | 123.98 | 0 | 4.4 | 3.6949 | 0 | 23.4 | 0 | 3.87 | -2.0449 | 317.5
2019-03-30 | 15:00 | 317.4 | 119.7 | 40.5 | 115.34 | 0 | 4.4 | 4.0167 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | -13.7567 | 317.4
2019-03-30 | 16:00 | 317.3 | 119.7 | 40.5 | 116.22 | 0 | 4.4 | 3.1141 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -11.2341 | 317.3
2019-03-30 | 17:00 | 318.1 | 119.7 | 40.5 | 115.5 | 0 | 4.4 | 0.16752 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -4.5675 | 318.1
2019-03-30 | 18:00 | 319.1 | 119.7 | 40.5 | 116.38 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | -6.18 | 319.1
2019-03-30 | 19:00 | 312.6 | 119.7 | 40.5 | 115.64 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 2.15 | -4.39 | 312.6
2019-03-30 | 20:00 | 306.2 | 119.7 | 40.5 | 118.74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3.06 | -4.2 | 306.2
2019-03-30 | 21:00 | 291.9 | 119.7 | 40.5 | 115.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.7 | -4.2 | 291.9
2019-03-30 | 22:00 | 287.6 | 119.7 | 40.5 | 110.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 3.87 | -1.08 | 287.6
2019-03-30 | 23:00 | 288.2 | 119.7 | 40.5 | 109.87 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 3.87 | -0.64 | 288.2
2019-03-31 | 0:00 | 274.4 | 119.7 | 40.5 | 108.25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -7.95 | 274.4
2019-03-31 | 1:00 | 285.9 | 119.7 | 40.5 | 114.67 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 7.31 | -8.38 | 285.9
2019-03-31 | 2:00 | 308.2 | 119.7 | 40.5 | 115.61 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 8.2 | -7.31 | 308.2
2019-03-31 | 3:00 | 325.2 | 119.7 | 40.5 | 114.71 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 8.2 | -0.11 | 325.2
2019-03-31 | 4:00 | 323.6 | 119.7 | 40.5 | 114.33 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 6.46 | -8.39 | 323.6
2019-03-31 | 5:00 | 309.8 | 119.7 | 40.5 | 111.41 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -9.91 | 309.8
2019-03-31 | 6:00 | 285.1 | 119.7 | 40.5 | 112.2 | 0 | 4.4 | 1.7258 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -40.0258 | 285.1
2019-03-31 | 7:00 | 273.3 | 119.7 | 40.5 | 112.23 | 0 | 4.4 | 13.4634 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -61.3934 | 273.3
2019-03-31 | 8:00 | 278.8 | 119.7 | 40.5 | 114.08 | 0 | 4.4 | 22.1935 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -61.5735 | 278.8
2019-03-31 | 9:00 | 286.7 | 119.7 | 40.5 | 113.47 | 0 | 4.4 | 40.4248 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -70.2948 | 286.7
2019-03-31 | 10:00 | 292.3 | 119.7 | 40.5 | 112.41 | 0 | 4.4 | 63.6602 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -89.0702 | 292.3
2019-03-31 | 11:00 | 291.8 | 119.7 | 40.5 | 117.28 | 0 | 4.4 | 53.6471 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -78.9271 | 291.8
2019-03-31 | 12:00 | 281.7 | 119.7 | 40.5 | 111.65 | 0 | 4.4 | 66.4819 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -96.2319 | 281.7
2019-03-31 | 13:00 | 277.9 | 119.7 | 40.5 | 117.95 | 0 | 4.4 | 47.1257 | 0 | 47.2 | 0 | -12 | -86.9757 | 277.9
2019-03-31 | 14:00 | 277.1 | 119.7 | 40.5 | 118.64 | 0 | 4.4 | 37.658 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -87.698 | 277.1
2019-03-31 | 15:00 | 278.9 | 119.7 | 40.5 | 117.86 | 0 | 4.4 | 32.5891 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -71.4491 | 278.9
2019-03-31 | 16:00 | 284.6 | 119.7 | 40.5 | 118.52 | 0 | 4.4 | 19.5846 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -46.9046 | 284.6
2019-03-31 | 17:00 | 300.8 | 119.7 | 40.5 | 117.62 | 0 | 4.4 | 3.2275 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -15.5475 | 300.8
2019-03-31 | 18:00 | 316 | 119.7 | 40.5 | 122.24 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 7.32 | -8.36 | 316
2019-03-31 | 19:00 | 315.1 | 119.7 | 40.5 | 121.36 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 7.02 | -8.48 | 315.1
2019-03-31 | 20:00 | 308.7 | 119.7 | 40.5 | 122.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 6.6 | -8.4 | 308.7
2019-03-31 | 21:00 | 298.3 | 119.7 | 40.5 | 117.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | -17.1 | 298.3
2019-03-31 | 22:00 | 293.2 | 119.7 | 40.5 | 111.37 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -9.07 | 293.2
2019-03-31 | 23:00 | 292.4 | 119.7 | 40.5 | 111.86 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -5.86 | 292.4
合計（百万kWh） |  | 29906.766 | 10485.72 | 8801.9734 | 8441.3968 | 0 | 385.44 | 1339.2517 | -103.625 | 1158.784 | -121.819 | 68.7654 | -549.1214 | 29906.766