## (特別高圧 )太陽光・蓄電池
接続検討・契約申込時に必要な様式および資料（特別高圧）
チェック項目を参照してチェック欄に☑マークを記載した本チェック表を添付のうえ，接続申込に必要な書類をご提出ください。
提出書類に不足や不備がございますと，技術検討を開始できない場合があります。
○：必須 △：必要時
必要な申請書類 |  |  | チェック項目 | チェック欄 | 接続検討 | 契約申込
－ | 注意事項 （提出資料ではありません） |  | ・契約申込の場合、接続検討回答書の指摘事項が反映されているか。 | □ | － | ○
様式１ | 接続検討申込書（表紙） |  | ・最新の様式になっているか。 ・宛名が(4)の連系先一般送配電事業者と同じか、あるいは電力広域的運営推進機関か。 ・(3)発電設備等設置場所の住所は地番まで記載されているか。 ・(9)既設の設備更新申込の場合、更新設備等を記載しているか。 | □ □ □ □ | ○ | ○
様式２ | 発電設備等の概要 | 1.希望時期 | ・日付は西暦で記入されているか。 ・日付順は(1)→(2)→(3)となっているか(同一日は可)。 | □ □ | ○ | ○
|  | 2.希望受電電圧・予備電線路希望の有無 | ・2.希望受電電圧は、託送供給等約款（13電気方式、電圧および周波数）に基づく、受電地点における受電電力（＝契約電力）に応じた電圧となっているか。（例えば、50,000kW以上は154kV電圧連系) | □ □
|  | 3.電源種別 | ・揚水・蓄電池の場合、特別措置の適用予定の有無が選択されているか。 ・蓄電池の場合、早期連系追加対策（充電制限）の適用希望の有無が選択されているか。 | □ □
|  | 4.発電設備等の定格出力合計 | ・様式３の1～4.に記載の台数×発電設備単体の定格出力と一致しているか。 ・「電源種別」が3.電源種別の記載と一致しているか。 ・蓄電池の場合、充電側（－）と放電側（＋）の両方が記載されているか。 | □ □ □
|  | 5.受電地点における受電電力 | ・最大は4.発電出力(定格出力)合計 － 6.自家消費電力最小になっているか。またこれに依らない場合は欄外に考え方や理由が記載されているか。 ・最小は0（蓄電池は －充電定格出力合計） － 6．自家消費電力最大になっているか。またこれに依らない場合は欄外に考え方や理由が記載されているか。 ・2.希望受電電圧は、託送供給等約款（13電気方式、電圧および周波数）に基づく、受電地点における受電電力（＝契約電力）に応じた電圧となっているか。（例えば、50,000kW以上は154kV連系) ・既設の場合、変更前の最大受電電力は最新の契約電力が記載されているか。 | □ □ □ □
|  | 6.自家消費電力 | ・力率が記載、または不明となっているか。 ・蓄電池の場合、充電側の最大出力を除いて記載しているか。 ・最小が発電の有無に拘わらず必要となる負荷の容量となっているか。 | □ □ □
|  | 7.ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ対策 | ・チェックマークを忘れていないか。氏名に会社名・所属等が記載されているか。 | □
様式３の４ | 発電設備仕様 | 1.全般 |  | □ | ○ | ○
| （逆変換装置） | 2.逆変換装置 | ・逆変換装置を出力制限して使用する場合、その旨が記載されているか。 ・蓄電池の場合（－）と放電側（＋）の両方が記載されているか。 ・定格値（容量、出力、電圧、力率）は製品仕様と一致しているか。 ・力率や運転可能周波数、並列時許容周波数が託送供給等約款や当社系統アクセスルールの系統連系技術要件に定める範囲内になっているか。 ・出力10,000kW以上の風力・太陽光の場合、(14)～(17)が記載されているか。 ・通電電流制限値(%)は交流過電流(リレー遮断電流等)で算定されているか。また100%にあたる定格電流は「定格容量kVA/電圧/√3」になっているか(PCSが三相の場合)。 ・系統事故時の力率制御時間は「系統事故発生を起点として、事故中に供給される無効電力が指定力率に応じた値に収束するまでの時間」になっているか。 ・主回路方式と出力制御方式は製品仕様書や連系協議用技術資料等の記載と一致しているか。 ・蓄電容量容量は構内の蓄電池容量全体PCS出力で、またPCS出力によって制約を受ける場合はＰＣＳ出力となっているか。 ・蓄電池容量と時間は蓄電池の仕様と整合がとれているか。 ・記載した各諸元データの元となる情報（技術資料等）は提出されているか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
様式３の５ | 保護リレー | 保護リレー整定値一覧表 | ・保護リレーは様式５の9.「保護リレーブロック図」と整合がとれているか。 ・設置相数、整定範囲はリレーの型式仕様と一致しているか。転記ミスはないか。 ・遮断箇所(CBNo.)は様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。 ・保護リレー、CT比、VT比は様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。 ・系統連系規程等に定める「地絡過電圧継電器の省略要件」を満たさない場合、地絡過電圧継電器が受電電圧母線に設置されているか。（逆電力継電器や不足電力継電器を設置しても送電線地絡時に有効に機能しない場合がある。） | □ □ □ □ □ | ○ | ○
様式４の１ | 変圧器および線路 | 1.連系用変圧器 | ・メーカ、型式が未定の場合は、空欄やハイフンでなく「未定」と記載しているか。 ・変圧器容量(kVA)は発電機容量(kVA)と整合がとれているか。 ・変圧器名称、電圧、電圧タップ、％インピーダンスが様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。また様式５の11.「インピーダンスマップ」と整合がとれているか。 | □ □ □ | ○ | ○
|  | 2.その他変圧器 | ・メーカ、型式が未定の場合は、空欄やハイフンでなく「未定」と記載しているか。 ・変圧器名称、電圧、電圧タップ、％インピーダンスが様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。また様式５の11.「インピーダンスマップ」と整合がとれているか。 | □ □
|  | 3.線路 |  | □
様式４の２ | 受電設備および負荷設備 | 1.受電設備 | ・機器仕様が様式５の4.「単線結線図」や様式５の6.「主要設備レイアウト図」の記載内容と整合がとれているか。 | □ | ○ | ○
|  | 2.連系用遮断器 | ・メーカ、型式が未定の場合は、空欄やハイフンでなく「未定」と記載しているか。 ・機器仕様が様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。 | □ □
|  | 3.調相設備 | ・様式２.の「6.自家消費電力」の力率に調相設備を含んでいない場合、記載されているか。 ・機器仕様が様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。 | □ □
|  | 4.高調波発生機器 | ・高調波発生機器がある場合、別紙１，別紙２を添付しているか。 | □
|  | 5.電圧フリッカ発生源 | ・電気炉など電圧フリッカ対策「有」の場合、対策方法に関する資料が添付され、対策概要が記載されているか。 | □
|  | 6.不平衡負荷 |  | □
|  | 7.特記事項 |  | □
| 別紙１．別紙２．高調波流出電流計算書（その１）（その２） |  | ・計算書（その２）の記載がない場合、計算書（その１）の第２ステップの要否判定が正しく「否」となっているか。 | □ | ○ | ○
様式４の３ | 監視制御 | 1.通信形態 | ・通信回線形態が「専用通信回線」となっているか。 | □ | ○ | ○
|  | 2.監視制御方式 | ・「電気設備技術基準の解釈」に記載の監視制御方式に適合しているか。 | □
様式５の４ | 単線結線図 |  | ・系統並解列箇所を〇印等で明記しているか。 ・様式３の1～4.「発電設備仕様」、様式３の5.「保護リレー」、様式４の1.「変圧器および線路」、様式４～2.「受電設備および負荷設備」の記載内容と整合がとれているか。（保護リレー、CT比、VT比、変圧器定格、遮断器定格など） | □ □ | ○ | ○
様式５の５ | 設備運用方法 |  | ・受電電力が最大（最小）となるパターンで作成しているか。 ・稼働時および停止時の充電出力が、様式２の「5.受電地点における受電電力」および「6.自家消費電力」と整合がとれているか（自家消費電力に相当する分が正しく記載されているか）。 | □ □ | ○ | ○
様式５の６ | 設備配置関連 －主要設備レイアウト図－ |  | ・機器配置が水平距離、垂直距離が分かるように記載されているか。 ・柵や塀などから充電部分までの距離は「電気設備の技術基準の解釈」を満たしているか。 | □ □ | ○ | ○
様式５の７ | 設備配置関連 －敷地平面図－ |  | ・敷地形状に沿って受電設備等の位置が示されているか。 | □ | ○ | ○
様式５の８ | 発電場所周辺地図 |  | ・受電地点、周辺の建物等が分かるように記載されているか。 | □ | ○ | ○
様式５の９ | 保護リレーブロック図 |  | ・様式３の5.「保護リレー」、様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。 | □ | ○ | ○
様式５の10 | 制御電源回路図 |  | ・PCSの制御電源だけでなく、特高受電設備や配電盤への制御電源（直流電源装置を含む）も記載されているか。 | □ | ○ | ○
様式５の11 | インピーダンスマップ |  | ・変圧器の％インピーダンスは様式４の1.「変圧器および線路」の％インピーダンスと整合がとれているか。 ・変圧器の％インピーダンスは基準容量と設備容量とで整合がとれているか。 基準容量ＡkVAの％(Ｒ,X)＝設備容量kVAの％(Ｒ,X)×基準容量ＡkVA／設備容量kVA ・基準容量などに記載漏れはないか。 ・電線ケーブルのインピーダンス(Ω）は同じ線種・サイズの場合、距離に比例しているか。 ・電線ケーブルの％インピーダンス・アドミタンスはΩおよびμSからの換算は合っているか。 【換算式の例】 R,X[%]=基準容量10,000kVA／{(基準電圧kVの2乗)×10}×R,X[Ω] Y[%]=(基準電圧kVの2乗)×100,000／基準容量10,000kVA×{Y[μS]×(10のマイナス6乗)} ・自営送電線の場合、電力ケーブルはすべて記載されているか。 | □ □ □ □ □ □ | ○ | ○
様式５の12 | 工事工程表 |  | ・運開日（アクセス設備、試運転、営業運転）は様式２の「1.希望時期」と一致しているか。 ・各運開日は「日付」で明確に記載されているか。 | □ □ |  | ○
様式５の16 | 風力・太陽光発電の出力特性 －周波数調定率－ |  | ・発電出力10,000kW以上の場合、記載漏れがないか。 | □ | ○ | ○
様式５の18 | 変圧器 励磁特性曲線 |  | ・励磁電流と磁束の関係が、「ヒステリシスカーブ（励磁電流を増加させる時と減少させる時で磁束が異なる軌跡となる）」となっているか。 ・連系用変圧器の定格容量や％インピーダンスが様式４の１に記載の値と一致しているか。 | □ □ | ○ | ○
別紙１ | ＦＲＴ要件に関する資料 |  | ・様式３の４に記載した内容を確認できるよう、資料の該当箇所を明示しているか。 | □ | ○ | ○
別紙２ | 自動同期装置に関する資料（取扱説明書） |  | ・様式３の４に記載した内容を確認できるよう、資料の該当箇所を明示しているか。 | □ | ○ | ○
別紙３ | 自動電圧調整機能（電圧・無効電力制御方法）に関する資料 |  | ・様式３の４に記載した内容を確認できるよう、資料の該当箇所を明示しているか。 | □ | ○ | ○
別紙５ | インバータ保護に関する資料 |  | ・様式３の４に記載した内容を確認できるよう、資料の該当箇所を明示しているか。 | □ | ○ | ○
別紙６ | 保護継電装置取扱説明書（ＯＣＲ限時特性図含む） |  | ・様式３の5.「保護リレー」に記載の保護リレーのうち、系統連系技術要件として必要なリレーの取扱説明書がすべてそろっているか。 ・過電流リレーの取扱説明書に限時特性図が記載されているか。 | □ □ | ○ | ○
別紙７ | 調相設備（ＳＶＣ等），平滑化用蓄電池等の制御に関する資料， 当社との連系点の力率（有効－無効電力特性）に関する資料 |  |  | □ | △ | △
別紙８ | 連絡体制（事故時対応） |  |  | □ |  | ○
別紙13 | （風力・太陽光）発電機・制御モデル，モデルの各定数に関する資料 |  | ・一般送配電事業者が必要に応じて求めた場合、提出できるか（提出時期は別途協議）。 | □ | △ | △
別紙14 | 発電出力制御が可能であることを説明する資料※１ |  | ・※１に記載の当社仕様に基づき、CDT等で受信した出力制御信号が制御装置を通じて各PCSに伝送されて発電出力制御が可能となっているか。 | □ | ○ | ○
別紙16 | （66kV未満）出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書※２ |  |  | □ | 太陽光○ | 太陽光○
別紙17 | （66kV未満）PCS系列単位の諸元一覧※２ |  |  | □ | 太陽光○ | 太陽光○
※１ 『発電設備等出力制御機能（６６ｋＶ以上）技術仕様書』または 『出力制御機能付PCS等（66ｋV未満）技術仕様書』 （北陸電力送配電）に基づき提出をお願いします。
※２ 接続検討申込時に資料や試験データが揃わない場合は契約申込時に提出をお願いします。
太陽光・蓄電池

## (特別高圧)水力・火力〈ﾊﾞｲｵ、地熱を含む〉・風力
接続検討・契約申込時に必要な様式および資料（特別高圧）
チェック項目を参照してチェック欄に☑マークを記載した本チェック表を添付のうえ，接続申込に必要な書類をご提出ください。
提出書類に不足や不備がございますと，技術検討を開始できない場合があります。
○：必須 △：必要時 二次：二次励磁巻線型誘導機 ＰＣＳ：逆変換装置
必要な申請書類 |  |  | チェック項目 | チェック欄 | 接続検討 | 契約申込
－ | 注意事項 （提出資料ではありません） |  | ・契約申込の場合、接続検討回答書の指摘事項が反映されているか。 | □ | － | ○
様式１ | 接続検討申込書（表紙） |  | ・最新の様式になっているか。 ・宛名が(4)の連系先一般送配電事業者と同じか、あるいは電力広域的運営推進機関か。 ・(3)発電設備等設置場所の住所は地番まで記載されているか。 ・(9)既設の設備更新申込の場合、更新設備等を記載しているか。 | □ □ □ □ | ○ | ○
様式２ | 発電設備等の概要 | 1.希望時期 | ・日付は西暦で記入されているか。 ・日付順は(1)→(2)→(3)となっているか(同一日は可)。 | □ □ | ○ | ○
|  | 2.希望受電電圧・予備電線路希望の有無 | ・2.希望受電電圧は、託送供給等約款（13電気方式、電圧および周波数）に基づく、受電地点における受電電力（＝契約電力）に応じた電圧となっているか。（例えば、50,000kW以上は154kV電圧連系) | □
|  | 3.電源種別 | ・揚水・蓄電池の場合、特別措置の適用予定の有無が選択されているか。 | □
|  | 4.発電設備等の定格出力合計 | ・様式３の1～4.に記載の台数×発電設備単体の定格出力と一致しているか。 | □
|  | 5.受電地点における受電電力 | ・最大は4.発電出力(定格出力)合計 － 6.自家消費電力最小になっているか。またこれに依らない場合は欄外に考え方や理由が記載されているか。 ・最小は － 6．自家消費電力最大になっているか。またこれに依らない場合は欄外に考え方や理由が記載されているか。 ・2.希望受電電圧は、託送供給等約款（13電気方式、電圧および周波数）に基づく、受電地点における受電電力（＝契約電力）に応じた電圧となっているか。（例えば、50,000kW以上は154kV連系) ・既設の場合、変更前の最大受電電力は最新の契約電力が記載されているか。 | □ □ □ □
|  | 6.自家消費電力 | ・力率が記載、または不明となっているか。 ・最小が発電の有無に拘わらず必要となる負荷の容量となっているか。 | □ □
|  | 7.ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ対策 | ・チェックマークを忘れていないか。氏名に会社名・所属等が記載されているか。 | □
様式３の１ | 発電設備仕様(同期機) | 1.全般 |  | □ | ○ | ○
|  | 2.交流発電機 | ・力率や運転可能周波数、並列時許容周波数が託送供給等約款や当社系統アクセスルールの系統連系技術要件に定める範囲内になっているか。 ・諸定数がd軸定数（Xd、Xd’、……Tdo")だけでなく、q軸定数（Xq、Xq’、……Tqo")も記載されているか。またメーカ資料からの転記ミスはないか。 ・記載した各諸元データの元となる情報（技術資料等）は提出されているか。 | □ □ □
様式３の２ | 発電設備仕様(誘導機) | 1.全般 | ・火力は不要。 | □ | ○ | ○
|  | 2.交流発電機 | ・火力は不要。 | □
様式３の３ | 発電設備仕様 | 1.全般 | ・火力は不要。 | □
| (二次励磁巻線形誘導機) | 2.交流発電機 | ・火力は不要。 | □
様式３の４ | 発電設備仕様 | 1.全般 |  | □ | ○ | ○
| （逆変換装置） | 2.逆変換装置 | ・逆変換装置を出力制限して使用する場合、その旨が記載されているか。 ・定格値（容量、出力、電圧、力率）は製品仕様と一致しているか。 ・力率や運転可能周波数、並列時許容周波数が託送供給等約款や当社系統アクセスルールの系統連系技術要件に定める範囲内になっているか。 ・出力10,000kW以上の風力・太陽光の場合、(14)～(17)が記載されているか。 ・通電電流制限値(%)は交流過電流(リレー遮断電流等)で算定されているか。また100%にあたる定格電流は「定格容量kVA/電圧/√3」になっているか(PCSが三相の場合)。 ・系統事故時の力率制御時間は「系統事故発生を起点として、事故中に供給される無効電力が指定力率に応じた値に収束するまでの時間」になっているか。 ・主回路方式と出力制御方式は製品仕様書や連系協議用技術資料等の記載と一致しているか。 ・記載した各諸元データの元となる情報（技術資料等）は提出されているか。 | □ □ □ □ □ □ □ □
様式３の５ | 保護リレー | 保護リレー整定値一覧表 | ・保護リレーは様式５の9.「保護リレーブロック図」と整合がとれているか。 ・設置相数、整定範囲はリレーの型式仕様と一致しているか。転記ミスはないか。 ・遮断箇所(CBNo.)は様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。 ・保護リレー、CT比、VT比は様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。 ・系統連系規程等に定める「地絡過電圧継電器の省略要件」を満たさない場合、地絡過電圧継電器が受電電圧母線に設置されているか。（逆電力継電器や不足電力継電器を設置しても送電線地絡時に有効に機能しない場合がある。） | □ □ □ □ □ | ○ | ○
様式４の１ | 変圧器および線路 | 1.連系用変圧器 | ・メーカ、型式が未定の場合は、空欄やハイフンでなく「未定」と記載しているか。 ・変圧器容量(kVA)は発電機容量(kVA)と整合がとれているか。 ・変圧器名称、電圧、電圧タップ、％インピーダンスが様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。また様式５の11.「インピーダンスマップ」と整合がとれているか。 | □ □ □ | ○ | ○
|  | 2.その他変圧器 | ・メーカ、型式が未定の場合は、空欄やハイフンでなく「未定」と記載しているか。 ・変圧器名称、電圧、電圧タップ、％インピーダンスが様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。また様式５の11.「インピーダンスマップ」と整合がとれているか。 | □ □
|  | 3.線路 |  | □
様式４の２ | 受電設備および負荷設備 | 1.受電設備 | ・機器仕様が様式５の4.「単線結線図」や様式５の6.「主要設備レイアウト図」の記載内容と整合がとれているか。 | □ | ○ | ○
|  | 2.連系用遮断器 | ・メーカ、型式が未定の場合は、空欄やハイフンでなく「未定」と記載しているか。 ・機器仕様が様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。 | □ □
|  | 3.調相設備 | ・様式２.の「6.自家消費電力」の力率に調相設備を含んでいない場合、記載されているか。 ・機器仕様が様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。 | □ □
|  | 4.高調波発生機器 | ・高調波発生機器がある場合、別紙１，別紙２を添付しているか。 | □
|  | 5.電圧フリッカ発生源 | ・電気炉など電圧フリッカ対策「有」の場合、対策方法に関する資料が添付され、対策概要が記載されているか。 | □
|  | 6.不平衡負荷 |  | □
|  | 7.特記事項 |  | □
| 別紙１．別紙２．高調波流出電流計算書（その１）（その２） |  | ・計算書（その２）の記載がない場合、計算書（その１）の第２ステップの要否判定が正しく「否」となっているか。 | □ | ○ | ○
様式４の３ | 監視制御 | 1.通信形態 | ・通信回線形態が「専用通信回線」となっているか。 | □ | ○ | ○
|  | 2.監視制御方式 | ・「電気設備技術基準の解釈」に記載の監視制御方式に適合しているか。 | □
様式５の１ | 発電機制御系伝達関数ブロック図 －励磁系－ |  | ・各制御ブロックのゲイン、時定数、上下限の数値が記載されているか。 | □ | 同期機○ | 同期機○
様式５の２ | 発電機制御系伝達関数ブロック図 －ガバナ系－ |  | ・各制御ブロックのゲイン、時定数、上下限の数値が記載されているか。 | □ | 同期機○ | 同期機○
様式５の３ | 発電機の飽和特性 |  |  |  | 同期機○ | 同期機○
様式５の４ | 単線結線図 |  | ・系統並解列箇所を〇印等で明記しているか。 ・様式３の1～4.「発電設備仕様」、様式３の5.「保護リレー」、様式４の1.「変圧器および線路」、様式４～2.「受電設備および負荷設備」の記載内容と整合がとれているか。（保護リレー、CT比、VT比、変圧器定格、遮断器定格など） | □ □ | ○ | ○
様式５の５ | 設備運用方法 |  | ・受電電力が最大（最小）となるパターンで作成しているか。 ・稼働時および停止時の充電出力が、様式２の「5.受電地点における受電電力」および「6.自家消費電力」と整合がとれているか（自家消費電力に相当する分が正しく記載されているか）。 | □ □ | ○ | ○
様式５の６ | 設備配置関連 －主要設備レイアウト図－ |  | ・機器配置が水平距離、垂直距離が分かるように記載されているか。 ・柵や塀などから充電部分までの距離は「電気設備の技術基準の解釈」を満たしているか。 | □ □ | ○ | ○
様式５の７ | 設備配置関連 －敷地平面図－ |  | ・敷地形状に沿って受電設備等の位置が示されているか。 | □ | ○ | ○
様式５の８ | 発電場所周辺地図 |  | ・受電地点、周辺の建物等が分かるように記載されているか。 | □ | ○ | ○
様式５の９ | 保護リレーブロック図 |  | ・様式３の5.「保護リレー」、様式５の4.「単線結線図」の記載内容と整合がとれているか。 | □ | ○ | ○
様式５の10 | 制御電源回路図 |  | ・PCSの制御電源だけでなく、特高受電設備や配電盤への制御電源（直流電源装置を含む）も記載されているか。 | □ | ○ | ○
様式５の11 | インピーダンスマップ |  | ・変圧器の％インピーダンスは様式４の1.「変圧器および線路」の％インピーダンスと整合がとれているか。 ・変圧器の％インピーダンスは基準容量と設備容量とで整合がとれているか。 基準容量ＡkVAの％(Ｒ,X)＝設備容量kVAの％(Ｒ,X)×基準容量ＡkVA／設備容量kVA ・基準容量などに記載漏れはないか。 ・電線ケーブルのインピーダンス(Ω）は同じ線種・サイズの場合、距離に比例しているか。 ・電線ケーブルの％インピーダンス・アドミタンスはΩおよびμSからの換算は合っているか。 【換算式の例】 R,X[%]=基準容量10,000kVA／{(基準電圧kVの2乗)×10}×R,X[Ω] Y[%]=(基準電圧kVの2乗)×100,000／基準容量10,000kVA×{Y[μS]×(10のマイナス6乗)} ・自営送電線の場合、電力ケーブルはすべて記載されているか。 | □ □ □ □ □ □ | ○ | ○
様式５の12 | 工事工程表 |  | ・運開日（アクセス設備、試運転、営業運転）は様式２の「1.希望時期」と一致しているか。 ・各運開日は「日付」で明確に記載されているか。 | □ □ |  | ○
様式５の13 | 火力等の周波数調整機能の仕様・性能 |  |  | □ | 同期機○ | 同期機○
様式５の13 | 別紙１ 火力等の周波数調整機能の仕様・性能 -出力低下防止機能特性- |  |  | □ | ○ | ○
様式５の14 | 風力発電の出力特性 －出力変化速度－ |  |  | □ | ○ | ○
様式５の15 | 風力発電の出力特性 －カットイン／カットアウト特性－ |  |  | □ | ○ | ○
様式５の16 | 風力・太陽光発電の出力特性 －周波数調定率－ |  | ・発電出力10,000kW以上の場合、記載漏れがないか。 | □ | ○ | ○
様式５の17 | 風力発電の出力変動対策の方法 |  |  | □ | ○ | ○
様式５の18 | 変圧器 励磁特性曲線 |  | ・励磁電流と磁束の関係が、「ヒステリシスカーブ（励磁電流を増加させる時と減少させる時で磁束が異なる軌跡となる）」となっているか。 ・連系用変圧器の定格容量や％インピーダンスが様式４の１に記載の値と一致しているか。 | □ □ | ○ | ○
別紙１ | ＦＲＴ要件に関する資料 |  | ・様式３の３～４に記載した内容を確認できるよう、資料の該当箇所を明示しているか。 | □ | ※１ | ※１
別紙２ | 自動同期装置に関する資料（取扱説明書） |  | ・様式３の1、様式３の３～４に記載した内容を確認できるよう、資料の該当箇所を明示しているか。 | □ | 誘導機以外○ | 誘導機以外○
別紙３ | 自動電圧調整機能（電圧・無効電力制御方法）に関する資料 |  | ・様式３の1、様式３の３～４に記載した内容を確認できるよう、資料の該当箇所を明示しているか。 | □ | ○ | ○
別紙４ | 制動巻線を有しているものと同等以上の乱調防止効果を有する資料 |  |  | □ | ※２ | ※２
別紙５ | インバータ保護に関する資料 |  | ・様式３の３～４に記載した内容を確認できるよう、資料の該当箇所を明示しているか。 | □ | 二次,PCS〇 | 二次,PCS〇
別紙６ | 保護継電装置取扱説明書（ＯＣＲ限時特性図含む） |  | ・様式３の5.「保護リレー」に記載の保護リレーのうち、系統連系技術要件として必要なリレーの取扱説明書がすべてそろっているか。 ・過電流リレーの取扱説明書に限時特性図が記載されているか。 | □ □ | ○ | ○
別紙７ | 調相設備（ＳＶＣ等），平滑化用蓄電池等の制御に関する資料， 当社との連系点の力率（有効－無効電力特性）に関する資料 |  |  | □ | △ | △
別紙８ | 連絡体制（事故時対応） |  |  | □ |  | ○
別紙９ | （風力）発電機出力曲線（風速／出力） |  |  | □ | 風力○ | 風力○
別紙10 | （風力）発電機出力制御に関する資料 |  |  | □ | 風力○ | 風力○
別紙11 | （風力）始動時の突入電流に関する資料 |  |  | □ | 風力○ | 風力○
別紙12 | （風力）発電機起動・停止フロー，カットイン・アウトに関する資料 |  |  | □ | 風力○ | 風力○
別紙13 | （風力・太陽光）発電機・制御モデル，モデルの各定数に関する資料 |  | ・一般送配電事業者が必要に応じて求めた場合、提出できるか（提出時期は別途協議）。 | □ | 風力△ | 風力△
別紙14 | 発電出力制御が可能であることを説明する資料※３ |  | ※３に記載の当社仕様に基づき、CDT等で受信した出力制御信号が制御装置を通じて発電出力制御が可能となっているか。 | □ | ○ | ○
別紙15 | （風力）風力発電設備調査・建設工事工程に関する説明書 |  |  | □ |  | 風力7.5MW以上〇
別紙18 | （66kV未満）出力制御に関する確認事項※４ |  |  | □ | 風力○ | 風力○
別紙19 | （66kV未満）出力制御機能に関する試験成績書※４ |  |  | □ | 風力○ | 風力○
※1 FRT要件対象：風力(必須）
※2 同期機で制動巻線が無い場合
※3 『発電設備等出力制御機能（６６ｋＶ以上）技術仕様書』または 『出力制御機能付PCS等（66ｋV未満）技術仕様書』 （北陸電力送配電）に基づき提出をお願いします。
※4 接続検討申込時に資料や試験データが揃わない場合は契約申込時に提出をお願いします。
水力・火力(ﾊﾞｲｵ、地熱を含む)・風力