## 前提条件
北陸電力送配電
本データは2025年度の系統WGにおける出力制御見通しのうち、2024年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2025年度供給計画における2034年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2025年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2025年度供給計画における2034年度の年間需要電力量を満足するように2024年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2025年度供給計画2034年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2024実績（供計2034補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は157万kW、風力設備容量は183万kW（太陽光・風力ともに2025年度供給計画における2034年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2024年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 245 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -96 | 245
4 | 1 | 1 | 253 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -88 | 253
4 | 1 | 2 | 272 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -74 | 272
4 | 1 | 3 | 291 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -76 | 291
4 | 1 | 4 | 302 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -63 | 302
4 | 1 | 5 | 305 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | -62 | 305
4 | 1 | 6 | 303 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | -52 | 303
4 | 1 | 7 | 300 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | -77 | 300
4 | 1 | 8 | 318 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 79 | 0 | 2 | 0 | -9 | -82 | 318
4 | 1 | 9 | 333 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | -93 | 333
4 | 1 | 10 | 331 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 123 | -54 | 2 | -2 | -12 | -2 | 381
4 | 1 | 11 | 332 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 141 | -62 | 6 | -5 | -12 | -3 | 389
4 | 1 | 12 | 318 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 141 | -62 | 15 | -14 | -12 | -15 | 377
4 | 1 | 13 | 324 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 141 | -62 | 35 | -33 | -12 | -10 | 383
4 | 1 | 14 | 321 | 156 | 72 | 109 | 0 | 16 | 115 | 0 | 73 | -57 | 0 | -163 | 321
4 | 1 | 15 | 319 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 78 | 0 | 100 | 0 | 0 | -187 | 319
4 | 1 | 16 | 321 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 38 | 0 | 110 | 0 | 0 | -161 | 321
4 | 1 | 17 | 319 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 98 | 0 | 0 | -131 | 319
4 | 1 | 18 | 326 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -111 | 326
4 | 1 | 19 | 324 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -83 | 324
4 | 1 | 20 | 317 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -71 | 317
4 | 1 | 21 | 308 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -65 | 308
4 | 1 | 22 | 304 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -65 | 304
4 | 1 | 23 | 296 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -70 | 296
4 | 2 | 0 | 287 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -61 | 287
4 | 2 | 1 | 295 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -52 | 295
4 | 2 | 2 | 315 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -43 | 315
4 | 2 | 3 | 331 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -34 | 331
4 | 2 | 4 | 339 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 339
4 | 2 | 5 | 342 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -25 | 342
4 | 2 | 6 | 339 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 12 | 0 | 10 | 0 | 7 | -30 | 339
4 | 2 | 7 | 330 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 330
4 | 2 | 8 | 345 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 76 | 0 | 3 | 0 | -9 | -54 | 345
4 | 2 | 9 | 353 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 353
4 | 2 | 10 | 350 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 107 | 0 | 1 | 0 | -12 | -74 | 350
4 | 2 | 11 | 348 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 100 | 0 | 1 | 0 | -12 | -67 | 348
4 | 2 | 12 | 330 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 90 | 0 | 1 | 0 | -12 | -75 | 330
4 | 2 | 13 | 339 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 92 | 0 | 1 | 0 | -12 | -68 | 339
4 | 2 | 14 | 335 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 335
4 | 2 | 15 | 329 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 329
4 | 2 | 16 | 328 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 31 | 0 | 2 | 0 | 11 | -52 | 328
4 | 2 | 17 | 322 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 9 | 0 | 6 | 0 | 11 | -45 | 322
4 | 2 | 18 | 330 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -36 | 330
4 | 2 | 19 | 326 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -44 | 326
4 | 2 | 20 | 319 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -60 | 319
4 | 2 | 21 | 310 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -66 | 310
4 | 2 | 22 | 303 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -78 | 303
4 | 2 | 23 | 294 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -100 | 294
4 | 3 | 0 | 283 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -117 | 283
4 | 3 | 1 | 289 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -124 | 289
4 | 3 | 2 | 310 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -106 | 310
4 | 3 | 3 | 325 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -103 | 325
4 | 3 | 4 | 327 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -113 | 327
4 | 3 | 5 | 326 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -101 | 326
4 | 3 | 6 | 318 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | -105 | 318
4 | 3 | 7 | 317 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 24 | 0 | 63 | 0 | 0 | -100 | 317
4 | 3 | 8 | 340 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | -59 | 340
4 | 3 | 9 | 356 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | -49 | 356
4 | 3 | 10 | 354 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 39 | 0 | 38 | 0 | 0 | -52 | 354
4 | 3 | 11 | 354 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -41 | 354
4 | 3 | 12 | 335 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | -51 | 335
4 | 3 | 13 | 348 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | -26 | 348
4 | 3 | 14 | 352 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | -17 | 352
4 | 3 | 15 | 351 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14 | 351
4 | 3 | 16 | 353 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | -24 | 353
4 | 3 | 17 | 347 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | -64 | 347
4 | 3 | 18 | 347 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -84 | 347
4 | 3 | 19 | 338 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -88 | 338
4 | 3 | 20 | 329 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -76 | 329
4 | 3 | 21 | 317 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -93 | 317
4 | 3 | 22 | 309 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -87 | 309
4 | 3 | 23 | 297 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -95 | 297
4 | 4 | 0 | 286 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -82 | 286
4 | 4 | 1 | 292 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 292
4 | 4 | 2 | 308 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 308
4 | 4 | 3 | 324 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -33 | 324
4 | 4 | 4 | 328 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | -34 | 328
4 | 4 | 5 | 326 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -31 | 326
4 | 4 | 6 | 318 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | -43 | 318
4 | 4 | 7 | 319 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 319
4 | 4 | 8 | 338 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -62 | 338
4 | 4 | 9 | 353 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 353
4 | 4 | 10 | 346 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 111 | 0 | 8 | 0 | -12 | -92 | 346
4 | 4 | 11 | 340 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 114 | 0 | 18 | 0 | -12 | -109 | 340
4 | 4 | 12 | 323 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 106 | 0 | 30 | 0 | -12 | -130 | 323
4 | 4 | 13 | 333 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 105 | 0 | 30 | 0 | -12 | -119 | 333
4 | 4 | 14 | 332 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 74 | 0 | 31 | 0 | 0 | -104 | 332
4 | 4 | 15 | 331 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 52 | 0 | 53 | 0 | 0 | -107 | 331
4 | 4 | 16 | 334 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 24 | 0 | 60 | 0 | 0 | -89 | 334
4 | 4 | 17 | 331 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | -79 | 331
4 | 4 | 18 | 337 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -75 | 337
4 | 4 | 19 | 332 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -83 | 332
4 | 4 | 20 | 324 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -88 | 324
4 | 4 | 21 | 314 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -101 | 314
4 | 4 | 22 | 308 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -104 | 308
4 | 4 | 23 | 299 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -114 | 299
4 | 5 | 0 | 288 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -110 | 288
4 | 5 | 1 | 294 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -97 | 294
4 | 5 | 2 | 311 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -77 | 311
4 | 5 | 3 | 325 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -75 | 325
4 | 5 | 4 | 335 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -69 | 335
4 | 5 | 5 | 335 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | -76 | 335
4 | 5 | 6 | 328 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | -91 | 328
4 | 5 | 7 | 322 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 44 | 0 | 72 | 0 | 0 | -127 | 322
4 | 5 | 8 | 336 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 91 | 0 | 84 | 0 | 0 | -173 | 336
4 | 5 | 9 | 345 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 119 | 0 | 78 | 0 | 0 | -184 | 345
4 | 5 | 10 | 346 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 141 | 0 | 70 | 0 | 0 | -197 | 346
4 | 5 | 11 | 343 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 141 | 0 | 64 | 0 | 0 | -192 | 343
4 | 5 | 12 | 323 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 141 | 0 | 56 | 0 | 0 | -204 | 323
4 | 5 | 13 | 329 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 131 | 0 | 52 | 0 | 0 | -184 | 329
4 | 5 | 14 | 328 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 98 | 0 | 46 | 0 | 0 | -148 | 328
4 | 5 | 15 | 323 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 78 | 0 | 54 | 0 | 0 | -143 | 323
4 | 5 | 16 | 323 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 45 | 0 | 70 | 0 | 0 | -132 | 323
4 | 5 | 17 | 321 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 15 | 0 | 75 | 0 | 0 | -114 | 321
4 | 5 | 18 | 328 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -90 | 328
4 | 5 | 19 | 323 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -77 | 323
4 | 5 | 20 | 317 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -68 | 317
4 | 5 | 21 | 308 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -68 | 308
4 | 5 | 22 | 303 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 303
4 | 5 | 23 | 294 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | -73 | 294
4 | 6 | 0 | 282 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -73 | 282
4 | 6 | 1 | 285 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -81 | 285
4 | 6 | 2 | 303 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -50 | 303
4 | 6 | 3 | 317 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -41 | 317
4 | 6 | 4 | 322 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -49 | 322
4 | 6 | 5 | 320 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -47 | 320
4 | 6 | 6 | 300 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | -81 | 300
4 | 6 | 7 | 282 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -126 | 282
4 | 6 | 8 | 276 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | -170 | 276
4 | 6 | 9 | 276 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 136 | 0 | 2 | 0 | -7 | -192 | 276
4 | 6 | 10 | 272 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 141 | -62 | 1 | -1 | -12 | -76 | 328
4 | 6 | 11 | 272 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 141 | -62 | 2 | -2 | -12 | -75 | 329
4 | 6 | 12 | 264 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 141 | -62 | 5 | -4 | -12 | -79 | 323
4 | 6 | 13 | 263 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 141 | -62 | 6 | -5 | -12 | -80 | 322
4 | 6 | 14 | 257 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 102 | 0 | 8 | 0 | -2 | -185 | 257
4 | 6 | 15 | 254 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | -176 | 254
4 | 6 | 16 | 260 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -117 | 260
4 | 6 | 17 | 269 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | -94 | 269
4 | 6 | 18 | 281 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -84 | 281
4 | 6 | 19 | 279 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -82 | 279
4 | 6 | 20 | 275 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | -105 | 275
4 | 6 | 21 | 266 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -98 | 266
4 | 6 | 22 | 261 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -103 | 261
4 | 6 | 23 | 254 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -100 | 254
4 | 7 | 0 | 245 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | -112 | 245
4 | 7 | 1 | 252 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -111 | 252
4 | 7 | 2 | 269 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -1 | 11 | -102 | 269
4 | 7 | 3 | 286 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -75 | 286
4 | 7 | 4 | 292 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -1 | 7 | -80 | 292
4 | 7 | 5 | 287 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 1 | 0 | 21 | -2 | 0 | -78 | 287
4 | 7 | 6 | 263 | 156 | 52 | 122 | 0 | 16 | 19 | -7 | 16 | -1 | 0 | -110 | 263
4 | 7 | 7 | 246 | 156 | 68 | 122 | 0 | 16 | 62 | -23 | 6 | 0 | 0 | -161 | 246
4 | 7 | 8 | 243 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 104 | -84 | 2 | -2 | 0 | -117 | 243
4 | 7 | 9 | 244 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 126 | -102 | 2 | -2 | 0 | -113 | 250
4 | 7 | 10 | 246 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 141 | -114 | 3 | -3 | -12 | -102 | 252
4 | 7 | 11 | 245 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 141 | -114 | 3 | -3 | -12 | -104 | 250
4 | 7 | 12 | 244 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 141 | -114 | 5 | -5 | -12 | -102 | 248
4 | 7 | 13 | 242 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 141 | -114 | 5 | -5 | -12 | -108 | 242
4 | 7 | 14 | 238 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 134 | -108 | 1 | -1 | -9 | -110 | 242
4 | 7 | 15 | 237 | 156 | 84 | 118 | 0 | 16 | 103 | -38 | 1 | 0 | 0 | -203 | 237
4 | 7 | 16 | 243 | 156 | 65 | 118 | 0 | 16 | 51 | -19 | 2 | 0 | 0 | -146 | 243
4 | 7 | 17 | 254 | 156 | 50 | 123 | 0 | 16 | 14 | -5 | 3 | 0 | 0 | -103 | 254
4 | 7 | 18 | 265 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | -1 | 11 | -94 | 265
4 | 7 | 19 | 267 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -87 | 267
4 | 7 | 20 | 260 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -97 | 260
4 | 7 | 21 | 253 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | -98 | 253
4 | 7 | 22 | 246 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -108 | 246
4 | 7 | 23 | 242 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -107 | 242
4 | 8 | 0 | 234 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -120 | 234
4 | 8 | 1 | 241 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -114 | 241
4 | 8 | 2 | 263 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -98 | 263
4 | 8 | 3 | 280 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -88 | 280
4 | 8 | 4 | 290 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -78 | 290
4 | 8 | 5 | 289 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -85 | 289
4 | 8 | 6 | 280 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | -115 | 280
4 | 8 | 7 | 280 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 45 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 280
4 | 8 | 8 | 300 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 300
4 | 8 | 9 | 318 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 318
4 | 8 | 10 | 324 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | -146 | 324
4 | 8 | 11 | 321 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | -129 | 321
4 | 8 | 12 | 304 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 125 | 0 | 5 | 0 | 0 | -160 | 304
4 | 8 | 13 | 316 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 316
4 | 8 | 14 | 318 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | -81 | 318
4 | 8 | 15 | 316 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | -58 | 316
4 | 8 | 16 | 317 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | -52 | 317
4 | 8 | 17 | 314 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -42 | 314
4 | 8 | 18 | 316 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -61 | 316
4 | 8 | 19 | 309 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -61 | 309
4 | 8 | 20 | 300 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -71 | 300
4 | 8 | 21 | 291 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -76 | 291
4 | 8 | 22 | 285 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -81 | 285
4 | 8 | 23 | 277 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -90 | 277
4 | 9 | 0 | 267 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -107 | 267
4 | 9 | 1 | 274 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -131 | 274
4 | 9 | 2 | 293 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -131 | 293
4 | 9 | 3 | 307 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -147 | 307
4 | 9 | 4 | 311 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -129 | 311
4 | 9 | 5 | 309 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -145 | 309
4 | 9 | 6 | 307 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -143 | 307
4 | 9 | 7 | 314 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | -111 | 314
4 | 9 | 8 | 339 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 7 | 0 | 78 | 0 | 0 | -85 | 339
4 | 9 | 9 | 357 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 16 | 0 | 77 | 0 | 0 | -73 | 357
4 | 9 | 10 | 357 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 36 | 0 | 80 | 0 | 0 | -96 | 357
4 | 9 | 11 | 353 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 46 | 0 | 74 | 0 | 0 | -102 | 353
4 | 9 | 12 | 338 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 39 | 0 | 78 | 0 | -12 | -102 | 338
4 | 9 | 13 | 353 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 29 | 0 | 73 | 0 | -12 | -72 | 353
4 | 9 | 14 | 351 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 36 | 0 | 69 | 0 | 0 | -91 | 351
4 | 9 | 15 | 351 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 24 | 0 | 65 | 0 | 0 | -77 | 351
4 | 9 | 16 | 355 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 | -71 | 355
4 | 9 | 17 | 349 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | -92 | 349
4 | 9 | 18 | 351 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 11 | -98 | 351
4 | 9 | 19 | 346 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -74 | 346
4 | 9 | 20 | 336 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -71 | 336
4 | 9 | 21 | 324 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -85 | 324
4 | 9 | 22 | 315 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -86 | 315
4 | 9 | 23 | 309 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -95 | 309
4 | 10 | 0 | 298 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -110 | 298
4 | 10 | 1 | 306 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -110 | 306
4 | 10 | 2 | 322 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -96 | 322
4 | 10 | 3 | 339 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -81 | 339
4 | 10 | 4 | 345 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -46 | 345
4 | 10 | 5 | 348 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 1 | 0 | 27 | 0 | 11 | -48 | 348
4 | 10 | 6 | 346 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | -48 | 346
4 | 10 | 7 | 331 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | -95 | 331
4 | 10 | 8 | 341 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 126 | 0 | 28 | 0 | -9 | -144 | 341
4 | 10 | 9 | 353 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | 0 | 14 | 0 | 0 | -140 | 353
4 | 10 | 10 | 353 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -34 | 13 | -12 | -12 | -81 | 353
4 | 10 | 11 | 351 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 141 | -62 | 23 | -22 | -12 | 0 | 404
4 | 10 | 12 | 329 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 141 | -62 | 29 | -27 | -12 | -17 | 388
4 | 10 | 13 | 337 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 141 | -62 | 34 | -32 | -12 | -9 | 396
4 | 10 | 14 | 332 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -62 | 36 | -33 | 0 | -29 | 391
4 | 10 | 15 | 327 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 112 | 0 | 32 | 0 | 0 | -157 | 327
4 | 10 | 16 | 327 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 54 | 0 | 39 | 0 | 0 | -112 | 327
4 | 10 | 17 | 324 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 17 | 0 | 40 | 0 | 0 | -84 | 324
4 | 10 | 18 | 332 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 1 | 0 | 47 | 0 | 11 | -88 | 332
4 | 10 | 19 | 334 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -67 | 334
4 | 10 | 20 | 326 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -86 | 326
4 | 10 | 21 | 319 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -87 | 319
4 | 10 | 22 | 311 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -100 | 311
4 | 10 | 23 | 300 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -110 | 300
4 | 11 | 0 | 291 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -110 | 291
4 | 11 | 1 | 296 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 7 | -116 | 296
4 | 11 | 2 | 315 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -88 | 315
4 | 11 | 3 | 331 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -72 | 331
4 | 11 | 4 | 338 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -60 | 338
4 | 11 | 5 | 343 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 1 | 0 | 40 | 0 | 11 | -67 | 343
4 | 11 | 6 | 336 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 22 | 0 | 35 | 0 | 11 | -83 | 336
4 | 11 | 7 | 320 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 63 | 0 | 28 | 0 | 0 | -110 | 320
4 | 11 | 8 | 332 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 108 | 0 | 21 | 0 | -12 | -126 | 332
4 | 11 | 9 | 339 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 129 | 0 | 19 | 0 | 0 | -148 | 339
4 | 11 | 10 | 339 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 141 | 0 | 15 | 0 | -12 | -144 | 339
4 | 11 | 11 | 335 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 140 | -3 | 12 | -11 | -12 | -128 | 335
4 | 11 | 12 | 316 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 136 | -25 | 12 | -11 | -12 | -121 | 316
4 | 11 | 13 | 326 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 122 | 0 | 22 | 0 | -9 | -146 | 326
4 | 11 | 14 | 326 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 91 | 0 | 24 | 0 | 0 | -128 | 326
4 | 11 | 15 | 320 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 78 | 0 | 26 | 0 | 0 | -125 | 320
4 | 11 | 16 | 320 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | -80 | 320
4 | 11 | 17 | 318 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | -54 | 318
4 | 11 | 18 | 321 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -58 | 321
4 | 11 | 19 | 318 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -48 | 318
4 | 11 | 20 | 309 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -63 | 309
4 | 11 | 21 | 300 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -83 | 300
4 | 11 | 22 | 297 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -96 | 297
4 | 11 | 23 | 285 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -121 | 285
4 | 12 | 0 | 277 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -116 | 277
4 | 12 | 1 | 283 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -103 | 283
4 | 12 | 2 | 302 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -78 | 302
4 | 12 | 3 | 317 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -68 | 317
4 | 12 | 4 | 323 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -66 | 323
4 | 12 | 5 | 322 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -53 | 322
4 | 12 | 6 | 313 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 21 | 0 | 6 | 0 | 7 | -73 | 313
4 | 12 | 7 | 302 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | -109 | 302
4 | 12 | 8 | 315 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 116 | 0 | 1 | 0 | -9 | -134 | 315
4 | 12 | 9 | 326 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -157 | 326
4 | 12 | 10 | 330 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 141 | -37 | 2 | -2 | -12 | -102 | 330
4 | 12 | 11 | 329 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -31 | 7 | -7 | -12 | -107 | 329
4 | 12 | 12 | 314 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -62 | 17 | -16 | -12 | -34 | 372
4 | 12 | 13 | 321 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -62 | 32 | -30 | -12 | -27 | 380
4 | 12 | 14 | 318 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 139 | 0 | 49 | 0 | 0 | -210 | 318
4 | 12 | 15 | 313 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 110 | 0 | 44 | 0 | 0 | -182 | 313
4 | 12 | 16 | 310 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 56 | 0 | 46 | 0 | 0 | -140 | 310
4 | 12 | 17 | 304 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | -116 | 304
4 | 12 | 18 | 303 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 1 | 0 | 47 | 0 | 11 | -119 | 303
4 | 12 | 19 | 301 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -118 | 301
4 | 12 | 20 | 293 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -122 | 293
4 | 12 | 21 | 288 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 11 | -120 | 288
4 | 12 | 22 | 285 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -118 | 285
4 | 12 | 23 | 277 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -124 | 277
4 | 13 | 0 | 266 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | -127 | 266
4 | 13 | 1 | 270 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | -3 | 0 | -116 | 270
4 | 13 | 2 | 288 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | -95 | 288
4 | 13 | 3 | 301 | 156 | 49 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | -3 | 11 | -99 | 301
4 | 13 | 4 | 304 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | -2 | 7 | -91 | 304
4 | 13 | 5 | 297 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 2 | -1 | 24 | -2 | 0 | -77 | 297
4 | 13 | 6 | 274 | 156 | 55 | 128 | 0 | 16 | 24 | -9 | 19 | -1 | 0 | -114 | 274
4 | 13 | 7 | 258 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 69 | -56 | 10 | -10 | 0 | -95 | 263
4 | 13 | 8 | 259 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 118 | -95 | 3 | -3 | -5 | -101 | 263
4 | 13 | 9 | 263 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 1 | -1 | 0 | -104 | 268
4 | 13 | 10 | 267 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 7 | -7 | -12 | -89 | 271
4 | 13 | 11 | 266 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 9 | -9 | -12 | -90 | 270
4 | 13 | 12 | 260 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -114 | 15 | -15 | -12 | -96 | 260
4 | 13 | 13 | 258 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -114 | 13 | -13 | -12 | -98 | 258
4 | 13 | 14 | 253 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 138 | -112 | 24 | -24 | 0 | -110 | 257
4 | 13 | 15 | 247 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 109 | -88 | 22 | -22 | -5 | -106 | 251
4 | 13 | 16 | 253 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 56 | -45 | 28 | -28 | 0 | -99 | 253
4 | 13 | 17 | 258 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 19 | -12 | 44 | -44 | 0 | -89 | 263
4 | 13 | 18 | 264 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 1 | -1 | 54 | -54 | 0 | -83 | 264
4 | 13 | 19 | 265 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 | -82 | 265
4 | 13 | 20 | 259 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -90 | 259
4 | 13 | 21 | 250 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | -92 | 250
4 | 13 | 22 | 243 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -102 | 243
4 | 13 | 23 | 238 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -105 | 238
4 | 14 | 0 | 230 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 | -119 | 230
4 | 14 | 1 | 234 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 | -117 | 234
4 | 14 | 2 | 253 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | -1 | 11 | -127 | 253
4 | 14 | 3 | 268 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | -1 | 7 | -101 | 268
4 | 14 | 4 | 275 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -98 | 275
4 | 14 | 5 | 267 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 2 | -1 | 3 | 0 | 11 | -99 | 267
4 | 14 | 6 | 247 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 23 | -14 | 5 | -5 | 0 | -101 | 254
4 | 14 | 7 | 234 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 69 | -56 | 5 | -5 | 0 | -120 | 238
4 | 14 | 8 | 231 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 118 | -95 | 2 | -2 | 0 | -134 | 235
4 | 14 | 9 | 236 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 0 | 0 | -12 | -124 | 236
4 | 14 | 10 | 241 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 2 | -2 | -12 | -119 | 241
4 | 14 | 11 | 242 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -113 | 2 | -2 | -12 | -119 | 242
4 | 14 | 12 | 240 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -113 | 3 | -3 | -12 | -117 | 240
4 | 14 | 13 | 237 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 141 | -114 | 3 | -3 | 0 | -132 | 237
4 | 14 | 14 | 234 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 133 | -108 | 4 | -4 | 0 | -133 | 234
4 | 14 | 15 | 232 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 104 | -84 | 6 | -6 | -9 | -117 | 236
4 | 14 | 16 | 240 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 53 | -43 | 45 | -45 | 0 | -108 | 244
4 | 14 | 17 | 250 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 18 | -11 | 58 | -58 | 0 | -97 | 256
4 | 14 | 18 | 258 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 1 | 0 | 54 | -54 | 0 | -91 | 258
4 | 14 | 19 | 259 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | -2 | 11 | -121 | 259
4 | 14 | 20 | 253 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | -96 | 253
4 | 14 | 21 | 244 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | -2 | 9 | -138 | 244
4 | 14 | 22 | 237 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | -82 | 0 | -109 | 237
4 | 14 | 23 | 231 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | -88 | 0 | -112 | 231
4 | 15 | 0 | 225 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -207 | 225
4 | 15 | 1 | 233 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -204 | 233
4 | 15 | 2 | 253 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -185 | 253
4 | 15 | 3 | 270 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -171 | 270
4 | 15 | 4 | 277 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -130 | 277
4 | 15 | 5 | 275 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 2 | 0 | 28 | 0 | 11 | -127 | 275
4 | 15 | 6 | 269 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 25 | 0 | 11 | 0 | 9 | -130 | 269
4 | 15 | 7 | 270 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -144 | 270
4 | 15 | 8 | 293 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 114 | 0 | 6 | 0 | -12 | -158 | 293
4 | 15 | 9 | 313 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | -176 | 313
4 | 15 | 10 | 320 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 141 | -62 | 13 | -12 | -12 | -32 | 378
4 | 15 | 11 | 323 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 141 | -62 | 16 | -15 | -12 | -26 | 382
4 | 15 | 12 | 306 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 141 | -62 | 7 | -6 | -12 | -43 | 365
4 | 15 | 13 | 318 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 141 | 0 | 5 | 0 | -9 | -159 | 318
4 | 15 | 14 | 321 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 113 | 0 | 7 | 0 | 0 | -141 | 321
4 | 15 | 15 | 318 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -121 | 318
4 | 15 | 16 | 317 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | -97 | 317
4 | 15 | 17 | 306 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 11 | 0 | 49 | 0 | 7 | -116 | 306
4 | 15 | 18 | 307 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -103 | 307
4 | 15 | 19 | 300 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -102 | 300
4 | 15 | 20 | 292 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -102 | 292
4 | 15 | 21 | 281 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -109 | 281
4 | 15 | 22 | 276 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -110 | 276
4 | 15 | 23 | 270 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -120 | 270
4 | 16 | 0 | 261 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -122 | 261
4 | 16 | 1 | 265 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -119 | 265
4 | 16 | 2 | 282 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -106 | 282
4 | 16 | 3 | 295 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -104 | 295
4 | 16 | 4 | 298 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 11 | -139 | 298
4 | 16 | 5 | 294 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -136 | 294
4 | 16 | 6 | 287 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 4 | 0 | 72 | 0 | 11 | -155 | 287
4 | 16 | 7 | 289 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 18 | 0 | 56 | 0 | 0 | -128 | 289
4 | 16 | 8 | 314 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 42 | 0 | 52 | 0 | 0 | -124 | 314
4 | 16 | 9 | 328 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 64 | 0 | 21 | 0 | 0 | -99 | 328
4 | 16 | 10 | 332 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 102 | 0 | 24 | 0 | 0 | -136 | 332
4 | 16 | 11 | 332 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 128 | 0 | 17 | 0 | -12 | -141 | 332
4 | 16 | 12 | 316 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 139 | 0 | 14 | 0 | -12 | -165 | 316
4 | 16 | 13 | 326 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 136 | 0 | 17 | 0 | -12 | -155 | 326
4 | 16 | 14 | 327 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 115 | 0 | 27 | 0 | 0 | -158 | 327
4 | 16 | 15 | 322 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 76 | 0 | 65 | 0 | 0 | -163 | 322
4 | 16 | 16 | 320 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 37 | 0 | 65 | 0 | 0 | -132 | 320
4 | 16 | 17 | 310 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | -90 | 310
4 | 16 | 18 | 309 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -89 | 309
4 | 16 | 19 | 301 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -95 | 301
4 | 16 | 20 | 293 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -107 | 293
4 | 16 | 21 | 283 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -93 | 283
4 | 16 | 22 | 278 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -100 | 278
4 | 16 | 23 | 270 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -91 | 270
4 | 17 | 0 | 262 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | -114 | 262
4 | 17 | 1 | 265 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -107 | 265
4 | 17 | 2 | 282 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | -106 | 282
4 | 17 | 3 | 294 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -83 | 294
4 | 17 | 4 | 298 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -85 | 298
4 | 17 | 5 | 292 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | -92 | 292
4 | 17 | 6 | 282 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | -111 | 282
4 | 17 | 7 | 284 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | -133 | 284
4 | 17 | 8 | 307 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 102 | 0 | 20 | 0 | -9 | -150 | 307
4 | 17 | 9 | 323 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 131 | 0 | 21 | 0 | 0 | -172 | 323
4 | 17 | 10 | 326 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 141 | -62 | 13 | -12 | -12 | -27 | 384
4 | 17 | 11 | 327 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -62 | 4 | -4 | -12 | -23 | 385
4 | 17 | 12 | 312 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -62 | 8 | -8 | -12 | -38 | 370
4 | 17 | 13 | 325 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -62 | 6 | -5 | -12 | -25 | 384
4 | 17 | 14 | 324 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | -150 | 324
4 | 17 | 15 | 319 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | -129 | 319
4 | 17 | 16 | 318 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | -93 | 318
4 | 17 | 17 | 308 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 | -100 | 308
4 | 17 | 18 | 307 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -99 | 307
4 | 17 | 19 | 301 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -105 | 301
4 | 17 | 20 | 293 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -107 | 293
4 | 17 | 21 | 284 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -106 | 284
4 | 17 | 22 | 277 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -100 | 277
4 | 17 | 23 | 269 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -103 | 269
4 | 18 | 0 | 259 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -110 | 259
4 | 18 | 1 | 264 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -108 | 264
4 | 18 | 2 | 281 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -104 | 281
4 | 18 | 3 | 295 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -99 | 295
4 | 18 | 4 | 301 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 | -104 | 301
4 | 18 | 5 | 299 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 2 | 0 | 27 | 0 | 11 | -104 | 299
4 | 18 | 6 | 289 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | -116 | 289
4 | 18 | 7 | 287 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | -137 | 287
4 | 18 | 8 | 306 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 91 | 0 | 13 | 0 | 0 | -143 | 306
4 | 18 | 9 | 322 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 110 | 0 | 7 | 0 | 0 | -138 | 322
4 | 18 | 10 | 324 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | -144 | 324
4 | 18 | 11 | 322 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 119 | 0 | 10 | 0 | 0 | -148 | 322
4 | 18 | 12 | 305 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 104 | 0 | 24 | 0 | -12 | -152 | 305
4 | 18 | 13 | 317 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | -164 | 317
4 | 18 | 14 | 319 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 79 | 0 | 48 | 0 | 0 | -151 | 319
4 | 18 | 15 | 316 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 61 | 0 | 58 | 0 | 0 | -148 | 316
4 | 18 | 16 | 315 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | -126 | 315
4 | 18 | 17 | 308 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 13 | 0 | 58 | 0 | 0 | -119 | 308
4 | 18 | 18 | 311 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | -116 | 311
4 | 18 | 19 | 308 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -112 | 308
4 | 18 | 20 | 299 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -105 | 299
4 | 18 | 21 | 290 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -101 | 290
4 | 18 | 22 | 282 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -97 | 282
4 | 18 | 23 | 271 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -103 | 271
4 | 19 | 0 | 261 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | -1 | 11 | -119 | 261
4 | 19 | 1 | 266 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -102 | 266
4 | 19 | 2 | 282 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -1 | 4 | -90 | 282
4 | 19 | 3 | 297 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | -1 | 11 | -83 | 297
4 | 19 | 4 | 302 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -64 | 302
4 | 19 | 5 | 300 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | -69 | 300
4 | 19 | 6 | 293 | 156 | 53 | 139 | 0 | 16 | 15 | -6 | 10 | -1 | 0 | -89 | 293
4 | 19 | 7 | 286 | 156 | 63 | 127 | 0 | 16 | 49 | -18 | 14 | -1 | 0 | -120 | 286
4 | 19 | 8 | 304 | 156 | 76 | 128 | 0 | 16 | 95 | -35 | 15 | -1 | -9 | -137 | 304
4 | 19 | 9 | 322 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 137 | -111 | 14 | -14 | 0 | -43 | 326
4 | 19 | 10 | 323 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 141 | -114 | 22 | -22 | -12 | -30 | 328
4 | 19 | 11 | 324 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -114 | 32 | -32 | -12 | -28 | 328
4 | 19 | 12 | 311 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -114 | 36 | -36 | -12 | -40 | 316
4 | 19 | 13 | 317 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -114 | 38 | -38 | -12 | -33 | 323
4 | 19 | 14 | 316 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 135 | -109 | 44 | -44 | 0 | -48 | 322
4 | 19 | 15 | 311 | 156 | 89 | 128 | 0 | 16 | 108 | -40 | 48 | -3 | 0 | -191 | 311
4 | 19 | 16 | 310 | 156 | 69 | 134 | 0 | 16 | 55 | -20 | 49 | -4 | 0 | -145 | 310
4 | 19 | 17 | 302 | 156 | 54 | 140 | 0 | 16 | 19 | -7 | 37 | -3 | 0 | -110 | 302
4 | 19 | 18 | 302 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 23 | -2 | 0 | -87 | 302
4 | 19 | 19 | 299 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -81 | 299
4 | 19 | 20 | 290 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -79 | 290
4 | 19 | 21 | 281 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | -87 | 281
4 | 19 | 22 | 276 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | -2 | 11 | -110 | 276
4 | 19 | 23 | 267 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | -115 | 267
4 | 20 | 0 | 257 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | -3 | 0 | -134 | 257
4 | 20 | 1 | 259 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | -138 | 259
4 | 20 | 2 | 275 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | -2 | 11 | -118 | 275
4 | 20 | 3 | 289 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | -2 | 0 | -89 | 289
4 | 20 | 4 | 294 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -1 | 7 | -86 | 294
4 | 20 | 5 | 287 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 2 | -1 | 9 | -1 | 11 | -87 | 287
4 | 20 | 6 | 271 | 156 | 55 | 131 | 0 | 16 | 23 | -9 | 4 | 0 | 0 | -105 | 271
4 | 20 | 7 | 253 | 156 | 69 | 131 | 0 | 16 | 64 | -24 | 2 | 0 | 0 | -161 | 253
4 | 20 | 8 | 257 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 116 | -94 | 0 | 0 | -9 | -100 | 262
4 | 20 | 9 | 263 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 141 | -114 | 15 | -15 | 0 | -106 | 269
4 | 20 | 10 | 263 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 141 | -114 | 20 | -20 | -12 | -94 | 269
4 | 20 | 11 | 261 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 135 | -109 | 29 | -29 | -12 | -95 | 267
4 | 20 | 12 | 259 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 22 | -22 | -12 | -94 | 265
4 | 20 | 13 | 259 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 28 | -28 | -12 | -94 | 265
4 | 20 | 14 | 257 | 156 | 82 | 127 | 0 | 16 | 89 | -33 | 48 | -3 | 0 | -225 | 257
4 | 20 | 15 | 253 | 156 | 71 | 127 | 0 | 16 | 53 | -20 | 68 | -5 | 0 | -213 | 253
4 | 20 | 16 | 255 | 156 | 61 | 127 | 0 | 16 | 23 | -9 | 82 | -6 | 0 | -195 | 255
4 | 20 | 17 | 260 | 156 | 54 | 132 | 0 | 16 | 8 | -3 | 101 | -7 | 0 | -197 | 260
4 | 20 | 18 | 267 | 156 | 52 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | -7 | 11 | -191 | 267
4 | 20 | 19 | 265 | 156 | 52 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | -7 | 0 | -180 | 265
4 | 20 | 20 | 257 | 156 | 52 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | -7 | 11 | -204 | 257
4 | 20 | 21 | 247 | 156 | 52 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | -8 | 0 | -203 | 247
4 | 20 | 22 | 243 | 156 | 53 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | -7 | 7 | -211 | 243
4 | 20 | 23 | 237 | 156 | 52 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | -7 | 0 | -206 | 237
4 | 21 | 0 | 227 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -227 | 227
4 | 21 | 1 | 230 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -219 | 230
4 | 21 | 2 | 246 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -199 | 246
4 | 21 | 3 | 263 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -177 | 263
4 | 21 | 4 | 267 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 11 | -187 | 267
4 | 21 | 5 | 258 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -197 | 258
4 | 21 | 6 | 238 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | -222 | 238
4 | 21 | 7 | 231 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 31 | 0 | 93 | 0 | -12 | -229 | 231
4 | 21 | 8 | 234 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 59 | 0 | 101 | 0 | -12 | -263 | 234
4 | 21 | 9 | 240 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 70 | 0 | 115 | 0 | 0 | -293 | 240
4 | 21 | 10 | 243 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 57 | 0 | 120 | 0 | -12 | -270 | 243
4 | 21 | 11 | 240 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 58 | 0 | 107 | 0 | 0 | -273 | 240
4 | 21 | 12 | 242 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 59 | 0 | 116 | 0 | -12 | -265 | 242
4 | 21 | 13 | 241 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 48 | 0 | 119 | 0 | -9 | -261 | 241
4 | 21 | 14 | 241 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 35 | 0 | 112 | 0 | 0 | -250 | 241
4 | 21 | 15 | 243 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 22 | 0 | 111 | 0 | 0 | -235 | 243
4 | 21 | 16 | 250 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 11 | 0 | 116 | 0 | 0 | -222 | 250
4 | 21 | 17 | 263 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | -209 | 263
4 | 21 | 18 | 272 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 11 | -209 | 272
4 | 21 | 19 | 269 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 9 | -206 | 269
4 | 21 | 20 | 261 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -213 | 261
4 | 21 | 21 | 253 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -216 | 253
4 | 21 | 22 | 245 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -226 | 245
4 | 21 | 23 | 239 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -230 | 239
4 | 22 | 0 | 231 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -246 | 231
4 | 22 | 1 | 235 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -241 | 235
4 | 22 | 2 | 253 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -209 | 253
4 | 22 | 3 | 270 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -184 | 270
4 | 22 | 4 | 278 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -155 | 278
4 | 22 | 5 | 279 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | -139 | 279
4 | 22 | 6 | 275 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 10 | 0 | 47 | 0 | 5 | -143 | 275
4 | 22 | 7 | 279 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | -140 | 279
4 | 22 | 8 | 304 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 72 | 0 | 45 | 0 | 0 | -159 | 304
4 | 22 | 9 | 322 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 89 | 0 | 50 | 0 | 0 | -161 | 322
4 | 22 | 10 | 321 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 94 | 0 | 26 | 0 | -12 | -131 | 321
4 | 22 | 11 | 321 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 100 | 0 | 17 | 0 | -12 | -126 | 321
4 | 22 | 12 | 304 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 93 | 0 | 20 | 0 | -12 | -139 | 304
4 | 22 | 13 | 317 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 94 | 0 | 14 | 0 | 0 | -133 | 317
4 | 22 | 14 | 319 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -121 | 319
4 | 22 | 15 | 316 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 56 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 | 316
4 | 22 | 16 | 315 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | -84 | 315
4 | 22 | 17 | 308 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | -73 | 308
4 | 22 | 18 | 311 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 311
4 | 22 | 19 | 304 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -62 | 304
4 | 22 | 20 | 296 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 296
4 | 22 | 21 | 286 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -75 | 286
4 | 22 | 22 | 279 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -80 | 279
4 | 22 | 23 | 270 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -101 | 270
4 | 23 | 0 | 261 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -116 | 261
4 | 23 | 1 | 264 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -110 | 264
4 | 23 | 2 | 281 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -91 | 281
4 | 23 | 3 | 297 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -78 | 297
4 | 23 | 4 | 301 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -77 | 301
4 | 23 | 5 | 298 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -77 | 298
4 | 23 | 6 | 290 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | -86 | 290
4 | 23 | 7 | 293 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | -75 | 293
4 | 23 | 8 | 318 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | -79 | 318
4 | 23 | 9 | 332 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | -72 | 332
4 | 23 | 10 | 331 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | -95 | 331
4 | 23 | 11 | 327 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | -106 | 327
4 | 23 | 12 | 312 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | -114 | 312
4 | 23 | 13 | 324 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | -88 | 324
4 | 23 | 14 | 323 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | -84 | 323
4 | 23 | 15 | 321 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | -85 | 321
4 | 23 | 16 | 318 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | -83 | 318
4 | 23 | 17 | 312 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | -83 | 312
4 | 23 | 18 | 312 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -95 | 312
4 | 23 | 19 | 307 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -101 | 307
4 | 23 | 20 | 298 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -112 | 298
4 | 23 | 21 | 288 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -114 | 288
4 | 23 | 22 | 281 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -100 | 281
4 | 23 | 23 | 274 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -114 | 274
4 | 24 | 0 | 264 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -126 | 264
4 | 24 | 1 | 268 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -112 | 268
4 | 24 | 2 | 284 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -97 | 284
4 | 24 | 3 | 298 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 298
4 | 24 | 4 | 303 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 303
4 | 24 | 5 | 298 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 298
4 | 24 | 6 | 292 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -72 | 292
4 | 24 | 7 | 293 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | -72 | 293
4 | 24 | 8 | 316 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | -82 | 316
4 | 24 | 9 | 331 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -72 | 331
4 | 24 | 10 | 331 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | -75 | 331
4 | 24 | 11 | 330 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | -72 | 330
4 | 24 | 12 | 312 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 45 | 0 | 34 | 0 | 0 | -109 | 312
4 | 24 | 13 | 324 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 43 | 0 | 31 | 0 | 0 | -92 | 324
4 | 24 | 14 | 326 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | -73 | 326
4 | 24 | 15 | 322 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | -51 | 322
4 | 24 | 16 | 322 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | -68 | 322
4 | 24 | 17 | 317 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | -89 | 317
4 | 24 | 18 | 317 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7 | -104 | 317
4 | 24 | 19 | 307 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -88 | 307
4 | 24 | 20 | 298 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -90 | 298
4 | 24 | 21 | 293 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -85 | 293
4 | 24 | 22 | 281 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -98 | 281
4 | 24 | 23 | 272 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -127 | 272
4 | 25 | 0 | 261 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | -118 | 261
4 | 25 | 1 | 263 | 156 | 49 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -129 | 263
4 | 25 | 2 | 281 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -112 | 281
4 | 25 | 3 | 295 | 156 | 49 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | -3 | 0 | -109 | 295
4 | 25 | 4 | 300 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | -3 | 0 | -106 | 300
4 | 25 | 5 | 296 | 156 | 50 | 147 | 0 | 16 | 2 | -1 | 49 | -4 | 0 | -119 | 296
4 | 25 | 6 | 287 | 156 | 58 | 140 | 0 | 16 | 18 | -7 | 64 | -5 | 0 | -153 | 287
4 | 25 | 7 | 284 | 156 | 70 | 128 | 0 | 16 | 51 | -19 | 78 | -6 | 0 | -190 | 284
4 | 25 | 8 | 304 | 156 | 81 | 129 | 0 | 16 | 86 | -32 | 69 | -5 | -9 | -187 | 304
4 | 25 | 9 | 322 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 131 | -106 | 46 | -45 | 0 | -44 | 326
4 | 25 | 10 | 324 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 33 | -33 | -12 | -35 | 324
4 | 25 | 11 | 326 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 141 | -114 | 33 | -33 | -12 | -31 | 326
4 | 25 | 12 | 308 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 141 | -114 | 56 | -56 | -12 | -45 | 312
4 | 25 | 13 | 320 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 141 | -114 | 34 | -34 | -12 | -37 | 320
4 | 25 | 14 | 320 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 48 | -48 | 0 | -47 | 324
4 | 25 | 15 | 314 | 156 | 92 | 129 | 0 | 16 | 117 | -43 | 50 | -4 | 0 | -199 | 314
4 | 25 | 16 | 316 | 156 | 72 | 135 | 0 | 16 | 63 | -23 | 41 | -3 | 0 | -141 | 316
4 | 25 | 17 | 305 | 156 | 56 | 140 | 0 | 16 | 25 | -9 | 37 | -3 | 0 | -113 | 305
4 | 25 | 18 | 302 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 2 | -1 | 34 | -2 | 0 | -98 | 302
4 | 25 | 19 | 297 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -71 | 297
4 | 25 | 20 | 290 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 290
4 | 25 | 21 | 282 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 282
4 | 25 | 22 | 274 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 274
4 | 25 | 23 | 267 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -88 | 267
4 | 26 | 0 | 258 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -104 | 258
4 | 26 | 1 | 261 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -97 | 261
4 | 26 | 2 | 276 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | -99 | 276
4 | 26 | 3 | 292 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -99 | 292
4 | 26 | 4 | 299 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -82 | 299
4 | 26 | 5 | 298 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 4 | 0 | 17 | 0 | 11 | -98 | 298
4 | 26 | 6 | 285 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | -125 | 285
4 | 26 | 7 | 275 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | -158 | 275
4 | 26 | 8 | 299 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 132 | 0 | 3 | 0 | -12 | -170 | 299
4 | 26 | 9 | 319 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -167 | 319
4 | 26 | 10 | 323 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | -9 | -154 | 323
4 | 26 | 11 | 323 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | -12 | -149 | 323
4 | 26 | 12 | 309 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | -12 | -164 | 309
4 | 26 | 13 | 319 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | -12 | -154 | 319
4 | 26 | 14 | 317 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | -123 | 317
4 | 26 | 15 | 310 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | -95 | 310
4 | 26 | 16 | 307 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | 7 | -82 | 307
4 | 26 | 17 | 296 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | -76 | 296
4 | 26 | 18 | 295 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | -91 | 295
4 | 26 | 19 | 290 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -84 | 290
4 | 26 | 20 | 279 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -101 | 279
4 | 26 | 21 | 270 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -106 | 270
4 | 26 | 22 | 264 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -113 | 264
4 | 26 | 23 | 257 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -128 | 257
4 | 27 | 0 | 248 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -124 | 248
4 | 27 | 1 | 250 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 250
4 | 27 | 2 | 262 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -114 | 262
4 | 27 | 3 | 276 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -92 | 276
4 | 27 | 4 | 278 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -103 | 278
4 | 27 | 5 | 269 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -97 | 269
4 | 27 | 6 | 249 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -137 | 249
4 | 27 | 7 | 241 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -169 | 241
4 | 27 | 8 | 247 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 91 | 0 | 6 | 0 | 0 | -199 | 247
4 | 27 | 9 | 255 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | -218 | 255
4 | 27 | 10 | 262 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 122 | 0 | 2 | 0 | -12 | -198 | 262
4 | 27 | 11 | 261 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 112 | 0 | 3 | 0 | -12 | -190 | 261
4 | 27 | 12 | 256 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 104 | 0 | 1 | 0 | -12 | -182 | 256
4 | 27 | 13 | 253 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 89 | 0 | 1 | 0 | -9 | -173 | 253
4 | 27 | 14 | 252 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | -169 | 252
4 | 27 | 15 | 250 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 78 | 0 | 3 | 0 | -12 | -164 | 250
4 | 27 | 16 | 253 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | -154 | 253
4 | 27 | 17 | 254 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 254
4 | 27 | 18 | 256 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -105 | 256
4 | 27 | 19 | 253 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -111 | 253
4 | 27 | 20 | 247 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -121 | 247
4 | 27 | 21 | 237 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -113 | 237
4 | 27 | 22 | 232 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -121 | 232
4 | 27 | 23 | 226 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -124 | 226
4 | 28 | 0 | 216 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -139 | 216
4 | 28 | 1 | 218 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -140 | 218
4 | 28 | 2 | 235 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -135 | 235
4 | 28 | 3 | 250 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | -1 | 11 | -126 | 250
4 | 28 | 4 | 256 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | -1 | 11 | -122 | 256
4 | 28 | 5 | 252 | 156 | 49 | 137 | 0 | 16 | 4 | -2 | 7 | -1 | 7 | -121 | 252
4 | 28 | 6 | 234 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 35 | -22 | 8 | -8 | 0 | -118 | 244
4 | 28 | 7 | 224 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 84 | -67 | 3 | -3 | 0 | -135 | 230
4 | 28 | 8 | 222 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 134 | -108 | 1 | -1 | 0 | -149 | 226
4 | 28 | 9 | 232 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 141 | -114 | 0 | 0 | 0 | -143 | 232
4 | 28 | 10 | 239 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 141 | -114 | 1 | -1 | -12 | -124 | 239
4 | 28 | 11 | 241 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 141 | -114 | 5 | -5 | -12 | -122 | 241
4 | 28 | 12 | 242 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 12 | -12 | 0 | -130 | 242
4 | 28 | 13 | 236 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 18 | -18 | 0 | -136 | 236
4 | 28 | 14 | 232 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 116 | -94 | 21 | -21 | 0 | -129 | 238
4 | 28 | 15 | 230 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 98 | -79 | 18 | -18 | -5 | -124 | 235
4 | 28 | 16 | 240 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 55 | -45 | 26 | -26 | 0 | -115 | 240
4 | 28 | 17 | 242 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 22 | -14 | 34 | -34 | 0 | -109 | 248
4 | 28 | 18 | 247 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 2 | -1 | 33 | -33 | 0 | -105 | 247
4 | 28 | 19 | 245 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 | -106 | 245
4 | 28 | 20 | 242 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | -110 | 242
4 | 28 | 21 | 232 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 | -114 | 232
4 | 28 | 22 | 225 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | -54 | 0 | -124 | 225
4 | 28 | 23 | 219 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | -127 | 219
4 | 29 | 0 | 210 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | -7 | -130 | 262
4 | 29 | 1 | 214 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | -12 | -120 | 266
4 | 29 | 2 | 229 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -118 | 281
4 | 29 | 3 | 246 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | -98 | 298
4 | 29 | 4 | 250 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -69 | 302
4 | 29 | 5 | 244 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 | 0 | 11 | -81 | 296
4 | 29 | 6 | 231 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 30 | 0 | 21 | 0 | -12 | -102 | 283
4 | 29 | 7 | 227 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 70 | 0 | 38 | 0 | 0 | -174 | 280
4 | 29 | 8 | 238 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 107 | 0 | 68 | 0 | 0 | -231 | 290
4 | 29 | 9 | 247 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 141 | 0 | 47 | 0 | -12 | -224 | 298
4 | 29 | 10 | 253 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 141 | 0 | 34 | 0 | -12 | -204 | 305
4 | 29 | 11 | 254 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 141 | 0 | 23 | 0 | 0 | -203 | 307
4 | 29 | 12 | 249 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 138 | 0 | 20 | 0 | -9 | -193 | 302
4 | 29 | 13 | 248 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 120 | 0 | 21 | 0 | -12 | -174 | 301
4 | 29 | 14 | 244 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 96 | 0 | 27 | 0 | 0 | -172 | 297
4 | 29 | 15 | 244 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 68 | 0 | 29 | 0 | 0 | -147 | 296
4 | 29 | 16 | 248 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 24 | 0 | 27 | 0 | 11 | -108 | 300
4 | 29 | 17 | 252 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | -110 | 304
4 | 29 | 18 | 258 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 11 | -83 | 309
4 | 29 | 19 | 254 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -103 | 306
4 | 29 | 20 | 247 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -71 | 299
4 | 29 | 21 | 240 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | -67 | 293
4 | 29 | 22 | 232 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | -86 | 284
4 | 29 | 23 | 225 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -86 | 277
4 | 30 | 0 | 220 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -89 | 272
4 | 30 | 1 | 224 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | -12 | -75 | 276
4 | 30 | 2 | 239 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -82 | 292
4 | 30 | 3 | 254 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -72 | 306
4 | 30 | 4 | 260 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | -66 | 312
4 | 30 | 5 | 256 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -53 | 309
4 | 30 | 6 | 246 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -72 | 298
4 | 30 | 7 | 244 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | -101 | 296
4 | 30 | 8 | 268 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 320
4 | 30 | 9 | 281 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 334
4 | 30 | 10 | 283 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 65 | 0 | 1 | 0 | -12 | -65 | 335
4 | 30 | 11 | 284 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 57 | 0 | 2 | 0 | -12 | -56 | 337
4 | 30 | 12 | 272 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 51 | 0 | 4 | 0 | -12 | -64 | 325
4 | 30 | 13 | 280 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 47 | 0 | 6 | 0 | -9 | -58 | 332
4 | 30 | 14 | 282 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 41 | 0 | 4 | 0 | -12 | -45 | 334
4 | 30 | 15 | 282 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 334
4 | 30 | 16 | 283 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | -25 | 335
4 | 30 | 17 | 278 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -60 | 330
4 | 30 | 18 | 275 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -49 | 327
4 | 30 | 19 | 268 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -71 | 321
4 | 30 | 20 | 258 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -56 | 311
4 | 30 | 21 | 248 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 300
4 | 30 | 22 | 239 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -72 | 291
4 | 30 | 23 | 231 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -95 | 284
5 | 1 | 0 | 198 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | -1 | -115 | 250
5 | 1 | 1 | 200 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | -12 | -104 | 253
5 | 1 | 2 | 221 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | -6 | -89 | 273
5 | 1 | 3 | 237 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -84 | 289
5 | 1 | 4 | 242 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 294
5 | 1 | 5 | 239 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | -102 | 291
5 | 1 | 6 | 229 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 8 | 0 | 60 | 0 | -7 | -117 | 282
5 | 1 | 7 | 230 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 17 | 0 | 59 | 0 | -12 | -120 | 282
5 | 1 | 8 | 248 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 32 | 0 | 44 | 0 | 0 | -118 | 302
5 | 1 | 9 | 263 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 39 | 0 | 54 | 0 | 0 | -116 | 315
5 | 1 | 10 | 266 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 37 | 0 | 95 | 0 | 0 | -152 | 319
5 | 1 | 11 | 266 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 38 | 0 | 92 | 0 | 0 | -150 | 318
5 | 1 | 12 | 255 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 46 | 0 | 95 | 0 | -12 | -166 | 307
5 | 1 | 13 | 261 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 43 | 0 | 98 | 0 | 0 | -172 | 313
5 | 1 | 14 | 264 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 38 | 0 | 101 | 0 | 9 | -170 | 316
5 | 1 | 15 | 261 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 26 | 0 | 116 | 0 | 0 | -167 | 313
5 | 1 | 16 | 265 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 16 | 0 | 121 | 0 | 0 | -158 | 317
5 | 1 | 17 | 263 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 5 | 0 | 128 | 0 | 11 | -167 | 315
5 | 1 | 18 | 267 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -152 | 319
5 | 1 | 19 | 263 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 9 | -166 | 316
5 | 1 | 20 | 252 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 11 | -180 | 304
5 | 1 | 21 | 239 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -181 | 291
5 | 1 | 22 | 224 | 156 | 96 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | -127 | 0 | -185 | 224
5 | 1 | 23 | 212 | 156 | 78 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | -129 | 0 | -175 | 212
5 | 2 | 0 | 200 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | -127 | 0 | -88 | 252
5 | 2 | 1 | 203 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | -119 | 0 | -85 | 256
5 | 2 | 2 | 222 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -66 | 274
5 | 2 | 3 | 240 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | -101 | 0 | -47 | 292
5 | 2 | 4 | 249 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | -108 | 0 | -38 | 301
5 | 2 | 5 | 246 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 6 | -4 | 110 | -110 | 0 | -40 | 300
5 | 2 | 6 | 236 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 35 | -22 | 110 | -110 | 0 | -53 | 298
5 | 2 | 7 | 222 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 72 | -58 | 101 | -101 | 0 | -74 | 278
5 | 2 | 8 | 236 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 114 | -92 | 83 | -83 | -12 | -60 | 294
5 | 2 | 9 | 254 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 58 | -58 | 0 | -54 | 311
5 | 2 | 10 | 253 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 141 | -114 | 36 | -36 | 0 | -55 | 311
5 | 2 | 11 | 246 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 29 | -29 | 0 | -60 | 305
5 | 2 | 12 | 241 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 32 | -32 | 0 | -73 | 298
5 | 2 | 13 | 249 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 29 | -29 | 0 | -65 | 306
5 | 2 | 14 | 244 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 21 | -21 | -7 | -56 | 302
5 | 2 | 15 | 236 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 108 | -87 | 19 | -19 | 0 | -65 | 294
5 | 2 | 16 | 237 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 57 | -46 | 17 | -17 | 0 | -56 | 293
5 | 2 | 17 | 239 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 21 | -13 | 14 | -14 | 0 | -48 | 298
5 | 2 | 18 | 242 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 2 | -2 | 14 | -14 | 0 | -44 | 294
5 | 2 | 19 | 242 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | -9 | -12 | -32 | 294
5 | 2 | 20 | 233 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -53 | 285
5 | 2 | 21 | 219 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -85 | 272
5 | 2 | 22 | 209 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -100 | 260
5 | 2 | 23 | 199 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -92 | 252
5 | 3 | 0 | 190 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -98 | 242
5 | 3 | 1 | 193 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -95 | 246
5 | 3 | 2 | 210 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -77 | 263
5 | 3 | 3 | 226 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -61 | 278
5 | 3 | 4 | 233 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -53 | 286
5 | 3 | 5 | 224 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 7 | -4 | 41 | -41 | -4 | -58 | 279
5 | 3 | 6 | 203 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 36 | -22 | 31 | -31 | 0 | -86 | 266
5 | 3 | 7 | 187 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 79 | -63 | 13 | -13 | 0 | -109 | 245
5 | 3 | 8 | 185 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 124 | -100 | 3 | -3 | 0 | -125 | 243
5 | 3 | 9 | 190 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 1 | -1 | 0 | -118 | 247
5 | 3 | 10 | 195 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 141 | -114 | 7 | -7 | 0 | -115 | 251
5 | 3 | 11 | 197 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 13 | -13 | 0 | -113 | 252
5 | 3 | 12 | 196 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 7 | -7 | 0 | -120 | 251
5 | 3 | 13 | 191 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 4 | -4 | 0 | -124 | 247
5 | 3 | 14 | 188 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 3 | -3 | 0 | -121 | 244
5 | 3 | 15 | 185 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 113 | -91 | 20 | -20 | 0 | -118 | 242
5 | 3 | 16 | 192 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 65 | -53 | 31 | -31 | 0 | -103 | 247
5 | 3 | 17 | 198 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 24 | -15 | 38 | -38 | 0 | -89 | 258
5 | 3 | 18 | 204 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 3 | -2 | 34 | -34 | 0 | -81 | 258
5 | 3 | 19 | 207 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -79 | 259
5 | 3 | 20 | 200 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | -86 | 252
5 | 3 | 21 | 191 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | -7 | -12 | -88 | 244
5 | 3 | 22 | 183 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -129 | 235
5 | 3 | 23 | 176 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -115 | 228
5 | 4 | 0 | 167 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0 | -120 | 220
5 | 4 | 1 | 170 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -118 | 223
5 | 4 | 2 | 188 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | -100 | 240
5 | 4 | 3 | 205 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -16 | -7 | -74 | 258
5 | 4 | 4 | 212 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | -74 | 265
5 | 4 | 5 | 206 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 7 | -4 | 19 | -19 | 0 | -81 | 260
5 | 4 | 6 | 187 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 35 | -22 | 11 | -11 | -8 | -93 | 250
5 | 4 | 7 | 177 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 78 | -63 | 2 | -2 | 0 | -119 | 234
5 | 4 | 8 | 175 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 122 | -99 | 0 | 0 | 0 | -135 | 231
5 | 4 | 9 | 183 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 0 | 0 | 0 | -127 | 238
5 | 4 | 10 | 186 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -112 | 0 | 0 | 0 | -129 | 238
5 | 4 | 11 | 191 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -112 | 0 | 0 | 0 | -124 | 243
5 | 4 | 12 | 191 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -112 | 0 | 0 | 0 | -129 | 244
5 | 4 | 13 | 189 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 1 | -1 | 0 | -130 | 241
5 | 4 | 14 | 188 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 6 | -6 | 0 | -122 | 243
5 | 4 | 15 | 184 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 112 | -90 | 10 | -10 | 0 | -119 | 241
5 | 4 | 16 | 194 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 65 | -52 | 21 | -21 | 0 | -101 | 250
5 | 4 | 17 | 200 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 24 | -15 | 29 | -29 | 0 | -87 | 260
5 | 4 | 18 | 203 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 2 | -2 | 22 | -22 | 0 | -82 | 256
5 | 4 | 19 | 204 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -82 | 256
5 | 4 | 20 | 198 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | -1 | 11 | -106 | 250
5 | 4 | 21 | 189 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -102 | 241
5 | 4 | 22 | 178 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | -54 | 0 | -119 | 230
5 | 4 | 23 | 172 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | -75 | -5 | -114 | 224
5 | 5 | 0 | 165 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | -82 | 0 | -123 | 217
5 | 5 | 1 | 166 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | -82 | 0 | -122 | 218
5 | 5 | 2 | 183 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | -104 | 235
5 | 5 | 3 | 199 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | -69 | 0 | -87 | 252
5 | 5 | 4 | 204 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 | -82 | 257
5 | 5 | 5 | 197 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 8 | -5 | 47 | -47 | 0 | -90 | 251
5 | 5 | 6 | 180 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 37 | -23 | 46 | -46 | -12 | -97 | 243
5 | 5 | 7 | 174 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 80 | -65 | 39 | -39 | 0 | -123 | 230
5 | 5 | 8 | 177 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 124 | -100 | 17 | -17 | 0 | -133 | 234
5 | 5 | 9 | 187 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 15 | -15 | 0 | -122 | 243
5 | 5 | 10 | 196 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 32 | -32 | 0 | -114 | 251
5 | 5 | 11 | 203 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 46 | -46 | 0 | -107 | 258
5 | 5 | 12 | 202 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 54 | -54 | 0 | -114 | 257
5 | 5 | 13 | 199 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 141 | -114 | 61 | -61 | 0 | -116 | 255
5 | 5 | 14 | 194 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 60 | -60 | 0 | -115 | 250
5 | 5 | 15 | 193 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 114 | -92 | 48 | -48 | 0 | -111 | 249
5 | 5 | 16 | 201 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 65 | -52 | 110 | -110 | -12 | -82 | 257
5 | 5 | 17 | 207 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 23 | -14 | 108 | -108 | 0 | -81 | 266
5 | 5 | 18 | 207 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 2 | -1 | 114 | -114 | 0 | -78 | 261
5 | 5 | 19 | 206 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | -79 | 259
5 | 5 | 20 | 199 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -86 | 252
5 | 5 | 21 | 190 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | -115 | 0 | -101 | 242
5 | 5 | 22 | 186 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -110 | 239
5 | 5 | 23 | 181 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -110 | 233
5 | 6 | 0 | 174 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -183 | 174
5 | 6 | 1 | 173 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | -118 | -5 | -180 | 173
5 | 6 | 2 | 190 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | -118 | -12 | -157 | 190
5 | 6 | 3 | 203 | 156 | 45 | 155 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -169 | 203
5 | 6 | 4 | 207 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 | -163 | 207
5 | 6 | 5 | 200 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 3 | -2 | 115 | -115 | 0 | -161 | 200
5 | 6 | 6 | 187 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 11 | -7 | 107 | -107 | 0 | -174 | 187
5 | 6 | 7 | 187 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 16 | -10 | 116 | -116 | 0 | -171 | 192
5 | 6 | 8 | 199 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 34 | -21 | 125 | -125 | -12 | -150 | 208
5 | 6 | 9 | 212 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 50 | -31 | 124 | -124 | 0 | -151 | 225
5 | 6 | 10 | 216 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 53 | -43 | 121 | -121 | 0 | -147 | 220
5 | 6 | 11 | 220 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 62 | -50 | 110 | -110 | 0 | -144 | 225
5 | 6 | 12 | 220 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 42 | -26 | 115 | -115 | 0 | -142 | 232
5 | 6 | 13 | 217 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 43 | -27 | 133 | -133 | 0 | -147 | 228
5 | 6 | 14 | 216 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 72 | -58 | 107 | -107 | 0 | -155 | 216
5 | 6 | 15 | 221 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 56 | -45 | 108 | -108 | 0 | -151 | 221
5 | 6 | 16 | 226 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 26 | -10 | 112 | -10 | 0 | -257 | 226
5 | 6 | 17 | 230 | 156 | 58 | 158 | 0 | 16 | 8 | -3 | 109 | -8 | 11 | -275 | 230
5 | 6 | 18 | 236 | 156 | 52 | 158 | 0 | 16 | 1 | 0 | 105 | -7 | 11 | -256 | 236
5 | 6 | 19 | 232 | 156 | 54 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | -8 | 7 | -257 | 232
5 | 6 | 20 | 223 | 156 | 52 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | -8 | 0 | -249 | 223
5 | 6 | 21 | 219 | 156 | 53 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | -8 | 0 | -249 | 219
5 | 6 | 22 | 208 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | -110 | 0 | -150 | 208
5 | 6 | 23 | 203 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | -111 | 0 | -154 | 203
5 | 7 | 0 | 195 | 156 | 64 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | -86 | -12 | -192 | 195
5 | 7 | 1 | 197 | 156 | 81 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | -104 | -12 | -193 | 197
5 | 7 | 2 | 215 | 156 | 65 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | -86 | -12 | -176 | 215
5 | 7 | 3 | 229 | 156 | 77 | 154 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | -91 | 0 | -181 | 229
5 | 7 | 4 | 239 | 156 | 105 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | -92 | 0 | -198 | 239
5 | 7 | 5 | 233 | 156 | 101 | 143 | 0 | 16 | 1 | 0 | 80 | -63 | 0 | -201 | 233
5 | 7 | 6 | 228 | 156 | 57 | 140 | 0 | 16 | 4 | 0 | 71 | -56 | 0 | -160 | 228
5 | 7 | 7 | 237 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 9 | 0 | 16 | 0 | -6 | -139 | 237
5 | 7 | 8 | 273 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 17 | 0 | 26 | 0 | 11 | -138 | 273
5 | 7 | 9 | 300 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 24 | 0 | 34 | 0 | 4 | -119 | 300
5 | 7 | 10 | 303 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | -106 | 303
5 | 7 | 11 | 302 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 40 | 0 | 19 | 0 | -12 | -102 | 302
5 | 7 | 12 | 280 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 61 | 0 | 25 | 0 | 0 | -164 | 280
5 | 7 | 13 | 306 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 83 | 0 | 23 | 0 | 11 | -169 | 306
5 | 7 | 14 | 304 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 52 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 304
5 | 7 | 15 | 299 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | -125 | 299
5 | 7 | 16 | 295 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | -118 | 295
5 | 7 | 17 | 283 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | -127 | 283
5 | 7 | 18 | 282 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 1 | 0 | 25 | 0 | 11 | -130 | 282
5 | 7 | 19 | 273 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -116 | 273
5 | 7 | 20 | 264 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -112 | 264
5 | 7 | 21 | 257 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -131 | 257
5 | 7 | 22 | 247 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -132 | 247
5 | 7 | 23 | 238 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -138 | 238
5 | 8 | 0 | 227 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -150 | 227
5 | 8 | 1 | 230 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -156 | 230
5 | 8 | 2 | 246 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -165 | 246
5 | 8 | 3 | 263 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -166 | 263
5 | 8 | 4 | 270 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -168 | 270
5 | 8 | 5 | 267 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | -168 | 267
5 | 8 | 6 | 261 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 8 | -2 | 91 | -85 | 0 | -97 | 272
5 | 8 | 7 | 263 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 21 | -5 | 83 | -77 | 0 | -96 | 283
5 | 8 | 8 | 288 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 33 | -8 | 78 | -72 | 0 | -73 | 315
5 | 8 | 9 | 305 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 48 | -12 | 87 | -81 | -9 | -49 | 341
5 | 8 | 10 | 306 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 65 | -28 | 99 | -92 | -12 | -59 | 330
5 | 8 | 11 | 305 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 64 | -28 | 96 | -89 | -12 | -47 | 341
5 | 8 | 12 | 287 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 59 | -26 | 101 | -93 | -12 | -67 | 320
5 | 8 | 13 | 303 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 46 | -11 | 99 | -92 | 0 | -60 | 340
5 | 8 | 14 | 306 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 45 | -11 | 96 | -89 | -12 | -67 | 318
5 | 8 | 15 | 302 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 37 | -9 | 96 | -89 | 0 | -62 | 334
5 | 8 | 16 | 307 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 23 | 0 | 93 | 0 | 0 | -174 | 307
5 | 8 | 17 | 295 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 8 | 0 | 95 | 0 | 0 | -183 | 295
5 | 8 | 18 | 298 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -112 | 298
5 | 8 | 19 | 294 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 294
5 | 8 | 20 | 285 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -109 | 285
5 | 8 | 21 | 273 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | -122 | 273
5 | 8 | 22 | 259 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -128 | 259
5 | 8 | 23 | 252 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -136 | 252
5 | 9 | 0 | 238 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | -163 | 238
5 | 9 | 1 | 241 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | -2 | -12 | -131 | 241
5 | 9 | 2 | 261 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | -3 | 0 | -137 | 261
5 | 9 | 3 | 278 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | -2 | 11 | -137 | 278
5 | 9 | 4 | 287 | 156 | 50 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | -4 | 11 | -153 | 287
5 | 9 | 5 | 287 | 156 | 50 | 142 | 0 | 16 | 4 | -1 | 54 | -4 | 11 | -141 | 287
5 | 9 | 6 | 284 | 156 | 52 | 140 | 0 | 16 | 20 | -7 | 9 | -1 | 7 | -108 | 284
5 | 9 | 7 | 281 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 50 | -40 | 20 | -20 | -8 | -73 | 285
5 | 9 | 8 | 304 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 62 | -50 | 32 | -32 | 0 | -59 | 309
5 | 9 | 9 | 317 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 82 | -66 | 46 | -46 | -1 | -49 | 322
5 | 9 | 10 | 322 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 132 | -106 | 35 | -35 | -12 | -40 | 330
5 | 9 | 11 | 319 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 141 | -114 | 27 | -27 | -12 | -47 | 324
5 | 9 | 12 | 304 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 141 | -114 | 16 | -16 | -12 | -64 | 309
5 | 9 | 13 | 312 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 141 | -114 | 9 | -9 | 0 | -69 | 316
5 | 9 | 14 | 304 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 141 | -114 | 11 | -11 | -12 | -63 | 308
5 | 9 | 15 | 297 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 120 | -97 | 10 | -10 | 0 | -82 | 301
5 | 9 | 16 | 299 | 156 | 66 | 148 | 0 | 16 | 70 | -26 | 3 | 0 | 0 | -134 | 299
5 | 9 | 17 | 290 | 156 | 55 | 158 | 0 | 16 | 26 | -10 | 1 | 0 | 0 | -112 | 290
5 | 9 | 18 | 291 | 156 | 45 | 157 | 0 | 16 | 4 | -1 | 1 | 0 | 7 | -94 | 291
5 | 9 | 19 | 290 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -91 | 290
5 | 9 | 20 | 284 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -92 | 284
5 | 9 | 21 | 274 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 274
5 | 9 | 22 | 269 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -104 | 269
5 | 9 | 23 | 256 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | -109 | 256
5 | 10 | 0 | 243 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | -2 | 0 | -133 | 243
5 | 10 | 1 | 247 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -147 | 247
5 | 10 | 2 | 266 | 156 | 50 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | -4 | 0 | -147 | 266
5 | 10 | 3 | 285 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | -4 | 0 | -144 | 285
5 | 10 | 4 | 293 | 156 | 49 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | -4 | 0 | -138 | 293
5 | 10 | 5 | 292 | 156 | 53 | 142 | 0 | 16 | 9 | -3 | 56 | -4 | 0 | -133 | 292
5 | 10 | 6 | 283 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 40 | -25 | 61 | -61 | 0 | -77 | 294
5 | 10 | 7 | 271 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 84 | -67 | 48 | -48 | 0 | -96 | 277
5 | 10 | 8 | 288 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 127 | -103 | 29 | -29 | -9 | -79 | 292
5 | 10 | 9 | 309 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 141 | -114 | 15 | -15 | -12 | -57 | 314
5 | 10 | 10 | 315 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 141 | -114 | 6 | -6 | -12 | -51 | 320
5 | 10 | 11 | 318 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 141 | -114 | 8 | -8 | -12 | -49 | 322
5 | 10 | 12 | 299 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 141 | -114 | 11 | -11 | -12 | -68 | 304
5 | 10 | 13 | 310 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 141 | -114 | 9 | -9 | 0 | -70 | 314
5 | 10 | 14 | 306 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 141 | -114 | 3 | -3 | 0 | -72 | 311
5 | 10 | 15 | 300 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 112 | -90 | 1 | -1 | 0 | -78 | 304
5 | 10 | 16 | 299 | 156 | 70 | 147 | 0 | 16 | 65 | -24 | 1 | 0 | 0 | -132 | 299
5 | 10 | 17 | 285 | 156 | 54 | 157 | 0 | 16 | 25 | -9 | 9 | -1 | 11 | -133 | 285
5 | 10 | 18 | 280 | 156 | 50 | 157 | 0 | 16 | 3 | -1 | 45 | -3 | 7 | -150 | 280
5 | 10 | 19 | 275 | 156 | 49 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | -4 | 11 | -156 | 275
5 | 10 | 20 | 265 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | -4 | 11 | -166 | 265
5 | 10 | 21 | 255 | 156 | 50 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | -5 | 0 | -173 | 255
5 | 10 | 22 | 251 | 156 | 52 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | -6 | 0 | -184 | 251
5 | 10 | 23 | 241 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | -86 | 0 | -115 | 241
5 | 11 | 0 | 230 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | -6 | 0 | -191 | 230
5 | 11 | 1 | 230 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | -76 | 0 | -119 | 230
5 | 11 | 2 | 248 | 156 | 52 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | -6 | 0 | -183 | 248
5 | 11 | 3 | 263 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | -74 | 0 | -87 | 263
5 | 11 | 4 | 263 | 156 | 51 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | -6 | 0 | -166 | 263
5 | 11 | 5 | 252 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 9 | -5 | 68 | -68 | 0 | -94 | 252
5 | 11 | 6 | 230 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 39 | -24 | 46 | -45 | 0 | -122 | 242
5 | 11 | 7 | 218 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 83 | -67 | 75 | -75 | 0 | -141 | 223
5 | 11 | 8 | 226 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 128 | -103 | 55 | -55 | 0 | -141 | 231
5 | 11 | 9 | 241 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 141 | -114 | 53 | -53 | 0 | -123 | 246
5 | 11 | 10 | 250 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 71 | -71 | 0 | -116 | 256
5 | 11 | 11 | 257 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 78 | -78 | 0 | -110 | 262
5 | 11 | 12 | 253 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 94 | -94 | 0 | -114 | 258
5 | 11 | 13 | 251 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 91 | -91 | 0 | -116 | 256
5 | 11 | 14 | 245 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 141 | -114 | 84 | -84 | 0 | -122 | 250
5 | 11 | 15 | 240 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 119 | -96 | 97 | -97 | 0 | -126 | 244
5 | 11 | 16 | 243 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 69 | -56 | 116 | -116 | 0 | -111 | 247
5 | 11 | 17 | 242 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 21 | -13 | 106 | -106 | 0 | -105 | 248
5 | 11 | 18 | 240 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 2 | -2 | 123 | -123 | 0 | -104 | 240
5 | 11 | 19 | 239 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 | -105 | 239
5 | 11 | 20 | 229 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | -99 | 0 | -113 | 229
5 | 11 | 21 | 219 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | -111 | 0 | -123 | 219
5 | 11 | 22 | 215 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | -107 | 0 | -127 | 215
5 | 11 | 23 | 209 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -133 | 209
5 | 12 | 0 | 200 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | -118 | 0 | -149 | 200
5 | 12 | 1 | 201 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | -117 | 0 | -148 | 201
5 | 12 | 2 | 216 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 | -133 | 216
5 | 12 | 3 | 233 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | -117 | 0 | -117 | 233
5 | 12 | 4 | 235 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | -121 | 0 | -114 | 235
5 | 12 | 5 | 224 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 4 | -2 | 115 | -115 | 0 | -120 | 224
5 | 12 | 6 | 205 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 14 | -9 | 120 | -120 | 0 | -147 | 205
5 | 12 | 7 | 198 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 29 | -18 | 118 | -118 | 0 | -152 | 206
5 | 12 | 8 | 205 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 62 | -50 | 115 | -115 | 0 | -150 | 209
5 | 12 | 9 | 213 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 76 | -62 | 112 | -112 | 0 | -139 | 217
5 | 12 | 10 | 217 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 70 | -57 | 113 | -113 | 0 | -140 | 217
5 | 12 | 11 | 221 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 58 | -47 | 116 | -116 | 0 | -134 | 221
5 | 12 | 12 | 218 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 43 | -27 | 118 | -118 | 0 | -131 | 229
5 | 12 | 13 | 216 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 33 | -20 | 146 | -146 | 0 | -132 | 225
5 | 12 | 14 | 214 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 22 | -14 | 121 | -121 | 0 | -133 | 219
5 | 12 | 15 | 216 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 15 | -9 | 111 | -111 | 0 | -133 | 220
5 | 12 | 16 | 222 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 9 | -5 | 109 | -109 | 0 | -126 | 222
5 | 12 | 17 | 231 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 4 | -2 | 117 | -117 | 0 | -115 | 231
5 | 12 | 18 | 237 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 | -107 | 237
5 | 12 | 19 | 235 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | -118 | 0 | -109 | 235
5 | 12 | 20 | 227 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 | -114 | 227
5 | 12 | 21 | 217 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | -113 | -5 | -119 | 217
5 | 12 | 22 | 210 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | -88 | -12 | -119 | 210
5 | 12 | 23 | 202 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | -59 | -12 | -127 | 202
5 | 13 | 0 | 197 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | -5 | -165 | 197
5 | 13 | 1 | 200 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | -151 | 200
5 | 13 | 2 | 219 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | -138 | 219
5 | 13 | 3 | 237 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -146 | 237
5 | 13 | 4 | 244 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -145 | 244
5 | 13 | 5 | 240 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -221 | 240
5 | 13 | 6 | 234 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | -183 | 234
5 | 13 | 7 | 246 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | -160 | 246
5 | 13 | 8 | 280 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -104 | 280
5 | 13 | 9 | 304 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 304
5 | 13 | 10 | 310 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | -74 | 310
5 | 13 | 11 | 309 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 309
5 | 13 | 12 | 289 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | -103 | 289
5 | 13 | 13 | 307 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | -85 | 307
5 | 13 | 14 | 306 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | -80 | 306
5 | 13 | 15 | 300 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | -91 | 300
5 | 13 | 16 | 298 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | -104 | 298
5 | 13 | 17 | 287 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | -122 | 287
5 | 13 | 18 | 286 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -94 | 286
5 | 13 | 19 | 282 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -92 | 282
5 | 13 | 20 | 276 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -108 | 276
5 | 13 | 21 | 266 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -107 | 266
5 | 13 | 22 | 256 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -120 | 256
5 | 13 | 23 | 246 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -117 | 246
5 | 14 | 0 | 236 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -123 | 236
5 | 14 | 1 | 237 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -120 | 237
5 | 14 | 2 | 254 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -104 | 254
5 | 14 | 3 | 273 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -97 | 273
5 | 14 | 4 | 282 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -98 | 282
5 | 14 | 5 | 281 | 156 | 49 | 140 | 0 | 16 | 9 | -3 | 1 | 0 | 0 | -87 | 281
5 | 14 | 6 | 273 | 156 | 60 | 138 | 0 | 16 | 40 | -15 | 2 | 0 | 0 | -124 | 273
5 | 14 | 7 | 262 | 156 | 75 | 138 | 0 | 16 | 85 | -31 | 1 | 0 | 0 | -178 | 262
5 | 14 | 8 | 285 | 156 | 94 | 138 | 0 | 16 | 130 | -48 | 0 | 0 | -12 | -189 | 285
5 | 14 | 9 | 311 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 141 | -114 | 1 | -1 | 0 | -65 | 316
5 | 14 | 10 | 314 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 141 | -114 | 1 | -1 | -12 | -50 | 319
5 | 14 | 11 | 318 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 141 | -114 | 4 | -4 | -12 | -47 | 322
5 | 14 | 12 | 299 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 141 | -114 | 11 | -11 | -12 | -67 | 304
5 | 14 | 13 | 312 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 141 | -114 | 13 | -13 | 0 | -65 | 318
5 | 14 | 14 | 312 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 141 | -114 | 10 | -10 | -9 | -55 | 317
5 | 14 | 15 | 304 | 156 | 92 | 141 | 0 | 16 | 123 | -46 | 19 | -1 | 0 | -196 | 304
5 | 14 | 16 | 301 | 156 | 72 | 146 | 0 | 16 | 73 | -27 | 20 | -1 | 0 | -154 | 301
5 | 14 | 17 | 292 | 156 | 56 | 156 | 0 | 16 | 28 | -10 | 15 | -1 | 0 | -124 | 292
5 | 14 | 18 | 286 | 156 | 45 | 155 | 0 | 16 | 4 | -1 | 13 | -1 | 11 | -112 | 286
5 | 14 | 19 | 280 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -1 | 7 | -107 | 280
5 | 14 | 20 | 272 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | -2 | 11 | -122 | 272
5 | 14 | 21 | 263 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | -3 | 11 | -140 | 263
5 | 14 | 22 | 253 | 156 | 49 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | -150 | 253
5 | 14 | 23 | 243 | 156 | 49 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | -4 | 0 | -167 | 243
5 | 15 | 0 | 230 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -181 | 230
5 | 15 | 1 | 231 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -195 | 231
5 | 15 | 2 | 251 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -154 | 251
5 | 15 | 3 | 270 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 270
5 | 15 | 4 | 274 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -136 | 274
5 | 15 | 5 | 270 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 11 | 0 | 46 | 0 | 0 | -144 | 270
5 | 15 | 6 | 257 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | -173 | 257
5 | 15 | 7 | 255 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 76 | 0 | 30 | 0 | 0 | -205 | 255
5 | 15 | 8 | 283 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 111 | 0 | 16 | 0 | -12 | -186 | 283
5 | 15 | 9 | 306 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 133 | 0 | 19 | 0 | -12 | -188 | 306
5 | 15 | 10 | 308 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 118 | 0 | 18 | 0 | -12 | -170 | 308
5 | 15 | 11 | 309 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 116 | 0 | 15 | 0 | -9 | -167 | 309
5 | 15 | 12 | 294 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 117 | 0 | 23 | 0 | -12 | -189 | 294
5 | 15 | 13 | 306 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | -151 | 306
5 | 15 | 14 | 307 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | -151 | 307
5 | 15 | 15 | 305 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 60 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 305
5 | 15 | 16 | 300 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | -130 | 300
5 | 15 | 17 | 289 | 156 | 45 | 155 | 0 | 16 | 16 | 0 | 39 | 0 | 0 | -138 | 289
5 | 15 | 18 | 286 | 156 | 45 | 155 | 0 | 16 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | -130 | 286
5 | 15 | 19 | 281 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | -108 | 281
5 | 15 | 20 | 271 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | -107 | 271
5 | 15 | 21 | 262 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -114 | 262
5 | 15 | 22 | 256 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -112 | 256
5 | 15 | 23 | 246 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -135 | 246
5 | 16 | 0 | 232 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -125 | 232
5 | 16 | 1 | 236 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -120 | 236
5 | 16 | 2 | 254 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -106 | 254
5 | 16 | 3 | 269 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -110 | 269
5 | 16 | 4 | 271 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -122 | 271
5 | 16 | 5 | 264 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -112 | 264
5 | 16 | 6 | 255 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | -137 | 255
5 | 16 | 7 | 260 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | -157 | 260
5 | 16 | 8 | 286 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 75 | 0 | 36 | 0 | 0 | -178 | 286
5 | 16 | 9 | 317 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 114 | 0 | 59 | 0 | 0 | -209 | 317
5 | 16 | 10 | 321 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 84 | 0 | 69 | 0 | -12 | -173 | 321
5 | 16 | 11 | 322 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 45 | 0 | 10 | 0 | -12 | -74 | 322
5 | 16 | 12 | 291 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 32 | 0 | 34 | 0 | -12 | -118 | 291
5 | 16 | 13 | 306 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -122 | 306
5 | 16 | 14 | 305 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 44 | 0 | 110 | 0 | -12 | -190 | 305
5 | 16 | 15 | 301 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 40 | 0 | 142 | 0 | 0 | -238 | 301
5 | 16 | 16 | 300 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 29 | 0 | 136 | 0 | 0 | -226 | 300
5 | 16 | 17 | 293 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 12 | 0 | 146 | 0 | 0 | -236 | 293
5 | 16 | 18 | 293 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 11 | -237 | 293
5 | 16 | 19 | 286 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -237 | 286
5 | 16 | 20 | 274 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 11 | -224 | 274
5 | 16 | 21 | 265 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -209 | 265
5 | 16 | 22 | 257 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1 | -226 | 257
5 | 16 | 23 | 248 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -234 | 248
5 | 17 | 0 | 235 | 156 | 54 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | -8 | 0 | -228 | 235
5 | 17 | 1 | 237 | 156 | 51 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | -6 | -12 | -188 | 237
5 | 17 | 2 | 255 | 156 | 50 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | -5 | 0 | -173 | 255
5 | 17 | 3 | 274 | 156 | 51 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | -7 | 0 | -192 | 274
5 | 17 | 4 | 277 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | -3 | 0 | -131 | 277
5 | 17 | 5 | 276 | 156 | 51 | 138 | 0 | 16 | 2 | -1 | 60 | -4 | 8 | -150 | 276
5 | 17 | 6 | 267 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 13 | -8 | 69 | -69 | 0 | -87 | 271
5 | 17 | 7 | 263 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 39 | -24 | 69 | -69 | 0 | -95 | 273
5 | 17 | 8 | 282 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 101 | -81 | 66 | -66 | -12 | -73 | 288
5 | 17 | 9 | 309 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 141 | -114 | 56 | -56 | -12 | -52 | 315
5 | 17 | 10 | 311 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 141 | -114 | 61 | -61 | -12 | -51 | 316
5 | 17 | 11 | 314 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 141 | -114 | 70 | -70 | -12 | -48 | 319
5 | 17 | 12 | 297 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 141 | -114 | 69 | -69 | -9 | -69 | 303
5 | 17 | 13 | 306 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 141 | -114 | 58 | -58 | 0 | -69 | 312
5 | 17 | 14 | 306 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 141 | -114 | 59 | -59 | 0 | -68 | 311
5 | 17 | 15 | 298 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 119 | -96 | 35 | -35 | 0 | -77 | 302
5 | 17 | 16 | 294 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 70 | -57 | 28 | -28 | 0 | -80 | 294
5 | 17 | 17 | 282 | 156 | 56 | 154 | 0 | 16 | 28 | -10 | 19 | -1 | 0 | -136 | 282
5 | 17 | 18 | 276 | 156 | 49 | 153 | 0 | 16 | 4 | -2 | 11 | -1 | 0 | -110 | 276
5 | 17 | 19 | 271 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -1 | 7 | -114 | 271
5 | 17 | 20 | 260 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -112 | 260
5 | 17 | 21 | 250 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | -134 | 250
5 | 17 | 22 | 244 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | -3 | 0 | -145 | 244
5 | 17 | 23 | 234 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | -3 | 0 | -160 | 234
5 | 18 | 0 | 224 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | -165 | 224
5 | 18 | 1 | 223 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | -3 | 11 | -173 | 223
5 | 18 | 2 | 236 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | -3 | 11 | -162 | 236
5 | 18 | 3 | 253 | 156 | 51 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | -6 | 11 | -185 | 253
5 | 18 | 4 | 262 | 156 | 51 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | -6 | 0 | -172 | 262
5 | 18 | 5 | 254 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 11 | -7 | 74 | -74 | 0 | -88 | 254
5 | 18 | 6 | 233 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 43 | -27 | 54 | -54 | 0 | -115 | 245
5 | 18 | 7 | 220 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 88 | -71 | 23 | -23 | 0 | -136 | 224
5 | 18 | 8 | 226 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 131 | -106 | 9 | -9 | -8 | -129 | 231
5 | 18 | 9 | 243 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -114 | 10 | -10 | -12 | -105 | 248
5 | 18 | 10 | 247 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -114 | 24 | -24 | -12 | -104 | 252
5 | 18 | 11 | 250 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -114 | 28 | -28 | -12 | -100 | 256
5 | 18 | 12 | 246 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -114 | 24 | -24 | -12 | -104 | 252
5 | 18 | 13 | 245 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -114 | 17 | -17 | 0 | -117 | 251
5 | 18 | 14 | 242 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 141 | -114 | 23 | -23 | 0 | -120 | 248
5 | 18 | 15 | 235 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 119 | -96 | 30 | -30 | 0 | -126 | 240
5 | 18 | 16 | 234 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 64 | -52 | 15 | -15 | 0 | -118 | 234
5 | 18 | 17 | 232 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 25 | -15 | 8 | -8 | 0 | -111 | 239
5 | 18 | 18 | 233 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 6 | -4 | 7 | -7 | 0 | -109 | 233
5 | 18 | 19 | 231 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -109 | 231
5 | 18 | 20 | 223 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -129 | 223
5 | 18 | 21 | 211 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -140 | 211
5 | 18 | 22 | 207 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -144 | 207
5 | 18 | 23 | 199 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -138 | 199
5 | 19 | 0 | 191 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -153 | 191
5 | 19 | 1 | 191 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | -154 | 191
5 | 19 | 2 | 207 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -138 | 207
5 | 19 | 3 | 223 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -122 | 223
5 | 19 | 4 | 229 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | -34 | 0 | -117 | 229
5 | 19 | 5 | 220 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 6 | -3 | 35 | -35 | 0 | -120 | 220
5 | 19 | 6 | 202 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 19 | -10 | 23 | -23 | 0 | -142 | 210
5 | 19 | 7 | 192 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 40 | -20 | 26 | -26 | 0 | -154 | 209
5 | 19 | 8 | 200 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 62 | -43 | 26 | -25 | 0 | -150 | 213
5 | 19 | 9 | 206 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 88 | -61 | 20 | -20 | 0 | -142 | 222
5 | 19 | 10 | 212 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 114 | -79 | 22 | -21 | -12 | -131 | 233
5 | 19 | 11 | 219 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 118 | -82 | 21 | -20 | -12 | -125 | 240
5 | 19 | 12 | 219 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 86 | -60 | 10 | -10 | -12 | -120 | 234
5 | 19 | 13 | 211 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 67 | -47 | 11 | -11 | -12 | -125 | 223
5 | 19 | 14 | 211 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 56 | -39 | 19 | -19 | 0 | -135 | 222
5 | 19 | 15 | 210 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 35 | -18 | 32 | -32 | 0 | -136 | 223
5 | 19 | 16 | 217 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 17 | -9 | 39 | -38 | 0 | -124 | 225
5 | 19 | 17 | 226 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 5 | -2 | 36 | -36 | 0 | -113 | 230
5 | 19 | 18 | 233 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 1 | 0 | 21 | -20 | 0 | -108 | 233
5 | 19 | 19 | 232 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -107 | 232
5 | 19 | 20 | 224 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -125 | 224
5 | 19 | 21 | 213 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -130 | 213
5 | 19 | 22 | 204 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -145 | 204
5 | 19 | 23 | 199 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | -1 | -12 | -126 | 199
5 | 20 | 0 | 191 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -159 | 191
5 | 20 | 1 | 192 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -161 | 192
5 | 20 | 2 | 210 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -145 | 210
5 | 20 | 3 | 230 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -140 | 230
5 | 20 | 4 | 235 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -132 | 235
5 | 20 | 5 | 234 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 234
5 | 20 | 6 | 227 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | -140 | 227
5 | 20 | 7 | 236 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 236
5 | 20 | 8 | 272 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | -108 | 272
5 | 20 | 9 | 297 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 42 | 0 | 3 | 0 | -12 | -86 | 297
5 | 20 | 10 | 297 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 64 | 0 | 5 | 0 | -12 | -110 | 297
5 | 20 | 11 | 301 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 92 | 0 | 8 | 0 | 0 | -149 | 301
5 | 20 | 12 | 295 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 129 | 0 | 28 | 0 | -12 | -201 | 295
5 | 20 | 13 | 311 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 132 | 0 | 48 | 0 | 0 | -220 | 311
5 | 20 | 14 | 309 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 124 | 0 | 23 | 0 | 0 | -188 | 309
5 | 20 | 15 | 302 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 106 | 0 | 9 | 0 | 0 | -167 | 302
5 | 20 | 16 | 305 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 71 | 0 | 15 | 0 | 0 | -139 | 305
5 | 20 | 17 | 292 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | -127 | 292
5 | 20 | 18 | 285 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 4 | 0 | 23 | 0 | 11 | -121 | 285
5 | 20 | 19 | 279 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 7 | -133 | 279
5 | 20 | 20 | 270 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 11 | -140 | 270
5 | 20 | 21 | 260 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 11 | -137 | 260
5 | 20 | 22 | 249 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -136 | 249
5 | 20 | 23 | 238 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -145 | 238
5 | 21 | 0 | 227 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -141 | 227
5 | 21 | 1 | 228 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -146 | 228
5 | 21 | 2 | 244 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -136 | 244
5 | 21 | 3 | 258 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -124 | 258
5 | 21 | 4 | 264 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -110 | 264
5 | 21 | 5 | 259 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -105 | 259
5 | 21 | 6 | 251 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | -115 | 251
5 | 21 | 7 | 258 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | -113 | 258
5 | 21 | 8 | 291 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | -86 | 291
5 | 21 | 9 | 309 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 34 | 0 | 11 | 0 | -12 | -73 | 309
5 | 21 | 10 | 315 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 56 | -25 | 20 | -18 | -12 | -27 | 343
5 | 21 | 11 | 313 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 58 | -25 | 22 | -20 | -12 | -29 | 343
5 | 21 | 12 | 293 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 73 | -32 | 32 | -29 | -12 | -53 | 329
5 | 21 | 13 | 310 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 71 | -31 | 45 | -41 | 0 | -73 | 321
5 | 21 | 14 | 311 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 67 | 0 | 56 | 0 | -9 | -152 | 311
5 | 21 | 15 | 304 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 51 | 0 | 61 | 0 | 0 | -161 | 304
5 | 21 | 16 | 303 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 32 | 0 | 65 | 0 | 0 | -151 | 303
5 | 21 | 17 | 291 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 14 | 0 | 61 | 0 | 0 | -151 | 291
5 | 21 | 18 | 289 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | -123 | 289
5 | 21 | 19 | 285 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -113 | 285
5 | 21 | 20 | 277 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -113 | 277
5 | 21 | 21 | 269 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -106 | 269
5 | 21 | 22 | 258 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -114 | 258
5 | 21 | 23 | 246 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -110 | 246
5 | 22 | 0 | 236 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -127 | 236
5 | 22 | 1 | 238 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -113 | 238
5 | 22 | 2 | 253 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -98 | 253
5 | 22 | 3 | 272 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -97 | 272
5 | 22 | 4 | 279 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 279
5 | 22 | 5 | 277 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -93 | 277
5 | 22 | 6 | 266 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | -124 | 266
5 | 22 | 7 | 262 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 83 | 0 | 2 | 0 | -9 | -162 | 262
5 | 22 | 8 | 287 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 128 | 0 | 1 | 0 | -12 | -178 | 287
5 | 22 | 9 | 312 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -179 | 312
5 | 22 | 10 | 319 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 141 | 0 | 3 | 0 | -12 | -161 | 319
5 | 22 | 11 | 319 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 141 | 0 | 3 | 0 | -12 | -161 | 319
5 | 22 | 12 | 302 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | -12 | -178 | 302
5 | 22 | 13 | 314 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -178 | 314
5 | 22 | 14 | 313 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -176 | 313
5 | 22 | 15 | 309 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 104 | 0 | 5 | 0 | 0 | -152 | 309
5 | 22 | 16 | 306 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | -115 | 306
5 | 22 | 17 | 293 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | -105 | 293
5 | 22 | 18 | 287 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | -97 | 287
5 | 22 | 19 | 281 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 11 | -137 | 281
5 | 22 | 20 | 272 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -147 | 272
5 | 22 | 21 | 261 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 11 | -172 | 261
5 | 22 | 22 | 258 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -169 | 258
5 | 22 | 23 | 246 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 11 | -201 | 246
5 | 23 | 0 | 235 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -203 | 235
5 | 23 | 1 | 235 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -196 | 235
5 | 23 | 2 | 250 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -182 | 250
5 | 23 | 3 | 265 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -182 | 265
5 | 23 | 4 | 270 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -177 | 270
5 | 23 | 5 | 267 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 11 | 0 | 81 | 0 | 0 | -174 | 267
5 | 23 | 6 | 255 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 32 | 0 | 80 | 0 | 0 | -204 | 255
5 | 23 | 7 | 257 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 65 | 0 | 81 | 0 | -12 | -224 | 257
5 | 23 | 8 | 288 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 98 | 0 | 60 | 0 | 0 | -217 | 288
5 | 23 | 9 | 315 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 125 | 0 | 37 | 0 | -9 | -185 | 315
5 | 23 | 10 | 323 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 121 | 0 | 31 | 0 | -12 | -164 | 323
5 | 23 | 11 | 324 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 123 | 0 | 27 | 0 | -12 | -161 | 324
5 | 23 | 12 | 308 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 131 | 0 | 30 | 0 | -12 | -189 | 308
5 | 23 | 13 | 329 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 137 | 0 | 17 | 0 | 0 | -173 | 329
5 | 23 | 14 | 330 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 121 | 0 | 8 | 0 | 0 | -145 | 330
5 | 23 | 15 | 325 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 93 | 0 | 9 | 0 | 0 | -127 | 325
5 | 23 | 16 | 320 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | -98 | 320
5 | 23 | 17 | 306 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | -95 | 306
5 | 23 | 18 | 297 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 6 | 0 | 15 | 0 | 11 | -100 | 297
5 | 23 | 19 | 288 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -101 | 288
5 | 23 | 20 | 279 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -106 | 279
5 | 23 | 21 | 267 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -128 | 267
5 | 23 | 22 | 260 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -127 | 260
5 | 23 | 23 | 247 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -144 | 247
5 | 24 | 0 | 237 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -159 | 237
5 | 24 | 1 | 236 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -160 | 236
5 | 24 | 2 | 248 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -138 | 248
5 | 24 | 3 | 263 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | -136 | 263
5 | 24 | 4 | 268 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | -140 | 268
5 | 24 | 5 | 263 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 | -149 | 263
5 | 24 | 6 | 254 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 28 | 0 | 53 | 0 | 0 | -172 | 254
5 | 24 | 7 | 256 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 48 | 0 | 44 | 0 | -9 | -172 | 256
5 | 24 | 8 | 290 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 73 | 0 | 39 | 0 | 0 | -167 | 290
5 | 24 | 9 | 315 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 104 | 0 | 35 | 0 | -12 | -157 | 315
5 | 24 | 10 | 327 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 109 | 0 | 36 | 0 | -12 | -151 | 327
5 | 24 | 11 | 325 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 100 | 0 | 45 | 0 | -12 | -153 | 325
5 | 24 | 12 | 305 | 156 | 72 | 130 | 0 | 16 | 102 | 0 | 71 | -56 | -12 | -174 | 305
5 | 24 | 13 | 316 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 94 | 0 | 19 | 0 | 0 | -144 | 316
5 | 24 | 14 | 319 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 | -117 | 319
5 | 24 | 15 | 314 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | -85 | 314
5 | 24 | 16 | 309 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 17 | 0 | 14 | 0 | 11 | -86 | 309
5 | 24 | 17 | 294 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 2 | 0 | 56 | 0 | 7 | -134 | 294
5 | 24 | 18 | 286 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 1 | 0 | 28 | 0 | 11 | -117 | 286
5 | 24 | 19 | 278 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -113 | 278
5 | 24 | 20 | 266 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -142 | 266
5 | 24 | 21 | 258 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 258
5 | 24 | 22 | 249 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | -147 | 249
5 | 24 | 23 | 238 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -144 | 238
5 | 25 | 0 | 224 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | -146 | 224
5 | 25 | 1 | 220 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | -3 | 0 | -153 | 220
5 | 25 | 2 | 236 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | -3 | 0 | -135 | 236
5 | 25 | 3 | 251 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | -116 | 251
5 | 25 | 4 | 255 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -101 | 255
5 | 25 | 5 | 249 | 156 | 49 | 113 | 0 | 16 | 11 | -4 | 7 | 0 | 0 | -99 | 249
5 | 25 | 6 | 227 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 37 | -23 | 4 | -4 | 0 | -113 | 237
5 | 25 | 7 | 216 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 81 | -65 | 16 | -16 | 0 | -131 | 221
5 | 25 | 8 | 223 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 122 | -98 | 24 | -24 | 0 | -131 | 229
5 | 25 | 9 | 240 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 141 | -114 | 28 | -28 | 0 | -111 | 246
5 | 25 | 10 | 243 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 141 | -114 | 32 | -32 | 0 | -112 | 248
5 | 25 | 11 | 246 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 141 | -114 | 42 | -42 | 0 | -110 | 250
5 | 25 | 12 | 235 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 141 | -114 | 45 | -45 | 0 | -120 | 240
5 | 25 | 13 | 232 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 141 | -114 | 46 | -46 | 0 | -124 | 236
5 | 25 | 14 | 227 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 134 | -108 | 48 | -48 | 0 | -128 | 231
5 | 25 | 15 | 226 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 109 | -88 | 60 | -60 | 0 | -130 | 226
5 | 25 | 16 | 229 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 72 | -58 | 72 | -72 | 0 | -114 | 233
5 | 25 | 17 | 231 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 30 | -19 | 67 | -67 | 0 | -104 | 240
5 | 25 | 18 | 232 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 6 | -3 | 56 | -56 | -7 | -93 | 236
5 | 25 | 19 | 232 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | -49 | 0 | -101 | 232
5 | 25 | 20 | 226 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | -37 | -12 | -92 | 226
5 | 25 | 21 | 215 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -115 | 215
5 | 25 | 22 | 207 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | -10 | -12 | -111 | 207
5 | 25 | 23 | 201 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -129 | 201
5 | 26 | 0 | 191 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -145 | 191
5 | 26 | 1 | 193 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -143 | 193
5 | 26 | 2 | 207 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -130 | 207
5 | 26 | 3 | 224 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -128 | 224
5 | 26 | 4 | 232 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -119 | 232
5 | 26 | 5 | 230 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 10 | -6 | 3 | -3 | 0 | -103 | 230
5 | 26 | 6 | 209 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 43 | -26 | 1 | -1 | 0 | -129 | 223
5 | 26 | 7 | 198 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 81 | -65 | 2 | -2 | 0 | -147 | 203
5 | 26 | 8 | 200 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 121 | -97 | 4 | -4 | 0 | -152 | 206
5 | 26 | 9 | 213 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 141 | -114 | 8 | -8 | 0 | -137 | 219
5 | 26 | 10 | 220 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 141 | -114 | 11 | -11 | 0 | -132 | 226
5 | 26 | 11 | 223 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 141 | -114 | 48 | -48 | 0 | -129 | 229
5 | 26 | 12 | 224 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 141 | -114 | 78 | -78 | 0 | -129 | 229
5 | 26 | 13 | 220 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 140 | -113 | 85 | -85 | 0 | -133 | 225
5 | 26 | 14 | 217 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 132 | -106 | 88 | -88 | 0 | -135 | 222
5 | 26 | 15 | 218 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 106 | -86 | 92 | -92 | -5 | -126 | 223
5 | 26 | 16 | 224 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 66 | -53 | 94 | -94 | 0 | -116 | 228
5 | 26 | 17 | 233 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 28 | -17 | 78 | -78 | 0 | -100 | 242
5 | 26 | 18 | 236 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 5 | -3 | 80 | -80 | 0 | -97 | 236
5 | 26 | 19 | 236 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | -102 | 0 | -95 | 236
5 | 26 | 20 | 228 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | -105 | -12 | -89 | 228
5 | 26 | 21 | 217 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 | -111 | 217
5 | 26 | 22 | 209 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | -109 | -12 | -108 | 209
5 | 26 | 23 | 202 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | -111 | 0 | -126 | 202
5 | 27 | 0 | 195 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | -12 | -244 | 195
5 | 27 | 1 | 196 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | -5 | -219 | 196
5 | 27 | 2 | 213 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | -12 | -168 | 213
5 | 27 | 3 | 229 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -217 | 229
5 | 27 | 4 | 236 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -240 | 236
5 | 27 | 5 | 236 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | -236 | 236
5 | 27 | 6 | 233 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 7 | 0 | 109 | 0 | 0 | -224 | 233
5 | 27 | 7 | 246 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 17 | 0 | 116 | 0 | 0 | -228 | 246
5 | 27 | 8 | 283 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 30 | 0 | 140 | 0 | 0 | -228 | 283
5 | 27 | 9 | 308 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 50 | 0 | 146 | 0 | 0 | -229 | 308
5 | 27 | 10 | 324 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 81 | 0 | 146 | 0 | 0 | -244 | 324
5 | 27 | 11 | 330 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 97 | 0 | 146 | 0 | 0 | -254 | 330
5 | 27 | 12 | 322 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 117 | 0 | 131 | 0 | 0 | -269 | 322
5 | 27 | 13 | 335 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 102 | 0 | 130 | 0 | 0 | -240 | 335
5 | 27 | 14 | 340 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 102 | 0 | 124 | 0 | 0 | -227 | 340
5 | 27 | 15 | 337 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 55 | 0 | 105 | 0 | 0 | -168 | 337
5 | 27 | 16 | 328 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 29 | 0 | 114 | 0 | 0 | -164 | 328
5 | 27 | 17 | 308 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | -131 | 308
5 | 27 | 18 | 301 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 301
5 | 27 | 19 | 290 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -89 | 290
5 | 27 | 20 | 277 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -89 | 277
5 | 27 | 21 | 265 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | -109 | 265
5 | 27 | 22 | 257 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -119 | 257
5 | 27 | 23 | 245 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -102 | 245
5 | 28 | 0 | 236 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -105 | 236
5 | 28 | 1 | 233 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -110 | 233
5 | 28 | 2 | 248 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -101 | 248
5 | 28 | 3 | 264 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -108 | 264
5 | 28 | 4 | 268 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -94 | 268
5 | 28 | 5 | 268 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -78 | 268
5 | 28 | 6 | 259 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -86 | 259
5 | 28 | 7 | 264 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -96 | 264
5 | 28 | 8 | 294 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | -72 | 294
5 | 28 | 9 | 316 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | -61 | 316
5 | 28 | 10 | 319 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | -61 | 319
5 | 28 | 11 | 321 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | -65 | 321
5 | 28 | 12 | 300 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 18 | 0 | 58 | 0 | 0 | -117 | 300
5 | 28 | 13 | 318 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 15 | 0 | 134 | 0 | 0 | -172 | 318
5 | 28 | 14 | 320 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 11 | 0 | 146 | 0 | 0 | -177 | 320
5 | 28 | 15 | 317 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 6 | 0 | 142 | 0 | 0 | -175 | 317
5 | 28 | 16 | 317 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 3 | 0 | 135 | 0 | 0 | -169 | 317
5 | 28 | 17 | 306 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | -158 | 306
5 | 28 | 18 | 301 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -203 | 301
5 | 28 | 19 | 291 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -199 | 291
5 | 28 | 20 | 283 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -177 | 283
5 | 28 | 21 | 272 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -119 | 272
5 | 28 | 22 | 261 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -103 | 261
5 | 28 | 23 | 252 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | -111 | 252
5 | 29 | 0 | 240 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -136 | 240
5 | 29 | 1 | 241 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -116 | 241
5 | 29 | 2 | 257 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -99 | 257
5 | 29 | 3 | 278 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -102 | 278
5 | 29 | 4 | 281 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -83 | 281
5 | 29 | 5 | 276 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | -102 | 276
5 | 29 | 6 | 267 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | -107 | 267
5 | 29 | 7 | 264 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 264
5 | 29 | 8 | 287 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | -110 | 287
5 | 29 | 9 | 303 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 93 | 0 | 10 | 0 | -9 | -129 | 303
5 | 29 | 10 | 312 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -62 | 9 | -9 | -12 | -35 | 370
5 | 29 | 11 | 316 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -62 | 9 | -8 | -12 | -32 | 374
5 | 29 | 12 | 294 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 141 | -62 | 13 | -12 | -12 | -55 | 353
5 | 29 | 13 | 304 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 141 | -62 | 7 | -6 | 0 | -58 | 362
5 | 29 | 14 | 305 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | -59 | 2 | -2 | -12 | -103 | 305
5 | 29 | 15 | 295 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | -162 | 295
5 | 29 | 16 | 295 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 65 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 295
5 | 29 | 17 | 288 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | -106 | 288
5 | 29 | 18 | 282 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | -90 | 282
5 | 29 | 19 | 276 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -97 | 276
5 | 29 | 20 | 268 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 268
5 | 29 | 21 | 259 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 259
5 | 29 | 22 | 253 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -93 | 253
5 | 29 | 23 | 243 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -108 | 243
5 | 30 | 0 | 232 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -116 | 232
5 | 30 | 1 | 233 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -107 | 233
5 | 30 | 2 | 249 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -94 | 249
5 | 30 | 3 | 269 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -105 | 269
5 | 30 | 4 | 276 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -123 | 276
5 | 30 | 5 | 274 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | -117 | 274
5 | 30 | 6 | 258 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | -131 | 258
5 | 30 | 7 | 254 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | -167 | 254
5 | 30 | 8 | 284 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 113 | 0 | 5 | 0 | -12 | -159 | 284
5 | 30 | 9 | 306 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 126 | 0 | 7 | 0 | -12 | -152 | 306
5 | 30 | 10 | 310 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 116 | 0 | 6 | 0 | -12 | -137 | 310
5 | 30 | 11 | 311 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 125 | 0 | 19 | 0 | -9 | -161 | 311
5 | 30 | 12 | 299 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 141 | 0 | 20 | 0 | -12 | -188 | 299
5 | 30 | 13 | 317 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 130 | 0 | 22 | 0 | 0 | -173 | 317
5 | 30 | 14 | 314 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 106 | 0 | 15 | 0 | 0 | -144 | 314
5 | 30 | 15 | 311 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | -110 | 311
5 | 30 | 16 | 306 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | -95 | 306
5 | 30 | 17 | 294 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -93 | 294
5 | 30 | 18 | 290 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 290
5 | 30 | 19 | 283 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -95 | 283
5 | 30 | 20 | 277 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -72 | 277
5 | 30 | 21 | 265 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -75 | 265
5 | 30 | 22 | 254 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -86 | 254
5 | 30 | 23 | 246 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -93 | 246
5 | 31 | 0 | 238 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -105 | 238
5 | 31 | 1 | 235 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -113 | 235
5 | 31 | 2 | 251 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -88 | 251
5 | 31 | 3 | 265 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -86 | 265
5 | 31 | 4 | 270 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 270
5 | 31 | 5 | 263 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -79 | 263
5 | 31 | 6 | 255 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -92 | 255
5 | 31 | 7 | 257 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | -121 | 257
5 | 31 | 8 | 286 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | -112 | 286
5 | 31 | 9 | 308 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -74 | 308
5 | 31 | 10 | 308 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | -84 | 308
5 | 31 | 11 | 310 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | -105 | 310
5 | 31 | 12 | 294 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 294
5 | 31 | 13 | 307 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 46 | 0 | 29 | 0 | 0 | -105 | 307
5 | 31 | 14 | 305 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | -82 | 305
5 | 31 | 15 | 302 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 302
5 | 31 | 16 | 297 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | -74 | 297
5 | 31 | 17 | 282 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | -92 | 282
5 | 31 | 18 | 278 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | -105 | 278
5 | 31 | 19 | 271 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -100 | 271
5 | 31 | 20 | 262 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -99 | 262
5 | 31 | 21 | 254 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -93 | 254
5 | 31 | 22 | 245 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -112 | 245
5 | 31 | 23 | 235 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -118 | 235
6 | 1 | 0 | 231 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | -2 | 0 | -108 | 231
6 | 1 | 1 | 230 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -102 | 230
6 | 1 | 2 | 242 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | -2 | 11 | -113 | 242
6 | 1 | 3 | 258 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | -2 | 7 | -99 | 258
6 | 1 | 4 | 260 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | -2 | 11 | -94 | 260
6 | 1 | 5 | 252 | 156 | 50 | 100 | 0 | 16 | 9 | -3 | 30 | -2 | 0 | -104 | 252
6 | 1 | 6 | 234 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 30 | -19 | 23 | -23 | 0 | -84 | 242
6 | 1 | 7 | 225 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 67 | -54 | 18 | -18 | 0 | -98 | 230
6 | 1 | 8 | 233 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 112 | -91 | 17 | -17 | 0 | -98 | 238
6 | 1 | 9 | 246 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | -114 | 16 | -16 | 0 | -91 | 251
6 | 1 | 10 | 249 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | -114 | 26 | -26 | -12 | -74 | 256
6 | 1 | 11 | 253 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | -114 | 28 | -28 | -12 | -72 | 258
6 | 1 | 12 | 249 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | -114 | 33 | -33 | -12 | -76 | 254
6 | 1 | 13 | 247 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | -114 | 35 | -35 | 0 | -89 | 253
6 | 1 | 14 | 246 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | -114 | 15 | -15 | -12 | -78 | 252
6 | 1 | 15 | 242 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 106 | -85 | 10 | -10 | -9 | -79 | 248
6 | 1 | 16 | 243 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 61 | -49 | 17 | -17 | 0 | -88 | 247
6 | 1 | 17 | 243 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 22 | -14 | 32 | -32 | 0 | -89 | 250
6 | 1 | 18 | 244 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 4 | -2 | 38 | -38 | 0 | -91 | 244
6 | 1 | 19 | 242 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -89 | 242
6 | 1 | 20 | 236 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | -87 | 236
6 | 1 | 21 | 227 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -90 | 227
6 | 1 | 22 | 221 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -94 | 221
6 | 1 | 23 | 215 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | -100 | 215
6 | 2 | 0 | 207 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -108 | 207
6 | 2 | 1 | 207 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -121 | 207
6 | 2 | 2 | 221 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | -6 | 0 | -99 | 221
6 | 2 | 3 | 234 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -105 | 234
6 | 2 | 4 | 238 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | -98 | 238
6 | 2 | 5 | 232 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | -100 | 232
6 | 2 | 6 | 213 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 11 | -3 | 2 | -1 | 0 | -101 | 221
6 | 2 | 7 | 209 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 25 | -6 | 5 | -5 | 0 | -107 | 225
6 | 2 | 8 | 218 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 39 | -10 | 16 | -15 | -12 | -89 | 242
6 | 2 | 9 | 222 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 50 | -14 | 15 | -14 | -12 | -87 | 252
6 | 2 | 10 | 228 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 70 | -31 | 10 | -10 | 0 | -96 | 256
6 | 2 | 11 | 230 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 99 | -43 | 9 | -8 | 0 | -100 | 271
6 | 2 | 12 | 239 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 119 | -52 | 24 | -22 | 0 | -93 | 289
6 | 2 | 13 | 226 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 86 | -38 | 51 | -48 | -8 | -91 | 265
6 | 2 | 14 | 223 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 81 | -35 | 58 | -54 | -12 | -89 | 262
6 | 2 | 15 | 225 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 52 | -23 | 62 | -57 | 0 | -93 | 254
6 | 2 | 16 | 230 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 38 | -9 | 40 | -37 | 0 | -96 | 257
6 | 2 | 17 | 235 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 15 | -4 | 37 | -35 | 0 | -96 | 247
6 | 2 | 18 | 241 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 3 | -1 | 34 | -32 | 0 | -94 | 241
6 | 2 | 19 | 240 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | -11 | 0 | -91 | 240
6 | 2 | 20 | 234 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | -88 | 234
6 | 2 | 21 | 226 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -103 | 226
6 | 2 | 22 | 219 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -94 | 219
6 | 2 | 23 | 213 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -101 | 213
6 | 3 | 0 | 205 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -120 | 205
6 | 3 | 1 | 209 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -108 | 209
6 | 3 | 2 | 222 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -102 | 222
6 | 3 | 3 | 240 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -1 | 5 | -112 | 240
6 | 3 | 4 | 245 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | -97 | 245
6 | 3 | 5 | 244 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 7 | -5 | 9 | -9 | 0 | -83 | 244
6 | 3 | 6 | 239 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 30 | -19 | 6 | -6 | -12 | -69 | 247
6 | 3 | 7 | 245 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 62 | -50 | 2 | -2 | -12 | -70 | 249
6 | 3 | 8 | 273 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 92 | -74 | 6 | -6 | -12 | -51 | 278
6 | 3 | 9 | 300 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 113 | -91 | 8 | -8 | 0 | -45 | 305
6 | 3 | 10 | 313 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 141 | -114 | 4 | -4 | 0 | -37 | 318
6 | 3 | 11 | 310 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 140 | -113 | 6 | -6 | 0 | -41 | 315
6 | 3 | 12 | 300 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 141 | -114 | 6 | -6 | 0 | -48 | 304
6 | 3 | 13 | 312 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 140 | -113 | 7 | -7 | 0 | -47 | 317
6 | 3 | 14 | 311 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 116 | -94 | 8 | -8 | 0 | -46 | 316
6 | 3 | 15 | 307 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 88 | -71 | 9 | -9 | 0 | -58 | 312
6 | 3 | 16 | 306 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 52 | -42 | 10 | -10 | 0 | -72 | 306
6 | 3 | 17 | 294 | 156 | 55 | 160 | 0 | 16 | 24 | -9 | 10 | -1 | 0 | -117 | 294
6 | 3 | 18 | 287 | 156 | 45 | 162 | 0 | 16 | 5 | -2 | 11 | -1 | 0 | -105 | 287
6 | 3 | 19 | 280 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -1 | 3 | -103 | 280
6 | 3 | 20 | 273 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -1 | 11 | -107 | 273
6 | 3 | 21 | 264 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | -1 | 11 | -102 | 264
6 | 3 | 22 | 258 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | -80 | 258
6 | 3 | 23 | 251 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -77 | 251
6 | 4 | 0 | 241 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -78 | 241
6 | 4 | 1 | 241 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 241
6 | 4 | 2 | 255 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -69 | 255
6 | 4 | 3 | 270 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 270
6 | 4 | 4 | 275 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 275
6 | 4 | 5 | 271 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -64 | 271
6 | 4 | 6 | 265 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | -12 | -69 | 265
6 | 4 | 7 | 262 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0 | -12 | -94 | 262
6 | 4 | 8 | 292 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 72 | 0 | 1 | 0 | -12 | -90 | 292
6 | 4 | 9 | 309 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | -104 | 309
6 | 4 | 10 | 312 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 124 | -54 | 1 | -1 | 0 | -33 | 364
6 | 4 | 11 | 314 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 126 | -55 | 10 | -9 | 0 | -33 | 367
6 | 4 | 12 | 298 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 117 | -51 | 12 | -11 | 0 | -44 | 347
6 | 4 | 13 | 316 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 122 | 0 | 10 | 0 | 0 | -152 | 316
6 | 4 | 14 | 317 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 116 | 0 | 15 | 0 | 0 | -153 | 317
6 | 4 | 15 | 304 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -147 | 304
6 | 4 | 16 | 304 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 304
6 | 4 | 17 | 295 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 21 | 0 | 39 | 0 | 0 | -140 | 295
6 | 4 | 18 | 290 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | -133 | 290
6 | 4 | 19 | 284 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -143 | 284
6 | 4 | 20 | 274 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -143 | 274
6 | 4 | 21 | 266 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 6 | -139 | 266
6 | 4 | 22 | 262 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -121 | 262
6 | 4 | 23 | 255 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -113 | 255
6 | 5 | 0 | 246 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | -3 | 0 | -117 | 246
6 | 5 | 1 | 245 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | -2 | 0 | -109 | 245
6 | 5 | 2 | 259 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | -93 | 259
6 | 5 | 3 | 271 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | -2 | 0 | -99 | 271
6 | 5 | 4 | 275 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | -2 | 11 | -99 | 275
6 | 5 | 5 | 273 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 8 | -2 | 11 | -1 | 0 | -65 | 273
6 | 5 | 6 | 261 | 156 | 53 | 98 | 0 | 16 | 29 | -8 | 5 | 0 | 0 | -88 | 261
6 | 5 | 7 | 260 | 156 | 63 | 99 | 0 | 16 | 64 | -18 | 9 | 0 | -12 | -117 | 260
6 | 5 | 8 | 283 | 156 | 64 | 103 | 0 | 16 | 89 | -25 | 17 | -1 | -12 | -124 | 283
6 | 5 | 9 | 310 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 122 | -87 | 17 | -17 | 0 | -50 | 310
6 | 5 | 10 | 319 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 141 | -101 | 17 | -16 | 0 | -29 | 337
6 | 5 | 11 | 320 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 141 | -101 | 22 | -21 | 0 | -28 | 339
6 | 5 | 12 | 305 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 141 | -101 | 29 | -28 | 0 | -40 | 324
6 | 5 | 13 | 318 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 141 | -101 | 36 | -35 | 0 | -40 | 336
6 | 5 | 14 | 316 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 141 | -101 | 40 | -39 | 0 | -44 | 334
6 | 5 | 15 | 311 | 156 | 79 | 133 | 0 | 16 | 108 | -30 | 56 | -3 | 0 | -204 | 311
6 | 5 | 16 | 312 | 156 | 68 | 148 | 0 | 16 | 70 | -19 | 66 | -4 | 0 | -189 | 312
6 | 5 | 17 | 296 | 156 | 58 | 157 | 0 | 16 | 24 | -7 | 88 | -5 | 0 | -191 | 296
6 | 5 | 18 | 292 | 156 | 50 | 159 | 0 | 16 | 5 | -1 | 91 | -5 | 0 | -179 | 292
6 | 5 | 19 | 285 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | -4 | 0 | -150 | 285
6 | 5 | 20 | 276 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | -3 | 0 | -124 | 276
6 | 5 | 21 | 268 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | -2 | 0 | -113 | 268
6 | 5 | 22 | 260 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -1 | 11 | -97 | 260
6 | 5 | 23 | 252 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -83 | 252
6 | 6 | 0 | 241 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -78 | 241
6 | 6 | 1 | 246 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -80 | 246
6 | 6 | 2 | 256 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -83 | 256
6 | 6 | 3 | 270 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -74 | 270
6 | 6 | 4 | 275 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 275
6 | 6 | 5 | 272 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -62 | 272
6 | 6 | 6 | 263 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 263
6 | 6 | 7 | 265 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 62 | 0 | 2 | 0 | -12 | -102 | 265
6 | 6 | 8 | 289 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 81 | 0 | 1 | 0 | -12 | -100 | 289
6 | 6 | 9 | 311 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -121 | 311
6 | 6 | 10 | 319 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 136 | 0 | 3 | 0 | 0 | -144 | 319
6 | 6 | 11 | 321 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 133 | 0 | 20 | 0 | 0 | -157 | 321
6 | 6 | 12 | 306 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 128 | 0 | 24 | 0 | 0 | -168 | 306
6 | 6 | 13 | 318 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 97 | 0 | 30 | 0 | 0 | -142 | 318
6 | 6 | 14 | 320 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 82 | 0 | 42 | 0 | 0 | -140 | 320
6 | 6 | 15 | 314 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 57 | 0 | 61 | 0 | 0 | -153 | 314
6 | 6 | 16 | 312 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 37 | 0 | 52 | 0 | 0 | -141 | 312
6 | 6 | 17 | 297 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 19 | 0 | 37 | 0 | 0 | -132 | 297
6 | 6 | 18 | 294 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | -125 | 294
6 | 6 | 19 | 288 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -93 | 288
6 | 6 | 20 | 278 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -99 | 278
6 | 6 | 21 | 269 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -79 | 269
6 | 6 | 22 | 262 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -73 | 262
6 | 6 | 23 | 253 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -88 | 253
6 | 7 | 0 | 242 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -102 | 242
6 | 7 | 1 | 243 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -85 | 243
6 | 7 | 2 | 254 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -83 | 254
6 | 7 | 3 | 267 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | -94 | 267
6 | 7 | 4 | 270 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -83 | 270
6 | 7 | 5 | 263 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -79 | 263
6 | 7 | 6 | 256 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | -97 | 256
6 | 7 | 7 | 261 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 53 | 0 | 4 | 0 | -12 | -98 | 261
6 | 7 | 8 | 289 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 94 | 0 | 1 | 0 | -12 | -112 | 289
6 | 7 | 9 | 318 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -147 | 318
6 | 7 | 10 | 327 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -138 | 327
6 | 7 | 11 | 336 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 336
6 | 7 | 12 | 321 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 141 | -62 | 5 | -4 | 0 | -71 | 330
6 | 7 | 13 | 337 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | -148 | 337
6 | 7 | 14 | 336 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 141 | 0 | 18 | 0 | 0 | -158 | 336
6 | 7 | 15 | 328 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 107 | 0 | 37 | 0 | 0 | -164 | 328
6 | 7 | 16 | 324 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 65 | 0 | 48 | 0 | 0 | -152 | 324
6 | 7 | 17 | 306 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 27 | 0 | 56 | 0 | 11 | -159 | 306
6 | 7 | 18 | 296 | 156 | 45 | 157 | 0 | 16 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | -139 | 296
6 | 7 | 19 | 288 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -110 | 288
6 | 7 | 20 | 278 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -98 | 278
6 | 7 | 21 | 268 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -89 | 268
6 | 7 | 22 | 259 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -121 | 259
6 | 7 | 23 | 251 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -149 | 251
6 | 8 | 0 | 241 | 156 | 49 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | -4 | 0 | -127 | 241
6 | 8 | 1 | 239 | 156 | 49 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | -3 | 0 | -109 | 239
6 | 8 | 2 | 247 | 156 | 50 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | -4 | 0 | -127 | 247
6 | 8 | 3 | 258 | 156 | 53 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | -7 | 0 | -152 | 258
6 | 8 | 4 | 260 | 156 | 50 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | -5 | 0 | -123 | 260
6 | 8 | 5 | 254 | 156 | 52 | 91 | 0 | 16 | 9 | -3 | 38 | -3 | 0 | -102 | 254
6 | 8 | 6 | 238 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 38 | -24 | 34 | -34 | 0 | -72 | 248
6 | 8 | 7 | 234 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 83 | -67 | 15 | -15 | -12 | -71 | 239
6 | 8 | 8 | 244 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 124 | -100 | 16 | -16 | 0 | -81 | 249
6 | 8 | 9 | 260 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 141 | -114 | 28 | -28 | 0 | -68 | 265
6 | 8 | 10 | 267 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 141 | -114 | 27 | -27 | -12 | -48 | 273
6 | 8 | 11 | 272 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 141 | -114 | 42 | -42 | -12 | -43 | 278
6 | 8 | 12 | 268 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 141 | -114 | 80 | -80 | -12 | -47 | 274
6 | 8 | 13 | 265 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 141 | -114 | 71 | -71 | -9 | -53 | 271
6 | 8 | 14 | 264 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 141 | -114 | 64 | -64 | 0 | -63 | 270
6 | 8 | 15 | 264 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 101 | -82 | 66 | -66 | 0 | -57 | 268
6 | 8 | 16 | 262 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 50 | -40 | 61 | -61 | 0 | -58 | 266
6 | 8 | 17 | 258 | 156 | 53 | 105 | 0 | 16 | 14 | -5 | 24 | -2 | 0 | -103 | 258
6 | 8 | 18 | 259 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 3 | -1 | 39 | -3 | 11 | -114 | 259
6 | 8 | 19 | 255 | 156 | 53 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | -7 | 0 | -171 | 255
6 | 8 | 20 | 247 | 156 | 55 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | -10 | 0 | -211 | 247
6 | 8 | 21 | 237 | 156 | 51 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | -7 | 0 | -165 | 237
6 | 8 | 22 | 228 | 156 | 49 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | -4 | 11 | -144 | 228
6 | 8 | 23 | 220 | 156 | 49 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | -4 | 0 | -142 | 220
6 | 9 | 0 | 209 | 156 | 96 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | -80 | 0 | -154 | 209
6 | 9 | 1 | 210 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -154 | 210
6 | 9 | 2 | 220 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 7 | -148 | 220
6 | 9 | 3 | 232 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -104 | 232
6 | 9 | 4 | 235 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -105 | 235
6 | 9 | 5 | 228 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | -118 | 228
6 | 9 | 6 | 215 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 10 | -2 | 29 | -27 | 0 | -95 | 220
6 | 9 | 7 | 210 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 22 | -6 | 57 | -53 | -12 | -85 | 228
6 | 9 | 8 | 217 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 30 | -7 | 110 | -102 | 0 | -91 | 245
6 | 9 | 9 | 226 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 45 | -11 | 59 | -55 | -9 | -75 | 259
6 | 9 | 10 | 230 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 68 | -30 | 44 | -41 | -12 | -71 | 263
6 | 9 | 11 | 230 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 69 | -30 | 30 | -28 | 0 | -84 | 262
6 | 9 | 12 | 233 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 75 | -33 | 28 | -26 | -12 | -70 | 267
6 | 9 | 13 | 233 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 81 | -35 | 24 | -22 | -12 | -71 | 270
6 | 9 | 14 | 233 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 72 | -24 | 29 | -27 | 0 | -122 | 233
6 | 9 | 15 | 234 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 49 | 0 | 67 | 0 | 0 | -187 | 234
6 | 9 | 16 | 238 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 33 | 0 | 104 | 0 | 0 | -212 | 238
6 | 9 | 17 | 243 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 11 | 0 | 109 | 0 | 11 | -209 | 243
6 | 9 | 18 | 247 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 2 | 0 | 123 | 0 | 0 | -201 | 247
6 | 9 | 19 | 246 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 6 | -169 | 246
6 | 9 | 20 | 239 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 11 | -155 | 239
6 | 9 | 21 | 230 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -130 | 230
6 | 9 | 22 | 224 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -105 | 224
6 | 9 | 23 | 218 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | -12 | -90 | 218
6 | 10 | 0 | 207 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -119 | 207
6 | 10 | 1 | 208 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -110 | 208
6 | 10 | 2 | 220 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -117 | 220
6 | 10 | 3 | 232 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -99 | 232
6 | 10 | 4 | 243 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 243
6 | 10 | 5 | 242 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -82 | 242
6 | 10 | 6 | 239 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 18 | 0 | 2 | 0 | -12 | -79 | 239
6 | 10 | 7 | 250 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 44 | 0 | 2 | 0 | -12 | -95 | 250
6 | 10 | 8 | 285 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 65 | 0 | 4 | 0 | -5 | -94 | 285
6 | 10 | 9 | 315 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 105 | 0 | 7 | 0 | 0 | -117 | 315
6 | 10 | 10 | 330 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 135 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 330
6 | 10 | 11 | 335 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 129 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 335
6 | 10 | 12 | 322 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 139 | 0 | 11 | 0 | 0 | -146 | 322
6 | 10 | 13 | 335 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 141 | 0 | 9 | 0 | 0 | -145 | 335
6 | 10 | 14 | 336 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 122 | 0 | 6 | 0 | 0 | -124 | 336
6 | 10 | 15 | 336 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | -112 | 336
6 | 10 | 16 | 332 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | -96 | 332
6 | 10 | 17 | 317 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 317
6 | 10 | 18 | 307 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 307
6 | 10 | 19 | 298 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -79 | 298
6 | 10 | 20 | 284 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 284
6 | 10 | 21 | 274 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 274
6 | 10 | 22 | 269 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 269
6 | 10 | 23 | 258 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | 258
6 | 11 | 0 | 247 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 247
6 | 11 | 1 | 242 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -79 | 242
6 | 11 | 2 | 251 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 251
6 | 11 | 3 | 266 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -95 | 266
6 | 11 | 4 | 269 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 | -101 | 269
6 | 11 | 5 | 270 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | -98 | 270
6 | 11 | 6 | 265 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 35 | 0 | 36 | 0 | -12 | -103 | 265
6 | 11 | 7 | 271 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 79 | 0 | 21 | 0 | -12 | -128 | 271
6 | 11 | 8 | 311 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 121 | 0 | 11 | 0 | -12 | -124 | 311
6 | 11 | 9 | 347 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | -120 | 347
6 | 11 | 10 | 361 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | -107 | 361
6 | 11 | 11 | 368 | 156 | 54 | 104 | 0 | 16 | 141 | 0 | 19 | -15 | 0 | -107 | 368
6 | 11 | 12 | 353 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 141 | -46 | 19 | -18 | 0 | -60 | 353
6 | 11 | 13 | 372 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 141 | 0 | 17 | 0 | 0 | -115 | 372
6 | 11 | 14 | 373 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | -115 | 373
6 | 11 | 15 | 367 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 113 | 0 | 9 | 0 | 0 | -100 | 367
6 | 11 | 16 | 364 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | -76 | 364
6 | 11 | 17 | 342 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 342
6 | 11 | 18 | 326 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | -63 | 326
6 | 11 | 19 | 313 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -48 | 313
6 | 11 | 20 | 300 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -59 | 300
6 | 11 | 21 | 286 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55 | 286
6 | 11 | 22 | 277 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -47 | 277
6 | 11 | 23 | 266 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -56 | 266
6 | 12 | 0 | 253 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -77 | 253
6 | 12 | 1 | 250 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -74 | 250
6 | 12 | 2 | 257 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -98 | 257
6 | 12 | 3 | 270 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -88 | 270
6 | 12 | 4 | 272 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -97 | 272
6 | 12 | 5 | 272 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | -82 | 272
6 | 12 | 6 | 271 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | -107 | 271
6 | 12 | 7 | 279 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 76 | 0 | 20 | 0 | -12 | -115 | 279
6 | 12 | 8 | 321 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 115 | 0 | 10 | 0 | -12 | -106 | 321
6 | 12 | 9 | 360 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -102 | 360
6 | 12 | 10 | 376 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 141 | 0 | 13 | 0 | 0 | -97 | 376
6 | 12 | 11 | 383 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 141 | 0 | 20 | 0 | 0 | -99 | 383
6 | 12 | 12 | 369 | 156 | 50 | 100 | 0 | 16 | 141 | 0 | 16 | -13 | 0 | -97 | 369
6 | 12 | 13 | 387 | 156 | 47 | 112 | 0 | 16 | 141 | 0 | 14 | 0 | 0 | -99 | 387
6 | 12 | 14 | 388 | 156 | 47 | 114 | 0 | 16 | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | -94 | 388
6 | 12 | 15 | 382 | 156 | 46 | 127 | 0 | 16 | 106 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 382
6 | 12 | 16 | 376 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | -67 | 376
6 | 12 | 17 | 353 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | -52 | 353
6 | 12 | 18 | 337 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | -66 | 337
6 | 12 | 19 | 324 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -46 | 324
6 | 12 | 20 | 309 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 309
6 | 12 | 21 | 296 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -43 | 296
6 | 12 | 22 | 285 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 285
6 | 12 | 23 | 272 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -71 | 272
6 | 13 | 0 | 258 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -91 | 258
6 | 13 | 1 | 254 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | -103 | 254
6 | 13 | 2 | 262 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -83 | 262
6 | 13 | 3 | 270 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -82 | 270
6 | 13 | 4 | 274 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -73 | 274
6 | 13 | 5 | 270 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | -71 | 270
6 | 13 | 6 | 267 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84 | 267
6 | 13 | 7 | 280 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | -112 | 280
6 | 13 | 8 | 329 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | -106 | 329
6 | 13 | 9 | 368 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -93 | 368
6 | 13 | 10 | 380 | 156 | 46 | 102 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -82 | 380
6 | 13 | 11 | 383 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 383
6 | 13 | 12 | 371 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | -92 | 371
6 | 13 | 13 | 388 | 156 | 47 | 111 | 0 | 16 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | -95 | 388
6 | 13 | 14 | 389 | 156 | 47 | 114 | 0 | 16 | 141 | 0 | 22 | 0 | 0 | -107 | 389
6 | 13 | 15 | 381 | 156 | 46 | 127 | 0 | 16 | 112 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 381
6 | 13 | 16 | 377 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | -70 | 377
6 | 13 | 17 | 354 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | -64 | 354
6 | 13 | 18 | 337 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | -56 | 337
6 | 13 | 19 | 323 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -45 | 323
6 | 13 | 20 | 308 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -43 | 308
6 | 13 | 21 | 293 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 293
6 | 13 | 22 | 282 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -47 | 282
6 | 13 | 23 | 269 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -55 | 269
6 | 14 | 0 | 255 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 255
6 | 14 | 1 | 251 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -61 | 251
6 | 14 | 2 | 257 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -76 | 257
6 | 14 | 3 | 265 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -67 | 265
6 | 14 | 4 | 269 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -61 | 269
6 | 14 | 5 | 270 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 270
6 | 14 | 6 | 266 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | -81 | 266
6 | 14 | 7 | 276 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 81 | 0 | 1 | 0 | -12 | -104 | 276
6 | 14 | 8 | 322 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 125 | 0 | 2 | 0 | -12 | -107 | 322
6 | 14 | 9 | 355 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -107 | 355
6 | 14 | 10 | 371 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | -96 | 371
6 | 14 | 11 | 380 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 141 | 0 | 14 | 0 | 0 | -96 | 380
6 | 14 | 12 | 368 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 141 | 0 | 23 | 0 | 0 | -112 | 368
6 | 14 | 13 | 382 | 156 | 46 | 111 | 0 | 16 | 141 | 0 | 50 | 0 | 0 | -138 | 382
6 | 14 | 14 | 384 | 156 | 46 | 114 | 0 | 16 | 141 | 0 | 65 | 0 | 0 | -154 | 384
6 | 14 | 15 | 378 | 156 | 46 | 127 | 0 | 16 | 115 | 0 | 61 | 0 | 0 | -143 | 378
6 | 14 | 16 | 373 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 73 | 0 | 60 | 0 | 0 | -119 | 373
6 | 14 | 17 | 349 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 32 | 0 | 49 | 0 | 0 | -99 | 349
6 | 14 | 18 | 333 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | -87 | 333
6 | 14 | 19 | 316 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -75 | 316
6 | 14 | 20 | 301 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -65 | 301
6 | 14 | 21 | 287 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -75 | 287
6 | 14 | 22 | 280 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 280
6 | 14 | 23 | 268 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -111 | 268
6 | 15 | 0 | 253 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -129 | 253
6 | 15 | 1 | 248 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -148 | 248
6 | 15 | 2 | 252 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -147 | 252
6 | 15 | 3 | 260 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -134 | 260
6 | 15 | 4 | 262 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 262
6 | 15 | 5 | 257 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | -136 | 257
6 | 15 | 6 | 248 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 248
6 | 15 | 7 | 250 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 82 | 0 | 21 | 0 | 0 | -156 | 250
6 | 15 | 8 | 273 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 124 | 0 | 14 | 0 | -10 | -158 | 273
6 | 15 | 9 | 295 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 141 | 0 | 12 | 0 | -11 | -150 | 295
6 | 15 | 10 | 308 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 141 | 0 | 38 | 0 | -12 | -162 | 308
6 | 15 | 11 | 311 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 141 | 0 | 49 | 0 | -12 | -170 | 311
6 | 15 | 12 | 308 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 141 | 0 | 32 | 0 | -12 | -156 | 308
6 | 15 | 13 | 311 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 141 | 0 | 27 | 0 | 0 | -160 | 311
6 | 15 | 14 | 307 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 131 | 0 | 60 | 0 | 0 | -187 | 307
6 | 15 | 15 | 301 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 88 | 0 | 69 | 0 | 0 | -159 | 301
6 | 15 | 16 | 295 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 49 | 0 | 57 | 0 | 0 | -122 | 295
6 | 15 | 17 | 288 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 23 | 0 | 39 | 0 | 0 | -93 | 288
6 | 15 | 18 | 285 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | -115 | 285
6 | 15 | 19 | 279 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -128 | 279
6 | 15 | 20 | 269 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -125 | 269
6 | 15 | 21 | 257 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 | -99 | 257
6 | 15 | 22 | 249 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -103 | 249
6 | 15 | 23 | 238 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -103 | 238
6 | 16 | 0 | 228 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | -128 | 228
6 | 16 | 1 | 223 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -136 | 223
6 | 16 | 2 | 230 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | -125 | 230
6 | 16 | 3 | 239 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -113 | 239
6 | 16 | 4 | 243 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | -117 | 243
6 | 16 | 5 | 239 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | -110 | 239
6 | 16 | 6 | 229 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | -126 | 229
6 | 16 | 7 | 230 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 49 | 0 | 31 | 0 | 0 | -153 | 230
6 | 16 | 8 | 243 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 74 | 0 | 25 | 0 | 0 | -159 | 243
6 | 16 | 9 | 261 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 99 | -43 | 38 | -36 | -12 | -46 | 303
6 | 16 | 10 | 268 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 96 | -42 | 62 | -57 | -9 | -39 | 314
6 | 16 | 11 | 269 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 94 | -41 | 59 | -55 | -12 | -35 | 313
6 | 16 | 12 | 273 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 96 | -42 | 47 | -44 | -12 | -31 | 317
6 | 16 | 13 | 271 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 103 | -45 | 39 | -36 | -12 | -35 | 317
6 | 16 | 14 | 266 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 67 | -29 | 26 | -25 | 0 | -46 | 296
6 | 16 | 15 | 262 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 39 | 0 | 21 | 0 | 0 | -101 | 262
6 | 16 | 16 | 264 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 38 | 0 | 31 | 0 | 0 | -116 | 264
6 | 16 | 17 | 265 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 18 | 0 | 29 | 0 | 11 | -112 | 265
6 | 16 | 18 | 270 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | -77 | 270
6 | 16 | 19 | 268 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | -81 | 268
6 | 16 | 20 | 260 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -75 | 260
6 | 16 | 21 | 249 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -118 | 249
6 | 16 | 22 | 240 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -123 | 240
6 | 16 | 23 | 232 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -140 | 232
6 | 17 | 0 | 219 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -156 | 219
6 | 17 | 1 | 216 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -151 | 216
6 | 17 | 2 | 225 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -133 | 225
6 | 17 | 3 | 236 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -142 | 236
6 | 17 | 4 | 244 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11 | -145 | 244
6 | 17 | 5 | 245 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | -104 | 245
6 | 17 | 6 | 243 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 31 | 0 | 23 | 0 | -12 | -108 | 243
6 | 17 | 7 | 259 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 74 | 0 | 16 | 0 | -12 | -129 | 259
6 | 17 | 8 | 305 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 117 | 0 | 29 | 0 | -12 | -143 | 305
6 | 17 | 9 | 340 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 139 | 0 | 23 | 0 | 0 | -141 | 340
6 | 17 | 10 | 354 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 141 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 354
6 | 17 | 11 | 358 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 140 | 0 | 17 | 0 | 0 | -119 | 358
6 | 17 | 12 | 344 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | -115 | 344
6 | 17 | 13 | 356 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 110 | 0 | 11 | 0 | 0 | -93 | 356
6 | 17 | 14 | 357 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 81 | 0 | 14 | 0 | 0 | -69 | 357
6 | 17 | 15 | 347 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 42 | 0 | 10 | 0 | 11 | -60 | 347
6 | 17 | 16 | 342 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | -45 | 342
6 | 17 | 17 | 323 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 323
6 | 17 | 18 | 313 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 313
6 | 17 | 19 | 304 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -66 | 304
6 | 17 | 20 | 291 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -79 | 291
6 | 17 | 21 | 280 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -81 | 280
6 | 17 | 22 | 273 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -80 | 273
6 | 17 | 23 | 264 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -77 | 264
6 | 18 | 0 | 252 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -78 | 252
6 | 18 | 1 | 248 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -83 | 248
6 | 18 | 2 | 255 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -102 | 255
6 | 18 | 3 | 264 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -128 | 264
6 | 18 | 4 | 269 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -126 | 269
6 | 18 | 5 | 272 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | -106 | 272
6 | 18 | 6 | 268 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | -82 | 268
6 | 18 | 7 | 275 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | -64 | 275
6 | 18 | 8 | 307 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | -39 | 307
6 | 18 | 9 | 328 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 328
6 | 18 | 10 | 326 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 | 326
6 | 18 | 11 | 325 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 325
6 | 18 | 12 | 318 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 127 | 0 | 17 | 0 | 0 | -143 | 318
6 | 18 | 13 | 340 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | -142 | 340
6 | 18 | 14 | 345 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 126 | 0 | 18 | 0 | 0 | -130 | 345
6 | 18 | 15 | 338 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 91 | 0 | 21 | 0 | 0 | -119 | 338
6 | 18 | 16 | 340 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 75 | 0 | 36 | 0 | 0 | -130 | 340
6 | 18 | 17 | 324 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 36 | 0 | 44 | 0 | 0 | -124 | 324
6 | 18 | 18 | 313 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -95 | 313
6 | 18 | 19 | 301 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -77 | 301
6 | 18 | 20 | 291 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -64 | 291
6 | 18 | 21 | 280 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -69 | 280
6 | 18 | 22 | 274 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -65 | 274
6 | 18 | 23 | 263 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -68 | 263
6 | 19 | 0 | 249 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -71 | 249
6 | 19 | 1 | 245 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -70 | 245
6 | 19 | 2 | 255 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -80 | 255
6 | 19 | 3 | 265 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -83 | 265
6 | 19 | 4 | 271 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -82 | 271
6 | 19 | 5 | 273 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | -80 | 273
6 | 19 | 6 | 266 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | -101 | 266
6 | 19 | 7 | 276 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 85 | 0 | 8 | 0 | -12 | -116 | 276
6 | 19 | 8 | 316 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 126 | 0 | 10 | 0 | -12 | -123 | 316
6 | 19 | 9 | 349 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 141 | 0 | 9 | 0 | 0 | -121 | 349
6 | 19 | 10 | 361 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 141 | -16 | 6 | -6 | 0 | -84 | 361
6 | 19 | 11 | 365 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | -102 | 365
6 | 19 | 12 | 352 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 141 | -32 | 4 | -4 | 0 | -75 | 352
6 | 19 | 13 | 368 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | -106 | 368
6 | 19 | 14 | 371 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | -108 | 371
6 | 19 | 15 | 366 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 117 | 0 | 10 | 0 | 0 | -106 | 366
6 | 19 | 16 | 361 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | -85 | 361
6 | 19 | 17 | 341 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | -81 | 341
6 | 19 | 18 | 325 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | -86 | 325
6 | 19 | 19 | 313 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -84 | 313
6 | 19 | 20 | 299 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -78 | 299
6 | 19 | 21 | 288 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -67 | 288
6 | 19 | 22 | 277 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -60 | 277
6 | 19 | 23 | 265 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -61 | 265
6 | 20 | 0 | 252 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -70 | 252
6 | 20 | 1 | 249 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -81 | 249
6 | 20 | 2 | 255 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -110 | 255
6 | 20 | 3 | 265 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -116 | 265
6 | 20 | 4 | 270 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -123 | 270
6 | 20 | 5 | 270 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 10 | 0 | 64 | 0 | 0 | -122 | 270
6 | 20 | 6 | 268 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 38 | 0 | 48 | 0 | 0 | -129 | 268
6 | 20 | 7 | 280 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 80 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 280
6 | 20 | 8 | 326 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | -115 | 326
6 | 20 | 9 | 368 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | -98 | 368
6 | 20 | 10 | 384 | 156 | 46 | 104 | 0 | 16 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | -84 | 384
6 | 20 | 11 | 388 | 156 | 47 | 105 | 0 | 16 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | -83 | 388
6 | 20 | 12 | 376 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 376
6 | 20 | 13 | 389 | 156 | 47 | 113 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -86 | 389
6 | 20 | 14 | 391 | 156 | 47 | 116 | 0 | 16 | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | -72 | 391
6 | 20 | 15 | 384 | 156 | 46 | 129 | 0 | 16 | 82 | 0 | 11 | 0 | 0 | -56 | 384
6 | 20 | 16 | 375 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 375
6 | 20 | 17 | 353 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 353
6 | 20 | 18 | 340 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -47 | 340
6 | 20 | 19 | 328 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 328
6 | 20 | 20 | 315 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -68 | 315
6 | 20 | 21 | 299 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -79 | 299
6 | 20 | 22 | 292 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -66 | 292
6 | 20 | 23 | 278 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -71 | 278
6 | 21 | 0 | 263 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -71 | 263
6 | 21 | 1 | 258 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -76 | 258
6 | 21 | 2 | 264 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -87 | 264
6 | 21 | 3 | 274 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -65 | 274
6 | 21 | 4 | 277 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -74 | 277
6 | 21 | 5 | 276 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | -76 | 276
6 | 21 | 6 | 270 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | -120 | 270
6 | 21 | 7 | 281 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 17 | 0 | 92 | 0 | 0 | -141 | 281
6 | 21 | 8 | 315 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 28 | 0 | 70 | 0 | 0 | -100 | 315
6 | 21 | 9 | 341 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | -38 | 341
6 | 21 | 10 | 347 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 73 | 0 | 25 | 0 | 0 | -73 | 347
6 | 21 | 11 | 356 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 119 | 0 | 24 | 0 | 0 | -110 | 356
6 | 21 | 12 | 351 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | -116 | 351
6 | 21 | 13 | 365 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 141 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 365
6 | 21 | 14 | 371 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 141 | 0 | 34 | 0 | 0 | -137 | 371
6 | 21 | 15 | 365 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 109 | 0 | 55 | 0 | 0 | -146 | 365
6 | 21 | 16 | 360 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 69 | 0 | 39 | 0 | 0 | -109 | 360
6 | 21 | 17 | 338 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | -87 | 338
6 | 21 | 18 | 323 | 156 | 45 | 155 | 0 | 16 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | -70 | 323
6 | 21 | 19 | 310 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -64 | 310
6 | 21 | 20 | 298 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 298
6 | 21 | 21 | 284 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 284
6 | 21 | 22 | 277 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 | 277
6 | 21 | 23 | 265 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -54 | 265
6 | 22 | 0 | 251 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 251
6 | 22 | 1 | 246 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -79 | 246
6 | 22 | 2 | 249 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -75 | 249
6 | 22 | 3 | 259 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 259
6 | 22 | 4 | 261 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | -70 | 261
6 | 22 | 5 | 256 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -71 | 256
6 | 22 | 6 | 243 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | -106 | 243
6 | 22 | 7 | 241 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 241
6 | 22 | 8 | 254 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 73 | 0 | 8 | 0 | -12 | -122 | 254
6 | 22 | 9 | 270 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 102 | 0 | 7 | 0 | -12 | -134 | 270
6 | 22 | 10 | 282 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 136 | 0 | 3 | 0 | -12 | -151 | 282
6 | 22 | 11 | 288 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 110 | 0 | 4 | 0 | -12 | -121 | 288
6 | 22 | 12 | 285 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 93 | 0 | 31 | 0 | -9 | -136 | 285
6 | 22 | 13 | 286 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 84 | 0 | 55 | 0 | 0 | -160 | 286
6 | 22 | 14 | 283 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 62 | 0 | 42 | 0 | 0 | -127 | 283
6 | 22 | 15 | 283 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 36 | 0 | 64 | 0 | 0 | -124 | 283
6 | 22 | 16 | 282 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 18 | 0 | 86 | 0 | 0 | -136 | 282
6 | 22 | 17 | 280 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 6 | 0 | 81 | 0 | 0 | -130 | 280
6 | 22 | 18 | 277 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | -136 | 277
6 | 22 | 19 | 272 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -155 | 272
6 | 22 | 20 | 261 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -149 | 261
6 | 22 | 21 | 250 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -172 | 250
6 | 22 | 22 | 242 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -183 | 242
6 | 22 | 23 | 235 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -194 | 235
6 | 23 | 0 | 224 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -205 | 224
6 | 23 | 1 | 219 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -207 | 219
6 | 23 | 2 | 227 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -206 | 227
6 | 23 | 3 | 240 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -172 | 240
6 | 23 | 4 | 243 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -163 | 243
6 | 23 | 5 | 242 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -169 | 242
6 | 23 | 6 | 228 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | -156 | 228
6 | 23 | 7 | 229 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -143 | 229
6 | 23 | 8 | 238 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 14 | 0 | 74 | 0 | 0 | -157 | 238
6 | 23 | 9 | 250 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 21 | 0 | 139 | 0 | 0 | -218 | 250
6 | 23 | 10 | 257 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 22 | 0 | 112 | 0 | 0 | -184 | 257
6 | 23 | 11 | 262 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 13 | 0 | 90 | 0 | 0 | -149 | 262
6 | 23 | 12 | 264 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | -152 | 264
6 | 23 | 13 | 260 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 8 | 0 | 123 | 0 | 0 | -179 | 260
6 | 23 | 14 | 261 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 11 | 0 | 138 | 0 | 0 | -195 | 261
6 | 23 | 15 | 258 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 7 | 0 | 128 | 0 | 0 | -185 | 258
6 | 23 | 16 | 261 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 5 | 0 | 129 | 0 | 0 | -188 | 261
6 | 23 | 17 | 267 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | -154 | 267
6 | 23 | 18 | 267 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | -141 | 267
6 | 23 | 19 | 264 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -128 | 264
6 | 23 | 20 | 256 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -122 | 256
6 | 23 | 21 | 247 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9 | -133 | 247
6 | 23 | 22 | 241 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 11 | -141 | 241
6 | 23 | 23 | 233 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -160 | 233
6 | 24 | 0 | 228 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -189 | 228
6 | 24 | 1 | 224 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -179 | 224
6 | 24 | 2 | 235 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -188 | 235
6 | 24 | 3 | 248 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -208 | 248
6 | 24 | 4 | 251 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -219 | 251
6 | 24 | 5 | 251 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | -184 | 251
6 | 24 | 6 | 253 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | -159 | 253
6 | 24 | 7 | 269 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 21 | 0 | 90 | 0 | 0 | -157 | 269
6 | 24 | 8 | 312 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 39 | 0 | 69 | 0 | 0 | -115 | 312
6 | 24 | 9 | 343 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 76 | 0 | 62 | 0 | 0 | -120 | 343
6 | 24 | 10 | 360 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 105 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 360
6 | 24 | 11 | 368 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 115 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 368
6 | 24 | 12 | 361 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 136 | 0 | 58 | 0 | 0 | -155 | 361
6 | 24 | 13 | 381 | 156 | 46 | 117 | 0 | 16 | 141 | 0 | 56 | 0 | 0 | -151 | 381
6 | 24 | 14 | 386 | 156 | 46 | 120 | 0 | 16 | 122 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 386
6 | 24 | 15 | 379 | 156 | 46 | 133 | 0 | 16 | 84 | 0 | 59 | 0 | 0 | -115 | 379
6 | 24 | 16 | 373 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 58 | 0 | 25 | 0 | 0 | -75 | 373
6 | 24 | 17 | 352 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | -51 | 352
6 | 24 | 18 | 338 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 338
6 | 24 | 19 | 323 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -52 | 323
6 | 24 | 20 | 311 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 311
6 | 24 | 21 | 301 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -53 | 301
6 | 24 | 22 | 291 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 291
6 | 24 | 23 | 280 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -63 | 280
6 | 25 | 0 | 264 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -76 | 264
6 | 25 | 1 | 259 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -79 | 259
6 | 25 | 2 | 265 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -68 | 265
6 | 25 | 3 | 273 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -77 | 273
6 | 25 | 4 | 277 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -108 | 277
6 | 25 | 5 | 274 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | -106 | 274
6 | 25 | 6 | 271 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | -87 | 271
6 | 25 | 7 | 290 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | -63 | 290
6 | 25 | 8 | 330 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 34 | 0 | 40 | 0 | 0 | -65 | 330
6 | 25 | 9 | 361 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 53 | 0 | 59 | 0 | 0 | -77 | 361
6 | 25 | 10 | 374 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 75 | 0 | 91 | 0 | 0 | -118 | 374
6 | 25 | 11 | 372 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | -133 | 372
6 | 25 | 12 | 361 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 117 | 0 | 76 | 0 | 0 | -155 | 361
6 | 25 | 13 | 378 | 156 | 46 | 118 | 0 | 16 | 125 | 0 | 79 | 0 | 0 | -162 | 378
6 | 25 | 14 | 378 | 156 | 46 | 121 | 0 | 16 | 110 | 0 | 76 | 0 | 0 | -147 | 378
6 | 25 | 15 | 370 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 70 | 0 | 76 | 0 | 0 | -127 | 370
6 | 25 | 16 | 363 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | -108 | 363
6 | 25 | 17 | 341 | 156 | 45 | 157 | 0 | 16 | 10 | 0 | 76 | 0 | 0 | -119 | 341
6 | 25 | 18 | 331 | 156 | 45 | 159 | 0 | 16 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | -124 | 331
6 | 25 | 19 | 319 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -113 | 319
6 | 25 | 20 | 307 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -117 | 307
6 | 25 | 21 | 296 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -117 | 296
6 | 25 | 22 | 286 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -108 | 286
6 | 25 | 23 | 275 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -105 | 275
6 | 26 | 0 | 259 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -119 | 259
6 | 26 | 1 | 255 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -116 | 255
6 | 26 | 2 | 261 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -114 | 261
6 | 26 | 3 | 271 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -107 | 271
6 | 26 | 4 | 274 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -98 | 274
6 | 26 | 5 | 273 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | -98 | 273
6 | 26 | 6 | 268 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | -114 | 268
6 | 26 | 7 | 276 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 47 | 0 | 53 | 0 | 0 | -142 | 276
6 | 26 | 8 | 316 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 82 | 0 | 54 | 0 | 0 | -142 | 316
6 | 26 | 9 | 349 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 119 | 0 | 53 | 0 | 0 | -150 | 349
6 | 26 | 10 | 353 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 128 | 0 | 51 | 0 | 0 | -153 | 353
6 | 26 | 11 | 356 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 138 | 0 | 43 | 0 | 0 | -153 | 356
6 | 26 | 12 | 349 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 141 | 0 | 38 | 0 | 0 | -154 | 349
6 | 26 | 13 | 364 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 141 | 0 | 27 | 0 | 0 | -140 | 364
6 | 26 | 14 | 365 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 141 | 0 | 21 | 0 | 0 | -136 | 365
6 | 26 | 15 | 360 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 106 | 0 | 6 | 0 | 0 | -104 | 360
6 | 26 | 16 | 354 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 61 | 0 | 18 | 0 | 0 | -92 | 354
6 | 26 | 17 | 331 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 331
6 | 26 | 18 | 319 | 156 | 45 | 161 | 0 | 16 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | -84 | 319
6 | 26 | 19 | 310 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -71 | 310
6 | 26 | 20 | 297 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -66 | 297
6 | 26 | 21 | 285 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -70 | 285
6 | 26 | 22 | 277 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -60 | 277
6 | 26 | 23 | 267 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 267
6 | 27 | 0 | 252 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 252
6 | 27 | 1 | 248 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 248
6 | 27 | 2 | 255 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -75 | 255
6 | 27 | 3 | 263 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -86 | 263
6 | 27 | 4 | 268 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -80 | 268
6 | 27 | 5 | 270 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | -77 | 270
6 | 27 | 6 | 266 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | -100 | 266
6 | 27 | 7 | 274 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | -120 | 274
6 | 27 | 8 | 310 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | -114 | 310
6 | 27 | 9 | 340 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | -102 | 340
6 | 27 | 10 | 350 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | -112 | 350
6 | 27 | 11 | 356 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -115 | 356
6 | 27 | 12 | 345 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -123 | 345
6 | 27 | 13 | 363 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -117 | 363
6 | 27 | 14 | 362 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | -95 | 362
6 | 27 | 15 | 355 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 355
6 | 27 | 16 | 348 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 348
6 | 27 | 17 | 328 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 328
6 | 27 | 18 | 316 | 156 | 45 | 162 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70 | 316
6 | 27 | 19 | 307 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -74 | 307
6 | 27 | 20 | 296 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | 296
6 | 27 | 21 | 283 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 283
6 | 27 | 22 | 278 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 278
6 | 27 | 23 | 267 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -65 | 267
6 | 28 | 0 | 253 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -71 | 253
6 | 28 | 1 | 251 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -84 | 251
6 | 28 | 2 | 257 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -90 | 257
6 | 28 | 3 | 266 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -98 | 266
6 | 28 | 4 | 273 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -75 | 273
6 | 28 | 5 | 271 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -76 | 271
6 | 28 | 6 | 265 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | -69 | 265
6 | 28 | 7 | 275 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 275
6 | 28 | 8 | 307 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | -41 | 307
6 | 28 | 9 | 329 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 | 329
6 | 28 | 10 | 335 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 335
6 | 28 | 11 | 335 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | -28 | 335
6 | 28 | 12 | 316 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | -45 | 316
6 | 28 | 13 | 329 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 329
6 | 28 | 14 | 334 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 334
6 | 28 | 15 | 329 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | -77 | 329
6 | 28 | 16 | 325 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | -81 | 325
6 | 28 | 17 | 310 | 156 | 45 | 161 | 0 | 16 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | -91 | 310
6 | 28 | 18 | 303 | 156 | 45 | 163 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | -93 | 303
6 | 28 | 19 | 295 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 295
6 | 28 | 20 | 285 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 285
6 | 28 | 21 | 274 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 274
6 | 28 | 22 | 268 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 268
6 | 28 | 23 | 261 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 261
6 | 29 | 0 | 247 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -69 | 247
6 | 29 | 1 | 241 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 241
6 | 29 | 2 | 245 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -76 | 245
6 | 29 | 3 | 257 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 257
6 | 29 | 4 | 259 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 259
6 | 29 | 5 | 255 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 255
6 | 29 | 6 | 244 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | -104 | 244
6 | 29 | 7 | 242 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 72 | 0 | 2 | 0 | -9 | -138 | 242
6 | 29 | 8 | 257 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | -171 | 257
6 | 29 | 9 | 278 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 278
6 | 29 | 10 | 285 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 141 | 0 | 5 | 0 | -12 | -163 | 285
6 | 29 | 11 | 291 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | -30 | 13 | -12 | -12 | -124 | 291
6 | 29 | 12 | 291 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 141 | -30 | 14 | -13 | -12 | -123 | 291
6 | 29 | 13 | 295 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | 0 | 11 | 0 | -12 | -160 | 295
6 | 29 | 14 | 293 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | -170 | 293
6 | 29 | 15 | 289 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | -139 | 289
6 | 29 | 16 | 289 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | -107 | 289
6 | 29 | 17 | 286 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -83 | 286
6 | 29 | 18 | 279 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | -73 | 279
6 | 29 | 19 | 274 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -70 | 274
6 | 29 | 20 | 265 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -68 | 265
6 | 29 | 21 | 251 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -88 | 251
6 | 29 | 22 | 243 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -94 | 243
6 | 29 | 23 | 234 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -103 | 234
6 | 30 | 0 | 222 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -130 | 222
6 | 30 | 1 | 218 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -147 | 218
6 | 30 | 2 | 224 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -139 | 224
6 | 30 | 3 | 236 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -145 | 236
6 | 30 | 4 | 241 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -163 | 241
6 | 30 | 5 | 236 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | -185 | 236
6 | 30 | 6 | 224 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 6 | 0 | 98 | 0 | 0 | -195 | 224
6 | 30 | 7 | 228 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 10 | 0 | 102 | 0 | -9 | -191 | 228
6 | 30 | 8 | 242 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 14 | 0 | 69 | 0 | -12 | -144 | 242
6 | 30 | 9 | 252 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 17 | 0 | 92 | 0 | -12 | -161 | 252
6 | 30 | 10 | 255 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 25 | 0 | 146 | 0 | -12 | -219 | 255
6 | 30 | 11 | 256 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 29 | 0 | 118 | 0 | -12 | -195 | 256
6 | 30 | 12 | 257 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 35 | 0 | 143 | 0 | 0 | -236 | 257
6 | 30 | 13 | 255 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 40 | 0 | 146 | 0 | 0 | -247 | 255
6 | 30 | 14 | 259 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 25 | 0 | 140 | 0 | 0 | -221 | 259
6 | 30 | 15 | 257 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 12 | 0 | 142 | 0 | 0 | -213 | 257
6 | 30 | 16 | 260 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -219 | 260
6 | 30 | 17 | 266 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 6 | 0 | 138 | 0 | 0 | -210 | 266
6 | 30 | 18 | 270 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 11 | -222 | 270
6 | 30 | 19 | 270 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 9 | -215 | 270
6 | 30 | 20 | 265 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -194 | 265
6 | 30 | 21 | 255 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -208 | 255
6 | 30 | 22 | 246 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -215 | 246
6 | 30 | 23 | 240 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -222 | 240
7 | 1 | 0 | 204 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | -6 | -202 | 204
7 | 1 | 1 | 199 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -265 | 199
7 | 1 | 2 | 208 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | -12 | -240 | 208
7 | 1 | 3 | 222 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -234 | 222
7 | 1 | 4 | 230 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -220 | 230
7 | 1 | 5 | 231 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | -213 | 231
7 | 1 | 6 | 233 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 4 | 0 | 101 | 0 | -11 | -179 | 233
7 | 1 | 7 | 255 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | -137 | 255
7 | 1 | 8 | 299 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 21 | 0 | 37 | 0 | 0 | -98 | 299
7 | 1 | 9 | 333 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | -89 | 333
7 | 1 | 10 | 346 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 78 | 0 | 28 | 0 | 11 | -118 | 346
7 | 1 | 11 | 351 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 75 | 0 | 34 | 0 | 0 | -105 | 351
7 | 1 | 12 | 330 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 84 | 0 | 26 | 0 | 0 | -115 | 330
7 | 1 | 13 | 351 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 83 | 0 | 11 | 0 | 0 | -93 | 351
7 | 1 | 14 | 351 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 73 | 0 | 8 | 0 | 0 | -89 | 351
7 | 1 | 15 | 342 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | -86 | 342
7 | 1 | 16 | 334 | 156 | 45 | 169 | 0 | 16 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | -88 | 334
7 | 1 | 17 | 314 | 156 | 45 | 171 | 0 | 16 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -97 | 314
7 | 1 | 18 | 304 | 156 | 45 | 168 | 0 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 304
7 | 1 | 19 | 293 | 156 | 45 | 159 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -90 | 293
7 | 1 | 20 | 282 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 282
7 | 1 | 21 | 270 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -86 | 270
7 | 1 | 22 | 261 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -80 | 261
7 | 1 | 23 | 250 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 250
7 | 2 | 0 | 233 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 | 233
7 | 2 | 1 | 228 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -92 | 228
7 | 2 | 2 | 237 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -86 | 237
7 | 2 | 3 | 248 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -84 | 248
7 | 2 | 4 | 254 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -78 | 254
7 | 2 | 5 | 252 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78 | 252
7 | 2 | 6 | 251 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -98 | 251
7 | 2 | 7 | 267 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | -127 | 267
7 | 2 | 8 | 317 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 | 317
7 | 2 | 9 | 353 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | -101 | 353
7 | 2 | 10 | 363 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 363
7 | 2 | 11 | 359 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 359
7 | 2 | 12 | 341 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 341
7 | 2 | 13 | 358 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 358
7 | 2 | 14 | 360 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | -55 | 360
7 | 2 | 15 | 353 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | -50 | 353
7 | 2 | 16 | 346 | 156 | 45 | 170 | 0 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 346
7 | 2 | 17 | 325 | 156 | 45 | 172 | 0 | 16 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -75 | 325
7 | 2 | 18 | 316 | 156 | 45 | 169 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -79 | 316
7 | 2 | 19 | 304 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -86 | 304
7 | 2 | 20 | 290 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -82 | 290
7 | 2 | 21 | 278 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -85 | 278
7 | 2 | 22 | 270 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -95 | 270
7 | 2 | 23 | 257 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -102 | 257
7 | 3 | 0 | 242 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -102 | 242
7 | 3 | 1 | 237 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -101 | 237
7 | 3 | 2 | 244 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -94 | 244
7 | 3 | 3 | 256 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 256
7 | 3 | 4 | 264 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -85 | 264
7 | 3 | 5 | 258 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -109 | 258
7 | 3 | 6 | 260 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 23 | 0 | 42 | 0 | 0 | -125 | 260
7 | 3 | 7 | 284 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -122 | 284
7 | 3 | 8 | 345 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | -98 | 345
7 | 3 | 9 | 394 | 156 | 47 | 136 | 0 | 16 | 114 | 0 | 27 | 0 | 0 | -102 | 394
7 | 3 | 10 | 412 | 156 | 49 | 132 | 0 | 16 | 127 | 0 | 52 | 0 | 0 | -120 | 412
7 | 3 | 11 | 421 | 156 | 62 | 132 | 0 | 16 | 127 | 0 | 70 | -55 | 0 | -87 | 421
7 | 3 | 12 | 400 | 156 | 48 | 120 | 0 | 16 | 117 | -3 | 78 | -72 | 0 | -60 | 400
7 | 3 | 13 | 419 | 156 | 50 | 134 | 0 | 16 | 122 | 0 | 78 | 0 | 0 | -137 | 419
7 | 3 | 14 | 423 | 156 | 50 | 144 | 0 | 16 | 98 | 0 | 90 | 0 | 0 | -131 | 423
7 | 3 | 15 | 417 | 156 | 50 | 153 | 0 | 16 | 80 | 0 | 84 | 0 | 0 | -122 | 417
7 | 3 | 16 | 413 | 156 | 49 | 171 | 0 | 16 | 42 | 0 | 80 | 0 | 0 | -101 | 413
7 | 3 | 17 | 386 | 156 | 46 | 173 | 0 | 16 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | -95 | 386
7 | 3 | 18 | 373 | 156 | 45 | 170 | 0 | 16 | 2 | 0 | 113 | 0 | 0 | -129 | 373
7 | 3 | 19 | 359 | 156 | 45 | 161 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -139 | 359
7 | 3 | 20 | 339 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -130 | 339
7 | 3 | 21 | 320 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 11 | -139 | 320
7 | 3 | 22 | 304 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -125 | 304
7 | 3 | 23 | 288 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 288
7 | 4 | 0 | 267 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -146 | 267
7 | 4 | 1 | 255 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -141 | 255
7 | 4 | 2 | 262 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -133 | 262
7 | 4 | 3 | 273 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -128 | 273
7 | 4 | 4 | 276 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -124 | 276
7 | 4 | 5 | 275 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | -130 | 275
7 | 4 | 6 | 277 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 13 | 0 | 74 | 0 | 0 | -131 | 277
7 | 4 | 7 | 302 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 31 | 0 | 69 | 0 | 0 | -127 | 302
7 | 4 | 8 | 350 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 51 | 0 | 62 | 0 | 0 | -105 | 350
7 | 4 | 9 | 383 | 156 | 46 | 137 | 0 | 16 | 72 | 0 | 50 | 0 | 7 | -101 | 383
7 | 4 | 10 | 397 | 156 | 48 | 132 | 0 | 16 | 109 | 0 | 49 | 0 | 0 | -113 | 397
7 | 4 | 11 | 409 | 156 | 49 | 133 | 0 | 16 | 134 | 0 | 50 | 0 | 0 | -129 | 409
7 | 4 | 12 | 390 | 156 | 47 | 121 | 0 | 16 | 138 | 0 | 54 | 0 | 0 | -142 | 390
7 | 4 | 13 | 413 | 156 | 49 | 135 | 0 | 16 | 135 | 0 | 54 | 0 | 0 | -132 | 413
7 | 4 | 14 | 418 | 156 | 50 | 145 | 0 | 16 | 130 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 418
7 | 4 | 15 | 409 | 156 | 49 | 154 | 0 | 16 | 104 | 0 | 59 | 0 | 0 | -129 | 409
7 | 4 | 16 | 399 | 156 | 48 | 172 | 0 | 16 | 63 | 0 | 58 | 0 | 0 | -114 | 399
7 | 4 | 17 | 377 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 26 | 0 | 61 | 0 | 0 | -100 | 377
7 | 4 | 18 | 358 | 156 | 45 | 171 | 0 | 16 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 | -112 | 358
7 | 4 | 19 | 340 | 156 | 45 | 162 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -120 | 340
7 | 4 | 20 | 322 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -107 | 322
7 | 4 | 21 | 305 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -123 | 305
7 | 4 | 22 | 289 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -129 | 289
7 | 4 | 23 | 275 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 11 | -123 | 275
7 | 5 | 0 | 258 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -129 | 258
7 | 5 | 1 | 249 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 249
7 | 5 | 2 | 255 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -133 | 255
7 | 5 | 3 | 262 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -145 | 262
7 | 5 | 4 | 262 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -145 | 262
7 | 5 | 5 | 263 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | -103 | 263
7 | 5 | 6 | 269 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | -106 | 269
7 | 5 | 7 | 298 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 78 | 0 | 24 | 0 | -12 | -121 | 298
7 | 5 | 8 | 365 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 107 | 0 | 15 | 0 | 0 | -99 | 365
7 | 5 | 9 | 413 | 156 | 49 | 137 | 0 | 16 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -105 | 413
7 | 5 | 10 | 435 | 156 | 52 | 133 | 0 | 16 | 141 | 0 | 32 | 0 | 0 | -95 | 435
7 | 5 | 11 | 447 | 156 | 53 | 134 | 0 | 16 | 141 | 0 | 52 | 0 | 0 | -105 | 447
7 | 5 | 12 | 437 | 156 | 52 | 122 | 0 | 16 | 141 | 0 | 75 | 0 | 0 | -125 | 437
7 | 5 | 13 | 453 | 156 | 54 | 136 | 0 | 16 | 141 | 0 | 57 | 0 | 0 | -107 | 453
7 | 5 | 14 | 456 | 156 | 54 | 145 | 0 | 16 | 141 | 0 | 40 | 0 | 0 | -96 | 456
7 | 5 | 15 | 449 | 156 | 53 | 155 | 0 | 16 | 89 | 0 | 18 | 0 | 8 | -46 | 449
7 | 5 | 16 | 435 | 156 | 52 | 173 | 0 | 16 | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | -23 | 435
7 | 5 | 17 | 395 | 156 | 47 | 174 | 0 | 16 | 9 | 0 | 80 | 0 | 0 | -87 | 395
7 | 5 | 18 | 370 | 156 | 45 | 172 | 0 | 16 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | -103 | 370
7 | 5 | 19 | 352 | 156 | 45 | 162 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -75 | 352
7 | 5 | 20 | 335 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -68 | 335
7 | 5 | 21 | 318 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -78 | 318
7 | 5 | 22 | 304 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -83 | 304
7 | 5 | 23 | 286 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -91 | 286
7 | 6 | 0 | 263 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -99 | 263
7 | 6 | 1 | 254 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -99 | 254
7 | 6 | 2 | 257 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -119 | 257
7 | 6 | 3 | 261 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -117 | 261
7 | 6 | 4 | 261 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -109 | 261
7 | 6 | 5 | 255 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -122 | 255
7 | 6 | 6 | 242 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 16 | 0 | 56 | 0 | -12 | -140 | 242
7 | 6 | 7 | 255 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 38 | 0 | 62 | 0 | -12 | -156 | 255
7 | 6 | 8 | 284 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 65 | 0 | 67 | 0 | -9 | -162 | 284
7 | 6 | 9 | 315 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 90 | 0 | 76 | 0 | -12 | -162 | 315
7 | 6 | 10 | 326 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 86 | 0 | 82 | 0 | -12 | -155 | 326
7 | 6 | 11 | 328 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 66 | 0 | 101 | 0 | 0 | -162 | 328
7 | 6 | 12 | 309 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 41 | 0 | 76 | 0 | 0 | -132 | 309
7 | 6 | 13 | 300 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 33 | 0 | 91 | 0 | 0 | -146 | 300
7 | 6 | 14 | 296 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 29 | 0 | 90 | 0 | 0 | -145 | 296
7 | 6 | 15 | 289 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 27 | 0 | 81 | 0 | 0 | -144 | 289
7 | 6 | 16 | 289 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 23 | 0 | 64 | 0 | 7 | -151 | 289
7 | 6 | 17 | 288 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | -145 | 288
7 | 6 | 18 | 287 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 7 | 0 | 46 | 0 | 11 | -145 | 287
7 | 6 | 19 | 280 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 11 | -145 | 280
7 | 6 | 20 | 267 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11 | -162 | 267
7 | 6 | 21 | 250 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -172 | 250
7 | 6 | 22 | 238 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -159 | 238
7 | 6 | 23 | 226 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -162 | 226
7 | 7 | 0 | 211 | 156 | 49 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | -3 | 0 | -164 | 211
7 | 7 | 1 | 205 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | -152 | 205
7 | 7 | 2 | 212 | 156 | 49 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | -3 | 0 | -155 | 212
7 | 7 | 3 | 221 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | -2 | 0 | -141 | 221
7 | 7 | 4 | 224 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | -5 | 0 | -172 | 224
7 | 7 | 5 | 221 | 156 | 52 | 108 | 0 | 16 | 6 | -2 | 86 | -6 | 0 | -195 | 221
7 | 7 | 6 | 221 | 156 | 65 | 105 | 0 | 16 | 34 | -13 | 97 | -7 | 0 | -232 | 221
7 | 7 | 7 | 232 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 83 | -57 | 101 | -101 | 0 | -117 | 232
7 | 7 | 8 | 261 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 124 | -100 | 105 | -105 | -12 | -69 | 266
7 | 7 | 9 | 294 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 141 | -114 | 103 | -103 | -12 | -40 | 298
7 | 7 | 10 | 313 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 141 | -114 | 112 | -112 | -12 | -22 | 318
7 | 7 | 11 | 324 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 141 | -114 | 109 | -109 | -12 | -10 | 329
7 | 7 | 12 | 330 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 141 | -114 | 109 | -109 | -9 | -12 | 330
7 | 7 | 13 | 324 | 156 | 104 | 105 | 0 | 16 | 141 | -52 | 99 | -7 | 0 | -238 | 324
7 | 7 | 14 | 325 | 156 | 99 | 105 | 0 | 16 | 127 | -47 | 85 | -6 | 0 | -210 | 325
7 | 7 | 15 | 316 | 156 | 89 | 109 | 0 | 16 | 100 | -37 | 98 | -7 | 0 | -208 | 316
7 | 7 | 16 | 317 | 156 | 72 | 130 | 0 | 16 | 59 | -22 | 72 | -5 | 0 | -161 | 317
7 | 7 | 17 | 313 | 156 | 57 | 145 | 0 | 16 | 17 | -6 | 78 | -6 | 11 | -155 | 313
7 | 7 | 18 | 310 | 156 | 50 | 152 | 0 | 16 | 3 | -1 | 71 | -5 | 0 | -132 | 310
7 | 7 | 19 | 298 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | -3 | 0 | -104 | 298
7 | 7 | 20 | 290 | 156 | 49 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | -3 | 0 | -102 | 290
7 | 7 | 21 | 274 | 156 | 49 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | -4 | 9 | -131 | 274
7 | 7 | 22 | 258 | 156 | 50 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | -5 | 0 | -146 | 258
7 | 7 | 23 | 244 | 156 | 51 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | -6 | 0 | -168 | 244
7 | 8 | 0 | 226 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -172 | 226
7 | 8 | 1 | 220 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -171 | 220
7 | 8 | 2 | 225 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -170 | 225
7 | 8 | 3 | 236 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -188 | 236
7 | 8 | 4 | 241 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -178 | 241
7 | 8 | 5 | 245 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -149 | 245
7 | 8 | 6 | 253 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 | -158 | 253
7 | 8 | 7 | 288 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 27 | 0 | 98 | 0 | 0 | -168 | 288
7 | 8 | 8 | 352 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 33 | 0 | 114 | 0 | 0 | -138 | 352
7 | 8 | 9 | 392 | 156 | 47 | 138 | 0 | 16 | 44 | 0 | 100 | 0 | 0 | -109 | 392
7 | 8 | 10 | 407 | 156 | 49 | 134 | 0 | 16 | 54 | 0 | 102 | 0 | 0 | -104 | 407
7 | 8 | 11 | 407 | 156 | 49 | 135 | 0 | 16 | 43 | 0 | 103 | 0 | 0 | -95 | 407
7 | 8 | 12 | 389 | 156 | 47 | 123 | 0 | 16 | 44 | 0 | 103 | 0 | 0 | -100 | 389
7 | 8 | 13 | 396 | 156 | 48 | 137 | 0 | 16 | 25 | 0 | 101 | 0 | 0 | -87 | 396
7 | 8 | 14 | 395 | 156 | 47 | 146 | 0 | 16 | 36 | 0 | 101 | 0 | 0 | -107 | 395
7 | 8 | 15 | 386 | 156 | 46 | 156 | 0 | 16 | 24 | 0 | 77 | 0 | 0 | -89 | 386
7 | 8 | 16 | 376 | 156 | 45 | 174 | 0 | 16 | 16 | 0 | 70 | 0 | 0 | -101 | 376
7 | 8 | 17 | 351 | 156 | 45 | 175 | 0 | 16 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | -121 | 351
7 | 8 | 18 | 342 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | -110 | 342
7 | 8 | 19 | 329 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -117 | 329
7 | 8 | 20 | 318 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -120 | 318
7 | 8 | 21 | 303 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -137 | 303
7 | 8 | 22 | 293 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -137 | 293
7 | 8 | 23 | 281 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -148 | 281
7 | 9 | 0 | 259 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -161 | 259
7 | 9 | 1 | 253 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -131 | 253
7 | 9 | 2 | 258 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -116 | 258
7 | 9 | 3 | 265 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -101 | 265
7 | 9 | 4 | 268 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -93 | 268
7 | 9 | 5 | 271 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -85 | 271
7 | 9 | 6 | 275 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | -93 | 275
7 | 9 | 7 | 298 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 16 | 0 | 67 | 0 | 0 | -116 | 298
7 | 9 | 8 | 353 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 34 | 0 | 122 | 0 | 0 | -146 | 353
7 | 9 | 9 | 389 | 156 | 47 | 139 | 0 | 16 | 28 | 0 | 140 | 0 | 0 | -137 | 389
7 | 9 | 10 | 396 | 156 | 47 | 134 | 0 | 16 | 54 | 0 | 139 | 0 | 0 | -150 | 396
7 | 9 | 11 | 394 | 156 | 47 | 135 | 0 | 16 | 39 | 0 | 134 | 0 | 0 | -133 | 394
7 | 9 | 12 | 368 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 52 | 0 | 110 | 0 | 0 | -134 | 368
7 | 9 | 13 | 384 | 156 | 46 | 137 | 0 | 16 | 44 | 0 | 128 | 0 | 0 | -143 | 384
7 | 9 | 14 | 388 | 156 | 47 | 147 | 0 | 16 | 42 | 0 | 121 | 0 | 0 | -141 | 388
7 | 9 | 15 | 377 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 36 | 0 | 96 | 0 | 0 | -128 | 377
7 | 9 | 16 | 370 | 156 | 45 | 174 | 0 | 16 | 22 | 0 | 87 | 0 | 0 | -130 | 370
7 | 9 | 17 | 348 | 156 | 45 | 175 | 0 | 16 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | -142 | 348
7 | 9 | 18 | 336 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -123 | 336
7 | 9 | 19 | 321 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -125 | 321
7 | 9 | 20 | 310 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -126 | 310
7 | 9 | 21 | 294 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -113 | 294
7 | 9 | 22 | 286 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -105 | 286
7 | 9 | 23 | 269 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -124 | 269
7 | 10 | 0 | 252 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -130 | 252
7 | 10 | 1 | 246 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -131 | 246
7 | 10 | 2 | 252 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 252
7 | 10 | 3 | 261 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -121 | 261
7 | 10 | 4 | 263 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -93 | 263
7 | 10 | 5 | 263 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | -88 | 263
7 | 10 | 6 | 258 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | -91 | 258
7 | 10 | 7 | 282 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -80 | 282
7 | 10 | 8 | 331 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | -54 | 331
7 | 10 | 9 | 364 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | -43 | 364
7 | 10 | 10 | 369 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | -47 | 369
7 | 10 | 11 | 371 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | -34 | 371
7 | 10 | 12 | 350 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 350
7 | 10 | 13 | 366 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 366
7 | 10 | 14 | 369 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 369
7 | 10 | 15 | 367 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 14 | 0 | 32 | 0 | 0 | -52 | 367
7 | 10 | 16 | 354 | 156 | 45 | 174 | 0 | 16 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | -103 | 354
7 | 10 | 17 | 331 | 156 | 45 | 175 | 0 | 16 | 7 | 0 | 61 | 0 | 0 | -129 | 331
7 | 10 | 18 | 324 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | -120 | 324
7 | 10 | 19 | 314 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -138 | 314
7 | 10 | 20 | 304 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -193 | 304
7 | 10 | 21 | 292 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -193 | 292
7 | 10 | 22 | 286 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -187 | 286
7 | 10 | 23 | 272 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -185 | 272
7 | 11 | 0 | 252 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -174 | 252
7 | 11 | 1 | 244 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -174 | 244
7 | 11 | 2 | 249 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -148 | 249
7 | 11 | 3 | 257 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 257
7 | 11 | 4 | 260 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -123 | 260
7 | 11 | 5 | 264 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -107 | 264
7 | 11 | 6 | 259 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | -103 | 259
7 | 11 | 7 | 275 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | -85 | 275
7 | 11 | 8 | 318 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -71 | 318
7 | 11 | 9 | 349 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 349
7 | 11 | 10 | 361 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | -89 | 361
7 | 11 | 11 | 367 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | -101 | 367
7 | 11 | 12 | 354 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 111 | 0 | 4 | 0 | 0 | -101 | 354
7 | 11 | 13 | 369 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | -88 | 369
7 | 11 | 14 | 372 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | -86 | 372
7 | 11 | 15 | 366 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | -76 | 366
7 | 11 | 16 | 354 | 156 | 45 | 174 | 0 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 354
7 | 11 | 17 | 334 | 156 | 45 | 175 | 0 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 334
7 | 11 | 18 | 321 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 321
7 | 11 | 19 | 309 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -75 | 309
7 | 11 | 20 | 297 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 297
7 | 11 | 21 | 284 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -84 | 284
7 | 11 | 22 | 273 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | 273
7 | 11 | 23 | 259 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 259
7 | 12 | 0 | 242 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 242
7 | 12 | 1 | 236 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -88 | 236
7 | 12 | 2 | 244 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -81 | 244
7 | 12 | 3 | 254 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -76 | 254
7 | 12 | 4 | 258 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 258
7 | 12 | 5 | 257 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -72 | 257
7 | 12 | 6 | 254 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -79 | 254
7 | 12 | 7 | 272 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -78 | 272
7 | 12 | 8 | 316 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | -59 | 316
7 | 12 | 9 | 346 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | -63 | 346
7 | 12 | 10 | 352 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 54 | 0 | 27 | 0 | 0 | -80 | 352
7 | 12 | 11 | 356 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 103 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 356
7 | 12 | 12 | 347 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 130 | 0 | 40 | 0 | 0 | -162 | 347
7 | 12 | 13 | 380 | 156 | 46 | 137 | 0 | 16 | 137 | 0 | 37 | 0 | 0 | -149 | 380
7 | 12 | 14 | 378 | 156 | 46 | 146 | 0 | 16 | 119 | 0 | 38 | 0 | 0 | -143 | 378
7 | 12 | 15 | 366 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 92 | 0 | 38 | 0 | 0 | -137 | 366
7 | 12 | 16 | 357 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | -117 | 357
7 | 12 | 17 | 329 | 156 | 45 | 175 | 0 | 16 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | -109 | 329
7 | 12 | 18 | 315 | 156 | 45 | 172 | 0 | 16 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -96 | 315
7 | 12 | 19 | 305 | 156 | 45 | 163 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -85 | 305
7 | 12 | 20 | 294 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | -91 | 294
7 | 12 | 21 | 281 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -80 | 281
7 | 12 | 22 | 266 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -79 | 266
7 | 12 | 23 | 252 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -82 | 252
7 | 13 | 0 | 233 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -98 | 233
7 | 13 | 1 | 225 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -101 | 225
7 | 13 | 2 | 226 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -102 | 226
7 | 13 | 3 | 231 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 | 231
7 | 13 | 4 | 235 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -95 | 235
7 | 13 | 5 | 229 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -101 | 229
7 | 13 | 6 | 214 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 214
7 | 13 | 7 | 220 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | -159 | 220
7 | 13 | 8 | 242 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 96 | 0 | 1 | 0 | -12 | -166 | 242
7 | 13 | 9 | 261 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 108 | 0 | 2 | 0 | -12 | -160 | 261
7 | 13 | 10 | 275 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 141 | 0 | 3 | 0 | -12 | -181 | 275
7 | 13 | 11 | 287 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 141 | 0 | 7 | 0 | -12 | -172 | 287
7 | 13 | 12 | 287 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 141 | 0 | 12 | 0 | -9 | -180 | 287
7 | 13 | 13 | 280 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 104 | 0 | 13 | 0 | 0 | -159 | 280
7 | 13 | 14 | 282 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 115 | 0 | 15 | 0 | 0 | -170 | 282
7 | 13 | 15 | 290 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 119 | 0 | 21 | 0 | 0 | -175 | 290
7 | 13 | 16 | 291 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 69 | 0 | 21 | 0 | 0 | -145 | 291
7 | 13 | 17 | 286 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 28 | 0 | 23 | 0 | 7 | -133 | 286
7 | 13 | 18 | 279 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 4 | 0 | 34 | 0 | 11 | -138 | 279
7 | 13 | 19 | 271 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | -138 | 271
7 | 13 | 20 | 259 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -131 | 259
7 | 13 | 21 | 242 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -132 | 242
7 | 13 | 22 | 228 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | -149 | 228
7 | 13 | 23 | 219 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -143 | 219
7 | 14 | 0 | 202 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -157 | 202
7 | 14 | 1 | 195 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | -12 | -144 | 195
7 | 14 | 2 | 202 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -149 | 202
7 | 14 | 3 | 211 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -136 | 211
7 | 14 | 4 | 215 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -132 | 215
7 | 14 | 5 | 210 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | -136 | 210
7 | 14 | 6 | 198 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 14 | 0 | 20 | 0 | -12 | -145 | 198
7 | 14 | 7 | 205 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 27 | 0 | 12 | 0 | -9 | -147 | 205
7 | 14 | 8 | 217 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | -146 | 217
7 | 14 | 9 | 230 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 38 | 0 | 9 | 0 | -12 | -127 | 230
7 | 14 | 10 | 236 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -142 | 236
7 | 14 | 11 | 240 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | 240
7 | 14 | 12 | 241 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | -12 | -118 | 241
7 | 14 | 13 | 238 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | -120 | 238
7 | 14 | 14 | 235 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | -120 | 235
7 | 14 | 15 | 235 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | -115 | 235
7 | 14 | 16 | 239 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | -129 | 239
7 | 14 | 17 | 243 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 243
7 | 14 | 18 | 245 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -126 | 245
7 | 14 | 19 | 244 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | -141 | 244
7 | 14 | 20 | 234 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -150 | 234
7 | 14 | 21 | 222 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -139 | 222
7 | 14 | 22 | 214 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 214
7 | 14 | 23 | 207 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -140 | 207
7 | 15 | 0 | 196 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -156 | 196
7 | 15 | 1 | 192 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -154 | 192
7 | 15 | 2 | 200 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -142 | 200
7 | 15 | 3 | 208 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 208
7 | 15 | 4 | 216 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -119 | 216
7 | 15 | 5 | 213 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -119 | 213
7 | 15 | 6 | 204 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 11 | 0 | 6 | 0 | -5 | -128 | 204
7 | 15 | 7 | 212 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | -143 | 212
7 | 15 | 8 | 242 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 66 | 0 | 3 | 0 | -12 | -136 | 242
7 | 15 | 9 | 274 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | -144 | 274
7 | 15 | 10 | 289 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | -146 | 289
7 | 15 | 11 | 299 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -154 | 299
7 | 15 | 12 | 302 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 124 | 0 | 2 | 0 | -12 | -134 | 302
7 | 15 | 13 | 306 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 306
7 | 15 | 14 | 300 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | -103 | 300
7 | 15 | 15 | 291 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | -92 | 291
7 | 15 | 16 | 289 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | -92 | 289
7 | 15 | 17 | 287 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | -100 | 287
7 | 15 | 18 | 285 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -105 | 285
7 | 15 | 19 | 278 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -106 | 278
7 | 15 | 20 | 266 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -108 | 266
7 | 15 | 21 | 250 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -95 | 250
7 | 15 | 22 | 240 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -94 | 240
7 | 15 | 23 | 229 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -100 | 229
7 | 16 | 0 | 217 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -116 | 217
7 | 16 | 1 | 210 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -119 | 210
7 | 16 | 2 | 217 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -112 | 217
7 | 16 | 3 | 230 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -108 | 230
7 | 16 | 4 | 235 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -103 | 235
7 | 16 | 5 | 237 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -99 | 237
7 | 16 | 6 | 238 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | -108 | 238
7 | 16 | 7 | 272 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | -125 | 272
7 | 16 | 8 | 334 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 334
7 | 16 | 9 | 381 | 156 | 46 | 135 | 0 | 16 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | -110 | 381
7 | 16 | 10 | 397 | 156 | 48 | 131 | 0 | 16 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | -98 | 397
7 | 16 | 11 | 401 | 156 | 48 | 132 | 0 | 16 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | -93 | 401
7 | 16 | 12 | 384 | 156 | 46 | 120 | 0 | 16 | 126 | 0 | 4 | 0 | 0 | -84 | 384
7 | 16 | 13 | 404 | 156 | 48 | 134 | 0 | 16 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | -74 | 404
7 | 16 | 14 | 401 | 156 | 48 | 143 | 0 | 16 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 401
7 | 16 | 15 | 386 | 156 | 46 | 153 | 0 | 16 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 386
7 | 16 | 16 | 376 | 156 | 45 | 170 | 0 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | -42 | 376
7 | 16 | 17 | 353 | 156 | 45 | 172 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | 353
7 | 16 | 18 | 340 | 156 | 45 | 170 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 340
7 | 16 | 19 | 328 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -53 | 328
7 | 16 | 20 | 310 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 310
7 | 16 | 21 | 297 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 297
7 | 16 | 22 | 283 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 283
7 | 16 | 23 | 267 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 267
7 | 17 | 0 | 251 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -76 | 251
7 | 17 | 1 | 243 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -84 | 243
7 | 17 | 2 | 248 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -81 | 248
7 | 17 | 3 | 255 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -78 | 255
7 | 17 | 4 | 258 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -75 | 258
7 | 17 | 5 | 258 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -73 | 258
7 | 17 | 6 | 259 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -77 | 259
7 | 17 | 7 | 284 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | -70 | 284
7 | 17 | 8 | 335 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 335
7 | 17 | 9 | 365 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | -49 | 365
7 | 17 | 10 | 376 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 54 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 376
7 | 17 | 11 | 378 | 156 | 46 | 130 | 0 | 16 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | -59 | 378
7 | 17 | 12 | 362 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 65 | 0 | 29 | 0 | 0 | -67 | 362
7 | 17 | 13 | 387 | 156 | 47 | 133 | 0 | 16 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | -77 | 387
7 | 17 | 14 | 394 | 156 | 47 | 142 | 0 | 16 | 67 | 0 | 39 | 0 | 0 | -73 | 394
7 | 17 | 15 | 387 | 156 | 47 | 152 | 0 | 16 | 46 | 0 | 36 | 0 | 0 | -66 | 387
7 | 17 | 16 | 379 | 156 | 46 | 169 | 0 | 16 | 22 | 0 | 39 | 0 | 0 | -69 | 379
7 | 17 | 17 | 355 | 156 | 45 | 171 | 0 | 16 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | -69 | 355
7 | 17 | 18 | 345 | 156 | 45 | 168 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -49 | 345
7 | 17 | 19 | 335 | 156 | 45 | 159 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -50 | 335
7 | 17 | 20 | 317 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 317
7 | 17 | 21 | 303 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -66 | 303
7 | 17 | 22 | 290 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -67 | 290
7 | 17 | 23 | 272 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -74 | 272
7 | 18 | 0 | 253 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -89 | 253
7 | 18 | 1 | 245 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -106 | 245
7 | 18 | 2 | 250 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -110 | 250
7 | 18 | 3 | 260 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -95 | 260
7 | 18 | 4 | 264 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -82 | 264
7 | 18 | 5 | 264 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | -83 | 264
7 | 18 | 6 | 265 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | -108 | 265
7 | 18 | 7 | 298 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 80 | 0 | 15 | 0 | -3 | -119 | 298
7 | 18 | 8 | 362 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 113 | 0 | 10 | 0 | 0 | -99 | 362
7 | 18 | 9 | 412 | 156 | 49 | 133 | 0 | 16 | 136 | 0 | 6 | 0 | 0 | -84 | 412
7 | 18 | 10 | 428 | 156 | 51 | 129 | 0 | 16 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 428
7 | 18 | 11 | 441 | 156 | 52 | 129 | 0 | 16 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 441
7 | 18 | 12 | 435 | 156 | 52 | 117 | 0 | 16 | 141 | 0 | 9 | 0 | 0 | -56 | 435
7 | 18 | 13 | 451 | 156 | 54 | 132 | 0 | 16 | 141 | 0 | 14 | 0 | 0 | -62 | 451
7 | 18 | 14 | 451 | 156 | 53 | 141 | 0 | 16 | 123 | 0 | 18 | 0 | 0 | -56 | 451
7 | 18 | 15 | 440 | 156 | 52 | 150 | 0 | 16 | 98 | 0 | 14 | 0 | 0 | -46 | 440
7 | 18 | 16 | 435 | 156 | 52 | 168 | 0 | 16 | 62 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29 | 435
7 | 18 | 17 | 409 | 156 | 49 | 170 | 0 | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 9 | -21 | 409
7 | 18 | 18 | 389 | 156 | 47 | 167 | 0 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 389
7 | 18 | 19 | 371 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 371
7 | 18 | 20 | 349 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 349
7 | 18 | 21 | 330 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 330
7 | 18 | 22 | 313 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -51 | 313
7 | 18 | 23 | 292 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -52 | 292
7 | 19 | 0 | 270 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -67 | 270
7 | 19 | 1 | 261 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -82 | 261
7 | 19 | 2 | 265 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -86 | 265
7 | 19 | 3 | 272 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -78 | 272
7 | 19 | 4 | 274 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -80 | 274
7 | 19 | 5 | 275 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -76 | 275
7 | 19 | 6 | 279 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | -85 | 279
7 | 19 | 7 | 310 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | -85 | 310
7 | 19 | 8 | 378 | 156 | 46 | 120 | 0 | 16 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | -41 | 378
7 | 19 | 9 | 420 | 156 | 50 | 132 | 0 | 16 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | -37 | 420
7 | 19 | 10 | 437 | 156 | 52 | 128 | 0 | 16 | 113 | 0 | 26 | 0 | 0 | -54 | 437
7 | 19 | 11 | 456 | 156 | 54 | 128 | 0 | 16 | 141 | 0 | 36 | 0 | 0 | -75 | 456
7 | 19 | 12 | 443 | 156 | 53 | 116 | 0 | 16 | 126 | 0 | 37 | 0 | 0 | -61 | 443
7 | 19 | 13 | 461 | 156 | 55 | 130 | 0 | 16 | 112 | 0 | 41 | 0 | 0 | -49 | 461
7 | 19 | 14 | 458 | 156 | 54 | 140 | 0 | 16 | 96 | 0 | 23 | 0 | 0 | -27 | 458
7 | 19 | 15 | 447 | 156 | 53 | 149 | 0 | 16 | 80 | 0 | 13 | 0 | 11 | -31 | 447
7 | 19 | 16 | 434 | 156 | 52 | 167 | 0 | 16 | 40 | 0 | 19 | 0 | 11 | -27 | 434
7 | 19 | 17 | 394 | 156 | 47 | 168 | 0 | 16 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | -47 | 394
7 | 19 | 18 | 367 | 156 | 45 | 166 | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -34 | 367
7 | 19 | 19 | 343 | 156 | 45 | 157 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -77 | 343
7 | 19 | 20 | 323 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -75 | 323
7 | 19 | 21 | 308 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -69 | 308
7 | 19 | 22 | 294 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -75 | 294
7 | 19 | 23 | 280 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -53 | 280
7 | 20 | 0 | 259 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -70 | 259
7 | 20 | 1 | 247 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -79 | 247
7 | 20 | 2 | 249 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -84 | 249
7 | 20 | 3 | 256 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -86 | 256
7 | 20 | 4 | 259 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -86 | 259
7 | 20 | 5 | 255 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -101 | 255
7 | 20 | 6 | 247 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | -99 | 247
7 | 20 | 7 | 256 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 20 | 0 | 46 | 0 | -12 | -114 | 256
7 | 20 | 8 | 281 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 57 | 0 | 41 | 0 | -12 | -121 | 281
7 | 20 | 9 | 307 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 93 | 0 | 46 | 0 | -12 | -136 | 307
7 | 20 | 10 | 331 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 123 | 0 | 53 | 0 | -12 | -150 | 331
7 | 20 | 11 | 337 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 124 | 0 | 49 | 0 | 0 | -152 | 337
7 | 20 | 12 | 341 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 136 | 0 | 46 | 0 | 0 | -157 | 341
7 | 20 | 13 | 345 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 132 | 0 | 49 | 0 | 0 | -151 | 345
7 | 20 | 14 | 342 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 114 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 342
7 | 20 | 15 | 328 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 81 | 0 | 44 | 0 | 0 | -115 | 328
7 | 20 | 16 | 325 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | -109 | 325
7 | 20 | 17 | 316 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | -94 | 316
7 | 20 | 18 | 310 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1 | -77 | 310
7 | 20 | 19 | 300 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -84 | 300
7 | 20 | 20 | 285 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -81 | 285
7 | 20 | 21 | 268 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -78 | 268
7 | 20 | 22 | 255 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -90 | 255
7 | 20 | 23 | 243 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -113 | 243
7 | 21 | 0 | 226 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -123 | 226
7 | 21 | 1 | 218 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -132 | 218
7 | 21 | 2 | 224 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -129 | 224
7 | 21 | 3 | 232 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -122 | 232
7 | 21 | 4 | 234 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -115 | 234
7 | 21 | 5 | 232 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | -115 | 232
7 | 21 | 6 | 223 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | -141 | 223
7 | 21 | 7 | 235 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 61 | 0 | 25 | 0 | 0 | -165 | 235
7 | 21 | 8 | 268 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 103 | 0 | 17 | 0 | -12 | -154 | 268
7 | 21 | 9 | 305 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 137 | 0 | 20 | 0 | -12 | -155 | 305
7 | 21 | 10 | 328 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 141 | 0 | 31 | 0 | -12 | -148 | 328
7 | 21 | 11 | 338 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | 0 | 51 | 0 | -12 | -157 | 338
7 | 21 | 12 | 348 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 141 | 0 | 59 | 0 | -9 | -158 | 348
7 | 21 | 13 | 346 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 141 | 0 | 70 | 0 | 0 | -178 | 346
7 | 21 | 14 | 345 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 141 | 0 | 67 | 0 | 0 | -176 | 345
7 | 21 | 15 | 342 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 120 | 0 | 58 | 0 | 0 | -153 | 342
7 | 21 | 16 | 345 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 70 | 0 | 28 | 0 | 0 | -91 | 345
7 | 21 | 17 | 347 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 347
7 | 21 | 18 | 339 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 5 | 0 | 31 | 0 | 11 | -68 | 339
7 | 21 | 19 | 325 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | -49 | 325
7 | 21 | 20 | 309 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -45 | 309
7 | 21 | 21 | 287 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -93 | 287
7 | 21 | 22 | 269 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -117 | 269
7 | 21 | 23 | 252 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -146 | 252
7 | 22 | 0 | 233 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -154 | 233
7 | 22 | 1 | 223 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -164 | 223
7 | 22 | 2 | 228 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -149 | 228
7 | 22 | 3 | 235 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -157 | 235
7 | 22 | 4 | 244 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -144 | 244
7 | 22 | 5 | 247 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | -131 | 247
7 | 22 | 6 | 256 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 15 | 0 | 59 | 0 | 0 | -130 | 256
7 | 22 | 7 | 300 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 45 | 0 | 61 | 0 | -12 | -114 | 300
7 | 22 | 8 | 374 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 73 | 0 | 54 | 0 | 0 | -86 | 374
7 | 22 | 9 | 422 | 156 | 50 | 128 | 0 | 16 | 104 | 0 | 57 | 0 | 0 | -89 | 422
7 | 22 | 10 | 440 | 156 | 52 | 124 | 0 | 16 | 139 | 0 | 52 | 0 | 0 | -99 | 440
7 | 22 | 11 | 453 | 156 | 54 | 124 | 0 | 16 | 141 | 0 | 55 | 0 | 0 | -93 | 453
7 | 22 | 12 | 442 | 156 | 53 | 112 | 0 | 16 | 141 | 0 | 57 | 0 | 0 | -93 | 442
7 | 22 | 13 | 457 | 156 | 54 | 126 | 0 | 16 | 140 | 0 | 48 | 0 | 0 | -83 | 457
7 | 22 | 14 | 464 | 156 | 55 | 136 | 0 | 16 | 141 | 0 | 55 | 0 | 0 | -95 | 464
7 | 22 | 15 | 457 | 156 | 54 | 145 | 0 | 16 | 119 | 0 | 48 | 0 | 0 | -81 | 457
7 | 22 | 16 | 451 | 156 | 53 | 163 | 0 | 16 | 67 | 0 | 42 | 0 | 0 | -46 | 451
7 | 22 | 17 | 422 | 156 | 50 | 164 | 0 | 16 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | -27 | 422
7 | 22 | 18 | 401 | 156 | 48 | 162 | 0 | 16 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | -10 | 401
7 | 22 | 19 | 378 | 156 | 46 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -12 | 378
7 | 22 | 20 | 354 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 354
7 | 22 | 21 | 330 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -33 | 330
7 | 22 | 22 | 317 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -28 | 317
7 | 22 | 23 | 296 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 296
7 | 23 | 0 | 273 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -62 | 273
7 | 23 | 1 | 263 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -77 | 263
7 | 23 | 2 | 267 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -66 | 267
7 | 23 | 3 | 272 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -68 | 272
7 | 23 | 4 | 274 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -70 | 274
7 | 23 | 5 | 280 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -72 | 280
7 | 23 | 6 | 288 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | -78 | 288
7 | 23 | 7 | 329 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 71 | 0 | 18 | 0 | 0 | -79 | 329
7 | 23 | 8 | 398 | 156 | 48 | 114 | 0 | 16 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -59 | 398
7 | 23 | 9 | 445 | 156 | 53 | 126 | 0 | 16 | 128 | 0 | 26 | 0 | 0 | -60 | 445
7 | 23 | 10 | 462 | 156 | 55 | 122 | 0 | 16 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -53 | 462
7 | 23 | 11 | 477 | 156 | 56 | 123 | 0 | 16 | 141 | 0 | 33 | 0 | 0 | -48 | 477
7 | 23 | 12 | 471 | 156 | 56 | 111 | 0 | 16 | 141 | 0 | 35 | 0 | 0 | -44 | 471
7 | 23 | 13 | 485 | 156 | 57 | 125 | 0 | 16 | 141 | 0 | 36 | 0 | 0 | -46 | 485
7 | 23 | 14 | 480 | 156 | 57 | 134 | 0 | 16 | 134 | 0 | 39 | 0 | 0 | -56 | 480
7 | 23 | 15 | 471 | 156 | 56 | 144 | 0 | 16 | 109 | 0 | 30 | 0 | 0 | -40 | 471
7 | 23 | 16 | 464 | 156 | 55 | 161 | 0 | 16 | 64 | 0 | 38 | 0 | 0 | -26 | 464
7 | 23 | 17 | 433 | 156 | 52 | 163 | 0 | 16 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | -10 | 433
7 | 23 | 18 | 415 | 156 | 50 | 160 | 0 | 16 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | -19 | 415
7 | 23 | 19 | 391 | 156 | 47 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -10 | 391
7 | 23 | 20 | 371 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -9 | 371
7 | 23 | 21 | 348 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -22 | 348
7 | 23 | 22 | 333 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -24 | 333
7 | 23 | 23 | 311 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -38 | 311
7 | 24 | 0 | 286 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -61 | 286
7 | 24 | 1 | 274 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -77 | 274
7 | 24 | 2 | 274 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -93 | 274
7 | 24 | 3 | 277 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -92 | 277
7 | 24 | 4 | 274 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -110 | 274
7 | 24 | 5 | 276 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | -98 | 276
7 | 24 | 6 | 276 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | -104 | 276
7 | 24 | 7 | 297 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 16 | 0 | 75 | 0 | 0 | -111 | 297
7 | 24 | 8 | 350 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 22 | 0 | 67 | 0 | 0 | -69 | 350
7 | 24 | 9 | 378 | 156 | 46 | 125 | 0 | 16 | 36 | 0 | 80 | 0 | 0 | -81 | 378
7 | 24 | 10 | 393 | 156 | 47 | 121 | 0 | 16 | 47 | 0 | 69 | 0 | 0 | -63 | 393
7 | 24 | 11 | 392 | 156 | 47 | 121 | 0 | 16 | 55 | 0 | 49 | 0 | 0 | -52 | 392
7 | 24 | 12 | 375 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | -38 | 375
7 | 24 | 13 | 392 | 156 | 47 | 124 | 0 | 16 | 65 | 0 | 9 | 0 | 0 | -25 | 392
7 | 24 | 14 | 407 | 156 | 49 | 133 | 0 | 16 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | -26 | 407
7 | 24 | 15 | 398 | 156 | 48 | 142 | 0 | 16 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 398
7 | 24 | 16 | 399 | 156 | 48 | 160 | 0 | 16 | 49 | 0 | 23 | 0 | 0 | -53 | 399
7 | 24 | 17 | 379 | 156 | 46 | 161 | 0 | 16 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | -44 | 379
7 | 24 | 18 | 364 | 156 | 45 | 159 | 0 | 16 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 364
7 | 24 | 19 | 350 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -35 | 350
7 | 24 | 20 | 332 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -43 | 332
7 | 24 | 21 | 312 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -56 | 312
7 | 24 | 22 | 301 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -61 | 301
7 | 24 | 23 | 283 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -60 | 283
7 | 25 | 0 | 266 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -79 | 266
7 | 25 | 1 | 256 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -89 | 256
7 | 25 | 2 | 259 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -80 | 259
7 | 25 | 3 | 268 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -70 | 268
7 | 25 | 4 | 273 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -88 | 273
7 | 25 | 5 | 272 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | -63 | 272
7 | 25 | 6 | 277 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | -81 | 277
7 | 25 | 7 | 303 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | -84 | 303
7 | 25 | 8 | 368 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 64 | 0 | 37 | 0 | 0 | -61 | 368
7 | 25 | 9 | 416 | 156 | 50 | 123 | 0 | 16 | 88 | 0 | 46 | 0 | 0 | -63 | 416
7 | 25 | 10 | 435 | 156 | 52 | 119 | 0 | 16 | 114 | 0 | 50 | 0 | 0 | -72 | 435
7 | 25 | 11 | 447 | 156 | 53 | 120 | 0 | 16 | 137 | 0 | 46 | 0 | 0 | -81 | 447
7 | 25 | 12 | 440 | 156 | 52 | 108 | 0 | 16 | 139 | 0 | 52 | 0 | 0 | -83 | 440
7 | 25 | 13 | 461 | 156 | 55 | 122 | 0 | 16 | 141 | 0 | 44 | 0 | 0 | -73 | 461
7 | 25 | 14 | 458 | 156 | 54 | 131 | 0 | 16 | 127 | 0 | 43 | 0 | 0 | -69 | 458
7 | 25 | 15 | 454 | 156 | 54 | 141 | 0 | 16 | 102 | 0 | 33 | 0 | 0 | -48 | 454
7 | 25 | 16 | 440 | 156 | 52 | 158 | 0 | 16 | 54 | 0 | 41 | 0 | 0 | -37 | 440
7 | 25 | 17 | 416 | 156 | 50 | 160 | 0 | 16 | 23 | 0 | 32 | 0 | 0 | -21 | 416
7 | 25 | 18 | 399 | 156 | 48 | 157 | 0 | 16 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 399
7 | 25 | 19 | 380 | 156 | 46 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -5 | 380
7 | 25 | 20 | 359 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 359
7 | 25 | 21 | 338 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -27 | 338
7 | 25 | 22 | 319 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -39 | 319
7 | 25 | 23 | 301 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -53 | 301
7 | 26 | 0 | 277 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -60 | 277
7 | 26 | 1 | 264 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -67 | 264
7 | 26 | 2 | 268 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -64 | 268
7 | 26 | 3 | 271 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -66 | 271
7 | 26 | 4 | 273 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -61 | 273
7 | 26 | 5 | 277 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 277
7 | 26 | 6 | 284 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | -64 | 284
7 | 26 | 7 | 320 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | -65 | 320
7 | 26 | 8 | 388 | 156 | 47 | 110 | 0 | 16 | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | -47 | 388
7 | 26 | 9 | 440 | 156 | 52 | 122 | 0 | 16 | 126 | 0 | 13 | 0 | 0 | -45 | 440
7 | 26 | 10 | 462 | 156 | 55 | 118 | 0 | 16 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 462
7 | 26 | 11 | 473 | 156 | 56 | 118 | 0 | 16 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 473
7 | 26 | 12 | 456 | 156 | 54 | 106 | 0 | 16 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 456
7 | 26 | 13 | 466 | 156 | 55 | 121 | 0 | 16 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 466
7 | 26 | 14 | 466 | 156 | 70 | 130 | 0 | 16 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 466
7 | 26 | 15 | 454 | 156 | 64 | 139 | 0 | 16 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 454
7 | 26 | 16 | 444 | 156 | 65 | 157 | 0 | 16 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 444
7 | 26 | 17 | 423 | 156 | 68 | 158 | 0 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 423
7 | 26 | 18 | 406 | 156 | 59 | 156 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 406
7 | 26 | 19 | 389 | 156 | 55 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 389
7 | 26 | 20 | 367 | 156 | 53 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 | 367
7 | 26 | 21 | 345 | 156 | 46 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 345
7 | 26 | 22 | 327 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -11 | 327
7 | 26 | 23 | 306 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 306
7 | 27 | 0 | 279 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -41 | 279
7 | 27 | 1 | 267 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -49 | 267
7 | 27 | 2 | 266 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -55 | 266
7 | 27 | 3 | 269 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -54 | 269
7 | 27 | 4 | 268 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -59 | 268
7 | 27 | 5 | 267 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -61 | 267
7 | 27 | 6 | 265 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | -76 | 265
7 | 27 | 7 | 284 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 72 | 0 | 7 | 0 | -9 | -92 | 284
7 | 27 | 8 | 326 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 102 | 0 | 8 | 0 | -12 | -78 | 326
7 | 27 | 9 | 357 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 127 | 0 | 13 | 0 | -12 | -77 | 357
7 | 27 | 10 | 372 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 141 | 0 | 13 | 0 | -12 | -77 | 372
7 | 27 | 11 | 382 | 156 | 46 | 89 | 0 | 16 | 141 | 0 | 15 | 0 | -12 | -69 | 382
7 | 27 | 12 | 385 | 156 | 46 | 90 | 0 | 16 | 141 | 0 | 19 | 0 | 0 | -83 | 385
7 | 27 | 13 | 384 | 156 | 46 | 88 | 0 | 16 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | -79 | 384
7 | 27 | 14 | 381 | 156 | 46 | 88 | 0 | 16 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | -72 | 381
7 | 27 | 15 | 371 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 | 371
7 | 27 | 16 | 367 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 367
7 | 27 | 17 | 359 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 359
7 | 27 | 18 | 346 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | -22 | 346
7 | 27 | 19 | 331 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -28 | 331
7 | 27 | 20 | 315 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -23 | 315
7 | 27 | 21 | 295 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -33 | 295
7 | 27 | 22 | 282 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 282
7 | 27 | 23 | 267 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -45 | 267
7 | 28 | 0 | 244 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -75 | 244
7 | 28 | 1 | 234 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 234
7 | 28 | 2 | 238 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 238
7 | 28 | 3 | 242 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -77 | 242
7 | 28 | 4 | 244 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -82 | 244
7 | 28 | 5 | 241 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 241
7 | 28 | 6 | 239 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 22 | 0 | 26 | 0 | -12 | -100 | 239
7 | 28 | 7 | 250 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 45 | 0 | 27 | 0 | -12 | -115 | 250
7 | 28 | 8 | 277 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 63 | 0 | 37 | 0 | -9 | -119 | 277
7 | 28 | 9 | 303 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 94 | 0 | 41 | 0 | -12 | -125 | 303
7 | 28 | 10 | 314 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 113 | 0 | 44 | 0 | 0 | -149 | 314
7 | 28 | 11 | 327 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 129 | 0 | 50 | 0 | 0 | -157 | 327
7 | 28 | 12 | 330 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 127 | 0 | 54 | 0 | -12 | -144 | 330
7 | 28 | 13 | 331 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 110 | 0 | 63 | 0 | 0 | -145 | 331
7 | 28 | 14 | 324 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 85 | 0 | 63 | 0 | 0 | -127 | 324
7 | 28 | 15 | 319 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 62 | 0 | 54 | 0 | 0 | -104 | 319
7 | 28 | 16 | 319 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | -87 | 319
7 | 28 | 17 | 317 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 13 | 0 | 38 | 0 | 0 | -77 | 317
7 | 28 | 18 | 320 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -78 | 320
7 | 28 | 19 | 312 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -75 | 312
7 | 28 | 20 | 301 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -65 | 301
7 | 28 | 21 | 284 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | -82 | 284
7 | 28 | 22 | 265 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -83 | 265
7 | 28 | 23 | 251 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | -110 | 251
7 | 29 | 0 | 229 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -120 | 229
7 | 29 | 1 | 220 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -125 | 220
7 | 29 | 2 | 227 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -134 | 227
7 | 29 | 3 | 232 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -151 | 232
7 | 29 | 4 | 239 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -147 | 239
7 | 29 | 5 | 246 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 246
7 | 29 | 6 | 253 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 17 | 0 | 73 | 0 | 0 | -140 | 253
7 | 29 | 7 | 293 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 43 | 0 | 76 | 0 | 0 | -137 | 293
7 | 29 | 8 | 369 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 73 | 0 | 76 | 0 | 0 | -103 | 369
7 | 29 | 9 | 414 | 156 | 50 | 118 | 0 | 16 | 94 | 0 | 81 | 0 | 0 | -101 | 414
7 | 29 | 10 | 428 | 156 | 51 | 114 | 0 | 16 | 112 | 0 | 85 | 0 | 0 | -106 | 428
7 | 29 | 11 | 441 | 156 | 52 | 114 | 0 | 16 | 141 | 0 | 91 | 0 | 0 | -129 | 441
7 | 29 | 12 | 436 | 156 | 52 | 102 | 0 | 16 | 141 | 0 | 86 | 0 | 0 | -117 | 436
7 | 29 | 13 | 448 | 156 | 53 | 117 | 0 | 16 | 135 | 0 | 88 | 0 | 0 | -117 | 448
7 | 29 | 14 | 450 | 156 | 53 | 126 | 0 | 16 | 122 | 0 | 94 | 0 | 0 | -117 | 450
7 | 29 | 15 | 437 | 156 | 52 | 135 | 0 | 16 | 79 | 0 | 88 | 0 | 0 | -89 | 437
7 | 29 | 16 | 425 | 156 | 51 | 153 | 0 | 16 | 38 | 0 | 82 | 0 | 0 | -71 | 425
7 | 29 | 17 | 397 | 156 | 48 | 154 | 0 | 16 | 12 | 0 | 71 | 0 | 0 | -60 | 397
7 | 29 | 18 | 380 | 156 | 46 | 152 | 0 | 16 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | -66 | 380
7 | 29 | 19 | 364 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -71 | 364
7 | 29 | 20 | 347 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -76 | 347
7 | 29 | 21 | 330 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -78 | 330
7 | 29 | 22 | 314 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -71 | 314
7 | 29 | 23 | 298 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -75 | 298
7 | 30 | 0 | 275 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -93 | 275
7 | 30 | 1 | 263 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -101 | 263
7 | 30 | 2 | 266 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -103 | 266
7 | 30 | 3 | 273 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -107 | 273
7 | 30 | 4 | 276 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -112 | 276
7 | 30 | 5 | 281 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -87 | 281
7 | 30 | 6 | 288 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | -81 | 288
7 | 30 | 7 | 317 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 18 | 0 | 50 | 0 | 0 | -60 | 317
7 | 30 | 8 | 376 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 23 | 0 | 54 | 0 | 0 | -23 | 376
7 | 30 | 9 | 406 | 156 | 49 | 117 | 0 | 16 | 28 | 0 | 45 | 0 | 0 | -5 | 406
7 | 30 | 10 | 408 | 156 | 49 | 112 | 0 | 16 | 30 | 0 | 47 | 0 | 0 | -2 | 408
7 | 30 | 11 | 407 | 156 | 49 | 113 | 0 | 16 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | -9 | 407
7 | 30 | 12 | 387 | 156 | 47 | 101 | 0 | 16 | 38 | 0 | 36 | 0 | 0 | -7 | 387
7 | 30 | 13 | 400 | 156 | 48 | 115 | 0 | 16 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 400
7 | 30 | 14 | 400 | 156 | 48 | 124 | 0 | 16 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | -27 | 400
7 | 30 | 15 | 392 | 156 | 47 | 134 | 0 | 16 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | -34 | 392
7 | 30 | 16 | 387 | 156 | 47 | 152 | 0 | 16 | 11 | 0 | 39 | 0 | 0 | -34 | 387
7 | 30 | 17 | 368 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -40 | 368
7 | 30 | 18 | 356 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -50 | 356
7 | 30 | 19 | 341 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -61 | 341
7 | 30 | 20 | 324 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -83 | 324
7 | 30 | 21 | 307 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -100 | 307
7 | 30 | 22 | 293 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -100 | 293
7 | 30 | 23 | 282 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -95 | 282
7 | 31 | 0 | 262 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -83 | 262
7 | 31 | 1 | 252 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -75 | 252
7 | 31 | 2 | 261 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 261
7 | 31 | 3 | 266 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -75 | 266
7 | 31 | 4 | 270 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -67 | 270
7 | 31 | 5 | 272 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -60 | 272
7 | 31 | 6 | 276 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | -69 | 276
7 | 31 | 7 | 306 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | -73 | 306
7 | 31 | 8 | 363 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 79 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 363
7 | 31 | 9 | 407 | 156 | 49 | 116 | 0 | 16 | 118 | 0 | 14 | 0 | 0 | -62 | 407
7 | 31 | 10 | 422 | 156 | 50 | 111 | 0 | 16 | 140 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 422
7 | 31 | 11 | 426 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 141 | 0 | 14 | 0 | 0 | -64 | 426
7 | 31 | 12 | 414 | 156 | 49 | 100 | 0 | 16 | 141 | 0 | 13 | 0 | 0 | -61 | 414
7 | 31 | 13 | 432 | 156 | 51 | 114 | 0 | 16 | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | -54 | 432
7 | 31 | 14 | 432 | 156 | 52 | 123 | 0 | 16 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 432
7 | 31 | 15 | 425 | 156 | 51 | 133 | 0 | 16 | 117 | 0 | 14 | 0 | 0 | -62 | 425
7 | 31 | 16 | 416 | 156 | 50 | 150 | 0 | 16 | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 | -40 | 416
7 | 31 | 17 | 393 | 156 | 47 | 152 | 0 | 16 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -19 | 393
7 | 31 | 18 | 371 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -12 | 371
7 | 31 | 19 | 351 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -18 | 351
7 | 31 | 20 | 332 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -24 | 332
7 | 31 | 21 | 315 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29 | 315
7 | 31 | 22 | 300 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 300
7 | 31 | 23 | 283 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 283
8 | 1 | 0 | 266 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -38 | 266
8 | 1 | 1 | 259 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -37 | 259
8 | 1 | 2 | 263 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -37 | 263
8 | 1 | 3 | 266 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -39 | 266
8 | 1 | 4 | 267 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 267
8 | 1 | 5 | 271 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 271
8 | 1 | 6 | 275 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | -59 | 275
8 | 1 | 7 | 299 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | -84 | 299
8 | 1 | 8 | 358 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 358
8 | 1 | 9 | 400 | 156 | 48 | 99 | 0 | 16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 400
8 | 1 | 10 | 419 | 156 | 50 | 108 | 0 | 16 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | -55 | 419
8 | 1 | 11 | 425 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | -54 | 425
8 | 1 | 12 | 414 | 156 | 49 | 101 | 0 | 16 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | -56 | 414
8 | 1 | 13 | 425 | 156 | 51 | 106 | 0 | 16 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | -55 | 425
8 | 1 | 14 | 427 | 156 | 51 | 118 | 0 | 16 | 138 | 0 | 8 | 0 | 0 | -60 | 427
8 | 1 | 15 | 426 | 156 | 51 | 124 | 0 | 16 | 115 | 0 | 8 | 0 | 0 | -44 | 426
8 | 1 | 16 | 421 | 156 | 50 | 137 | 0 | 16 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 421
8 | 1 | 17 | 400 | 156 | 54 | 140 | 0 | 16 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 400
8 | 1 | 18 | 381 | 156 | 48 | 143 | 0 | 16 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 381
8 | 1 | 19 | 358 | 156 | 48 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 358
8 | 1 | 20 | 337 | 156 | 47 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 337
8 | 1 | 21 | 318 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 318
8 | 1 | 22 | 304 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 304
8 | 1 | 23 | 291 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -19 | 291
8 | 2 | 0 | 271 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -35 | 271
8 | 2 | 1 | 261 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -45 | 261
8 | 2 | 2 | 263 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -41 | 263
8 | 2 | 3 | 268 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -39 | 268
8 | 2 | 4 | 270 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 270
8 | 2 | 5 | 272 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -61 | 272
8 | 2 | 6 | 277 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 277
8 | 2 | 7 | 308 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | -79 | 308
8 | 2 | 8 | 370 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 370
8 | 2 | 9 | 415 | 156 | 50 | 98 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -48 | 415
8 | 2 | 10 | 433 | 156 | 52 | 107 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -41 | 433
8 | 2 | 11 | 447 | 156 | 53 | 111 | 0 | 16 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 447
8 | 2 | 12 | 437 | 156 | 52 | 100 | 0 | 16 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 437
8 | 2 | 13 | 450 | 156 | 53 | 105 | 0 | 16 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | -31 | 450
8 | 2 | 14 | 450 | 156 | 53 | 117 | 0 | 16 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | -37 | 450
8 | 2 | 15 | 443 | 156 | 53 | 123 | 0 | 16 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | -24 | 443
8 | 2 | 16 | 439 | 156 | 58 | 136 | 0 | 16 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 439
8 | 2 | 17 | 416 | 156 | 75 | 139 | 0 | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 416
8 | 2 | 18 | 394 | 156 | 63 | 142 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | -1 | 394
8 | 2 | 19 | 372 | 156 | 68 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 372
8 | 2 | 20 | 348 | 156 | 60 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 348
8 | 2 | 21 | 329 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 329
8 | 2 | 22 | 314 | 156 | 49 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 314
8 | 2 | 23 | 297 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 297
8 | 3 | 0 | 277 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -31 | 277
8 | 3 | 1 | 265 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -49 | 265
8 | 3 | 2 | 265 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -52 | 265
8 | 3 | 3 | 266 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -55 | 266
8 | 3 | 4 | 267 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -55 | 267
8 | 3 | 5 | 265 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -62 | 265
8 | 3 | 6 | 262 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | -69 | 262
8 | 3 | 7 | 278 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 278
8 | 3 | 8 | 317 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | -94 | 317
8 | 3 | 9 | 352 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -94 | 352
8 | 3 | 10 | 371 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 371
8 | 3 | 11 | 381 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 141 | 0 | 9 | 0 | -12 | -58 | 381
8 | 3 | 12 | 380 | 156 | 46 | 82 | 0 | 16 | 141 | 0 | 13 | 0 | -12 | -62 | 380
8 | 3 | 13 | 381 | 156 | 46 | 84 | 0 | 16 | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | -70 | 381
8 | 3 | 14 | 380 | 156 | 46 | 87 | 0 | 16 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | -71 | 380
8 | 3 | 15 | 373 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -56 | 373
8 | 3 | 16 | 372 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 372
8 | 3 | 17 | 363 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | -18 | 363
8 | 3 | 18 | 347 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -16 | 347
8 | 3 | 19 | 333 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -18 | 333
8 | 3 | 20 | 317 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -30 | 317
8 | 3 | 21 | 300 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 300
8 | 3 | 22 | 289 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 289
8 | 3 | 23 | 274 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 274
8 | 4 | 0 | 253 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -53 | 253
8 | 4 | 1 | 244 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -67 | 244
8 | 4 | 2 | 246 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -67 | 246
8 | 4 | 3 | 248 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -64 | 248
8 | 4 | 4 | 250 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 250
8 | 4 | 5 | 248 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -62 | 248
8 | 4 | 6 | 247 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | -74 | 247
8 | 4 | 7 | 262 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | -94 | 262
8 | 4 | 8 | 287 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | -91 | 287
8 | 4 | 9 | 315 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -105 | 315
8 | 4 | 10 | 334 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -108 | 334
8 | 4 | 11 | 349 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 140 | 0 | 10 | 0 | -12 | -88 | 349
8 | 4 | 12 | 354 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 131 | 0 | 15 | 0 | -12 | -78 | 354
8 | 4 | 13 | 347 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | -84 | 347
8 | 4 | 14 | 349 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | -75 | 349
8 | 4 | 15 | 342 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 84 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 342
8 | 4 | 16 | 335 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 48 | 0 | 13 | 0 | 0 | -48 | 335
8 | 4 | 17 | 337 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -27 | 337
8 | 4 | 18 | 335 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | -14 | 335
8 | 4 | 19 | 328 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 328
8 | 4 | 20 | 314 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 314
8 | 4 | 21 | 299 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 299
8 | 4 | 22 | 285 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 285
8 | 4 | 23 | 269 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 269
8 | 5 | 0 | 253 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 253
8 | 5 | 1 | 243 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 | 243
8 | 5 | 2 | 245 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -47 | 245
8 | 5 | 3 | 252 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 | 252
8 | 5 | 4 | 255 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 255
8 | 5 | 5 | 260 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 260
8 | 5 | 6 | 273 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -42 | 273
8 | 5 | 7 | 313 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 313
8 | 5 | 8 | 382 | 156 | 46 | 89 | 0 | 16 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 382
8 | 5 | 9 | 425 | 156 | 51 | 95 | 0 | 16 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 425
8 | 5 | 10 | 442 | 156 | 53 | 105 | 0 | 16 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 442
8 | 5 | 11 | 449 | 156 | 53 | 108 | 0 | 16 | 127 | 0 | 8 | 0 | 0 | -19 | 449
8 | 5 | 12 | 437 | 156 | 52 | 97 | 0 | 16 | 125 | 0 | 19 | 0 | 0 | -28 | 437
8 | 5 | 13 | 441 | 156 | 52 | 103 | 0 | 16 | 104 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 441
8 | 5 | 14 | 445 | 156 | 53 | 114 | 0 | 16 | 108 | 0 | 37 | 0 | 0 | -39 | 445
8 | 5 | 15 | 443 | 156 | 53 | 121 | 0 | 16 | 91 | 0 | 53 | 0 | 0 | -47 | 443
8 | 5 | 16 | 439 | 156 | 52 | 133 | 0 | 16 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | -30 | 439
8 | 5 | 17 | 414 | 156 | 50 | 137 | 0 | 16 | 23 | 0 | 60 | 0 | 0 | -28 | 414
8 | 5 | 18 | 395 | 156 | 47 | 139 | 0 | 16 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | -28 | 395
8 | 5 | 19 | 377 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -27 | 377
8 | 5 | 20 | 358 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -30 | 358
8 | 5 | 21 | 339 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -30 | 339
8 | 5 | 22 | 323 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -17 | 323
8 | 5 | 23 | 305 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 305
8 | 6 | 0 | 283 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -27 | 283
8 | 6 | 1 | 275 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -37 | 275
8 | 6 | 2 | 276 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -31 | 276
8 | 6 | 3 | 281 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -28 | 281
8 | 6 | 4 | 283 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -28 | 283
8 | 6 | 5 | 286 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -35 | 286
8 | 6 | 6 | 294 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | -60 | 294
8 | 6 | 7 | 323 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 43 | 0 | 54 | 0 | 0 | -75 | 323
8 | 6 | 8 | 379 | 156 | 46 | 88 | 0 | 16 | 74 | 0 | 44 | 0 | 0 | -45 | 379
8 | 6 | 9 | 419 | 156 | 50 | 95 | 0 | 16 | 108 | 0 | 46 | 0 | 0 | -52 | 419
8 | 6 | 10 | 436 | 156 | 52 | 104 | 0 | 16 | 122 | 0 | 49 | 0 | 0 | -63 | 436
8 | 6 | 11 | 436 | 156 | 52 | 108 | 0 | 16 | 118 | 0 | 38 | 0 | 0 | -52 | 436
8 | 6 | 12 | 423 | 156 | 50 | 97 | 0 | 16 | 114 | 0 | 45 | 0 | 0 | -55 | 423
8 | 6 | 13 | 444 | 156 | 53 | 102 | 0 | 16 | 126 | 0 | 54 | 0 | 0 | -63 | 444
8 | 6 | 14 | 436 | 156 | 52 | 114 | 0 | 16 | 92 | 0 | 62 | 0 | 0 | -56 | 436
8 | 6 | 15 | 426 | 156 | 51 | 120 | 0 | 16 | 77 | 0 | 70 | 0 | 0 | -64 | 426
8 | 6 | 16 | 417 | 156 | 50 | 132 | 0 | 16 | 42 | 0 | 86 | 0 | 0 | -65 | 417
8 | 6 | 17 | 391 | 156 | 47 | 136 | 0 | 16 | 20 | 0 | 85 | 0 | 0 | -69 | 391
8 | 6 | 18 | 376 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | -59 | 376
8 | 6 | 19 | 358 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -55 | 358
8 | 6 | 20 | 340 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -37 | 340
8 | 6 | 21 | 323 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 323
8 | 6 | 22 | 310 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -6 | 310
8 | 6 | 23 | 294 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 294
8 | 7 | 0 | 275 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -24 | 275
8 | 7 | 1 | 268 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 268
8 | 7 | 2 | 270 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -25 | 270
8 | 7 | 3 | 275 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 275
8 | 7 | 4 | 277 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -26 | 277
8 | 7 | 5 | 281 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -27 | 281
8 | 7 | 6 | 286 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | -40 | 286
8 | 7 | 7 | 314 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 314
8 | 7 | 8 | 372 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 80 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 372
8 | 7 | 9 | 411 | 156 | 49 | 94 | 0 | 16 | 100 | 0 | 18 | 0 | 0 | -22 | 411
8 | 7 | 10 | 414 | 156 | 49 | 104 | 0 | 16 | 107 | 0 | 20 | 0 | 0 | -38 | 414
8 | 7 | 11 | 416 | 156 | 50 | 107 | 0 | 16 | 116 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 416
8 | 7 | 12 | 406 | 156 | 49 | 96 | 0 | 16 | 117 | 0 | 36 | 0 | 0 | -64 | 406
8 | 7 | 13 | 413 | 156 | 49 | 102 | 0 | 16 | 102 | 0 | 37 | 0 | 0 | -49 | 413
8 | 7 | 14 | 414 | 156 | 50 | 113 | 0 | 16 | 102 | 0 | 30 | 0 | 0 | -53 | 414
8 | 7 | 15 | 402 | 156 | 48 | 119 | 0 | 16 | 73 | 0 | 35 | 0 | 0 | -45 | 402
8 | 7 | 16 | 395 | 156 | 47 | 132 | 0 | 16 | 44 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 395
8 | 7 | 17 | 370 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | -34 | 370
8 | 7 | 18 | 363 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | -24 | 363
8 | 7 | 19 | 348 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -19 | 348
8 | 7 | 20 | 329 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 329
8 | 7 | 21 | 314 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -26 | 314
8 | 7 | 22 | 304 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -22 | 304
8 | 7 | 23 | 289 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -18 | 289
8 | 8 | 0 | 270 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -26 | 270
8 | 8 | 1 | 263 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -39 | 263
8 | 8 | 2 | 266 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 266
8 | 8 | 3 | 269 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -41 | 269
8 | 8 | 4 | 273 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -37 | 273
8 | 8 | 5 | 276 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -29 | 276
8 | 8 | 6 | 278 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -40 | 278
8 | 8 | 7 | 302 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | -50 | 302
8 | 8 | 8 | 356 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 356
8 | 8 | 9 | 383 | 156 | 46 | 94 | 0 | 16 | 86 | 0 | 27 | 0 | 0 | -42 | 383
8 | 8 | 10 | 394 | 156 | 47 | 103 | 0 | 16 | 108 | 0 | 26 | 0 | 0 | -62 | 394
8 | 8 | 11 | 410 | 156 | 49 | 106 | 0 | 16 | 141 | 0 | 18 | 0 | 0 | -76 | 410
8 | 8 | 12 | 403 | 156 | 48 | 96 | 0 | 16 | 141 | 0 | 20 | 0 | 0 | -74 | 403
8 | 8 | 13 | 423 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 141 | 0 | 15 | 0 | 0 | -56 | 423
8 | 8 | 14 | 420 | 156 | 50 | 113 | 0 | 16 | 136 | 0 | 14 | 0 | 0 | -65 | 420
8 | 8 | 15 | 413 | 156 | 49 | 119 | 0 | 16 | 106 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 413
8 | 8 | 16 | 409 | 156 | 49 | 131 | 0 | 16 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | -15 | 409
8 | 8 | 17 | 386 | 156 | 46 | 135 | 0 | 16 | 22 | 0 | 10 | 0 | 11 | -10 | 386
8 | 8 | 18 | 366 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 366
8 | 8 | 19 | 348 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -11 | 348
8 | 8 | 20 | 329 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -14 | 329
8 | 8 | 21 | 311 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 311
8 | 8 | 22 | 301 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -10 | 301
8 | 8 | 23 | 285 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 285
8 | 9 | 0 | 266 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 266
8 | 9 | 1 | 259 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 259
8 | 9 | 2 | 261 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 261
8 | 9 | 3 | 263 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 263
8 | 9 | 4 | 267 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 267
8 | 9 | 5 | 270 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 270
8 | 9 | 6 | 277 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -46 | 277
8 | 9 | 7 | 305 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 305
8 | 9 | 8 | 359 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 359
8 | 9 | 9 | 400 | 156 | 48 | 93 | 0 | 16 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | -45 | 400
8 | 9 | 10 | 410 | 156 | 49 | 103 | 0 | 16 | 122 | 0 | 17 | 0 | 0 | -53 | 410
8 | 9 | 11 | 422 | 156 | 50 | 106 | 0 | 16 | 133 | 0 | 22 | 0 | 0 | -61 | 422
8 | 9 | 12 | 404 | 156 | 48 | 95 | 0 | 16 | 136 | 0 | 34 | 0 | 0 | -81 | 404
8 | 9 | 13 | 418 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 141 | 0 | 39 | 0 | 0 | -85 | 418
8 | 9 | 14 | 416 | 156 | 50 | 112 | 0 | 16 | 137 | 0 | 47 | 0 | 0 | -102 | 416
8 | 9 | 15 | 408 | 156 | 49 | 119 | 0 | 16 | 99 | 0 | 60 | 0 | 0 | -91 | 408
8 | 9 | 16 | 398 | 156 | 48 | 131 | 0 | 16 | 56 | 0 | 68 | 0 | 0 | -77 | 398
8 | 9 | 17 | 372 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 21 | 0 | 82 | 0 | 0 | -83 | 372
8 | 9 | 18 | 353 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | -107 | 353
8 | 9 | 19 | 336 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -117 | 336
8 | 9 | 20 | 318 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -71 | 318
8 | 9 | 21 | 301 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -71 | 301
8 | 9 | 22 | 289 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -63 | 289
8 | 9 | 23 | 272 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -70 | 272
8 | 10 | 0 | 256 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -91 | 256
8 | 10 | 1 | 244 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -95 | 244
8 | 10 | 2 | 247 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -84 | 247
8 | 10 | 3 | 248 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 248
8 | 10 | 4 | 250 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -56 | 250
8 | 10 | 5 | 249 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -56 | 249
8 | 10 | 6 | 244 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -81 | 244
8 | 10 | 7 | 256 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 61 | 0 | 35 | 0 | -12 | -122 | 256
8 | 10 | 8 | 284 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 105 | 0 | 106 | 0 | 0 | -220 | 284
8 | 10 | 9 | 311 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 126 | 0 | 123 | 0 | 0 | -237 | 311
8 | 10 | 10 | 314 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 126 | 0 | 144 | 0 | 0 | -251 | 314
8 | 10 | 11 | 329 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 141 | 0 | 142 | 0 | -12 | -238 | 329
8 | 10 | 12 | 327 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 141 | 0 | 146 | 0 | -12 | -243 | 327
8 | 10 | 13 | 326 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 135 | 0 | 146 | 0 | 0 | -252 | 326
8 | 10 | 14 | 325 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 123 | 0 | 146 | 0 | 0 | -244 | 325
8 | 10 | 15 | 320 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 102 | 0 | 146 | 0 | 0 | -234 | 320
8 | 10 | 16 | 317 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 58 | 0 | 146 | 0 | 0 | -206 | 317
8 | 10 | 17 | 305 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 20 | 0 | 146 | 0 | 0 | -193 | 305
8 | 10 | 18 | 296 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 3 | 0 | 138 | 0 | 0 | -181 | 296
8 | 10 | 19 | 288 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -158 | 288
8 | 10 | 20 | 276 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 276
8 | 10 | 21 | 261 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -120 | 261
8 | 10 | 22 | 252 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -113 | 252
8 | 10 | 23 | 239 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -89 | 239
8 | 11 | 0 | 224 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -104 | 224
8 | 11 | 1 | 215 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -93 | 215
8 | 11 | 2 | 219 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -91 | 219
8 | 11 | 3 | 223 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -82 | 223
8 | 11 | 4 | 225 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -78 | 225
8 | 11 | 5 | 224 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78 | 224
8 | 11 | 6 | 216 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | -96 | 216
8 | 11 | 7 | 224 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 60 | 0 | 7 | 0 | -12 | -124 | 224
8 | 11 | 8 | 242 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 91 | 0 | 15 | 0 | 0 | -157 | 242
8 | 11 | 9 | 262 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 114 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 262
8 | 11 | 10 | 275 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 128 | 0 | 42 | 0 | 0 | -190 | 275
8 | 11 | 11 | 286 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 133 | 0 | 62 | 0 | -12 | -193 | 286
8 | 11 | 12 | 292 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 138 | 0 | 67 | 0 | -12 | -196 | 292
8 | 11 | 13 | 290 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 134 | 0 | 74 | 0 | 0 | -215 | 290
8 | 11 | 14 | 287 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 124 | 0 | 70 | 0 | 0 | -207 | 287
8 | 11 | 15 | 286 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 98 | 0 | 69 | 0 | 0 | -186 | 286
8 | 11 | 16 | 286 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 57 | 0 | 69 | 0 | 0 | -159 | 286
8 | 11 | 17 | 286 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 21 | 0 | 64 | 0 | 0 | -130 | 286
8 | 11 | 18 | 281 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | -117 | 281
8 | 11 | 19 | 274 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -121 | 274
8 | 11 | 20 | 264 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -99 | 264
8 | 11 | 21 | 251 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | -84 | 251
8 | 11 | 22 | 236 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -95 | 236
8 | 11 | 23 | 225 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -93 | 225
8 | 12 | 0 | 210 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -103 | 210
8 | 12 | 1 | 203 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -105 | 203
8 | 12 | 2 | 205 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -100 | 205
8 | 12 | 3 | 210 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -95 | 210
8 | 12 | 4 | 215 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -91 | 215
8 | 12 | 5 | 217 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -90 | 217
8 | 12 | 6 | 215 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -93 | 215
8 | 12 | 7 | 226 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 33 | 0 | 2 | 0 | -5 | -97 | 226
8 | 12 | 8 | 248 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | -114 | 248
8 | 12 | 9 | 271 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 | -121 | 271
8 | 12 | 10 | 285 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | -119 | 285
8 | 12 | 11 | 293 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 96 | 0 | 6 | 0 | -12 | -93 | 293
8 | 12 | 12 | 288 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 86 | 0 | 15 | 0 | -12 | -96 | 288
8 | 12 | 13 | 289 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | -105 | 289
8 | 12 | 14 | 292 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 83 | 0 | 15 | 0 | 0 | -106 | 292
8 | 12 | 15 | 294 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | -100 | 294
8 | 12 | 16 | 295 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | -75 | 295
8 | 12 | 17 | 292 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 17 | 0 | 8 | 0 | 11 | -75 | 292
8 | 12 | 18 | 291 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | -63 | 291
8 | 12 | 19 | 285 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -50 | 285
8 | 12 | 20 | 274 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -48 | 274
8 | 12 | 21 | 259 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | -60 | 259
8 | 12 | 22 | 244 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -60 | 244
8 | 12 | 23 | 231 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -64 | 231
8 | 13 | 0 | 215 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -78 | 215
8 | 13 | 1 | 209 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -81 | 209
8 | 13 | 2 | 213 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -77 | 213
8 | 13 | 3 | 217 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 217
8 | 13 | 4 | 221 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 221
8 | 13 | 5 | 222 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 222
8 | 13 | 6 | 224 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 224
8 | 13 | 7 | 244 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0 | -12 | -92 | 244
8 | 13 | 8 | 275 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 77 | 0 | 2 | 0 | -12 | -95 | 275
8 | 13 | 9 | 305 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 305
8 | 13 | 10 | 321 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 128 | 0 | 11 | 0 | -12 | -125 | 321
8 | 13 | 11 | 330 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 135 | 0 | 14 | 0 | 0 | -141 | 330
8 | 13 | 12 | 331 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 141 | 0 | 27 | 0 | 0 | -148 | 331
8 | 13 | 13 | 338 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 137 | 0 | 43 | 0 | 0 | -159 | 338
8 | 13 | 14 | 331 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 120 | 0 | 44 | 0 | 0 | -162 | 331
8 | 13 | 15 | 329 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 95 | 0 | 52 | 0 | 0 | -153 | 329
8 | 13 | 16 | 325 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 51 | 0 | 62 | 0 | 11 | -146 | 325
8 | 13 | 17 | 314 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 21 | 0 | 61 | 0 | 0 | -119 | 314
8 | 13 | 18 | 305 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | -102 | 305
8 | 13 | 19 | 295 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -82 | 295
8 | 13 | 20 | 280 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -72 | 280
8 | 13 | 21 | 264 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -66 | 264
8 | 13 | 22 | 251 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -77 | 251
8 | 13 | 23 | 238 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -67 | 238
8 | 14 | 0 | 221 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 221
8 | 14 | 1 | 213 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | -100 | 213
8 | 14 | 2 | 216 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -78 | 216
8 | 14 | 3 | 221 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -73 | 221
8 | 14 | 4 | 224 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 224
8 | 14 | 5 | 225 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 225
8 | 14 | 6 | 225 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 225
8 | 14 | 7 | 239 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 40 | 0 | 2 | 0 | -12 | -90 | 239
8 | 14 | 8 | 266 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 77 | 0 | 2 | 0 | -12 | -104 | 266
8 | 14 | 9 | 289 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 289
8 | 14 | 10 | 307 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 124 | 0 | 17 | 0 | -12 | -141 | 307
8 | 14 | 11 | 315 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 125 | 0 | 32 | 0 | 0 | -164 | 315
8 | 14 | 12 | 320 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 140 | 0 | 49 | 0 | 0 | -180 | 320
8 | 14 | 13 | 317 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 127 | 0 | 52 | 0 | 0 | -179 | 317
8 | 14 | 14 | 313 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 106 | 0 | 62 | 0 | 0 | -184 | 313
8 | 14 | 15 | 310 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 74 | 0 | 62 | 0 | 0 | -161 | 310
8 | 14 | 16 | 304 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 42 | 0 | 54 | 0 | 0 | -139 | 304
8 | 14 | 17 | 300 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 21 | 0 | 54 | 0 | 0 | -126 | 300
8 | 14 | 18 | 293 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | -114 | 293
8 | 14 | 19 | 285 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -91 | 285
8 | 14 | 20 | 271 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -92 | 271
8 | 14 | 21 | 256 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -97 | 256
8 | 14 | 22 | 242 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -90 | 242
8 | 14 | 23 | 227 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -85 | 227
8 | 15 | 0 | 212 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -91 | 212
8 | 15 | 1 | 203 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 203
8 | 15 | 2 | 207 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 207
8 | 15 | 3 | 211 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 211
8 | 15 | 4 | 213 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -83 | 213
8 | 15 | 5 | 215 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -91 | 215
8 | 15 | 6 | 215 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | -115 | 215
8 | 15 | 7 | 230 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 46 | 0 | 34 | 0 | -12 | -137 | 230
8 | 15 | 8 | 255 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 75 | 0 | 42 | 0 | -12 | -153 | 255
8 | 15 | 9 | 280 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 121 | 0 | 44 | 0 | 0 | -194 | 280
8 | 15 | 10 | 297 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 135 | 0 | 55 | 0 | -12 | -200 | 297
8 | 15 | 11 | 303 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 131 | 0 | 61 | 0 | 0 | -211 | 303
8 | 15 | 12 | 311 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 141 | 0 | 60 | 0 | 0 | -201 | 311
8 | 15 | 13 | 309 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 134 | 0 | 66 | 0 | 0 | -208 | 309
8 | 15 | 14 | 305 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 117 | 0 | 90 | 0 | 0 | -231 | 305
8 | 15 | 15 | 302 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 83 | 0 | 128 | 0 | 0 | -244 | 302
8 | 15 | 16 | 298 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 47 | 0 | 137 | 0 | 0 | -233 | 298
8 | 15 | 17 | 293 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 23 | 0 | 135 | 0 | 11 | -227 | 293
8 | 15 | 18 | 287 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 4 | 0 | 122 | 0 | 0 | -192 | 287
8 | 15 | 19 | 279 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -167 | 279
8 | 15 | 20 | 268 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -156 | 268
8 | 15 | 21 | 254 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -156 | 254
8 | 15 | 22 | 239 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -137 | 239
8 | 15 | 23 | 227 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -129 | 227
8 | 16 | 0 | 211 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -162 | 211
8 | 16 | 1 | 203 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -149 | 203
8 | 16 | 2 | 207 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -155 | 207
8 | 16 | 3 | 212 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -164 | 212
8 | 16 | 4 | 217 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -164 | 217
8 | 16 | 5 | 219 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -171 | 219
8 | 16 | 6 | 220 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 8 | 0 | 111 | 0 | 0 | -190 | 220
8 | 16 | 7 | 237 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 27 | 0 | 128 | 0 | -12 | -205 | 237
8 | 16 | 8 | 267 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 41 | 0 | 146 | 0 | 0 | -223 | 267
8 | 16 | 9 | 284 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 49 | 0 | 146 | 0 | 0 | -220 | 284
8 | 16 | 10 | 291 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 57 | 0 | 146 | 0 | -12 | -219 | 291
8 | 16 | 11 | 291 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 51 | 0 | 146 | 0 | 0 | -228 | 291
8 | 16 | 12 | 289 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 61 | 0 | 146 | 0 | 0 | -229 | 289
8 | 16 | 13 | 295 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 64 | 0 | 146 | 0 | 0 | -232 | 295
8 | 16 | 14 | 293 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 60 | 0 | 146 | 0 | 0 | -242 | 293
8 | 16 | 15 | 291 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 44 | 0 | 146 | 0 | 0 | -234 | 291
8 | 16 | 16 | 291 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 26 | 0 | 146 | 0 | 11 | -239 | 291
8 | 16 | 17 | 285 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | -220 | 285
8 | 16 | 18 | 281 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -219 | 281
8 | 16 | 19 | 272 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -211 | 272
8 | 16 | 20 | 258 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 5 | -201 | 258
8 | 16 | 21 | 246 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -173 | 246
8 | 16 | 22 | 233 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -170 | 233
8 | 16 | 23 | 222 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -161 | 222
8 | 17 | 0 | 208 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -173 | 208
8 | 17 | 1 | 202 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -150 | 202
8 | 17 | 2 | 206 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -118 | 206
8 | 17 | 3 | 213 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -108 | 213
8 | 17 | 4 | 217 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -117 | 217
8 | 17 | 5 | 217 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -116 | 217
8 | 17 | 6 | 215 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -103 | 215
8 | 17 | 7 | 228 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 29 | 0 | 28 | 0 | -12 | -110 | 228
8 | 17 | 8 | 253 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 47 | 0 | 17 | 0 | 0 | -103 | 253
8 | 17 | 9 | 278 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | -108 | 278
8 | 17 | 10 | 292 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 89 | 0 | 8 | 0 | 0 | -100 | 292
8 | 17 | 11 | 300 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 98 | 0 | 6 | 0 | -12 | -88 | 300
8 | 17 | 12 | 303 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 107 | 0 | 6 | 0 | -12 | -93 | 303
8 | 17 | 13 | 310 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 108 | 0 | 9 | 0 | 0 | -104 | 310
8 | 17 | 14 | 305 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 95 | 0 | 17 | 0 | 0 | -106 | 305
8 | 17 | 15 | 299 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 62 | 0 | 22 | 0 | 0 | -90 | 299
8 | 17 | 16 | 292 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | -78 | 292
8 | 17 | 17 | 287 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | -73 | 287
8 | 17 | 18 | 283 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -62 | 283
8 | 17 | 19 | 276 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -72 | 276
8 | 17 | 20 | 265 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -59 | 265
8 | 17 | 21 | 250 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | -66 | 250
8 | 17 | 22 | 235 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -79 | 235
8 | 17 | 23 | 225 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 225
8 | 18 | 0 | 209 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 209
8 | 18 | 1 | 202 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -95 | 202
8 | 18 | 2 | 207 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 207
8 | 18 | 3 | 210 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -92 | 210
8 | 18 | 4 | 214 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -91 | 214
8 | 18 | 5 | 214 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 214
8 | 18 | 6 | 209 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -93 | 209
8 | 18 | 7 | 217 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 38 | 0 | 2 | 0 | -12 | -104 | 217
8 | 18 | 8 | 239 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | -128 | 239
8 | 18 | 9 | 264 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 104 | 0 | 20 | 0 | 0 | -158 | 264
8 | 18 | 10 | 276 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 106 | 0 | 35 | 0 | 0 | -160 | 276
8 | 18 | 11 | 278 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 105 | 0 | 48 | 0 | -12 | -159 | 278
8 | 18 | 12 | 285 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 110 | 0 | 45 | 0 | -12 | -153 | 285
8 | 18 | 13 | 293 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 121 | 0 | 62 | 0 | 0 | -187 | 293
8 | 18 | 14 | 289 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 108 | 0 | 72 | 0 | 0 | -190 | 289
8 | 18 | 15 | 288 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 84 | 0 | 78 | 0 | 0 | -179 | 288
8 | 18 | 16 | 292 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 49 | 0 | 68 | 0 | 0 | -143 | 292
8 | 18 | 17 | 293 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 17 | 0 | 66 | 0 | 0 | -121 | 293
8 | 18 | 18 | 289 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | -104 | 289
8 | 18 | 19 | 282 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -98 | 282
8 | 18 | 20 | 271 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -84 | 271
8 | 18 | 21 | 255 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -86 | 255
8 | 18 | 22 | 242 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | -89 | 242
8 | 18 | 23 | 231 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -85 | 231
8 | 19 | 0 | 216 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -94 | 216
8 | 19 | 1 | 209 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -90 | 209
8 | 19 | 2 | 214 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -79 | 214
8 | 19 | 3 | 220 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -74 | 220
8 | 19 | 4 | 226 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -71 | 226
8 | 19 | 5 | 233 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 233
8 | 19 | 6 | 248 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | -67 | 248
8 | 19 | 7 | 287 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | -71 | 287
8 | 19 | 8 | 357 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 357
8 | 19 | 9 | 398 | 156 | 48 | 93 | 0 | 16 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 398
8 | 19 | 10 | 409 | 156 | 49 | 102 | 0 | 16 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 409
8 | 19 | 11 | 424 | 156 | 51 | 105 | 0 | 16 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | -31 | 424
8 | 19 | 12 | 421 | 156 | 50 | 94 | 0 | 16 | 127 | 0 | 9 | 0 | 0 | -31 | 421
8 | 19 | 13 | 436 | 156 | 52 | 100 | 0 | 16 | 102 | 0 | 19 | 0 | 0 | -9 | 436
8 | 19 | 14 | 432 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 72 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 432
8 | 19 | 15 | 419 | 156 | 65 | 118 | 0 | 16 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 419
8 | 19 | 16 | 410 | 156 | 76 | 130 | 0 | 16 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 410
8 | 19 | 17 | 384 | 156 | 70 | 134 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 384
8 | 19 | 18 | 369 | 156 | 51 | 136 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 369
8 | 19 | 19 | 352 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 352
8 | 19 | 20 | 333 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 333
8 | 19 | 21 | 317 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 317
8 | 19 | 22 | 301 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 301
8 | 19 | 23 | 287 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 287
8 | 20 | 0 | 268 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -40 | 268
8 | 20 | 1 | 259 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -53 | 259
8 | 20 | 2 | 258 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -46 | 258
8 | 20 | 3 | 262 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 262
8 | 20 | 4 | 264 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -54 | 264
8 | 20 | 5 | 271 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -27 | 271
8 | 20 | 6 | 280 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -36 | 280
8 | 20 | 7 | 312 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -59 | 312
8 | 20 | 8 | 374 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 105 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 374
8 | 20 | 9 | 417 | 156 | 50 | 93 | 0 | 16 | 130 | 0 | 15 | 0 | 0 | -43 | 417
8 | 20 | 10 | 422 | 156 | 50 | 102 | 0 | 16 | 113 | 0 | 22 | 0 | 0 | -37 | 422
8 | 20 | 11 | 436 | 156 | 52 | 106 | 0 | 16 | 110 | 0 | 50 | 0 | 0 | -54 | 436
8 | 20 | 12 | 413 | 156 | 49 | 95 | 0 | 16 | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | -36 | 413
8 | 20 | 13 | 427 | 156 | 51 | 100 | 0 | 16 | 103 | 0 | 41 | 0 | 0 | -40 | 427
8 | 20 | 14 | 431 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 95 | 0 | 34 | 0 | 0 | -33 | 431
8 | 20 | 15 | 420 | 156 | 50 | 118 | 0 | 16 | 77 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 420
8 | 20 | 16 | 415 | 156 | 51 | 130 | 0 | 16 | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 415
8 | 20 | 17 | 391 | 156 | 53 | 134 | 0 | 16 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 391
8 | 20 | 18 | 376 | 156 | 52 | 136 | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 376
8 | 20 | 19 | 357 | 156 | 55 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 357
8 | 20 | 20 | 339 | 156 | 57 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 339
8 | 20 | 21 | 323 | 156 | 54 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 323
8 | 20 | 22 | 305 | 156 | 46 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305
8 | 20 | 23 | 291 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 291
8 | 21 | 0 | 269 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 269
8 | 21 | 1 | 257 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 257
8 | 21 | 2 | 260 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 260
8 | 21 | 3 | 264 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 264
8 | 21 | 4 | 267 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 267
8 | 21 | 5 | 270 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 270
8 | 21 | 6 | 277 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | -40 | 277
8 | 21 | 7 | 309 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | -46 | 309
8 | 21 | 8 | 368 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 368
8 | 21 | 9 | 415 | 156 | 50 | 93 | 0 | 16 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | -28 | 415
8 | 21 | 10 | 429 | 156 | 51 | 102 | 0 | 16 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 429
8 | 21 | 11 | 438 | 156 | 52 | 106 | 0 | 16 | 133 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 438
8 | 21 | 12 | 425 | 156 | 51 | 95 | 0 | 16 | 128 | 0 | 10 | 0 | 0 | -31 | 425
8 | 21 | 13 | 435 | 156 | 52 | 100 | 0 | 16 | 110 | 0 | 15 | 0 | 0 | -14 | 435
8 | 21 | 14 | 438 | 156 | 52 | 112 | 0 | 16 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | -25 | 438
8 | 21 | 15 | 435 | 156 | 52 | 118 | 0 | 16 | 86 | 0 | 18 | 0 | 0 | -11 | 435
8 | 21 | 16 | 428 | 156 | 57 | 130 | 0 | 16 | 48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 428
8 | 21 | 17 | 402 | 156 | 58 | 134 | 0 | 16 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 402
8 | 21 | 18 | 387 | 156 | 58 | 136 | 0 | 16 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 387
8 | 21 | 19 | 367 | 156 | 60 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 367
8 | 21 | 20 | 349 | 156 | 63 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 349
8 | 21 | 21 | 331 | 156 | 61 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 331
8 | 21 | 22 | 313 | 156 | 53 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313
8 | 21 | 23 | 299 | 156 | 47 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 299
8 | 22 | 0 | 278 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 278
8 | 22 | 1 | 271 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -27 | 271
8 | 22 | 2 | 272 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -27 | 272
8 | 22 | 3 | 275 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -29 | 275
8 | 22 | 4 | 276 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -39 | 276
8 | 22 | 5 | 280 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -51 | 280
8 | 22 | 6 | 287 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | -50 | 287
8 | 22 | 7 | 315 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | -49 | 315
8 | 22 | 8 | 381 | 156 | 46 | 87 | 0 | 16 | 87 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 381
8 | 22 | 9 | 431 | 156 | 51 | 93 | 0 | 16 | 116 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 431
8 | 22 | 10 | 453 | 156 | 54 | 102 | 0 | 16 | 135 | 0 | 14 | 0 | 0 | -24 | 453
8 | 22 | 11 | 468 | 156 | 55 | 106 | 0 | 16 | 136 | 0 | 22 | 0 | 0 | -23 | 468
8 | 22 | 12 | 456 | 156 | 54 | 95 | 0 | 16 | 124 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14 | 456
8 | 22 | 13 | 470 | 156 | 75 | 100 | 0 | 16 | 108 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 470
8 | 22 | 14 | 470 | 156 | 80 | 112 | 0 | 16 | 96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 470
8 | 22 | 15 | 462 | 156 | 98 | 118 | 0 | 16 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 462
8 | 22 | 16 | 452 | 156 | 104 | 130 | 0 | 16 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 452
8 | 22 | 17 | 431 | 156 | 106 | 134 | 0 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 431
8 | 22 | 18 | 415 | 156 | 104 | 136 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 415
8 | 22 | 19 | 396 | 156 | 98 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 396
8 | 22 | 20 | 377 | 156 | 59 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 377
8 | 22 | 21 | 357 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -14 | 357
8 | 22 | 22 | 337 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -15 | 337
8 | 22 | 23 | 315 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -23 | 315
8 | 23 | 0 | 293 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -24 | 293
8 | 23 | 1 | 282 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -32 | 282
8 | 23 | 2 | 280 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -45 | 280
8 | 23 | 3 | 283 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -42 | 283
8 | 23 | 4 | 284 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -41 | 284
8 | 23 | 5 | 287 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -42 | 287
8 | 23 | 6 | 300 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 22 | 0 | 38 | 0 | 0 | -52 | 300
8 | 23 | 7 | 339 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 62 | 0 | 23 | 0 | 0 | -46 | 339
8 | 23 | 8 | 407 | 156 | 49 | 87 | 0 | 16 | 109 | 0 | 26 | 0 | 0 | -36 | 407
8 | 23 | 9 | 455 | 156 | 54 | 93 | 0 | 16 | 139 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 455
8 | 23 | 10 | 474 | 156 | 56 | 102 | 0 | 16 | 141 | 0 | 22 | 0 | 0 | -19 | 474
8 | 23 | 11 | 484 | 156 | 57 | 106 | 0 | 16 | 141 | 0 | 24 | 0 | 0 | -16 | 484
8 | 23 | 12 | 473 | 156 | 56 | 95 | 0 | 16 | 141 | 0 | 33 | 0 | 0 | -24 | 473
8 | 23 | 13 | 486 | 156 | 57 | 100 | 0 | 16 | 141 | 0 | 32 | 0 | 0 | -16 | 486
8 | 23 | 14 | 484 | 156 | 57 | 112 | 0 | 16 | 126 | 0 | 34 | 0 | 0 | -17 | 484
8 | 23 | 15 | 475 | 156 | 63 | 118 | 0 | 16 | 95 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 475
8 | 23 | 16 | 467 | 156 | 100 | 130 | 0 | 16 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 467
8 | 23 | 17 | 438 | 156 | 112 | 134 | 0 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 438
8 | 23 | 18 | 414 | 156 | 103 | 136 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 414
8 | 23 | 19 | 392 | 156 | 94 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 392
8 | 23 | 20 | 371 | 156 | 85 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 371
8 | 23 | 21 | 350 | 156 | 81 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 350
8 | 23 | 22 | 335 | 156 | 74 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 335
8 | 23 | 23 | 317 | 156 | 66 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 317
8 | 24 | 0 | 293 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 293
8 | 24 | 1 | 278 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -26 | 278
8 | 24 | 2 | 276 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 276
8 | 24 | 3 | 277 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -40 | 277
8 | 24 | 4 | 275 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -39 | 275
8 | 24 | 5 | 276 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -33 | 276
8 | 24 | 6 | 272 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | -44 | 272
8 | 24 | 7 | 289 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 289
8 | 24 | 8 | 324 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 68 | 0 | 9 | 0 | 0 | -46 | 324
8 | 24 | 9 | 355 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 108 | 0 | 15 | 0 | 0 | -67 | 355
8 | 24 | 10 | 370 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 129 | 0 | 19 | 0 | 0 | -73 | 370
8 | 24 | 11 | 376 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 129 | 0 | 5 | 0 | 0 | -54 | 376
8 | 24 | 12 | 375 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 | 375
8 | 24 | 13 | 376 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | -46 | 376
8 | 24 | 14 | 381 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | -47 | 381
8 | 24 | 15 | 370 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | -35 | 370
8 | 24 | 16 | 362 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 | 362
8 | 24 | 17 | 354 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | -6 | 354
8 | 24 | 18 | 343 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 343
8 | 24 | 19 | 332 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -10 | 332
8 | 24 | 20 | 316 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -16 | 316
8 | 24 | 21 | 299 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 299
8 | 24 | 22 | 284 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 284
8 | 24 | 23 | 269 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 269
8 | 25 | 0 | 250 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -52 | 250
8 | 25 | 1 | 241 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 241
8 | 25 | 2 | 243 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 243
8 | 25 | 3 | 246 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 246
8 | 25 | 4 | 248 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 248
8 | 25 | 5 | 250 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 | 250
8 | 25 | 6 | 245 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 245
8 | 25 | 7 | 254 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | -71 | 254
8 | 25 | 8 | 273 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -66 | 273
8 | 25 | 9 | 291 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | -74 | 291
8 | 25 | 10 | 294 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 42 | -1 | 4 | -4 | 0 | -42 | 294
8 | 25 | 11 | 299 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 59 | -3 | 3 | -2 | 0 | -54 | 299
8 | 25 | 12 | 304 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 58 | -3 | 2 | -2 | 0 | -46 | 304
8 | 25 | 13 | 296 | 156 | 69 | 80 | 0 | 16 | 60 | 0 | 42 | -33 | 0 | -94 | 296
8 | 25 | 14 | 295 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 82 | 0 | 18 | 0 | 0 | -105 | 295
8 | 25 | 15 | 298 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | -98 | 298
8 | 25 | 16 | 310 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -70 | 310
8 | 25 | 17 | 315 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 315
8 | 25 | 18 | 312 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -41 | 312
8 | 25 | 19 | 304 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -38 | 304
8 | 25 | 20 | 290 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 290
8 | 25 | 21 | 276 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 276
8 | 25 | 22 | 259 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 259
8 | 25 | 23 | 248 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -48 | 248
8 | 26 | 0 | 232 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 232
8 | 26 | 1 | 226 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -71 | 226
8 | 26 | 2 | 231 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -70 | 231
8 | 26 | 3 | 237 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -59 | 237
8 | 26 | 4 | 241 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 241
8 | 26 | 5 | 250 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 250
8 | 26 | 6 | 261 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | -61 | 261
8 | 26 | 7 | 298 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 298
8 | 26 | 8 | 363 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 74 | 0 | 11 | 0 | 0 | -26 | 363
8 | 26 | 9 | 406 | 156 | 49 | 93 | 0 | 16 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | -36 | 406
8 | 26 | 10 | 428 | 156 | 51 | 103 | 0 | 16 | 131 | 0 | 13 | 0 | 0 | -42 | 428
8 | 26 | 11 | 442 | 156 | 52 | 106 | 0 | 16 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28 | 442
8 | 26 | 12 | 433 | 156 | 52 | 95 | 0 | 16 | 133 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 433
8 | 26 | 13 | 447 | 156 | 53 | 101 | 0 | 16 | 126 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 447
8 | 26 | 14 | 452 | 156 | 54 | 112 | 0 | 16 | 118 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 452
8 | 26 | 15 | 444 | 156 | 53 | 118 | 0 | 16 | 84 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 444
8 | 26 | 16 | 439 | 156 | 58 | 131 | 0 | 16 | 49 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 439
8 | 26 | 17 | 407 | 156 | 49 | 134 | 0 | 16 | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 407
8 | 26 | 18 | 387 | 156 | 47 | 137 | 0 | 16 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -4 | 387
8 | 26 | 19 | 366 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -4 | 366
8 | 26 | 20 | 350 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 350
8 | 26 | 21 | 333 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -16 | 333
8 | 26 | 22 | 320 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -7 | 320
8 | 26 | 23 | 304 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -17 | 304
8 | 27 | 0 | 282 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -44 | 282
8 | 27 | 1 | 271 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -96 | 271
8 | 27 | 2 | 273 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -117 | 273
8 | 27 | 3 | 277 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -113 | 277
8 | 27 | 4 | 279 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -67 | 279
8 | 27 | 5 | 287 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -37 | 287
8 | 27 | 6 | 296 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | -38 | 296
8 | 27 | 7 | 319 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | -36 | 319
8 | 27 | 8 | 374 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | -22 | 374
8 | 27 | 9 | 418 | 156 | 50 | 93 | 0 | 16 | 110 | 0 | 58 | 0 | 0 | -65 | 418
8 | 27 | 10 | 438 | 156 | 52 | 103 | 0 | 16 | 133 | 0 | 63 | 0 | 0 | -85 | 438
8 | 27 | 11 | 456 | 156 | 54 | 106 | 0 | 16 | 135 | 0 | 62 | 0 | 0 | -73 | 456
8 | 27 | 12 | 441 | 156 | 52 | 95 | 0 | 16 | 125 | 0 | 58 | 0 | 0 | -61 | 441
8 | 27 | 13 | 459 | 156 | 54 | 101 | 0 | 16 | 124 | 0 | 50 | 0 | 0 | -42 | 459
8 | 27 | 14 | 466 | 156 | 55 | 112 | 0 | 16 | 111 | 0 | 45 | 0 | 0 | -29 | 466
8 | 27 | 15 | 455 | 156 | 54 | 118 | 0 | 16 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | -11 | 455
8 | 27 | 16 | 447 | 156 | 72 | 131 | 0 | 16 | 45 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 447
8 | 27 | 17 | 417 | 156 | 81 | 135 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 417
8 | 27 | 18 | 393 | 156 | 47 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -5 | 393
8 | 27 | 19 | 367 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -10 | 367
8 | 27 | 20 | 347 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -14 | 347
8 | 27 | 21 | 328 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 328
8 | 27 | 22 | 314 | 156 | 53 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 314
8 | 27 | 23 | 297 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 297
8 | 28 | 0 | 278 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -55 | 278
8 | 28 | 1 | 268 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -71 | 268
8 | 28 | 2 | 267 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -61 | 267
8 | 28 | 3 | 268 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -96 | 268
8 | 28 | 4 | 270 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -70 | 270
8 | 28 | 5 | 273 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -31 | 273
8 | 28 | 6 | 276 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | -66 | 276
8 | 28 | 7 | 304 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 57 | 0 | 21 | 0 | 0 | -74 | 304
8 | 28 | 8 | 363 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | -37 | 363
8 | 28 | 9 | 403 | 156 | 48 | 93 | 0 | 16 | 115 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 403
8 | 28 | 10 | 418 | 156 | 50 | 103 | 0 | 16 | 131 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 418
8 | 28 | 11 | 434 | 156 | 52 | 106 | 0 | 16 | 141 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 434
8 | 28 | 12 | 421 | 156 | 50 | 95 | 0 | 16 | 141 | 0 | 36 | 0 | 0 | -73 | 421
8 | 28 | 13 | 434 | 156 | 52 | 101 | 0 | 16 | 108 | 0 | 54 | 0 | 0 | -53 | 434
8 | 28 | 14 | 434 | 156 | 52 | 112 | 0 | 16 | 91 | 0 | 57 | 0 | 0 | -50 | 434
8 | 28 | 15 | 424 | 156 | 51 | 119 | 0 | 16 | 54 | 0 | 59 | 0 | 0 | -31 | 424
8 | 28 | 16 | 411 | 156 | 49 | 131 | 0 | 16 | 26 | 0 | 54 | 0 | 0 | -21 | 411
8 | 28 | 17 | 384 | 156 | 46 | 135 | 0 | 16 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 384
8 | 28 | 18 | 374 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -15 | 374
8 | 28 | 19 | 356 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -19 | 356
8 | 28 | 20 | 339 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -7 | 339
8 | 28 | 21 | 323 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -5 | 323
8 | 28 | 22 | 309 | 156 | 47 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 309
8 | 28 | 23 | 292 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 292
8 | 29 | 0 | 273 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 273
8 | 29 | 1 | 261 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 261
8 | 29 | 2 | 265 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 265
8 | 29 | 3 | 269 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -27 | 269
8 | 29 | 4 | 272 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 272
8 | 29 | 5 | 276 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 276
8 | 29 | 6 | 282 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 282
8 | 29 | 7 | 304 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 304
8 | 29 | 8 | 350 | 156 | 71 | 87 | 0 | 16 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350
8 | 29 | 9 | 379 | 156 | 89 | 94 | 0 | 16 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 379
8 | 29 | 10 | 381 | 156 | 78 | 103 | 0 | 16 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 381
8 | 29 | 11 | 379 | 156 | 67 | 106 | 0 | 16 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 379
8 | 29 | 12 | 359 | 156 | 51 | 95 | 0 | 16 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 359
8 | 29 | 13 | 371 | 156 | 62 | 101 | 0 | 16 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 371
8 | 29 | 14 | 372 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 372
8 | 29 | 15 | 364 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | -23 | 364
8 | 29 | 16 | 359 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 | 359
8 | 29 | 17 | 339 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | -29 | 339
8 | 29 | 18 | 332 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -37 | 332
8 | 29 | 19 | 316 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -32 | 316
8 | 29 | 20 | 302 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 302
8 | 29 | 21 | 290 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 290
8 | 29 | 22 | 279 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -44 | 279
8 | 29 | 23 | 270 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -68 | 270
8 | 30 | 0 | 254 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -63 | 254
8 | 30 | 1 | 246 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -68 | 246
8 | 30 | 2 | 254 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -69 | 254
8 | 30 | 3 | 258 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -40 | 258
8 | 30 | 4 | 263 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 263
8 | 30 | 5 | 267 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -32 | 267
8 | 30 | 6 | 270 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 270
8 | 30 | 7 | 298 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 298
8 | 30 | 8 | 357 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | -54 | 357
8 | 30 | 9 | 400 | 156 | 48 | 94 | 0 | 16 | 115 | 0 | 10 | 0 | 0 | -39 | 400
8 | 30 | 10 | 421 | 156 | 50 | 103 | 0 | 16 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | -45 | 421
8 | 30 | 11 | 430 | 156 | 51 | 106 | 0 | 16 | 119 | 0 | 36 | 0 | 0 | -54 | 430
8 | 30 | 12 | 419 | 156 | 50 | 96 | 0 | 16 | 115 | 0 | 51 | 0 | 0 | -65 | 419
8 | 30 | 13 | 433 | 156 | 52 | 101 | 0 | 16 | 102 | 0 | 39 | 0 | 0 | -33 | 433
8 | 30 | 14 | 433 | 156 | 52 | 113 | 0 | 16 | 88 | 0 | 35 | 0 | 0 | -27 | 433
8 | 30 | 15 | 426 | 156 | 51 | 119 | 0 | 16 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 | -24 | 426
8 | 30 | 16 | 417 | 156 | 50 | 131 | 0 | 16 | 30 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 417
8 | 30 | 17 | 392 | 156 | 47 | 135 | 0 | 16 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 392
8 | 30 | 18 | 378 | 156 | 46 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 378
8 | 30 | 19 | 359 | 156 | 47 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 359
8 | 30 | 20 | 339 | 156 | 55 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 339
8 | 30 | 21 | 322 | 156 | 49 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322
8 | 30 | 22 | 308 | 156 | 46 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 308
8 | 30 | 23 | 290 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 290
8 | 31 | 0 | 269 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 269
8 | 31 | 1 | 255 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -46 | 255
8 | 31 | 2 | 257 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -54 | 257
8 | 31 | 3 | 260 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -63 | 260
8 | 31 | 4 | 261 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -88 | 261
8 | 31 | 5 | 260 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -78 | 260
8 | 31 | 6 | 254 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | -141 | 254
8 | 31 | 7 | 259 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 4 | 0 | 112 | 0 | 0 | -151 | 259
8 | 31 | 8 | 276 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | -96 | 276
8 | 31 | 9 | 288 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 288
8 | 31 | 10 | 287 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 21 | 0 | 53 | 0 | 0 | -83 | 287
8 | 31 | 11 | 285 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | -77 | 285
8 | 31 | 12 | 280 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 52 | 0 | 24 | 0 | 0 | -92 | 280
8 | 31 | 13 | 281 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 | -88 | 281
8 | 31 | 14 | 282 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -73 | 282
8 | 31 | 15 | 281 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | -66 | 281
8 | 31 | 16 | 280 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 18 | 0 | 44 | 0 | 0 | -101 | 280
8 | 31 | 17 | 279 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -64 | 279
8 | 31 | 18 | 281 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 281
8 | 31 | 19 | 275 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 275
8 | 31 | 20 | 263 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 263
8 | 31 | 21 | 251 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -79 | 251
8 | 31 | 22 | 242 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -104 | 242
8 | 31 | 23 | 232 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -87 | 232
9 | 1 | 0 | 231 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -76 | 231
9 | 1 | 1 | 226 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -84 | 226
9 | 1 | 2 | 229 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -76 | 229
9 | 1 | 3 | 234 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -86 | 234
9 | 1 | 4 | 237 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -81 | 237
9 | 1 | 5 | 236 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -67 | 236
9 | 1 | 6 | 229 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 14 | 0 | 8 | 0 | -7 | -69 | 229
9 | 1 | 7 | 234 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 38 | 0 | 6 | 0 | -2 | -91 | 234
9 | 1 | 8 | 246 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 64 | 0 | 8 | 0 | -12 | -97 | 246
9 | 1 | 9 | 258 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 90 | 0 | 6 | 0 | -12 | -109 | 258
9 | 1 | 10 | 263 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 83 | 0 | 6 | 0 | -12 | -97 | 263
9 | 1 | 11 | 273 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 110 | 0 | 4 | 0 | -12 | -113 | 273
9 | 1 | 12 | 284 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 123 | 0 | 7 | 0 | 0 | -131 | 284
9 | 1 | 13 | 284 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 284
9 | 1 | 14 | 279 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 78 | 0 | 18 | 0 | 0 | -105 | 279
9 | 1 | 15 | 276 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | -82 | 276
9 | 1 | 16 | 275 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | -61 | 275
9 | 1 | 17 | 278 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | -53 | 278
9 | 1 | 18 | 280 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -50 | 280
9 | 1 | 19 | 276 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -53 | 276
9 | 1 | 20 | 267 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -49 | 267
9 | 1 | 21 | 260 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -52 | 260
9 | 1 | 22 | 253 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -62 | 253
9 | 1 | 23 | 248 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -51 | 248
9 | 2 | 0 | 238 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 238
9 | 2 | 1 | 233 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 233
9 | 2 | 2 | 239 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 239
9 | 2 | 3 | 243 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 243
9 | 2 | 4 | 248 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 248
9 | 2 | 5 | 252 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -74 | 252
9 | 2 | 6 | 254 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -70 | 254
9 | 2 | 7 | 270 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 11 | 0 | 79 | 0 | 0 | -103 | 270
9 | 2 | 8 | 301 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 21 | 0 | 62 | 0 | 0 | -79 | 301
9 | 2 | 9 | 326 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | -32 | 326
9 | 2 | 10 | 334 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 334
9 | 2 | 11 | 336 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 336
9 | 2 | 12 | 322 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -18 | 322
9 | 2 | 13 | 333 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | -24 | 333
9 | 2 | 14 | 339 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | -33 | 339
9 | 2 | 15 | 335 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | -34 | 335
9 | 2 | 16 | 335 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 335
9 | 2 | 17 | 320 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 320
9 | 2 | 18 | 313 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -36 | 313
9 | 2 | 19 | 300 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 300
9 | 2 | 20 | 288 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -32 | 288
9 | 2 | 21 | 278 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 278
9 | 2 | 22 | 270 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -24 | 270
9 | 2 | 23 | 263 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 263
9 | 3 | 0 | 253 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -32 | 253
9 | 3 | 1 | 249 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 249
9 | 3 | 2 | 252 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 252
9 | 3 | 3 | 256 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 256
9 | 3 | 4 | 259 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 259
9 | 3 | 5 | 262 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 262
9 | 3 | 6 | 262 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 262
9 | 3 | 7 | 273 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | -39 | 273
9 | 3 | 8 | 306 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -45 | 306
9 | 3 | 9 | 335 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 87 | 0 | 8 | 0 | 0 | -59 | 335
9 | 3 | 10 | 345 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 345
9 | 3 | 11 | 348 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 82 | 0 | 13 | 0 | 0 | -48 | 348
9 | 3 | 12 | 331 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 | -54 | 331
9 | 3 | 13 | 342 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 79 | 0 | 38 | 0 | 0 | -75 | 342
9 | 3 | 14 | 346 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 77 | 0 | 31 | 0 | 0 | -73 | 346
9 | 3 | 15 | 341 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 66 | 0 | 35 | 0 | 0 | -81 | 341
9 | 3 | 16 | 340 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | -81 | 340
9 | 3 | 17 | 327 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 16 | 0 | 35 | 0 | 0 | -61 | 327
9 | 3 | 18 | 315 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -54 | 315
9 | 3 | 19 | 304 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -58 | 304
9 | 3 | 20 | 291 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -76 | 291
9 | 3 | 21 | 281 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -52 | 281
9 | 3 | 22 | 273 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -35 | 273
9 | 3 | 23 | 264 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -34 | 264
9 | 4 | 0 | 255 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 255
9 | 4 | 1 | 249 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -41 | 249
9 | 4 | 2 | 253 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -36 | 253
9 | 4 | 3 | 256 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -39 | 256
9 | 4 | 4 | 259 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -36 | 259
9 | 4 | 5 | 260 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -36 | 260
9 | 4 | 6 | 258 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | -48 | 258
9 | 4 | 7 | 271 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 271
9 | 4 | 8 | 309 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | -84 | 309
9 | 4 | 9 | 341 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 129 | 0 | 10 | 0 | 0 | -97 | 341
9 | 4 | 10 | 356 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 139 | 0 | 25 | 0 | -12 | -95 | 356
9 | 4 | 11 | 363 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 137 | 0 | 32 | 0 | 0 | -107 | 363
9 | 4 | 12 | 354 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 137 | 0 | 28 | 0 | -12 | -90 | 354
9 | 4 | 13 | 364 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 136 | 0 | 30 | 0 | 0 | -102 | 364
9 | 4 | 14 | 365 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 120 | 0 | 44 | 0 | 0 | -111 | 365
9 | 4 | 15 | 360 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 86 | 0 | 54 | 0 | 0 | -101 | 360
9 | 4 | 16 | 356 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 46 | 0 | 53 | 0 | 0 | -83 | 356
9 | 4 | 17 | 336 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | -62 | 336
9 | 4 | 18 | 324 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -41 | 324
9 | 4 | 19 | 311 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -27 | 311
9 | 4 | 20 | 297 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -22 | 297
9 | 4 | 21 | 286 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 286
9 | 4 | 22 | 277 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 | 277
9 | 4 | 23 | 267 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -24 | 267
9 | 5 | 0 | 255 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 255
9 | 5 | 1 | 251 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 251
9 | 5 | 2 | 254 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -38 | 254
9 | 5 | 3 | 256 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -38 | 256
9 | 5 | 4 | 259 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -34 | 259
9 | 5 | 5 | 260 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 260
9 | 5 | 6 | 260 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | -47 | 260
9 | 5 | 7 | 276 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -75 | 276
9 | 5 | 8 | 318 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 100 | 0 | 9 | 0 | 0 | -89 | 318
9 | 5 | 9 | 353 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -98 | 353
9 | 5 | 10 | 372 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 141 | 0 | 6 | 0 | -12 | -63 | 372
9 | 5 | 11 | 383 | 156 | 46 | 84 | 0 | 16 | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 383
9 | 5 | 12 | 372 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 141 | 0 | 12 | 0 | -12 | -60 | 372
9 | 5 | 13 | 385 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 141 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 385
9 | 5 | 14 | 387 | 156 | 47 | 95 | 0 | 16 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 387
9 | 5 | 15 | 379 | 156 | 46 | 104 | 0 | 16 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 379
9 | 5 | 16 | 372 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 372
9 | 5 | 17 | 348 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | -13 | 348
9 | 5 | 18 | 336 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -10 | 336
9 | 5 | 19 | 321 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -2 | 321
9 | 5 | 20 | 306 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -3 | 306
9 | 5 | 21 | 291 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -11 | 291
9 | 5 | 22 | 281 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 281
9 | 5 | 23 | 271 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -52 | 271
9 | 6 | 0 | 259 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -67 | 259
9 | 6 | 1 | 253 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -63 | 253
9 | 6 | 2 | 256 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -65 | 256
9 | 6 | 3 | 260 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 260
9 | 6 | 4 | 262 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -65 | 262
9 | 6 | 5 | 263 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -47 | 263
9 | 6 | 6 | 261 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | -70 | 261
9 | 6 | 7 | 278 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | -80 | 278
9 | 6 | 8 | 322 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | -76 | 322
9 | 6 | 9 | 354 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -89 | 354
9 | 6 | 10 | 371 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 140 | 0 | 11 | 0 | -12 | -68 | 371
9 | 6 | 11 | 379 | 156 | 46 | 84 | 0 | 16 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | -74 | 379
9 | 6 | 12 | 369 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 137 | 0 | 5 | 0 | -12 | -52 | 369
9 | 6 | 13 | 381 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -64 | 381
9 | 6 | 14 | 382 | 156 | 46 | 95 | 0 | 16 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | -47 | 382
9 | 6 | 15 | 377 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | -27 | 377
9 | 6 | 16 | 371 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 371
9 | 6 | 17 | 344 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 344
9 | 6 | 18 | 332 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -10 | 332
9 | 6 | 19 | 317 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -9 | 317
9 | 6 | 20 | 303 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 303
9 | 6 | 21 | 288 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 288
9 | 6 | 22 | 281 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -19 | 281
9 | 6 | 23 | 271 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -27 | 271
9 | 7 | 0 | 258 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -34 | 258
9 | 7 | 1 | 252 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -40 | 252
9 | 7 | 2 | 254 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -44 | 254
9 | 7 | 3 | 256 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -54 | 256
9 | 7 | 4 | 256 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -56 | 256
9 | 7 | 5 | 255 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 255
9 | 7 | 6 | 248 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | -60 | 248
9 | 7 | 7 | 254 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 26 | 0 | 14 | 0 | -12 | -58 | 254
9 | 7 | 8 | 269 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 59 | 0 | 9 | 0 | -9 | -74 | 269
9 | 7 | 9 | 290 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 108 | 0 | 2 | 0 | -12 | -92 | 290
9 | 7 | 10 | 300 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 106 | 0 | 8 | 0 | -12 | -86 | 300
9 | 7 | 11 | 313 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 112 | 0 | 4 | 0 | -12 | -76 | 313
9 | 7 | 12 | 314 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 117 | 0 | 9 | 0 | 0 | -98 | 314
9 | 7 | 13 | 314 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 113 | 0 | 6 | 0 | 0 | -92 | 314
9 | 7 | 14 | 312 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | -75 | 312
9 | 7 | 15 | 312 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 312
9 | 7 | 16 | 310 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 310
9 | 7 | 17 | 301 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | 301
9 | 7 | 18 | 300 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -28 | 300
9 | 7 | 19 | 290 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -29 | 290
9 | 7 | 20 | 282 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 282
9 | 7 | 21 | 270 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -38 | 270
9 | 7 | 22 | 263 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -31 | 263
9 | 7 | 23 | 255 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 255
9 | 8 | 0 | 244 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47 | 244
9 | 8 | 1 | 236 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -67 | 236
9 | 8 | 2 | 240 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -56 | 240
9 | 8 | 3 | 244 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 244
9 | 8 | 4 | 245 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -54 | 245
9 | 8 | 5 | 246 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -55 | 246
9 | 8 | 6 | 241 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -65 | 241
9 | 8 | 7 | 248 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 31 | 0 | 9 | 0 | -9 | -67 | 248
9 | 8 | 8 | 261 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 50 | 0 | 7 | 0 | -12 | -68 | 261
9 | 8 | 9 | 274 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 54 | 0 | 29 | 0 | -12 | -81 | 274
9 | 8 | 10 | 273 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 47 | 0 | 61 | 0 | -12 | -107 | 273
9 | 8 | 11 | 274 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 70 | 0 | 49 | 0 | -12 | -118 | 274
9 | 8 | 12 | 275 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 81 | 0 | 35 | 0 | 0 | -127 | 275
9 | 8 | 13 | 279 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 99 | 0 | 18 | 0 | 0 | -125 | 279
9 | 8 | 14 | 280 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 93 | 0 | 18 | 0 | 0 | -120 | 280
9 | 8 | 15 | 282 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 73 | 0 | 23 | 0 | 0 | -103 | 282
9 | 8 | 16 | 283 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | -74 | 283
9 | 8 | 17 | 283 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 10 | 0 | 21 | 0 | 11 | -68 | 283
9 | 8 | 18 | 284 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -77 | 284
9 | 8 | 19 | 278 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -80 | 278
9 | 8 | 20 | 270 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -85 | 270
9 | 8 | 21 | 262 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -80 | 262
9 | 8 | 22 | 254 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -86 | 254
9 | 8 | 23 | 248 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | -79 | 248
9 | 9 | 0 | 237 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -72 | 237
9 | 9 | 1 | 232 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -82 | 232
9 | 9 | 2 | 236 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -101 | 236
9 | 9 | 3 | 241 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -99 | 241
9 | 9 | 4 | 247 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -92 | 247
9 | 9 | 5 | 250 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -74 | 250
9 | 9 | 6 | 254 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | -63 | 254
9 | 9 | 7 | 274 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | -70 | 274
9 | 9 | 8 | 318 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 81 | 0 | 22 | 0 | 0 | -84 | 318
9 | 9 | 9 | 348 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 116 | 0 | 40 | 0 | 0 | -108 | 348
9 | 9 | 10 | 365 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 137 | 0 | 54 | 0 | 0 | -127 | 365
9 | 9 | 11 | 375 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 140 | 0 | 66 | 0 | 0 | -133 | 375
9 | 9 | 12 | 366 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 141 | 0 | 76 | 0 | 0 | -143 | 366
9 | 9 | 13 | 377 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 140 | 0 | 75 | 0 | 0 | -139 | 377
9 | 9 | 14 | 380 | 156 | 46 | 96 | 0 | 16 | 124 | 0 | 61 | 0 | 0 | -119 | 380
9 | 9 | 15 | 377 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 88 | 0 | 47 | 0 | 0 | -81 | 377
9 | 9 | 16 | 374 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | -44 | 374
9 | 9 | 17 | 352 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | -27 | 352
9 | 9 | 18 | 339 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -31 | 339
9 | 9 | 19 | 322 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 322
9 | 9 | 20 | 307 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 307
9 | 9 | 21 | 295 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -17 | 295
9 | 9 | 22 | 286 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -27 | 286
9 | 9 | 23 | 275 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -31 | 275
9 | 10 | 0 | 263 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 263
9 | 10 | 1 | 258 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -33 | 258
9 | 10 | 2 | 258 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 258
9 | 10 | 3 | 263 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -27 | 263
9 | 10 | 4 | 264 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -27 | 264
9 | 10 | 5 | 267 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 267
9 | 10 | 6 | 269 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | -34 | 269
9 | 10 | 7 | 290 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 290
9 | 10 | 8 | 340 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 96 | 0 | 15 | 0 | 0 | -70 | 340
9 | 10 | 9 | 378 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 140 | 0 | 20 | 0 | 0 | -83 | 378
9 | 10 | 10 | 395 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | -65 | 395
9 | 10 | 11 | 407 | 156 | 49 | 85 | 0 | 16 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | -50 | 407
9 | 10 | 12 | 395 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 140 | 0 | 15 | 0 | 0 | -54 | 395
9 | 10 | 13 | 412 | 156 | 49 | 84 | 0 | 16 | 141 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 412
9 | 10 | 14 | 412 | 156 | 49 | 96 | 0 | 16 | 122 | 0 | 26 | 0 | 0 | -53 | 412
9 | 10 | 15 | 409 | 156 | 49 | 106 | 0 | 16 | 88 | 0 | 28 | 0 | 0 | -34 | 409
9 | 10 | 16 | 404 | 156 | 48 | 124 | 0 | 16 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | -3 | 404
9 | 10 | 17 | 379 | 156 | 49 | 121 | 0 | 16 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 379
9 | 10 | 18 | 365 | 156 | 46 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 365
9 | 10 | 19 | 346 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -10 | 346
9 | 10 | 20 | 329 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -15 | 329
9 | 10 | 21 | 315 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -15 | 315
9 | 10 | 22 | 303 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -33 | 303
9 | 10 | 23 | 290 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -34 | 290
9 | 11 | 0 | 275 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -36 | 275
9 | 11 | 1 | 268 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -37 | 268
9 | 11 | 2 | 269 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -38 | 269
9 | 11 | 3 | 271 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -40 | 271
9 | 11 | 4 | 273 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -33 | 273
9 | 11 | 5 | 274 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -32 | 274
9 | 11 | 6 | 278 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | -37 | 278
9 | 11 | 7 | 300 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | -44 | 300
9 | 11 | 8 | 347 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | -46 | 347
9 | 11 | 9 | 384 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 110 | 0 | 9 | 0 | 0 | -36 | 384
9 | 11 | 10 | 398 | 156 | 48 | 84 | 0 | 16 | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 398
9 | 11 | 11 | 413 | 156 | 49 | 86 | 0 | 16 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | -45 | 413
9 | 11 | 12 | 405 | 156 | 49 | 75 | 0 | 16 | 141 | 0 | 15 | 0 | 0 | -47 | 405
9 | 11 | 13 | 417 | 156 | 50 | 84 | 0 | 16 | 141 | 0 | 15 | 0 | 0 | -45 | 417
9 | 11 | 14 | 415 | 156 | 50 | 96 | 0 | 16 | 120 | 0 | 8 | 0 | 0 | -31 | 415
9 | 11 | 15 | 411 | 156 | 49 | 106 | 0 | 16 | 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 411
9 | 11 | 16 | 402 | 156 | 54 | 124 | 0 | 16 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 402
9 | 11 | 17 | 376 | 156 | 63 | 122 | 0 | 16 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 376
9 | 11 | 18 | 362 | 156 | 56 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 362
9 | 11 | 19 | 345 | 156 | 61 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 345
9 | 11 | 20 | 330 | 156 | 51 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 330
9 | 11 | 21 | 317 | 156 | 53 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 317
9 | 11 | 22 | 305 | 156 | 53 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 305
9 | 11 | 23 | 292 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 292
9 | 12 | 0 | 276 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -19 | 276
9 | 12 | 1 | 269 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -21 | 269
9 | 12 | 2 | 270 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 270
9 | 12 | 3 | 272 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | 272
9 | 12 | 4 | 273 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | 273
9 | 12 | 5 | 277 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 277
9 | 12 | 6 | 283 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | -22 | 283
9 | 12 | 7 | 308 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 308
9 | 12 | 8 | 353 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 353
9 | 12 | 9 | 387 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 387
9 | 12 | 10 | 402 | 156 | 48 | 84 | 0 | 16 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 402
9 | 12 | 11 | 408 | 156 | 49 | 86 | 0 | 16 | 105 | 0 | 17 | 0 | 0 | -21 | 408
9 | 12 | 12 | 395 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 108 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 395
9 | 12 | 13 | 410 | 156 | 49 | 85 | 0 | 16 | 127 | 0 | 10 | 0 | 0 | -33 | 410
9 | 12 | 14 | 409 | 156 | 49 | 97 | 0 | 16 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 409
9 | 12 | 15 | 397 | 156 | 48 | 106 | 0 | 16 | 73 | 0 | 13 | 0 | 0 | -15 | 397
9 | 12 | 16 | 390 | 156 | 47 | 124 | 0 | 16 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 390
9 | 12 | 17 | 368 | 156 | 59 | 122 | 0 | 16 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 368
9 | 12 | 18 | 356 | 156 | 47 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 356
9 | 12 | 19 | 340 | 156 | 49 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 340
9 | 12 | 20 | 326 | 156 | 48 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 326
9 | 12 | 21 | 312 | 156 | 52 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 312
9 | 12 | 22 | 302 | 156 | 52 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 302
9 | 12 | 23 | 290 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 290
9 | 13 | 0 | 274 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 274
9 | 13 | 1 | 270 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 270
9 | 13 | 2 | 270 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 270
9 | 13 | 3 | 272 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 272
9 | 13 | 4 | 273 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 273
9 | 13 | 5 | 277 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -16 | 277
9 | 13 | 6 | 281 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 281
9 | 13 | 7 | 306 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 306
9 | 13 | 8 | 354 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | -39 | 354
9 | 13 | 9 | 390 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 124 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 390
9 | 13 | 10 | 412 | 156 | 49 | 84 | 0 | 16 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | -44 | 412
9 | 13 | 11 | 420 | 156 | 50 | 86 | 0 | 16 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | -42 | 420
9 | 13 | 12 | 407 | 156 | 49 | 76 | 0 | 16 | 127 | 0 | 9 | 0 | 0 | -26 | 407
9 | 13 | 13 | 418 | 156 | 50 | 85 | 0 | 16 | 126 | 0 | 7 | 0 | 0 | -22 | 418
9 | 13 | 14 | 414 | 156 | 49 | 97 | 0 | 16 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 414
9 | 13 | 15 | 403 | 156 | 48 | 106 | 0 | 16 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 403
9 | 13 | 16 | 395 | 156 | 51 | 125 | 0 | 16 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 395
9 | 13 | 17 | 367 | 156 | 60 | 122 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 367
9 | 13 | 18 | 352 | 156 | 64 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 352
9 | 13 | 19 | 336 | 156 | 63 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 336
9 | 13 | 20 | 322 | 156 | 60 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322
9 | 13 | 21 | 309 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 309
9 | 13 | 22 | 295 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -11 | 295
9 | 13 | 23 | 284 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 284
9 | 14 | 0 | 270 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -33 | 270
9 | 14 | 1 | 263 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -35 | 263
9 | 14 | 2 | 262 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 262
9 | 14 | 3 | 264 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 264
9 | 14 | 4 | 263 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 263
9 | 14 | 5 | 262 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 262
9 | 14 | 6 | 260 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 260
9 | 14 | 7 | 268 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | -75 | 268
9 | 14 | 8 | 293 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 91 | 0 | 2 | 0 | -12 | -74 | 293
9 | 14 | 9 | 315 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 131 | 0 | 2 | 0 | -12 | -92 | 315
9 | 14 | 10 | 329 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 141 | 0 | 2 | 0 | -12 | -88 | 329
9 | 14 | 11 | 340 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 141 | 0 | 5 | 0 | -12 | -81 | 340
9 | 14 | 12 | 341 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | -98 | 341
9 | 14 | 13 | 342 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 141 | 0 | 15 | 0 | 0 | -103 | 342
9 | 14 | 14 | 338 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 117 | 0 | 15 | 0 | 0 | -85 | 338
9 | 14 | 15 | 337 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 84 | 0 | 19 | 0 | 0 | -56 | 337
9 | 14 | 16 | 332 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 41 | 0 | 23 | 0 | 0 | -32 | 332
9 | 14 | 17 | 324 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -11 | 324
9 | 14 | 18 | 317 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -22 | 317
9 | 14 | 19 | 307 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -25 | 307
9 | 14 | 20 | 295 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 295
9 | 14 | 21 | 283 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -37 | 283
9 | 14 | 22 | 271 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -47 | 271
9 | 14 | 23 | 264 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -49 | 264
9 | 15 | 0 | 251 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -63 | 251
9 | 15 | 1 | 246 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -90 | 246
9 | 15 | 2 | 247 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -103 | 247
9 | 15 | 3 | 250 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -117 | 250
9 | 15 | 4 | 252 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -93 | 252
9 | 15 | 5 | 252 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -86 | 252
9 | 15 | 6 | 249 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 | -89 | 249
9 | 15 | 7 | 257 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | -99 | 257
9 | 15 | 8 | 271 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 60 | 0 | 30 | 0 | -12 | -93 | 271
9 | 15 | 9 | 288 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 81 | 0 | 54 | 0 | -12 | -121 | 288
9 | 15 | 10 | 298 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 66 | 0 | 59 | 0 | -12 | -101 | 298
9 | 15 | 11 | 297 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 39 | 0 | 26 | 0 | -12 | -43 | 297
9 | 15 | 12 | 291 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 43 | 0 | 49 | 0 | 0 | -89 | 291
9 | 15 | 13 | 290 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 69 | 0 | 20 | 0 | 0 | -88 | 290
9 | 15 | 14 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | -64 | 289
9 | 15 | 15 | 283 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 19 | 0 | 38 | 0 | 0 | -65 | 283
9 | 15 | 16 | 281 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 281
9 | 15 | 17 | 283 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -42 | 283
9 | 15 | 18 | 282 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 282
9 | 15 | 19 | 275 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -43 | 275
9 | 15 | 20 | 269 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -49 | 269
9 | 15 | 21 | 261 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -43 | 261
9 | 15 | 22 | 254 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -41 | 254
9 | 15 | 23 | 248 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -42 | 248
9 | 16 | 0 | 238 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -55 | 238
9 | 16 | 1 | 233 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 233
9 | 16 | 2 | 237 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -67 | 237
9 | 16 | 3 | 242 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -94 | 242
9 | 16 | 4 | 246 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -121 | 246
9 | 16 | 5 | 248 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -117 | 248
9 | 16 | 6 | 246 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | -124 | 246
9 | 16 | 7 | 256 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 26 | 0 | 88 | 0 | 0 | -144 | 256
9 | 16 | 8 | 276 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 57 | 0 | 94 | 0 | 0 | -161 | 276
9 | 16 | 9 | 298 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | -192 | 298
9 | 16 | 10 | 312 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 129 | 0 | 96 | 0 | 0 | -199 | 312
9 | 16 | 11 | 321 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 131 | 0 | 74 | 0 | 0 | -171 | 321
9 | 16 | 12 | 319 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 129 | 0 | 44 | 0 | 0 | -142 | 319
9 | 16 | 13 | 323 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 129 | 0 | 61 | 0 | 0 | -156 | 323
9 | 16 | 14 | 326 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 118 | 0 | 62 | 0 | 0 | -145 | 326
9 | 16 | 15 | 324 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 78 | 0 | 58 | 0 | 0 | -103 | 324
9 | 16 | 16 | 321 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 36 | 0 | 51 | 0 | 0 | -66 | 321
9 | 16 | 17 | 314 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | -46 | 314
9 | 16 | 18 | 311 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -46 | 311
9 | 16 | 19 | 298 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -37 | 298
9 | 16 | 20 | 287 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -40 | 287
9 | 16 | 21 | 278 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -41 | 278
9 | 16 | 22 | 271 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -34 | 271
9 | 16 | 23 | 263 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 263
9 | 17 | 0 | 253 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -41 | 253
9 | 17 | 1 | 247 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -41 | 247
9 | 17 | 2 | 250 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 250
9 | 17 | 3 | 254 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -50 | 254
9 | 17 | 4 | 256 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -50 | 256
9 | 17 | 5 | 262 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -43 | 262
9 | 17 | 6 | 267 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | -34 | 267
9 | 17 | 7 | 286 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | -39 | 286
9 | 17 | 8 | 330 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 330
9 | 17 | 9 | 362 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 89 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 362
9 | 17 | 10 | 379 | 156 | 46 | 85 | 0 | 16 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | -39 | 379
9 | 17 | 11 | 390 | 156 | 47 | 87 | 0 | 16 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 390
9 | 17 | 12 | 382 | 156 | 46 | 76 | 0 | 16 | 113 | 0 | 6 | 0 | 0 | -31 | 382
9 | 17 | 13 | 396 | 156 | 48 | 86 | 0 | 16 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | -43 | 396
9 | 17 | 14 | 393 | 156 | 47 | 98 | 0 | 16 | 95 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29 | 393
9 | 17 | 15 | 387 | 156 | 47 | 108 | 0 | 16 | 67 | 0 | 8 | 0 | 0 | -15 | 387
9 | 17 | 16 | 383 | 156 | 46 | 126 | 0 | 16 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | -3 | 383
9 | 17 | 17 | 362 | 156 | 58 | 123 | 0 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 362
9 | 17 | 18 | 349 | 156 | 60 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 349
9 | 17 | 19 | 330 | 156 | 57 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 330
9 | 17 | 20 | 318 | 156 | 57 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 318
9 | 17 | 21 | 308 | 156 | 55 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 308
9 | 17 | 22 | 297 | 156 | 51 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 297
9 | 17 | 23 | 287 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 287
9 | 18 | 0 | 272 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 272
9 | 18 | 1 | 265 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 265
9 | 18 | 2 | 268 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 268
9 | 18 | 3 | 270 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 270
9 | 18 | 4 | 271 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 271
9 | 18 | 5 | 275 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -24 | 275
9 | 18 | 6 | 278 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 278
9 | 18 | 7 | 300 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 300
9 | 18 | 8 | 342 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 342
9 | 18 | 9 | 373 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 373
9 | 18 | 10 | 380 | 156 | 46 | 86 | 0 | 16 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 380
9 | 18 | 11 | 396 | 156 | 48 | 87 | 0 | 16 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 396
9 | 18 | 12 | 383 | 156 | 46 | 77 | 0 | 16 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 383
9 | 18 | 13 | 393 | 156 | 47 | 86 | 0 | 16 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | -13 | 393
9 | 18 | 14 | 392 | 156 | 47 | 98 | 0 | 16 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 392
9 | 18 | 15 | 382 | 156 | 55 | 108 | 0 | 16 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 382
9 | 18 | 16 | 375 | 156 | 55 | 126 | 0 | 16 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 375
9 | 18 | 17 | 353 | 156 | 52 | 123 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 353
9 | 18 | 18 | 343 | 156 | 48 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 343
9 | 18 | 19 | 330 | 156 | 54 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 330
9 | 18 | 20 | 317 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -9 | 317
9 | 18 | 21 | 307 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -40 | 307
9 | 18 | 22 | 297 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -14 | 297
9 | 18 | 23 | 286 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 286
9 | 19 | 0 | 271 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -27 | 271
9 | 19 | 1 | 266 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -35 | 266
9 | 19 | 2 | 267 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -65 | 267
9 | 19 | 3 | 270 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -82 | 270
9 | 19 | 4 | 270 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -110 | 270
9 | 19 | 5 | 274 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -93 | 274
9 | 19 | 6 | 276 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | -77 | 276
9 | 19 | 7 | 289 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | -64 | 289
9 | 19 | 8 | 326 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | -44 | 326
9 | 19 | 9 | 355 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 47 | 0 | 49 | 0 | 0 | -43 | 355
9 | 19 | 10 | 365 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 46 | 0 | 23 | 0 | 0 | -7 | 365
9 | 19 | 11 | 367 | 156 | 48 | 87 | 0 | 16 | 44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 367
9 | 19 | 12 | 349 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 60 | 0 | 28 | 0 | 0 | -33 | 349
9 | 19 | 13 | 365 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 64 | 0 | 21 | 0 | 0 | -23 | 365
9 | 19 | 14 | 371 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | -21 | 371
9 | 19 | 15 | 369 | 156 | 47 | 108 | 0 | 16 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 369
9 | 19 | 16 | 363 | 156 | 50 | 126 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 363
9 | 19 | 17 | 344 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 344
9 | 19 | 18 | 337 | 156 | 47 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 337
9 | 19 | 19 | 323 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 323
9 | 19 | 20 | 308 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 308
9 | 19 | 21 | 296 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -15 | 296
9 | 19 | 22 | 288 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -22 | 288
9 | 19 | 23 | 278 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -33 | 278
9 | 20 | 0 | 266 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -60 | 266
9 | 20 | 1 | 260 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -76 | 260
9 | 20 | 2 | 262 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -116 | 262
9 | 20 | 3 | 265 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -147 | 265
9 | 20 | 4 | 267 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -156 | 267
9 | 20 | 5 | 270 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -149 | 270
9 | 20 | 6 | 273 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 12 | 0 | 132 | 0 | 0 | -157 | 273
9 | 20 | 7 | 291 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 49 | 0 | 130 | 0 | 0 | -175 | 291
9 | 20 | 8 | 341 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 84 | 0 | 114 | 0 | 0 | -158 | 341
9 | 20 | 9 | 379 | 156 | 46 | 85 | 0 | 16 | 122 | 0 | 102 | 0 | 0 | -148 | 379
9 | 20 | 10 | 396 | 156 | 48 | 86 | 0 | 16 | 134 | 0 | 104 | 0 | 0 | -148 | 396
9 | 20 | 11 | 406 | 156 | 49 | 87 | 0 | 16 | 126 | 0 | 108 | 0 | 0 | -136 | 406
9 | 20 | 12 | 396 | 156 | 48 | 77 | 0 | 16 | 126 | 0 | 98 | 0 | 0 | -125 | 396
9 | 20 | 13 | 406 | 156 | 49 | 86 | 0 | 16 | 115 | 0 | 98 | 0 | 0 | -114 | 406
9 | 20 | 14 | 402 | 156 | 48 | 98 | 0 | 16 | 101 | 0 | 65 | 0 | 0 | -82 | 402
9 | 20 | 15 | 394 | 156 | 47 | 108 | 0 | 16 | 68 | 0 | 27 | 0 | 0 | -28 | 394
9 | 20 | 16 | 382 | 156 | 46 | 126 | 0 | 16 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | -17 | 382
9 | 20 | 17 | 354 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 354
9 | 20 | 18 | 345 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -4 | 345
9 | 20 | 19 | 330 | 156 | 56 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 330
9 | 20 | 20 | 316 | 156 | 50 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 316
9 | 20 | 21 | 303 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 303
9 | 20 | 22 | 296 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | 296
9 | 20 | 23 | 282 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 282
9 | 21 | 0 | 270 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -41 | 270
9 | 21 | 1 | 262 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -50 | 262
9 | 21 | 2 | 262 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -63 | 262
9 | 21 | 3 | 264 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -71 | 264
9 | 21 | 4 | 264 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -110 | 264
9 | 21 | 5 | 264 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -120 | 264
9 | 21 | 6 | 263 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | -117 | 263
9 | 21 | 7 | 268 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 10 | 0 | 93 | 0 | 0 | -122 | 268
9 | 21 | 8 | 286 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 21 | 0 | 107 | 0 | 0 | -129 | 286
9 | 21 | 9 | 302 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 22 | 0 | 146 | 0 | 0 | -153 | 302
9 | 21 | 10 | 304 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 19 | 0 | 146 | 0 | 0 | -148 | 304
9 | 21 | 11 | 305 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 23 | 0 | 140 | 0 | 0 | -145 | 305
9 | 21 | 12 | 300 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 30 | 0 | 124 | 0 | 0 | -143 | 300
9 | 21 | 13 | 304 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 33 | 0 | 106 | 0 | 0 | -125 | 304
9 | 21 | 14 | 300 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 24 | 0 | 133 | 0 | 0 | -149 | 300
9 | 21 | 15 | 291 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 16 | 0 | 121 | 0 | 0 | -137 | 291
9 | 21 | 16 | 290 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | -55 | 290
9 | 21 | 17 | 286 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 286
9 | 21 | 18 | 284 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -49 | 284
9 | 21 | 19 | 276 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -37 | 276
9 | 21 | 20 | 268 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -61 | 268
9 | 21 | 21 | 259 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -74 | 259
9 | 21 | 22 | 253 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -77 | 253
9 | 21 | 23 | 247 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -102 | 247
9 | 22 | 0 | 236 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -100 | 236
9 | 22 | 1 | 232 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -120 | 232
9 | 22 | 2 | 236 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -116 | 236
9 | 22 | 3 | 241 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -117 | 241
9 | 22 | 4 | 244 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -110 | 244
9 | 22 | 5 | 244 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -93 | 244
9 | 22 | 6 | 239 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | -111 | 239
9 | 22 | 7 | 243 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | -149 | 243
9 | 22 | 8 | 251 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 11 | 0 | 113 | 0 | 0 | -160 | 251
9 | 22 | 9 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 30 | 0 | 125 | 0 | 0 | -186 | 256
9 | 22 | 10 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 39 | 0 | 146 | 0 | 0 | -216 | 256
9 | 22 | 11 | 255 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 47 | 0 | 116 | 0 | 0 | -195 | 255
9 | 22 | 12 | 253 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 53 | 0 | 80 | 0 | 0 | -169 | 253
9 | 22 | 13 | 251 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 47 | 0 | 90 | 0 | 0 | -176 | 251
9 | 22 | 14 | 247 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 42 | 0 | 88 | 0 | 0 | -175 | 247
9 | 22 | 15 | 246 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 28 | 0 | 69 | 0 | 0 | -142 | 246
9 | 22 | 16 | 247 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 14 | 0 | 77 | 0 | 0 | -145 | 247
9 | 22 | 17 | 250 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | -127 | 250
9 | 22 | 18 | 252 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -124 | 252
9 | 22 | 19 | 246 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -115 | 246
9 | 22 | 20 | 240 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -105 | 240
9 | 22 | 21 | 233 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -102 | 233
9 | 22 | 22 | 225 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -110 | 225
9 | 22 | 23 | 220 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -121 | 220
9 | 23 | 0 | 210 | 156 | 49 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | -50 | 0 | -88 | 210
9 | 23 | 1 | 207 | 156 | 50 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | -56 | 0 | -90 | 207
9 | 23 | 2 | 215 | 156 | 51 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | -65 | 0 | -87 | 215
9 | 23 | 3 | 222 | 156 | 55 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | -98 | 0 | -90 | 222
9 | 23 | 4 | 230 | 156 | 54 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | -86 | 0 | -78 | 230
9 | 23 | 5 | 234 | 156 | 54 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | -87 | 0 | -72 | 234
9 | 23 | 6 | 228 | 156 | 50 | 69 | 0 | 16 | 7 | -1 | 89 | -86 | 0 | -72 | 228
9 | 23 | 7 | 230 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 27 | -12 | 46 | -44 | 0 | -68 | 236
9 | 23 | 8 | 243 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 54 | -34 | 34 | -33 | -1 | -59 | 248
9 | 23 | 9 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 99 | -63 | 34 | -33 | -12 | -48 | 264
9 | 23 | 10 | 264 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 126 | -80 | 42 | -41 | -12 | -48 | 273
9 | 23 | 11 | 272 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 136 | -87 | 63 | -61 | -4 | -56 | 278
9 | 23 | 12 | 266 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 129 | -82 | 123 | -119 | 0 | -74 | 266
9 | 23 | 13 | 269 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 128 | -82 | 125 | -121 | 0 | -70 | 269
9 | 23 | 14 | 268 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 113 | -71 | 124 | -120 | 0 | -70 | 268
9 | 23 | 15 | 266 | 156 | 65 | 74 | 0 | 16 | 79 | -16 | 127 | -5 | 0 | -230 | 266
9 | 23 | 16 | 267 | 156 | 57 | 84 | 0 | 16 | 36 | -7 | 114 | -4 | 0 | -185 | 267
9 | 23 | 17 | 264 | 156 | 50 | 94 | 0 | 16 | 4 | -1 | 101 | -4 | 0 | -152 | 264
9 | 23 | 18 | 265 | 156 | 50 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | -4 | 0 | -151 | 265
9 | 23 | 19 | 259 | 156 | 50 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | -4 | 0 | -157 | 259
9 | 23 | 20 | 254 | 156 | 50 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | -4 | 0 | -160 | 254
9 | 23 | 21 | 247 | 156 | 49 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | -4 | 0 | -141 | 247
9 | 23 | 22 | 243 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | -2 | 11 | -114 | 243
9 | 23 | 23 | 237 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | -1 | 0 | -87 | 237
9 | 24 | 0 | 228 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | -95 | 228
9 | 24 | 1 | 226 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -89 | 226
9 | 24 | 2 | 232 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -71 | 232
9 | 24 | 3 | 240 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -73 | 240
9 | 24 | 4 | 246 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -65 | 246
9 | 24 | 5 | 249 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -80 | 249
9 | 24 | 6 | 247 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | -80 | 247
9 | 24 | 7 | 254 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -111 | 254
9 | 24 | 8 | 279 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 93 | 0 | 22 | 0 | 0 | -137 | 279
9 | 24 | 9 | 303 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | -143 | 303
9 | 24 | 10 | 316 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 140 | 0 | 4 | 0 | -12 | -118 | 316
9 | 24 | 11 | 324 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 136 | 0 | 3 | 0 | 0 | -119 | 324
9 | 24 | 12 | 308 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 109 | 0 | 2 | 0 | -12 | -84 | 308
9 | 24 | 13 | 319 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | -81 | 319
9 | 24 | 14 | 319 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | -76 | 319
9 | 24 | 15 | 316 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 54 | 0 | 17 | 0 | 0 | -80 | 316
9 | 24 | 16 | 313 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | -86 | 313
9 | 24 | 17 | 300 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -63 | 300
9 | 24 | 18 | 294 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -74 | 294
9 | 24 | 19 | 282 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -68 | 282
9 | 24 | 20 | 272 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -63 | 272
9 | 24 | 21 | 266 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -51 | 266
9 | 24 | 22 | 260 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -46 | 260
9 | 24 | 23 | 254 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 254
9 | 25 | 0 | 244 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -51 | 244
9 | 25 | 1 | 240 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -55 | 240
9 | 25 | 2 | 243 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -56 | 243
9 | 25 | 3 | 249 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -51 | 249
9 | 25 | 4 | 254 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -48 | 254
9 | 25 | 5 | 256 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -46 | 256
9 | 25 | 6 | 254 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 254
9 | 25 | 7 | 260 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | -85 | 260
9 | 25 | 8 | 286 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | -107 | 286
9 | 25 | 9 | 312 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | -119 | 312
9 | 25 | 10 | 320 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 128 | 0 | 2 | 0 | -12 | -100 | 320
9 | 25 | 11 | 330 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 330
9 | 25 | 12 | 318 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 137 | 0 | 12 | 0 | -12 | -112 | 318
9 | 25 | 13 | 330 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 123 | 0 | 14 | 0 | 0 | -110 | 330
9 | 25 | 14 | 331 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 101 | 0 | 17 | 0 | 0 | -102 | 331
9 | 25 | 15 | 327 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 66 | 0 | 21 | 0 | 0 | -84 | 327
9 | 25 | 16 | 324 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | -76 | 324
9 | 25 | 17 | 307 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | -65 | 307
9 | 25 | 18 | 301 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -68 | 301
9 | 25 | 19 | 287 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -54 | 287
9 | 25 | 20 | 276 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -35 | 276
9 | 25 | 21 | 268 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 268
9 | 25 | 22 | 263 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 263
9 | 25 | 23 | 255 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -41 | 255
9 | 26 | 0 | 246 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 | 246
9 | 26 | 1 | 242 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -46 | 242
9 | 26 | 2 | 247 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -49 | 247
9 | 26 | 3 | 250 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -45 | 250
9 | 26 | 4 | 256 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 256
9 | 26 | 5 | 259 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 259
9 | 26 | 6 | 255 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -48 | 255
9 | 26 | 7 | 260 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | -81 | 260
9 | 26 | 8 | 288 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | -104 | 288
9 | 26 | 9 | 316 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | -119 | 316
9 | 26 | 10 | 326 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 133 | 0 | 7 | 0 | -12 | -104 | 326
9 | 26 | 11 | 332 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 128 | 0 | 13 | 0 | 0 | -112 | 332
9 | 26 | 12 | 322 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 120 | 0 | 20 | 0 | -12 | -99 | 322
9 | 26 | 13 | 332 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 108 | 0 | 18 | 0 | 0 | -96 | 332
9 | 26 | 14 | 333 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 90 | 0 | 21 | 0 | 0 | -92 | 333
9 | 26 | 15 | 327 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -80 | 327
9 | 26 | 16 | 322 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | -79 | 322
9 | 26 | 17 | 305 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -78 | 305
9 | 26 | 18 | 300 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -88 | 300
9 | 26 | 19 | 286 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -99 | 286
9 | 26 | 20 | 276 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -79 | 276
9 | 26 | 21 | 268 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -73 | 268
9 | 26 | 22 | 263 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -67 | 263
9 | 26 | 23 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -61 | 256
9 | 27 | 0 | 246 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -65 | 246
9 | 27 | 1 | 244 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -66 | 244
9 | 27 | 2 | 246 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -67 | 246
9 | 27 | 3 | 250 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -86 | 250
9 | 27 | 4 | 256 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -95 | 256
9 | 27 | 5 | 259 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -118 | 259
9 | 27 | 6 | 258 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | -100 | 258
9 | 27 | 7 | 261 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | -95 | 261
9 | 27 | 8 | 287 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 72 | 0 | 37 | 0 | 0 | -122 | 287
9 | 27 | 9 | 312 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 108 | 0 | 42 | 0 | 0 | -139 | 312
9 | 27 | 10 | 322 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 107 | 0 | 73 | 0 | 0 | -160 | 322
9 | 27 | 11 | 327 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 109 | 0 | 77 | 0 | 0 | -162 | 327
9 | 27 | 12 | 317 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 116 | 0 | 74 | 0 | 0 | -166 | 317
9 | 27 | 13 | 332 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 118 | 0 | 74 | 0 | 0 | -162 | 332
9 | 27 | 14 | 331 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 93 | 0 | 76 | 0 | 0 | -152 | 331
9 | 27 | 15 | 326 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 60 | 0 | 79 | 0 | 0 | -137 | 326
9 | 27 | 16 | 323 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 27 | 0 | 93 | 0 | 0 | -139 | 323
9 | 27 | 17 | 304 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | -139 | 304
9 | 27 | 18 | 297 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -133 | 297
9 | 27 | 19 | 282 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -124 | 282
9 | 27 | 20 | 273 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -125 | 273
9 | 27 | 21 | 266 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -113 | 266
9 | 27 | 22 | 261 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -91 | 261
9 | 27 | 23 | 254 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -104 | 254
9 | 28 | 0 | 245 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -110 | 245
9 | 28 | 1 | 239 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -116 | 239
9 | 28 | 2 | 242 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 11 | -118 | 242
9 | 28 | 3 | 246 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -131 | 246
9 | 28 | 4 | 248 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -132 | 248
9 | 28 | 5 | 248 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -130 | 248
9 | 28 | 6 | 241 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 6 | 0 | 83 | 0 | 0 | -133 | 241
9 | 28 | 7 | 241 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 23 | 0 | 72 | 0 | 0 | -139 | 241
9 | 28 | 8 | 252 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 45 | 0 | 68 | 0 | 0 | -146 | 252
9 | 28 | 9 | 260 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 71 | 0 | 81 | 0 | -12 | -165 | 260
9 | 28 | 10 | 263 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 80 | 0 | 90 | 0 | -12 | -180 | 263
9 | 28 | 11 | 267 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 90 | 0 | 100 | 0 | -12 | -197 | 267
9 | 28 | 12 | 262 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 78 | 0 | 98 | 0 | 0 | -201 | 262
9 | 28 | 13 | 261 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 80 | 0 | 104 | 0 | 0 | -211 | 261
9 | 28 | 14 | 263 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 60 | 0 | 113 | 0 | 0 | -200 | 263
9 | 28 | 15 | 259 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 35 | 0 | 111 | 0 | 0 | -177 | 259
9 | 28 | 16 | 258 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 17 | 0 | 105 | 0 | 11 | -174 | 258
9 | 28 | 17 | 258 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | -151 | 258
9 | 28 | 18 | 258 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11 | -166 | 258
9 | 28 | 19 | 252 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -151 | 252
9 | 28 | 20 | 245 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 11 | -160 | 245
9 | 28 | 21 | 237 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -149 | 237
9 | 28 | 22 | 231 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -164 | 231
9 | 28 | 23 | 226 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -170 | 226
9 | 29 | 0 | 216 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -174 | 216
9 | 29 | 1 | 212 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -152 | 212
9 | 29 | 2 | 216 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -131 | 216
9 | 29 | 3 | 224 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -138 | 224
9 | 29 | 4 | 230 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -143 | 230
9 | 29 | 5 | 231 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -137 | 231
9 | 29 | 6 | 221 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 7 | 0 | 83 | 0 | -9 | -145 | 221
9 | 29 | 7 | 219 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 27 | 0 | 96 | 0 | -12 | -177 | 219
9 | 29 | 8 | 224 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 46 | 0 | 106 | 0 | -12 | -201 | 224
9 | 29 | 9 | 232 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 65 | 0 | 106 | 0 | 0 | -224 | 232
9 | 29 | 10 | 238 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 75 | 0 | 100 | 0 | -12 | -210 | 238
9 | 29 | 11 | 240 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 74 | 0 | 95 | 0 | -12 | -202 | 240
9 | 29 | 12 | 240 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 69 | 0 | 91 | 0 | 0 | -207 | 240
9 | 29 | 13 | 238 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 67 | 0 | 82 | 0 | 0 | -199 | 238
9 | 29 | 14 | 238 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 61 | 0 | 74 | 0 | 0 | -187 | 238
9 | 29 | 15 | 237 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 37 | 0 | 68 | 0 | 0 | -157 | 237
9 | 29 | 16 | 241 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 14 | 0 | 67 | 0 | 0 | -139 | 241
9 | 29 | 17 | 247 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | -120 | 247
9 | 29 | 18 | 250 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -110 | 250
9 | 29 | 19 | 246 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -85 | 246
9 | 29 | 20 | 239 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -88 | 239
9 | 29 | 21 | 232 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | -84 | 232
9 | 29 | 22 | 224 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -78 | 224
9 | 29 | 23 | 219 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -79 | 219
9 | 30 | 0 | 210 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -83 | 210
9 | 30 | 1 | 207 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -82 | 207
9 | 30 | 2 | 214 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70 | 214
9 | 30 | 3 | 224 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 224
9 | 30 | 4 | 232 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 232
9 | 30 | 5 | 236 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -54 | 236
9 | 30 | 6 | 236 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | -60 | 236
9 | 30 | 7 | 246 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | -71 | 246
9 | 30 | 8 | 272 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 272
9 | 30 | 9 | 290 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | -95 | 290
9 | 30 | 10 | 305 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 99 | 0 | 2 | 0 | -12 | -84 | 305
9 | 30 | 11 | 309 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 93 | 0 | 3 | 0 | 0 | -89 | 309
9 | 30 | 12 | 297 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 93 | 0 | 5 | 0 | -12 | -80 | 297
9 | 30 | 13 | 309 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | -99 | 309
9 | 30 | 14 | 314 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 67 | 0 | 15 | 0 | 0 | -81 | 314
9 | 30 | 15 | 309 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 47 | 0 | 20 | 0 | 0 | -80 | 309
9 | 30 | 16 | 305 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | -85 | 305
9 | 30 | 17 | 295 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -69 | 295
9 | 30 | 18 | 289 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -63 | 289
9 | 30 | 19 | 277 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -56 | 277
9 | 30 | 20 | 269 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -46 | 269
9 | 30 | 21 | 261 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -44 | 261
9 | 30 | 22 | 254 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 254
9 | 30 | 23 | 247 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -53 | 247
10 | 1 | 0 | 239 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -56 | 239
10 | 1 | 1 | 235 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -59 | 235
10 | 1 | 2 | 239 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -62 | 239
10 | 1 | 3 | 247 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -71 | 247
10 | 1 | 4 | 253 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -64 | 253
10 | 1 | 5 | 258 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -53 | 258
10 | 1 | 6 | 253 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | -72 | 253
10 | 1 | 7 | 260 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | -91 | 260
10 | 1 | 8 | 297 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | -86 | 297
10 | 1 | 9 | 332 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 126 | 0 | 3 | 0 | -12 | -69 | 332
10 | 1 | 10 | 352 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | -80 | 352
10 | 1 | 11 | 359 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 137 | 0 | 5 | 0 | -12 | -55 | 359
10 | 1 | 12 | 349 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 132 | 0 | 4 | 0 | -12 | -56 | 349
10 | 1 | 13 | 366 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | -42 | 366
10 | 1 | 14 | 366 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 366
10 | 1 | 15 | 362 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 63 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 362
10 | 1 | 16 | 356 | 156 | 48 | 97 | 0 | 16 | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 356
10 | 1 | 17 | 334 | 156 | 47 | 101 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | -1 | 334
10 | 1 | 18 | 323 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 323
10 | 1 | 19 | 307 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 307
10 | 1 | 20 | 293 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -24 | 293
10 | 1 | 21 | 280 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -38 | 280
10 | 1 | 22 | 268 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -59 | 268
10 | 1 | 23 | 258 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -79 | 258
10 | 2 | 0 | 244 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -119 | 244
10 | 2 | 1 | 241 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -104 | 241
10 | 2 | 2 | 245 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -110 | 245
10 | 2 | 3 | 251 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -125 | 251
10 | 2 | 4 | 258 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -131 | 258
10 | 2 | 5 | 263 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -130 | 263
10 | 2 | 6 | 259 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 10 | 0 | 96 | 0 | 0 | -137 | 259
10 | 2 | 7 | 267 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 42 | 0 | 80 | 0 | 0 | -136 | 267
10 | 2 | 8 | 304 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 85 | 0 | 68 | 0 | 0 | -132 | 304
10 | 2 | 9 | 336 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 99 | 0 | 45 | 0 | -12 | -79 | 336
10 | 2 | 10 | 348 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 85 | 0 | 30 | 0 | 0 | -50 | 348
10 | 2 | 11 | 352 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 72 | 0 | 56 | 0 | -12 | -47 | 352
10 | 2 | 12 | 336 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 78 | 0 | 86 | 0 | 0 | -109 | 336
10 | 2 | 13 | 349 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 60 | 0 | 96 | 0 | 0 | -90 | 349
10 | 2 | 14 | 345 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 35 | 0 | 120 | 0 | 0 | -97 | 345
10 | 2 | 15 | 332 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 14 | 0 | 113 | 0 | 0 | -90 | 332
10 | 2 | 16 | 325 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 5 | 0 | 112 | 0 | 0 | -106 | 325
10 | 2 | 17 | 310 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -139 | 310
10 | 2 | 18 | 302 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -137 | 302
10 | 2 | 19 | 287 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -130 | 287
10 | 2 | 20 | 276 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -132 | 276
10 | 2 | 21 | 267 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -141 | 267
10 | 2 | 22 | 262 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 262
10 | 2 | 23 | 255 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -129 | 255
10 | 3 | 0 | 244 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -140 | 244
10 | 3 | 1 | 242 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -147 | 242
10 | 3 | 2 | 246 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -142 | 246
10 | 3 | 3 | 258 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -139 | 258
10 | 3 | 4 | 264 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -129 | 264
10 | 3 | 5 | 268 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -116 | 268
10 | 3 | 6 | 263 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | -124 | 263
10 | 3 | 7 | 267 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | -112 | 267
10 | 3 | 8 | 297 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 14 | 0 | 103 | 0 | 0 | -103 | 297
10 | 3 | 9 | 317 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 17 | 0 | 110 | 0 | 0 | -93 | 317
10 | 3 | 10 | 321 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 18 | 0 | 123 | 0 | 0 | -102 | 321
10 | 3 | 11 | 322 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 14 | 0 | 118 | 0 | 0 | -93 | 322
10 | 3 | 12 | 305 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 14 | 0 | 118 | 0 | 0 | -107 | 305
10 | 3 | 13 | 316 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 15 | 0 | 117 | 0 | 0 | -99 | 316
10 | 3 | 14 | 318 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 14 | 0 | 121 | 0 | 0 | -104 | 318
10 | 3 | 15 | 312 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 9 | 0 | 102 | 0 | 0 | -94 | 312
10 | 3 | 16 | 311 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -43 | 311
10 | 3 | 17 | 303 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -26 | 303
10 | 3 | 18 | 297 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -27 | 297
10 | 3 | 19 | 284 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -38 | 284
10 | 3 | 20 | 275 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -38 | 275
10 | 3 | 21 | 268 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -46 | 268
10 | 3 | 22 | 261 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -55 | 261
10 | 3 | 23 | 253 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -51 | 253
10 | 4 | 0 | 244 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -55 | 244
10 | 4 | 1 | 241 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -72 | 241
10 | 4 | 2 | 249 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -81 | 249
10 | 4 | 3 | 258 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -69 | 258
10 | 4 | 4 | 264 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -67 | 264
10 | 4 | 5 | 267 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -51 | 267
10 | 4 | 6 | 260 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -53 | 260
10 | 4 | 7 | 268 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -47 | 268
10 | 4 | 8 | 298 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | -42 | 298
10 | 4 | 9 | 321 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 19 | 0 | 58 | 0 | 0 | -38 | 321
10 | 4 | 10 | 328 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 16 | 0 | 48 | 0 | 0 | -18 | 328
10 | 4 | 11 | 327 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 18 | 0 | 106 | 0 | 0 | -79 | 327
10 | 4 | 12 | 310 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 21 | 0 | 120 | 0 | 0 | -110 | 310
10 | 4 | 13 | 318 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 18 | 0 | 113 | 0 | 0 | -95 | 318
10 | 4 | 14 | 318 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 17 | 0 | 64 | 0 | 0 | -49 | 318
10 | 4 | 15 | 312 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 15 | 0 | 53 | 0 | 0 | -50 | 312
10 | 4 | 16 | 308 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | -55 | 308
10 | 4 | 17 | 298 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 298
10 | 4 | 18 | 293 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -53 | 293
10 | 4 | 19 | 281 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | -50 | 281
10 | 4 | 20 | 272 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -52 | 272
10 | 4 | 21 | 262 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -43 | 262
10 | 4 | 22 | 258 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -42 | 258
10 | 4 | 23 | 251 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -41 | 251
10 | 5 | 0 | 239 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -56 | 239
10 | 5 | 1 | 233 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 233
10 | 5 | 2 | 240 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -55 | 240
10 | 5 | 3 | 248 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -55 | 248
10 | 5 | 4 | 252 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -55 | 252
10 | 5 | 5 | 250 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -59 | 250
10 | 5 | 6 | 236 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | -85 | 236
10 | 5 | 7 | 231 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | -98 | 231
10 | 5 | 8 | 241 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | -114 | 241
10 | 5 | 9 | 252 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | -146 | 252
10 | 5 | 10 | 255 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 78 | 0 | 46 | 0 | -12 | -137 | 255
10 | 5 | 11 | 254 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 68 | 0 | 44 | 0 | -12 | -126 | 254
10 | 5 | 12 | 248 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 58 | 0 | 43 | 0 | -12 | -120 | 248
10 | 5 | 13 | 250 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 55 | 0 | 49 | 0 | -12 | -121 | 250
10 | 5 | 14 | 249 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 39 | 0 | 50 | 0 | 0 | -120 | 249
10 | 5 | 15 | 248 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 22 | 0 | 54 | 0 | 0 | -108 | 248
10 | 5 | 16 | 249 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 9 | 0 | 47 | 0 | 0 | -91 | 249
10 | 5 | 17 | 253 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -79 | 253
10 | 5 | 18 | 254 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -76 | 254
10 | 5 | 19 | 247 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -68 | 247
10 | 5 | 20 | 240 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -65 | 240
10 | 5 | 21 | 231 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 231
10 | 5 | 22 | 224 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -60 | 224
10 | 5 | 23 | 219 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -68 | 219
10 | 6 | 0 | 209 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -78 | 209
10 | 6 | 1 | 206 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -93 | 206
10 | 6 | 2 | 216 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -74 | 216
10 | 6 | 3 | 226 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -90 | 226
10 | 6 | 4 | 233 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -81 | 233
10 | 6 | 5 | 234 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -74 | 234
10 | 6 | 6 | 219 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | -94 | 219
10 | 6 | 7 | 214 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 214
10 | 6 | 8 | 220 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 46 | 0 | 48 | 0 | 0 | -153 | 220
10 | 6 | 9 | 232 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 77 | 0 | 37 | 0 | 0 | -162 | 232
10 | 6 | 10 | 241 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 110 | 0 | 26 | 0 | -12 | -162 | 241
10 | 6 | 11 | 247 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 131 | 0 | 21 | 0 | -12 | -172 | 247
10 | 6 | 12 | 250 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 122 | 0 | 15 | 0 | -12 | -154 | 250
10 | 6 | 13 | 243 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 99 | 0 | 10 | 0 | -12 | -133 | 243
10 | 6 | 14 | 242 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 72 | 0 | 2 | 0 | -9 | -102 | 242
10 | 6 | 15 | 241 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 241
10 | 6 | 16 | 245 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 245
10 | 6 | 17 | 252 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -48 | 252
10 | 6 | 18 | 254 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -52 | 254
10 | 6 | 19 | 248 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -51 | 248
10 | 6 | 20 | 241 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -59 | 241
10 | 6 | 21 | 231 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -63 | 231
10 | 6 | 22 | 227 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | -76 | 227
10 | 6 | 23 | 222 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -65 | 222
10 | 7 | 0 | 213 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -71 | 213
10 | 7 | 1 | 212 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -67 | 212
10 | 7 | 2 | 223 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 223
10 | 7 | 3 | 233 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -65 | 233
10 | 7 | 4 | 241 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -65 | 241
10 | 7 | 5 | 246 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | -58 | 246
10 | 7 | 6 | 244 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -52 | 244
10 | 7 | 7 | 253 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 253
10 | 7 | 8 | 288 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 288
10 | 7 | 9 | 312 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 312
10 | 7 | 10 | 326 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 326
10 | 7 | 11 | 328 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 21 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 328
10 | 7 | 12 | 308 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | -34 | 308
10 | 7 | 13 | 318 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | -26 | 318
10 | 7 | 14 | 321 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | -47 | 321
10 | 7 | 15 | 317 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | -40 | 317
10 | 7 | 16 | 316 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -47 | 316
10 | 7 | 17 | 307 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -73 | 307
10 | 7 | 18 | 299 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -46 | 299
10 | 7 | 19 | 285 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -27 | 285
10 | 7 | 20 | 275 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -37 | 275
10 | 7 | 21 | 266 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -41 | 266
10 | 7 | 22 | 264 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -62 | 264
10 | 7 | 23 | 256 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -84 | 256
10 | 8 | 0 | 245 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -97 | 245
10 | 8 | 1 | 243 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -106 | 243
10 | 8 | 2 | 253 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -127 | 253
10 | 8 | 3 | 261 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -134 | 261
10 | 8 | 4 | 268 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -132 | 268
10 | 8 | 5 | 271 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -125 | 271
10 | 8 | 6 | 264 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | -135 | 264
10 | 8 | 7 | 267 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 12 | 0 | 120 | 0 | 0 | -142 | 267
10 | 8 | 8 | 294 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 25 | 0 | 91 | 0 | 0 | -101 | 294
10 | 8 | 9 | 312 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 33 | 0 | 47 | 0 | 0 | -48 | 312
10 | 8 | 10 | 313 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 313
10 | 8 | 11 | 315 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | -25 | 315
10 | 8 | 12 | 299 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | -28 | 299
10 | 8 | 13 | 311 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | -19 | 311
10 | 8 | 14 | 315 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 17 | 0 | 57 | 0 | 0 | -42 | 315
10 | 8 | 15 | 310 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | -51 | 310
10 | 8 | 16 | 308 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | -57 | 308
10 | 8 | 17 | 300 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 300
10 | 8 | 18 | 296 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -74 | 296
10 | 8 | 19 | 283 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 283
10 | 8 | 20 | 274 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -63 | 274
10 | 8 | 21 | 268 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -76 | 268
10 | 8 | 22 | 261 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -61 | 261
10 | 8 | 23 | 254 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -45 | 254
10 | 9 | 0 | 245 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -48 | 245
10 | 9 | 1 | 241 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -60 | 241
10 | 9 | 2 | 250 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -84 | 250
10 | 9 | 3 | 261 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -114 | 261
10 | 9 | 4 | 266 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -145 | 266
10 | 9 | 5 | 270 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -117 | 270
10 | 9 | 6 | 264 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | -118 | 264
10 | 9 | 7 | 266 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 24 | 0 | 94 | 0 | 0 | -129 | 266
10 | 9 | 8 | 288 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 58 | 0 | 107 | 0 | 0 | -156 | 288
10 | 9 | 9 | 306 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 98 | 0 | 117 | 0 | 0 | -188 | 306
10 | 9 | 10 | 315 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 115 | 0 | 131 | 0 | 0 | -209 | 315
10 | 9 | 11 | 312 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 108 | 0 | 127 | 0 | -12 | -190 | 312
10 | 9 | 12 | 297 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 112 | 0 | 132 | 0 | -12 | -211 | 297
10 | 9 | 13 | 309 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 106 | 0 | 142 | 0 | 0 | -218 | 309
10 | 9 | 14 | 311 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 86 | 0 | 136 | 0 | 0 | -194 | 311
10 | 9 | 15 | 307 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 52 | 0 | 133 | 0 | 0 | -168 | 307
10 | 9 | 16 | 307 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 21 | 0 | 127 | 0 | 0 | -150 | 307
10 | 9 | 17 | 297 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | -152 | 297
10 | 9 | 18 | 293 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -151 | 293
10 | 9 | 19 | 280 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -140 | 280
10 | 9 | 20 | 272 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -151 | 272
10 | 9 | 21 | 265 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -151 | 265
10 | 9 | 22 | 261 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -106 | 261
10 | 9 | 23 | 253 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -104 | 253
10 | 10 | 0 | 243 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -98 | 243
10 | 10 | 1 | 241 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -99 | 241
10 | 10 | 2 | 247 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -95 | 247
10 | 10 | 3 | 260 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -59 | 260
10 | 10 | 4 | 268 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | -64 | 268
10 | 10 | 5 | 270 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -36 | 270
10 | 10 | 6 | 263 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -56 | 263
10 | 10 | 7 | 263 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | -54 | 263
10 | 10 | 8 | 284 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | -72 | 284
10 | 10 | 9 | 302 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 110 | 0 | 7 | 0 | -12 | -81 | 302
10 | 10 | 10 | 311 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | -104 | 311
10 | 10 | 11 | 313 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 136 | 0 | 2 | 0 | -12 | -91 | 313
10 | 10 | 12 | 301 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 126 | 0 | 5 | 0 | -12 | -94 | 301
10 | 10 | 13 | 311 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 116 | 0 | 10 | 0 | 0 | -93 | 311
10 | 10 | 14 | 312 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | -70 | 312
10 | 10 | 15 | 309 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | -41 | 309
10 | 10 | 16 | 307 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | -25 | 307
10 | 10 | 17 | 299 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | -27 | 299
10 | 10 | 18 | 294 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 294
10 | 10 | 19 | 279 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -37 | 279
10 | 10 | 20 | 270 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | -45 | 270
10 | 10 | 21 | 262 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -44 | 262
10 | 10 | 22 | 257 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -56 | 257
10 | 10 | 23 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -62 | 250
10 | 11 | 0 | 239 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -72 | 239
10 | 11 | 1 | 238 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -73 | 238
10 | 11 | 2 | 245 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -75 | 245
10 | 11 | 3 | 258 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -73 | 258
10 | 11 | 4 | 266 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -62 | 266
10 | 11 | 5 | 269 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -47 | 269
10 | 11 | 6 | 261 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | -67 | 261
10 | 11 | 7 | 260 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 36 | 0 | 54 | 0 | 0 | -106 | 260
10 | 11 | 8 | 281 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 76 | 0 | 44 | 0 | 0 | -116 | 281
10 | 11 | 9 | 300 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 103 | 0 | 21 | 0 | -12 | -90 | 300
10 | 11 | 10 | 309 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 121 | -30 | 23 | -22 | 0 | -60 | 309
10 | 11 | 11 | 313 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 120 | -25 | 34 | -31 | -12 | -50 | 313
10 | 11 | 12 | 303 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 124 | 0 | 36 | 0 | -12 | -120 | 303
10 | 11 | 13 | 310 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 114 | 0 | 39 | 0 | 0 | -120 | 310
10 | 11 | 14 | 312 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 100 | 0 | 29 | 0 | 0 | -98 | 312
10 | 11 | 15 | 306 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | -54 | 306
10 | 11 | 16 | 304 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | -31 | 304
10 | 11 | 17 | 293 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | -40 | 293
10 | 11 | 18 | 288 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28 | 288
10 | 11 | 19 | 275 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -26 | 275
10 | 11 | 20 | 266 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -45 | 266
10 | 11 | 21 | 258 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -42 | 258
10 | 11 | 22 | 251 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 251
10 | 11 | 23 | 244 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -64 | 244
10 | 12 | 0 | 233 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -79 | 233
10 | 12 | 1 | 227 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -90 | 227
10 | 12 | 2 | 238 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -84 | 238
10 | 12 | 3 | 248 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -75 | 248
10 | 12 | 4 | 254 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -74 | 254
10 | 12 | 5 | 250 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -75 | 250
10 | 12 | 6 | 235 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -82 | 235
10 | 12 | 7 | 229 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 47 | 0 | 23 | 0 | 0 | -116 | 229
10 | 12 | 8 | 236 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 89 | -39 | 7 | -7 | 0 | -80 | 246
10 | 12 | 9 | 244 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 115 | -50 | 4 | -4 | 0 | -49 | 292
10 | 12 | 10 | 254 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 138 | -60 | 2 | -2 | -12 | -31 | 310
10 | 12 | 11 | 258 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 132 | -58 | 3 | -3 | -12 | -27 | 310
10 | 12 | 12 | 254 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 124 | -54 | 5 | -5 | -12 | -28 | 305
10 | 12 | 13 | 250 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 108 | -47 | 7 | -6 | -12 | -29 | 296
10 | 12 | 14 | 250 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 89 | 0 | 7 | 0 | -9 | -112 | 250
10 | 12 | 15 | 245 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 53 | 0 | 13 | 0 | 0 | -97 | 245
10 | 12 | 16 | 248 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | -68 | 248
10 | 12 | 17 | 251 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | -62 | 251
10 | 12 | 18 | 253 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -62 | 253
10 | 12 | 19 | 245 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -61 | 245
10 | 12 | 20 | 239 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -63 | 239
10 | 12 | 21 | 229 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -60 | 229
10 | 12 | 22 | 222 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -64 | 222
10 | 12 | 23 | 215 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -69 | 215
10 | 13 | 0 | 207 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | -80 | 207
10 | 13 | 1 | 204 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | -1 | 7 | -91 | 204
10 | 13 | 2 | 215 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -78 | 215
10 | 13 | 3 | 228 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -71 | 228
10 | 13 | 4 | 237 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -68 | 237
10 | 13 | 5 | 234 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -67 | 234
10 | 13 | 6 | 218 | 156 | 49 | 60 | 0 | 16 | 7 | -3 | 23 | -2 | 0 | -88 | 218
10 | 13 | 7 | 208 | 156 | 61 | 58 | 0 | 16 | 43 | -16 | 17 | -1 | 0 | -126 | 208
10 | 13 | 8 | 210 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 86 | -69 | 39 | -39 | 0 | -77 | 215
10 | 13 | 9 | 219 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 115 | -92 | 102 | -102 | 0 | -74 | 224
10 | 13 | 10 | 226 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 137 | -110 | 119 | -119 | -12 | -58 | 232
10 | 13 | 11 | 231 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 139 | -112 | 120 | -120 | -12 | -52 | 238
10 | 13 | 12 | 230 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 134 | -108 | 116 | -116 | -9 | -56 | 235
10 | 13 | 13 | 226 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 125 | -101 | 120 | -120 | -12 | -55 | 232
10 | 13 | 14 | 225 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 101 | -82 | 126 | -126 | -12 | -53 | 229
10 | 13 | 15 | 224 | 156 | 75 | 58 | 0 | 16 | 58 | -21 | 127 | -9 | 0 | -236 | 224
10 | 13 | 16 | 231 | 156 | 59 | 62 | 0 | 16 | 20 | -7 | 107 | -8 | 0 | -174 | 231
10 | 13 | 17 | 237 | 156 | 52 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 104 | -7 | 11 | -170 | 237
10 | 13 | 18 | 238 | 156 | 51 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | -6 | 0 | -141 | 238
10 | 13 | 19 | 233 | 156 | 52 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | -6 | 0 | -141 | 233
10 | 13 | 20 | 226 | 156 | 51 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | -6 | 0 | -136 | 226
10 | 13 | 21 | 219 | 156 | 49 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | -3 | 9 | -114 | 219
10 | 13 | 22 | 211 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | -3 | 0 | -98 | 211
10 | 13 | 23 | 207 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | -2 | 0 | -91 | 207
10 | 14 | 0 | 197 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -143 | 197
10 | 14 | 1 | 196 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | -114 | 196
10 | 14 | 2 | 208 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -99 | 208
10 | 14 | 3 | 220 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | -108 | 220
10 | 14 | 4 | 230 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -99 | 230
10 | 14 | 5 | 231 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -96 | 231
10 | 14 | 6 | 219 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | -110 | 219
10 | 14 | 7 | 216 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 45 | 0 | 42 | 0 | -9 | -136 | 216
10 | 14 | 8 | 226 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 88 | 0 | 22 | 0 | 0 | -159 | 226
10 | 14 | 9 | 240 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 116 | -51 | 5 | -5 | 0 | -52 | 288
10 | 14 | 10 | 250 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 139 | -61 | 3 | -3 | -12 | -34 | 306
10 | 14 | 11 | 254 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 140 | -61 | 2 | -2 | -12 | -29 | 312
10 | 14 | 12 | 254 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 129 | -56 | 2 | -2 | -12 | -27 | 308
10 | 14 | 13 | 252 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 113 | 0 | 3 | 0 | -12 | -126 | 252
10 | 14 | 14 | 252 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 | -110 | 252
10 | 14 | 15 | 251 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -69 | 251
10 | 14 | 16 | 254 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | -43 | 254
10 | 14 | 17 | 256 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 256
10 | 14 | 18 | 257 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -55 | 257
10 | 14 | 19 | 250 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -89 | 250
10 | 14 | 20 | 242 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -100 | 242
10 | 14 | 21 | 235 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -92 | 235
10 | 14 | 22 | 230 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -97 | 230
10 | 14 | 23 | 224 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -106 | 224
10 | 15 | 0 | 218 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -103 | 218
10 | 15 | 1 | 215 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -116 | 215
10 | 15 | 2 | 223 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -101 | 223
10 | 15 | 3 | 238 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -92 | 238
10 | 15 | 4 | 245 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -91 | 245
10 | 15 | 5 | 250 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -77 | 250
10 | 15 | 6 | 246 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -85 | 246
10 | 15 | 7 | 251 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 41 | 0 | 52 | 0 | 0 | -116 | 251
10 | 15 | 8 | 281 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 66 | 0 | 31 | 0 | 0 | -92 | 281
10 | 15 | 9 | 305 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 73 | 0 | 17 | 0 | 0 | -61 | 305
10 | 15 | 10 | 316 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 83 | 0 | 30 | 0 | 0 | -72 | 316
10 | 15 | 11 | 318 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | -63 | 318
10 | 15 | 12 | 303 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | -76 | 303
10 | 15 | 13 | 318 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | -49 | 318
10 | 15 | 14 | 321 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | -40 | 321
10 | 15 | 15 | 316 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 316
10 | 15 | 16 | 313 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 313
10 | 15 | 17 | 305 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -54 | 305
10 | 15 | 18 | 298 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | -68 | 298
10 | 15 | 19 | 285 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -51 | 285
10 | 15 | 20 | 275 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -56 | 275
10 | 15 | 21 | 266 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -65 | 266
10 | 15 | 22 | 263 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -89 | 263
10 | 15 | 23 | 255 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -91 | 255
10 | 16 | 0 | 246 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -92 | 246
10 | 16 | 1 | 242 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -138 | 242
10 | 16 | 2 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -104 | 250
10 | 16 | 3 | 260 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -107 | 260
10 | 16 | 4 | 266 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -97 | 266
10 | 16 | 5 | 266 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -77 | 266
10 | 16 | 6 | 264 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | -89 | 264
10 | 16 | 7 | 270 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 6 | 0 | 28 | 0 | 11 | -49 | 270
10 | 16 | 8 | 297 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | -26 | 297
10 | 16 | 9 | 317 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 28 | 0 | 35 | 0 | 0 | -22 | 317
10 | 16 | 10 | 321 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | -12 | 321
10 | 16 | 11 | 323 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 323
10 | 16 | 12 | 308 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 308
10 | 16 | 13 | 320 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | -19 | 320
10 | 16 | 14 | 325 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 325
10 | 16 | 15 | 321 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | -15 | 321
10 | 16 | 16 | 317 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | -22 | 317
10 | 16 | 17 | 307 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -36 | 307
10 | 16 | 18 | 301 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -51 | 301
10 | 16 | 19 | 287 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 287
10 | 16 | 20 | 278 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -52 | 278
10 | 16 | 21 | 269 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -44 | 269
10 | 16 | 22 | 263 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 263
10 | 16 | 23 | 256 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -32 | 256
10 | 17 | 0 | 244 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | -45 | 244
10 | 17 | 1 | 240 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -44 | 240
10 | 17 | 2 | 248 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -41 | 248
10 | 17 | 3 | 259 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -40 | 259
10 | 17 | 4 | 265 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -44 | 265
10 | 17 | 5 | 265 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -40 | 265
10 | 17 | 6 | 258 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | -53 | 258
10 | 17 | 7 | 262 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 262
10 | 17 | 8 | 290 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 73 | 0 | 22 | 0 | 0 | -80 | 290
10 | 17 | 9 | 316 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 105 | 0 | 55 | 0 | -12 | -108 | 316
10 | 17 | 10 | 324 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 124 | 0 | 53 | 0 | 0 | -128 | 324
10 | 17 | 11 | 329 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 121 | 0 | 69 | 0 | -12 | -124 | 329
10 | 17 | 12 | 314 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 107 | 0 | 74 | 0 | -12 | -128 | 314
10 | 17 | 13 | 327 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 97 | 0 | 76 | 0 | 0 | -121 | 327
10 | 17 | 14 | 328 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 83 | 0 | 74 | 0 | 0 | -108 | 328
10 | 17 | 15 | 323 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 44 | 0 | 82 | 0 | 0 | -90 | 323
10 | 17 | 16 | 319 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 12 | 0 | 101 | 0 | 0 | -99 | 319
10 | 17 | 17 | 309 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -102 | 309
10 | 17 | 18 | 301 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -121 | 301
10 | 17 | 19 | 287 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -101 | 287
10 | 17 | 20 | 277 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -104 | 277
10 | 17 | 21 | 269 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -65 | 269
10 | 17 | 22 | 261 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -55 | 261
10 | 17 | 23 | 254 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -60 | 254
10 | 18 | 0 | 244 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -66 | 244
10 | 18 | 1 | 240 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -68 | 240
10 | 18 | 2 | 247 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -69 | 247
10 | 18 | 3 | 256 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -80 | 256
10 | 18 | 4 | 263 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -69 | 263
10 | 18 | 5 | 265 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -70 | 265
10 | 18 | 6 | 258 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | -79 | 258
10 | 18 | 7 | 263 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | -77 | 263
10 | 18 | 8 | 291 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 48 | 0 | 29 | 0 | 0 | -61 | 291
10 | 18 | 9 | 309 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 62 | 0 | 14 | 0 | 0 | -42 | 309
10 | 18 | 10 | 317 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | -50 | 317
10 | 18 | 11 | 323 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | -52 | 323
10 | 18 | 12 | 312 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | -60 | 312
10 | 18 | 13 | 325 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 325
10 | 18 | 14 | 328 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 50 | 0 | 2 | 0 | 11 | -14 | 328
10 | 18 | 15 | 322 | 156 | 49 | 70 | 0 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 322
10 | 18 | 16 | 317 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | -11 | 317
10 | 18 | 17 | 308 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 | 308
10 | 18 | 18 | 299 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -30 | 299
10 | 18 | 19 | 287 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -29 | 287
10 | 18 | 20 | 275 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 275
10 | 18 | 21 | 267 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -41 | 267
10 | 18 | 22 | 263 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -59 | 263
10 | 18 | 23 | 256 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -66 | 256
10 | 19 | 0 | 243 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -98 | 243
10 | 19 | 1 | 241 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -105 | 241
10 | 19 | 2 | 246 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -118 | 246
10 | 19 | 3 | 253 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -161 | 253
10 | 19 | 4 | 257 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -178 | 257
10 | 19 | 5 | 253 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -179 | 253
10 | 19 | 6 | 241 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -182 | 241
10 | 19 | 7 | 244 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | -183 | 244
10 | 19 | 8 | 255 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 13 | 0 | 137 | 0 | 0 | -169 | 255
10 | 19 | 9 | 264 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 24 | 0 | 146 | 0 | 0 | -180 | 264
10 | 19 | 10 | 266 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 37 | 0 | 146 | 0 | 0 | -190 | 266
10 | 19 | 11 | 270 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 38 | 0 | 138 | 0 | 0 | -179 | 270
10 | 19 | 12 | 266 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 22 | 0 | 129 | 0 | 0 | -158 | 266
10 | 19 | 13 | 267 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 13 | 0 | 134 | 0 | 0 | -153 | 267
10 | 19 | 14 | 263 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -166 | 263
10 | 19 | 15 | 259 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 7 | 0 | 145 | 0 | 0 | -167 | 259
10 | 19 | 16 | 258 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | -155 | 258
10 | 19 | 17 | 258 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -177 | 258
10 | 19 | 18 | 254 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -183 | 254
10 | 19 | 19 | 246 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -185 | 246
10 | 19 | 20 | 240 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -185 | 240
10 | 19 | 21 | 231 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -187 | 231
10 | 19 | 22 | 225 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -170 | 225
10 | 19 | 23 | 219 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -174 | 219
10 | 20 | 0 | 207 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -176 | 207
10 | 20 | 1 | 204 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -180 | 204
10 | 20 | 2 | 216 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -181 | 216
10 | 20 | 3 | 229 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -172 | 229
10 | 20 | 4 | 238 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -160 | 238
10 | 20 | 5 | 240 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -151 | 240
10 | 20 | 6 | 226 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 3 | 0 | 106 | 0 | 0 | -158 | 226
10 | 20 | 7 | 216 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 28 | 0 | 117 | 0 | 0 | -202 | 216
10 | 20 | 8 | 217 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 70 | 0 | 123 | 0 | 0 | -250 | 217
10 | 20 | 9 | 220 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 93 | -41 | 137 | -128 | 0 | -67 | 268
10 | 20 | 10 | 224 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 113 | -49 | 137 | -127 | -12 | -54 | 281
10 | 20 | 11 | 226 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 112 | -49 | 133 | -124 | -12 | -51 | 282
10 | 20 | 12 | 225 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 111 | -48 | 131 | -122 | -12 | -53 | 280
10 | 20 | 13 | 222 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 107 | -47 | 126 | -117 | -12 | -54 | 276
10 | 20 | 14 | 220 | 156 | 119 | 56 | 0 | 16 | 82 | 0 | 135 | -126 | -9 | -209 | 220
10 | 20 | 15 | 222 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 48 | 0 | 123 | 0 | 0 | -223 | 222
10 | 20 | 16 | 228 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 14 | 0 | 118 | 0 | 11 | -192 | 228
10 | 20 | 17 | 240 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -177 | 240
10 | 20 | 18 | 245 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -175 | 245
10 | 20 | 19 | 241 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -155 | 241
10 | 20 | 20 | 238 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 9 | -134 | 238
10 | 20 | 21 | 231 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -122 | 231
10 | 20 | 22 | 224 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -88 | 224
10 | 20 | 23 | 217 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -80 | 217
10 | 21 | 0 | 209 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -88 | 209
10 | 21 | 1 | 210 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -100 | 210
10 | 21 | 2 | 223 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -95 | 223
10 | 21 | 3 | 240 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -92 | 240
10 | 21 | 4 | 250 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -90 | 250
10 | 21 | 5 | 254 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -82 | 254
10 | 21 | 6 | 255 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | -83 | 255
10 | 21 | 7 | 252 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 42 | 0 | 44 | 0 | 0 | -107 | 252
10 | 21 | 8 | 270 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 86 | 0 | 29 | 0 | 0 | -120 | 270
10 | 21 | 9 | 286 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 116 | 0 | 11 | 0 | -12 | -104 | 286
10 | 21 | 10 | 295 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 138 | -52 | 8 | -7 | 0 | -67 | 295
10 | 21 | 11 | 297 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 136 | -4 | 11 | -10 | -12 | -99 | 297
10 | 21 | 12 | 283 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 130 | -47 | 11 | -10 | -12 | -62 | 283
10 | 21 | 13 | 293 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 119 | 0 | 17 | 0 | 0 | -118 | 293
10 | 21 | 14 | 298 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 93 | 0 | 19 | 0 | 0 | -93 | 298
10 | 21 | 15 | 296 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 50 | 0 | 38 | 0 | 0 | -78 | 296
10 | 21 | 16 | 298 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | -73 | 298
10 | 21 | 17 | 292 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -69 | 292
10 | 21 | 18 | 287 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -79 | 287
10 | 21 | 19 | 275 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -82 | 275
10 | 21 | 20 | 267 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -70 | 267
10 | 21 | 21 | 260 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 11 | -94 | 260
10 | 21 | 22 | 256 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -87 | 256
10 | 21 | 23 | 248 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -87 | 248
10 | 22 | 0 | 237 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -94 | 237
10 | 22 | 1 | 235 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -95 | 235
10 | 22 | 2 | 245 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -54 | 245
10 | 22 | 3 | 260 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 260
10 | 22 | 4 | 265 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 265
10 | 22 | 5 | 267 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -63 | 267
10 | 22 | 6 | 259 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -73 | 259
10 | 22 | 7 | 261 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 24 | 0 | 54 | 0 | 0 | -90 | 261
10 | 22 | 8 | 282 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 47 | 0 | 45 | 0 | 0 | -85 | 282
10 | 22 | 9 | 303 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 55 | 0 | 45 | 0 | -2 | -70 | 303
10 | 22 | 10 | 306 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 58 | 0 | 33 | 0 | 0 | -60 | 306
10 | 22 | 11 | 305 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | -38 | 305
10 | 22 | 12 | 291 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 291
10 | 22 | 13 | 305 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | -15 | 305
10 | 22 | 14 | 307 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 307
10 | 22 | 15 | 303 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 11 | -7 | 303
10 | 22 | 16 | 303 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | -26 | 303
10 | 22 | 17 | 297 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -55 | 297
10 | 22 | 18 | 292 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -100 | 292
10 | 22 | 19 | 280 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -120 | 280
10 | 22 | 20 | 271 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -117 | 271
10 | 22 | 21 | 262 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -90 | 262
10 | 22 | 22 | 257 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -99 | 257
10 | 22 | 23 | 250 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -88 | 250
10 | 23 | 0 | 240 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -108 | 240
10 | 23 | 1 | 240 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -104 | 240
10 | 23 | 2 | 250 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -90 | 250
10 | 23 | 3 | 261 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -82 | 261
10 | 23 | 4 | 265 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -77 | 265
10 | 23 | 5 | 261 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -81 | 261
10 | 23 | 6 | 257 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | -75 | 257
10 | 23 | 7 | 265 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 12 | 0 | 67 | 0 | 0 | -87 | 265
10 | 23 | 8 | 296 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 25 | 0 | 77 | 0 | 0 | -81 | 296
10 | 23 | 9 | 318 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 35 | 0 | 84 | 0 | 0 | -77 | 318
10 | 23 | 10 | 324 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 58 | 0 | 96 | 0 | 0 | -105 | 324
10 | 23 | 11 | 328 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 27 | 0 | 108 | 0 | 0 | -82 | 328
10 | 23 | 12 | 310 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 27 | 0 | 96 | 0 | 0 | -86 | 310
10 | 23 | 13 | 321 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 30 | 0 | 114 | 0 | 0 | -98 | 321
10 | 23 | 14 | 326 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 14 | 0 | 121 | 0 | 0 | -88 | 326
10 | 23 | 15 | 318 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 7 | 0 | 146 | 0 | 0 | -122 | 318
10 | 23 | 16 | 317 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -136 | 317
10 | 23 | 17 | 306 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -149 | 306
10 | 23 | 18 | 297 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -144 | 297
10 | 23 | 19 | 284 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -145 | 284
10 | 23 | 20 | 274 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -141 | 274
10 | 23 | 21 | 267 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -126 | 267
10 | 23 | 22 | 258 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -113 | 258
10 | 23 | 23 | 252 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -104 | 252
10 | 24 | 0 | 241 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -101 | 241
10 | 24 | 1 | 240 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -91 | 240
10 | 24 | 2 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -79 | 250
10 | 24 | 3 | 261 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -63 | 261
10 | 24 | 4 | 267 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -41 | 267
10 | 24 | 5 | 266 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -31 | 266
10 | 24 | 6 | 259 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | -44 | 259
10 | 24 | 7 | 264 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -47 | 264
10 | 24 | 8 | 290 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | -46 | 290
10 | 24 | 9 | 309 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 309
10 | 24 | 10 | 313 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 75 | 0 | 6 | 0 | 0 | -43 | 313
10 | 24 | 11 | 310 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | -43 | 310
10 | 24 | 12 | 298 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -79 | 298
10 | 24 | 13 | 310 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 56 | 0 | 42 | 0 | 0 | -63 | 310
10 | 24 | 14 | 311 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 33 | 0 | 43 | 0 | 0 | -44 | 311
10 | 24 | 15 | 309 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | -43 | 309
10 | 24 | 16 | 308 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | -55 | 308
10 | 24 | 17 | 302 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -56 | 302
10 | 24 | 18 | 296 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -43 | 296
10 | 24 | 19 | 283 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -49 | 283
10 | 24 | 20 | 274 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 274
10 | 24 | 21 | 267 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -73 | 267
10 | 24 | 22 | 261 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -53 | 261
10 | 24 | 23 | 252 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -55 | 252
10 | 25 | 0 | 242 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -80 | 242
10 | 25 | 1 | 240 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -105 | 240
10 | 25 | 2 | 248 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -126 | 248
10 | 25 | 3 | 261 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -132 | 261
10 | 25 | 4 | 268 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -110 | 268
10 | 25 | 5 | 268 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -126 | 268
10 | 25 | 6 | 264 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | -125 | 264
10 | 25 | 7 | 261 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 32 | 0 | 108 | 0 | 0 | -153 | 261
10 | 25 | 8 | 278 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 68 | 0 | 124 | 0 | 0 | -190 | 278
10 | 25 | 9 | 298 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 96 | 0 | 131 | 0 | -12 | -193 | 298
10 | 25 | 10 | 305 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 108 | 0 | 125 | 0 | 0 | -203 | 305
10 | 25 | 11 | 306 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 102 | 0 | 125 | 0 | -12 | -185 | 306
10 | 25 | 12 | 286 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 93 | 0 | 124 | 0 | -12 | -192 | 286
10 | 25 | 13 | 297 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 86 | 0 | 121 | 0 | 0 | -186 | 297
10 | 25 | 14 | 303 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 68 | 0 | 121 | 0 | 0 | -165 | 303
10 | 25 | 15 | 302 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 35 | 0 | 123 | 0 | 0 | -143 | 302
10 | 25 | 16 | 301 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 8 | 0 | 95 | 0 | 0 | -108 | 301
10 | 25 | 17 | 293 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -80 | 293
10 | 25 | 18 | 286 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -52 | 286
10 | 25 | 19 | 275 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -39 | 275
10 | 25 | 20 | 266 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -42 | 266
10 | 25 | 21 | 259 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -40 | 259
10 | 25 | 22 | 253 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 253
10 | 25 | 23 | 248 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -42 | 248
10 | 26 | 0 | 236 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -52 | 236
10 | 26 | 1 | 233 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 233
10 | 26 | 2 | 242 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 242
10 | 26 | 3 | 253 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -61 | 253
10 | 26 | 4 | 261 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -61 | 261
10 | 26 | 5 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 256
10 | 26 | 6 | 241 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 241
10 | 26 | 7 | 233 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | -77 | 233
10 | 26 | 8 | 238 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | -107 | 238
10 | 26 | 9 | 244 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 57 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 244
10 | 26 | 10 | 245 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 68 | 0 | 52 | 0 | 0 | -149 | 245
10 | 26 | 11 | 246 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 74 | 0 | 40 | 0 | 0 | -142 | 246
10 | 26 | 12 | 241 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 85 | 0 | 44 | 0 | 0 | -162 | 241
10 | 26 | 13 | 242 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 82 | 0 | 43 | 0 | 0 | -157 | 242
10 | 26 | 14 | 239 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 61 | 0 | 56 | 0 | 0 | -152 | 239
10 | 26 | 15 | 237 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 37 | 0 | 73 | 0 | 0 | -148 | 237
10 | 26 | 16 | 242 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 10 | 0 | 75 | 0 | 0 | -121 | 242
10 | 26 | 17 | 250 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -90 | 250
10 | 26 | 18 | 250 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -71 | 250
10 | 26 | 19 | 243 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -59 | 243
10 | 26 | 20 | 238 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -70 | 238
10 | 26 | 21 | 230 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -79 | 230
10 | 26 | 22 | 224 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -87 | 224
10 | 26 | 23 | 217 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -89 | 217
10 | 27 | 0 | 208 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -96 | 208
10 | 27 | 1 | 209 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -91 | 209
10 | 27 | 2 | 219 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -82 | 219
10 | 27 | 3 | 234 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -78 | 234
10 | 27 | 4 | 241 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -78 | 241
10 | 27 | 5 | 239 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -68 | 239
10 | 27 | 6 | 223 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | -84 | 223
10 | 27 | 7 | 215 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | -119 | 215
10 | 27 | 8 | 216 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 62 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 216
10 | 27 | 9 | 222 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 222
10 | 27 | 10 | 225 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 91 | 0 | 6 | 0 | -12 | -135 | 225
10 | 27 | 11 | 229 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 73 | 0 | 3 | 0 | -12 | -110 | 229
10 | 27 | 12 | 229 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 56 | 0 | 2 | 0 | -12 | -91 | 229
10 | 27 | 13 | 231 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 47 | 0 | 2 | 0 | -8 | -84 | 231
10 | 27 | 14 | 231 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 231
10 | 27 | 15 | 230 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 230
10 | 27 | 16 | 239 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -51 | 239
10 | 27 | 17 | 249 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -45 | 249
10 | 27 | 18 | 250 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -62 | 250
10 | 27 | 19 | 244 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -59 | 244
10 | 27 | 20 | 241 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -52 | 241
10 | 27 | 21 | 233 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -49 | 233
10 | 27 | 22 | 228 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -66 | 228
10 | 27 | 23 | 220 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -77 | 220
10 | 28 | 0 | 214 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -120 | 214
10 | 28 | 1 | 212 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -189 | 212
10 | 28 | 2 | 224 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -118 | 224
10 | 28 | 3 | 239 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -68 | 239
10 | 28 | 4 | 247 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -79 | 247
10 | 28 | 5 | 248 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -65 | 248
10 | 28 | 6 | 244 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -56 | 244
10 | 28 | 7 | 254 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | -42 | 254
10 | 28 | 8 | 282 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | -28 | 282
10 | 28 | 9 | 301 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | -23 | 301
10 | 28 | 10 | 305 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | -28 | 305
10 | 28 | 11 | 300 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | -42 | 300
10 | 28 | 12 | 285 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 77 | 0 | 14 | 0 | 0 | -80 | 285
10 | 28 | 13 | 297 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | -80 | 297
10 | 28 | 14 | 303 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 57 | 0 | 40 | 0 | 0 | -74 | 303
10 | 28 | 15 | 300 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 22 | 0 | 39 | 0 | 0 | -49 | 300
10 | 28 | 16 | 300 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | -64 | 300
10 | 28 | 17 | 297 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -99 | 297
10 | 28 | 18 | 291 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -123 | 291
10 | 28 | 19 | 279 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -103 | 279
10 | 28 | 20 | 270 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -139 | 270
10 | 28 | 21 | 263 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -141 | 263
10 | 28 | 22 | 256 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -145 | 256
10 | 28 | 23 | 248 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -152 | 248
10 | 29 | 0 | 239 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 11 | -175 | 239
10 | 29 | 1 | 235 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -170 | 235
10 | 29 | 2 | 247 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -166 | 247
10 | 29 | 3 | 259 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -161 | 259
10 | 29 | 4 | 268 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -131 | 268
10 | 29 | 5 | 272 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -125 | 272
10 | 29 | 6 | 266 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | -126 | 266
10 | 29 | 7 | 266 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 23 | 0 | 100 | 0 | 0 | -132 | 266
10 | 29 | 8 | 283 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 57 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 283
10 | 29 | 9 | 302 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 74 | 0 | 85 | 0 | 0 | -134 | 302
10 | 29 | 10 | 303 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 74 | 0 | 93 | 0 | 0 | -141 | 303
10 | 29 | 11 | 306 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 56 | 0 | 93 | 0 | 0 | -120 | 306
10 | 29 | 12 | 292 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 42 | 0 | 91 | 0 | 0 | -116 | 292
10 | 29 | 13 | 305 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 28 | 0 | 93 | 0 | 0 | -93 | 305
10 | 29 | 14 | 309 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 16 | 0 | 80 | 0 | 0 | -68 | 309
10 | 29 | 15 | 307 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | -51 | 307
10 | 29 | 16 | 308 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -35 | 308
10 | 29 | 17 | 302 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -39 | 302
10 | 29 | 18 | 297 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -32 | 297
10 | 29 | 19 | 285 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -31 | 285
10 | 29 | 20 | 276 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 276
10 | 29 | 21 | 267 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 267
10 | 29 | 22 | 258 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | -34 | 258
10 | 29 | 23 | 250 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -35 | 250
10 | 30 | 0 | 239 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -50 | 239
10 | 30 | 1 | 239 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 239
10 | 30 | 2 | 250 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 250
10 | 30 | 3 | 264 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -35 | 264
10 | 30 | 4 | 271 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -42 | 271
10 | 30 | 5 | 272 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -43 | 272
10 | 30 | 6 | 266 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -42 | 266
10 | 30 | 7 | 268 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | -36 | 268
10 | 30 | 8 | 292 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | -53 | 292
10 | 30 | 9 | 308 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 46 | 0 | 37 | 0 | 0 | -53 | 308
10 | 30 | 10 | 311 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 63 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 311
10 | 30 | 11 | 308 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 68 | 0 | 41 | 0 | -12 | -66 | 308
10 | 30 | 12 | 290 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 83 | 0 | 41 | 0 | -12 | -97 | 290
10 | 30 | 13 | 300 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 87 | 0 | 38 | 0 | 0 | -102 | 300
10 | 30 | 14 | 302 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 76 | 0 | 39 | 0 | 0 | -94 | 302
10 | 30 | 15 | 300 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 38 | 0 | 58 | 0 | 0 | -85 | 300
10 | 30 | 16 | 300 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | -85 | 300
10 | 30 | 17 | 298 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -78 | 298
10 | 30 | 18 | 293 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -71 | 293
10 | 30 | 19 | 282 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -42 | 282
10 | 30 | 20 | 275 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -47 | 275
10 | 30 | 21 | 266 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -54 | 266
10 | 30 | 22 | 262 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -52 | 262
10 | 30 | 23 | 253 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -48 | 253
10 | 31 | 0 | 243 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -56 | 243
10 | 31 | 1 | 241 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 241
10 | 31 | 2 | 251 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -36 | 251
10 | 31 | 3 | 265 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -32 | 265
10 | 31 | 4 | 277 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 277
10 | 31 | 5 | 278 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -31 | 278
10 | 31 | 6 | 276 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | -30 | 276
10 | 31 | 7 | 271 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -42 | 271
10 | 31 | 8 | 284 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 284
10 | 31 | 9 | 298 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 94 | 0 | 2 | 0 | -12 | -64 | 298
10 | 31 | 10 | 302 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 302
10 | 31 | 11 | 298 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 94 | 0 | 2 | 0 | -12 | -64 | 298
10 | 31 | 12 | 283 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 93 | 0 | 4 | 0 | -12 | -77 | 283
10 | 31 | 13 | 295 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 82 | 0 | 23 | 0 | 0 | -88 | 295
10 | 31 | 14 | 299 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 59 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 299
10 | 31 | 15 | 296 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | -37 | 296
10 | 31 | 16 | 298 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 298
10 | 31 | 17 | 297 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | 297
10 | 31 | 18 | 291 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -29 | 291
10 | 31 | 19 | 281 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 281
10 | 31 | 20 | 273 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -71 | 273
10 | 31 | 21 | 264 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -63 | 264
10 | 31 | 22 | 257 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 257
10 | 31 | 23 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -72 | 250
11 | 1 | 0 | 240 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -83 | 240
11 | 1 | 1 | 238 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -79 | 238
11 | 1 | 2 | 251 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -60 | 251
11 | 1 | 3 | 266 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -55 | 266
11 | 1 | 4 | 271 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -72 | 271
11 | 1 | 5 | 271 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -63 | 271
11 | 1 | 6 | 265 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -52 | 265
11 | 1 | 7 | 265 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | -64 | 265
11 | 1 | 8 | 288 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 45 | 0 | 29 | 0 | 0 | -68 | 288
11 | 1 | 9 | 305 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | -69 | 305
11 | 1 | 10 | 309 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | -62 | 309
11 | 1 | 11 | 311 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 53 | 0 | 13 | 0 | 0 | -36 | 311
11 | 1 | 12 | 296 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | -41 | 296
11 | 1 | 13 | 308 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | -39 | 308
11 | 1 | 14 | 310 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -18 | 310
11 | 1 | 15 | 308 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | -16 | 308
11 | 1 | 16 | 309 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 21 | 0 | 11 | -35 | 309
11 | 1 | 17 | 300 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -61 | 300
11 | 1 | 18 | 292 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -51 | 292
11 | 1 | 19 | 281 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -48 | 281
11 | 1 | 20 | 273 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -39 | 273
11 | 1 | 21 | 263 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -41 | 263
11 | 1 | 22 | 254 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 254
11 | 1 | 23 | 247 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 247
11 | 2 | 0 | 234 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -52 | 234
11 | 2 | 1 | 231 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 231
11 | 2 | 2 | 242 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -50 | 242
11 | 2 | 3 | 252 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -62 | 252
11 | 2 | 4 | 257 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -54 | 257
11 | 2 | 5 | 251 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 251
11 | 2 | 6 | 236 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -65 | 236
11 | 2 | 7 | 234 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -63 | 234
11 | 2 | 8 | 244 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -60 | 244
11 | 2 | 9 | 256 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 12 | 0 | 87 | 0 | 0 | -118 | 256
11 | 2 | 10 | 260 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 12 | 0 | 122 | 0 | 0 | -149 | 260
11 | 2 | 11 | 262 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 12 | 0 | 130 | 0 | 3 | -158 | 262
11 | 2 | 12 | 259 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 11 | 0 | 139 | 0 | 11 | -177 | 259
11 | 2 | 13 | 257 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 9 | 0 | 114 | 0 | 0 | -141 | 257
11 | 2 | 14 | 257 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 7 | 0 | 113 | 0 | 0 | -138 | 257
11 | 2 | 15 | 254 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | -175 | 254
11 | 2 | 16 | 255 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 5 | 0 | 146 | 0 | 0 | -175 | 255
11 | 2 | 17 | 260 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -173 | 260
11 | 2 | 18 | 258 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -154 | 258
11 | 2 | 19 | 250 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -155 | 250
11 | 2 | 20 | 243 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -168 | 243
11 | 2 | 21 | 232 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -174 | 232
11 | 2 | 22 | 222 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -183 | 222
11 | 2 | 23 | 215 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -180 | 215
11 | 3 | 0 | 204 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -206 | 204
11 | 3 | 1 | 206 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -196 | 206
11 | 3 | 2 | 219 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -189 | 219
11 | 3 | 3 | 234 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -195 | 234
11 | 3 | 4 | 242 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -192 | 242
11 | 3 | 5 | 236 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -191 | 236
11 | 3 | 6 | 221 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | -192 | 221
11 | 3 | 7 | 212 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 29 | 0 | 128 | 0 | 0 | -223 | 212
11 | 3 | 8 | 213 | 156 | 127 | 58 | 0 | 16 | 69 | 0 | 118 | -109 | 0 | -222 | 213
11 | 3 | 9 | 215 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 101 | -44 | 112 | -104 | -9 | -66 | 265
11 | 3 | 10 | 215 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 118 | -51 | 123 | -114 | -12 | -66 | 273
11 | 3 | 11 | 217 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 124 | -54 | 123 | -115 | -12 | -66 | 276
11 | 3 | 12 | 211 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 114 | -50 | 121 | -112 | -12 | -69 | 267
11 | 3 | 13 | 210 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 103 | -45 | 121 | -112 | -12 | -68 | 262
11 | 3 | 14 | 210 | 156 | 72 | 59 | 0 | 16 | 79 | 0 | 121 | -94 | 0 | -199 | 210
11 | 3 | 15 | 214 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 43 | 0 | 111 | 0 | 0 | -215 | 214
11 | 3 | 16 | 222 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 8 | 0 | 114 | 0 | 0 | -179 | 222
11 | 3 | 17 | 238 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -145 | 238
11 | 3 | 18 | 240 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 240
11 | 3 | 19 | 236 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -98 | 236
11 | 3 | 20 | 230 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -84 | 230
11 | 3 | 21 | 224 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | -88 | 224
11 | 3 | 22 | 216 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -80 | 216
11 | 3 | 23 | 211 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -92 | 211
11 | 4 | 0 | 201 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 11 | -134 | 201
11 | 4 | 1 | 201 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 9 | -137 | 201
11 | 4 | 2 | 215 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -114 | 215
11 | 4 | 3 | 232 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -121 | 232
11 | 4 | 4 | 244 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -101 | 244
11 | 4 | 5 | 245 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -113 | 245
11 | 4 | 6 | 236 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | -125 | 236
11 | 4 | 7 | 231 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 30 | 0 | 114 | 0 | 0 | -191 | 231
11 | 4 | 8 | 238 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 72 | 0 | 71 | 0 | 0 | -181 | 238
11 | 4 | 9 | 248 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 101 | 0 | 77 | 0 | -12 | -194 | 248
11 | 4 | 10 | 251 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 114 | -6 | 94 | -88 | -12 | -127 | 251
11 | 4 | 11 | 253 | 156 | 52 | 59 | 0 | 16 | 122 | 0 | 133 | -123 | -12 | -150 | 253
11 | 4 | 12 | 249 | 156 | 60 | 59 | 0 | 16 | 120 | 0 | 146 | -136 | -12 | -160 | 249
11 | 4 | 13 | 249 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 102 | 0 | 135 | 0 | -9 | -255 | 249
11 | 4 | 14 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 76 | 0 | 132 | 0 | 0 | -234 | 250
11 | 4 | 15 | 253 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 36 | 0 | 121 | 0 | 0 | -180 | 253
11 | 4 | 16 | 258 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 5 | 0 | 139 | 0 | 0 | -165 | 258
11 | 4 | 17 | 266 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 6 | -137 | 266
11 | 4 | 18 | 265 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -122 | 265
11 | 4 | 19 | 258 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -145 | 258
11 | 4 | 20 | 252 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -153 | 252
11 | 4 | 21 | 243 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -151 | 243
11 | 4 | 22 | 236 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -144 | 236
11 | 4 | 23 | 229 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 229
11 | 5 | 0 | 221 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -194 | 221
11 | 5 | 1 | 220 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -184 | 220
11 | 5 | 2 | 235 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -148 | 235
11 | 5 | 3 | 251 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -111 | 251
11 | 5 | 4 | 259 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -94 | 259
11 | 5 | 5 | 260 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -80 | 260
11 | 5 | 6 | 257 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -78 | 257
11 | 5 | 7 | 263 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 12 | 0 | 67 | 0 | 0 | -97 | 263
11 | 5 | 8 | 287 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 34 | 0 | 91 | 0 | 0 | -121 | 287
11 | 5 | 9 | 308 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 47 | 0 | 111 | 0 | 0 | -137 | 308
11 | 5 | 10 | 309 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 65 | 0 | 109 | 0 | 0 | -148 | 309
11 | 5 | 11 | 306 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 79 | 0 | 113 | 0 | 0 | -168 | 306
11 | 5 | 12 | 289 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 85 | 0 | 108 | 0 | 0 | -182 | 289
11 | 5 | 13 | 303 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 64 | 0 | 117 | 0 | 0 | -161 | 303
11 | 5 | 14 | 306 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 42 | 0 | 113 | 0 | 0 | -136 | 306
11 | 5 | 15 | 305 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 18 | 0 | 119 | 0 | 0 | -129 | 305
11 | 5 | 16 | 307 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | -119 | 307
11 | 5 | 17 | 305 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -98 | 305
11 | 5 | 18 | 299 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -84 | 299
11 | 5 | 19 | 288 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -81 | 288
11 | 5 | 20 | 280 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -61 | 280
11 | 5 | 21 | 272 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -43 | 272
11 | 5 | 22 | 264 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -44 | 264
11 | 5 | 23 | 254 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -40 | 254
11 | 6 | 0 | 242 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -91 | 242
11 | 6 | 1 | 241 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -142 | 241
11 | 6 | 2 | 255 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -139 | 255
11 | 6 | 3 | 271 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -149 | 271
11 | 6 | 4 | 280 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -156 | 280
11 | 6 | 5 | 282 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -147 | 282
11 | 6 | 6 | 279 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -119 | 279
11 | 6 | 7 | 285 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 11 | 0 | 111 | 0 | 0 | -118 | 285
11 | 6 | 8 | 304 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 27 | 0 | 115 | 0 | 0 | -121 | 304
11 | 6 | 9 | 314 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 67 | 0 | 83 | 0 | 0 | -123 | 314
11 | 6 | 10 | 312 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 97 | 0 | 81 | 0 | 0 | -149 | 312
11 | 6 | 11 | 311 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 105 | 0 | 53 | 0 | -12 | -117 | 311
11 | 6 | 12 | 298 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 111 | 0 | 32 | 0 | -12 | -111 | 298
11 | 6 | 13 | 300 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 300
11 | 6 | 14 | 308 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 67 | 0 | 7 | 0 | 0 | -53 | 308
11 | 6 | 15 | 307 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | -33 | 307
11 | 6 | 16 | 308 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -31 | 308
11 | 6 | 17 | 307 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -33 | 307
11 | 6 | 18 | 304 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -37 | 304
11 | 6 | 19 | 292 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -38 | 292
11 | 6 | 20 | 285 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 285
11 | 6 | 21 | 278 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 11 | -122 | 278
11 | 6 | 22 | 269 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -136 | 269
11 | 6 | 23 | 258 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -136 | 258
11 | 7 | 0 | 246 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -186 | 246
11 | 7 | 1 | 251 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -170 | 251
11 | 7 | 2 | 263 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -161 | 263
11 | 7 | 3 | 280 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -153 | 280
11 | 7 | 4 | 290 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -130 | 290
11 | 7 | 5 | 293 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -114 | 293
11 | 7 | 6 | 292 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -98 | 292
11 | 7 | 7 | 294 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 12 | 0 | 89 | 0 | 0 | -89 | 294
11 | 7 | 8 | 315 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 30 | 0 | 74 | 0 | 0 | -73 | 315
11 | 7 | 9 | 329 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 44 | 0 | 45 | 0 | 0 | -47 | 329
11 | 7 | 10 | 330 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 50 | 0 | 45 | 0 | -12 | -36 | 330
11 | 7 | 11 | 329 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 47 | 0 | 48 | 0 | -12 | -37 | 329
11 | 7 | 12 | 314 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 51 | 0 | 79 | 0 | -12 | -83 | 314
11 | 7 | 13 | 327 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 40 | 0 | 77 | 0 | -12 | -62 | 327
11 | 7 | 14 | 330 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 33 | 0 | 77 | 0 | 0 | -68 | 330
11 | 7 | 15 | 330 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 16 | 0 | 83 | 0 | 0 | -66 | 330
11 | 7 | 16 | 333 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | -70 | 333
11 | 7 | 17 | 333 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -25 | 333
11 | 7 | 18 | 330 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | -25 | 330
11 | 7 | 19 | 320 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -21 | 320
11 | 7 | 20 | 311 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | -21 | 311
11 | 7 | 21 | 299 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -19 | 299
11 | 7 | 22 | 289 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -26 | 289
11 | 7 | 23 | 275 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -40 | 275
11 | 8 | 0 | 262 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -47 | 262
11 | 8 | 1 | 263 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -49 | 263
11 | 8 | 2 | 276 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -36 | 276
11 | 8 | 3 | 294 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -21 | 294
11 | 8 | 4 | 306 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -16 | 306
11 | 8 | 5 | 311 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -9 | 311
11 | 8 | 6 | 318 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -5 | 318
11 | 8 | 7 | 311 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | -27 | 311
11 | 8 | 8 | 318 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 71 | 0 | 9 | 0 | 0 | -46 | 318
11 | 8 | 9 | 325 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 101 | 0 | 7 | 0 | 0 | -70 | 325
11 | 8 | 10 | 322 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 120 | 0 | 11 | 0 | 0 | -92 | 322
11 | 8 | 11 | 316 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 126 | 0 | 16 | 0 | -12 | -97 | 316
11 | 8 | 12 | 296 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 121 | 0 | 19 | 0 | -12 | -111 | 296
11 | 8 | 13 | 306 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 106 | 0 | 19 | 0 | 0 | -103 | 306
11 | 8 | 14 | 308 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 80 | 0 | 24 | 0 | 0 | -84 | 308
11 | 8 | 15 | 308 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | -50 | 308
11 | 8 | 16 | 314 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -18 | 314
11 | 8 | 17 | 317 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -20 | 317
11 | 8 | 18 | 316 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -10 | 316
11 | 8 | 19 | 308 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -12 | 308
11 | 8 | 20 | 303 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 303
11 | 8 | 21 | 297 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 297
11 | 8 | 22 | 288 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -5 | 288
11 | 8 | 23 | 276 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 276
11 | 9 | 0 | 261 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -36 | 261
11 | 9 | 1 | 260 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 260
11 | 9 | 2 | 276 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -25 | 276
11 | 9 | 3 | 289 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -26 | 289
11 | 9 | 4 | 295 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -32 | 295
11 | 9 | 5 | 291 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -36 | 291
11 | 9 | 6 | 285 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | -38 | 285
11 | 9 | 7 | 278 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | -48 | 278
11 | 9 | 8 | 270 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 71 | 0 | 15 | 0 | 0 | -93 | 270
11 | 9 | 9 | 267 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 101 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 267
11 | 9 | 10 | 261 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 118 | -52 | 39 | -36 | -12 | -22 | 312
11 | 9 | 11 | 256 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 125 | -55 | 97 | -90 | -12 | -28 | 314
11 | 9 | 12 | 248 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 121 | -53 | 107 | -99 | -12 | -35 | 306
11 | 9 | 13 | 247 | 156 | 49 | 60 | 0 | 16 | 105 | 0 | 99 | -92 | -12 | -134 | 247
11 | 9 | 14 | 244 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 80 | 0 | 103 | 0 | -9 | -207 | 244
11 | 9 | 15 | 247 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 40 | 0 | 103 | 0 | 0 | -173 | 247
11 | 9 | 16 | 256 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 6 | 0 | 82 | 0 | 0 | -113 | 256
11 | 9 | 17 | 269 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -76 | 269
11 | 9 | 18 | 272 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -55 | 272
11 | 9 | 19 | 268 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | -42 | 268
11 | 9 | 20 | 264 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | -51 | 264
11 | 9 | 21 | 256 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -55 | 256
11 | 9 | 22 | 247 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -51 | 247
11 | 9 | 23 | 241 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -53 | 241
11 | 10 | 0 | 229 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -68 | 229
11 | 10 | 1 | 231 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -79 | 231
11 | 10 | 2 | 246 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -78 | 246
11 | 10 | 3 | 263 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -76 | 263
11 | 10 | 4 | 272 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -64 | 272
11 | 10 | 5 | 267 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 267
11 | 10 | 6 | 258 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 2 | 0 | 34 | 0 | 11 | -72 | 258
11 | 10 | 7 | 250 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 26 | 0 | 26 | 0 | 11 | -93 | 250
11 | 10 | 8 | 242 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 64 | 0 | 19 | 0 | -12 | -106 | 242
11 | 10 | 9 | 240 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 90 | 0 | 14 | 0 | 0 | -141 | 240
11 | 10 | 10 | 237 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 111 | 0 | 7 | 0 | -12 | -146 | 237
11 | 10 | 11 | 235 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 117 | 0 | 1 | 0 | -12 | -149 | 235
11 | 10 | 12 | 231 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 114 | 0 | 1 | 0 | -9 | -152 | 231
11 | 10 | 13 | 226 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 94 | 0 | 2 | 0 | -12 | -135 | 226
11 | 10 | 14 | 228 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | -115 | 228
11 | 10 | 15 | 232 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | -79 | 232
11 | 10 | 16 | 243 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | -60 | 243
11 | 10 | 17 | 259 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -54 | 259
11 | 10 | 18 | 259 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -65 | 259
11 | 10 | 19 | 257 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | -67 | 257
11 | 10 | 20 | 252 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -48 | 252
11 | 10 | 21 | 243 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -59 | 243
11 | 10 | 22 | 234 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -55 | 234
11 | 10 | 23 | 225 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -68 | 225
11 | 11 | 0 | 216 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | -79 | 216
11 | 11 | 1 | 218 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 218
11 | 11 | 2 | 235 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -62 | 235
11 | 11 | 3 | 255 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -35 | 255
11 | 11 | 4 | 262 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -35 | 262
11 | 11 | 5 | 261 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -42 | 261
11 | 11 | 6 | 261 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -36 | 261
11 | 11 | 7 | 267 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 267
11 | 11 | 8 | 291 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 291
11 | 11 | 9 | 306 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 75 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 306
11 | 11 | 10 | 308 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 98 | 0 | 12 | 0 | -12 | -74 | 308
11 | 11 | 11 | 312 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 102 | 0 | 35 | 0 | -12 | -96 | 312
11 | 11 | 12 | 285 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 92 | 0 | 54 | 0 | -12 | -128 | 285
11 | 11 | 13 | 304 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 91 | 0 | 52 | 0 | -12 | -112 | 304
11 | 11 | 14 | 305 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 70 | 0 | 56 | 0 | 0 | -110 | 305
11 | 11 | 15 | 303 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 35 | 0 | 57 | 0 | 0 | -87 | 303
11 | 11 | 16 | 306 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | -96 | 306
11 | 11 | 17 | 305 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -110 | 305
11 | 11 | 18 | 300 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -63 | 300
11 | 11 | 19 | 288 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -51 | 288
11 | 11 | 20 | 280 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -46 | 280
11 | 11 | 21 | 272 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -31 | 272
11 | 11 | 22 | 265 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -22 | 265
11 | 11 | 23 | 259 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -24 | 259
11 | 12 | 0 | 246 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -46 | 246
11 | 12 | 1 | 249 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -58 | 249
11 | 12 | 2 | 263 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -21 | 263
11 | 12 | 3 | 280 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 280
11 | 12 | 4 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -18 | 289
11 | 12 | 5 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -19 | 289
11 | 12 | 6 | 291 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | -23 | 291
11 | 12 | 7 | 287 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | -31 | 287
11 | 12 | 8 | 299 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 299
11 | 12 | 9 | 310 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | -71 | 310
11 | 12 | 10 | 310 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 310
11 | 12 | 11 | 310 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 110 | 0 | 1 | 0 | -12 | -73 | 310
11 | 12 | 12 | 292 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 97 | 0 | 4 | 0 | -12 | -77 | 292
11 | 12 | 13 | 307 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 307
11 | 12 | 14 | 309 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 309
11 | 12 | 15 | 307 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 307
11 | 12 | 16 | 309 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | -23 | 309
11 | 12 | 17 | 307 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 307
11 | 12 | 18 | 302 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -43 | 302
11 | 12 | 19 | 292 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -42 | 292
11 | 12 | 20 | 284 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -75 | 284
11 | 12 | 21 | 275 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -90 | 275
11 | 12 | 22 | 270 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -95 | 270
11 | 12 | 23 | 260 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -49 | 260
11 | 13 | 0 | 251 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -42 | 251
11 | 13 | 1 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -70 | 250
11 | 13 | 2 | 264 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -58 | 264
11 | 13 | 3 | 278 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -61 | 278
11 | 13 | 4 | 286 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -75 | 286
11 | 13 | 5 | 285 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 285
11 | 13 | 6 | 283 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | -85 | 283
11 | 13 | 7 | 283 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 20 | 0 | 78 | 0 | 0 | -98 | 283
11 | 13 | 8 | 299 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 56 | 0 | 82 | 0 | 0 | -124 | 299
11 | 13 | 9 | 312 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 82 | 0 | 110 | 0 | 0 | -168 | 312
11 | 13 | 10 | 311 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 88 | 0 | 109 | 0 | -12 | -158 | 311
11 | 13 | 11 | 306 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 84 | 0 | 122 | 0 | -12 | -172 | 306
11 | 13 | 12 | 290 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 84 | 0 | 122 | 0 | -12 | -184 | 290
11 | 13 | 13 | 306 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 74 | 0 | 119 | 0 | -12 | -160 | 306
11 | 13 | 14 | 313 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 56 | 0 | 114 | 0 | 0 | -146 | 313
11 | 13 | 15 | 309 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 23 | 0 | 104 | 0 | 0 | -117 | 309
11 | 13 | 16 | 313 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | -104 | 313
11 | 13 | 17 | 312 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -132 | 312
11 | 13 | 18 | 308 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -124 | 308
11 | 13 | 19 | 298 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -99 | 298
11 | 13 | 20 | 291 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -74 | 291
11 | 13 | 21 | 281 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -77 | 281
11 | 13 | 22 | 275 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -67 | 275
11 | 13 | 23 | 264 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -91 | 264
11 | 14 | 0 | 253 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -98 | 253
11 | 14 | 1 | 252 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -70 | 252
11 | 14 | 2 | 267 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -36 | 267
11 | 14 | 3 | 285 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 285
11 | 14 | 4 | 293 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -27 | 293
11 | 14 | 5 | 298 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -26 | 298
11 | 14 | 6 | 297 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -41 | 297
11 | 14 | 7 | 294 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 14 | 0 | 43 | 0 | 0 | -46 | 294
11 | 14 | 8 | 310 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 310
11 | 14 | 9 | 316 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -67 | 316
11 | 14 | 10 | 314 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 96 | 0 | 29 | 0 | 0 | -95 | 314
11 | 14 | 11 | 309 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 105 | 0 | 28 | 0 | 0 | -108 | 309
11 | 14 | 12 | 291 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 104 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 291
11 | 14 | 13 | 304 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 93 | 0 | 38 | 0 | 0 | -112 | 304
11 | 14 | 14 | 307 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 68 | 0 | 22 | 0 | 0 | -72 | 307
11 | 14 | 15 | 307 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | -44 | 307
11 | 14 | 16 | 311 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -27 | 311
11 | 14 | 17 | 311 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -22 | 311
11 | 14 | 18 | 307 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -17 | 307
11 | 14 | 19 | 298 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -16 | 298
11 | 14 | 20 | 292 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -25 | 292
11 | 14 | 21 | 282 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -25 | 282
11 | 14 | 22 | 275 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 275
11 | 14 | 23 | 265 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -18 | 265
11 | 15 | 0 | 253 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -33 | 253
11 | 15 | 1 | 252 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 252
11 | 15 | 2 | 267 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -28 | 267
11 | 15 | 3 | 282 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -22 | 282
11 | 15 | 4 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -14 | 289
11 | 15 | 5 | 288 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -16 | 288
11 | 15 | 6 | 281 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -19 | 281
11 | 15 | 7 | 283 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | -15 | 283
11 | 15 | 8 | 306 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 306
11 | 15 | 9 | 321 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 321
11 | 15 | 10 | 319 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | -24 | 319
11 | 15 | 11 | 314 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | -43 | 314
11 | 15 | 12 | 295 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 295
11 | 15 | 13 | 310 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 | -46 | 310
11 | 15 | 14 | 313 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | -28 | 313
11 | 15 | 15 | 309 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | -38 | 309
11 | 15 | 16 | 310 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 2 | 0 | 31 | 0 | 11 | -49 | 310
11 | 15 | 17 | 307 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -35 | 307
11 | 15 | 18 | 299 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -38 | 299
11 | 15 | 19 | 289 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -66 | 289
11 | 15 | 20 | 282 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -87 | 282
11 | 15 | 21 | 274 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -97 | 274
11 | 15 | 22 | 268 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -90 | 268
11 | 15 | 23 | 258 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -49 | 258
11 | 16 | 0 | 244 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -63 | 244
11 | 16 | 1 | 244 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -51 | 244
11 | 16 | 2 | 255 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -48 | 255
11 | 16 | 3 | 270 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -51 | 270
11 | 16 | 4 | 276 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -45 | 276
11 | 16 | 5 | 271 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -32 | 271
11 | 16 | 6 | 256 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -35 | 256
11 | 16 | 7 | 246 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 246
11 | 16 | 8 | 248 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | -95 | 248
11 | 16 | 9 | 250 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 79 | 0 | 6 | 0 | 0 | -114 | 250
11 | 16 | 10 | 251 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | -116 | 251
11 | 16 | 11 | 252 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | -110 | 252
11 | 16 | 12 | 247 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | -94 | 247
11 | 16 | 13 | 248 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | -78 | 248
11 | 16 | 14 | 248 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -64 | 248
11 | 16 | 15 | 247 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -48 | 247
11 | 16 | 16 | 254 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -35 | 254
11 | 16 | 17 | 261 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -41 | 261
11 | 16 | 18 | 259 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -49 | 259
11 | 16 | 19 | 252 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -65 | 252
11 | 16 | 20 | 246 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -73 | 246
11 | 16 | 21 | 236 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -66 | 236
11 | 16 | 22 | 229 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -78 | 229
11 | 16 | 23 | 222 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -88 | 222
11 | 17 | 0 | 212 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -117 | 212
11 | 17 | 1 | 212 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -121 | 212
11 | 17 | 2 | 227 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -95 | 227
11 | 17 | 3 | 242 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -84 | 242
11 | 17 | 4 | 248 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -82 | 248
11 | 17 | 5 | 242 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -72 | 242
11 | 17 | 6 | 226 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -101 | 226
11 | 17 | 7 | 222 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 12 | 0 | 66 | 0 | 0 | -137 | 222
11 | 17 | 8 | 224 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 35 | 0 | 65 | 0 | -12 | -143 | 224
11 | 17 | 9 | 231 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 43 | 0 | 69 | 0 | -12 | -148 | 231
11 | 17 | 10 | 236 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 29 | 0 | 81 | 0 | -12 | -141 | 236
11 | 17 | 11 | 236 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 26 | 0 | 50 | 0 | 0 | -119 | 236
11 | 17 | 12 | 238 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 19 | 0 | 53 | 0 | -12 | -101 | 238
11 | 17 | 13 | 235 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 11 | 0 | 76 | 0 | -9 | -122 | 235
11 | 17 | 14 | 233 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 9 | 0 | 87 | 0 | 0 | -142 | 233
11 | 17 | 15 | 234 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 4 | 0 | 114 | 0 | 9 | -172 | 234
11 | 17 | 16 | 244 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -184 | 244
11 | 17 | 17 | 256 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -172 | 256
11 | 17 | 18 | 258 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -145 | 258
11 | 17 | 19 | 254 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 11 | -136 | 254
11 | 17 | 20 | 248 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -111 | 248
11 | 17 | 21 | 239 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -96 | 239
11 | 17 | 22 | 233 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 233
11 | 17 | 23 | 226 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -130 | 226
11 | 18 | 0 | 218 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -169 | 218
11 | 18 | 1 | 220 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -200 | 220
11 | 18 | 2 | 236 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -190 | 236
11 | 18 | 3 | 255 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -180 | 255
11 | 18 | 4 | 264 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -152 | 264
11 | 18 | 5 | 272 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -111 | 272
11 | 18 | 6 | 275 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | -111 | 275
11 | 18 | 7 | 283 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | -88 | 283
11 | 18 | 8 | 306 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 38 | 0 | 49 | 0 | 0 | -67 | 306
11 | 18 | 9 | 322 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 52 | 0 | 67 | 0 | 0 | -86 | 322
11 | 18 | 10 | 329 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 53 | 0 | 87 | 0 | -12 | -84 | 329
11 | 18 | 11 | 334 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 42 | 0 | 112 | 0 | -12 | -93 | 334
11 | 18 | 12 | 320 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 40 | 0 | 143 | 0 | -12 | -132 | 320
11 | 18 | 13 | 336 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 33 | 0 | 146 | 0 | 0 | -129 | 336
11 | 18 | 14 | 340 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 18 | 0 | 146 | 0 | 0 | -114 | 340
11 | 18 | 15 | 339 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 7 | 0 | 146 | 0 | 0 | -113 | 339
11 | 18 | 16 | 347 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -116 | 347
11 | 18 | 17 | 343 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -120 | 343
11 | 18 | 18 | 339 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -117 | 339
11 | 18 | 19 | 327 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -118 | 327
11 | 18 | 20 | 319 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -116 | 319
11 | 18 | 21 | 307 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -112 | 307
11 | 18 | 22 | 297 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -113 | 297
11 | 18 | 23 | 284 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -134 | 284
11 | 19 | 0 | 270 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -131 | 270
11 | 19 | 1 | 274 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -96 | 274
11 | 19 | 2 | 292 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -47 | 292
11 | 19 | 3 | 309 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -7 | 309
11 | 19 | 4 | 318 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -9 | 318
11 | 19 | 5 | 324 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -18 | 324
11 | 19 | 6 | 327 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 327
11 | 19 | 7 | 331 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | -5 | 331
11 | 19 | 8 | 354 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 24 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 354
11 | 19 | 9 | 364 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 49 | 0 | 29 | 0 | 0 | -3 | 364
11 | 19 | 10 | 353 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | -16 | 353
11 | 19 | 11 | 344 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 79 | 0 | 23 | 0 | 0 | -43 | 344
11 | 19 | 12 | 325 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 86 | 0 | 23 | 0 | -7 | -58 | 325
11 | 19 | 13 | 338 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 | -48 | 338
11 | 19 | 14 | 341 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 57 | 0 | 45 | 0 | 0 | -51 | 341
11 | 19 | 15 | 343 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 29 | 0 | 50 | 0 | 0 | -36 | 343
11 | 19 | 16 | 351 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | -19 | 351
11 | 19 | 17 | 355 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -6 | 355
11 | 19 | 18 | 353 | 156 | 49 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 353
11 | 19 | 19 | 342 | 156 | 51 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 342
11 | 19 | 20 | 333 | 156 | 56 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 333
11 | 19 | 21 | 320 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 320
11 | 19 | 22 | 311 | 156 | 46 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 311
11 | 19 | 23 | 299 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -24 | 299
11 | 20 | 0 | 287 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 287
11 | 20 | 1 | 287 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -24 | 287
11 | 20 | 2 | 303 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -5 | 303
11 | 20 | 3 | 316 | 156 | 50 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 316
11 | 20 | 4 | 323 | 156 | 54 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 323
11 | 20 | 5 | 325 | 156 | 58 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 325
11 | 20 | 6 | 332 | 156 | 54 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 1 | 332
11 | 20 | 7 | 338 | 156 | 71 | 67 | 0 | 16 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 338
11 | 20 | 8 | 351 | 156 | 57 | 69 | 0 | 16 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 351
11 | 20 | 9 | 354 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 354
11 | 20 | 10 | 342 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 342
11 | 20 | 11 | 334 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | -49 | 334
11 | 20 | 12 | 315 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 315
11 | 20 | 13 | 330 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 330
11 | 20 | 14 | 329 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 329
11 | 20 | 15 | 328 | 156 | 47 | 83 | 0 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328
11 | 20 | 16 | 336 | 156 | 52 | 99 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 336
11 | 20 | 17 | 338 | 156 | 53 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 338
11 | 20 | 18 | 337 | 156 | 57 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 337
11 | 20 | 19 | 327 | 156 | 70 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 327
11 | 20 | 20 | 319 | 156 | 71 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 319
11 | 20 | 21 | 309 | 156 | 64 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 309
11 | 20 | 22 | 300 | 156 | 57 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 300
11 | 20 | 23 | 287 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 287
11 | 21 | 0 | 273 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 273
11 | 21 | 1 | 275 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -16 | 275
11 | 21 | 2 | 291 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 291
11 | 21 | 3 | 310 | 156 | 55 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 310
11 | 21 | 4 | 321 | 156 | 60 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 321
11 | 21 | 5 | 323 | 156 | 57 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 323
11 | 21 | 6 | 327 | 156 | 57 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 327
11 | 21 | 7 | 328 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -8 | 328
11 | 21 | 8 | 341 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 341
11 | 21 | 9 | 355 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | -5 | 355
11 | 21 | 10 | 352 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -6 | 352
11 | 21 | 11 | 345 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 69 | 0 | 20 | 0 | 0 | -29 | 345
11 | 21 | 12 | 322 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 68 | 0 | 33 | 0 | -12 | -48 | 322
11 | 21 | 13 | 334 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | -4 | 334
11 | 21 | 14 | 339 | 156 | 59 | 73 | 0 | 16 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 339
11 | 21 | 15 | 337 | 156 | 53 | 83 | 0 | 16 | 12 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 337
11 | 21 | 16 | 345 | 156 | 49 | 99 | 0 | 16 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 345
11 | 21 | 17 | 342 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -37 | 342
11 | 21 | 18 | 338 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -27 | 338
11 | 21 | 19 | 328 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -49 | 328
11 | 21 | 20 | 318 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -28 | 318
11 | 21 | 21 | 306 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -81 | 306
11 | 21 | 22 | 297 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -109 | 297
11 | 21 | 23 | 284 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -115 | 284
11 | 22 | 0 | 269 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -114 | 269
11 | 22 | 1 | 270 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -129 | 270
11 | 22 | 2 | 287 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -115 | 287
11 | 22 | 3 | 303 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -128 | 303
11 | 22 | 4 | 311 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -94 | 311
11 | 22 | 5 | 312 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -88 | 312
11 | 22 | 6 | 314 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -67 | 314
11 | 22 | 7 | 316 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | -49 | 316
11 | 22 | 8 | 342 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | -22 | 342
11 | 22 | 9 | 360 | 156 | 61 | 73 | 0 | 16 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 360
11 | 22 | 10 | 356 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 28 | 0 | 81 | 0 | 0 | -39 | 356
11 | 22 | 11 | 354 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 354
11 | 22 | 12 | 329 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 51 | 0 | 22 | 0 | -12 | -13 | 329
11 | 22 | 13 | 343 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 343
11 | 22 | 14 | 346 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 15 | 0 | 39 | 0 | 8 | -7 | 346
11 | 22 | 15 | 344 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 344
11 | 22 | 16 | 346 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | -63 | 346
11 | 22 | 17 | 343 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -78 | 343
11 | 22 | 18 | 337 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -116 | 337
11 | 22 | 19 | 327 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -119 | 327
11 | 22 | 20 | 317 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -68 | 317
11 | 22 | 21 | 307 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -93 | 307
11 | 22 | 22 | 301 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 301
11 | 22 | 23 | 287 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -138 | 287
11 | 23 | 0 | 272 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -156 | 272
11 | 23 | 1 | 270 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -157 | 270
11 | 23 | 2 | 283 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -152 | 283
11 | 23 | 3 | 297 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -142 | 297
11 | 23 | 4 | 304 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -97 | 304
11 | 23 | 5 | 299 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -111 | 299
11 | 23 | 6 | 287 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -89 | 287
11 | 23 | 7 | 283 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | -61 | 283
11 | 23 | 8 | 287 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 20 | 0 | 68 | 0 | 0 | -81 | 287
11 | 23 | 9 | 292 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 32 | 0 | 47 | 0 | 0 | -67 | 292
11 | 23 | 10 | 290 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 53 | 0 | 48 | 0 | -12 | -79 | 290
11 | 23 | 11 | 285 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 51 | 0 | 41 | 0 | -12 | -75 | 285
11 | 23 | 12 | 280 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 40 | 0 | 9 | 0 | -12 | -37 | 280
11 | 23 | 13 | 279 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 38 | 0 | 30 | 0 | -9 | -60 | 279
11 | 23 | 14 | 278 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 28 | 0 | 43 | 0 | -12 | -61 | 278
11 | 23 | 15 | 280 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | -40 | 280
11 | 23 | 16 | 287 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 2 | 0 | 47 | 0 | 11 | -56 | 287
11 | 23 | 17 | 299 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | -35 | 299
11 | 23 | 18 | 299 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 299
11 | 23 | 19 | 292 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -34 | 292
11 | 23 | 20 | 286 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -33 | 286
11 | 23 | 21 | 277 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 277
11 | 23 | 22 | 270 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | -58 | 270
11 | 23 | 23 | 261 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -42 | 261
11 | 24 | 0 | 247 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -61 | 247
11 | 24 | 1 | 248 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -67 | 248
11 | 24 | 2 | 264 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 264
11 | 24 | 3 | 281 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -44 | 281
11 | 24 | 4 | 288 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -35 | 288
11 | 24 | 5 | 285 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -29 | 285
11 | 24 | 6 | 273 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | -43 | 273
11 | 24 | 7 | 267 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | -46 | 267
11 | 24 | 8 | 269 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 32 | 0 | 29 | 0 | -9 | -63 | 269
11 | 24 | 9 | 267 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | -84 | 267
11 | 24 | 10 | 264 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 86 | 0 | 12 | 0 | -12 | -102 | 264
11 | 24 | 11 | 260 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 79 | 0 | 18 | 0 | -12 | -105 | 260
11 | 24 | 12 | 257 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 75 | 0 | 24 | 0 | -12 | -110 | 257
11 | 24 | 13 | 253 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0 | -105 | 253
11 | 24 | 14 | 251 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 43 | 0 | 32 | 0 | -12 | -92 | 251
11 | 24 | 15 | 254 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | -70 | 254
11 | 24 | 16 | 270 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -41 | 270
11 | 24 | 17 | 287 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -19 | 287
11 | 24 | 18 | 293 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | -33 | 293
11 | 24 | 19 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -21 | 289
11 | 24 | 20 | 283 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 283
11 | 24 | 21 | 275 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -31 | 275
11 | 24 | 22 | 265 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -34 | 265
11 | 24 | 23 | 256 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -40 | 256
11 | 25 | 0 | 247 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -48 | 247
11 | 25 | 1 | 254 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -45 | 254
11 | 25 | 2 | 274 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -24 | 274
11 | 25 | 3 | 291 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -19 | 291
11 | 25 | 4 | 299 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -25 | 299
11 | 25 | 5 | 308 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 308
11 | 25 | 6 | 320 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 320
11 | 25 | 7 | 330 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 15 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 330
11 | 25 | 8 | 345 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | -15 | 345
11 | 25 | 9 | 350 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 85 | 0 | 13 | 0 | 0 | -39 | 350
11 | 25 | 10 | 339 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 100 | 0 | 30 | 0 | -12 | -66 | 339
11 | 25 | 11 | 333 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 106 | 0 | 35 | 0 | -12 | -82 | 333
11 | 25 | 12 | 315 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 109 | 0 | 38 | 0 | -12 | -102 | 315
11 | 25 | 13 | 323 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 91 | 0 | 41 | 0 | -12 | -84 | 323
11 | 25 | 14 | 325 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 65 | 0 | 43 | 0 | 0 | -74 | 325
11 | 25 | 15 | 327 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 31 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 327
11 | 25 | 16 | 338 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | -40 | 338
11 | 25 | 17 | 344 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -22 | 344
11 | 25 | 18 | 342 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -17 | 342
11 | 25 | 19 | 335 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 | -18 | 335
11 | 25 | 20 | 326 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -1 | 326
11 | 25 | 21 | 315 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -3 | 315
11 | 25 | 22 | 307 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -35 | 307
11 | 25 | 23 | 296 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -54 | 296
11 | 26 | 0 | 283 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -37 | 283
11 | 26 | 1 | 285 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -45 | 285
11 | 26 | 2 | 303 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -31 | 303
11 | 26 | 3 | 317 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -55 | 317
11 | 26 | 4 | 323 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -66 | 323
11 | 26 | 5 | 327 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -61 | 327
11 | 26 | 6 | 332 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -64 | 332
11 | 26 | 7 | 329 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 17 | 0 | 99 | 0 | 0 | -72 | 329
11 | 26 | 8 | 338 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 46 | 0 | 76 | 0 | 0 | -72 | 338
11 | 26 | 9 | 350 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 50 | 0 | 67 | 0 | 0 | -58 | 350
11 | 26 | 10 | 342 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 64 | 0 | 56 | 0 | 0 | -65 | 342
11 | 26 | 11 | 341 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 51 | 0 | 44 | 0 | 0 | -41 | 341
11 | 26 | 12 | 326 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 28 | 0 | 44 | 0 | 0 | -28 | 326
11 | 26 | 13 | 340 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 24 | 0 | 43 | 0 | 0 | -14 | 340
11 | 26 | 14 | 338 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 19 | 0 | 55 | 0 | 0 | -28 | 338
11 | 26 | 15 | 337 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | -12 | 337
11 | 26 | 16 | 342 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -35 | 342
11 | 26 | 17 | 336 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -54 | 336
11 | 26 | 18 | 330 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -42 | 330
11 | 26 | 19 | 317 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -32 | 317
11 | 26 | 20 | 309 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -86 | 309
11 | 26 | 21 | 299 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -106 | 299
11 | 26 | 22 | 288 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -128 | 288
11 | 26 | 23 | 274 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -79 | 274
11 | 27 | 0 | 262 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -82 | 262
11 | 27 | 1 | 269 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -78 | 269
11 | 27 | 2 | 284 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -64 | 284
11 | 27 | 3 | 300 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -37 | 300
11 | 27 | 4 | 309 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -37 | 309
11 | 27 | 5 | 306 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -49 | 306
11 | 27 | 6 | 304 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -72 | 304
11 | 27 | 7 | 311 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | -97 | 311
11 | 27 | 8 | 331 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 16 | 0 | 122 | 0 | 0 | -95 | 331
11 | 27 | 9 | 345 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 26 | 0 | 113 | 0 | 0 | -85 | 345
11 | 27 | 10 | 342 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 50 | 0 | 135 | 0 | 0 | -130 | 342
11 | 27 | 11 | 335 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 50 | 0 | 146 | 0 | 0 | -148 | 335
11 | 27 | 12 | 320 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 47 | 0 | 140 | 0 | 0 | -150 | 320
11 | 27 | 13 | 330 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 58 | 0 | 129 | 0 | 0 | -145 | 330
11 | 27 | 14 | 333 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 44 | 0 | 130 | 0 | 0 | -133 | 333
11 | 27 | 15 | 330 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 16 | 0 | 146 | 0 | 0 | -134 | 330
11 | 27 | 16 | 340 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -125 | 340
11 | 27 | 17 | 338 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -119 | 338
11 | 27 | 18 | 333 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -105 | 333
11 | 27 | 19 | 323 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -95 | 323
11 | 27 | 20 | 315 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -65 | 315
11 | 27 | 21 | 303 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -117 | 303
11 | 27 | 22 | 297 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -116 | 297
11 | 27 | 23 | 284 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -143 | 284
11 | 28 | 0 | 271 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -154 | 271
11 | 28 | 1 | 274 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -149 | 274
11 | 28 | 2 | 292 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -136 | 292
11 | 28 | 3 | 309 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -128 | 309
11 | 28 | 4 | 319 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -121 | 319
11 | 28 | 5 | 323 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -117 | 323
11 | 28 | 6 | 325 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 8 | -120 | 325
11 | 28 | 7 | 331 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 5 | 0 | 146 | 0 | 0 | -106 | 331
11 | 28 | 8 | 359 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 17 | 0 | 146 | 0 | 0 | -92 | 359
11 | 28 | 9 | 380 | 156 | 46 | 75 | 0 | 16 | 29 | 0 | 146 | 0 | 0 | -88 | 380
11 | 28 | 10 | 373 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 37 | 0 | 146 | 0 | 0 | -97 | 373
11 | 28 | 11 | 375 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 42 | 0 | 146 | 0 | 0 | -100 | 375
11 | 28 | 12 | 355 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 41 | 0 | 146 | 0 | -12 | -103 | 355
11 | 28 | 13 | 368 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 35 | 0 | 146 | 0 | 0 | -101 | 368
11 | 28 | 14 | 370 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 24 | 0 | 146 | 0 | 0 | -92 | 370
11 | 28 | 15 | 368 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -90 | 368
11 | 28 | 16 | 373 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -92 | 373
11 | 28 | 17 | 369 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -96 | 369
11 | 28 | 18 | 367 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -102 | 367
11 | 28 | 19 | 354 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -81 | 354
11 | 28 | 20 | 344 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -94 | 344
11 | 28 | 21 | 327 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -106 | 327
11 | 28 | 22 | 316 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -113 | 316
11 | 28 | 23 | 302 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -125 | 302
11 | 29 | 0 | 285 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -140 | 285
11 | 29 | 1 | 285 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -140 | 285
11 | 29 | 2 | 303 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -126 | 303
11 | 29 | 3 | 319 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -118 | 319
11 | 29 | 4 | 329 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -112 | 329
11 | 29 | 5 | 332 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -108 | 332
11 | 29 | 6 | 336 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -103 | 336
11 | 29 | 7 | 342 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -91 | 342
11 | 29 | 8 | 369 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 8 | 0 | 132 | 0 | 0 | -60 | 369
11 | 29 | 9 | 389 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 18 | 0 | 128 | 0 | 0 | -51 | 389
11 | 29 | 10 | 389 | 156 | 47 | 71 | 0 | 16 | 30 | 0 | 86 | 0 | 0 | -17 | 389
11 | 29 | 11 | 388 | 156 | 47 | 70 | 0 | 16 | 24 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 388
11 | 29 | 12 | 370 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 27 | 0 | 76 | 0 | 0 | -16 | 370
11 | 29 | 13 | 383 | 156 | 46 | 71 | 0 | 16 | 24 | 0 | 92 | 0 | 0 | -22 | 383
11 | 29 | 14 | 382 | 156 | 46 | 75 | 0 | 16 | 18 | 0 | 100 | 0 | 0 | -29 | 382
11 | 29 | 15 | 376 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 9 | 0 | 76 | 0 | 0 | -11 | 376
11 | 29 | 16 | 381 | 156 | 46 | 102 | 0 | 16 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1 | -1 | 381
11 | 29 | 17 | 375 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -20 | 375
11 | 29 | 18 | 367 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -24 | 367
11 | 29 | 19 | 353 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 353
11 | 29 | 20 | 344 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -25 | 344
11 | 29 | 21 | 330 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -85 | 330
11 | 29 | 22 | 316 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -113 | 316
11 | 29 | 23 | 303 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -124 | 303
11 | 30 | 0 | 291 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -139 | 291
11 | 30 | 1 | 288 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -137 | 288
11 | 30 | 2 | 304 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -117 | 304
11 | 30 | 3 | 313 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -127 | 313
11 | 30 | 4 | 316 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -125 | 316
11 | 30 | 5 | 311 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -121 | 311
11 | 30 | 6 | 300 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -115 | 300
11 | 30 | 7 | 302 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | -129 | 302
11 | 30 | 8 | 307 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 23 | 0 | 126 | 0 | 0 | -124 | 307
11 | 30 | 9 | 313 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 32 | 0 | 116 | 0 | 0 | -117 | 313
11 | 30 | 10 | 309 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 39 | 0 | 118 | 0 | -12 | -118 | 309
11 | 30 | 11 | 307 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 38 | 0 | 120 | 0 | -12 | -121 | 307
11 | 30 | 12 | 302 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 40 | 0 | 124 | 0 | -12 | -132 | 302
11 | 30 | 13 | 298 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 33 | 0 | 136 | 0 | -12 | -141 | 298
11 | 30 | 14 | 297 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 20 | 0 | 141 | 0 | 0 | -146 | 297
11 | 30 | 15 | 297 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -141 | 297
11 | 30 | 16 | 304 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | -114 | 304
11 | 30 | 17 | 311 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -107 | 311
11 | 30 | 18 | 308 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -97 | 308
11 | 30 | 19 | 302 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11 | -102 | 302
11 | 30 | 20 | 294 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -63 | 294
11 | 30 | 21 | 283 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -78 | 283
11 | 30 | 22 | 275 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -95 | 275
11 | 30 | 23 | 266 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -82 | 266
12 | 1 | 0 | 246 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -121 | 246
12 | 1 | 1 | 247 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 11 | -129 | 247
12 | 1 | 2 | 262 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | -115 | 262
12 | 1 | 3 | 281 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -126 | 281
12 | 1 | 4 | 289 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -108 | 289
12 | 1 | 5 | 282 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 11 | -97 | 282
12 | 1 | 6 | 268 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -106 | 268
12 | 1 | 7 | 263 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | -112 | 263
12 | 1 | 8 | 268 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 20 | 0 | 64 | 0 | 0 | -108 | 268
12 | 1 | 9 | 275 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 28 | 0 | 68 | 0 | -9 | -104 | 275
12 | 1 | 10 | 276 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 40 | -10 | 54 | -51 | 0 | -18 | 305
12 | 1 | 11 | 269 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 42 | -10 | 63 | -59 | -12 | -9 | 301
12 | 1 | 12 | 268 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 39 | -10 | 30 | -27 | -12 | -10 | 296
12 | 1 | 13 | 262 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 36 | 0 | 52 | 0 | -12 | -102 | 262
12 | 1 | 14 | 260 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 22 | 0 | 48 | 0 | -12 | -85 | 260
12 | 1 | 15 | 259 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | -55 | 259
12 | 1 | 16 | 274 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -40 | 274
12 | 1 | 17 | 289 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -55 | 289
12 | 1 | 18 | 293 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -78 | 293
12 | 1 | 19 | 287 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -103 | 287
12 | 1 | 20 | 281 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -100 | 281
12 | 1 | 21 | 270 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | -92 | 270
12 | 1 | 22 | 261 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 | -75 | 261
12 | 1 | 23 | 251 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -79 | 251
12 | 2 | 0 | 241 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -89 | 241
12 | 2 | 1 | 245 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -93 | 245
12 | 2 | 2 | 264 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -72 | 264
12 | 2 | 3 | 283 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -46 | 283
12 | 2 | 4 | 291 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 291
12 | 2 | 5 | 296 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -27 | 296
12 | 2 | 6 | 302 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 302
12 | 2 | 7 | 311 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | -34 | 311
12 | 2 | 8 | 336 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | -62 | 336
12 | 2 | 9 | 346 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 58 | 0 | 40 | 0 | 0 | -77 | 346
12 | 2 | 10 | 339 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 81 | 0 | 23 | 0 | 0 | -85 | 339
12 | 2 | 11 | 331 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 100 | 0 | 41 | 0 | 0 | -122 | 331
12 | 2 | 12 | 309 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 99 | 0 | 41 | 0 | -12 | -119 | 309
12 | 2 | 13 | 318 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 89 | 0 | 42 | 0 | 0 | -123 | 318
12 | 2 | 14 | 320 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 63 | 0 | 39 | 0 | 0 | -99 | 320
12 | 2 | 15 | 320 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 29 | 0 | 39 | 0 | 0 | -73 | 320
12 | 2 | 16 | 328 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 328
12 | 2 | 17 | 332 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 332
12 | 2 | 18 | 331 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -79 | 331
12 | 2 | 19 | 322 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -97 | 322
12 | 2 | 20 | 314 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -85 | 314
12 | 2 | 21 | 304 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -96 | 304
12 | 2 | 22 | 298 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -116 | 298
12 | 2 | 23 | 286 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -121 | 286
12 | 3 | 0 | 270 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -139 | 270
12 | 3 | 1 | 273 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -138 | 273
12 | 3 | 2 | 291 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -131 | 291
12 | 3 | 3 | 311 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -110 | 311
12 | 3 | 4 | 320 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -93 | 320
12 | 3 | 5 | 319 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -99 | 319
12 | 3 | 6 | 320 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -116 | 320
12 | 3 | 7 | 321 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0 | -96 | 321
12 | 3 | 8 | 343 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 | -86 | 343
12 | 3 | 9 | 355 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 35 | 0 | 67 | 0 | 0 | -73 | 355
12 | 3 | 10 | 356 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 37 | 0 | 70 | 0 | 0 | -72 | 356
12 | 3 | 11 | 353 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 37 | 0 | 70 | 0 | 0 | -66 | 353
12 | 3 | 12 | 331 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 25 | 0 | 87 | 0 | -12 | -69 | 331
12 | 3 | 13 | 347 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | -41 | 347
12 | 3 | 14 | 348 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | -3 | 348
12 | 3 | 15 | 346 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | -55 | 346
12 | 3 | 16 | 350 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -92 | 350
12 | 3 | 17 | 344 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -102 | 344
12 | 3 | 18 | 339 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -139 | 339
12 | 3 | 19 | 326 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -147 | 326
12 | 3 | 20 | 314 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -148 | 314
12 | 3 | 21 | 302 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -149 | 302
12 | 3 | 22 | 292 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -148 | 292
12 | 3 | 23 | 281 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -154 | 281
12 | 4 | 0 | 268 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -144 | 268
12 | 4 | 1 | 270 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -147 | 270
12 | 4 | 2 | 285 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -155 | 285
12 | 4 | 3 | 304 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -144 | 304
12 | 4 | 4 | 314 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -137 | 314
12 | 4 | 5 | 315 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -135 | 315
12 | 4 | 6 | 313 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -137 | 313
12 | 4 | 7 | 320 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 4 | 0 | 126 | 0 | 0 | -118 | 320
12 | 4 | 8 | 347 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 18 | 0 | 126 | 0 | 0 | -121 | 347
12 | 4 | 9 | 365 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 33 | 0 | 115 | 0 | 0 | -109 | 365
12 | 4 | 10 | 359 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 49 | 0 | 88 | 0 | 0 | -99 | 359
12 | 4 | 11 | 355 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 64 | 0 | 95 | 0 | 0 | -116 | 355
12 | 4 | 12 | 335 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 58 | 0 | 91 | 0 | -12 | -102 | 335
12 | 4 | 13 | 348 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 46 | 0 | 95 | 0 | 0 | -103 | 348
12 | 4 | 14 | 348 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 29 | 0 | 90 | 0 | 0 | -88 | 348
12 | 4 | 15 | 345 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 13 | 0 | 89 | 0 | 0 | -83 | 345
12 | 4 | 16 | 351 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | -81 | 351
12 | 4 | 17 | 350 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -79 | 350
12 | 4 | 18 | 346 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -73 | 346
12 | 4 | 19 | 335 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -66 | 335
12 | 4 | 20 | 327 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -72 | 327
12 | 4 | 21 | 315 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -72 | 315
12 | 4 | 22 | 302 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -81 | 302
12 | 4 | 23 | 290 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -109 | 290
12 | 5 | 0 | 276 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -144 | 276
12 | 5 | 1 | 280 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -141 | 280
12 | 5 | 2 | 297 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -146 | 297
12 | 5 | 3 | 313 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -121 | 313
12 | 5 | 4 | 322 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -121 | 322
12 | 5 | 5 | 328 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -96 | 328
12 | 5 | 6 | 330 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -120 | 330
12 | 5 | 7 | 336 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 4 | 0 | 146 | 0 | 0 | -122 | 336
12 | 5 | 8 | 362 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 19 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 362
12 | 5 | 9 | 382 | 156 | 46 | 109 | 0 | 16 | 24 | 0 | 146 | 0 | 0 | -115 | 382
12 | 5 | 10 | 379 | 156 | 46 | 104 | 0 | 16 | 25 | 0 | 146 | 0 | 0 | -114 | 379
12 | 5 | 11 | 372 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 26 | 0 | 146 | 0 | 0 | -112 | 372
12 | 5 | 12 | 354 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 26 | 0 | 146 | 0 | -8 | -110 | 354
12 | 5 | 13 | 369 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 26 | 0 | 146 | 0 | 0 | -113 | 369
12 | 5 | 14 | 367 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 24 | 0 | 146 | 0 | 0 | -120 | 367
12 | 5 | 15 | 366 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 16 | 0 | 146 | 0 | 0 | -122 | 366
12 | 5 | 16 | 373 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -118 | 373
12 | 5 | 17 | 370 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -118 | 370
12 | 5 | 18 | 363 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -118 | 363
12 | 5 | 19 | 351 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -113 | 351
12 | 5 | 20 | 340 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -122 | 340
12 | 5 | 21 | 327 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -122 | 327
12 | 5 | 22 | 314 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -131 | 314
12 | 5 | 23 | 301 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -131 | 301
12 | 6 | 0 | 285 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -150 | 285
12 | 6 | 1 | 289 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -141 | 289
12 | 6 | 2 | 308 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -109 | 308
12 | 6 | 3 | 322 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -103 | 322
12 | 6 | 4 | 331 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -106 | 331
12 | 6 | 5 | 336 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -114 | 336
12 | 6 | 6 | 340 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -108 | 340
12 | 6 | 7 | 346 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -110 | 346
12 | 6 | 8 | 374 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 7 | 0 | 146 | 0 | 0 | -103 | 374
12 | 6 | 9 | 392 | 156 | 47 | 109 | 0 | 16 | 13 | 0 | 146 | 0 | 0 | -95 | 392
12 | 6 | 10 | 391 | 156 | 47 | 104 | 0 | 16 | 24 | 0 | 146 | 0 | 0 | -102 | 391
12 | 6 | 11 | 387 | 156 | 47 | 95 | 0 | 16 | 30 | 0 | 146 | 0 | 0 | -103 | 387
12 | 6 | 12 | 368 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 27 | 0 | 142 | 0 | 0 | -101 | 368
12 | 6 | 13 | 381 | 156 | 46 | 93 | 0 | 16 | 23 | 0 | 146 | 0 | 0 | -99 | 381
12 | 6 | 14 | 382 | 156 | 46 | 100 | 0 | 16 | 14 | 0 | 146 | 0 | 0 | -96 | 382
12 | 6 | 15 | 376 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | -104 | 376
12 | 6 | 16 | 381 | 156 | 46 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -90 | 381
12 | 6 | 17 | 371 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -98 | 371
12 | 6 | 18 | 362 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -119 | 362
12 | 6 | 19 | 349 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -124 | 349
12 | 6 | 20 | 338 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -112 | 338
12 | 6 | 21 | 325 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 325
12 | 6 | 22 | 317 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -117 | 317
12 | 6 | 23 | 305 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -129 | 305
12 | 7 | 0 | 289 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -108 | 289
12 | 7 | 1 | 293 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -111 | 293
12 | 7 | 2 | 307 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -73 | 307
12 | 7 | 3 | 319 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -67 | 319
12 | 7 | 4 | 324 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -30 | 324
12 | 7 | 5 | 318 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -26 | 318
12 | 7 | 6 | 307 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | 307
12 | 7 | 7 | 306 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 2 | 0 | 16 | 0 | 9 | -15 | 306
12 | 7 | 8 | 321 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 15 | 0 | 8 | 0 | 11 | -6 | 321
12 | 7 | 9 | 332 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 22 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 332
12 | 7 | 10 | 329 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 329
12 | 7 | 11 | 326 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 326
12 | 7 | 12 | 320 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 35 | 0 | 7 | 0 | -10 | 1 | 320
12 | 7 | 13 | 315 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | -18 | 315
12 | 7 | 14 | 313 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 313
12 | 7 | 15 | 313 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 6 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 313
12 | 7 | 16 | 322 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -9 | 322
12 | 7 | 17 | 330 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -31 | 330
12 | 7 | 18 | 326 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -35 | 326
12 | 7 | 19 | 318 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -46 | 318
12 | 7 | 20 | 310 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -44 | 310
12 | 7 | 21 | 299 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -11 | 299
12 | 7 | 22 | 293 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -26 | 293
12 | 7 | 23 | 283 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -52 | 283
12 | 8 | 0 | 272 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -100 | 272
12 | 8 | 1 | 276 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -101 | 276
12 | 8 | 2 | 289 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -123 | 289
12 | 8 | 3 | 302 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -102 | 302
12 | 8 | 4 | 302 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -124 | 302
12 | 8 | 5 | 296 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -84 | 296
12 | 8 | 6 | 286 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -143 | 286
12 | 8 | 7 | 286 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | -150 | 286
12 | 8 | 8 | 297 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 12 | 0 | 146 | 0 | 0 | -154 | 297
12 | 8 | 9 | 303 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 23 | 0 | 142 | 0 | 0 | -154 | 303
12 | 8 | 10 | 306 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 24 | 0 | 123 | 0 | 0 | -131 | 306
12 | 8 | 11 | 306 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 23 | 0 | 104 | 0 | -12 | -95 | 306
12 | 8 | 12 | 304 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 23 | 0 | 127 | 0 | -12 | -121 | 304
12 | 8 | 13 | 296 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 28 | 0 | 146 | 0 | -12 | -154 | 296
12 | 8 | 14 | 294 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 19 | 0 | 146 | 0 | -12 | -146 | 294
12 | 8 | 15 | 296 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | -145 | 296
12 | 8 | 16 | 311 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 311
12 | 8 | 17 | 328 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -117 | 328
12 | 8 | 18 | 329 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -115 | 329
12 | 8 | 19 | 326 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -106 | 326
12 | 8 | 20 | 319 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 11 | -120 | 319
12 | 8 | 21 | 308 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 9 | -121 | 308
12 | 8 | 22 | 299 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -95 | 299
12 | 8 | 23 | 291 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -80 | 291
12 | 9 | 0 | 285 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -118 | 285
12 | 9 | 1 | 289 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -74 | 289
12 | 9 | 2 | 306 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 306
12 | 9 | 3 | 319 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -67 | 319
12 | 9 | 4 | 324 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -49 | 324
12 | 9 | 5 | 329 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -27 | 329
12 | 9 | 6 | 338 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -16 | 338
12 | 9 | 7 | 353 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | -12 | 353
12 | 9 | 8 | 390 | 156 | 47 | 107 | 0 | 16 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 | -28 | 390
12 | 9 | 9 | 410 | 156 | 61 | 108 | 0 | 16 | 25 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 9 | 10 | 405 | 156 | 49 | 103 | 0 | 16 | 34 | 0 | 60 | 0 | 0 | -13 | 405
12 | 9 | 11 | 401 | 156 | 48 | 95 | 0 | 16 | 29 | 0 | 67 | 0 | 0 | -10 | 401
12 | 9 | 12 | 380 | 156 | 51 | 82 | 0 | 16 | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 380
12 | 9 | 13 | 393 | 156 | 63 | 92 | 0 | 16 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 9 | 14 | 393 | 156 | 54 | 100 | 0 | 16 | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 9 | 15 | 390 | 156 | 56 | 108 | 0 | 16 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 390
12 | 9 | 16 | 396 | 156 | 63 | 127 | 0 | 16 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 9 | 17 | 392 | 156 | 66 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 392
12 | 9 | 18 | 388 | 156 | 85 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 9 | 19 | 375 | 156 | 85 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 375
12 | 9 | 20 | 362 | 156 | 89 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 9 | 21 | 351 | 156 | 71 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 351
12 | 9 | 22 | 336 | 156 | 71 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 336
12 | 9 | 23 | 321 | 156 | 60 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 321
12 | 10 | 0 | 306 | 156 | 46 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 306
12 | 10 | 1 | 311 | 156 | 57 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 311
12 | 10 | 2 | 328 | 156 | 71 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 328
12 | 10 | 3 | 341 | 156 | 75 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 341
12 | 10 | 4 | 345 | 156 | 64 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 345
12 | 10 | 5 | 349 | 156 | 65 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 349
12 | 10 | 6 | 360 | 156 | 80 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 360
12 | 10 | 7 | 369 | 156 | 80 | 90 | 0 | 16 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 369
12 | 10 | 8 | 387 | 156 | 60 | 106 | 0 | 16 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 387
12 | 10 | 9 | 390 | 156 | 47 | 108 | 0 | 16 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 390
12 | 10 | 10 | 379 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 379
12 | 10 | 11 | 368 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 368
12 | 10 | 12 | 350 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 350
12 | 10 | 13 | 368 | 156 | 70 | 92 | 0 | 16 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368
12 | 10 | 14 | 372 | 156 | 72 | 100 | 0 | 16 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 372
12 | 10 | 15 | 367 | 156 | 63 | 108 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 10 | 16 | 375 | 156 | 65 | 126 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 375
12 | 10 | 17 | 377 | 156 | 75 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 377
12 | 10 | 18 | 374 | 156 | 79 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 374
12 | 10 | 19 | 362 | 156 | 58 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 10 | 20 | 350 | 156 | 54 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 350
12 | 10 | 21 | 338 | 156 | 57 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 338
12 | 10 | 22 | 326 | 156 | 63 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 326
12 | 10 | 23 | 312 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -7 | 312
12 | 11 | 0 | 296 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -35 | 296
12 | 11 | 1 | 300 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -26 | 300
12 | 11 | 2 | 320 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 320
12 | 11 | 3 | 334 | 156 | 62 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 334
12 | 11 | 4 | 338 | 156 | 70 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 338
12 | 11 | 5 | 341 | 156 | 79 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 341
12 | 11 | 6 | 345 | 156 | 67 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 345
12 | 11 | 7 | 353 | 156 | 67 | 90 | 0 | 16 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 353
12 | 11 | 8 | 381 | 156 | 74 | 106 | 0 | 16 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 381
12 | 11 | 9 | 397 | 156 | 76 | 108 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 397
12 | 11 | 10 | 393 | 156 | 47 | 102 | 0 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 | -8 | 393
12 | 11 | 11 | 393 | 156 | 47 | 94 | 0 | 16 | 30 | 0 | 83 | 0 | 0 | -33 | 393
12 | 11 | 12 | 376 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 28 | 0 | 112 | 0 | 0 | -63 | 376
12 | 11 | 13 | 390 | 156 | 47 | 92 | 0 | 16 | 24 | 0 | 132 | 0 | 0 | -77 | 390
12 | 11 | 14 | 390 | 156 | 47 | 99 | 0 | 16 | 16 | 0 | 146 | 0 | 0 | -90 | 390
12 | 11 | 15 | 388 | 156 | 47 | 107 | 0 | 16 | 7 | 0 | 146 | 0 | 0 | -91 | 388
12 | 11 | 16 | 397 | 156 | 48 | 126 | 0 | 16 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | -95 | 397
12 | 11 | 17 | 393 | 156 | 47 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -60 | 393
12 | 11 | 18 | 388 | 156 | 47 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -21 | 388
12 | 11 | 19 | 376 | 156 | 50 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 376
12 | 11 | 20 | 367 | 156 | 61 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 11 | 21 | 355 | 156 | 65 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 355
12 | 11 | 22 | 342 | 156 | 63 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 342
12 | 11 | 23 | 333 | 156 | 50 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 333
12 | 12 | 0 | 323 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 323
12 | 12 | 1 | 327 | 156 | 53 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 327
12 | 12 | 2 | 346 | 156 | 50 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 346
12 | 12 | 3 | 357 | 156 | 65 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 357
12 | 12 | 4 | 359 | 156 | 52 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 359
12 | 12 | 5 | 363 | 156 | 53 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 363
12 | 12 | 6 | 375 | 156 | 65 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 375
12 | 12 | 7 | 382 | 156 | 85 | 90 | 0 | 16 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 382
12 | 12 | 8 | 402 | 156 | 48 | 105 | 0 | 16 | 32 | 0 | 53 | 0 | 0 | -8 | 402
12 | 12 | 9 | 414 | 156 | 55 | 107 | 0 | 16 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 414
12 | 12 | 10 | 402 | 156 | 48 | 102 | 0 | 16 | 60 | 0 | 74 | 0 | 0 | -54 | 402
12 | 12 | 11 | 395 | 156 | 47 | 94 | 0 | 16 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | -60 | 395
12 | 12 | 12 | 374 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | -23 | 374
12 | 12 | 13 | 384 | 156 | 46 | 91 | 0 | 16 | 76 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 384
12 | 12 | 14 | 381 | 156 | 46 | 99 | 0 | 16 | 55 | 0 | 32 | 0 | 0 | -23 | 381
12 | 12 | 15 | 379 | 156 | 46 | 107 | 0 | 16 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | -7 | 379
12 | 12 | 16 | 391 | 156 | 73 | 125 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 391
12 | 12 | 17 | 399 | 156 | 92 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 399
12 | 12 | 18 | 398 | 156 | 91 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 398
12 | 12 | 19 | 387 | 156 | 83 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 387
12 | 12 | 20 | 379 | 156 | 74 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 12 | 21 | 367 | 156 | 90 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 12 | 22 | 357 | 156 | 80 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 357
12 | 12 | 23 | 346 | 156 | 72 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 346
12 | 13 | 0 | 334 | 156 | 63 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 334
12 | 13 | 1 | 338 | 156 | 59 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 338
12 | 13 | 2 | 353 | 156 | 77 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 353
12 | 13 | 3 | 363 | 156 | 62 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 363
12 | 13 | 4 | 362 | 156 | 67 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 13 | 5 | 362 | 156 | 71 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 362
12 | 13 | 6 | 370 | 156 | 83 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 370
12 | 13 | 7 | 379 | 156 | 57 | 89 | 0 | 16 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 13 | 8 | 403 | 156 | 50 | 105 | 0 | 16 | 14 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 403
12 | 13 | 9 | 419 | 156 | 72 | 106 | 0 | 16 | 25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 419
12 | 13 | 10 | 409 | 156 | 63 | 101 | 0 | 16 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 409
12 | 13 | 11 | 399 | 156 | 59 | 93 | 0 | 16 | 47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 399
12 | 13 | 12 | 377 | 156 | 80 | 81 | 0 | 16 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 377
12 | 13 | 13 | 390 | 156 | 102 | 91 | 0 | 16 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 390
12 | 13 | 14 | 390 | 156 | 102 | 98 | 0 | 16 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 390
12 | 13 | 15 | 385 | 156 | 79 | 106 | 0 | 16 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 385
12 | 13 | 16 | 388 | 156 | 47 | 125 | 0 | 16 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -14 | 388
12 | 13 | 17 | 386 | 156 | 46 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -49 | 386
12 | 13 | 18 | 378 | 156 | 46 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -41 | 378
12 | 13 | 19 | 367 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -78 | 367
12 | 13 | 20 | 358 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -96 | 358
12 | 13 | 21 | 345 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -82 | 345
12 | 13 | 22 | 335 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -60 | 335
12 | 13 | 23 | 325 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -83 | 325
12 | 14 | 0 | 313 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -95 | 313
12 | 14 | 1 | 322 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -128 | 322
12 | 14 | 2 | 338 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -103 | 338
12 | 14 | 3 | 347 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -83 | 347
12 | 14 | 4 | 346 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -74 | 346
12 | 14 | 5 | 336 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -52 | 336
12 | 14 | 6 | 331 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -38 | 331
12 | 14 | 7 | 330 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 330
12 | 14 | 8 | 344 | 156 | 46 | 73 | 0 | 16 | 16 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 344
12 | 14 | 9 | 351 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 36 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 351
12 | 14 | 10 | 339 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 54 | 0 | 45 | 0 | 0 | -47 | 339
12 | 14 | 11 | 331 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 62 | 0 | 60 | 0 | 0 | -74 | 331
12 | 14 | 12 | 316 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 67 | 0 | 64 | 0 | 0 | -99 | 316
12 | 14 | 13 | 316 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 58 | 0 | 105 | 0 | 0 | -133 | 316
12 | 14 | 14 | 309 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 45 | 0 | 95 | 0 | 0 | -115 | 309
12 | 14 | 15 | 309 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 19 | 0 | 67 | 0 | 0 | -61 | 309
12 | 14 | 16 | 322 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -36 | 322
12 | 14 | 17 | 338 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -18 | 338
12 | 14 | 18 | 340 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -18 | 340
12 | 14 | 19 | 338 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -7 | 338
12 | 14 | 20 | 333 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 333
12 | 14 | 21 | 322 | 156 | 61 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 322
12 | 14 | 22 | 314 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -15 | 314
12 | 14 | 23 | 308 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -5 | 308
12 | 15 | 0 | 301 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -54 | 301
12 | 15 | 1 | 304 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -82 | 304
12 | 15 | 2 | 318 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -63 | 318
12 | 15 | 3 | 328 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -45 | 328
12 | 15 | 4 | 325 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -117 | 325
12 | 15 | 5 | 315 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -132 | 315
12 | 15 | 6 | 306 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -131 | 306
12 | 15 | 7 | 307 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | -132 | 307
12 | 15 | 8 | 318 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 12 | 0 | 146 | 0 | 0 | -129 | 318
12 | 15 | 9 | 330 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 21 | 0 | 146 | 0 | 0 | -125 | 330
12 | 15 | 10 | 327 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 35 | 0 | 146 | 0 | 0 | -141 | 327
12 | 15 | 11 | 322 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 40 | 0 | 146 | 0 | -12 | -135 | 322
12 | 15 | 12 | 310 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 44 | 0 | 146 | 0 | -12 | -151 | 310
12 | 15 | 13 | 303 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 37 | 0 | 146 | 0 | -12 | -153 | 303
12 | 15 | 14 | 300 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 24 | 0 | 146 | 0 | 0 | -154 | 300
12 | 15 | 15 | 303 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | -135 | 303
12 | 15 | 16 | 318 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -116 | 318
12 | 15 | 17 | 336 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -107 | 336
12 | 15 | 18 | 338 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 5 | -109 | 338
12 | 15 | 19 | 333 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -112 | 333
12 | 15 | 20 | 325 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -116 | 325
12 | 15 | 21 | 311 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -124 | 311
12 | 15 | 22 | 297 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -137 | 297
12 | 15 | 23 | 291 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -142 | 291
12 | 16 | 0 | 284 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -128 | 284
12 | 16 | 1 | 292 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -101 | 292
12 | 16 | 2 | 310 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -54 | 310
12 | 16 | 3 | 324 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -22 | 324
12 | 16 | 4 | 330 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -9 | 330
12 | 16 | 5 | 335 | 156 | 65 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 335
12 | 16 | 6 | 350 | 156 | 78 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 350
12 | 16 | 7 | 362 | 156 | 87 | 87 | 0 | 16 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 362
12 | 16 | 8 | 397 | 156 | 74 | 102 | 0 | 16 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 397
12 | 16 | 9 | 419 | 156 | 79 | 104 | 0 | 16 | 26 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 419
12 | 16 | 10 | 413 | 156 | 75 | 99 | 0 | 16 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 413
12 | 16 | 11 | 409 | 156 | 64 | 91 | 0 | 16 | 44 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 409
12 | 16 | 12 | 386 | 156 | 68 | 79 | 0 | 16 | 37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 386
12 | 16 | 13 | 396 | 156 | 71 | 89 | 0 | 16 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 396
12 | 16 | 14 | 395 | 156 | 47 | 96 | 0 | 16 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | -7 | 395
12 | 16 | 15 | 393 | 156 | 47 | 104 | 0 | 16 | 9 | 0 | 79 | 0 | 0 | -18 | 393
12 | 16 | 16 | 403 | 156 | 48 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -85 | 403
12 | 16 | 17 | 402 | 156 | 48 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -84 | 402
12 | 16 | 18 | 397 | 156 | 48 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -79 | 397
12 | 16 | 19 | 382 | 156 | 46 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -88 | 382
12 | 16 | 20 | 368 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -89 | 368
12 | 16 | 21 | 355 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -92 | 355
12 | 16 | 22 | 339 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -104 | 339
12 | 16 | 23 | 327 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -111 | 327
12 | 17 | 0 | 313 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -116 | 313
12 | 17 | 1 | 319 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -87 | 319
12 | 17 | 2 | 336 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -71 | 336
12 | 17 | 3 | 349 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -85 | 349
12 | 17 | 4 | 352 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -40 | 352
12 | 17 | 5 | 355 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -10 | 355
12 | 17 | 6 | 365 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -10 | 365
12 | 17 | 7 | 378 | 156 | 46 | 86 | 0 | 16 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | -12 | 378
12 | 17 | 8 | 410 | 156 | 60 | 102 | 0 | 16 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 17 | 9 | 426 | 156 | 57 | 103 | 0 | 16 | 25 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 426
12 | 17 | 10 | 419 | 156 | 50 | 98 | 0 | 16 | 33 | 0 | 90 | 0 | 0 | -24 | 419
12 | 17 | 11 | 413 | 156 | 49 | 90 | 0 | 16 | 44 | 0 | 78 | 0 | 0 | -20 | 413
12 | 17 | 12 | 397 | 156 | 48 | 78 | 0 | 16 | 42 | 0 | 83 | 0 | 0 | -26 | 397
12 | 17 | 13 | 403 | 156 | 48 | 88 | 0 | 16 | 35 | 0 | 94 | 0 | 0 | -34 | 403
12 | 17 | 14 | 405 | 156 | 49 | 95 | 0 | 16 | 22 | 0 | 98 | 0 | 0 | -31 | 405
12 | 17 | 15 | 403 | 156 | 48 | 103 | 0 | 16 | 9 | 0 | 99 | 0 | 0 | -28 | 403
12 | 17 | 16 | 410 | 156 | 49 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -79 | 410
12 | 17 | 17 | 407 | 156 | 49 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -79 | 407
12 | 17 | 18 | 400 | 156 | 48 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -78 | 400
12 | 17 | 19 | 388 | 156 | 47 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -63 | 388
12 | 17 | 20 | 375 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -82 | 375
12 | 17 | 21 | 359 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -88 | 359
12 | 17 | 22 | 349 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -93 | 349
12 | 17 | 23 | 335 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -102 | 335
12 | 18 | 0 | 321 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -108 | 321
12 | 18 | 1 | 325 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -105 | 325
12 | 18 | 2 | 339 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -98 | 339
12 | 18 | 3 | 349 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -86 | 349
12 | 18 | 4 | 353 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -37 | 353
12 | 18 | 5 | 357 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -45 | 357
12 | 18 | 6 | 368 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -22 | 368
12 | 18 | 7 | 384 | 156 | 46 | 85 | 0 | 16 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | -19 | 384
12 | 18 | 8 | 415 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 9 | 0 | 94 | 0 | 0 | -11 | 415
12 | 18 | 9 | 436 | 156 | 60 | 102 | 0 | 16 | 20 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 436
12 | 18 | 10 | 432 | 156 | 89 | 97 | 0 | 16 | 29 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 432
12 | 18 | 11 | 426 | 156 | 79 | 89 | 0 | 16 | 34 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 426
12 | 18 | 12 | 406 | 156 | 67 | 77 | 0 | 16 | 35 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 406
12 | 18 | 13 | 420 | 156 | 73 | 87 | 0 | 16 | 25 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 420
12 | 18 | 14 | 421 | 156 | 59 | 94 | 0 | 16 | 18 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 421
12 | 18 | 15 | 420 | 156 | 55 | 102 | 0 | 16 | 11 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 18 | 16 | 428 | 156 | 51 | 120 | 0 | 16 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 428
12 | 18 | 17 | 427 | 156 | 51 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -24 | 427
12 | 18 | 18 | 420 | 156 | 50 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -15 | 420
12 | 18 | 19 | 407 | 156 | 49 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -35 | 407
12 | 18 | 20 | 395 | 156 | 47 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -30 | 395
12 | 18 | 21 | 379 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -19 | 379
12 | 18 | 22 | 366 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -11 | 366
12 | 18 | 23 | 354 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 354
12 | 19 | 0 | 340 | 156 | 49 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 340
12 | 19 | 1 | 342 | 156 | 71 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 342
12 | 19 | 2 | 356 | 156 | 88 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 356
12 | 19 | 3 | 367 | 156 | 98 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 367
12 | 19 | 4 | 369 | 156 | 65 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 369
12 | 19 | 5 | 371 | 156 | 59 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 371
12 | 19 | 6 | 386 | 156 | 83 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 386
12 | 19 | 7 | 396 | 156 | 104 | 84 | 0 | 16 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 396
12 | 19 | 8 | 418 | 156 | 95 | 100 | 0 | 16 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 418
12 | 19 | 9 | 437 | 156 | 69 | 101 | 0 | 16 | 30 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 437
12 | 19 | 10 | 439 | 156 | 65 | 96 | 0 | 16 | 30 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 439
12 | 19 | 11 | 432 | 156 | 51 | 88 | 0 | 16 | 33 | 0 | 133 | 0 | 0 | -45 | 432
12 | 19 | 12 | 414 | 156 | 49 | 76 | 0 | 16 | 50 | 0 | 146 | 0 | 0 | -79 | 414
12 | 19 | 13 | 420 | 156 | 50 | 86 | 0 | 16 | 46 | 0 | 139 | 0 | 0 | -73 | 420
12 | 19 | 14 | 422 | 156 | 50 | 93 | 0 | 16 | 30 | 0 | 134 | 0 | 0 | -57 | 422
12 | 19 | 15 | 420 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 13 | 0 | 127 | 0 | 0 | -43 | 420
12 | 19 | 16 | 430 | 156 | 54 | 119 | 0 | 16 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 430
12 | 19 | 17 | 429 | 156 | 80 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 19 | 18 | 424 | 156 | 82 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 424
12 | 19 | 19 | 410 | 156 | 67 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 410
12 | 19 | 20 | 398 | 156 | 51 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 398
12 | 19 | 21 | 380 | 156 | 73 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 380
12 | 19 | 22 | 367 | 156 | 70 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 367
12 | 19 | 23 | 355 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -9 | 355
12 | 20 | 0 | 342 | 156 | 48 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 342
12 | 20 | 1 | 346 | 156 | 50 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 346
12 | 20 | 2 | 359 | 156 | 76 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 359
12 | 20 | 3 | 370 | 156 | 80 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 370
12 | 20 | 4 | 374 | 156 | 94 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 374
12 | 20 | 5 | 379 | 156 | 108 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 20 | 6 | 392 | 156 | 113 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 20 | 7 | 403 | 156 | 119 | 83 | 0 | 16 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 403
12 | 20 | 8 | 424 | 156 | 101 | 99 | 0 | 16 | 38 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 424
12 | 20 | 9 | 426 | 156 | 77 | 100 | 0 | 16 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 426
12 | 20 | 10 | 407 | 156 | 49 | 95 | 0 | 16 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 407
12 | 20 | 11 | 392 | 156 | 47 | 87 | 0 | 16 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 392
12 | 20 | 12 | 367 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 86 | 0 | 8 | 0 | 0 | -19 | 367
12 | 20 | 13 | 376 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 376
12 | 20 | 14 | 379 | 156 | 71 | 92 | 0 | 16 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 20 | 15 | 379 | 156 | 85 | 100 | 0 | 16 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 20 | 16 | 389 | 156 | 82 | 118 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 389
12 | 20 | 17 | 391 | 156 | 88 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | -1 | 391
12 | 20 | 18 | 387 | 156 | 85 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 387
12 | 20 | 19 | 378 | 156 | 66 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 378
12 | 20 | 20 | 369 | 156 | 76 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 369
12 | 20 | 21 | 360 | 156 | 49 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 360
12 | 20 | 22 | 356 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -27 | 356
12 | 20 | 23 | 349 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -34 | 349
12 | 21 | 0 | 336 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -86 | 336
12 | 21 | 1 | 335 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -106 | 335
12 | 21 | 2 | 344 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -111 | 344
12 | 21 | 3 | 349 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -112 | 349
12 | 21 | 4 | 341 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -108 | 341
12 | 21 | 5 | 332 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -109 | 332
12 | 21 | 6 | 324 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -107 | 324
12 | 21 | 7 | 324 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 3 | 0 | 139 | 0 | 0 | -103 | 324
12 | 21 | 8 | 338 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 17 | 0 | 130 | 0 | 0 | -93 | 338
12 | 21 | 9 | 341 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 34 | 0 | 115 | 0 | 0 | -91 | 341
12 | 21 | 10 | 335 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 28 | 0 | 122 | 0 | 0 | -96 | 335
12 | 21 | 11 | 331 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 31 | 0 | 131 | 0 | 0 | -108 | 331
12 | 21 | 12 | 317 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 38 | 0 | 104 | 0 | 0 | -103 | 317
12 | 21 | 13 | 314 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 39 | 0 | 105 | 0 | 0 | -110 | 314
12 | 21 | 14 | 310 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 26 | 0 | 108 | 0 | 0 | -102 | 310
12 | 21 | 15 | 309 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 11 | 0 | 122 | 0 | 0 | -102 | 309
12 | 21 | 16 | 322 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -107 | 322
12 | 21 | 17 | 332 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -106 | 332
12 | 21 | 18 | 331 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -106 | 331
12 | 21 | 19 | 324 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -115 | 324
12 | 21 | 20 | 317 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -118 | 317
12 | 21 | 21 | 303 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 303
12 | 21 | 22 | 295 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -133 | 295
12 | 21 | 23 | 292 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -125 | 292
12 | 22 | 0 | 287 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -87 | 287
12 | 22 | 1 | 293 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -139 | 293
12 | 22 | 2 | 313 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -141 | 313
12 | 22 | 3 | 326 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -134 | 326
12 | 22 | 4 | 324 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -131 | 324
12 | 22 | 5 | 314 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -126 | 314
12 | 22 | 6 | 304 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 304
12 | 22 | 7 | 302 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -128 | 302
12 | 22 | 8 | 315 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | -120 | 315
12 | 22 | 9 | 329 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 17 | 0 | 146 | 0 | 0 | -116 | 329
12 | 22 | 10 | 327 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 28 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 327
12 | 22 | 11 | 327 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 32 | 0 | 146 | 0 | -12 | -115 | 327
12 | 22 | 12 | 329 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 34 | 0 | 146 | 0 | -12 | -116 | 329
12 | 22 | 13 | 322 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 32 | 0 | 146 | 0 | -12 | -123 | 322
12 | 22 | 14 | 322 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 19 | 0 | 146 | 0 | 0 | -120 | 322
12 | 22 | 15 | 325 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -108 | 325
12 | 22 | 16 | 341 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -88 | 341
12 | 22 | 17 | 363 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 5 | -79 | 363
12 | 22 | 18 | 368 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -55 | 368
12 | 22 | 19 | 364 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -74 | 364
12 | 22 | 20 | 351 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -83 | 351
12 | 22 | 21 | 340 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -89 | 340
12 | 22 | 22 | 330 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -97 | 330
12 | 22 | 23 | 331 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -95 | 331
12 | 23 | 0 | 327 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -74 | 327
12 | 23 | 1 | 336 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -86 | 336
12 | 23 | 2 | 349 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -74 | 349
12 | 23 | 3 | 358 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -40 | 358
12 | 23 | 4 | 364 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -43 | 364
12 | 23 | 5 | 372 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -24 | 372
12 | 23 | 6 | 391 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -19 | 391
12 | 23 | 7 | 409 | 156 | 56 | 80 | 0 | 16 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 409
12 | 23 | 8 | 444 | 156 | 63 | 96 | 0 | 16 | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 23 | 9 | 465 | 156 | 77 | 97 | 0 | 16 | 32 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 23 | 10 | 452 | 156 | 73 | 92 | 0 | 16 | 47 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 452
12 | 23 | 11 | 441 | 156 | 78 | 84 | 0 | 16 | 48 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 441
12 | 23 | 12 | 415 | 156 | 73 | 72 | 0 | 16 | 45 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 415
12 | 23 | 13 | 427 | 156 | 104 | 82 | 0 | 16 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 427
12 | 23 | 14 | 431 | 156 | 119 | 89 | 0 | 16 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 431
12 | 23 | 15 | 430 | 156 | 97 | 97 | 0 | 16 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 23 | 16 | 436 | 156 | 94 | 115 | 0 | 16 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 436
12 | 23 | 17 | 431 | 156 | 51 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -3 | 431
12 | 23 | 18 | 425 | 156 | 51 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -20 | 425
12 | 23 | 19 | 408 | 156 | 49 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -22 | 408
12 | 23 | 20 | 393 | 156 | 47 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -11 | 393
12 | 23 | 21 | 378 | 156 | 46 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -53 | 378
12 | 23 | 22 | 365 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -46 | 365
12 | 23 | 23 | 355 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -47 | 355
12 | 24 | 0 | 343 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -48 | 343
12 | 24 | 1 | 347 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -47 | 347
12 | 24 | 2 | 363 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -34 | 363
12 | 24 | 3 | 374 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -14 | 374
12 | 24 | 4 | 372 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -9 | 372
12 | 24 | 5 | 377 | 156 | 66 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 377
12 | 24 | 6 | 389 | 156 | 96 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 389
12 | 24 | 7 | 401 | 156 | 127 | 79 | 0 | 16 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 401
12 | 24 | 8 | 432 | 156 | 94 | 94 | 0 | 16 | 10 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 432
12 | 24 | 9 | 450 | 156 | 79 | 96 | 0 | 16 | 21 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 450
12 | 24 | 10 | 445 | 156 | 58 | 91 | 0 | 16 | 34 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 445
12 | 24 | 11 | 436 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 40 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 24 | 12 | 415 | 156 | 50 | 72 | 0 | 16 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | -19 | 415
12 | 24 | 13 | 424 | 156 | 51 | 81 | 0 | 16 | 32 | 0 | 111 | 0 | 0 | -23 | 424
12 | 24 | 14 | 425 | 156 | 51 | 88 | 0 | 16 | 21 | 0 | 102 | 0 | 0 | -9 | 425
12 | 24 | 15 | 419 | 156 | 50 | 96 | 0 | 16 | 8 | 0 | 106 | 0 | 0 | -13 | 419
12 | 24 | 16 | 424 | 156 | 51 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -27 | 424
12 | 24 | 17 | 416 | 156 | 50 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -61 | 416
12 | 24 | 18 | 407 | 156 | 49 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -48 | 407
12 | 24 | 19 | 394 | 156 | 47 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -41 | 394
12 | 24 | 20 | 382 | 156 | 46 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -3 | 382
12 | 24 | 21 | 369 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -7 | 369
12 | 24 | 22 | 356 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -9 | 356
12 | 24 | 23 | 344 | 156 | 67 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 344
12 | 25 | 0 | 334 | 156 | 69 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 334
12 | 25 | 1 | 338 | 156 | 84 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 338
12 | 25 | 2 | 351 | 156 | 97 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 351
12 | 25 | 3 | 363 | 156 | 98 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 363
12 | 25 | 4 | 364 | 156 | 95 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 364
12 | 25 | 5 | 367 | 156 | 85 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 367
12 | 25 | 6 | 377 | 156 | 94 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 377
12 | 25 | 7 | 388 | 156 | 89 | 78 | 0 | 16 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 25 | 8 | 410 | 156 | 75 | 93 | 0 | 16 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 410
12 | 25 | 9 | 408 | 156 | 49 | 95 | 0 | 16 | 69 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 408
12 | 25 | 10 | 390 | 156 | 47 | 90 | 0 | 16 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | -27 | 390
12 | 25 | 11 | 383 | 156 | 46 | 82 | 0 | 16 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | -17 | 383
12 | 25 | 12 | 366 | 156 | 50 | 70 | 0 | 16 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 366
12 | 25 | 13 | 378 | 156 | 78 | 80 | 0 | 16 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 378
12 | 25 | 14 | 379 | 156 | 94 | 87 | 0 | 16 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 25 | 15 | 377 | 156 | 85 | 95 | 0 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | -1 | 377
12 | 25 | 16 | 384 | 156 | 75 | 113 | 0 | 16 | 2 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 384
12 | 25 | 17 | 386 | 156 | 74 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 386
12 | 25 | 18 | 385 | 156 | 46 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -30 | 385
12 | 25 | 19 | 376 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -43 | 376
12 | 25 | 20 | 368 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -65 | 368
12 | 25 | 21 | 355 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -84 | 355
12 | 25 | 22 | 338 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -96 | 338
12 | 25 | 23 | 322 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -100 | 322
12 | 26 | 0 | 304 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -111 | 304
12 | 26 | 1 | 306 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -117 | 306
12 | 26 | 2 | 322 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -107 | 322
12 | 26 | 3 | 334 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -101 | 334
12 | 26 | 4 | 337 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -100 | 337
12 | 26 | 5 | 338 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -98 | 338
12 | 26 | 6 | 342 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -98 | 342
12 | 26 | 7 | 351 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -90 | 351
12 | 26 | 8 | 384 | 156 | 46 | 92 | 0 | 16 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | -78 | 384
12 | 26 | 9 | 403 | 156 | 48 | 94 | 0 | 16 | 14 | 0 | 146 | 0 | 0 | -71 | 403
12 | 26 | 10 | 397 | 156 | 48 | 89 | 0 | 16 | 24 | 0 | 146 | 0 | 0 | -82 | 397
12 | 26 | 11 | 392 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 32 | 0 | 146 | 0 | 0 | -86 | 392
12 | 26 | 12 | 373 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 33 | 0 | 146 | 0 | 0 | -93 | 373
12 | 26 | 13 | 377 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 30 | 0 | 146 | 0 | 0 | -95 | 377
12 | 26 | 14 | 375 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 19 | 0 | 146 | 0 | 0 | -93 | 375
12 | 26 | 15 | 374 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 7 | 0 | 146 | 0 | 0 | -90 | 374
12 | 26 | 16 | 380 | 156 | 46 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -96 | 380
12 | 26 | 17 | 375 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -97 | 375
12 | 26 | 18 | 369 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -97 | 369
12 | 26 | 19 | 357 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -102 | 357
12 | 26 | 20 | 347 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -95 | 347
12 | 26 | 21 | 333 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -100 | 333
12 | 26 | 22 | 321 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -94 | 321
12 | 26 | 23 | 315 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -67 | 315
12 | 27 | 0 | 306 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -75 | 306
12 | 27 | 1 | 310 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -65 | 310
12 | 27 | 2 | 326 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -54 | 326
12 | 27 | 3 | 337 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -53 | 337
12 | 27 | 4 | 340 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -38 | 340
12 | 27 | 5 | 339 | 156 | 56 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 339
12 | 27 | 6 | 343 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -38 | 343
12 | 27 | 7 | 353 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | -47 | 353
12 | 27 | 8 | 384 | 156 | 46 | 92 | 0 | 16 | 6 | 0 | 107 | 0 | 0 | -39 | 384
12 | 27 | 9 | 398 | 156 | 48 | 93 | 0 | 16 | 14 | 0 | 123 | 0 | 0 | -52 | 398
12 | 27 | 10 | 400 | 156 | 48 | 88 | 0 | 16 | 24 | 0 | 146 | 0 | 0 | -78 | 400
12 | 27 | 11 | 396 | 156 | 48 | 80 | 0 | 16 | 25 | 0 | 146 | 0 | 0 | -75 | 396
12 | 27 | 12 | 383 | 156 | 46 | 69 | 0 | 16 | 22 | 0 | 138 | 0 | -12 | -52 | 383
12 | 27 | 13 | 384 | 156 | 46 | 78 | 0 | 16 | 23 | 0 | 146 | 0 | 0 | -81 | 384
12 | 27 | 14 | 379 | 156 | 46 | 85 | 0 | 16 | 13 | 0 | 146 | 0 | 0 | -83 | 379
12 | 27 | 15 | 372 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 6 | 0 | 137 | 0 | 0 | -81 | 372
12 | 27 | 16 | 377 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -77 | 377
12 | 27 | 17 | 378 | 156 | 46 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -45 | 378
12 | 27 | 18 | 378 | 156 | 46 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -10 | 378
12 | 27 | 19 | 370 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -28 | 370
12 | 27 | 20 | 359 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -36 | 359
12 | 27 | 21 | 346 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -44 | 346
12 | 27 | 22 | 337 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -49 | 337
12 | 27 | 23 | 334 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -65 | 334
12 | 28 | 0 | 322 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -105 | 322
12 | 28 | 1 | 320 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -118 | 320
12 | 28 | 2 | 330 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -117 | 330
12 | 28 | 3 | 340 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -114 | 340
12 | 28 | 4 | 338 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -107 | 338
12 | 28 | 5 | 334 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -73 | 334
12 | 28 | 6 | 331 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -54 | 331
12 | 28 | 7 | 332 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | -31 | 332
12 | 28 | 8 | 347 | 156 | 58 | 60 | 0 | 16 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 347
12 | 28 | 9 | 352 | 156 | 76 | 59 | 0 | 16 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 352
12 | 28 | 10 | 354 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 32 | 354
12 | 28 | 11 | 348 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12 | 348
12 | 28 | 12 | 344 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 28 | 0 | 54 | 0 | -10 | 0 | 344
12 | 28 | 13 | 336 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 22 | 0 | 67 | 0 | -12 | -14 | 336
12 | 28 | 14 | 335 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 18 | 0 | 61 | 0 | 0 | -16 | 335
12 | 28 | 15 | 330 | 156 | 55 | 55 | 0 | 16 | 10 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 330
12 | 28 | 16 | 337 | 156 | 67 | 59 | 0 | 16 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 337
12 | 28 | 17 | 350 | 156 | 66 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 350
12 | 28 | 18 | 350 | 156 | 75 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 350
12 | 28 | 19 | 343 | 156 | 62 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 343
12 | 28 | 20 | 334 | 156 | 75 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 334
12 | 28 | 21 | 319 | 156 | 70 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 319
12 | 28 | 22 | 306 | 156 | 66 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 306
12 | 28 | 23 | 303 | 156 | 51 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 303
12 | 29 | 0 | 295 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 295
12 | 29 | 1 | 298 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 298
12 | 29 | 2 | 310 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -61 | 310
12 | 29 | 3 | 318 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -91 | 318
12 | 29 | 4 | 318 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -130 | 318
12 | 29 | 5 | 310 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -123 | 310
12 | 29 | 6 | 296 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -128 | 296
12 | 29 | 7 | 290 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | -123 | 290
12 | 29 | 8 | 302 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 11 | 0 | 146 | 0 | 0 | -131 | 302
12 | 29 | 9 | 308 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 21 | 0 | 146 | 0 | 0 | -134 | 308
12 | 29 | 10 | 305 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 27 | 0 | 146 | 0 | 0 | -142 | 305
12 | 29 | 11 | 296 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 37 | 0 | 146 | 0 | -12 | -145 | 296
12 | 29 | 12 | 292 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 42 | 0 | 146 | 0 | -12 | -155 | 292
12 | 29 | 13 | 285 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 30 | 0 | 144 | 0 | -12 | -149 | 285
12 | 29 | 14 | 281 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 18 | 0 | 142 | 0 | -12 | -138 | 281
12 | 29 | 15 | 285 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 8 | 0 | 119 | 0 | 0 | -113 | 285
12 | 29 | 16 | 297 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | -114 | 297
12 | 29 | 17 | 316 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -73 | 316
12 | 29 | 18 | 321 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -36 | 321
12 | 29 | 19 | 316 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -17 | 316
12 | 29 | 20 | 310 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | -6 | 310
12 | 29 | 21 | 299 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -11 | 299
12 | 29 | 22 | 288 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -22 | 288
12 | 29 | 23 | 286 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -21 | 286
12 | 30 | 0 | 279 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -31 | 279
12 | 30 | 1 | 282 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -31 | 282
12 | 30 | 2 | 294 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -34 | 294
12 | 30 | 3 | 301 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | -36 | 301
12 | 30 | 4 | 301 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 301
12 | 30 | 5 | 296 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | -30 | 296
12 | 30 | 6 | 291 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -31 | 291
12 | 30 | 7 | 290 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 4 | 0 | 78 | 0 | 0 | -68 | 290
12 | 30 | 8 | 295 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 22 | 0 | 70 | 0 | 0 | -72 | 295
12 | 30 | 9 | 290 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 52 | 0 | 92 | 0 | 0 | -129 | 290
12 | 30 | 10 | 279 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 65 | 0 | 132 | 0 | 0 | -191 | 279
12 | 30 | 11 | 271 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 66 | 0 | 130 | 0 | -12 | -182 | 271
12 | 30 | 12 | 264 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 76 | 0 | 118 | 0 | -12 | -188 | 264
12 | 30 | 13 | 256 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 62 | 0 | 136 | 0 | -12 | -202 | 256
12 | 30 | 14 | 254 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 26 | 0 | 146 | 0 | 0 | -188 | 254
12 | 30 | 15 | 259 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 11 | 0 | 143 | 0 | 0 | -165 | 259
12 | 30 | 16 | 272 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 2 | 0 | 133 | 0 | 0 | -137 | 272
12 | 30 | 17 | 288 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -123 | 288
12 | 30 | 18 | 290 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -125 | 290
12 | 30 | 19 | 286 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -139 | 286
12 | 30 | 20 | 280 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 8 | -146 | 280
12 | 30 | 21 | 269 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -149 | 269
12 | 30 | 22 | 261 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -140 | 261
12 | 30 | 23 | 255 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -152 | 255
12 | 31 | 0 | 245 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -183 | 245
12 | 31 | 1 | 249 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -187 | 249
12 | 31 | 2 | 262 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -177 | 262
12 | 31 | 3 | 274 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -172 | 274
12 | 31 | 4 | 275 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -170 | 275
12 | 31 | 5 | 267 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -161 | 267
12 | 31 | 6 | 252 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -170 | 252
12 | 31 | 7 | 248 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -176 | 248
12 | 31 | 8 | 258 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 11 | 0 | 146 | 0 | 11 | -185 | 258
12 | 31 | 9 | 260 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 29 | 0 | 146 | 0 | 0 | -189 | 260
12 | 31 | 10 | 254 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 40 | 0 | 146 | 0 | 0 | -204 | 254
12 | 31 | 11 | 261 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 20 | 0 | 130 | 0 | -12 | -145 | 261
12 | 31 | 12 | 264 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 15 | 0 | 146 | 0 | -12 | -154 | 264
12 | 31 | 13 | 261 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 16 | 0 | 146 | 0 | -12 | -160 | 261
12 | 31 | 14 | 258 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 18 | 0 | 146 | 0 | -12 | -163 | 258
12 | 31 | 15 | 259 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 11 | 0 | 146 | 0 | 0 | -167 | 259
12 | 31 | 16 | 273 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -148 | 273
12 | 31 | 17 | 293 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -136 | 293
12 | 31 | 18 | 293 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -134 | 293
12 | 31 | 19 | 286 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -143 | 286
12 | 31 | 20 | 278 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -147 | 278
12 | 31 | 21 | 269 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -163 | 269
12 | 31 | 22 | 268 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -151 | 268
12 | 31 | 23 | 273 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -145 | 273
1 | 1 | 0 | 275 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -152 | 275
1 | 1 | 1 | 276 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -127 | 276
1 | 1 | 2 | 288 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -113 | 288
1 | 1 | 3 | 297 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 7 | -95 | 297
1 | 1 | 4 | 294 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -75 | 294
1 | 1 | 5 | 281 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 11 | -68 | 281
1 | 1 | 6 | 262 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -88 | 262
1 | 1 | 7 | 256 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | -88 | 256
1 | 1 | 8 | 259 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | -85 | 259
1 | 1 | 9 | 252 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 58 | 0 | 36 | 0 | 0 | -124 | 252
1 | 1 | 10 | 237 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 78 | -34 | 30 | -28 | -12 | -38 | 274
1 | 1 | 11 | 229 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 76 | -33 | 34 | -32 | -12 | -46 | 265
1 | 1 | 12 | 229 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 64 | -28 | 56 | -52 | -12 | -42 | 260
1 | 1 | 13 | 222 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 59 | -26 | 101 | -94 | -12 | -52 | 255
1 | 1 | 14 | 223 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 30 | 0 | 138 | 0 | 0 | -228 | 223
1 | 1 | 15 | 229 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -219 | 229
1 | 1 | 16 | 241 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | -197 | 241
1 | 1 | 17 | 260 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -168 | 260
1 | 1 | 18 | 264 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -184 | 264
1 | 1 | 19 | 263 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -162 | 263
1 | 1 | 20 | 262 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -127 | 262
1 | 1 | 21 | 258 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -146 | 258
1 | 1 | 22 | 253 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -129 | 253
1 | 1 | 23 | 250 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -123 | 250
1 | 2 | 0 | 239 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2 | -117 | 239
1 | 2 | 1 | 243 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 4 | -118 | 243
1 | 2 | 2 | 260 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -124 | 260
1 | 2 | 3 | 273 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -94 | 273
1 | 2 | 4 | 274 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -83 | 274
1 | 2 | 5 | 264 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -98 | 264
1 | 2 | 6 | 249 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -95 | 249
1 | 2 | 7 | 245 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 2 | 0 | 47 | 0 | 11 | -91 | 245
1 | 2 | 8 | 254 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 13 | 0 | 36 | 0 | 11 | -84 | 254
1 | 2 | 9 | 258 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | -60 | 258
1 | 2 | 10 | 253 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 33 | 0 | 16 | 0 | -12 | -62 | 253
1 | 2 | 11 | 250 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 37 | 0 | 13 | 0 | -12 | -65 | 250
1 | 2 | 12 | 249 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 21 | 0 | 3 | 0 | -12 | -36 | 249
1 | 2 | 13 | 246 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 15 | 0 | 7 | 0 | -12 | -42 | 246
1 | 2 | 14 | 242 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 242
1 | 2 | 15 | 242 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 242
1 | 2 | 16 | 254 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | -85 | 254
1 | 2 | 17 | 272 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -60 | 272
1 | 2 | 18 | 276 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -52 | 276
1 | 2 | 19 | 274 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -50 | 274
1 | 2 | 20 | 273 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -38 | 273
1 | 2 | 21 | 267 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -80 | 267
1 | 2 | 22 | 260 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -87 | 260
1 | 2 | 23 | 259 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -75 | 259
1 | 3 | 0 | 254 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -64 | 254
1 | 3 | 1 | 258 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 258
1 | 3 | 2 | 274 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -66 | 274
1 | 3 | 3 | 287 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -25 | 287
1 | 3 | 4 | 289 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -28 | 289
1 | 3 | 5 | 283 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -29 | 283
1 | 3 | 6 | 270 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | -53 | 270
1 | 3 | 7 | 264 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | -63 | 264
1 | 3 | 8 | 271 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 20 | 0 | 29 | 0 | 1 | -56 | 271
1 | 3 | 9 | 275 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 25 | 0 | 64 | 0 | 0 | -95 | 275
1 | 3 | 10 | 274 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 32 | 0 | 47 | 0 | -12 | -70 | 274
1 | 3 | 11 | 269 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 36 | 0 | 55 | 0 | -12 | -86 | 269
1 | 3 | 12 | 269 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 29 | 0 | 25 | 0 | -12 | -46 | 269
1 | 3 | 13 | 262 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 28 | 0 | 105 | 0 | -12 | -136 | 262
1 | 3 | 14 | 262 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 18 | 0 | 122 | 0 | 0 | -159 | 262
1 | 3 | 15 | 266 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 7 | 0 | 107 | 0 | 0 | -139 | 266
1 | 3 | 16 | 282 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | -150 | 282
1 | 3 | 17 | 300 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -127 | 300
1 | 3 | 18 | 307 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -99 | 307
1 | 3 | 19 | 303 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -68 | 303
1 | 3 | 20 | 300 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -94 | 300
1 | 3 | 21 | 293 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -129 | 293
1 | 3 | 22 | 286 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -102 | 286
1 | 3 | 23 | 288 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -39 | 288
1 | 4 | 0 | 288 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -39 | 288
1 | 4 | 1 | 293 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -89 | 293
1 | 4 | 2 | 304 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 11 | -103 | 304
1 | 4 | 3 | 310 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -91 | 310
1 | 4 | 4 | 310 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -65 | 310
1 | 4 | 5 | 301 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 11 | -57 | 301
1 | 4 | 6 | 291 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -39 | 291
1 | 4 | 7 | 291 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -30 | 291
1 | 4 | 8 | 306 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 20 | 0 | 44 | 0 | 11 | -46 | 306
1 | 4 | 9 | 318 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 318
1 | 4 | 10 | 308 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 51 | 0 | 7 | 0 | -12 | -15 | 308
1 | 4 | 11 | 301 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 54 | 0 | 11 | 0 | -12 | -28 | 301
1 | 4 | 12 | 289 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 54 | 0 | 10 | 0 | -12 | -35 | 289
1 | 4 | 13 | 279 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 60 | 0 | 4 | 0 | -12 | -50 | 279
1 | 4 | 14 | 270 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | -63 | 270
1 | 4 | 15 | 273 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 273
1 | 4 | 16 | 286 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | -38 | 286
1 | 4 | 17 | 312 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 312
1 | 4 | 18 | 319 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 319
1 | 4 | 19 | 318 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 318
1 | 4 | 20 | 314 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 1 | 314
1 | 4 | 21 | 304 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -7 | 304
1 | 4 | 22 | 296 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -19 | 296
1 | 4 | 23 | 293 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -28 | 293
1 | 5 | 0 | 288 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -37 | 288
1 | 5 | 1 | 290 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -23 | 290
1 | 5 | 2 | 302 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -9 | 302
1 | 5 | 3 | 311 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -10 | 311
1 | 5 | 4 | 305 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -35 | 305
1 | 5 | 5 | 294 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -47 | 294
1 | 5 | 6 | 283 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -65 | 283
1 | 5 | 7 | 282 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | -80 | 282
1 | 5 | 8 | 297 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 12 | 0 | 98 | 0 | 0 | -90 | 297
1 | 5 | 9 | 305 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 27 | 0 | 86 | 0 | 0 | -88 | 305
1 | 5 | 10 | 301 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 37 | 0 | 95 | 0 | -12 | -95 | 301
1 | 5 | 11 | 294 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 40 | 0 | 132 | 0 | -12 | -141 | 294
1 | 5 | 12 | 290 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 38 | 0 | 130 | 0 | -12 | -138 | 290
1 | 5 | 13 | 281 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 50 | 0 | 123 | 0 | -12 | -157 | 281
1 | 5 | 14 | 272 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 54 | 0 | 119 | 0 | 0 | -181 | 272
1 | 5 | 15 | 268 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 26 | 0 | 115 | 0 | 0 | -163 | 268
1 | 5 | 16 | 284 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 5 | 0 | 101 | 0 | 3 | -131 | 284
1 | 5 | 17 | 313 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -80 | 313
1 | 5 | 18 | 324 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -87 | 324
1 | 5 | 19 | 323 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -78 | 323
1 | 5 | 20 | 319 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -70 | 319
1 | 5 | 21 | 307 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 11 | -96 | 307
1 | 5 | 22 | 293 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -63 | 293
1 | 5 | 23 | 289 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -85 | 289
1 | 6 | 0 | 283 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -134 | 283
1 | 6 | 1 | 291 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -115 | 291
1 | 6 | 2 | 311 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -94 | 311
1 | 6 | 3 | 320 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -76 | 320
1 | 6 | 4 | 323 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -77 | 323
1 | 6 | 5 | 321 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -65 | 321
1 | 6 | 6 | 335 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -37 | 335
1 | 6 | 7 | 351 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | -27 | 351
1 | 6 | 8 | 390 | 156 | 47 | 98 | 0 | 16 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | -79 | 390
1 | 6 | 9 | 414 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 10 | 0 | 113 | 0 | 0 | -32 | 414
1 | 6 | 10 | 415 | 156 | 50 | 86 | 0 | 16 | 12 | 0 | 123 | 0 | 0 | -28 | 415
1 | 6 | 11 | 412 | 156 | 80 | 75 | 0 | 16 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 412
1 | 6 | 12 | 395 | 156 | 95 | 64 | 0 | 16 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 395
1 | 6 | 13 | 404 | 156 | 99 | 69 | 0 | 16 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 6 | 14 | 402 | 156 | 94 | 78 | 0 | 16 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 6 | 15 | 397 | 156 | 82 | 83 | 0 | 16 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 397
1 | 6 | 16 | 400 | 156 | 96 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 400
1 | 6 | 17 | 392 | 156 | 97 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 6 | 18 | 387 | 156 | 87 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 387
1 | 6 | 19 | 373 | 156 | 91 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 373
1 | 6 | 20 | 360 | 156 | 73 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 360
1 | 6 | 21 | 343 | 156 | 47 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 343
1 | 6 | 22 | 330 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -6 | 330
1 | 6 | 23 | 321 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -40 | 321
1 | 7 | 0 | 306 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -83 | 306
1 | 7 | 1 | 310 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -116 | 310
1 | 7 | 2 | 328 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -113 | 328
1 | 7 | 3 | 342 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -103 | 342
1 | 7 | 4 | 347 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -98 | 347
1 | 7 | 5 | 349 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -92 | 349
1 | 7 | 6 | 353 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -88 | 353
1 | 7 | 7 | 368 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -83 | 368
1 | 7 | 8 | 405 | 156 | 49 | 98 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -70 | 405
1 | 7 | 9 | 425 | 156 | 51 | 101 | 0 | 16 | 22 | 0 | 146 | 0 | 0 | -67 | 425
1 | 7 | 10 | 421 | 156 | 50 | 85 | 0 | 16 | 32 | 0 | 146 | 0 | 0 | -64 | 421
1 | 7 | 11 | 418 | 156 | 50 | 75 | 0 | 16 | 42 | 0 | 146 | 0 | 0 | -67 | 418
1 | 7 | 12 | 403 | 156 | 48 | 64 | 0 | 16 | 30 | 0 | 146 | 0 | 0 | -57 | 403
1 | 7 | 13 | 422 | 156 | 50 | 69 | 0 | 16 | 27 | 0 | 146 | 0 | 0 | -42 | 422
1 | 7 | 14 | 421 | 156 | 50 | 78 | 0 | 16 | 20 | 0 | 146 | 0 | 0 | -45 | 421
1 | 7 | 15 | 419 | 156 | 50 | 83 | 0 | 16 | 11 | 0 | 146 | 0 | 0 | -43 | 419
1 | 7 | 16 | 428 | 156 | 51 | 92 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -35 | 428
1 | 7 | 17 | 427 | 156 | 51 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -36 | 427
1 | 7 | 18 | 424 | 156 | 51 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -38 | 424
1 | 7 | 19 | 414 | 156 | 49 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -33 | 414
1 | 7 | 20 | 403 | 156 | 48 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -36 | 403
1 | 7 | 21 | 387 | 156 | 47 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -45 | 387
1 | 7 | 22 | 375 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -40 | 375
1 | 7 | 23 | 367 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -63 | 367
1 | 8 | 0 | 364 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -63 | 364
1 | 8 | 1 | 368 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -64 | 368
1 | 8 | 2 | 374 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -66 | 374
1 | 8 | 3 | 385 | 156 | 46 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -19 | 385
1 | 8 | 4 | 391 | 156 | 47 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -26 | 391
1 | 8 | 5 | 398 | 156 | 48 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -22 | 398
1 | 8 | 6 | 414 | 156 | 91 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 414
1 | 8 | 7 | 426 | 156 | 75 | 86 | 0 | 16 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 8 | 8 | 457 | 156 | 110 | 98 | 0 | 16 | 6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 8 | 9 | 478 | 156 | 104 | 100 | 0 | 16 | 15 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 8 | 10 | 480 | 156 | 124 | 85 | 0 | 16 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 8 | 11 | 476 | 156 | 79 | 74 | 0 | 16 | 19 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 476
1 | 8 | 12 | 458 | 156 | 54 | 64 | 0 | 16 | 26 | 0 | 146 | 0 | 0 | -4 | 458
1 | 8 | 13 | 460 | 156 | 55 | 69 | 0 | 16 | 28 | 0 | 146 | 0 | 0 | -10 | 460
1 | 8 | 14 | 465 | 156 | 55 | 77 | 0 | 16 | 15 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 8 | 15 | 460 | 156 | 55 | 82 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -5 | 460
1 | 8 | 16 | 465 | 156 | 55 | 92 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -2 | 465
1 | 8 | 17 | 466 | 156 | 55 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 8 | 18 | 460 | 156 | 55 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -6 | 460
1 | 8 | 19 | 446 | 156 | 53 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -4 | 446
1 | 8 | 20 | 436 | 156 | 52 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -6 | 436
1 | 8 | 21 | 420 | 156 | 50 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -14 | 420
1 | 8 | 22 | 397 | 156 | 48 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -34 | 397
1 | 8 | 23 | 387 | 156 | 47 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -45 | 387
1 | 9 | 0 | 374 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -53 | 374
1 | 9 | 1 | 376 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -56 | 376
1 | 9 | 2 | 392 | 156 | 47 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -50 | 392
1 | 9 | 3 | 400 | 156 | 48 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -28 | 400
1 | 9 | 4 | 402 | 156 | 48 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -46 | 402
1 | 9 | 5 | 408 | 156 | 49 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -36 | 408
1 | 9 | 6 | 431 | 156 | 51 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -22 | 431
1 | 9 | 7 | 439 | 156 | 52 | 86 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -18 | 439
1 | 9 | 8 | 465 | 156 | 55 | 97 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | -13 | 465
1 | 9 | 9 | 486 | 156 | 57 | 100 | 0 | 16 | 20 | 0 | 146 | 0 | 0 | -9 | 486
1 | 9 | 10 | 483 | 156 | 57 | 85 | 0 | 16 | 25 | 0 | 146 | 0 | 0 | -2 | 483
1 | 9 | 11 | 477 | 156 | 56 | 74 | 0 | 16 | 36 | 0 | 146 | 0 | 0 | -7 | 477
1 | 9 | 12 | 459 | 156 | 54 | 64 | 0 | 16 | 37 | 0 | 146 | 0 | 0 | -14 | 459
1 | 9 | 13 | 476 | 156 | 63 | 69 | 0 | 16 | 26 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 9 | 14 | 481 | 156 | 60 | 77 | 0 | 16 | 26 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 481
1 | 9 | 15 | 475 | 156 | 62 | 82 | 0 | 16 | 13 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 9 | 16 | 486 | 156 | 75 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 486
1 | 9 | 17 | 488 | 156 | 77 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 488
1 | 9 | 18 | 487 | 156 | 77 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 9 | 19 | 477 | 156 | 80 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 9 | 20 | 464 | 156 | 74 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 9 | 21 | 443 | 156 | 59 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 443
1 | 9 | 22 | 430 | 156 | 51 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -4 | 430
1 | 9 | 23 | 420 | 156 | 50 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -14 | 420
1 | 10 | 0 | 405 | 156 | 49 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -26 | 405
1 | 10 | 1 | 410 | 156 | 49 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -25 | 410
1 | 10 | 2 | 422 | 156 | 50 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -23 | 422
1 | 10 | 3 | 431 | 156 | 51 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -19 | 431
1 | 10 | 4 | 427 | 156 | 51 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -24 | 427
1 | 10 | 5 | 436 | 156 | 52 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -11 | 436
1 | 10 | 6 | 448 | 156 | 53 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -7 | 448
1 | 10 | 7 | 457 | 156 | 54 | 86 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -3 | 457
1 | 10 | 8 | 483 | 156 | 76 | 97 | 0 | 16 | 16 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 10 | 9 | 498 | 156 | 72 | 100 | 0 | 16 | 33 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 10 | 10 | 492 | 156 | 86 | 85 | 0 | 16 | 42 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 10 | 11 | 483 | 156 | 57 | 74 | 0 | 16 | 53 | 0 | 146 | 0 | 0 | -19 | 483
1 | 10 | 12 | 456 | 156 | 54 | 64 | 0 | 16 | 60 | 0 | 123 | 0 | 0 | -17 | 456
1 | 10 | 13 | 458 | 156 | 54 | 68 | 0 | 16 | 40 | 0 | 129 | 0 | 0 | -5 | 458
1 | 10 | 14 | 464 | 156 | 75 | 77 | 0 | 16 | 27 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 10 | 15 | 456 | 156 | 81 | 82 | 0 | 16 | 15 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 10 | 16 | 466 | 156 | 112 | 91 | 0 | 16 | 3 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 10 | 17 | 468 | 156 | 78 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 10 | 18 | 461 | 156 | 63 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 10 | 19 | 447 | 156 | 97 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 447
1 | 10 | 20 | 431 | 156 | 86 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 431
1 | 10 | 21 | 414 | 156 | 71 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 414
1 | 10 | 22 | 400 | 156 | 60 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 10 | 23 | 392 | 156 | 66 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 392
1 | 11 | 0 | 378 | 156 | 46 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -5 | 378
1 | 11 | 1 | 380 | 156 | 66 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 380
1 | 11 | 2 | 390 | 156 | 74 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 390
1 | 11 | 3 | 392 | 156 | 72 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 392
1 | 11 | 4 | 386 | 156 | 142 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 386
1 | 11 | 5 | 379 | 156 | 133 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 379
1 | 11 | 6 | 376 | 156 | 97 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 376
1 | 11 | 7 | 374 | 156 | 80 | 56 | 0 | 16 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 374
1 | 11 | 8 | 390 | 156 | 114 | 58 | 0 | 16 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 390
1 | 11 | 9 | 393 | 156 | 91 | 62 | 0 | 16 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 393
1 | 11 | 10 | 381 | 156 | 73 | 58 | 0 | 16 | 58 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 381
1 | 11 | 11 | 364 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -8 | 364
1 | 11 | 12 | 352 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 77 | 0 | 29 | 0 | 0 | -24 | 352
1 | 11 | 13 | 343 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 67 | 0 | 22 | 0 | 0 | -21 | 343
1 | 11 | 14 | 339 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 33 | 0 | 38 | 0 | 0 | -11 | 339
1 | 11 | 15 | 336 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | -7 | 336
1 | 11 | 16 | 347 | 156 | 63 | 87 | 0 | 16 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 347
1 | 11 | 17 | 366 | 156 | 87 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 366
1 | 11 | 18 | 372 | 156 | 89 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 372
1 | 11 | 19 | 367 | 156 | 99 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 367
1 | 11 | 20 | 361 | 156 | 91 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 361
1 | 11 | 21 | 349 | 156 | 71 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 349
1 | 11 | 22 | 339 | 156 | 80 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 339
1 | 11 | 23 | 340 | 156 | 80 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 340
1 | 12 | 0 | 332 | 156 | 72 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 332
1 | 12 | 1 | 336 | 156 | 76 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 336
1 | 12 | 2 | 350 | 156 | 93 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 350
1 | 12 | 3 | 358 | 156 | 92 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 358
1 | 12 | 4 | 352 | 156 | 89 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 352
1 | 12 | 5 | 344 | 156 | 69 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 12 | 6 | 338 | 156 | 61 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 338
1 | 12 | 7 | 337 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 337
1 | 12 | 8 | 343 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 27 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 343
1 | 12 | 9 | 344 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 56 | 0 | 41 | 0 | 0 | -31 | 344
1 | 12 | 10 | 328 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 78 | 0 | 27 | 0 | 0 | -52 | 328
1 | 12 | 11 | 320 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 84 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 320
1 | 12 | 12 | 316 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 77 | 0 | 42 | 0 | 0 | -73 | 316
1 | 12 | 13 | 308 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 73 | 0 | 64 | 0 | 0 | -104 | 308
1 | 12 | 14 | 299 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 54 | 0 | 73 | 0 | 0 | -107 | 299
1 | 12 | 15 | 297 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 27 | 0 | 100 | 0 | 0 | -118 | 297
1 | 12 | 16 | 314 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | -69 | 314
1 | 12 | 17 | 339 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -27 | 339
1 | 12 | 18 | 349 | 156 | 58 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 349
1 | 12 | 19 | 346 | 156 | 69 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 346
1 | 12 | 20 | 342 | 156 | 68 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 342
1 | 12 | 21 | 332 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -14 | 332
1 | 12 | 22 | 324 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -42 | 324
1 | 12 | 23 | 321 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -30 | 321
1 | 13 | 0 | 316 | 156 | 45 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -44 | 316
1 | 13 | 1 | 322 | 156 | 55 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 322
1 | 13 | 2 | 338 | 156 | 59 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 338
1 | 13 | 3 | 350 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -24 | 350
1 | 13 | 4 | 346 | 156 | 46 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 346
1 | 13 | 5 | 338 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -43 | 338
1 | 13 | 6 | 332 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -48 | 332
1 | 13 | 7 | 339 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | -6 | 339
1 | 13 | 8 | 364 | 156 | 48 | 58 | 0 | 16 | 21 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 364
1 | 13 | 9 | 369 | 156 | 46 | 61 | 0 | 16 | 54 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 369
1 | 13 | 10 | 357 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 357
1 | 13 | 11 | 350 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 94 | 0 | 20 | 0 | -12 | -26 | 350
1 | 13 | 12 | 331 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 92 | 0 | 16 | 0 | -12 | -35 | 331
1 | 13 | 13 | 326 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | -49 | 326
1 | 13 | 14 | 323 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 64 | 0 | 7 | 0 | 0 | -27 | 323
1 | 13 | 15 | 320 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | -10 | 320
1 | 13 | 16 | 336 | 156 | 55 | 87 | 0 | 16 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 336
1 | 13 | 17 | 358 | 156 | 75 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 358
1 | 13 | 18 | 370 | 156 | 103 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 370
1 | 13 | 19 | 368 | 156 | 88 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 13 | 20 | 366 | 156 | 69 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 366
1 | 13 | 21 | 353 | 156 | 46 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 353
1 | 13 | 22 | 345 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -20 | 345
1 | 13 | 23 | 339 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -61 | 339
1 | 14 | 0 | 331 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -67 | 331
1 | 14 | 1 | 336 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -88 | 336
1 | 14 | 2 | 351 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -89 | 351
1 | 14 | 3 | 360 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -82 | 360
1 | 14 | 4 | 359 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -71 | 359
1 | 14 | 5 | 361 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -58 | 361
1 | 14 | 6 | 372 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -50 | 372
1 | 14 | 7 | 386 | 156 | 47 | 85 | 0 | 16 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | -48 | 386
1 | 14 | 8 | 425 | 156 | 51 | 97 | 0 | 16 | 11 | 0 | 122 | 0 | 0 | -28 | 425
1 | 14 | 9 | 443 | 156 | 53 | 100 | 0 | 16 | 24 | 0 | 121 | 0 | 0 | -27 | 443
1 | 14 | 10 | 437 | 156 | 52 | 84 | 0 | 16 | 27 | 0 | 122 | 0 | 0 | -20 | 437
1 | 14 | 11 | 435 | 156 | 52 | 74 | 0 | 16 | 33 | 0 | 127 | 0 | 0 | -23 | 435
1 | 14 | 12 | 411 | 156 | 49 | 63 | 0 | 16 | 30 | 0 | 106 | 0 | 0 | -9 | 411
1 | 14 | 13 | 419 | 156 | 64 | 68 | 0 | 16 | 23 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 419
1 | 14 | 14 | 422 | 156 | 52 | 77 | 0 | 16 | 16 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 422
1 | 14 | 15 | 421 | 156 | 50 | 82 | 0 | 16 | 9 | 0 | 144 | 0 | 0 | -36 | 421
1 | 14 | 16 | 428 | 156 | 51 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | -12 | 428
1 | 14 | 17 | 425 | 156 | 64 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 425
1 | 14 | 18 | 418 | 156 | 70 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 418
1 | 14 | 19 | 404 | 156 | 50 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 404
1 | 14 | 20 | 390 | 156 | 51 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 14 | 21 | 375 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -10 | 375
1 | 14 | 22 | 360 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -24 | 360
1 | 14 | 23 | 351 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -23 | 351
1 | 15 | 0 | 339 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -18 | 339
1 | 15 | 1 | 345 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -21 | 345
1 | 15 | 2 | 363 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -5 | 363
1 | 15 | 3 | 374 | 156 | 48 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 374
1 | 15 | 4 | 373 | 156 | 53 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 373
1 | 15 | 5 | 374 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 374
1 | 15 | 6 | 383 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 383
1 | 15 | 7 | 395 | 156 | 47 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -18 | 395
1 | 15 | 8 | 432 | 156 | 51 | 97 | 0 | 16 | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | -10 | 432
1 | 15 | 9 | 455 | 156 | 60 | 100 | 0 | 16 | 10 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 15 | 10 | 450 | 156 | 61 | 84 | 0 | 16 | 23 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 450
1 | 15 | 11 | 443 | 156 | 62 | 74 | 0 | 16 | 27 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 443
1 | 15 | 12 | 423 | 156 | 50 | 63 | 0 | 16 | 26 | 0 | 114 | 0 | 0 | -2 | 423
1 | 15 | 13 | 427 | 156 | 67 | 68 | 0 | 16 | 28 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 427
1 | 15 | 14 | 430 | 156 | 87 | 77 | 0 | 16 | 22 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 430
1 | 15 | 15 | 435 | 156 | 64 | 82 | 0 | 16 | 8 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 435
1 | 15 | 16 | 448 | 156 | 87 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 448
1 | 15 | 17 | 447 | 156 | 69 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 447
1 | 15 | 18 | 452 | 156 | 73 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 452
1 | 15 | 19 | 436 | 156 | 69 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 15 | 20 | 428 | 156 | 79 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 428
1 | 15 | 21 | 413 | 156 | 80 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 413
1 | 15 | 22 | 399 | 156 | 55 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 399
1 | 15 | 23 | 388 | 156 | 47 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -6 | 388
1 | 16 | 0 | 375 | 156 | 55 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 375
1 | 16 | 1 | 378 | 156 | 71 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 378
1 | 16 | 2 | 396 | 156 | 92 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 396
1 | 16 | 3 | 404 | 156 | 111 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 16 | 4 | 400 | 156 | 125 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 16 | 5 | 403 | 156 | 133 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 403
1 | 16 | 6 | 416 | 156 | 144 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 416
1 | 16 | 7 | 423 | 156 | 145 | 85 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 423
1 | 16 | 8 | 458 | 156 | 156 | 97 | 0 | 16 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 458
1 | 16 | 9 | 475 | 156 | 146 | 100 | 0 | 16 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 16 | 10 | 463 | 156 | 127 | 84 | 0 | 16 | 69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 16 | 11 | 443 | 156 | 105 | 74 | 0 | 16 | 78 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 443
1 | 16 | 12 | 405 | 156 | 64 | 63 | 0 | 16 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 405
1 | 16 | 13 | 408 | 156 | 82 | 68 | 0 | 16 | 66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 408
1 | 16 | 14 | 413 | 156 | 51 | 77 | 0 | 16 | 35 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 413
1 | 16 | 15 | 417 | 156 | 50 | 82 | 0 | 16 | 16 | 0 | 131 | 0 | 0 | -34 | 417
1 | 16 | 16 | 426 | 156 | 51 | 91 | 0 | 16 | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | -33 | 426
1 | 16 | 17 | 426 | 156 | 51 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -36 | 426
1 | 16 | 18 | 425 | 156 | 51 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -23 | 425
1 | 16 | 19 | 413 | 156 | 49 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -32 | 413
1 | 16 | 20 | 401 | 156 | 48 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -37 | 401
1 | 16 | 21 | 386 | 156 | 46 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -38 | 386
1 | 16 | 22 | 372 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -40 | 372
1 | 16 | 23 | 365 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -64 | 365
1 | 17 | 0 | 360 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -65 | 360
1 | 17 | 1 | 362 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -69 | 362
1 | 17 | 2 | 380 | 156 | 46 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -61 | 380
1 | 17 | 3 | 390 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -56 | 390
1 | 17 | 4 | 387 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -59 | 387
1 | 17 | 5 | 386 | 156 | 47 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -56 | 386
1 | 17 | 6 | 398 | 156 | 48 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -51 | 398
1 | 17 | 7 | 409 | 156 | 49 | 85 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -45 | 409
1 | 17 | 8 | 443 | 156 | 53 | 97 | 0 | 16 | 15 | 0 | 146 | 0 | 0 | -40 | 443
1 | 17 | 9 | 460 | 156 | 55 | 100 | 0 | 16 | 33 | 0 | 146 | 0 | 0 | -46 | 460
1 | 17 | 10 | 455 | 156 | 54 | 84 | 0 | 16 | 45 | 0 | 120 | 0 | 0 | -20 | 455
1 | 17 | 11 | 446 | 156 | 53 | 74 | 0 | 16 | 54 | 0 | 102 | 0 | 0 | -9 | 446
1 | 17 | 12 | 418 | 156 | 50 | 63 | 0 | 16 | 66 | 0 | 85 | 0 | 0 | -18 | 418
1 | 17 | 13 | 420 | 156 | 51 | 68 | 0 | 16 | 64 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 420
1 | 17 | 14 | 419 | 156 | 66 | 77 | 0 | 16 | 48 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 419
1 | 17 | 15 | 417 | 156 | 93 | 82 | 0 | 16 | 25 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 417
1 | 17 | 16 | 425 | 156 | 112 | 91 | 0 | 16 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 425
1 | 17 | 17 | 429 | 156 | 126 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 17 | 18 | 427 | 156 | 137 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 427
1 | 17 | 19 | 416 | 156 | 152 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 416
1 | 17 | 20 | 404 | 156 | 142 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 17 | 21 | 390 | 156 | 123 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 17 | 22 | 379 | 156 | 101 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 379
1 | 17 | 23 | 370 | 156 | 76 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 370
1 | 18 | 0 | 359 | 156 | 105 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 359
1 | 18 | 1 | 362 | 156 | 123 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 362
1 | 18 | 2 | 371 | 156 | 120 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 371
1 | 18 | 3 | 378 | 156 | 122 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 378
1 | 18 | 4 | 372 | 156 | 123 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 372
1 | 18 | 5 | 363 | 156 | 112 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 363
1 | 18 | 6 | 359 | 156 | 110 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 359
1 | 18 | 7 | 362 | 156 | 124 | 56 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 362
1 | 18 | 8 | 372 | 156 | 92 | 58 | 0 | 16 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 372
1 | 18 | 9 | 367 | 156 | 49 | 61 | 0 | 16 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 367
1 | 18 | 10 | 348 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 348
1 | 18 | 11 | 332 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 109 | 0 | 1 | 0 | -12 | -40 | 332
1 | 18 | 12 | 316 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 110 | 0 | 4 | 0 | -12 | -56 | 316
1 | 18 | 13 | 307 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 101 | 0 | 4 | 0 | -12 | -61 | 307
1 | 18 | 14 | 302 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 302
1 | 18 | 15 | 304 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 304
1 | 18 | 16 | 319 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 319
1 | 18 | 17 | 340 | 156 | 67 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 340
1 | 18 | 18 | 351 | 156 | 86 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -1 | 351
1 | 18 | 19 | 350 | 156 | 90 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -1 | 350
1 | 18 | 20 | 347 | 156 | 90 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 347
1 | 18 | 21 | 336 | 156 | 70 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 336
1 | 18 | 22 | 329 | 156 | 73 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 329
1 | 18 | 23 | 329 | 156 | 64 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 329
1 | 19 | 0 | 324 | 156 | 63 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 324
1 | 19 | 1 | 329 | 156 | 81 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 329
1 | 19 | 2 | 340 | 156 | 89 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 340
1 | 19 | 3 | 349 | 156 | 92 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 349
1 | 19 | 4 | 345 | 156 | 69 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 345
1 | 19 | 5 | 338 | 156 | 55 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 338
1 | 19 | 6 | 330 | 156 | 51 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 330
1 | 19 | 7 | 327 | 156 | 52 | 56 | 0 | 16 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 327
1 | 19 | 8 | 330 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 32 | 0 | 41 | 0 | 0 | -18 | 330
1 | 19 | 9 | 321 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 71 | 0 | 45 | 0 | 0 | -73 | 321
1 | 19 | 10 | 300 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 98 | 0 | 33 | 0 | 0 | -105 | 300
1 | 19 | 11 | 285 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 106 | 0 | 40 | 0 | -12 | -123 | 285
1 | 19 | 12 | 274 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 106 | 0 | 70 | 0 | -12 | -160 | 274
1 | 19 | 13 | 265 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 95 | 0 | 74 | 0 | 0 | -179 | 265
1 | 19 | 14 | 260 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 71 | 0 | 75 | 0 | 0 | -165 | 260
1 | 19 | 15 | 262 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 40 | 0 | 46 | 0 | 0 | -112 | 262
1 | 19 | 16 | 279 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | -67 | 279
1 | 19 | 17 | 307 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -37 | 307
1 | 19 | 18 | 320 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -22 | 320
1 | 19 | 19 | 319 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -18 | 319
1 | 19 | 20 | 316 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -33 | 316
1 | 19 | 21 | 305 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -57 | 305
1 | 19 | 22 | 297 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -45 | 297
1 | 19 | 23 | 296 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -35 | 296
1 | 20 | 0 | 292 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -50 | 292
1 | 20 | 1 | 301 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -46 | 301
1 | 20 | 2 | 318 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -22 | 318
1 | 20 | 3 | 330 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -8 | 330
1 | 20 | 4 | 334 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -8 | 334
1 | 20 | 5 | 335 | 156 | 54 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 335
1 | 20 | 6 | 351 | 156 | 71 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 351
1 | 20 | 7 | 366 | 156 | 85 | 85 | 0 | 16 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 366
1 | 20 | 8 | 400 | 156 | 86 | 97 | 0 | 16 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 20 | 9 | 406 | 156 | 77 | 100 | 0 | 16 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 406
1 | 20 | 10 | 394 | 156 | 59 | 84 | 0 | 16 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 394
1 | 20 | 11 | 381 | 156 | 53 | 74 | 0 | 16 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 381
1 | 20 | 12 | 360 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 360
1 | 20 | 13 | 373 | 156 | 83 | 68 | 0 | 16 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 373
1 | 20 | 14 | 375 | 156 | 66 | 76 | 0 | 16 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 375
1 | 20 | 15 | 379 | 156 | 96 | 81 | 0 | 16 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 379
1 | 20 | 16 | 387 | 156 | 107 | 90 | 0 | 16 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 387
1 | 20 | 17 | 386 | 156 | 95 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 386
1 | 20 | 18 | 384 | 156 | 95 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 384
1 | 20 | 19 | 371 | 156 | 106 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 371
1 | 20 | 20 | 360 | 156 | 80 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 360
1 | 20 | 21 | 344 | 156 | 91 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 344
1 | 20 | 22 | 333 | 156 | 74 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 20 | 23 | 323 | 156 | 69 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 323
1 | 21 | 0 | 314 | 156 | 51 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 21 | 1 | 322 | 156 | 61 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 322
1 | 21 | 2 | 344 | 156 | 75 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 344
1 | 21 | 3 | 357 | 156 | 86 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 357
1 | 21 | 4 | 361 | 156 | 89 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 361
1 | 21 | 5 | 365 | 156 | 96 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 365
1 | 21 | 6 | 375 | 156 | 98 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 375
1 | 21 | 7 | 384 | 156 | 93 | 85 | 0 | 16 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 384
1 | 21 | 8 | 403 | 156 | 76 | 96 | 0 | 16 | 39 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 403
1 | 21 | 9 | 405 | 156 | 48 | 99 | 0 | 16 | 74 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 405
1 | 21 | 10 | 388 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 98 | 0 | 21 | 0 | 0 | -34 | 388
1 | 21 | 11 | 374 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 104 | 0 | 31 | 0 | 0 | -51 | 374
1 | 21 | 12 | 348 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 104 | 0 | 36 | 0 | 0 | -72 | 348
1 | 21 | 13 | 357 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 97 | 0 | 28 | 0 | 0 | -53 | 357
1 | 21 | 14 | 356 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 356
1 | 21 | 15 | 355 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 355
1 | 21 | 16 | 369 | 156 | 75 | 90 | 0 | 16 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 369
1 | 21 | 17 | 377 | 156 | 87 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 21 | 18 | 382 | 156 | 101 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 21 | 19 | 374 | 156 | 113 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 374
1 | 21 | 20 | 368 | 156 | 111 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 21 | 21 | 357 | 156 | 98 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 357
1 | 21 | 22 | 347 | 156 | 94 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 347
1 | 21 | 23 | 343 | 156 | 101 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 343
1 | 22 | 0 | 337 | 156 | 91 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 337
1 | 22 | 1 | 344 | 156 | 93 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 22 | 2 | 361 | 156 | 102 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 361
1 | 22 | 3 | 371 | 156 | 106 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 371
1 | 22 | 4 | 371 | 156 | 101 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 371
1 | 22 | 5 | 371 | 156 | 100 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 371
1 | 22 | 6 | 379 | 156 | 107 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 379
1 | 22 | 7 | 391 | 156 | 114 | 85 | 0 | 16 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 391
1 | 22 | 8 | 415 | 156 | 102 | 96 | 0 | 16 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 415
1 | 22 | 9 | 421 | 156 | 80 | 99 | 0 | 16 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 421
1 | 22 | 10 | 408 | 156 | 63 | 84 | 0 | 16 | 76 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 408
1 | 22 | 11 | 395 | 156 | 62 | 73 | 0 | 16 | 72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 395
1 | 22 | 12 | 368 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 65 | 0 | 12 | 0 | -12 | 23 | 368
1 | 22 | 13 | 380 | 156 | 46 | 68 | 0 | 16 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 380
1 | 22 | 14 | 381 | 156 | 79 | 76 | 0 | 16 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 381
1 | 22 | 15 | 375 | 156 | 86 | 81 | 0 | 16 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 375
1 | 22 | 16 | 382 | 156 | 104 | 90 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 22 | 17 | 385 | 156 | 103 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 385
1 | 22 | 18 | 388 | 156 | 95 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 388
1 | 22 | 19 | 377 | 156 | 75 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 22 | 20 | 370 | 156 | 80 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 370
1 | 22 | 21 | 357 | 156 | 49 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 357
1 | 22 | 22 | 347 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -16 | 347
1 | 22 | 23 | 339 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -19 | 339
1 | 23 | 0 | 332 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -4 | 332
1 | 23 | 1 | 338 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -15 | 338
1 | 23 | 2 | 355 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -36 | 355
1 | 23 | 3 | 362 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -28 | 362
1 | 23 | 4 | 362 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -75 | 362
1 | 23 | 5 | 363 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -52 | 363
1 | 23 | 6 | 372 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -56 | 372
1 | 23 | 7 | 376 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | -70 | 376
1 | 23 | 8 | 407 | 156 | 49 | 96 | 0 | 16 | 15 | 0 | 142 | 0 | 0 | -67 | 407
1 | 23 | 9 | 420 | 156 | 50 | 99 | 0 | 16 | 26 | 0 | 137 | 0 | 0 | -64 | 420
1 | 23 | 10 | 411 | 156 | 49 | 84 | 0 | 16 | 40 | 0 | 119 | 0 | 0 | -53 | 411
1 | 23 | 11 | 397 | 156 | 48 | 73 | 0 | 16 | 50 | 0 | 138 | 0 | 0 | -84 | 397
1 | 23 | 12 | 370 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 54 | 0 | 115 | 0 | 0 | -78 | 370
1 | 23 | 13 | 382 | 156 | 46 | 68 | 0 | 16 | 44 | 0 | 91 | 0 | 0 | -39 | 382
1 | 23 | 14 | 384 | 156 | 46 | 76 | 0 | 16 | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 | -15 | 384
1 | 23 | 15 | 385 | 156 | 58 | 81 | 0 | 16 | 12 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 385
1 | 23 | 16 | 391 | 156 | 47 | 90 | 0 | 16 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | -4 | 391
1 | 23 | 17 | 388 | 156 | 67 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 388
1 | 23 | 18 | 385 | 156 | 86 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 385
1 | 23 | 19 | 372 | 156 | 87 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 372
1 | 23 | 20 | 362 | 156 | 87 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 362
1 | 23 | 21 | 347 | 156 | 79 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 347
1 | 23 | 22 | 338 | 156 | 71 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 338
1 | 23 | 23 | 325 | 156 | 64 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 325
1 | 24 | 0 | 314 | 156 | 57 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 314
1 | 24 | 1 | 321 | 156 | 54 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 321
1 | 24 | 2 | 342 | 156 | 70 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 342
1 | 24 | 3 | 359 | 156 | 87 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 359
1 | 24 | 4 | 362 | 156 | 95 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 362
1 | 24 | 5 | 367 | 156 | 108 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 24 | 6 | 374 | 156 | 99 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 374
1 | 24 | 7 | 381 | 156 | 101 | 84 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 381
1 | 24 | 8 | 400 | 156 | 95 | 96 | 0 | 16 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 24 | 9 | 407 | 156 | 63 | 99 | 0 | 16 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 407
1 | 24 | 10 | 396 | 156 | 48 | 83 | 0 | 16 | 84 | 0 | 44 | 0 | 0 | -35 | 396
1 | 24 | 11 | 386 | 156 | 46 | 73 | 0 | 16 | 83 | 0 | 56 | 0 | 0 | -44 | 386
1 | 24 | 12 | 367 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 77 | 0 | 46 | 0 | -12 | -23 | 367
1 | 24 | 13 | 377 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 51 | 0 | 48 | 0 | 0 | -6 | 377
1 | 24 | 14 | 376 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 39 | 0 | 54 | 0 | 0 | -10 | 376
1 | 24 | 15 | 376 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 22 | 0 | 76 | 0 | 0 | -20 | 376
1 | 24 | 16 | 382 | 156 | 46 | 90 | 0 | 16 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0 | -3 | 382
1 | 24 | 17 | 381 | 156 | 58 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 381
1 | 24 | 18 | 380 | 156 | 78 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 380
1 | 24 | 19 | 369 | 156 | 88 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 369
1 | 24 | 20 | 359 | 156 | 99 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 359
1 | 24 | 21 | 348 | 156 | 77 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 348
1 | 24 | 22 | 343 | 156 | 64 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 343
1 | 24 | 23 | 333 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | -1 | 333
1 | 25 | 0 | 327 | 156 | 54 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 8 | 1 | 327
1 | 25 | 1 | 331 | 156 | 80 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 331
1 | 25 | 2 | 347 | 156 | 96 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 347
1 | 25 | 3 | 358 | 156 | 96 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 358
1 | 25 | 4 | 353 | 156 | 62 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 353
1 | 25 | 5 | 342 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -15 | 342
1 | 25 | 6 | 332 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -9 | 332
1 | 25 | 7 | 331 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 | -12 | 331
1 | 25 | 8 | 340 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | -21 | 340
1 | 25 | 9 | 331 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 64 | 0 | 49 | 0 | 0 | -59 | 331
1 | 25 | 10 | 318 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 86 | 0 | 44 | 0 | 0 | -85 | 318
1 | 25 | 11 | 316 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 85 | 0 | 37 | 0 | -12 | -67 | 316
1 | 25 | 12 | 302 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 73 | 0 | 38 | 0 | -12 | -66 | 302
1 | 25 | 13 | 300 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 64 | 0 | 38 | 0 | -12 | -64 | 300
1 | 25 | 14 | 302 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 50 | 0 | 71 | 0 | 0 | -96 | 302
1 | 25 | 15 | 307 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 24 | 0 | 92 | 0 | 0 | -96 | 307
1 | 25 | 16 | 319 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 6 | 0 | 93 | 0 | 0 | -83 | 319
1 | 25 | 17 | 335 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -39 | 335
1 | 25 | 18 | 344 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -7 | 344
1 | 25 | 19 | 340 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -10 | 340
1 | 25 | 20 | 333 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 25 | 21 | 322 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -5 | 322
1 | 25 | 22 | 315 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -38 | 315
1 | 25 | 23 | 311 | 156 | 45 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -7 | 311
1 | 26 | 0 | 305 | 156 | 45 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -20 | 305
1 | 26 | 1 | 312 | 156 | 72 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 312
1 | 26 | 2 | 329 | 156 | 74 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 1 | 329
1 | 26 | 3 | 338 | 156 | 69 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 1 | 338
1 | 26 | 4 | 333 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 26 | 5 | 325 | 156 | 58 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 325
1 | 26 | 6 | 314 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 314
1 | 26 | 7 | 313 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | -6 | 313
1 | 26 | 8 | 315 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | -15 | 315
1 | 26 | 9 | 313 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | -54 | 313
1 | 26 | 10 | 300 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 82 | 0 | 17 | 0 | -12 | -60 | 300
1 | 26 | 11 | 297 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 87 | 0 | 8 | 0 | -12 | -58 | 297
1 | 26 | 12 | 292 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 76 | 0 | 28 | 0 | -12 | -69 | 292
1 | 26 | 13 | 282 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 79 | 0 | 17 | 0 | -12 | -75 | 282
1 | 26 | 14 | 269 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | -91 | 269
1 | 26 | 15 | 274 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 46 | 0 | 37 | 0 | 0 | -95 | 274
1 | 26 | 16 | 289 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | -66 | 289
1 | 26 | 17 | 314 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -31 | 314
1 | 26 | 18 | 329 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -23 | 329
1 | 26 | 19 | 328 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -6 | 328
1 | 26 | 20 | 326 | 156 | 61 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 326
1 | 26 | 21 | 316 | 156 | 52 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | 1 | 316
1 | 26 | 22 | 306 | 156 | 54 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 306
1 | 26 | 23 | 307 | 156 | 61 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | -1 | 307
1 | 27 | 0 | 305 | 156 | 52 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 305
1 | 27 | 1 | 315 | 156 | 64 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 315
1 | 27 | 2 | 334 | 156 | 62 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 334
1 | 27 | 3 | 346 | 156 | 55 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 346
1 | 27 | 4 | 348 | 156 | 76 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 348
1 | 27 | 5 | 352 | 156 | 78 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 352
1 | 27 | 6 | 370 | 156 | 98 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 370
1 | 27 | 7 | 385 | 156 | 101 | 83 | 0 | 16 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 385
1 | 27 | 8 | 415 | 156 | 105 | 95 | 0 | 16 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 415
1 | 27 | 9 | 431 | 156 | 111 | 98 | 0 | 16 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 431
1 | 27 | 10 | 415 | 156 | 77 | 82 | 0 | 16 | 61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 415
1 | 27 | 11 | 398 | 156 | 52 | 72 | 0 | 16 | 84 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 398
1 | 27 | 12 | 369 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 90 | 0 | 13 | 0 | 0 | -13 | 369
1 | 27 | 13 | 375 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 87 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 375
1 | 27 | 14 | 374 | 156 | 64 | 75 | 0 | 16 | 49 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 374
1 | 27 | 15 | 375 | 156 | 81 | 80 | 0 | 16 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 375
1 | 27 | 16 | 382 | 156 | 97 | 89 | 0 | 16 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 27 | 17 | 382 | 156 | 108 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 382
1 | 27 | 18 | 385 | 156 | 106 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 385
1 | 27 | 19 | 373 | 156 | 76 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 373
1 | 27 | 20 | 362 | 156 | 95 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 362
1 | 27 | 21 | 345 | 156 | 73 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 345
1 | 27 | 22 | 334 | 156 | 61 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 334
1 | 27 | 23 | 322 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -60 | 322
1 | 28 | 0 | 306 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -88 | 306
1 | 28 | 1 | 314 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -87 | 314
1 | 28 | 2 | 337 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -97 | 337
1 | 28 | 3 | 354 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -88 | 354
1 | 28 | 4 | 360 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -82 | 360
1 | 28 | 5 | 363 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -75 | 363
1 | 28 | 6 | 370 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -74 | 370
1 | 28 | 7 | 382 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -67 | 382
1 | 28 | 8 | 415 | 156 | 50 | 95 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -58 | 415
1 | 28 | 9 | 434 | 156 | 52 | 98 | 0 | 16 | 21 | 0 | 146 | 0 | 0 | -55 | 434
1 | 28 | 10 | 427 | 156 | 51 | 82 | 0 | 16 | 35 | 0 | 146 | 0 | 0 | -59 | 427
1 | 28 | 11 | 421 | 156 | 50 | 72 | 0 | 16 | 48 | 0 | 146 | 0 | 0 | -67 | 421
1 | 28 | 12 | 399 | 156 | 48 | 61 | 0 | 16 | 52 | 0 | 146 | 0 | 0 | -80 | 399
1 | 28 | 13 | 411 | 156 | 49 | 66 | 0 | 16 | 42 | 0 | 146 | 0 | 0 | -64 | 411
1 | 28 | 14 | 413 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 42 | 0 | 146 | 0 | 0 | -70 | 413
1 | 28 | 15 | 407 | 156 | 49 | 79 | 0 | 16 | 22 | 0 | 146 | 0 | 0 | -61 | 407
1 | 28 | 16 | 416 | 156 | 50 | 88 | 0 | 16 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | -46 | 416
1 | 28 | 17 | 417 | 156 | 50 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -41 | 417
1 | 28 | 18 | 418 | 156 | 50 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -40 | 418
1 | 28 | 19 | 408 | 156 | 49 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -35 | 408
1 | 28 | 20 | 397 | 156 | 48 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -29 | 397
1 | 28 | 21 | 381 | 156 | 46 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -39 | 381
1 | 28 | 22 | 369 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -56 | 369
1 | 28 | 23 | 357 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -70 | 357
1 | 29 | 0 | 345 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -79 | 345
1 | 29 | 1 | 358 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -71 | 358
1 | 29 | 2 | 380 | 156 | 46 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -58 | 380
1 | 29 | 3 | 389 | 156 | 47 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -54 | 389
1 | 29 | 4 | 397 | 156 | 48 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -48 | 397
1 | 29 | 5 | 405 | 156 | 49 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -37 | 405
1 | 29 | 6 | 418 | 156 | 50 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -31 | 418
1 | 29 | 7 | 423 | 156 | 50 | 83 | 0 | 16 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | -31 | 423
1 | 29 | 8 | 458 | 156 | 54 | 94 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | -16 | 458
1 | 29 | 9 | 479 | 156 | 57 | 97 | 0 | 16 | 22 | 0 | 146 | 0 | 0 | -15 | 479
1 | 29 | 10 | 472 | 156 | 56 | 82 | 0 | 16 | 36 | 0 | 146 | 0 | 0 | -20 | 472
1 | 29 | 11 | 464 | 156 | 55 | 72 | 0 | 16 | 47 | 0 | 146 | 0 | 0 | -28 | 464
1 | 29 | 12 | 447 | 156 | 53 | 61 | 0 | 16 | 27 | 0 | 146 | 0 | 0 | -12 | 447
1 | 29 | 13 | 459 | 156 | 54 | 66 | 0 | 16 | 26 | 0 | 146 | 0 | 0 | -5 | 459
1 | 29 | 14 | 459 | 156 | 54 | 74 | 0 | 16 | 20 | 0 | 146 | 0 | 0 | -7 | 459
1 | 29 | 15 | 455 | 156 | 54 | 79 | 0 | 16 | 12 | 0 | 146 | 0 | 0 | -8 | 455
1 | 29 | 16 | 461 | 156 | 55 | 88 | 0 | 16 | 4 | 0 | 146 | 0 | 0 | -4 | 461
1 | 29 | 17 | 457 | 156 | 54 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 29 | 18 | 453 | 156 | 54 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -8 | 453
1 | 29 | 19 | 438 | 156 | 52 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -8 | 438
1 | 29 | 20 | 431 | 156 | 51 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -4 | 431
1 | 29 | 21 | 419 | 156 | 50 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -8 | 419
1 | 29 | 22 | 404 | 156 | 48 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -21 | 404
1 | 29 | 23 | 395 | 156 | 47 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -34 | 395
1 | 30 | 0 | 382 | 156 | 46 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -43 | 382
1 | 30 | 1 | 383 | 156 | 46 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -47 | 383
1 | 30 | 2 | 392 | 156 | 47 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -47 | 392
1 | 30 | 3 | 404 | 156 | 48 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -40 | 404
1 | 30 | 4 | 405 | 156 | 49 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -41 | 405
1 | 30 | 5 | 406 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -35 | 406
1 | 30 | 6 | 423 | 156 | 50 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -26 | 423
1 | 30 | 7 | 433 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -22 | 433
1 | 30 | 8 | 468 | 156 | 55 | 94 | 0 | 16 | 14 | 0 | 146 | 0 | 0 | -13 | 468
1 | 30 | 9 | 484 | 156 | 57 | 97 | 0 | 16 | 25 | 0 | 146 | 0 | 0 | -13 | 484
1 | 30 | 10 | 480 | 156 | 57 | 82 | 0 | 16 | 39 | 0 | 146 | 0 | 0 | -16 | 480
1 | 30 | 11 | 468 | 156 | 55 | 71 | 0 | 16 | 45 | 0 | 146 | 0 | 0 | -21 | 468
1 | 30 | 12 | 451 | 156 | 54 | 61 | 0 | 16 | 48 | 0 | 146 | 0 | 0 | -30 | 451
1 | 30 | 13 | 460 | 156 | 54 | 66 | 0 | 16 | 47 | 0 | 146 | 0 | 0 | -25 | 460
1 | 30 | 14 | 455 | 156 | 54 | 74 | 0 | 16 | 29 | 0 | 146 | 0 | 0 | -20 | 455
1 | 30 | 15 | 455 | 156 | 54 | 79 | 0 | 16 | 13 | 0 | 146 | 0 | 0 | -9 | 455
1 | 30 | 16 | 461 | 156 | 55 | 88 | 0 | 16 | 4 | 0 | 146 | 0 | 0 | -4 | 461
1 | 30 | 17 | 464 | 156 | 56 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 30 | 18 | 464 | 156 | 64 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 30 | 19 | 446 | 156 | 54 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 30 | 20 | 435 | 156 | 52 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -4 | 435
1 | 30 | 21 | 421 | 156 | 58 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 421
1 | 30 | 22 | 408 | 156 | 57 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 408
1 | 30 | 23 | 397 | 156 | 48 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -27 | 397
1 | 31 | 0 | 389 | 156 | 47 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -5 | 389
1 | 31 | 1 | 389 | 156 | 47 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -26 | 389
1 | 31 | 2 | 404 | 156 | 70 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 31 | 3 | 410 | 156 | 49 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -27 | 410
1 | 31 | 4 | 408 | 156 | 49 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -2 | 408
1 | 31 | 5 | 416 | 156 | 59 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 416
1 | 31 | 6 | 428 | 156 | 83 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 428
1 | 31 | 7 | 430 | 156 | 111 | 82 | 0 | 16 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 430
1 | 31 | 8 | 452 | 156 | 90 | 94 | 0 | 16 | 22 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 31 | 9 | 468 | 156 | 98 | 97 | 0 | 16 | 42 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 31 | 10 | 462 | 156 | 120 | 81 | 0 | 16 | 36 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 462
1 | 31 | 11 | 457 | 156 | 128 | 71 | 0 | 16 | 39 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 31 | 12 | 437 | 156 | 127 | 60 | 0 | 16 | 40 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 437
1 | 31 | 13 | 442 | 156 | 80 | 65 | 0 | 16 | 42 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 442
1 | 31 | 14 | 438 | 156 | 90 | 74 | 0 | 16 | 26 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 438
1 | 31 | 15 | 432 | 156 | 96 | 78 | 0 | 16 | 14 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 432
1 | 31 | 16 | 437 | 156 | 101 | 88 | 0 | 16 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 437
1 | 31 | 17 | 432 | 156 | 80 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 432
1 | 31 | 18 | 428 | 156 | 83 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 428
1 | 31 | 19 | 414 | 156 | 85 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 414
1 | 31 | 20 | 403 | 156 | 110 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 403
1 | 31 | 21 | 388 | 156 | 124 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 388
1 | 31 | 22 | 377 | 156 | 117 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 31 | 23 | 371 | 156 | 94 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 371
2 | 1 | 0 | 314 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -14 | 314
2 | 1 | 1 | 317 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -4 | 317
2 | 1 | 2 | 329 | 156 | 55 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 329
2 | 1 | 3 | 335 | 156 | 71 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 335
2 | 1 | 4 | 327 | 156 | 47 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 327
2 | 1 | 5 | 315 | 156 | 51 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 315
2 | 1 | 6 | 307 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 307
2 | 1 | 7 | 308 | 156 | 46 | 70 | 0 | 16 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 308
2 | 1 | 8 | 319 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 36 | 0 | 17 | 0 | 0 | -35 | 319
2 | 1 | 9 | 314 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 72 | 0 | 15 | 0 | 0 | -76 | 314
2 | 1 | 10 | 300 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | -96 | 300
2 | 1 | 11 | 289 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 95 | 0 | 13 | 0 | 0 | -109 | 289
2 | 1 | 12 | 276 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 88 | 0 | 32 | 0 | 0 | -123 | 276
2 | 1 | 13 | 272 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 64 | 0 | 42 | 0 | 0 | -122 | 272
2 | 1 | 14 | 271 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 271
2 | 1 | 15 | 272 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 18 | 0 | 81 | 0 | 0 | -130 | 272
2 | 1 | 16 | 281 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | -123 | 281
2 | 1 | 17 | 296 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -104 | 296
2 | 1 | 18 | 300 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -105 | 300
2 | 1 | 19 | 295 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -97 | 295
2 | 1 | 20 | 287 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -98 | 287
2 | 1 | 21 | 274 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -103 | 274
2 | 1 | 22 | 266 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -94 | 266
2 | 1 | 23 | 262 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -59 | 262
2 | 2 | 0 | 255 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -42 | 255
2 | 2 | 1 | 261 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -61 | 261
2 | 2 | 2 | 279 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -75 | 279
2 | 2 | 3 | 289 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -82 | 289
2 | 2 | 4 | 287 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -89 | 287
2 | 2 | 5 | 276 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -97 | 276
2 | 2 | 6 | 263 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -113 | 263
2 | 2 | 7 | 261 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 7 | 0 | 89 | 0 | 0 | -121 | 261
2 | 2 | 8 | 265 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 28 | 0 | 106 | 0 | 0 | -170 | 265
2 | 2 | 9 | 268 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 57 | 0 | 118 | 0 | 0 | -209 | 268
2 | 2 | 10 | 258 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 88 | 0 | 144 | 0 | 0 | -272 | 258
2 | 2 | 11 | 248 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 107 | 0 | 136 | 0 | 0 | -285 | 248
2 | 2 | 12 | 239 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 106 | 0 | 141 | 0 | 0 | -287 | 239
2 | 2 | 13 | 235 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 96 | 0 | 134 | 0 | 0 | -283 | 235
2 | 2 | 14 | 233 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 62 | 0 | 135 | 0 | 0 | -259 | 233
2 | 2 | 15 | 236 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 38 | 0 | 115 | 0 | 0 | -219 | 236
2 | 2 | 16 | 249 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 15 | 0 | 105 | 0 | 0 | -191 | 249
2 | 2 | 17 | 273 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -157 | 273
2 | 2 | 18 | 286 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -129 | 286
2 | 2 | 19 | 288 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -67 | 288
2 | 2 | 20 | 285 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -54 | 285
2 | 2 | 21 | 276 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 276
2 | 2 | 22 | 267 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 267
2 | 2 | 23 | 267 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 267
2 | 3 | 0 | 266 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -41 | 266
2 | 3 | 1 | 274 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -60 | 274
2 | 3 | 2 | 292 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 292
2 | 3 | 3 | 299 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -35 | 299
2 | 3 | 4 | 300 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -34 | 300
2 | 3 | 5 | 306 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -47 | 306
2 | 3 | 6 | 325 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -50 | 325
2 | 3 | 7 | 345 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 345
2 | 3 | 8 | 377 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 26 | 0 | 97 | 0 | 0 | -53 | 377
2 | 3 | 9 | 397 | 156 | 48 | 92 | 0 | 16 | 25 | 0 | 107 | 0 | 0 | -47 | 397
2 | 3 | 10 | 394 | 156 | 47 | 79 | 0 | 16 | 32 | 0 | 123 | 0 | 0 | -59 | 394
2 | 3 | 11 | 385 | 156 | 46 | 71 | 0 | 16 | 44 | 0 | 130 | 0 | 0 | -78 | 385
2 | 3 | 12 | 359 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 40 | 0 | 134 | 0 | 0 | -92 | 359
2 | 3 | 13 | 376 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 38 | 0 | 138 | 0 | 0 | -81 | 376
2 | 3 | 14 | 371 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 28 | 0 | 131 | 0 | 0 | -69 | 371
2 | 3 | 15 | 365 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 19 | 0 | 146 | 0 | 0 | -86 | 365
2 | 3 | 16 | 374 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | -78 | 374
2 | 3 | 17 | 374 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -80 | 374
2 | 3 | 18 | 373 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -85 | 373
2 | 3 | 19 | 361 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -88 | 361
2 | 3 | 20 | 351 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -90 | 351
2 | 3 | 21 | 339 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -88 | 339
2 | 3 | 22 | 330 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -95 | 330
2 | 3 | 23 | 316 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -108 | 316
2 | 4 | 0 | 305 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -85 | 305
2 | 4 | 1 | 322 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -94 | 322
2 | 4 | 2 | 355 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -77 | 355
2 | 4 | 3 | 374 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -63 | 374
2 | 4 | 4 | 375 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -6 | 375
2 | 4 | 5 | 383 | 156 | 46 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -45 | 383
2 | 4 | 6 | 406 | 156 | 49 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -31 | 406
2 | 4 | 7 | 414 | 156 | 50 | 85 | 0 | 16 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | -9 | 414
2 | 4 | 8 | 440 | 156 | 103 | 90 | 0 | 16 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 440
2 | 4 | 9 | 469 | 156 | 125 | 92 | 0 | 16 | 15 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 469
2 | 4 | 10 | 470 | 156 | 136 | 79 | 0 | 16 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 470
2 | 4 | 11 | 463 | 156 | 133 | 70 | 0 | 16 | 18 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 463
2 | 4 | 12 | 452 | 156 | 140 | 60 | 0 | 16 | 19 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 452
2 | 4 | 13 | 453 | 156 | 126 | 64 | 0 | 16 | 19 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 4 | 14 | 460 | 156 | 111 | 64 | 0 | 16 | 15 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 460
2 | 4 | 15 | 453 | 156 | 102 | 69 | 0 | 16 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 4 | 16 | 454 | 156 | 92 | 83 | 0 | 16 | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 4 | 17 | 450 | 156 | 77 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 450
2 | 4 | 18 | 455 | 156 | 54 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -7 | 455
2 | 4 | 19 | 439 | 156 | 52 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -10 | 439
2 | 4 | 20 | 423 | 156 | 51 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -9 | 423
2 | 4 | 21 | 411 | 156 | 49 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 411
2 | 4 | 22 | 394 | 156 | 47 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -32 | 394
2 | 4 | 23 | 389 | 156 | 47 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -33 | 389
2 | 5 | 0 | 375 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -42 | 375
2 | 5 | 1 | 384 | 156 | 46 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -43 | 384
2 | 5 | 2 | 399 | 156 | 48 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -36 | 399
2 | 5 | 3 | 409 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -32 | 409
2 | 5 | 4 | 410 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -31 | 410
2 | 5 | 5 | 421 | 156 | 50 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -20 | 421
2 | 5 | 6 | 437 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -16 | 437
2 | 5 | 7 | 439 | 156 | 52 | 85 | 0 | 16 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | -9 | 439
2 | 5 | 8 | 462 | 156 | 55 | 90 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | -9 | 462
2 | 5 | 9 | 486 | 156 | 64 | 92 | 0 | 16 | 12 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 486
2 | 5 | 10 | 491 | 156 | 74 | 79 | 0 | 16 | 20 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 5 | 11 | 481 | 156 | 67 | 70 | 0 | 16 | 25 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 481
2 | 5 | 12 | 471 | 156 | 71 | 60 | 0 | 16 | 22 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 5 | 13 | 475 | 156 | 70 | 64 | 0 | 16 | 23 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 475
2 | 5 | 14 | 480 | 156 | 78 | 64 | 0 | 16 | 19 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 480
2 | 5 | 15 | 476 | 156 | 79 | 69 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 5 | 16 | 478 | 156 | 72 | 83 | 0 | 16 | 5 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 5 | 17 | 471 | 156 | 80 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 5 | 18 | 469 | 156 | 77 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 5 | 19 | 460 | 156 | 70 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 5 | 20 | 447 | 156 | 53 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -2 | 447
2 | 5 | 21 | 429 | 156 | 51 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -4 | 429
2 | 5 | 22 | 412 | 156 | 49 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -16 | 412
2 | 5 | 23 | 402 | 156 | 48 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -24 | 402
2 | 6 | 0 | 387 | 156 | 47 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -32 | 387
2 | 6 | 1 | 390 | 156 | 47 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -38 | 390
2 | 6 | 2 | 404 | 156 | 48 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -31 | 404
2 | 6 | 3 | 411 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -30 | 411
2 | 6 | 4 | 409 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -32 | 409
2 | 6 | 5 | 419 | 156 | 50 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -22 | 419
2 | 6 | 6 | 433 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -20 | 433
2 | 6 | 7 | 439 | 156 | 52 | 85 | 0 | 16 | 3 | 0 | 133 | 0 | 0 | -6 | 439
2 | 6 | 8 | 467 | 156 | 57 | 90 | 0 | 16 | 11 | 0 | 139 | 0 | 0 | -2 | 467
2 | 6 | 9 | 494 | 156 | 59 | 91 | 0 | 16 | 25 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 494
2 | 6 | 10 | 494 | 156 | 60 | 79 | 0 | 16 | 37 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 494
2 | 6 | 11 | 483 | 156 | 57 | 70 | 0 | 16 | 41 | 0 | 146 | 0 | 0 | -3 | 483
2 | 6 | 12 | 466 | 156 | 55 | 60 | 0 | 16 | 44 | 0 | 146 | 0 | 0 | -11 | 466
2 | 6 | 13 | 466 | 156 | 55 | 63 | 0 | 16 | 45 | 0 | 146 | 0 | 0 | -15 | 466
2 | 6 | 14 | 464 | 156 | 55 | 64 | 0 | 16 | 42 | 0 | 146 | 0 | 0 | -15 | 464
2 | 6 | 15 | 454 | 156 | 54 | 68 | 0 | 16 | 27 | 0 | 146 | 0 | 0 | -13 | 454
2 | 6 | 16 | 459 | 156 | 54 | 83 | 0 | 16 | 9 | 0 | 146 | 0 | 0 | -5 | 459
2 | 6 | 17 | 458 | 156 | 54 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -4 | 458
2 | 6 | 18 | 455 | 156 | 54 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -12 | 455
2 | 6 | 19 | 446 | 156 | 53 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -11 | 446
2 | 6 | 20 | 434 | 156 | 52 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -14 | 434
2 | 6 | 21 | 413 | 156 | 49 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -18 | 413
2 | 6 | 22 | 394 | 156 | 47 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -32 | 394
2 | 6 | 23 | 383 | 156 | 46 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -41 | 383
2 | 7 | 0 | 372 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -45 | 372
2 | 7 | 1 | 380 | 156 | 46 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -47 | 380
2 | 7 | 2 | 393 | 156 | 47 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -41 | 393
2 | 7 | 3 | 402 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -38 | 402
2 | 7 | 4 | 401 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -39 | 401
2 | 7 | 5 | 416 | 156 | 50 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -25 | 416
2 | 7 | 6 | 433 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -20 | 433
2 | 7 | 7 | 428 | 156 | 51 | 85 | 0 | 16 | 4 | 0 | 146 | 0 | 0 | -30 | 428
2 | 7 | 8 | 450 | 156 | 53 | 90 | 0 | 16 | 21 | 0 | 146 | 0 | 0 | -32 | 450
2 | 7 | 9 | 470 | 156 | 56 | 91 | 0 | 16 | 42 | 0 | 146 | 0 | 0 | -37 | 470
2 | 7 | 10 | 466 | 156 | 55 | 79 | 0 | 16 | 52 | 0 | 118 | 0 | 0 | -10 | 466
2 | 7 | 11 | 460 | 156 | 58 | 70 | 0 | 16 | 53 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 7 | 12 | 445 | 156 | 53 | 60 | 0 | 16 | 57 | 0 | 116 | 0 | 0 | -13 | 445
2 | 7 | 13 | 448 | 156 | 81 | 63 | 0 | 16 | 39 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 448
2 | 7 | 14 | 452 | 156 | 78 | 64 | 0 | 16 | 31 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 452
2 | 7 | 15 | 436 | 156 | 52 | 68 | 0 | 16 | 17 | 0 | 142 | 0 | 0 | -15 | 436
2 | 7 | 16 | 439 | 156 | 54 | 83 | 0 | 16 | 3 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 439
2 | 7 | 17 | 443 | 156 | 53 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -18 | 443
2 | 7 | 18 | 448 | 156 | 53 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -18 | 448
2 | 7 | 19 | 444 | 156 | 53 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -13 | 444
2 | 7 | 20 | 427 | 156 | 51 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -20 | 427
2 | 7 | 21 | 411 | 156 | 59 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 411
2 | 7 | 22 | 403 | 156 | 89 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 403
2 | 7 | 23 | 396 | 156 | 48 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 396
2 | 8 | 0 | 382 | 156 | 46 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -18 | 382
2 | 8 | 1 | 386 | 156 | 46 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -13 | 386
2 | 8 | 2 | 396 | 156 | 48 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -13 | 396
2 | 8 | 3 | 399 | 156 | 48 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -16 | 399
2 | 8 | 4 | 391 | 156 | 47 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -22 | 391
2 | 8 | 5 | 380 | 156 | 46 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -24 | 380
2 | 8 | 6 | 373 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -37 | 373
2 | 8 | 7 | 374 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 3 | 0 | 114 | 0 | 0 | -29 | 374
2 | 8 | 8 | 387 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 15 | 0 | 112 | 0 | 0 | -43 | 387
2 | 8 | 9 | 395 | 156 | 47 | 85 | 0 | 16 | 30 | 0 | 146 | 0 | 0 | -85 | 395
2 | 8 | 10 | 391 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 47 | 0 | 146 | 0 | 0 | -101 | 391
2 | 8 | 11 | 383 | 156 | 46 | 73 | 0 | 16 | 66 | 0 | 144 | 0 | 0 | -118 | 383
2 | 8 | 12 | 376 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 63 | 0 | 146 | 0 | 0 | -112 | 376
2 | 8 | 13 | 360 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 52 | 0 | 146 | 0 | 0 | -126 | 360
2 | 8 | 14 | 354 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 46 | 0 | 146 | 0 | 0 | -132 | 354
2 | 8 | 15 | 343 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 34 | 0 | 146 | 0 | 0 | -139 | 343
2 | 8 | 16 | 348 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 11 | 0 | 146 | 0 | 0 | -128 | 348
2 | 8 | 17 | 365 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -98 | 365
2 | 8 | 18 | 376 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -81 | 376
2 | 8 | 19 | 368 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -82 | 368
2 | 8 | 20 | 356 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -83 | 356
2 | 8 | 21 | 343 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -80 | 343
2 | 8 | 22 | 325 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -98 | 325
2 | 8 | 23 | 323 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -82 | 323
2 | 9 | 0 | 313 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -101 | 313
2 | 9 | 1 | 318 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -63 | 318
2 | 9 | 2 | 334 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -80 | 334
2 | 9 | 3 | 341 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -86 | 341
2 | 9 | 4 | 334 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -82 | 334
2 | 9 | 5 | 323 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -71 | 323
2 | 9 | 6 | 312 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -120 | 312
2 | 9 | 7 | 317 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 6 | 0 | 131 | 0 | 0 | -106 | 317
2 | 9 | 8 | 329 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 26 | 0 | 89 | 0 | 0 | -87 | 329
2 | 9 | 9 | 341 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 42 | 0 | 111 | 0 | 0 | -114 | 341
2 | 9 | 10 | 337 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 63 | 0 | 108 | 0 | 0 | -131 | 337
2 | 9 | 11 | 332 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 81 | 0 | 92 | 0 | 0 | -131 | 332
2 | 9 | 12 | 324 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 64 | 0 | 57 | 0 | -12 | -64 | 324
2 | 9 | 13 | 312 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 61 | 0 | 66 | 0 | 0 | -103 | 312
2 | 9 | 14 | 307 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 44 | 0 | 54 | 0 | 0 | -85 | 307
2 | 9 | 15 | 308 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | -62 | 308
2 | 9 | 16 | 325 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | -42 | 325
2 | 9 | 17 | 353 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -11 | 353
2 | 9 | 18 | 372 | 156 | 67 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 372
2 | 9 | 19 | 369 | 156 | 72 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 369
2 | 9 | 20 | 360 | 156 | 78 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 360
2 | 9 | 21 | 345 | 156 | 71 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 345
2 | 9 | 22 | 329 | 156 | 56 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 329
2 | 9 | 23 | 325 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -8 | 325
2 | 10 | 0 | 315 | 156 | 53 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 315
2 | 10 | 1 | 316 | 156 | 64 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 316
2 | 10 | 2 | 336 | 156 | 60 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 336
2 | 10 | 3 | 348 | 156 | 81 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -1 | 348
2 | 10 | 4 | 353 | 156 | 93 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 353
2 | 10 | 5 | 366 | 156 | 115 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 366
2 | 10 | 6 | 389 | 156 | 122 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 389
2 | 10 | 7 | 397 | 156 | 114 | 85 | 0 | 16 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 397
2 | 10 | 8 | 434 | 156 | 145 | 90 | 0 | 16 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 434
2 | 10 | 9 | 459 | 156 | 153 | 92 | 0 | 16 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 459
2 | 10 | 10 | 457 | 156 | 137 | 79 | 0 | 16 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 10 | 11 | 452 | 156 | 136 | 71 | 0 | 16 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 10 | 12 | 424 | 156 | 126 | 61 | 0 | 16 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 424
2 | 10 | 13 | 427 | 156 | 124 | 64 | 0 | 16 | 53 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 427
2 | 10 | 14 | 428 | 156 | 115 | 64 | 0 | 16 | 49 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 428
2 | 10 | 15 | 420 | 156 | 102 | 69 | 0 | 16 | 29 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 420
2 | 10 | 16 | 420 | 156 | 113 | 83 | 0 | 16 | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 10 | 17 | 421 | 156 | 79 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 421
2 | 10 | 18 | 420 | 156 | 68 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 420
2 | 10 | 19 | 403 | 156 | 62 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 403
2 | 10 | 20 | 389 | 156 | 56 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 389
2 | 10 | 21 | 371 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -24 | 371
2 | 10 | 22 | 359 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -60 | 359
2 | 10 | 23 | 359 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -65 | 359
2 | 11 | 0 | 347 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -67 | 347
2 | 11 | 1 | 350 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -43 | 350
2 | 11 | 2 | 364 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -34 | 364
2 | 11 | 3 | 371 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -34 | 371
2 | 11 | 4 | 376 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -52 | 376
2 | 11 | 5 | 367 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -62 | 367
2 | 11 | 6 | 361 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -71 | 361
2 | 11 | 7 | 360 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | -79 | 360
2 | 11 | 8 | 387 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 23 | 0 | 142 | 0 | 0 | -81 | 387
2 | 11 | 9 | 409 | 156 | 49 | 86 | 0 | 16 | 51 | 0 | 93 | 0 | 0 | -42 | 409
2 | 11 | 10 | 406 | 156 | 49 | 81 | 0 | 16 | 80 | 0 | 62 | 0 | 0 | -38 | 406
2 | 11 | 11 | 395 | 156 | 47 | 74 | 0 | 16 | 79 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 395
2 | 11 | 12 | 379 | 156 | 46 | 62 | 0 | 16 | 73 | 0 | 43 | 0 | 0 | -17 | 379
2 | 11 | 13 | 371 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 62 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 371
2 | 11 | 14 | 369 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 63 | 0 | 21 | 0 | 0 | -10 | 369
2 | 11 | 15 | 358 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 44 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14 | 358
2 | 11 | 16 | 361 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 361
2 | 11 | 17 | 376 | 156 | 93 | 101 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 376
2 | 11 | 18 | 394 | 156 | 109 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 394
2 | 11 | 19 | 387 | 156 | 111 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 387
2 | 11 | 20 | 377 | 156 | 115 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 377
2 | 11 | 21 | 362 | 156 | 87 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 362
2 | 11 | 22 | 351 | 156 | 76 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 351
2 | 11 | 23 | 348 | 156 | 81 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 348
2 | 12 | 0 | 339 | 156 | 73 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 339
2 | 12 | 1 | 347 | 156 | 52 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 347
2 | 12 | 2 | 363 | 156 | 65 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 363
2 | 12 | 3 | 371 | 156 | 65 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 371
2 | 12 | 4 | 372 | 156 | 70 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 372
2 | 12 | 5 | 381 | 156 | 75 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 381
2 | 12 | 6 | 402 | 156 | 111 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 12 | 7 | 409 | 156 | 99 | 86 | 0 | 16 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 409
2 | 12 | 8 | 436 | 156 | 92 | 91 | 0 | 16 | 45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 436
2 | 12 | 9 | 454 | 156 | 95 | 93 | 0 | 16 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 454
2 | 12 | 10 | 445 | 156 | 63 | 80 | 0 | 16 | 42 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 445
2 | 12 | 11 | 435 | 156 | 69 | 72 | 0 | 16 | 40 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 435
2 | 12 | 12 | 411 | 156 | 51 | 61 | 0 | 16 | 37 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 411
2 | 12 | 13 | 417 | 156 | 50 | 65 | 0 | 16 | 42 | 0 | 98 | 0 | 0 | -10 | 417
2 | 12 | 14 | 410 | 156 | 49 | 65 | 0 | 16 | 28 | 0 | 101 | 0 | 0 | -5 | 410
2 | 12 | 15 | 404 | 156 | 55 | 70 | 0 | 16 | 11 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 404
2 | 12 | 16 | 412 | 156 | 49 | 84 | 0 | 16 | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 412
2 | 12 | 17 | 409 | 156 | 49 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -16 | 409
2 | 12 | 18 | 405 | 156 | 49 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -26 | 405
2 | 12 | 19 | 388 | 156 | 47 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -40 | 388
2 | 12 | 20 | 371 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -63 | 371
2 | 12 | 21 | 350 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -66 | 350
2 | 12 | 22 | 332 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -83 | 332
2 | 12 | 23 | 315 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -110 | 315
2 | 13 | 0 | 299 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -120 | 299
2 | 13 | 1 | 300 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 300
2 | 13 | 2 | 320 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -114 | 320
2 | 13 | 3 | 335 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -104 | 335
2 | 13 | 4 | 337 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -102 | 337
2 | 13 | 5 | 347 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -91 | 347
2 | 13 | 6 | 365 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -83 | 365
2 | 13 | 7 | 378 | 156 | 46 | 87 | 0 | 16 | 4 | 0 | 146 | 0 | 0 | -77 | 378
2 | 13 | 8 | 417 | 156 | 50 | 91 | 0 | 16 | 18 | 0 | 146 | 0 | 0 | -60 | 417
2 | 13 | 9 | 442 | 156 | 53 | 93 | 0 | 16 | 34 | 0 | 146 | 0 | 0 | -56 | 442
2 | 13 | 10 | 439 | 156 | 52 | 81 | 0 | 16 | 44 | 0 | 146 | 0 | 0 | -56 | 439
2 | 13 | 11 | 430 | 156 | 51 | 72 | 0 | 16 | 58 | 0 | 146 | 0 | 0 | -69 | 430
2 | 13 | 12 | 408 | 156 | 49 | 62 | 0 | 16 | 58 | 0 | 146 | 0 | 0 | -79 | 408
2 | 13 | 13 | 414 | 156 | 49 | 65 | 0 | 16 | 45 | 0 | 146 | 0 | 0 | -63 | 414
2 | 13 | 14 | 415 | 156 | 50 | 66 | 0 | 16 | 40 | 0 | 135 | 0 | 0 | -48 | 415
2 | 13 | 15 | 410 | 156 | 49 | 70 | 0 | 16 | 22 | 0 | 127 | 0 | 0 | -30 | 410
2 | 13 | 16 | 414 | 156 | 56 | 84 | 0 | 16 | 9 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 414
2 | 13 | 17 | 414 | 156 | 92 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 414
2 | 13 | 18 | 415 | 156 | 107 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 415
2 | 13 | 19 | 401 | 156 | 84 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 13 | 20 | 391 | 156 | 61 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 391
2 | 13 | 21 | 375 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -11 | 375
2 | 13 | 22 | 355 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -33 | 355
2 | 13 | 23 | 349 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -42 | 349
2 | 14 | 0 | 334 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -45 | 334
2 | 14 | 1 | 341 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -57 | 341
2 | 14 | 2 | 354 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -51 | 354
2 | 14 | 3 | 362 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -51 | 362
2 | 14 | 4 | 359 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -48 | 359
2 | 14 | 5 | 360 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -47 | 360
2 | 14 | 6 | 376 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -54 | 376
2 | 14 | 7 | 388 | 156 | 47 | 87 | 0 | 16 | 10 | 0 | 127 | 0 | 0 | -55 | 388
2 | 14 | 8 | 412 | 156 | 49 | 92 | 0 | 16 | 33 | 0 | 132 | 0 | 0 | -66 | 412
2 | 14 | 9 | 423 | 156 | 51 | 94 | 0 | 16 | 60 | 0 | 131 | 0 | 0 | -85 | 423
2 | 14 | 10 | 411 | 156 | 49 | 81 | 0 | 16 | 84 | 0 | 125 | 0 | 0 | -100 | 411
2 | 14 | 11 | 406 | 156 | 49 | 72 | 0 | 16 | 93 | 0 | 117 | 0 | 0 | -97 | 406
2 | 14 | 12 | 381 | 156 | 46 | 62 | 0 | 16 | 90 | 0 | 104 | 0 | -12 | -81 | 381
2 | 14 | 13 | 383 | 156 | 46 | 66 | 0 | 16 | 73 | 0 | 92 | 0 | -12 | -54 | 383
2 | 14 | 14 | 375 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 66 | 0 | 78 | 0 | -12 | -40 | 375
2 | 14 | 15 | 366 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 50 | 0 | 83 | 0 | 0 | -55 | 366
2 | 14 | 16 | 361 | 156 | 48 | 85 | 0 | 16 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 361
2 | 14 | 17 | 361 | 156 | 65 | 93 | 0 | 16 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 361
2 | 14 | 18 | 370 | 156 | 61 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 370
2 | 14 | 19 | 358 | 156 | 77 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 358
2 | 14 | 20 | 347 | 156 | 73 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 347
2 | 14 | 21 | 338 | 156 | 74 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 338
2 | 14 | 22 | 321 | 156 | 76 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 321
2 | 14 | 23 | 315 | 156 | 58 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 315
2 | 15 | 0 | 303 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 303
2 | 15 | 1 | 309 | 156 | 62 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 309
2 | 15 | 2 | 324 | 156 | 71 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 324
2 | 15 | 3 | 332 | 156 | 77 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 332
2 | 15 | 4 | 328 | 156 | 64 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 328
2 | 15 | 5 | 319 | 156 | 57 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 319
2 | 15 | 6 | 318 | 156 | 48 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 318
2 | 15 | 7 | 319 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14 | 319
2 | 15 | 8 | 322 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 63 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 322
2 | 15 | 9 | 322 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 103 | 0 | 7 | 0 | 0 | -93 | 322
2 | 15 | 10 | 312 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 312
2 | 15 | 11 | 307 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 139 | -61 | 2 | -1 | 0 | -54 | 318
2 | 15 | 12 | 290 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 138 | -60 | 3 | -3 | -12 | 0 | 347
2 | 15 | 13 | 281 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 130 | -57 | 5 | -5 | 0 | -28 | 335
2 | 15 | 14 | 268 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | -145 | 268
2 | 15 | 15 | 260 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | -111 | 260
2 | 15 | 16 | 264 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -81 | 264
2 | 15 | 17 | 278 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -46 | 278
2 | 15 | 18 | 292 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 292
2 | 15 | 19 | 289 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -24 | 289
2 | 15 | 20 | 285 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -37 | 285
2 | 15 | 21 | 273 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -38 | 273
2 | 15 | 22 | 268 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 268
2 | 15 | 23 | 264 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -43 | 264
2 | 16 | 0 | 254 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -45 | 254
2 | 16 | 1 | 259 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -64 | 259
2 | 16 | 2 | 275 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -67 | 275
2 | 16 | 3 | 285 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -123 | 285
2 | 16 | 4 | 282 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -150 | 282
2 | 16 | 5 | 271 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -131 | 271
2 | 16 | 6 | 261 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -135 | 261
2 | 16 | 7 | 257 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 10 | 0 | 103 | 0 | 0 | -145 | 257
2 | 16 | 8 | 261 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 44 | 0 | 104 | 0 | 0 | -191 | 261
2 | 16 | 9 | 259 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 84 | 0 | 93 | 0 | 0 | -223 | 259
2 | 16 | 10 | 255 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 107 | 0 | 100 | 0 | 0 | -253 | 255
2 | 16 | 11 | 253 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 121 | -53 | 96 | -89 | 0 | -57 | 311
2 | 16 | 12 | 244 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 108 | -47 | 76 | -71 | -12 | -41 | 295
2 | 16 | 13 | 235 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 94 | -41 | 68 | -63 | 0 | -69 | 280
2 | 16 | 14 | 227 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 81 | 0 | 53 | 0 | 0 | -205 | 227
2 | 16 | 15 | 225 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 56 | 0 | 52 | 0 | 0 | -188 | 225
2 | 16 | 16 | 234 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 26 | 0 | 65 | 0 | 0 | -180 | 234
2 | 16 | 17 | 256 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | -150 | 256
2 | 16 | 18 | 273 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -130 | 273
2 | 16 | 19 | 273 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -102 | 273
2 | 16 | 20 | 269 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -91 | 269
2 | 16 | 21 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -114 | 256
2 | 16 | 22 | 248 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -125 | 248
2 | 16 | 23 | 246 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -122 | 246
2 | 17 | 0 | 244 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -117 | 244
2 | 17 | 1 | 253 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -124 | 253
2 | 17 | 2 | 272 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -94 | 272
2 | 17 | 3 | 285 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -86 | 285
2 | 17 | 4 | 291 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -85 | 291
2 | 17 | 5 | 297 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -108 | 297
2 | 17 | 6 | 314 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -114 | 314
2 | 17 | 7 | 329 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | -129 | 329
2 | 17 | 8 | 374 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 14 | 0 | 146 | 0 | 0 | -97 | 374
2 | 17 | 9 | 400 | 156 | 48 | 96 | 0 | 16 | 22 | 0 | 146 | 0 | 0 | -84 | 400
2 | 17 | 10 | 396 | 156 | 48 | 83 | 0 | 16 | 27 | 0 | 146 | 0 | 0 | -80 | 396
2 | 17 | 11 | 399 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 33 | 0 | 146 | 0 | 0 | -74 | 399
2 | 17 | 12 | 379 | 156 | 46 | 64 | 0 | 16 | 37 | 0 | 146 | 0 | 0 | -86 | 379
2 | 17 | 13 | 392 | 156 | 47 | 68 | 0 | 16 | 30 | 0 | 146 | 0 | 0 | -71 | 392
2 | 17 | 14 | 401 | 156 | 48 | 68 | 0 | 16 | 19 | 0 | 146 | 0 | 0 | -52 | 401
2 | 17 | 15 | 398 | 156 | 48 | 73 | 0 | 16 | 16 | 0 | 146 | 0 | 0 | -57 | 398
2 | 17 | 16 | 407 | 156 | 49 | 87 | 0 | 16 | 7 | 0 | 146 | 0 | 0 | -54 | 407
2 | 17 | 17 | 403 | 156 | 48 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -58 | 403
2 | 17 | 18 | 405 | 156 | 49 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -62 | 405
2 | 17 | 19 | 397 | 156 | 48 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -59 | 397
2 | 17 | 20 | 396 | 156 | 48 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -52 | 396
2 | 17 | 21 | 378 | 156 | 46 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -54 | 378
2 | 17 | 22 | 358 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -70 | 358
2 | 17 | 23 | 350 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -77 | 350
2 | 18 | 0 | 340 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -44 | 340
2 | 18 | 1 | 345 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -51 | 345
2 | 18 | 2 | 365 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -60 | 365
2 | 18 | 3 | 374 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -35 | 374
2 | 18 | 4 | 376 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -40 | 376
2 | 18 | 5 | 386 | 156 | 46 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -14 | 386
2 | 18 | 6 | 404 | 156 | 59 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 404
2 | 18 | 7 | 417 | 156 | 80 | 90 | 0 | 16 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 417
2 | 18 | 8 | 451 | 156 | 66 | 95 | 0 | 16 | 33 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 451
2 | 18 | 9 | 469 | 156 | 98 | 97 | 0 | 16 | 55 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 469
2 | 18 | 10 | 461 | 156 | 55 | 84 | 0 | 16 | 59 | 0 | 93 | 0 | 0 | -2 | 461
2 | 18 | 11 | 450 | 156 | 55 | 75 | 0 | 16 | 45 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 450
2 | 18 | 12 | 437 | 156 | 52 | 65 | 0 | 16 | 40 | 0 | 126 | 0 | 0 | -18 | 437
2 | 18 | 13 | 439 | 156 | 52 | 68 | 0 | 16 | 53 | 0 | 139 | 0 | 0 | -45 | 439
2 | 18 | 14 | 435 | 156 | 52 | 69 | 0 | 16 | 50 | 0 | 108 | 0 | 0 | -16 | 435
2 | 18 | 15 | 432 | 156 | 55 | 73 | 0 | 16 | 26 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 432
2 | 18 | 16 | 441 | 156 | 52 | 88 | 0 | 16 | 11 | 0 | 124 | 0 | 0 | -6 | 441
2 | 18 | 17 | 442 | 156 | 53 | 96 | 0 | 16 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | -22 | 442
2 | 18 | 18 | 448 | 156 | 53 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -22 | 448
2 | 18 | 19 | 434 | 156 | 52 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -25 | 434
2 | 18 | 20 | 421 | 156 | 50 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -30 | 421
2 | 18 | 21 | 405 | 156 | 48 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -30 | 405
2 | 18 | 22 | 390 | 156 | 47 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -41 | 390
2 | 18 | 23 | 382 | 156 | 46 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -47 | 382
2 | 19 | 0 | 368 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -54 | 368
2 | 19 | 1 | 373 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -58 | 373
2 | 19 | 2 | 387 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -53 | 387
2 | 19 | 3 | 392 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -53 | 392
2 | 19 | 4 | 395 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -50 | 395
2 | 19 | 5 | 402 | 156 | 48 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -43 | 402
2 | 19 | 6 | 419 | 156 | 50 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -38 | 419
2 | 19 | 7 | 429 | 156 | 51 | 91 | 0 | 16 | 7 | 0 | 146 | 0 | 0 | -38 | 429
2 | 19 | 8 | 464 | 156 | 55 | 96 | 0 | 16 | 24 | 0 | 146 | 0 | 0 | -29 | 464
2 | 19 | 9 | 485 | 156 | 57 | 98 | 0 | 16 | 43 | 0 | 146 | 0 | 0 | -31 | 485
2 | 19 | 10 | 479 | 156 | 57 | 85 | 0 | 16 | 66 | 0 | 104 | 0 | 0 | -5 | 479
2 | 19 | 11 | 470 | 156 | 56 | 76 | 0 | 16 | 78 | 0 | 95 | 0 | 0 | -7 | 470
2 | 19 | 12 | 447 | 156 | 53 | 66 | 0 | 16 | 74 | 0 | 126 | 0 | 0 | -44 | 447
2 | 19 | 13 | 449 | 156 | 53 | 69 | 0 | 16 | 70 | 0 | 110 | 0 | 0 | -25 | 449
2 | 19 | 14 | 449 | 156 | 53 | 69 | 0 | 16 | 55 | 0 | 132 | 0 | 0 | -32 | 449
2 | 19 | 15 | 446 | 156 | 53 | 74 | 0 | 16 | 38 | 0 | 120 | 0 | 0 | -11 | 446
2 | 19 | 16 | 445 | 156 | 53 | 89 | 0 | 16 | 15 | 0 | 132 | 0 | 0 | -16 | 445
2 | 19 | 17 | 438 | 156 | 52 | 97 | 0 | 16 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | -21 | 438
2 | 19 | 18 | 445 | 156 | 53 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -28 | 445
2 | 19 | 19 | 433 | 156 | 52 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -29 | 433
2 | 19 | 20 | 419 | 156 | 50 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -21 | 419
2 | 19 | 21 | 400 | 156 | 48 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -36 | 400
2 | 19 | 22 | 384 | 156 | 46 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -47 | 384
2 | 19 | 23 | 378 | 156 | 46 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -52 | 378
2 | 20 | 0 | 363 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -57 | 363
2 | 20 | 1 | 370 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -21 | 370
2 | 20 | 2 | 385 | 156 | 59 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 385
2 | 20 | 3 | 393 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -3 | 393
2 | 20 | 4 | 390 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -4 | 390
2 | 20 | 5 | 401 | 156 | 63 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 20 | 6 | 422 | 156 | 77 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 422
2 | 20 | 7 | 428 | 156 | 73 | 92 | 0 | 16 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 428
2 | 20 | 8 | 462 | 156 | 93 | 96 | 0 | 16 | 23 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 462
2 | 20 | 9 | 481 | 156 | 86 | 98 | 0 | 16 | 29 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 481
2 | 20 | 10 | 480 | 156 | 95 | 86 | 0 | 16 | 49 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 20 | 11 | 471 | 156 | 71 | 77 | 0 | 16 | 54 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 20 | 12 | 451 | 156 | 54 | 66 | 0 | 16 | 58 | 0 | 127 | 0 | 0 | -26 | 451
2 | 20 | 13 | 458 | 156 | 64 | 70 | 0 | 16 | 55 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 20 | 14 | 459 | 156 | 54 | 70 | 0 | 16 | 44 | 0 | 126 | 0 | 0 | -7 | 459
2 | 20 | 15 | 453 | 156 | 59 | 75 | 0 | 16 | 32 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 453
2 | 20 | 16 | 456 | 156 | 86 | 90 | 0 | 16 | 16 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 20 | 17 | 444 | 156 | 80 | 98 | 0 | 16 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 20 | 18 | 447 | 156 | 110 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 447
2 | 20 | 19 | 435 | 156 | 129 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 435
2 | 20 | 20 | 421 | 156 | 125 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 421
2 | 20 | 21 | 401 | 156 | 116 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 401
2 | 20 | 22 | 382 | 156 | 103 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 382
2 | 20 | 23 | 377 | 156 | 106 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 377
2 | 21 | 0 | 363 | 156 | 93 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 363
2 | 21 | 1 | 366 | 156 | 81 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 366
2 | 21 | 2 | 386 | 156 | 85 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 386
2 | 21 | 3 | 393 | 156 | 72 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 21 | 4 | 393 | 156 | 62 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 393
2 | 21 | 5 | 401 | 156 | 95 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 21 | 6 | 421 | 156 | 99 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 421
2 | 21 | 7 | 429 | 156 | 106 | 92 | 0 | 16 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 429
2 | 21 | 8 | 455 | 156 | 118 | 97 | 0 | 16 | 24 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 455
2 | 21 | 9 | 475 | 156 | 124 | 99 | 0 | 16 | 50 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 475
2 | 21 | 10 | 467 | 156 | 101 | 87 | 0 | 16 | 69 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 21 | 11 | 460 | 156 | 90 | 78 | 0 | 16 | 82 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 21 | 12 | 432 | 156 | 65 | 67 | 0 | 16 | 79 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 432
2 | 21 | 13 | 437 | 156 | 52 | 71 | 0 | 16 | 76 | 0 | 72 | 0 | 0 | -6 | 437
2 | 21 | 14 | 430 | 156 | 62 | 71 | 0 | 16 | 55 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 430
2 | 21 | 15 | 426 | 156 | 77 | 76 | 0 | 16 | 34 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 426
2 | 21 | 16 | 433 | 156 | 106 | 91 | 0 | 16 | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 433
2 | 21 | 17 | 429 | 156 | 108 | 99 | 0 | 16 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 429
2 | 21 | 18 | 425 | 156 | 105 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 425
2 | 21 | 19 | 412 | 156 | 113 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 412
2 | 21 | 20 | 396 | 156 | 108 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 21 | 21 | 381 | 156 | 121 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 381
2 | 21 | 22 | 364 | 156 | 109 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 364
2 | 21 | 23 | 362 | 156 | 104 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 362
2 | 22 | 0 | 350 | 156 | 93 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 350
2 | 22 | 1 | 352 | 156 | 97 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 352
2 | 22 | 2 | 367 | 156 | 102 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 367
2 | 22 | 3 | 370 | 156 | 111 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 370
2 | 22 | 4 | 368 | 156 | 92 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 368
2 | 22 | 5 | 358 | 156 | 81 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 358
2 | 22 | 6 | 363 | 156 | 67 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 363
2 | 22 | 7 | 372 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | -26 | 372
2 | 22 | 8 | 393 | 156 | 47 | 92 | 0 | 16 | 9 | 0 | 112 | 0 | 0 | -39 | 393
2 | 22 | 9 | 404 | 156 | 48 | 94 | 0 | 16 | 16 | 0 | 103 | 0 | 0 | -29 | 404
2 | 22 | 10 | 407 | 156 | 49 | 89 | 0 | 16 | 44 | 0 | 100 | 0 | 0 | -47 | 407
2 | 22 | 11 | 393 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | -27 | 393
2 | 22 | 12 | 384 | 156 | 46 | 69 | 0 | 16 | 65 | 0 | 100 | 0 | 0 | -68 | 384
2 | 22 | 13 | 365 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 64 | 0 | 109 | 0 | 0 | -104 | 365
2 | 22 | 14 | 354 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 52 | 0 | 107 | 0 | 0 | -108 | 354
2 | 22 | 15 | 348 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 30 | 0 | 128 | 0 | 0 | -121 | 348
2 | 22 | 16 | 348 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 13 | 0 | 111 | 0 | 0 | -105 | 348
2 | 22 | 17 | 364 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | -89 | 364
2 | 22 | 18 | 376 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -54 | 376
2 | 22 | 19 | 371 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -46 | 371
2 | 22 | 20 | 361 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -44 | 361
2 | 22 | 21 | 345 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -63 | 345
2 | 22 | 22 | 340 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -31 | 340
2 | 22 | 23 | 340 | 156 | 48 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 340
2 | 23 | 0 | 327 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -47 | 327
2 | 23 | 1 | 332 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -25 | 332
2 | 23 | 2 | 345 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -40 | 345
2 | 23 | 3 | 352 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 352
2 | 23 | 4 | 346 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -43 | 346
2 | 23 | 5 | 337 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -41 | 337
2 | 23 | 6 | 335 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -16 | 335
2 | 23 | 7 | 334 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0 | -43 | 334
2 | 23 | 8 | 337 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 23 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 337
2 | 23 | 9 | 351 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 40 | 0 | 54 | 0 | 0 | -55 | 351
2 | 23 | 10 | 355 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 75 | 0 | 41 | 0 | 0 | -68 | 355
2 | 23 | 11 | 350 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 104 | 0 | 65 | 0 | 0 | -118 | 350
2 | 23 | 12 | 338 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 113 | 0 | 48 | 0 | -12 | -98 | 338
2 | 23 | 13 | 310 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 93 | 0 | 36 | 0 | 0 | -116 | 310
2 | 23 | 14 | 306 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 70 | 0 | 27 | 0 | 0 | -95 | 306
2 | 23 | 15 | 297 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | -84 | 297
2 | 23 | 16 | 312 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | -56 | 312
2 | 23 | 17 | 340 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -5 | 340
2 | 23 | 18 | 357 | 156 | 76 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 23 | 19 | 359 | 156 | 87 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 359
2 | 23 | 20 | 352 | 156 | 89 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 352
2 | 23 | 21 | 333 | 156 | 82 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 333
2 | 23 | 22 | 317 | 156 | 71 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 317
2 | 23 | 23 | 321 | 156 | 64 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 321
2 | 24 | 0 | 313 | 156 | 57 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -1 | 313
2 | 24 | 1 | 317 | 156 | 65 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 317
2 | 24 | 2 | 334 | 156 | 76 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 334
2 | 24 | 3 | 341 | 156 | 79 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 341
2 | 24 | 4 | 345 | 156 | 76 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 345
2 | 24 | 5 | 341 | 156 | 68 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 341
2 | 24 | 6 | 343 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -5 | 343
2 | 24 | 7 | 350 | 156 | 46 | 79 | 0 | 16 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 350
2 | 24 | 8 | 373 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 20 | 0 | 61 | 0 | 0 | -19 | 373
2 | 24 | 9 | 396 | 156 | 48 | 96 | 0 | 16 | 52 | 0 | 40 | 0 | 0 | -12 | 396
2 | 24 | 10 | 398 | 156 | 48 | 91 | 0 | 16 | 82 | 0 | 27 | 0 | 0 | -22 | 398
2 | 24 | 11 | 389 | 156 | 47 | 83 | 0 | 16 | 92 | 0 | 29 | 0 | 0 | -34 | 389
2 | 24 | 12 | 365 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 68 | 0 | 59 | 0 | 0 | -50 | 365
2 | 24 | 13 | 353 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 51 | 0 | 85 | 0 | 0 | -81 | 353
2 | 24 | 14 | 357 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 45 | 0 | 84 | 0 | 0 | -77 | 357
2 | 24 | 15 | 354 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 34 | 0 | 102 | 0 | 0 | -95 | 354
2 | 24 | 16 | 357 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 16 | 0 | 128 | 0 | 0 | -118 | 357
2 | 24 | 17 | 375 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | -83 | 375
2 | 24 | 18 | 388 | 156 | 47 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -44 | 388
2 | 24 | 19 | 379 | 156 | 46 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -32 | 379
2 | 24 | 20 | 362 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -32 | 362
2 | 24 | 21 | 342 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -23 | 342
2 | 24 | 22 | 325 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 325
2 | 24 | 23 | 321 | 156 | 48 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 321
2 | 25 | 0 | 314 | 156 | 46 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 314
2 | 25 | 1 | 319 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 319
2 | 25 | 2 | 336 | 156 | 50 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 336
2 | 25 | 3 | 345 | 156 | 56 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 345
2 | 25 | 4 | 343 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -10 | 343
2 | 25 | 5 | 351 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -6 | 351
2 | 25 | 6 | 370 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | -5 | 370
2 | 25 | 7 | 386 | 156 | 46 | 96 | 0 | 16 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | -6 | 386
2 | 25 | 8 | 418 | 156 | 53 | 101 | 0 | 16 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 418
2 | 25 | 9 | 442 | 156 | 53 | 103 | 0 | 16 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 442
2 | 25 | 10 | 438 | 156 | 52 | 90 | 0 | 16 | 102 | 0 | 27 | 0 | 0 | -5 | 438
2 | 25 | 11 | 432 | 156 | 51 | 82 | 0 | 16 | 112 | 0 | 39 | 0 | 0 | -24 | 432
2 | 25 | 12 | 408 | 156 | 49 | 71 | 0 | 16 | 112 | 0 | 68 | 0 | -12 | -52 | 408
2 | 25 | 13 | 416 | 156 | 50 | 74 | 0 | 16 | 123 | 0 | 52 | 0 | -12 | -43 | 416
2 | 25 | 14 | 399 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 113 | 0 | 70 | 0 | -12 | -66 | 399
2 | 25 | 15 | 372 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 76 | 0 | 80 | 0 | 0 | -81 | 372
2 | 25 | 16 | 360 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 35 | 0 | 90 | 0 | 0 | -77 | 360
2 | 25 | 17 | 356 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | -70 | 356
2 | 25 | 18 | 372 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -44 | 372
2 | 25 | 19 | 366 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -71 | 366
2 | 25 | 20 | 353 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -99 | 353
2 | 25 | 21 | 337 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -101 | 337
2 | 25 | 22 | 324 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -111 | 324
2 | 25 | 23 | 317 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -117 | 317
2 | 26 | 0 | 306 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -122 | 306
2 | 26 | 1 | 310 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 310
2 | 26 | 2 | 322 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -122 | 322
2 | 26 | 3 | 329 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -120 | 329
2 | 26 | 4 | 326 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -123 | 326
2 | 26 | 5 | 329 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -119 | 329
2 | 26 | 6 | 348 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -101 | 348
2 | 26 | 7 | 366 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 7 | 0 | 135 | 0 | 0 | -90 | 366
2 | 26 | 8 | 399 | 156 | 48 | 102 | 0 | 16 | 32 | 0 | 131 | 0 | 0 | -86 | 399
2 | 26 | 9 | 416 | 156 | 50 | 104 | 0 | 16 | 59 | 0 | 133 | 0 | 8 | -110 | 416
2 | 26 | 10 | 415 | 156 | 50 | 91 | 0 | 16 | 56 | 0 | 134 | 0 | 0 | -88 | 415
2 | 26 | 11 | 408 | 156 | 49 | 82 | 0 | 16 | 51 | 0 | 134 | 0 | 0 | -80 | 408
2 | 26 | 12 | 388 | 156 | 47 | 72 | 0 | 16 | 50 | 0 | 129 | 0 | -12 | -70 | 388
2 | 26 | 13 | 392 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 57 | 0 | 98 | 0 | 0 | -57 | 392
2 | 26 | 14 | 391 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 54 | 0 | 85 | 0 | 0 | -42 | 391
2 | 26 | 15 | 377 | 156 | 46 | 80 | 0 | 16 | 34 | 0 | 76 | 0 | 0 | -31 | 377
2 | 26 | 16 | 373 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 16 | 0 | 67 | 0 | 0 | -23 | 373
2 | 26 | 17 | 370 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 2 | 0 | 42 | 0 | 11 | -6 | 370
2 | 26 | 18 | 375 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -14 | 375
2 | 26 | 19 | 361 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -25 | 361
2 | 26 | 20 | 349 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -28 | 349
2 | 26 | 21 | 334 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -61 | 334
2 | 26 | 22 | 322 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -96 | 322
2 | 26 | 23 | 313 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -102 | 313
2 | 27 | 0 | 302 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -99 | 302
2 | 27 | 1 | 311 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -86 | 311
2 | 27 | 2 | 329 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -86 | 329
2 | 27 | 3 | 341 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -57 | 341
2 | 27 | 4 | 340 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -39 | 340
2 | 27 | 5 | 342 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -42 | 342
2 | 27 | 6 | 356 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | -16 | 356
2 | 27 | 7 | 363 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | -19 | 363
2 | 27 | 8 | 386 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | -17 | 386
2 | 27 | 9 | 401 | 156 | 48 | 105 | 0 | 16 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | -29 | 401
2 | 27 | 10 | 391 | 156 | 47 | 92 | 0 | 16 | 116 | 0 | 55 | 0 | 0 | -91 | 391
2 | 27 | 11 | 378 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 125 | 0 | 81 | 0 | 0 | -129 | 378
2 | 27 | 12 | 344 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 126 | -14 | 106 | -98 | -12 | -53 | 344
2 | 27 | 13 | 347 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 120 | 0 | 113 | 0 | -12 | -167 | 347
2 | 27 | 14 | 336 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 104 | 0 | 108 | 0 | -12 | -157 | 336
2 | 27 | 15 | 325 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 76 | 0 | 110 | 0 | 0 | -159 | 325
2 | 27 | 16 | 326 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 32 | 0 | 96 | 0 | 0 | -116 | 326
2 | 27 | 17 | 329 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | -97 | 329
2 | 27 | 18 | 341 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -74 | 341
2 | 27 | 19 | 332 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -61 | 332
2 | 27 | 20 | 323 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -70 | 323
2 | 27 | 21 | 313 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -44 | 313
2 | 27 | 22 | 303 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -37 | 303
2 | 27 | 23 | 300 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -46 | 300
2 | 28 | 0 | 295 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -53 | 295
2 | 28 | 1 | 306 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -39 | 306
2 | 28 | 2 | 324 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -26 | 324
2 | 28 | 3 | 333 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -24 | 333
2 | 28 | 4 | 333 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 11 | -23 | 333
2 | 28 | 5 | 331 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | -22 | 331
2 | 28 | 6 | 344 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -22 | 344
2 | 28 | 7 | 350 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 16 | 0 | 42 | 0 | 0 | -24 | 350
2 | 28 | 8 | 375 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 50 | 0 | 38 | 0 | 0 | -34 | 375
2 | 28 | 9 | 391 | 156 | 47 | 106 | 0 | 16 | 57 | 0 | 33 | 0 | 0 | -24 | 391
2 | 28 | 10 | 379 | 156 | 46 | 93 | 0 | 16 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 379
2 | 28 | 11 | 364 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 50 | 0 | 19 | 0 | 11 | -17 | 364
2 | 28 | 12 | 338 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 72 | 0 | 14 | 0 | 0 | -38 | 338
2 | 28 | 13 | 344 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 65 | 0 | 17 | 0 | 0 | -32 | 344
2 | 28 | 14 | 339 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 40 | 0 | 33 | 0 | 7 | -35 | 339
2 | 28 | 15 | 334 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 27 | 0 | 54 | 0 | 0 | -46 | 334
2 | 28 | 16 | 336 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | -59 | 336
2 | 28 | 17 | 333 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | -65 | 333
2 | 28 | 18 | 332 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -62 | 332
2 | 28 | 19 | 320 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -68 | 320
2 | 28 | 20 | 307 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -95 | 307
2 | 28 | 21 | 296 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -120 | 296
2 | 28 | 22 | 288 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -119 | 288
2 | 28 | 23 | 284 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -107 | 284
3 | 1 | 0 | 317 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -73 | 317
3 | 1 | 1 | 323 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -60 | 323
3 | 1 | 2 | 334 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -46 | 334
3 | 1 | 3 | 341 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -49 | 341
3 | 1 | 4 | 339 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -19 | 339
3 | 1 | 5 | 334 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -21 | 334
3 | 1 | 6 | 329 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -30 | 329
3 | 1 | 7 | 320 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 30 | 0 | 54 | 0 | 0 | -48 | 320
3 | 1 | 8 | 315 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | -80 | 315
3 | 1 | 9 | 311 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 119 | 0 | 28 | 0 | 0 | -118 | 311
3 | 1 | 10 | 303 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 141 | 0 | 26 | 0 | -12 | -134 | 303
3 | 1 | 11 | 298 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 141 | -62 | 23 | -21 | -12 | 0 | 352
3 | 1 | 12 | 288 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 141 | -62 | 4 | -3 | -12 | -4 | 347
3 | 1 | 13 | 281 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 130 | -57 | 3 | -3 | -12 | -9 | 335
3 | 1 | 14 | 275 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 104 | 0 | 3 | 0 | -9 | -106 | 275
3 | 1 | 15 | 274 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | -87 | 274
3 | 1 | 16 | 279 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | -51 | 279
3 | 1 | 17 | 290 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 | 0 | 11 | -28 | 290
3 | 1 | 18 | 302 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | -1 | 302
3 | 1 | 19 | 302 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -50 | 302
3 | 1 | 20 | 298 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -72 | 298
3 | 1 | 21 | 292 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -78 | 292
3 | 1 | 22 | 288 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -116 | 288
3 | 1 | 23 | 284 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -115 | 284
3 | 2 | 0 | 276 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -115 | 276
3 | 2 | 1 | 283 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -101 | 283
3 | 2 | 2 | 300 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -81 | 300
3 | 2 | 3 | 305 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -85 | 305
3 | 2 | 4 | 308 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 11 | -62 | 308
3 | 2 | 5 | 301 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 6 | -61 | 301
3 | 2 | 6 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | -70 | 289
3 | 2 | 7 | 286 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | -64 | 286
3 | 2 | 8 | 290 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 290
3 | 2 | 9 | 298 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 46 | 0 | 28 | 0 | 0 | -59 | 298
3 | 2 | 10 | 295 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 63 | 0 | 26 | 0 | 0 | -77 | 295
3 | 2 | 11 | 293 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 67 | 0 | 23 | 0 | -12 | -68 | 293
3 | 2 | 12 | 290 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 62 | 0 | 4 | 0 | -12 | -48 | 290
3 | 2 | 13 | 286 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 49 | 0 | 3 | 0 | -12 | -37 | 286
3 | 2 | 14 | 284 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 38 | 0 | 3 | 0 | -12 | -28 | 284
3 | 2 | 15 | 287 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | -34 | 287
3 | 2 | 16 | 295 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | -17 | 295
3 | 2 | 17 | 308 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 | -6 | 308
3 | 2 | 18 | 315 | 156 | 52 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 315
3 | 2 | 19 | 312 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -41 | 312
3 | 2 | 20 | 306 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -65 | 306
3 | 2 | 21 | 297 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -74 | 297
3 | 2 | 22 | 289 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -116 | 289
3 | 2 | 23 | 286 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -114 | 286
3 | 3 | 0 | 281 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -135 | 281
3 | 3 | 1 | 287 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -145 | 287
3 | 3 | 2 | 304 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -137 | 304
3 | 3 | 3 | 319 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -134 | 319
3 | 3 | 4 | 326 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -124 | 326
3 | 3 | 5 | 332 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -112 | 332
3 | 3 | 6 | 343 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -90 | 343
3 | 3 | 7 | 359 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | -76 | 359
3 | 3 | 8 | 394 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 8 | 0 | 122 | 0 | 0 | -30 | 394
3 | 3 | 9 | 418 | 156 | 50 | 72 | 0 | 16 | 16 | 0 | 125 | 0 | 0 | -17 | 418
3 | 3 | 10 | 417 | 156 | 50 | 68 | 0 | 16 | 21 | 0 | 131 | 0 | 0 | -25 | 417
3 | 3 | 11 | 416 | 156 | 50 | 67 | 0 | 16 | 28 | 0 | 138 | 0 | 0 | -39 | 416
3 | 3 | 12 | 391 | 156 | 47 | 66 | 0 | 16 | 44 | 0 | 131 | 0 | 0 | -69 | 391
3 | 3 | 13 | 396 | 156 | 48 | 68 | 0 | 16 | 44 | 0 | 135 | 0 | 0 | -71 | 396
3 | 3 | 14 | 391 | 156 | 47 | 70 | 0 | 16 | 57 | 0 | 136 | 0 | 0 | -91 | 391
3 | 3 | 15 | 386 | 156 | 46 | 74 | 0 | 16 | 36 | 0 | 140 | 0 | 0 | -82 | 386
3 | 3 | 16 | 390 | 156 | 47 | 86 | 0 | 16 | 16 | 0 | 142 | 0 | 0 | -73 | 390
3 | 3 | 17 | 390 | 156 | 47 | 100 | 0 | 16 | 3 | 0 | 134 | 0 | 0 | -66 | 390
3 | 3 | 18 | 394 | 156 | 47 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -71 | 394
3 | 3 | 19 | 383 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -77 | 383
3 | 3 | 20 | 372 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -70 | 372
3 | 3 | 21 | 364 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -86 | 364
3 | 3 | 22 | 351 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -94 | 351
3 | 3 | 23 | 345 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -96 | 345
3 | 4 | 0 | 338 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -96 | 338
3 | 4 | 1 | 342 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -95 | 342
3 | 4 | 2 | 353 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -90 | 353
3 | 4 | 3 | 360 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -93 | 360
3 | 4 | 4 | 359 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -101 | 359
3 | 4 | 5 | 359 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -100 | 359
3 | 4 | 6 | 371 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | -55 | 371
3 | 4 | 7 | 379 | 156 | 46 | 80 | 0 | 16 | 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | -9 | 379
3 | 4 | 8 | 402 | 156 | 48 | 76 | 0 | 16 | 20 | 0 | 95 | 0 | 0 | -9 | 402
3 | 4 | 9 | 415 | 156 | 50 | 72 | 0 | 16 | 32 | 0 | 99 | 0 | 0 | -10 | 415
3 | 4 | 10 | 407 | 156 | 49 | 68 | 0 | 16 | 39 | 0 | 106 | 0 | 0 | -27 | 407
3 | 4 | 11 | 399 | 156 | 48 | 68 | 0 | 16 | 45 | 0 | 114 | 0 | 0 | -48 | 399
3 | 4 | 12 | 378 | 156 | 46 | 67 | 0 | 16 | 52 | 0 | 121 | 0 | 0 | -80 | 378
3 | 4 | 13 | 390 | 156 | 47 | 68 | 0 | 16 | 43 | 0 | 122 | 0 | 0 | -62 | 390
3 | 4 | 14 | 396 | 156 | 48 | 70 | 0 | 16 | 30 | 0 | 125 | 0 | 0 | -49 | 396
3 | 4 | 15 | 400 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 20 | 0 | 118 | 0 | 0 | -32 | 400
3 | 4 | 16 | 411 | 156 | 68 | 87 | 0 | 16 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 411
3 | 4 | 17 | 407 | 156 | 49 | 100 | 0 | 16 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | -22 | 407
3 | 4 | 18 | 410 | 156 | 49 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -45 | 410
3 | 4 | 19 | 399 | 156 | 66 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 399
3 | 4 | 20 | 384 | 156 | 83 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 384
3 | 4 | 21 | 369 | 156 | 68 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 369
3 | 4 | 22 | 355 | 156 | 60 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 355
3 | 4 | 23 | 347 | 156 | 48 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 347
3 | 5 | 0 | 337 | 156 | 46 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 337
3 | 5 | 1 | 340 | 156 | 66 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 340
3 | 5 | 2 | 350 | 156 | 79 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 350
3 | 5 | 3 | 356 | 156 | 75 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 356
3 | 5 | 4 | 356 | 156 | 67 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 356
3 | 5 | 5 | 356 | 156 | 84 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 356
3 | 5 | 6 | 362 | 156 | 86 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 362
3 | 5 | 7 | 369 | 156 | 95 | 81 | 0 | 16 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 369
3 | 5 | 8 | 391 | 156 | 120 | 77 | 0 | 16 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 391
3 | 5 | 9 | 406 | 156 | 130 | 73 | 0 | 16 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 406
3 | 5 | 10 | 398 | 156 | 112 | 69 | 0 | 16 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 398
3 | 5 | 11 | 391 | 156 | 99 | 68 | 0 | 16 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 391
3 | 5 | 12 | 371 | 156 | 86 | 68 | 0 | 16 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 371
3 | 5 | 13 | 379 | 156 | 95 | 69 | 0 | 16 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 379
3 | 5 | 14 | 377 | 156 | 87 | 71 | 0 | 16 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 377
3 | 5 | 15 | 374 | 156 | 80 | 75 | 0 | 16 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 374
3 | 5 | 16 | 375 | 156 | 72 | 88 | 0 | 16 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 375
3 | 5 | 17 | 371 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 371
3 | 5 | 18 | 372 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -33 | 372
3 | 5 | 19 | 362 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -10 | 362
3 | 5 | 20 | 353 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -21 | 353
3 | 5 | 21 | 341 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -44 | 341
3 | 5 | 22 | 334 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -72 | 334
3 | 5 | 23 | 325 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -72 | 325
3 | 6 | 0 | 317 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -95 | 317
3 | 6 | 1 | 321 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -84 | 321
3 | 6 | 2 | 337 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -59 | 337
3 | 6 | 3 | 346 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -30 | 346
3 | 6 | 4 | 350 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -51 | 350
3 | 6 | 5 | 352 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -45 | 352
3 | 6 | 6 | 358 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | -43 | 358
3 | 6 | 7 | 360 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 12 | 0 | 72 | 0 | 0 | -23 | 360
3 | 6 | 8 | 380 | 156 | 46 | 78 | 0 | 16 | 39 | 0 | 98 | 0 | 0 | -53 | 380
3 | 6 | 9 | 390 | 156 | 47 | 74 | 0 | 16 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | -69 | 390
3 | 6 | 10 | 385 | 156 | 46 | 70 | 0 | 16 | 73 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 385
3 | 6 | 11 | 379 | 156 | 46 | 69 | 0 | 16 | 81 | 0 | 78 | 0 | 0 | -67 | 379
3 | 6 | 12 | 359 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 81 | 0 | 82 | 0 | 0 | -90 | 359
3 | 6 | 13 | 371 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 62 | 0 | 83 | 0 | 0 | -61 | 371
3 | 6 | 14 | 372 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 45 | 0 | 66 | 0 | 0 | -28 | 372
3 | 6 | 15 | 373 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 26 | 0 | 76 | 0 | 0 | -22 | 373
3 | 6 | 16 | 380 | 156 | 46 | 88 | 0 | 16 | 11 | 0 | 113 | 0 | 0 | -50 | 380
3 | 6 | 17 | 378 | 156 | 46 | 102 | 0 | 16 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | -80 | 378
3 | 6 | 18 | 382 | 156 | 46 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -68 | 382
3 | 6 | 19 | 374 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -77 | 374
3 | 6 | 20 | 365 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -73 | 365
3 | 6 | 21 | 354 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -66 | 354
3 | 6 | 22 | 349 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -47 | 349
3 | 6 | 23 | 343 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -48 | 343
3 | 7 | 0 | 337 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -31 | 337
3 | 7 | 1 | 341 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -35 | 341
3 | 7 | 2 | 358 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -43 | 358
3 | 7 | 3 | 366 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -46 | 366
3 | 7 | 4 | 368 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -56 | 368
3 | 7 | 5 | 371 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -57 | 371
3 | 7 | 6 | 381 | 156 | 46 | 96 | 0 | 16 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | -37 | 381
3 | 7 | 7 | 386 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 17 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 386
3 | 7 | 8 | 401 | 156 | 48 | 78 | 0 | 16 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | -7 | 401
3 | 7 | 9 | 413 | 156 | 49 | 75 | 0 | 16 | 76 | 0 | 82 | 0 | 0 | -41 | 413
3 | 7 | 10 | 401 | 156 | 48 | 71 | 0 | 16 | 88 | 0 | 75 | 0 | -12 | -41 | 401
3 | 7 | 11 | 396 | 156 | 48 | 70 | 0 | 16 | 86 | 0 | 74 | 0 | -12 | -42 | 396
3 | 7 | 12 | 376 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 92 | 0 | 119 | 0 | -12 | -110 | 376
3 | 7 | 13 | 382 | 156 | 46 | 71 | 0 | 16 | 92 | 0 | 80 | 0 | -12 | -67 | 382
3 | 7 | 14 | 374 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 80 | 0 | 78 | 0 | -9 | -65 | 374
3 | 7 | 15 | 369 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 59 | 0 | 79 | 0 | 0 | -63 | 369
3 | 7 | 16 | 375 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 27 | 0 | 62 | 0 | 0 | -20 | 375
3 | 7 | 17 | 377 | 156 | 52 | 103 | 0 | 16 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 377
3 | 7 | 18 | 383 | 156 | 51 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 383
3 | 7 | 19 | 376 | 156 | 59 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 376
3 | 7 | 20 | 367 | 156 | 60 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 367
3 | 7 | 21 | 358 | 156 | 81 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 358
3 | 7 | 22 | 353 | 156 | 68 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -1 | 353
3 | 7 | 23 | 350 | 156 | 77 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 350
3 | 8 | 0 | 341 | 156 | 72 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 341
3 | 8 | 1 | 346 | 156 | 75 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 346
3 | 8 | 2 | 355 | 156 | 82 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 355
3 | 8 | 3 | 360 | 156 | 82 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 360
3 | 8 | 4 | 356 | 156 | 65 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 356
3 | 8 | 5 | 348 | 156 | 77 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 348
3 | 8 | 6 | 344 | 156 | 72 | 79 | 0 | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | -1 | 344
3 | 8 | 7 | 338 | 156 | 62 | 73 | 0 | 16 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 338
3 | 8 | 8 | 340 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 340
3 | 8 | 9 | 341 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 74 | 0 | 22 | 0 | 0 | -43 | 341
3 | 8 | 10 | 331 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 94 | 0 | 64 | 0 | 0 | -115 | 331
3 | 8 | 11 | 324 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 97 | 0 | 64 | 0 | -12 | -114 | 324
3 | 8 | 12 | 315 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 92 | 0 | 64 | 0 | -12 | -118 | 315
3 | 8 | 13 | 310 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 85 | 0 | 65 | 0 | 0 | -128 | 310
3 | 8 | 14 | 307 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 52 | 0 | 72 | 0 | 0 | -106 | 307
3 | 8 | 15 | 308 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 35 | 0 | 57 | 0 | 0 | -72 | 308
3 | 8 | 16 | 314 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | -12 | 314
3 | 8 | 17 | 324 | 156 | 63 | 76 | 0 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 324
3 | 8 | 18 | 332 | 156 | 75 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 332
3 | 8 | 19 | 330 | 156 | 58 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 330
3 | 8 | 20 | 327 | 156 | 52 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 327
3 | 8 | 21 | 318 | 156 | 46 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 318
3 | 8 | 22 | 315 | 156 | 51 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 315
3 | 8 | 23 | 313 | 156 | 55 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 313
3 | 9 | 0 | 309 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 309
3 | 9 | 1 | 313 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -10 | 313
3 | 9 | 2 | 323 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -17 | 323
3 | 9 | 3 | 329 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -6 | 329
3 | 9 | 4 | 324 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 324
3 | 9 | 5 | 319 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 319
3 | 9 | 6 | 312 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | -9 | 312
3 | 9 | 7 | 304 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 304
3 | 9 | 8 | 299 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | -66 | 299
3 | 9 | 9 | 295 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 96 | 0 | 7 | 0 | 0 | -97 | 295
3 | 9 | 10 | 288 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 113 | -49 | 6 | -5 | -12 | -6 | 336
3 | 9 | 11 | 292 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 131 | -57 | 7 | -7 | -12 | -5 | 346
3 | 9 | 12 | 283 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 122 | -53 | 12 | -11 | -12 | -13 | 335
3 | 9 | 13 | 276 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 124 | -54 | 15 | -14 | -12 | -21 | 327
3 | 9 | 14 | 272 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 113 | -49 | 10 | -9 | -9 | -26 | 319
3 | 9 | 15 | 269 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | -107 | 269
3 | 9 | 16 | 279 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 279
3 | 9 | 17 | 297 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 297
3 | 9 | 18 | 313 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 313
3 | 9 | 19 | 317 | 156 | 50 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 317
3 | 9 | 20 | 316 | 156 | 62 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 316
3 | 9 | 21 | 310 | 156 | 57 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 310
3 | 9 | 22 | 303 | 156 | 46 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 303
3 | 9 | 23 | 304 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -4 | 304
3 | 10 | 0 | 302 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -4 | 302
3 | 10 | 1 | 310 | 156 | 49 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 310
3 | 10 | 2 | 324 | 156 | 55 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 324
3 | 10 | 3 | 332 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 332
3 | 10 | 4 | 335 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 335
3 | 10 | 5 | 341 | 156 | 53 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 341
3 | 10 | 6 | 354 | 156 | 78 | 98 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 354
3 | 10 | 7 | 358 | 156 | 60 | 85 | 0 | 16 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 358
3 | 10 | 8 | 367 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 367
3 | 10 | 9 | 372 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47 | 372
3 | 10 | 10 | 364 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 141 | 0 | 3 | 0 | -12 | -58 | 364
3 | 10 | 11 | 357 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 141 | 0 | 10 | 0 | -12 | -71 | 357
3 | 10 | 12 | 338 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 141 | -53 | 13 | -12 | -12 | -28 | 338
3 | 10 | 13 | 341 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 141 | 0 | 29 | 0 | -12 | -108 | 341
3 | 10 | 14 | 336 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 122 | 0 | 53 | 0 | -9 | -122 | 336
3 | 10 | 15 | 333 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 89 | 0 | 58 | 0 | 0 | -111 | 333
3 | 10 | 16 | 338 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 44 | 0 | 58 | 0 | 0 | -73 | 338
3 | 10 | 17 | 340 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | -34 | 340
3 | 10 | 18 | 350 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 350
3 | 10 | 19 | 345 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -17 | 345
3 | 10 | 20 | 337 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -48 | 337
3 | 10 | 21 | 327 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -82 | 327
3 | 10 | 22 | 321 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -61 | 321
3 | 10 | 23 | 314 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -32 | 314
3 | 11 | 0 | 307 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -23 | 307
3 | 11 | 1 | 311 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -32 | 311
3 | 11 | 2 | 325 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -41 | 325
3 | 11 | 3 | 337 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -42 | 337
3 | 11 | 4 | 338 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -39 | 338
3 | 11 | 5 | 341 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -24 | 341
3 | 11 | 6 | 343 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | -25 | 343
3 | 11 | 7 | 343 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 343
3 | 11 | 8 | 362 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 46 | 0 | 49 | 0 | 0 | -32 | 362
3 | 11 | 9 | 374 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 374
3 | 11 | 10 | 366 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 81 | 0 | 67 | 0 | 0 | -73 | 366
3 | 11 | 11 | 362 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 88 | 0 | 54 | 0 | 0 | -71 | 362
3 | 11 | 12 | 342 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 94 | 0 | 56 | 0 | 0 | -98 | 342
3 | 11 | 13 | 348 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 96 | 0 | 46 | 0 | 0 | -85 | 348
3 | 11 | 14 | 348 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | -55 | 348
3 | 11 | 15 | 341 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 49 | 0 | 22 | 0 | 0 | -27 | 341
3 | 11 | 16 | 342 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | -16 | 342
3 | 11 | 17 | 341 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -21 | 341
3 | 11 | 18 | 344 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -15 | 344
3 | 11 | 19 | 338 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -4 | 338
3 | 11 | 20 | 328 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -3 | 328
3 | 11 | 21 | 319 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 319
3 | 11 | 22 | 315 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | -7 | 315
3 | 11 | 23 | 309 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -16 | 309
3 | 12 | 0 | 301 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 301
3 | 12 | 1 | 306 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -12 | 306
3 | 12 | 2 | 321 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -16 | 321
3 | 12 | 3 | 333 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 333
3 | 12 | 4 | 340 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -24 | 340
3 | 12 | 5 | 341 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -27 | 341
3 | 12 | 6 | 342 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | -38 | 342
3 | 12 | 7 | 334 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 32 | 0 | 42 | 0 | 0 | -44 | 334
3 | 12 | 8 | 342 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | -36 | 342
3 | 12 | 9 | 350 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 350
3 | 12 | 10 | 342 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 342
3 | 12 | 11 | 338 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | -43 | 338
3 | 12 | 12 | 321 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 321
3 | 12 | 13 | 329 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 | 329
3 | 12 | 14 | 327 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 327
3 | 12 | 15 | 324 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 324
3 | 12 | 16 | 324 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | -39 | 324
3 | 12 | 17 | 323 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 323
3 | 12 | 18 | 328 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -27 | 328
3 | 12 | 19 | 320 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -33 | 320
3 | 12 | 20 | 314 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 314
3 | 12 | 21 | 307 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -29 | 307
3 | 12 | 22 | 304 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -26 | 304
3 | 12 | 23 | 297 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 297
3 | 13 | 0 | 287 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -79 | 287
3 | 13 | 1 | 293 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -84 | 293
3 | 13 | 2 | 307 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -85 | 307
3 | 13 | 3 | 319 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -97 | 319
3 | 13 | 4 | 326 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -98 | 326
3 | 13 | 5 | 325 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -84 | 325
3 | 13 | 6 | 321 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | -75 | 321
3 | 13 | 7 | 319 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 27 | 0 | 66 | 0 | 0 | -79 | 319
3 | 13 | 8 | 334 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 64 | 0 | 73 | 0 | 0 | -104 | 334
3 | 13 | 9 | 341 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 92 | 0 | 72 | 0 | 0 | -120 | 341
3 | 13 | 10 | 337 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 121 | 0 | 73 | 0 | -12 | -138 | 337
3 | 13 | 11 | 331 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 133 | 0 | 75 | 0 | -12 | -157 | 331
3 | 13 | 12 | 315 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 134 | 0 | 71 | 0 | -12 | -170 | 315
3 | 13 | 13 | 322 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 130 | 0 | 69 | 0 | -12 | -158 | 322
3 | 13 | 14 | 320 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 105 | 0 | 72 | 0 | 0 | -152 | 320
3 | 13 | 15 | 316 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 73 | 0 | 56 | 0 | 0 | -112 | 316
3 | 13 | 16 | 322 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 30 | 0 | 41 | 0 | 0 | -61 | 322
3 | 13 | 17 | 323 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | -29 | 323
3 | 13 | 18 | 329 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -21 | 329
3 | 13 | 19 | 323 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 323
3 | 13 | 20 | 317 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 317
3 | 13 | 21 | 310 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 310
3 | 13 | 22 | 307 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 | 307
3 | 13 | 23 | 301 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 301
3 | 14 | 0 | 297 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -11 | 297
3 | 14 | 1 | 305 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 305
3 | 14 | 2 | 320 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -3 | 320
3 | 14 | 3 | 335 | 156 | 50 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 335
3 | 14 | 4 | 339 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 339
3 | 14 | 5 | 341 | 156 | 50 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -1 | 341
3 | 14 | 6 | 346 | 156 | 53 | 102 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 346
3 | 14 | 7 | 337 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 | 337
3 | 14 | 8 | 343 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | -41 | 343
3 | 14 | 9 | 346 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 109 | 0 | 10 | 0 | 0 | -71 | 346
3 | 14 | 10 | 340 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 140 | 0 | 15 | 0 | 0 | -109 | 340
3 | 14 | 11 | 337 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 141 | 0 | 19 | 0 | -12 | -104 | 337
3 | 14 | 12 | 321 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 141 | -62 | 21 | -20 | -12 | 0 | 361
3 | 14 | 13 | 324 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 141 | -62 | 22 | -20 | -12 | 0 | 363
3 | 14 | 14 | 320 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 131 | 0 | 35 | 0 | -12 | -130 | 320
3 | 14 | 15 | 315 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 97 | 0 | 26 | 0 | -9 | -100 | 315
3 | 14 | 16 | 319 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | -66 | 319
3 | 14 | 17 | 320 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -55 | 320
3 | 14 | 18 | 328 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -63 | 328
3 | 14 | 19 | 325 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -50 | 325
3 | 14 | 20 | 319 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -45 | 319
3 | 14 | 21 | 314 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -43 | 314
3 | 14 | 22 | 313 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | -34 | 313
3 | 14 | 23 | 308 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -31 | 308
3 | 15 | 0 | 304 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -30 | 304
3 | 15 | 1 | 310 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -27 | 310
3 | 15 | 2 | 322 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -42 | 322
3 | 15 | 3 | 330 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -59 | 330
3 | 15 | 4 | 328 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -80 | 328
3 | 15 | 5 | 321 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -75 | 321
3 | 15 | 6 | 314 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 4 | 0 | 88 | 0 | 0 | -81 | 314
3 | 15 | 7 | 307 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 19 | 0 | 101 | 0 | 0 | -110 | 307
3 | 15 | 8 | 316 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 37 | 0 | 85 | 0 | 0 | -102 | 316
3 | 15 | 9 | 323 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 53 | 0 | 92 | 0 | 0 | -116 | 323
3 | 15 | 10 | 320 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 63 | 0 | 89 | 0 | 0 | -127 | 320
3 | 15 | 11 | 317 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 67 | 0 | 81 | 0 | 0 | -126 | 317
3 | 15 | 12 | 313 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 60 | 0 | 39 | 0 | 0 | -81 | 313
3 | 15 | 13 | 310 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -62 | 310
3 | 15 | 14 | 303 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 85 | 0 | 22 | 0 | 0 | -99 | 303
3 | 15 | 15 | 300 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 300
3 | 15 | 16 | 303 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 36 | 0 | 50 | 0 | 0 | -79 | 303
3 | 15 | 17 | 310 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | -52 | 310
3 | 15 | 18 | 320 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -44 | 320
3 | 15 | 19 | 317 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -47 | 317
3 | 15 | 20 | 311 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -52 | 311
3 | 15 | 21 | 303 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -38 | 303
3 | 15 | 22 | 295 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 295
3 | 15 | 23 | 289 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -26 | 289
3 | 16 | 0 | 280 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -48 | 280
3 | 16 | 1 | 285 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -48 | 285
3 | 16 | 2 | 298 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 298
3 | 16 | 3 | 308 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -54 | 308
3 | 16 | 4 | 310 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 310
3 | 16 | 5 | 305 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -53 | 305
3 | 16 | 6 | 294 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | -56 | 294
3 | 16 | 7 | 290 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | -54 | 290
3 | 16 | 8 | 295 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | -56 | 295
3 | 16 | 9 | 302 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | -38 | 302
3 | 16 | 10 | 299 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | -45 | 299
3 | 16 | 11 | 296 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | -49 | 296
3 | 16 | 12 | 291 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -45 | 291
3 | 16 | 13 | 287 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 287
3 | 16 | 14 | 286 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | -48 | 286
3 | 16 | 15 | 287 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | -61 | 287
3 | 16 | 16 | 294 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | -50 | 294
3 | 16 | 17 | 305 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | -46 | 305
3 | 16 | 18 | 314 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -52 | 314
3 | 16 | 19 | 310 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -41 | 310
3 | 16 | 20 | 305 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -40 | 305
3 | 16 | 21 | 295 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -56 | 295
3 | 16 | 22 | 287 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -97 | 287
3 | 16 | 23 | 281 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -148 | 281
3 | 17 | 0 | 275 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -155 | 275
3 | 17 | 1 | 283 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -151 | 283
3 | 17 | 2 | 300 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -137 | 300
3 | 17 | 3 | 314 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -132 | 314
3 | 17 | 4 | 320 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -127 | 320
3 | 17 | 5 | 326 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -126 | 326
3 | 17 | 6 | 333 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | -116 | 333
3 | 17 | 7 | 341 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 10 | 0 | 130 | 0 | 5 | -114 | 341
3 | 17 | 8 | 372 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 26 | 0 | 138 | 0 | 0 | -97 | 372
3 | 17 | 9 | 390 | 156 | 47 | 85 | 0 | 16 | 36 | 0 | 135 | 0 | 0 | -85 | 390
3 | 17 | 10 | 388 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 48 | 0 | 139 | 0 | 0 | -98 | 388
3 | 17 | 11 | 382 | 156 | 46 | 80 | 0 | 16 | 69 | 0 | 142 | 0 | 0 | -127 | 382
3 | 17 | 12 | 362 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 75 | 0 | 146 | 0 | -12 | -143 | 362
3 | 17 | 13 | 371 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 63 | 0 | 131 | 0 | -12 | -109 | 371
3 | 17 | 14 | 368 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 44 | 0 | 138 | 0 | -12 | -102 | 368
3 | 17 | 15 | 366 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 30 | 0 | 137 | 0 | 0 | -105 | 366
3 | 17 | 16 | 372 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 11 | 0 | 144 | 0 | 0 | -99 | 372
3 | 17 | 17 | 371 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | -55 | 371
3 | 17 | 18 | 374 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -75 | 374
3 | 17 | 19 | 365 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -72 | 365
3 | 17 | 20 | 353 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -27 | 353
3 | 17 | 21 | 343 | 156 | 46 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 343
3 | 17 | 22 | 337 | 156 | 61 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 337
3 | 17 | 23 | 330 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 330
3 | 18 | 0 | 325 | 156 | 52 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 325
3 | 18 | 1 | 332 | 156 | 50 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 332
3 | 18 | 2 | 344 | 156 | 58 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 344
3 | 18 | 3 | 354 | 156 | 68 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 354
3 | 18 | 4 | 358 | 156 | 55 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 358
3 | 18 | 5 | 361 | 156 | 68 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 361
3 | 18 | 6 | 370 | 156 | 71 | 107 | 0 | 16 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 370
3 | 18 | 7 | 367 | 156 | 60 | 94 | 0 | 16 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 367
3 | 18 | 8 | 372 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 372
3 | 18 | 9 | 377 | 156 | 46 | 86 | 0 | 16 | 104 | 0 | 6 | 0 | 0 | -37 | 377
3 | 18 | 10 | 369 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 125 | 0 | 6 | 0 | -12 | -49 | 369
3 | 18 | 11 | 362 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 132 | 0 | 6 | 0 | -12 | -62 | 362
3 | 18 | 12 | 342 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 124 | 0 | 14 | 0 | -12 | -82 | 342
3 | 18 | 13 | 345 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 114 | 0 | 38 | 0 | -12 | -94 | 345
3 | 18 | 14 | 340 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 101 | 0 | 61 | 0 | -9 | -114 | 340
3 | 18 | 15 | 338 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 78 | 0 | 68 | 0 | 0 | -113 | 338
3 | 18 | 16 | 342 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 30 | 0 | 72 | 0 | 0 | -78 | 342
3 | 18 | 17 | 348 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | -71 | 348
3 | 18 | 18 | 356 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -82 | 356
3 | 18 | 19 | 350 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -94 | 350
3 | 18 | 20 | 342 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -117 | 342
3 | 18 | 21 | 337 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -124 | 337
3 | 18 | 22 | 331 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -130 | 331
3 | 18 | 23 | 329 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 11 | -126 | 329
3 | 19 | 0 | 321 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -37 | 321
3 | 19 | 1 | 328 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -81 | 328
3 | 19 | 2 | 340 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 11 | -88 | 340
3 | 19 | 3 | 346 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -46 | 346
3 | 19 | 4 | 349 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -34 | 349
3 | 19 | 5 | 351 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -16 | 351
3 | 19 | 6 | 358 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | -24 | 358
3 | 19 | 7 | 368 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 19 | 0 | 71 | 0 | 0 | -34 | 368
3 | 19 | 8 | 400 | 156 | 48 | 91 | 0 | 16 | 35 | 0 | 118 | 0 | 0 | -64 | 400
3 | 19 | 9 | 425 | 156 | 51 | 87 | 0 | 16 | 50 | 0 | 134 | 0 | 0 | -69 | 425
3 | 19 | 10 | 423 | 156 | 50 | 83 | 0 | 16 | 71 | 0 | 123 | 0 | 0 | -76 | 423
3 | 19 | 11 | 413 | 156 | 49 | 82 | 0 | 16 | 87 | 0 | 104 | 0 | 0 | -81 | 413
3 | 19 | 12 | 389 | 156 | 47 | 82 | 0 | 16 | 87 | 0 | 120 | 0 | 0 | -119 | 389
3 | 19 | 13 | 394 | 156 | 47 | 83 | 0 | 16 | 80 | 0 | 135 | 0 | 0 | -123 | 394
3 | 19 | 14 | 392 | 156 | 47 | 85 | 0 | 16 | 71 | 0 | 146 | 0 | 0 | -129 | 392
3 | 19 | 15 | 390 | 156 | 47 | 89 | 0 | 16 | 53 | 0 | 105 | 0 | 0 | -76 | 390
3 | 19 | 16 | 390 | 156 | 47 | 102 | 0 | 16 | 25 | 0 | 106 | 0 | 0 | -62 | 390
3 | 19 | 17 | 384 | 156 | 46 | 116 | 0 | 16 | 5 | 0 | 128 | 0 | 0 | -83 | 384
3 | 19 | 18 | 383 | 156 | 46 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -60 | 383
3 | 19 | 19 | 374 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -40 | 374
3 | 19 | 20 | 363 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 7 | -22 | 363
3 | 19 | 21 | 352 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -34 | 352
3 | 19 | 22 | 346 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -21 | 346
3 | 19 | 23 | 339 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -34 | 339
3 | 20 | 0 | 334 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -61 | 334
3 | 20 | 1 | 336 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -42 | 336
3 | 20 | 2 | 346 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -61 | 346
3 | 20 | 3 | 352 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -38 | 352
3 | 20 | 4 | 351 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -37 | 351
3 | 20 | 5 | 347 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -23 | 347
3 | 20 | 6 | 344 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 3 | 0 | 54 | 0 | 11 | -33 | 344
3 | 20 | 7 | 341 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 23 | 0 | 63 | 0 | 0 | -48 | 341
3 | 20 | 8 | 347 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | -95 | 347
3 | 20 | 9 | 352 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 73 | 0 | 91 | 0 | -9 | -104 | 352
3 | 20 | 10 | 343 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 89 | 0 | 102 | 0 | -12 | -137 | 343
3 | 20 | 11 | 337 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 92 | 0 | 85 | 0 | -12 | -129 | 337
3 | 20 | 12 | 325 | 156 | 60 | 85 | 0 | 16 | 90 | 0 | 109 | -85 | -12 | -94 | 325
3 | 20 | 13 | 324 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 60 | 0 | 117 | 0 | -12 | -142 | 324
3 | 20 | 14 | 324 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 35 | 0 | 113 | 0 | 0 | -126 | 324
3 | 20 | 15 | 323 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 31 | 0 | 117 | 0 | 0 | -126 | 323
3 | 20 | 16 | 327 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 20 | 0 | 117 | 0 | 0 | -112 | 327
3 | 20 | 17 | 334 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 | -98 | 334
3 | 20 | 18 | 342 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -87 | 342
3 | 20 | 19 | 340 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -94 | 340
3 | 20 | 20 | 336 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -129 | 336
3 | 20 | 21 | 329 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -123 | 329
3 | 20 | 22 | 324 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -137 | 324
3 | 20 | 23 | 316 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -132 | 316
3 | 21 | 0 | 310 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -143 | 310
3 | 21 | 1 | 315 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -139 | 315
3 | 21 | 2 | 327 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 7 | -146 | 327
3 | 21 | 3 | 335 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -136 | 335
3 | 21 | 4 | 340 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -138 | 340
3 | 21 | 5 | 339 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -149 | 339
3 | 21 | 6 | 342 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | -138 | 342
3 | 21 | 7 | 337 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 36 | 0 | 146 | 0 | 0 | -160 | 337
3 | 21 | 8 | 344 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 73 | 0 | 146 | 0 | 0 | -186 | 344
3 | 21 | 9 | 350 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 111 | 0 | 146 | 0 | 0 | -214 | 350
3 | 21 | 10 | 347 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 132 | 0 | 146 | -10 | -12 | -212 | 347
3 | 21 | 11 | 344 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 139 | -4 | 146 | -136 | -12 | -91 | 344
3 | 21 | 12 | 325 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 131 | -57 | 146 | -136 | -12 | 0 | 374
3 | 21 | 13 | 332 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 123 | 0 | 146 | -132 | -12 | -96 | 332
3 | 21 | 14 | 324 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 98 | 0 | 144 | 0 | -9 | -214 | 324
3 | 21 | 15 | 316 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 68 | 0 | 133 | 0 | 0 | -194 | 316
3 | 21 | 16 | 317 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 34 | 0 | 132 | 0 | 7 | -178 | 317
3 | 21 | 17 | 316 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 8 | 0 | 136 | 0 | 0 | -164 | 316
3 | 21 | 18 | 322 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -164 | 322
3 | 21 | 19 | 319 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 11 | -170 | 319
3 | 21 | 20 | 313 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -162 | 313
3 | 21 | 21 | 305 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -164 | 305
3 | 21 | 22 | 300 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -165 | 300
3 | 21 | 23 | 295 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -165 | 295
3 | 22 | 0 | 283 | 156 | 55 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 0 | -175 | 283
3 | 22 | 1 | 287 | 156 | 56 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 0 | -175 | 287
3 | 22 | 2 | 299 | 156 | 55 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 11 | -180 | 299
3 | 22 | 3 | 308 | 156 | 55 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 11 | -176 | 308
3 | 22 | 4 | 309 | 156 | 56 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 0 | -163 | 309
3 | 22 | 5 | 302 | 156 | 56 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 0 | -164 | 302
3 | 22 | 6 | 288 | 156 | 57 | 95 | 0 | 16 | 9 | -3 | 146 | -10 | 0 | -178 | 288
3 | 22 | 7 | 275 | 156 | 71 | 89 | 0 | 16 | 44 | -16 | 146 | -10 | 0 | -221 | 275
3 | 22 | 8 | 274 | 156 | 87 | 88 | 0 | 16 | 88 | -32 | 146 | -10 | 0 | -265 | 274
3 | 22 | 9 | 275 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 115 | -93 | 142 | -142 | 0 | -45 | 280
3 | 22 | 10 | 274 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 133 | -107 | 146 | -146 | -12 | -37 | 281
3 | 22 | 11 | 274 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 139 | -112 | 146 | -146 | -12 | -39 | 280
3 | 22 | 12 | 268 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 140 | -113 | 146 | -146 | -12 | -45 | 275
3 | 22 | 13 | 263 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 135 | -109 | 143 | -143 | -9 | -52 | 269
3 | 22 | 14 | 256 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 115 | -93 | 142 | -142 | -12 | -53 | 262
3 | 22 | 15 | 253 | 156 | 87 | 87 | 0 | 16 | 88 | -32 | 138 | -10 | 0 | -277 | 253
3 | 22 | 16 | 257 | 156 | 73 | 88 | 0 | 16 | 46 | -17 | 134 | -10 | 0 | -229 | 257
3 | 22 | 17 | 263 | 156 | 59 | 92 | 0 | 16 | 10 | -4 | 127 | -9 | 0 | -184 | 263
3 | 22 | 18 | 273 | 156 | 54 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | -9 | 7 | -166 | 273
3 | 22 | 19 | 273 | 156 | 54 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | -9 | 0 | -157 | 273
3 | 22 | 20 | 268 | 156 | 52 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | -7 | 0 | -140 | 268
3 | 22 | 21 | 259 | 156 | 51 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | -6 | 0 | -137 | 259
3 | 22 | 22 | 253 | 156 | 54 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | -10 | 0 | -196 | 253
3 | 22 | 23 | 251 | 156 | 56 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 0 | -201 | 251
3 | 23 | 0 | 242 | 156 | 56 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 11 | -229 | 242
3 | 23 | 1 | 247 | 156 | 55 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 11 | -227 | 247
3 | 23 | 2 | 265 | 156 | 56 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 0 | -205 | 265
3 | 23 | 3 | 277 | 156 | 55 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -10 | 11 | -209 | 277
3 | 23 | 4 | 282 | 156 | 54 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | -9 | 0 | -176 | 282
3 | 23 | 5 | 275 | 156 | 52 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | -7 | 0 | -143 | 275
3 | 23 | 6 | 259 | 156 | 53 | 96 | 0 | 16 | 8 | -3 | 79 | -6 | 0 | -140 | 259
3 | 23 | 7 | 245 | 156 | 66 | 90 | 0 | 16 | 40 | -15 | 71 | -5 | 0 | -174 | 245
3 | 23 | 8 | 241 | 156 | 81 | 89 | 0 | 16 | 86 | -32 | 56 | -4 | 0 | -207 | 241
3 | 23 | 9 | 243 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 125 | -101 | 44 | -44 | -9 | -70 | 250
3 | 23 | 10 | 245 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 141 | -114 | 61 | -61 | 0 | -81 | 251
3 | 23 | 11 | 243 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 141 | -114 | 60 | -60 | -12 | -71 | 250
3 | 23 | 12 | 243 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 141 | -114 | 30 | -30 | -12 | -72 | 249
3 | 23 | 13 | 238 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 141 | -114 | 35 | -35 | -12 | -76 | 245
3 | 23 | 14 | 234 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 122 | -99 | 68 | -68 | -12 | -77 | 240
3 | 23 | 15 | 234 | 156 | 84 | 89 | 0 | 16 | 92 | -34 | 70 | -5 | 0 | -234 | 234
3 | 23 | 16 | 242 | 156 | 68 | 89 | 0 | 16 | 46 | -17 | 72 | -5 | 0 | -183 | 242
3 | 23 | 17 | 254 | 156 | 54 | 94 | 0 | 16 | 10 | -4 | 64 | -5 | 0 | -131 | 254
3 | 23 | 18 | 269 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | -3 | 0 | -85 | 269
3 | 23 | 19 | 270 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | -3 | 0 | -80 | 270
3 | 23 | 20 | 266 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | -2 | 11 | -87 | 266
3 | 23 | 21 | 258 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | -3 | 0 | -86 | 258
3 | 23 | 22 | 254 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | -1 | 9 | -83 | 254
3 | 23 | 23 | 248 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | -2 | 0 | -86 | 248
3 | 24 | 0 | 243 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 9 | -116 | 243
3 | 24 | 1 | 251 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 11 | -118 | 251
3 | 24 | 2 | 270 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -105 | 270
3 | 24 | 3 | 286 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -104 | 286
3 | 24 | 4 | 293 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -106 | 293
3 | 24 | 5 | 297 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -101 | 297
3 | 24 | 6 | 297 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | -104 | 297
3 | 24 | 7 | 301 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 26 | 0 | 64 | 0 | 0 | -108 | 301
3 | 24 | 8 | 322 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 54 | 0 | 65 | 0 | 0 | -112 | 322
3 | 24 | 9 | 329 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 89 | 0 | 66 | 0 | -8 | -129 | 329
3 | 24 | 10 | 322 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 126 | 0 | 59 | 0 | -12 | -158 | 322
3 | 24 | 11 | 323 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 141 | 0 | 57 | 0 | -12 | -169 | 323
3 | 24 | 12 | 304 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 135 | 0 | 61 | 0 | -12 | -186 | 304
3 | 24 | 13 | 310 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 113 | 0 | 102 | 0 | -12 | -200 | 310
3 | 24 | 14 | 313 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 86 | 0 | 97 | 0 | 0 | -179 | 313
3 | 24 | 15 | 309 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 50 | 0 | 81 | 0 | 0 | -136 | 309
3 | 24 | 16 | 313 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 20 | 0 | 133 | 0 | 0 | -166 | 313
3 | 24 | 17 | 312 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 4 | 0 | 146 | 0 | 0 | -179 | 312
3 | 24 | 18 | 313 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -195 | 313
3 | 24 | 19 | 307 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -143 | 307
3 | 24 | 20 | 300 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -103 | 300
3 | 24 | 21 | 292 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 11 | -133 | 292
3 | 24 | 22 | 287 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -183 | 287
3 | 24 | 23 | 281 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -183 | 281
3 | 25 | 0 | 269 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -190 | 269
3 | 25 | 1 | 276 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -195 | 276
3 | 25 | 2 | 289 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -184 | 289
3 | 25 | 3 | 302 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -171 | 302
3 | 25 | 4 | 307 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -152 | 307
3 | 25 | 5 | 307 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -177 | 307
3 | 25 | 6 | 301 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 7 | 0 | 146 | 0 | 6 | -192 | 301
3 | 25 | 7 | 297 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 26 | 0 | 138 | 0 | 0 | -188 | 297
3 | 25 | 8 | 311 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 65 | 0 | 131 | 0 | 0 | -202 | 311
3 | 25 | 9 | 321 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 98 | 0 | 133 | 0 | 0 | -223 | 321
3 | 25 | 10 | 318 | 156 | 67 | 92 | 0 | 16 | 130 | 0 | 136 | -106 | -12 | -161 | 318
3 | 25 | 11 | 315 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 139 | -61 | 121 | -112 | -12 | -31 | 352
3 | 25 | 12 | 302 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 131 | -57 | 123 | -115 | -12 | -17 | 360
3 | 25 | 13 | 310 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 129 | -19 | 119 | -110 | -12 | -106 | 310
3 | 25 | 14 | 308 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 106 | 0 | 113 | 0 | -9 | -213 | 308
3 | 25 | 15 | 304 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 80 | 0 | 111 | 0 | 0 | -202 | 304
3 | 25 | 16 | 304 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 37 | 0 | 102 | 0 | 0 | -163 | 304
3 | 25 | 17 | 298 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 8 | 0 | 84 | 0 | 0 | -136 | 298
3 | 25 | 18 | 301 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -167 | 301
3 | 25 | 19 | 295 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -208 | 295
3 | 25 | 20 | 289 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | -203 | 289
3 | 25 | 21 | 282 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -193 | 282
3 | 25 | 22 | 275 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -196 | 275
3 | 25 | 23 | 267 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -199 | 267
3 | 26 | 0 | 259 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -201 | 259
3 | 26 | 1 | 263 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -199 | 263
3 | 26 | 2 | 277 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 11 | -206 | 277
3 | 26 | 3 | 289 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -157 | 289
3 | 26 | 4 | 293 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -169 | 293
3 | 26 | 5 | 289 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 7 | -201 | 289
3 | 26 | 6 | 283 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 7 | 0 | 146 | 0 | 0 | -206 | 283
3 | 26 | 7 | 280 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 25 | 0 | 123 | 0 | 0 | -191 | 280
3 | 26 | 8 | 299 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 58 | 0 | 85 | 0 | 0 | -162 | 299
3 | 26 | 9 | 310 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 87 | 0 | 78 | 0 | -5 | -165 | 310
3 | 26 | 10 | 311 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 109 | -6 | 67 | -62 | -12 | -95 | 311
3 | 26 | 11 | 314 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 130 | -57 | 56 | -52 | -12 | -2 | 372
3 | 26 | 12 | 303 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 136 | -59 | 37 | -35 | -12 | -14 | 362
3 | 26 | 13 | 307 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 134 | -58 | 14 | -13 | -12 | -11 | 364
3 | 26 | 14 | 307 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 122 | 0 | 6 | 0 | -4 | -130 | 307
3 | 26 | 15 | 303 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | -116 | 303
3 | 26 | 16 | 302 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 41 | 0 | 44 | 0 | 0 | -113 | 302
3 | 26 | 17 | 301 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 10 | 0 | 36 | 0 | 11 | -100 | 301
3 | 26 | 18 | 307 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | -97 | 307
3 | 26 | 19 | 302 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -87 | 302
3 | 26 | 20 | 298 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | -80 | 298
3 | 26 | 21 | 291 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -98 | 291
3 | 26 | 22 | 286 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -130 | 286
3 | 26 | 23 | 279 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -141 | 279
3 | 27 | 0 | 269 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -129 | 269
3 | 27 | 1 | 276 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -121 | 276
3 | 27 | 2 | 289 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 11 | -119 | 289
3 | 27 | 3 | 301 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -100 | 301
3 | 27 | 4 | 307 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -102 | 307
3 | 27 | 5 | 309 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -109 | 309
3 | 27 | 6 | 304 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 | -132 | 304
3 | 27 | 7 | 293 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 39 | 0 | 94 | 0 | 0 | -164 | 293
3 | 27 | 8 | 303 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 81 | 0 | 90 | 0 | 0 | -188 | 303
3 | 27 | 9 | 314 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 118 | 0 | 80 | 0 | -12 | -188 | 314
3 | 27 | 10 | 316 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 140 | 0 | 100 | 0 | -12 | -224 | 316
3 | 27 | 11 | 316 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 141 | 0 | 120 | 0 | -12 | -244 | 316
3 | 27 | 12 | 305 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 141 | 0 | 146 | 0 | -12 | -281 | 305
3 | 27 | 13 | 312 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 136 | 0 | 146 | 0 | 0 | -282 | 312
3 | 27 | 14 | 310 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 107 | 0 | 146 | 0 | 0 | -257 | 310
3 | 27 | 15 | 306 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 78 | 0 | 146 | 0 | 0 | -236 | 306
3 | 27 | 16 | 305 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 35 | 0 | 146 | 0 | 0 | -207 | 305
3 | 27 | 17 | 300 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 11 | -211 | 300
3 | 27 | 18 | 300 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -202 | 300
3 | 27 | 19 | 293 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -195 | 293
3 | 27 | 20 | 285 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -199 | 285
3 | 27 | 21 | 278 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -184 | 278
3 | 27 | 22 | 275 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | -144 | 275
3 | 27 | 23 | 270 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -132 | 270
3 | 28 | 0 | 262 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11 | -132 | 262
3 | 28 | 1 | 265 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -134 | 265
3 | 28 | 2 | 278 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -123 | 278
3 | 28 | 3 | 290 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -99 | 290
3 | 28 | 4 | 293 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -120 | 293
3 | 28 | 5 | 291 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -116 | 291
3 | 28 | 6 | 283 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -102 | 283
3 | 28 | 7 | 286 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 15 | 0 | 38 | 0 | 0 | -93 | 286
3 | 28 | 8 | 308 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 32 | 0 | 72 | 0 | 0 | -117 | 308
3 | 28 | 9 | 326 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 36 | 0 | 92 | 0 | 0 | -120 | 326
3 | 28 | 10 | 329 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 47 | 0 | 55 | 0 | 0 | -86 | 329
3 | 28 | 11 | 329 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | -63 | 329
3 | 28 | 12 | 316 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 58 | 0 | 22 | 0 | -4 | -72 | 316
3 | 28 | 13 | 326 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 52 | 0 | 37 | 0 | 0 | -76 | 326
3 | 28 | 14 | 327 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 39 | 0 | 36 | 0 | 0 | -64 | 327
3 | 28 | 15 | 325 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 27 | 0 | 47 | 0 | 0 | -69 | 325
3 | 28 | 16 | 328 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | -70 | 328
3 | 28 | 17 | 322 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | -114 | 322
3 | 28 | 18 | 322 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -128 | 322
3 | 28 | 19 | 315 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -121 | 315
3 | 28 | 20 | 306 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -121 | 306
3 | 28 | 21 | 300 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -118 | 300
3 | 28 | 22 | 295 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -101 | 295
3 | 28 | 23 | 287 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -114 | 287
3 | 29 | 0 | 274 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -110 | 274
3 | 29 | 1 | 276 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -107 | 276
3 | 29 | 2 | 290 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -101 | 290
3 | 29 | 3 | 302 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -84 | 302
3 | 29 | 4 | 307 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | -79 | 307
3 | 29 | 5 | 306 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -62 | 306
3 | 29 | 6 | 297 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | -67 | 297
3 | 29 | 7 | 283 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 32 | 0 | 56 | 0 | 0 | -122 | 283
3 | 29 | 8 | 282 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | -106 | 282
3 | 29 | 9 | 287 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 105 | 0 | 10 | 0 | 0 | -143 | 287
3 | 29 | 10 | 283 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 116 | 0 | 33 | 0 | -9 | -172 | 283
3 | 29 | 11 | 282 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 114 | 0 | 58 | 0 | -12 | -193 | 282
3 | 29 | 12 | 274 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 112 | 0 | 49 | 0 | -12 | -191 | 274
3 | 29 | 13 | 270 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 95 | 0 | 40 | 0 | -12 | -168 | 270
3 | 29 | 14 | 265 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 71 | 0 | 37 | 0 | -12 | -147 | 265
3 | 29 | 15 | 264 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 46 | 0 | 33 | 0 | 0 | -130 | 264
3 | 29 | 16 | 270 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | -91 | 270
3 | 29 | 17 | 282 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -61 | 282
3 | 29 | 18 | 292 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -44 | 292
3 | 29 | 19 | 291 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -50 | 291
3 | 29 | 20 | 287 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | -50 | 287
3 | 29 | 21 | 279 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -65 | 279
3 | 29 | 22 | 276 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 276
3 | 29 | 23 | 270 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -74 | 270
3 | 30 | 0 | 265 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11 | -131 | 265
3 | 30 | 1 | 270 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -145 | 270
3 | 30 | 2 | 284 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -159 | 284
3 | 30 | 3 | 295 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -168 | 295
3 | 30 | 4 | 296 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -175 | 296
3 | 30 | 5 | 293 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -185 | 293
3 | 30 | 6 | 286 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -186 | 286
3 | 30 | 7 | 285 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 12 | 0 | 146 | 0 | 0 | -191 | 285
3 | 30 | 8 | 288 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 32 | 0 | 104 | 0 | 0 | -166 | 288
3 | 30 | 9 | 294 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 60 | -26 | 110 | -102 | 0 | -45 | 313
3 | 30 | 10 | 291 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 74 | -33 | 92 | -86 | -12 | -23 | 328
3 | 30 | 11 | 293 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 103 | -45 | 73 | -68 | -12 | -26 | 342
3 | 30 | 12 | 286 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 94 | -41 | 68 | -63 | -12 | -31 | 332
3 | 30 | 13 | 281 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 100 | -44 | 60 | -56 | -12 | -37 | 328
3 | 30 | 14 | 282 | 156 | 60 | 100 | 0 | 16 | 94 | 0 | 47 | -43 | -9 | -139 | 282
3 | 30 | 15 | 282 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 76 | 0 | 60 | 0 | 0 | -171 | 282
3 | 30 | 16 | 288 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 28 | 0 | 37 | 0 | 0 | -95 | 288
3 | 30 | 17 | 302 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | -53 | 302
3 | 30 | 18 | 314 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -48 | 314
3 | 30 | 19 | 315 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -72 | 315
3 | 30 | 20 | 311 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -66 | 311
3 | 30 | 21 | 303 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -46 | 303
3 | 30 | 22 | 295 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -58 | 295
3 | 30 | 23 | 290 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -46 | 290
3 | 31 | 0 | 287 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -52 | 287
3 | 31 | 1 | 289 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -53 | 289
3 | 31 | 2 | 301 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -44 | 301
3 | 31 | 3 | 311 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | -41 | 311
3 | 31 | 4 | 315 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 315
3 | 31 | 5 | 320 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | -51 | 320
3 | 31 | 6 | 327 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | -45 | 327
3 | 31 | 7 | 330 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 330
3 | 31 | 8 | 343 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | -83 | 343
3 | 31 | 9 | 350 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 116 | 0 | 30 | 0 | 0 | -118 | 350
3 | 31 | 10 | 350 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 140 | 0 | 38 | 0 | -12 | -134 | 350
3 | 31 | 11 | 343 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 141 | 0 | 43 | 0 | -12 | -146 | 343
3 | 31 | 12 | 330 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 141 | 0 | 55 | 0 | -12 | -171 | 330
3 | 31 | 13 | 331 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 126 | 0 | 62 | 0 | 0 | -175 | 331
3 | 31 | 14 | 329 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 108 | 0 | 68 | 0 | 0 | -168 | 329
3 | 31 | 15 | 325 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 72 | 0 | 57 | 0 | 0 | -129 | 325
3 | 31 | 16 | 329 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 42 | 0 | 57 | 0 | 0 | -108 | 329
3 | 31 | 17 | 331 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | -87 | 331
3 | 31 | 18 | 339 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -53 | 339
3 | 31 | 19 | 337 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -48 | 337
3 | 31 | 20 | 331 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -25 | 331
3 | 31 | 21 | 324 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | -35 | 324
3 | 31 | 22 | 317 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -29 | 317
3 | 31 | 23 | 310 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 310
合計（百万kWh） |  |  | 27012.32 | 13665.6 | 4269.71 | 8251.39 | 0 | 1401.6 | 2523.99 | -325.17 | 4654.7 | -301.4 | -25.3 | -6944.97 | 27170.15

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 245 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | -108 | 245
4 | 1 | 1 | 253 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -90 | 253
4 | 1 | 2 | 272 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -76 | 272
4 | 1 | 3 | 291 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -68 | 291
4 | 1 | 4 | 302 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -68 | 302
4 | 1 | 5 | 305 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -56 | 305
4 | 1 | 6 | 303 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | -66 | 303
4 | 1 | 7 | 300 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -81 | 300
4 | 1 | 8 | 318 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 83 | 0 | 2 | 0 | -9 | -86 | 318
4 | 1 | 9 | 333 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 104 | -29 | 1 | -1 | 0 | -8 | 393
4 | 1 | 10 | 331 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 129 | -59 | 2 | -2 | -12 | -3 | 381
4 | 1 | 11 | 332 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 148 | -68 | 7 | -7 | -12 | -4 | 388
4 | 1 | 12 | 318 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 148 | -68 | 19 | -18 | -12 | -16 | 377
4 | 1 | 13 | 324 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 148 | -68 | 45 | -42 | -12 | -11 | 384
4 | 1 | 14 | 321 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 120 | -43 | 93 | -87 | 0 | -88 | 321
4 | 1 | 15 | 319 | 156 | 71 | 111 | 0 | 16 | 82 | 0 | 127 | -105 | 0 | -139 | 319
4 | 1 | 16 | 321 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 40 | 0 | 140 | 0 | 0 | -193 | 321
4 | 1 | 17 | 319 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 14 | 0 | 125 | 0 | 0 | -159 | 319
4 | 1 | 18 | 326 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 326
4 | 1 | 19 | 324 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -100 | 324
4 | 1 | 20 | 317 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -84 | 317
4 | 1 | 21 | 308 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -75 | 308
4 | 1 | 22 | 304 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -75 | 304
4 | 1 | 23 | 296 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -79 | 296
4 | 2 | 0 | 287 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -77 | 287
4 | 2 | 1 | 295 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 295
4 | 2 | 2 | 315 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -35 | 315
4 | 2 | 3 | 331 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -37 | 331
4 | 2 | 4 | 339 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 339
4 | 2 | 5 | 342 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -28 | 342
4 | 2 | 6 | 339 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 0 | 7 | -34 | 339
4 | 2 | 7 | 330 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 41 | 0 | 13 | 0 | 0 | -52 | 330
4 | 2 | 8 | 345 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 79 | 0 | 4 | 0 | -9 | -58 | 345
4 | 2 | 9 | 353 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 353
4 | 2 | 10 | 350 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 113 | -51 | 1 | -1 | -12 | 0 | 378
4 | 2 | 11 | 348 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 105 | -39 | 1 | -1 | -12 | 0 | 380
4 | 2 | 12 | 330 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 95 | -26 | 2 | -1 | -12 | -13 | 371
4 | 2 | 13 | 339 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 97 | 0 | 2 | 0 | -12 | -74 | 339
4 | 2 | 14 | 335 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78 | 335
4 | 2 | 15 | 329 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 329
4 | 2 | 16 | 328 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 328
4 | 2 | 17 | 322 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | -46 | 322
4 | 2 | 18 | 330 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -40 | 330
4 | 2 | 19 | 326 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -51 | 326
4 | 2 | 20 | 319 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -71 | 319
4 | 2 | 21 | 310 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -76 | 310
4 | 2 | 22 | 303 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -91 | 303
4 | 2 | 23 | 294 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -116 | 294
4 | 3 | 0 | 283 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 283
4 | 3 | 1 | 289 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -145 | 289
4 | 3 | 2 | 310 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -127 | 310
4 | 3 | 3 | 325 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -125 | 325
4 | 3 | 4 | 327 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -138 | 327
4 | 3 | 5 | 326 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -122 | 326
4 | 3 | 6 | 318 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 8 | 0 | 94 | 0 | 11 | -136 | 318
4 | 3 | 7 | 317 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 | -118 | 317
4 | 3 | 8 | 340 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 34 | 0 | 45 | 0 | 0 | -70 | 340
4 | 3 | 9 | 356 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 40 | 0 | 48 | 0 | 0 | -61 | 356
4 | 3 | 10 | 354 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 | -64 | 354
4 | 3 | 11 | 354 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 | -52 | 354
4 | 3 | 12 | 335 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | -59 | 335
4 | 3 | 13 | 348 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | -33 | 348
4 | 3 | 14 | 352 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | -25 | 352
4 | 3 | 15 | 351 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | -21 | 351
4 | 3 | 16 | 353 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -34 | 353
4 | 3 | 17 | 347 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | -83 | 347
4 | 3 | 18 | 347 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -105 | 347
4 | 3 | 19 | 338 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -109 | 338
4 | 3 | 20 | 329 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -93 | 329
4 | 3 | 21 | 317 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -112 | 317
4 | 3 | 22 | 309 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -103 | 309
4 | 3 | 23 | 297 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -110 | 297
4 | 4 | 0 | 286 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -91 | 286
4 | 4 | 1 | 292 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -71 | 292
4 | 4 | 2 | 308 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -40 | 308
4 | 4 | 3 | 324 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -36 | 324
4 | 4 | 4 | 328 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 328
4 | 4 | 5 | 326 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -33 | 326
4 | 4 | 6 | 318 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 318
4 | 4 | 7 | 319 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 319
4 | 4 | 8 | 338 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 59 | 0 | 15 | 0 | 0 | -68 | 338
4 | 4 | 9 | 353 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 80 | 0 | 18 | 0 | 0 | -76 | 353
4 | 4 | 10 | 346 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 116 | 0 | 10 | 0 | -12 | -99 | 346
4 | 4 | 11 | 340 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 120 | 0 | 23 | 0 | -12 | -120 | 340
4 | 4 | 12 | 323 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 112 | 0 | 38 | 0 | -12 | -144 | 323
4 | 4 | 13 | 333 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 110 | 0 | 38 | 0 | -12 | -132 | 333
4 | 4 | 14 | 332 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 78 | 0 | 39 | 0 | 0 | -116 | 332
4 | 4 | 15 | 331 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 55 | 0 | 67 | 0 | 0 | -124 | 331
4 | 4 | 16 | 334 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 25 | 0 | 76 | 0 | 0 | -106 | 334
4 | 4 | 17 | 331 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0 | -97 | 331
4 | 4 | 18 | 337 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -91 | 337
4 | 4 | 19 | 332 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -101 | 332
4 | 4 | 20 | 324 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -106 | 324
4 | 4 | 21 | 314 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -122 | 314
4 | 4 | 22 | 308 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -125 | 308
4 | 4 | 23 | 299 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 299
4 | 5 | 0 | 288 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -127 | 288
4 | 5 | 1 | 294 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -111 | 294
4 | 5 | 2 | 311 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -89 | 311
4 | 5 | 3 | 325 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 11 | -100 | 325
4 | 5 | 4 | 335 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -84 | 335
4 | 5 | 5 | 335 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -78 | 335
4 | 5 | 6 | 328 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 12 | 0 | 81 | 0 | 0 | -109 | 328
4 | 5 | 7 | 322 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 47 | 0 | 92 | 0 | 0 | -150 | 322
4 | 5 | 8 | 336 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 96 | 0 | 108 | 0 | 0 | -202 | 336
4 | 5 | 9 | 345 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 125 | 0 | 99 | 0 | 0 | -211 | 345
4 | 5 | 10 | 346 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 148 | 0 | 89 | 0 | 0 | -223 | 346
4 | 5 | 11 | 343 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 148 | 0 | 82 | 0 | 0 | -217 | 343
4 | 5 | 12 | 323 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 148 | 0 | 71 | 0 | 0 | -226 | 323
4 | 5 | 13 | 329 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 138 | 0 | 66 | 0 | 0 | -205 | 329
4 | 5 | 14 | 328 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 103 | 0 | 58 | 0 | 0 | -165 | 328
4 | 5 | 15 | 323 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 82 | 0 | 68 | 0 | 0 | -161 | 323
4 | 5 | 16 | 323 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 47 | 0 | 89 | 0 | 0 | -153 | 323
4 | 5 | 17 | 321 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 16 | 0 | 96 | 0 | 0 | -136 | 321
4 | 5 | 18 | 328 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -107 | 328
4 | 5 | 19 | 323 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -91 | 323
4 | 5 | 20 | 317 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -79 | 317
4 | 5 | 21 | 308 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | -88 | 308
4 | 5 | 22 | 303 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -63 | 303
4 | 5 | 23 | 294 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -66 | 294
4 | 6 | 0 | 282 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -77 | 282
4 | 6 | 1 | 285 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -74 | 285
4 | 6 | 2 | 303 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -53 | 303
4 | 6 | 3 | 317 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | -51 | 317
4 | 6 | 4 | 322 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 322
4 | 6 | 5 | 320 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -54 | 320
4 | 6 | 6 | 300 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 20 | 0 | 30 | 0 | 11 | -99 | 300
4 | 6 | 7 | 282 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | -132 | 282
4 | 6 | 8 | 276 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 106 | 0 | 8 | 0 | 0 | -177 | 276
4 | 6 | 9 | 276 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 143 | -19 | 2 | -2 | 0 | -185 | 276
4 | 6 | 10 | 272 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 148 | -68 | 1 | -1 | -12 | -77 | 328
4 | 6 | 11 | 272 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 148 | -68 | 3 | -2 | -12 | -76 | 330
4 | 6 | 12 | 264 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 148 | -68 | 6 | -6 | -12 | -80 | 322
4 | 6 | 13 | 263 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 148 | -67 | 7 | -7 | -12 | -81 | 322
4 | 6 | 14 | 257 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 108 | -49 | 11 | -10 | -9 | -124 | 261
4 | 6 | 15 | 254 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 93 | 0 | 11 | 0 | 0 | -184 | 254
4 | 6 | 16 | 260 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 260
4 | 6 | 17 | 269 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -99 | 269
4 | 6 | 18 | 281 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -76 | 281
4 | 6 | 19 | 279 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -88 | 279
4 | 6 | 20 | 275 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -101 | 275
4 | 6 | 21 | 266 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -106 | 266
4 | 6 | 22 | 261 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -111 | 261
4 | 6 | 23 | 254 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -105 | 254
4 | 7 | 0 | 245 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | -1 | 7 | -123 | 245
4 | 7 | 1 | 252 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | -1 | 11 | -127 | 252
4 | 7 | 2 | 269 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -96 | 269
4 | 7 | 3 | 286 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | -1 | 11 | -91 | 286
4 | 7 | 4 | 292 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -77 | 292
4 | 7 | 5 | 287 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 1 | 0 | 27 | -2 | 11 | -95 | 287
4 | 7 | 6 | 263 | 156 | 53 | 122 | 0 | 16 | 20 | -7 | 20 | -1 | 0 | -116 | 263
4 | 7 | 7 | 246 | 156 | 68 | 122 | 0 | 16 | 65 | -23 | 8 | 0 | 0 | -166 | 246
4 | 7 | 8 | 243 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 109 | -88 | 2 | -2 | 0 | -113 | 248
4 | 7 | 9 | 244 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 132 | -107 | 2 | -2 | -12 | -102 | 250
4 | 7 | 10 | 246 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 148 | -120 | 3 | -3 | 0 | -115 | 252
4 | 7 | 11 | 245 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 148 | -120 | 4 | -3 | -12 | -105 | 251
4 | 7 | 12 | 244 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 148 | -120 | 6 | -6 | -9 | -110 | 244
4 | 7 | 13 | 242 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 148 | -120 | 6 | -6 | -12 | -109 | 242
4 | 7 | 14 | 238 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 141 | -114 | 2 | -2 | -12 | -108 | 242
4 | 7 | 15 | 237 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 108 | -87 | 1 | -1 | 0 | -115 | 241
4 | 7 | 16 | 243 | 156 | 64 | 118 | 0 | 16 | 54 | -19 | 3 | 0 | 0 | -149 | 243
4 | 7 | 17 | 254 | 156 | 50 | 123 | 0 | 16 | 14 | -5 | 4 | 0 | 11 | -115 | 254
4 | 7 | 18 | 265 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | -86 | 265
4 | 7 | 19 | 267 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | -1 | 0 | -90 | 267
4 | 7 | 20 | 260 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | -99 | 260
4 | 7 | 21 | 253 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -102 | 253
4 | 7 | 22 | 246 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -112 | 246
4 | 7 | 23 | 242 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | -1 | 0 | -111 | 242
4 | 8 | 0 | 234 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -124 | 234
4 | 8 | 1 | 241 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -117 | 241
4 | 8 | 2 | 263 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -102 | 263
4 | 8 | 3 | 280 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -92 | 280
4 | 8 | 4 | 290 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -82 | 290
4 | 8 | 5 | 289 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 289
4 | 8 | 6 | 280 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 19 | 0 | 37 | 0 | 0 | -124 | 280
4 | 8 | 7 | 280 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | -147 | 280
4 | 8 | 8 | 300 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | -140 | 300
4 | 8 | 9 | 318 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 318
4 | 8 | 10 | 324 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | -154 | 324
4 | 8 | 11 | 321 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -137 | 321
4 | 8 | 12 | 304 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | -168 | 304
4 | 8 | 13 | 316 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 316
4 | 8 | 14 | 318 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | -85 | 318
4 | 8 | 15 | 316 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 316
4 | 8 | 16 | 317 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 11 | -54 | 317
4 | 8 | 17 | 314 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -44 | 314
4 | 8 | 18 | 316 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -66 | 316
4 | 8 | 19 | 309 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -66 | 309
4 | 8 | 20 | 300 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | -87 | 300
4 | 8 | 21 | 291 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -81 | 291
4 | 8 | 22 | 285 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -87 | 285
4 | 8 | 23 | 277 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -97 | 277
4 | 9 | 0 | 267 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -116 | 267
4 | 9 | 1 | 274 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -148 | 274
4 | 9 | 2 | 293 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -151 | 293
4 | 9 | 3 | 307 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -174 | 307
4 | 9 | 4 | 311 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -152 | 311
4 | 9 | 5 | 309 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -172 | 309
4 | 9 | 6 | 307 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | -170 | 307
4 | 9 | 7 | 314 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 4 | 0 | 109 | 0 | 0 | -136 | 314
4 | 9 | 8 | 339 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | -107 | 339
4 | 9 | 9 | 357 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 17 | 0 | 98 | 0 | 0 | -95 | 357
4 | 9 | 10 | 357 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 38 | 0 | 102 | 0 | 0 | -120 | 357
4 | 9 | 11 | 353 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 48 | 0 | 94 | 0 | 0 | -124 | 353
4 | 9 | 12 | 338 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 41 | 0 | 99 | 0 | -12 | -125 | 338
4 | 9 | 13 | 353 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 31 | 0 | 92 | 0 | -12 | -93 | 353
4 | 9 | 14 | 351 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 38 | 0 | 88 | 0 | 0 | -112 | 351
4 | 9 | 15 | 351 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 25 | 0 | 83 | 0 | 0 | -96 | 351
4 | 9 | 16 | 355 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 18 | 0 | 80 | 0 | 0 | -88 | 355
4 | 9 | 17 | 349 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 8 | 0 | 105 | 0 | 11 | -125 | 349
4 | 9 | 18 | 351 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -109 | 351
4 | 9 | 19 | 346 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -92 | 346
4 | 9 | 20 | 336 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -86 | 336
4 | 9 | 21 | 324 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -102 | 324
4 | 9 | 22 | 315 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -102 | 315
4 | 9 | 23 | 309 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -111 | 309
4 | 10 | 0 | 298 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -127 | 298
4 | 10 | 1 | 306 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -129 | 306
4 | 10 | 2 | 322 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -115 | 322
4 | 10 | 3 | 339 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 6 | -105 | 339
4 | 10 | 4 | 345 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -55 | 345
4 | 10 | 5 | 348 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -44 | 348
4 | 10 | 6 | 346 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | -55 | 346
4 | 10 | 7 | 331 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 79 | 0 | 15 | 0 | 0 | -102 | 331
4 | 10 | 8 | 341 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 133 | 0 | 35 | 0 | -9 | -158 | 341
4 | 10 | 9 | 353 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | 0 | 18 | 0 | 0 | -151 | 353
4 | 10 | 10 | 353 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -68 | 16 | -15 | -12 | 0 | 407
4 | 10 | 11 | 351 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 148 | -68 | 30 | -28 | -12 | 0 | 406
4 | 10 | 12 | 329 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 148 | -68 | 37 | -35 | -12 | -18 | 388
4 | 10 | 13 | 337 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 148 | -68 | 44 | -42 | -12 | -10 | 396
4 | 10 | 14 | 332 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -68 | 46 | -43 | 0 | -30 | 391
4 | 10 | 15 | 327 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 117 | 0 | 40 | 0 | 0 | -170 | 327
4 | 10 | 16 | 327 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 57 | 0 | 49 | 0 | 0 | -125 | 327
4 | 10 | 17 | 324 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 18 | 0 | 51 | 0 | 7 | -103 | 324
4 | 10 | 18 | 332 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 1 | 0 | 59 | 0 | 11 | -100 | 332
4 | 10 | 19 | 334 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -79 | 334
4 | 10 | 20 | 326 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 11 | -113 | 326
4 | 10 | 21 | 319 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -102 | 319
4 | 10 | 22 | 311 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -118 | 311
4 | 10 | 23 | 300 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -127 | 300
4 | 11 | 0 | 291 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -126 | 291
4 | 11 | 1 | 296 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -125 | 296
4 | 11 | 2 | 315 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -102 | 315
4 | 11 | 3 | 331 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -85 | 331
4 | 11 | 4 | 338 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -72 | 338
4 | 11 | 5 | 343 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -66 | 343
4 | 11 | 6 | 336 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 23 | 0 | 44 | 0 | 11 | -93 | 336
4 | 11 | 7 | 320 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 66 | 0 | 36 | 0 | 0 | -121 | 320
4 | 11 | 8 | 332 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 114 | 0 | 26 | 0 | -9 | -140 | 332
4 | 11 | 9 | 339 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 136 | 0 | 25 | 0 | 0 | -161 | 339
4 | 11 | 10 | 339 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 148 | -32 | 19 | -15 | -12 | -108 | 339
4 | 11 | 11 | 335 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 147 | -67 | 16 | -15 | -12 | -14 | 392
4 | 11 | 12 | 316 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 143 | -65 | 15 | -14 | -12 | -30 | 374
4 | 11 | 13 | 326 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 128 | 0 | 28 | 0 | -12 | -155 | 326
4 | 11 | 14 | 326 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 95 | 0 | 31 | 0 | 0 | -139 | 326
4 | 11 | 15 | 320 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 82 | 0 | 33 | 0 | 0 | -136 | 320
4 | 11 | 16 | 320 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 320
4 | 11 | 17 | 318 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 318
4 | 11 | 18 | 321 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -49 | 321
4 | 11 | 19 | 318 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -50 | 318
4 | 11 | 20 | 309 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -65 | 309
4 | 11 | 21 | 300 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -92 | 300
4 | 11 | 22 | 297 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | -116 | 297
4 | 11 | 23 | 285 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -137 | 285
4 | 12 | 0 | 277 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -129 | 277
4 | 12 | 1 | 283 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -114 | 283
4 | 12 | 2 | 302 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -86 | 302
4 | 12 | 3 | 317 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -75 | 317
4 | 12 | 4 | 323 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -72 | 323
4 | 12 | 5 | 322 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 322
4 | 12 | 6 | 313 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 11 | -80 | 313
4 | 12 | 7 | 302 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | -112 | 302
4 | 12 | 8 | 315 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 122 | 0 | 1 | 0 | -9 | -140 | 315
4 | 12 | 9 | 326 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 148 | -31 | 2 | -2 | 0 | -131 | 326
4 | 12 | 10 | 330 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 148 | -68 | 3 | -2 | -12 | -21 | 388
4 | 12 | 11 | 329 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -68 | 9 | -9 | -12 | -31 | 375
4 | 12 | 12 | 314 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -68 | 21 | -20 | -12 | -35 | 372
4 | 12 | 13 | 321 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -68 | 41 | -39 | -12 | -67 | 341
4 | 12 | 14 | 318 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 146 | 0 | 62 | -52 | 0 | -178 | 318
4 | 12 | 15 | 313 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 116 | 0 | 56 | 0 | 0 | -200 | 313
4 | 12 | 16 | 310 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | -156 | 310
4 | 12 | 17 | 304 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 19 | 0 | 63 | 0 | 11 | -142 | 304
4 | 12 | 18 | 303 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | -121 | 303
4 | 12 | 19 | 301 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -134 | 301
4 | 12 | 20 | 293 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -139 | 293
4 | 12 | 21 | 288 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11 | -133 | 288
4 | 12 | 22 | 285 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 285
4 | 12 | 23 | 277 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -138 | 277
4 | 13 | 0 | 266 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | -3 | 0 | -139 | 266
4 | 13 | 1 | 270 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | -3 | 11 | -138 | 270
4 | 13 | 2 | 288 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | -2 | 0 | -104 | 288
4 | 13 | 3 | 301 | 156 | 49 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | -3 | 0 | -98 | 301
4 | 13 | 4 | 304 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | -2 | 7 | -99 | 304
4 | 13 | 5 | 297 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 2 | -1 | 31 | -2 | 0 | -84 | 297
4 | 13 | 6 | 274 | 156 | 56 | 128 | 0 | 16 | 25 | -9 | 24 | -1 | 0 | -121 | 274
4 | 13 | 7 | 258 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 72 | -45 | 12 | -12 | 0 | -96 | 276
4 | 13 | 8 | 259 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 124 | -100 | 4 | -4 | -12 | -95 | 263
4 | 13 | 9 | 263 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 2 | -2 | 0 | -105 | 268
4 | 13 | 10 | 267 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 8 | -8 | -12 | -90 | 271
4 | 13 | 11 | 266 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 11 | -11 | -12 | -91 | 270
4 | 13 | 12 | 260 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -120 | 19 | -19 | -12 | -97 | 260
4 | 13 | 13 | 258 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -120 | 16 | -16 | -9 | -102 | 258
4 | 13 | 14 | 253 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 145 | -117 | 31 | -31 | 0 | -111 | 258
4 | 13 | 15 | 247 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 115 | -93 | 28 | -28 | 0 | -111 | 252
4 | 13 | 16 | 253 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 58 | -37 | 36 | -36 | 0 | -96 | 266
4 | 13 | 17 | 258 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 20 | -12 | 56 | -56 | 0 | -89 | 264
4 | 13 | 18 | 264 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 1 | -1 | 69 | -69 | 0 | -83 | 264
4 | 13 | 19 | 265 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | -82 | 265
4 | 13 | 20 | 259 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | -90 | 259
4 | 13 | 21 | 250 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -92 | 250
4 | 13 | 22 | 243 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 | -102 | 243
4 | 13 | 23 | 238 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 | -105 | 238
4 | 14 | 0 | 230 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | -45 | 0 | -119 | 230
4 | 14 | 1 | 234 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 | -117 | 234
4 | 14 | 2 | 253 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | -1 | 11 | -132 | 253
4 | 14 | 3 | 268 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -1 | 11 | -108 | 268
4 | 14 | 4 | 275 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -95 | 275
4 | 14 | 5 | 267 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 2 | -1 | 4 | 0 | 11 | -100 | 267
4 | 14 | 6 | 247 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 24 | -15 | 7 | -7 | 0 | -101 | 254
4 | 14 | 7 | 234 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 72 | -45 | 7 | -7 | 0 | -121 | 251
4 | 14 | 8 | 231 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 124 | -100 | 2 | -2 | 0 | -135 | 235
4 | 14 | 9 | 236 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 1 | -1 | -12 | -125 | 236
4 | 14 | 10 | 241 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 3 | -3 | -12 | -120 | 241
4 | 14 | 11 | 242 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -119 | 3 | -2 | -12 | -121 | 242
4 | 14 | 12 | 240 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -119 | 4 | -3 | 0 | -131 | 240
4 | 14 | 13 | 237 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 148 | -120 | 4 | -3 | 0 | -134 | 237
4 | 14 | 14 | 234 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 140 | -113 | 6 | -5 | -9 | -127 | 234
4 | 14 | 15 | 232 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 110 | -88 | 8 | -8 | -12 | -115 | 237
4 | 14 | 16 | 240 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 56 | -35 | 57 | -57 | 0 | -109 | 254
4 | 14 | 17 | 250 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 18 | -12 | 74 | -74 | 0 | -97 | 255
4 | 14 | 18 | 258 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 1 | -1 | 69 | -69 | 0 | -90 | 258
4 | 14 | 19 | 259 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | -2 | 11 | -127 | 259
4 | 14 | 20 | 253 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | -72 | 0 | -96 | 253
4 | 14 | 21 | 244 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | -2 | 11 | -149 | 244
4 | 14 | 22 | 237 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | -105 | -3 | -106 | 237
4 | 14 | 23 | 231 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 | -112 | 231
4 | 15 | 0 | 225 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -230 | 225
4 | 15 | 1 | 233 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -228 | 233
4 | 15 | 2 | 253 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -209 | 253
4 | 15 | 3 | 270 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 9 | -202 | 270
4 | 15 | 4 | 277 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -143 | 277
4 | 15 | 5 | 275 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 2 | 0 | 36 | 0 | 11 | -135 | 275
4 | 15 | 6 | 269 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 269
4 | 15 | 7 | 270 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | -149 | 270
4 | 15 | 8 | 293 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 120 | 0 | 7 | 0 | -12 | -165 | 293
4 | 15 | 9 | 313 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 148 | -68 | 8 | -7 | 0 | -67 | 356
4 | 15 | 10 | 320 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 148 | -68 | 17 | -16 | -12 | -33 | 378
4 | 15 | 11 | 323 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 148 | -68 | 20 | -19 | -12 | -28 | 381
4 | 15 | 12 | 306 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 148 | -68 | 8 | -8 | -12 | -44 | 364
4 | 15 | 13 | 318 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 148 | -68 | 6 | -6 | -9 | -52 | 359
4 | 15 | 14 | 321 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 119 | 0 | 9 | 0 | 0 | -149 | 321
4 | 15 | 15 | 318 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 82 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 318
4 | 15 | 16 | 317 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 35 | 0 | 39 | 0 | 0 | -107 | 317
4 | 15 | 17 | 306 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 12 | 0 | 62 | 0 | 0 | -123 | 306
4 | 15 | 18 | 307 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | -115 | 307
4 | 15 | 19 | 300 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -114 | 300
4 | 15 | 20 | 292 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -113 | 292
4 | 15 | 21 | 281 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -119 | 281
4 | 15 | 22 | 276 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 11 | -131 | 276
4 | 15 | 23 | 270 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -131 | 270
4 | 16 | 0 | 261 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 | -129 | 261
4 | 16 | 1 | 265 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 11 | -139 | 265
4 | 16 | 2 | 282 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -116 | 282
4 | 16 | 3 | 295 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | -115 | 295
4 | 16 | 4 | 298 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -146 | 298
4 | 16 | 5 | 294 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -154 | 294
4 | 16 | 6 | 287 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | -164 | 287
4 | 16 | 7 | 289 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 19 | 0 | 72 | 0 | 0 | -145 | 289
4 | 16 | 8 | 314 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 44 | 0 | 67 | 0 | 0 | -141 | 314
4 | 16 | 9 | 328 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 67 | 0 | 27 | 0 | 0 | -108 | 328
4 | 16 | 10 | 332 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 107 | 0 | 30 | 0 | -12 | -135 | 332
4 | 16 | 11 | 332 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 135 | 0 | 21 | 0 | -12 | -152 | 332
4 | 16 | 12 | 316 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 146 | 0 | 18 | 0 | -12 | -176 | 316
4 | 16 | 13 | 326 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 142 | 0 | 22 | 0 | -12 | -166 | 326
4 | 16 | 14 | 327 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 120 | 0 | 34 | 0 | 0 | -170 | 327
4 | 16 | 15 | 322 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 80 | 0 | 82 | 0 | 0 | -184 | 322
4 | 16 | 16 | 320 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 39 | 0 | 83 | 0 | 0 | -152 | 320
4 | 16 | 17 | 310 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 13 | 0 | 42 | 0 | 11 | -111 | 310
4 | 16 | 18 | 309 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -98 | 309
4 | 16 | 19 | 301 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -105 | 301
4 | 16 | 20 | 293 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -119 | 293
4 | 16 | 21 | 283 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | -111 | 283
4 | 16 | 22 | 278 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -108 | 278
4 | 16 | 23 | 270 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -95 | 270
4 | 17 | 0 | 262 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -107 | 262
4 | 17 | 1 | 265 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | -124 | 265
4 | 17 | 2 | 282 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -111 | 282
4 | 17 | 3 | 294 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | -94 | 294
4 | 17 | 4 | 298 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -77 | 298
4 | 17 | 5 | 292 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -98 | 292
4 | 17 | 6 | 282 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | -118 | 282
4 | 17 | 7 | 284 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 58 | 0 | 24 | 0 | 0 | -141 | 284
4 | 17 | 8 | 307 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 107 | 0 | 25 | 0 | -9 | -160 | 307
4 | 17 | 9 | 323 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 138 | -63 | 27 | -26 | 0 | -92 | 327
4 | 17 | 10 | 326 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 148 | -68 | 16 | -16 | -12 | -28 | 383
4 | 17 | 11 | 327 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -68 | 5 | -5 | -12 | -24 | 385
4 | 17 | 12 | 312 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -68 | 11 | -10 | -12 | -39 | 371
4 | 17 | 13 | 325 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -68 | 7 | -7 | -12 | -26 | 383
4 | 17 | 14 | 324 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 136 | 0 | 3 | 0 | 0 | -158 | 324
4 | 17 | 15 | 319 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 319
4 | 17 | 16 | 318 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | -97 | 318
4 | 17 | 17 | 308 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | -111 | 308
4 | 17 | 18 | 307 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | -109 | 307
4 | 17 | 19 | 301 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -117 | 301
4 | 17 | 20 | 293 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 11 | -130 | 293
4 | 17 | 21 | 284 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -116 | 284
4 | 17 | 22 | 277 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -107 | 277
4 | 17 | 23 | 269 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -109 | 269
4 | 18 | 0 | 259 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -116 | 259
4 | 18 | 1 | 264 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -114 | 264
4 | 18 | 2 | 281 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -112 | 281
4 | 18 | 3 | 295 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | -119 | 295
4 | 18 | 4 | 301 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 | -113 | 301
4 | 18 | 5 | 299 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -100 | 299
4 | 18 | 6 | 289 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 21 | 0 | 38 | 0 | 7 | -132 | 289
4 | 18 | 7 | 287 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 59 | 0 | 31 | 0 | 0 | -147 | 287
4 | 18 | 8 | 306 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 95 | 0 | 17 | 0 | 0 | -151 | 306
4 | 18 | 9 | 322 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 116 | 0 | 9 | 0 | 0 | -146 | 322
4 | 18 | 10 | 324 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | -152 | 324
4 | 18 | 11 | 322 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | -156 | 322
4 | 18 | 12 | 305 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 109 | 0 | 30 | 0 | -12 | -163 | 305
4 | 18 | 13 | 317 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 105 | 0 | 50 | 0 | 0 | -179 | 317
4 | 18 | 14 | 319 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 83 | 0 | 61 | 0 | 0 | -168 | 319
4 | 18 | 15 | 316 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 64 | 0 | 74 | 0 | 0 | -167 | 316
4 | 18 | 16 | 315 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 32 | 0 | 77 | 0 | 0 | -145 | 315
4 | 18 | 17 | 308 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 | -134 | 308
4 | 18 | 18 | 311 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | -132 | 311
4 | 18 | 19 | 308 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -128 | 308
4 | 18 | 20 | 299 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -117 | 299
4 | 18 | 21 | 290 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -111 | 290
4 | 18 | 22 | 282 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -105 | 282
4 | 18 | 23 | 271 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -109 | 271
4 | 19 | 0 | 261 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | -1 | 0 | -113 | 261
4 | 19 | 1 | 266 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | -107 | 266
4 | 19 | 2 | 282 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -90 | 282
4 | 19 | 3 | 297 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | -74 | 297
4 | 19 | 4 | 302 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -73 | 302
4 | 19 | 5 | 300 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | -70 | 300
4 | 19 | 6 | 293 | 156 | 52 | 139 | 0 | 16 | 16 | -6 | 13 | -1 | 0 | -92 | 293
4 | 19 | 7 | 286 | 156 | 63 | 127 | 0 | 16 | 51 | -18 | 18 | -1 | 0 | -126 | 286
4 | 19 | 8 | 304 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 100 | -63 | 19 | -19 | -9 | -47 | 326
4 | 19 | 9 | 322 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 144 | -116 | 18 | -18 | 0 | -44 | 327
4 | 19 | 10 | 323 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 148 | -120 | 28 | -28 | -12 | -31 | 328
4 | 19 | 11 | 324 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -120 | 40 | -40 | -12 | -29 | 328
4 | 19 | 12 | 311 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -120 | 46 | -46 | -12 | -41 | 316
4 | 19 | 13 | 317 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -120 | 48 | -48 | -12 | -34 | 323
4 | 19 | 14 | 316 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 142 | -115 | 56 | -56 | 0 | -49 | 322
4 | 19 | 15 | 311 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 114 | -77 | 62 | -62 | 0 | -71 | 311
4 | 19 | 16 | 310 | 156 | 71 | 134 | 0 | 16 | 58 | -21 | 62 | -4 | 0 | -162 | 310
4 | 19 | 17 | 302 | 156 | 54 | 140 | 0 | 16 | 20 | -7 | 47 | -3 | 0 | -121 | 302
4 | 19 | 18 | 302 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 30 | -2 | 11 | -105 | 302
4 | 19 | 19 | 299 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | -86 | 299
4 | 19 | 20 | 290 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -82 | 290
4 | 19 | 21 | 281 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | -1 | 11 | -102 | 281
4 | 19 | 22 | 276 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | -106 | 276
4 | 19 | 23 | 267 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | -2 | 0 | -124 | 267
4 | 20 | 0 | 257 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 11 | -159 | 257
4 | 20 | 1 | 259 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -154 | 259
4 | 20 | 2 | 275 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -117 | 275
4 | 20 | 3 | 289 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -98 | 289
4 | 20 | 4 | 294 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -83 | 294
4 | 20 | 5 | 287 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | -88 | 287
4 | 20 | 6 | 271 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | -107 | 271
4 | 20 | 7 | 253 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | -165 | 253
4 | 20 | 8 | 257 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 122 | -55 | 1 | -1 | -12 | -98 | 306
4 | 20 | 9 | 263 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 148 | -68 | 19 | -18 | -9 | -98 | 322
4 | 20 | 10 | 263 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 148 | -67 | 25 | -24 | -12 | -95 | 323
4 | 20 | 11 | 261 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 142 | -64 | 36 | -34 | -12 | -96 | 320
4 | 20 | 12 | 259 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -68 | 28 | -27 | -12 | -95 | 318
4 | 20 | 13 | 259 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -68 | 35 | -33 | 0 | -107 | 319
4 | 20 | 14 | 257 | 156 | 55 | 127 | 0 | 16 | 94 | 0 | 61 | -50 | 0 | -202 | 257
4 | 20 | 15 | 253 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 56 | 0 | 87 | 0 | 0 | -234 | 253
4 | 20 | 16 | 255 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 24 | 0 | 105 | 0 | 7 | -225 | 255
4 | 20 | 17 | 260 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 8 | 0 | 129 | 0 | 0 | -226 | 260
4 | 20 | 18 | 267 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 11 | -218 | 267
4 | 20 | 19 | 265 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -206 | 265
4 | 20 | 20 | 257 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -219 | 257
4 | 20 | 21 | 247 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -232 | 247
4 | 20 | 22 | 243 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -230 | 243
4 | 20 | 23 | 237 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 11 | -244 | 237
4 | 21 | 0 | 227 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -255 | 227
4 | 21 | 1 | 230 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -245 | 230
4 | 21 | 2 | 246 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -223 | 246
4 | 21 | 3 | 263 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -200 | 263
4 | 21 | 4 | 267 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -199 | 267
4 | 21 | 5 | 258 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 1 | 0 | 128 | 0 | 11 | -236 | 258
4 | 21 | 6 | 238 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 12 | 0 | 127 | 0 | 0 | -249 | 238
4 | 21 | 7 | 231 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 32 | 0 | 119 | 0 | -12 | -256 | 231
4 | 21 | 8 | 234 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 62 | 0 | 129 | 0 | 0 | -306 | 234
4 | 21 | 9 | 240 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 73 | 0 | 146 | 0 | 0 | -327 | 240
4 | 21 | 10 | 243 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 60 | 0 | 152 | 0 | -12 | -305 | 243
4 | 21 | 11 | 240 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 61 | 0 | 136 | 0 | -12 | -293 | 240
4 | 21 | 12 | 242 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 62 | 0 | 148 | 0 | -12 | -300 | 242
4 | 21 | 13 | 241 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 51 | 0 | 152 | 0 | -9 | -297 | 241
4 | 21 | 14 | 241 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 36 | 0 | 142 | 0 | 0 | -281 | 241
4 | 21 | 15 | 243 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 23 | 0 | 141 | 0 | 0 | -266 | 243
4 | 21 | 16 | 250 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 12 | 0 | 148 | 0 | 0 | -255 | 250
4 | 21 | 17 | 263 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 3 | 0 | 153 | 0 | 0 | -242 | 263
4 | 21 | 18 | 272 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -230 | 272
4 | 21 | 19 | 269 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 147 | 0 | 11 | -239 | 269
4 | 21 | 20 | 261 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 0 | 9 | -256 | 261
4 | 21 | 21 | 253 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -250 | 253
4 | 21 | 22 | 245 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -259 | 245
4 | 21 | 23 | 239 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -264 | 239
4 | 22 | 0 | 231 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -281 | 231
4 | 22 | 1 | 235 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -275 | 235
4 | 22 | 2 | 253 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -239 | 253
4 | 22 | 3 | 270 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -209 | 270
4 | 22 | 4 | 278 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 3 | -177 | 278
4 | 22 | 5 | 279 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | -153 | 279
4 | 22 | 6 | 275 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 10 | 0 | 60 | 0 | 11 | -162 | 275
4 | 22 | 7 | 279 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 38 | 0 | 48 | 0 | 0 | -152 | 279
4 | 22 | 8 | 304 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 75 | 0 | 57 | 0 | 0 | -174 | 304
4 | 22 | 9 | 322 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 93 | 0 | 64 | 0 | 0 | -179 | 322
4 | 22 | 10 | 321 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 98 | 0 | 32 | 0 | -12 | -141 | 321
4 | 22 | 11 | 321 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 105 | 0 | 21 | 0 | -12 | -135 | 321
4 | 22 | 12 | 304 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 98 | 0 | 26 | 0 | -12 | -150 | 304
4 | 22 | 13 | 317 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 99 | 0 | 18 | 0 | -12 | -130 | 317
4 | 22 | 14 | 319 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 85 | 0 | 19 | 0 | 0 | -129 | 319
4 | 22 | 15 | 316 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | -106 | 316
4 | 22 | 16 | 315 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | -91 | 315
4 | 22 | 17 | 308 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -79 | 308
4 | 22 | 18 | 311 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -73 | 311
4 | 22 | 19 | 304 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -63 | 304
4 | 22 | 20 | 296 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 296
4 | 22 | 21 | 286 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -77 | 286
4 | 22 | 22 | 279 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -82 | 279
4 | 22 | 23 | 270 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -107 | 270
4 | 23 | 0 | 261 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -123 | 261
4 | 23 | 1 | 264 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -117 | 264
4 | 23 | 2 | 281 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -95 | 281
4 | 23 | 3 | 297 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -82 | 297
4 | 23 | 4 | 301 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -81 | 301
4 | 23 | 5 | 298 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -79 | 298
4 | 23 | 6 | 290 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -76 | 290
4 | 23 | 7 | 293 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | -77 | 293
4 | 23 | 8 | 318 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | -84 | 318
4 | 23 | 9 | 332 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -76 | 332
4 | 23 | 10 | 331 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 | 331
4 | 23 | 11 | 327 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | -111 | 327
4 | 23 | 12 | 312 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | -119 | 312
4 | 23 | 13 | 324 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | -92 | 324
4 | 23 | 14 | 323 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | -89 | 323
4 | 23 | 15 | 321 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 55 | 0 | 10 | 0 | 11 | -101 | 321
4 | 23 | 16 | 318 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | -89 | 318
4 | 23 | 17 | 312 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 12 | 0 | 34 | 0 | 11 | -102 | 312
4 | 23 | 18 | 312 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -106 | 312
4 | 23 | 19 | 307 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -114 | 307
4 | 23 | 20 | 298 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -127 | 298
4 | 23 | 21 | 288 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -127 | 288
4 | 23 | 22 | 281 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -108 | 281
4 | 23 | 23 | 274 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -124 | 274
4 | 24 | 0 | 264 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -137 | 264
4 | 24 | 1 | 268 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -120 | 268
4 | 24 | 2 | 284 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 284
4 | 24 | 3 | 298 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -67 | 298
4 | 24 | 4 | 303 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -63 | 303
4 | 24 | 5 | 298 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 298
4 | 24 | 6 | 292 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 292
4 | 24 | 7 | 293 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -74 | 293
4 | 24 | 8 | 316 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | -91 | 316
4 | 24 | 9 | 331 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | -80 | 331
4 | 24 | 10 | 331 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | -81 | 331
4 | 24 | 11 | 330 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | -79 | 330
4 | 24 | 12 | 312 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 47 | 0 | 43 | 0 | 0 | -120 | 312
4 | 24 | 13 | 324 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | -103 | 324
4 | 24 | 14 | 326 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | -82 | 326
4 | 24 | 15 | 322 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | -53 | 322
4 | 24 | 16 | 322 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | -76 | 322
4 | 24 | 17 | 317 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | -102 | 317
4 | 24 | 18 | 317 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -109 | 317
4 | 24 | 19 | 307 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 7 | -104 | 307
4 | 24 | 20 | 298 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -85 | 298
4 | 24 | 21 | 293 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 | -102 | 293
4 | 24 | 22 | 281 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -106 | 281
4 | 24 | 23 | 272 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -140 | 272
4 | 25 | 0 | 261 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | -2 | 0 | -127 | 261
4 | 25 | 1 | 263 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | -3 | 0 | -137 | 263
4 | 25 | 2 | 281 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | -3 | 0 | -123 | 281
4 | 25 | 3 | 295 | 156 | 49 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | -3 | 0 | -120 | 295
4 | 25 | 4 | 300 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | -3 | 0 | -118 | 300
4 | 25 | 5 | 296 | 156 | 49 | 147 | 0 | 16 | 2 | -1 | 63 | -4 | 0 | -132 | 296
4 | 25 | 6 | 287 | 156 | 57 | 140 | 0 | 16 | 19 | -7 | 82 | -5 | 0 | -171 | 287
4 | 25 | 7 | 284 | 156 | 70 | 128 | 0 | 16 | 54 | -19 | 99 | -6 | 0 | -214 | 284
4 | 25 | 8 | 304 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 90 | -57 | 88 | -88 | -9 | -45 | 325
4 | 25 | 9 | 322 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 138 | -111 | 58 | -58 | 0 | -45 | 326
4 | 25 | 10 | 324 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -120 | 42 | -42 | -12 | -36 | 324
4 | 25 | 11 | 326 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 148 | -120 | 42 | -41 | -12 | -33 | 326
4 | 25 | 12 | 308 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 148 | -120 | 71 | -71 | -12 | -46 | 312
4 | 25 | 13 | 320 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 148 | -120 | 44 | -44 | -12 | -38 | 320
4 | 25 | 14 | 320 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -120 | 61 | -61 | 0 | -48 | 324
4 | 25 | 15 | 314 | 156 | 72 | 129 | 0 | 16 | 123 | -43 | 64 | -4 | 0 | -199 | 314
4 | 25 | 16 | 316 | 156 | 72 | 135 | 0 | 16 | 66 | -23 | 52 | -3 | 0 | -155 | 316
4 | 25 | 17 | 305 | 156 | 57 | 140 | 0 | 16 | 26 | -9 | 47 | -3 | 0 | -125 | 305
4 | 25 | 18 | 302 | 156 | 49 | 150 | 0 | 16 | 2 | -1 | 43 | -2 | 11 | -122 | 302
4 | 25 | 19 | 297 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | -73 | 297
4 | 25 | 20 | 290 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 290
4 | 25 | 21 | 282 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 282
4 | 25 | 22 | 274 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -81 | 274
4 | 25 | 23 | 267 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -89 | 267
4 | 26 | 0 | 258 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -93 | 258
4 | 26 | 1 | 261 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -98 | 261
4 | 26 | 2 | 276 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -106 | 276
4 | 26 | 3 | 292 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | -99 | 292
4 | 26 | 4 | 299 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -98 | 299
4 | 26 | 5 | 298 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -92 | 298
4 | 26 | 6 | 285 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | -132 | 285
4 | 26 | 7 | 275 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | -164 | 275
4 | 26 | 8 | 299 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 138 | 0 | 3 | 0 | -12 | -176 | 299
4 | 26 | 9 | 319 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | -175 | 319
4 | 26 | 10 | 323 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | -12 | -159 | 323
4 | 26 | 11 | 323 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | -12 | -157 | 323
4 | 26 | 12 | 309 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | -12 | -171 | 309
4 | 26 | 13 | 319 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | -9 | -164 | 319
4 | 26 | 14 | 317 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | -129 | 317
4 | 26 | 15 | 310 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | -99 | 310
4 | 26 | 16 | 307 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | -77 | 307
4 | 26 | 17 | 296 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | -78 | 296
4 | 26 | 18 | 295 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | -93 | 295
4 | 26 | 19 | 290 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | -94 | 290
4 | 26 | 20 | 279 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -107 | 279
4 | 26 | 21 | 270 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -112 | 270
4 | 26 | 22 | 264 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 | -131 | 264
4 | 26 | 23 | 257 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | -134 | 257
4 | 27 | 0 | 248 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 248
4 | 27 | 1 | 250 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -136 | 250
4 | 27 | 2 | 262 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -119 | 262
4 | 27 | 3 | 276 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -96 | 276
4 | 27 | 4 | 278 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -94 | 278
4 | 27 | 5 | 269 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -100 | 269
4 | 27 | 6 | 249 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | -142 | 249
4 | 27 | 7 | 241 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 57 | -16 | 11 | -10 | 0 | -137 | 253
4 | 27 | 8 | 247 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 96 | -26 | 8 | -8 | 0 | -135 | 284
4 | 27 | 9 | 255 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 130 | -59 | 2 | -1 | -12 | -124 | 284
4 | 27 | 10 | 262 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 128 | -58 | 3 | -2 | -12 | -118 | 289
4 | 27 | 11 | 261 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 117 | -53 | 4 | -3 | -11 | -115 | 287
4 | 27 | 12 | 256 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 109 | -50 | 2 | -1 | 0 | -123 | 282
4 | 27 | 13 | 253 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 94 | -26 | 1 | -1 | -12 | -109 | 292
4 | 27 | 14 | 252 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 79 | -22 | 1 | -1 | 0 | -144 | 258
4 | 27 | 15 | 250 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 82 | -23 | 3 | -3 | 0 | -143 | 261
4 | 27 | 16 | 253 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | -158 | 253
4 | 27 | 17 | 254 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | -124 | 254
4 | 27 | 18 | 256 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | -119 | 256
4 | 27 | 19 | 253 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -114 | 253
4 | 27 | 20 | 247 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 247
4 | 27 | 21 | 237 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -114 | 237
4 | 27 | 22 | 232 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 232
4 | 27 | 23 | 226 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 226
4 | 28 | 0 | 216 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -151 | 216
4 | 28 | 1 | 218 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -135 | 218
4 | 28 | 2 | 235 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -125 | 235
4 | 28 | 3 | 250 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -118 | 250
4 | 28 | 4 | 256 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | -1 | 11 | -124 | 256
4 | 28 | 5 | 252 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 5 | -2 | 9 | -1 | 0 | -113 | 252
4 | 28 | 6 | 234 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 37 | -23 | 10 | -10 | 0 | -118 | 245
4 | 28 | 7 | 224 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 88 | -55 | 4 | -4 | 0 | -136 | 245
4 | 28 | 8 | 222 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 141 | -114 | 1 | -1 | 0 | -150 | 226
4 | 28 | 9 | 232 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 148 | -120 | 0 | 0 | 0 | -144 | 232
4 | 28 | 10 | 239 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 148 | -120 | 1 | -1 | -12 | -125 | 239
4 | 28 | 11 | 241 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 148 | -120 | 6 | -6 | -12 | -123 | 241
4 | 28 | 12 | 242 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 15 | -15 | 0 | -131 | 242
4 | 28 | 13 | 236 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 22 | -22 | 0 | -137 | 236
4 | 28 | 14 | 232 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 122 | -99 | 27 | -27 | 0 | -130 | 238
4 | 28 | 15 | 230 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 103 | -64 | 23 | -23 | 0 | -130 | 254
4 | 28 | 16 | 240 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 58 | -36 | 33 | -33 | -5 | -108 | 254
4 | 28 | 17 | 242 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 23 | -15 | 44 | -44 | 0 | -109 | 248
4 | 28 | 18 | 247 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 2 | -1 | 43 | -43 | 0 | -105 | 247
4 | 28 | 19 | 245 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | -106 | 245
4 | 28 | 20 | 242 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | -54 | 0 | -110 | 242
4 | 28 | 21 | 232 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | -53 | 0 | -114 | 232
4 | 28 | 22 | 225 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | -68 | 0 | -124 | 225
4 | 28 | 23 | 219 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | -66 | 0 | -127 | 219
4 | 29 | 0 | 210 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | -54 | -12 | -83 | 264
4 | 29 | 1 | 214 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | -53 | 0 | -91 | 268
4 | 29 | 2 | 229 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | -53 | -7 | -70 | 283
4 | 29 | 3 | 246 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 11 | -81 | 325
4 | 29 | 4 | 250 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -45 | 330
4 | 29 | 5 | 244 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 0 | 11 | -58 | 323
4 | 29 | 6 | 231 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 31 | -1 | 27 | -22 | 0 | -70 | 311
4 | 29 | 7 | 227 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 73 | -8 | 48 | -40 | -12 | -101 | 306
4 | 29 | 8 | 238 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 112 | -5 | 87 | -72 | -2 | -149 | 317
4 | 29 | 9 | 247 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 148 | -29 | 60 | -50 | -12 | -137 | 326
4 | 29 | 10 | 253 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 148 | -36 | 43 | -36 | -12 | -121 | 332
4 | 29 | 11 | 254 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 148 | -41 | 29 | -25 | -12 | -111 | 334
4 | 29 | 12 | 249 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 145 | -40 | 25 | -24 | -7 | -116 | 329
4 | 29 | 13 | 248 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 126 | -35 | 26 | -23 | 0 | -113 | 327
4 | 29 | 14 | 244 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 101 | -24 | 34 | -28 | 0 | -105 | 324
4 | 29 | 15 | 244 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 71 | 0 | 37 | 0 | 0 | -131 | 323
4 | 29 | 16 | 248 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 25 | 0 | 34 | 0 | 7 | -85 | 327
4 | 29 | 17 | 252 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | -90 | 331
4 | 29 | 18 | 258 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -54 | 336
4 | 29 | 19 | 254 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -84 | 334
4 | 29 | 20 | 247 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | -61 | 326
4 | 29 | 21 | 240 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -49 | 320
4 | 29 | 22 | 232 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | -62 | 312
4 | 29 | 23 | 225 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -63 | 305
4 | 30 | 0 | 220 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -65 | 300
4 | 30 | 1 | 224 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 304
4 | 30 | 2 | 239 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -62 | 319
4 | 30 | 3 | 254 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -54 | 333
4 | 30 | 4 | 260 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -33 | 340
4 | 30 | 5 | 256 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 336
4 | 30 | 6 | 246 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | -48 | 326
4 | 30 | 7 | 244 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | -79 | 323
4 | 30 | 8 | 268 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | -51 | 348
4 | 30 | 9 | 281 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | -40 | 361
4 | 30 | 10 | 283 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 68 | 0 | 1 | 0 | -12 | -41 | 362
4 | 30 | 11 | 284 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 60 | 0 | 2 | 0 | -12 | -32 | 364
4 | 30 | 12 | 272 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 53 | 0 | 5 | 0 | -12 | -40 | 352
4 | 30 | 13 | 280 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 49 | 0 | 8 | 0 | -12 | -31 | 360
4 | 30 | 14 | 282 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 43 | 0 | 6 | 0 | -9 | -24 | 362
4 | 30 | 15 | 282 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 361
4 | 30 | 16 | 283 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 363
4 | 30 | 17 | 278 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -35 | 357
4 | 30 | 18 | 275 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -27 | 354
4 | 30 | 19 | 268 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -48 | 348
4 | 30 | 20 | 258 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | -24 | 338
4 | 30 | 21 | 248 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -44 | 328
4 | 30 | 22 | 239 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -60 | 319
4 | 30 | 23 | 231 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -62 | 312
5 | 1 | 0 | 198 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -96 | 278
5 | 1 | 1 | 200 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | -12 | -84 | 281
5 | 1 | 2 | 221 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -75 | 301
5 | 1 | 3 | 237 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -65 | 317
5 | 1 | 4 | 242 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -74 | 322
5 | 1 | 5 | 239 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 2 | 0 | 67 | 0 | 8 | -97 | 318
5 | 1 | 6 | 229 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0 | -113 | 309
5 | 1 | 7 | 230 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 18 | 0 | 75 | 0 | 0 | -121 | 310
5 | 1 | 8 | 248 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 33 | 0 | 55 | 0 | 0 | -104 | 328
5 | 1 | 9 | 263 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 41 | 0 | 69 | 0 | 0 | -106 | 342
5 | 1 | 10 | 266 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 38 | 0 | 121 | 0 | -12 | -141 | 345
5 | 1 | 11 | 266 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 40 | 0 | 118 | 0 | -12 | -138 | 346
5 | 1 | 12 | 255 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 48 | 0 | 120 | 0 | -12 | -166 | 334
5 | 1 | 13 | 261 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 45 | 0 | 125 | 0 | -9 | -164 | 341
5 | 1 | 14 | 264 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 40 | 0 | 129 | 0 | -12 | -151 | 344
5 | 1 | 15 | 261 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 27 | 0 | 147 | 0 | 0 | -172 | 340
5 | 1 | 16 | 265 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 17 | 0 | 154 | 0 | 0 | -165 | 344
5 | 1 | 17 | 263 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 5 | 0 | 163 | 0 | 0 | -163 | 343
5 | 1 | 18 | 267 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 11 | -172 | 346
5 | 1 | 19 | 263 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 7 | -174 | 343
5 | 1 | 20 | 252 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 11 | -190 | 331
5 | 1 | 21 | 239 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 11 | -200 | 319
5 | 1 | 22 | 224 | 156 | 50 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | -144 | 0 | -160 | 224
5 | 1 | 23 | 212 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | -146 | 0 | -149 | 226
5 | 2 | 0 | 200 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | -161 | 0 | -60 | 280
5 | 2 | 1 | 203 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | -151 | 0 | -58 | 283
5 | 2 | 2 | 222 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | -145 | 0 | -38 | 302
5 | 2 | 3 | 240 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | -128 | 0 | -20 | 319
5 | 2 | 4 | 249 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | -137 | 0 | -10 | 329
5 | 2 | 5 | 246 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 6 | -4 | 141 | -141 | 0 | -12 | 328
5 | 2 | 6 | 236 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 37 | -23 | 140 | -140 | -12 | -14 | 326
5 | 2 | 7 | 222 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 76 | -48 | 129 | -129 | 0 | -47 | 319
5 | 2 | 8 | 236 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 120 | -97 | 106 | -106 | 0 | -45 | 322
5 | 2 | 9 | 254 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 74 | -74 | 0 | -28 | 338
5 | 2 | 10 | 253 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 148 | -120 | 46 | -46 | 0 | -28 | 339
5 | 2 | 11 | 246 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 37 | -37 | 0 | -34 | 332
5 | 2 | 12 | 241 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -120 | 41 | -41 | -12 | -34 | 326
5 | 2 | 13 | 249 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -120 | 38 | -38 | 0 | -39 | 333
5 | 2 | 14 | 244 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 26 | -26 | 0 | -37 | 329
5 | 2 | 15 | 236 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 114 | -92 | 24 | -24 | -7 | -31 | 322
5 | 2 | 16 | 237 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 60 | -37 | 21 | -21 | 0 | -28 | 333
5 | 2 | 17 | 239 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 22 | -14 | 18 | -18 | 0 | -21 | 325
5 | 2 | 18 | 242 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 3 | -2 | 18 | -18 | 0 | -16 | 323
5 | 2 | 19 | 242 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | -16 | 322
5 | 2 | 20 | 233 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -26 | 312
5 | 2 | 21 | 219 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -58 | 299
5 | 2 | 22 | 209 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -72 | 289
5 | 2 | 23 | 199 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -65 | 279
5 | 3 | 0 | 190 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | -71 | 269
5 | 3 | 1 | 193 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | -68 | 273
5 | 3 | 2 | 210 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -50 | 290
5 | 3 | 3 | 226 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -18 | -12 | -21 | 306
5 | 3 | 4 | 233 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | -38 | -7 | -18 | 314
5 | 3 | 5 | 224 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 7 | -4 | 52 | -52 | 0 | -35 | 306
5 | 3 | 6 | 203 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 37 | -23 | 39 | -39 | 0 | -58 | 294
5 | 3 | 7 | 187 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 83 | -52 | 17 | -17 | 0 | -82 | 287
5 | 3 | 8 | 185 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 130 | -105 | 4 | -4 | 0 | -98 | 271
5 | 3 | 9 | 190 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 2 | -2 | 0 | -91 | 275
5 | 3 | 10 | 195 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 148 | -120 | 9 | -9 | 0 | -89 | 278
5 | 3 | 11 | 197 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 17 | -17 | 0 | -87 | 279
5 | 3 | 12 | 196 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -120 | 9 | -9 | 0 | -94 | 278
5 | 3 | 13 | 191 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -120 | 5 | -5 | 0 | -98 | 274
5 | 3 | 14 | 188 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 3 | -3 | 0 | -95 | 271
5 | 3 | 15 | 185 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 119 | -96 | 25 | -25 | 0 | -91 | 270
5 | 3 | 16 | 192 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 69 | -43 | 39 | -39 | 0 | -76 | 288
5 | 3 | 17 | 198 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 25 | -16 | 48 | -48 | 0 | -62 | 285
5 | 3 | 18 | 204 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 3 | -2 | 44 | -44 | 0 | -54 | 285
5 | 3 | 19 | 207 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 | -52 | 286
5 | 3 | 20 | 200 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -16 | -12 | -46 | 280
5 | 3 | 21 | 191 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | -1 | 11 | -93 | 270
5 | 3 | 22 | 183 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -102 | 263
5 | 3 | 23 | 176 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | -31 | -7 | -81 | 255
5 | 4 | 0 | 167 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | -46 | 0 | -93 | 247
5 | 4 | 1 | 170 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | -38 | -3 | -87 | 251
5 | 4 | 2 | 188 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -72 | 268
5 | 4 | 3 | 205 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -54 | 285
5 | 4 | 4 | 212 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -47 | 292
5 | 4 | 5 | 206 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 7 | -5 | 24 | -24 | 0 | -53 | 287
5 | 4 | 6 | 187 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 37 | -23 | 14 | -14 | -5 | -69 | 278
5 | 4 | 7 | 177 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 82 | -51 | 3 | -2 | 0 | -92 | 278
5 | 4 | 8 | 175 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 128 | -104 | 0 | 0 | 0 | -108 | 259
5 | 4 | 9 | 183 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 0 | 0 | 0 | -101 | 265
5 | 4 | 10 | 186 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -118 | 0 | 0 | 0 | -103 | 265
5 | 4 | 11 | 191 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -118 | 0 | 0 | 0 | -98 | 270
5 | 4 | 12 | 191 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -118 | 0 | 0 | 0 | -103 | 271
5 | 4 | 13 | 189 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -120 | 2 | -1 | 0 | -104 | 269
5 | 4 | 14 | 188 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 8 | -8 | 0 | -95 | 271
5 | 4 | 15 | 184 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 118 | -95 | 13 | -13 | 0 | -92 | 269
5 | 4 | 16 | 194 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 68 | -43 | 27 | -27 | 0 | -74 | 289
5 | 4 | 17 | 200 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 25 | -16 | 37 | -37 | 0 | -60 | 287
5 | 4 | 18 | 203 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 3 | -2 | 27 | -27 | 0 | -55 | 284
5 | 4 | 19 | 204 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | -55 | 283
5 | 4 | 20 | 198 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | -1 | 11 | -81 | 277
5 | 4 | 21 | 189 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -74 | 269
5 | 4 | 22 | 178 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | -68 | -12 | -79 | 258
5 | 4 | 23 | 172 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | -96 | 0 | -91 | 252
5 | 5 | 0 | 165 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | -104 | 0 | -95 | 245
5 | 5 | 1 | 166 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | -104 | 0 | -94 | 246
5 | 5 | 2 | 183 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | -72 | 0 | -76 | 263
5 | 5 | 3 | 199 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | -88 | 0 | -60 | 279
5 | 5 | 4 | 204 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | -55 | 0 | -55 | 284
5 | 5 | 5 | 197 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 8 | -5 | 60 | -60 | 0 | -62 | 279
5 | 5 | 6 | 180 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 39 | -25 | 59 | -59 | -12 | -69 | 271
5 | 5 | 7 | 174 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 84 | -53 | 49 | -49 | 0 | -96 | 273
5 | 5 | 8 | 177 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 130 | -105 | 22 | -22 | 0 | -107 | 261
5 | 5 | 9 | 187 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 19 | -19 | 0 | -96 | 270
5 | 5 | 10 | 196 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 41 | -41 | 0 | -88 | 278
5 | 5 | 11 | 203 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 59 | -59 | 0 | -81 | 285
5 | 5 | 12 | 202 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -120 | 68 | -68 | 0 | -88 | 284
5 | 5 | 13 | 199 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 148 | -120 | 78 | -78 | 0 | -90 | 282
5 | 5 | 14 | 194 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 76 | -76 | 0 | -89 | 277
5 | 5 | 15 | 193 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 119 | -96 | 61 | -61 | 0 | -84 | 277
5 | 5 | 16 | 201 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 68 | -43 | 140 | -140 | -5 | -62 | 296
5 | 5 | 17 | 207 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 24 | -15 | 137 | -137 | 0 | -53 | 294
5 | 5 | 18 | 207 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 2 | -1 | 145 | -145 | 0 | -51 | 288
5 | 5 | 19 | 206 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | -127 | 0 | -52 | 286
5 | 5 | 20 | 199 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | -145 | 0 | -59 | 279
5 | 5 | 21 | 190 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 | -74 | 269
5 | 5 | 22 | 186 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | -145 | 0 | -83 | 266
5 | 5 | 23 | 181 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | -145 | 0 | -82 | 261
5 | 6 | 0 | 174 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 | -183 | 174
5 | 6 | 1 | 173 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | -150 | 0 | -185 | 173
5 | 6 | 2 | 190 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | -150 | 0 | -169 | 190
5 | 6 | 3 | 203 | 156 | 45 | 155 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 | -169 | 203
5 | 6 | 4 | 207 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | -143 | 0 | -163 | 207
5 | 6 | 5 | 200 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 3 | -2 | 147 | -147 | 0 | -161 | 200
5 | 6 | 6 | 187 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 12 | -7 | 137 | -137 | 0 | -171 | 191
5 | 6 | 7 | 187 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 17 | -11 | 148 | -148 | -12 | -159 | 192
5 | 6 | 8 | 199 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 36 | -22 | 160 | -160 | 0 | -162 | 209
5 | 6 | 9 | 212 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 52 | -33 | 157 | -157 | 0 | -151 | 225
5 | 6 | 10 | 216 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 56 | -35 | 154 | -154 | 0 | -147 | 231
5 | 6 | 11 | 220 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 66 | -41 | 140 | -140 | 0 | -144 | 238
5 | 6 | 12 | 220 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 44 | -27 | 146 | -146 | -12 | -130 | 233
5 | 6 | 13 | 217 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 45 | -28 | 170 | -170 | 0 | -147 | 229
5 | 6 | 14 | 216 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 76 | -47 | 136 | -136 | -5 | -147 | 234
5 | 6 | 15 | 221 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 59 | -37 | 137 | -137 | 0 | -149 | 234
5 | 6 | 16 | 226 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 28 | -17 | 142 | -142 | 0 | -143 | 233
5 | 6 | 17 | 230 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 9 | -6 | 139 | -139 | 0 | -148 | 230
5 | 6 | 18 | 236 | 156 | 52 | 158 | 0 | 16 | 1 | 0 | 133 | -7 | 11 | -284 | 236
5 | 6 | 19 | 232 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | -141 | 0 | -138 | 232
5 | 6 | 20 | 223 | 156 | 53 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | -8 | 11 | -290 | 223
5 | 6 | 21 | 219 | 156 | 53 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | -8 | 3 | -282 | 219
5 | 6 | 22 | 208 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | -140 | 0 | -150 | 208
5 | 6 | 23 | 203 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | -141 | 0 | -154 | 203
5 | 7 | 0 | 195 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | -132 | -12 | -152 | 200
5 | 7 | 1 | 197 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | -135 | -12 | -151 | 203
5 | 7 | 2 | 215 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | -133 | -12 | -135 | 220
5 | 7 | 3 | 229 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | -117 | 0 | -144 | 234
5 | 7 | 4 | 239 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | -119 | 0 | -133 | 244
5 | 7 | 5 | 233 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 1 | 0 | 102 | -97 | 0 | -129 | 237
5 | 7 | 6 | 228 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 5 | -1 | 91 | -75 | 0 | -149 | 228
5 | 7 | 7 | 237 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 10 | 0 | 21 | 0 | 6 | -157 | 237
5 | 7 | 8 | 273 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 18 | -5 | 34 | -32 | 0 | -94 | 278
5 | 7 | 9 | 300 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 25 | 0 | 44 | 0 | 0 | -126 | 300
5 | 7 | 10 | 303 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 32 | 0 | 27 | 0 | 11 | -124 | 303
5 | 7 | 11 | 302 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 42 | -12 | 24 | -23 | -12 | -49 | 327
5 | 7 | 12 | 280 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 65 | -18 | 32 | -30 | -12 | -76 | 319
5 | 7 | 13 | 306 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 88 | 0 | 29 | 0 | 0 | -169 | 306
5 | 7 | 14 | 304 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 55 | -15 | 37 | -35 | 0 | -62 | 337
5 | 7 | 15 | 299 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 299
5 | 7 | 16 | 295 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | -128 | 295
5 | 7 | 17 | 283 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 283
5 | 7 | 18 | 282 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -126 | 282
5 | 7 | 19 | 273 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -132 | 273
5 | 7 | 20 | 264 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -126 | 264
5 | 7 | 21 | 257 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -125 | 257
5 | 7 | 22 | 247 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -137 | 247
5 | 7 | 23 | 238 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | -23 | 0 | -120 | 238
5 | 8 | 0 | 227 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -156 | 227
5 | 8 | 1 | 230 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -163 | 230
5 | 8 | 2 | 246 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | -62 | 0 | -113 | 250
5 | 8 | 3 | 263 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 7 | -189 | 263
5 | 8 | 4 | 270 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | -82 | 0 | -100 | 274
5 | 8 | 5 | 267 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 2 | 0 | 93 | 0 | 11 | -199 | 267
5 | 8 | 6 | 261 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 8 | -2 | 116 | -110 | -9 | -88 | 272
5 | 8 | 7 | 263 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 22 | -6 | 105 | -99 | -12 | -85 | 282
5 | 8 | 8 | 288 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 35 | -10 | 99 | -94 | 0 | -73 | 314
5 | 8 | 9 | 305 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 51 | -14 | 111 | -105 | 0 | -58 | 342
5 | 8 | 10 | 306 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 68 | -19 | 126 | -119 | -12 | -47 | 354
5 | 8 | 11 | 305 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 67 | -18 | 122 | -115 | -12 | -48 | 353
5 | 8 | 12 | 287 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 62 | -17 | 128 | -121 | -12 | -67 | 331
5 | 8 | 13 | 303 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 49 | -13 | 126 | -119 | 0 | -60 | 341
5 | 8 | 14 | 306 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 47 | -13 | 122 | -116 | 0 | -56 | 340
5 | 8 | 15 | 302 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 39 | -11 | 122 | -115 | 0 | -62 | 334
5 | 8 | 16 | 307 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 25 | -7 | 118 | -112 | 0 | -61 | 328
5 | 8 | 17 | 295 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 9 | 0 | 121 | 0 | 0 | -210 | 295
5 | 8 | 18 | 298 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 1 | 0 | 44 | -41 | 0 | -77 | 302
5 | 8 | 19 | 294 | 156 | 63 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | -61 | 0 | -107 | 294
5 | 8 | 20 | 285 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 11 | -129 | 285
5 | 8 | 21 | 273 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | -35 | 0 | -88 | 273
5 | 8 | 22 | 259 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | -147 | 259
5 | 8 | 23 | 252 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -144 | 252
5 | 9 | 0 | 238 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 | -118 | 238
5 | 9 | 1 | 241 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | -2 | 7 | -158 | 241
5 | 9 | 2 | 261 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | -53 | 0 | -98 | 261
5 | 9 | 3 | 278 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | -2 | 0 | -135 | 278
5 | 9 | 4 | 287 | 156 | 50 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | -4 | 0 | -158 | 287
5 | 9 | 5 | 287 | 156 | 51 | 142 | 0 | 16 | 4 | -1 | 68 | -4 | 0 | -145 | 287
5 | 9 | 6 | 284 | 156 | 52 | 140 | 0 | 16 | 21 | -7 | 12 | -1 | 11 | -116 | 284
5 | 9 | 7 | 281 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 53 | -33 | 26 | -26 | -9 | -73 | 294
5 | 9 | 8 | 304 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 65 | -41 | 40 | -40 | 0 | -60 | 320
5 | 9 | 9 | 317 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 86 | -54 | 59 | -59 | 0 | -50 | 338
5 | 9 | 10 | 322 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 138 | -112 | 45 | -45 | -12 | -41 | 329
5 | 9 | 11 | 319 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 148 | -120 | 34 | -34 | -12 | -48 | 324
5 | 9 | 12 | 304 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 148 | -120 | 20 | -20 | -12 | -65 | 309
5 | 9 | 13 | 312 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 148 | -120 | 12 | -12 | 0 | -70 | 316
5 | 9 | 14 | 304 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 148 | -120 | 14 | -14 | -12 | -64 | 308
5 | 9 | 15 | 297 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 126 | -102 | 12 | -12 | 0 | -83 | 301
5 | 9 | 16 | 299 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 74 | -46 | 4 | -4 | 0 | -77 | 316
5 | 9 | 17 | 290 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 27 | -17 | 1 | -1 | 0 | -87 | 298
5 | 9 | 18 | 291 | 156 | 45 | 157 | 0 | 16 | 4 | -1 | 1 | 0 | 7 | -94 | 291
5 | 9 | 19 | 290 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -91 | 290
5 | 9 | 20 | 284 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -81 | 284
5 | 9 | 21 | 274 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -83 | 274
5 | 9 | 22 | 269 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -105 | 269
5 | 9 | 23 | 256 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -112 | 256
5 | 10 | 0 | 243 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | -2 | 0 | -139 | 243
5 | 10 | 1 | 247 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | -3 | 0 | -158 | 247
5 | 10 | 2 | 266 | 156 | 50 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | -4 | 0 | -162 | 266
5 | 10 | 3 | 285 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | -4 | 0 | -161 | 285
5 | 10 | 4 | 293 | 156 | 50 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | -4 | 0 | -155 | 293
5 | 10 | 5 | 292 | 156 | 52 | 142 | 0 | 16 | 10 | -3 | 72 | -4 | 11 | -160 | 292
5 | 10 | 6 | 283 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 42 | -26 | 77 | -77 | 0 | -77 | 295
5 | 10 | 7 | 271 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 88 | -55 | 62 | -62 | 0 | -97 | 292
5 | 10 | 8 | 288 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 134 | -108 | 37 | -37 | -12 | -77 | 293
5 | 10 | 9 | 309 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 148 | -120 | 19 | -19 | -12 | -58 | 314
5 | 10 | 10 | 315 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 148 | -120 | 8 | -8 | -9 | -55 | 320
5 | 10 | 11 | 318 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 148 | -120 | 10 | -10 | -12 | -50 | 322
5 | 10 | 12 | 299 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 148 | -120 | 14 | -14 | -12 | -69 | 304
5 | 10 | 13 | 310 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 148 | -120 | 11 | -11 | 0 | -71 | 314
5 | 10 | 14 | 306 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 148 | -120 | 4 | -3 | 0 | -73 | 312
5 | 10 | 15 | 300 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 118 | -95 | 1 | -1 | 0 | -78 | 305
5 | 10 | 16 | 299 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 69 | -43 | 2 | -2 | 0 | -75 | 315
5 | 10 | 17 | 285 | 156 | 45 | 157 | 0 | 16 | 26 | -16 | 11 | -11 | 0 | -91 | 293
5 | 10 | 18 | 280 | 156 | 45 | 157 | 0 | 16 | 3 | -2 | 58 | -58 | 0 | -95 | 280
5 | 10 | 19 | 275 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | -65 | 0 | -94 | 275
5 | 10 | 20 | 265 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | -77 | 0 | -98 | 265
5 | 10 | 21 | 255 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | -91 | 0 | -102 | 255
5 | 10 | 22 | 251 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | -99 | 0 | -106 | 251
5 | 10 | 23 | 241 | 156 | 51 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | -6 | 11 | -235 | 241
5 | 11 | 0 | 230 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | -119 | 230
5 | 11 | 1 | 230 | 156 | 51 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | -5 | 11 | -228 | 230
5 | 11 | 2 | 248 | 156 | 52 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | -6 | 11 | -216 | 248
5 | 11 | 3 | 263 | 156 | 50 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | -5 | 7 | -188 | 263
5 | 11 | 4 | 263 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | -101 | 0 | -87 | 263
5 | 11 | 5 | 252 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 9 | -6 | 87 | -87 | 0 | -93 | 252
5 | 11 | 6 | 230 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 41 | -26 | 58 | -58 | 0 | -122 | 241
5 | 11 | 7 | 218 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 88 | -55 | 95 | -95 | 0 | -142 | 239
5 | 11 | 8 | 226 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 134 | -108 | 70 | -70 | 0 | -142 | 231
5 | 11 | 9 | 241 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 148 | -120 | 68 | -68 | 0 | -124 | 246
5 | 11 | 10 | 250 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 90 | -90 | 0 | -118 | 255
5 | 11 | 11 | 257 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 100 | -100 | 0 | -111 | 262
5 | 11 | 12 | 253 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 120 | -120 | 0 | -115 | 258
5 | 11 | 13 | 251 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 116 | -116 | 0 | -117 | 256
5 | 11 | 14 | 245 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 148 | -120 | 107 | -107 | 0 | -124 | 249
5 | 11 | 15 | 240 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 125 | -101 | 123 | -123 | 0 | -127 | 244
5 | 11 | 16 | 243 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 73 | -46 | 148 | -148 | 0 | -112 | 260
5 | 11 | 17 | 242 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 22 | -14 | 134 | -134 | 0 | -105 | 248
5 | 11 | 18 | 240 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 3 | -2 | 156 | -156 | 0 | -105 | 240
5 | 11 | 19 | 239 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | -144 | 0 | -105 | 239
5 | 11 | 20 | 229 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | -126 | 0 | -113 | 229
5 | 11 | 21 | 219 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | -141 | 0 | -123 | 219
5 | 11 | 22 | 215 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | -137 | 0 | -127 | 215
5 | 11 | 23 | 209 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | -145 | 0 | -133 | 209
5 | 12 | 0 | 200 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | -150 | 0 | -149 | 200
5 | 12 | 1 | 201 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | -149 | 0 | -148 | 201
5 | 12 | 2 | 216 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | -144 | 0 | -133 | 216
5 | 12 | 3 | 233 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | -149 | 0 | -117 | 233
5 | 12 | 4 | 235 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | -154 | 0 | -114 | 235
5 | 12 | 5 | 224 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 4 | -3 | 146 | -146 | 0 | -119 | 224
5 | 12 | 6 | 205 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 15 | -9 | 153 | -153 | 0 | -144 | 209
5 | 12 | 7 | 198 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 31 | -19 | 151 | -151 | 0 | -152 | 207
5 | 12 | 8 | 205 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 65 | -41 | 147 | -147 | 0 | -151 | 220
5 | 12 | 9 | 213 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 80 | -50 | 142 | -142 | 0 | -140 | 232
5 | 12 | 10 | 217 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 74 | -46 | 143 | -143 | 0 | -137 | 235
5 | 12 | 11 | 221 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 61 | -38 | 148 | -148 | 0 | -131 | 236
5 | 12 | 12 | 218 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 45 | -28 | 151 | -151 | 0 | -132 | 229
5 | 12 | 13 | 216 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 35 | -22 | 186 | -186 | 0 | -132 | 225
5 | 12 | 14 | 214 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 24 | -15 | 154 | -154 | 0 | -133 | 220
5 | 12 | 15 | 216 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 16 | -10 | 142 | -142 | 0 | -133 | 220
5 | 12 | 16 | 222 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 9 | -6 | 139 | -139 | -12 | -113 | 222
5 | 12 | 17 | 231 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 4 | -2 | 149 | -149 | 0 | -115 | 231
5 | 12 | 18 | 237 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | -143 | -5 | -102 | 237
5 | 12 | 19 | 235 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | -150 | 0 | -109 | 235
5 | 12 | 20 | 227 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | -144 | 0 | -114 | 227
5 | 12 | 21 | 217 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | -144 | -12 | -112 | 217
5 | 12 | 22 | 210 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 | -131 | 210
5 | 12 | 23 | 202 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | -75 | 0 | -139 | 202
5 | 13 | 0 | 197 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | -12 | -161 | 197
5 | 13 | 1 | 200 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -165 | 200
5 | 13 | 2 | 219 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | -12 | -142 | 219
5 | 13 | 3 | 237 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -149 | 237
5 | 13 | 4 | 244 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -150 | 244
5 | 13 | 5 | 240 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | -249 | 240
5 | 13 | 6 | 234 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 3 | 0 | 75 | 0 | -4 | -195 | 234
5 | 13 | 7 | 246 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | -172 | 246
5 | 13 | 8 | 280 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | -109 | 280
5 | 13 | 9 | 304 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 304
5 | 13 | 10 | 310 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | -76 | 310
5 | 13 | 11 | 309 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | -92 | 309
5 | 13 | 12 | 289 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | -107 | 289
5 | 13 | 13 | 307 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | -89 | 307
5 | 13 | 14 | 306 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | -82 | 306
5 | 13 | 15 | 300 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | -94 | 300
5 | 13 | 16 | 298 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -108 | 298
5 | 13 | 17 | 287 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -124 | 287
5 | 13 | 18 | 286 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | -107 | 286
5 | 13 | 19 | 282 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | -101 | 282
5 | 13 | 20 | 276 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -101 | 276
5 | 13 | 21 | 266 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -113 | 266
5 | 13 | 22 | 256 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -122 | 256
5 | 13 | 23 | 246 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -119 | 246
5 | 14 | 0 | 236 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -124 | 236
5 | 14 | 1 | 237 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -121 | 237
5 | 14 | 2 | 254 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -104 | 254
5 | 14 | 3 | 273 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -97 | 273
5 | 14 | 4 | 282 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 282
5 | 14 | 5 | 281 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 10 | -3 | 2 | 0 | 0 | -85 | 281
5 | 14 | 6 | 273 | 156 | 60 | 138 | 0 | 16 | 42 | -15 | 2 | 0 | 0 | -126 | 273
5 | 14 | 7 | 262 | 156 | 76 | 138 | 0 | 16 | 89 | -31 | 1 | 0 | 0 | -183 | 262
5 | 14 | 8 | 285 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 137 | -111 | 1 | -1 | 0 | -91 | 290
5 | 14 | 9 | 311 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 148 | -115 | 1 | -1 | -9 | -67 | 311
5 | 14 | 10 | 314 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 148 | -120 | 2 | -2 | -12 | -51 | 319
5 | 14 | 11 | 318 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 148 | -120 | 5 | -5 | -12 | -48 | 322
5 | 14 | 12 | 299 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 148 | -120 | 14 | -14 | -12 | -68 | 304
5 | 14 | 13 | 312 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 148 | -120 | 17 | -17 | 0 | -66 | 318
5 | 14 | 14 | 312 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 148 | -120 | 13 | -13 | -12 | -53 | 317
5 | 14 | 15 | 304 | 156 | 92 | 141 | 0 | 16 | 129 | -46 | 24 | -1 | 0 | -207 | 304
5 | 14 | 16 | 301 | 156 | 72 | 146 | 0 | 16 | 77 | -27 | 25 | -1 | 0 | -163 | 301
5 | 14 | 17 | 292 | 156 | 56 | 156 | 0 | 16 | 30 | -10 | 19 | -1 | 0 | -130 | 292
5 | 14 | 18 | 286 | 156 | 45 | 155 | 0 | 16 | 4 | -1 | 16 | -1 | 0 | -104 | 286
5 | 14 | 19 | 280 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -1 | 11 | -115 | 280
5 | 14 | 20 | 272 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | -2 | 7 | -125 | 272
5 | 14 | 21 | 263 | 156 | 49 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | -3 | 0 | -143 | 263
5 | 14 | 22 | 253 | 156 | 49 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | -3 | 11 | -174 | 253
5 | 14 | 23 | 243 | 156 | 49 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | -4 | 0 | -182 | 243
5 | 15 | 0 | 230 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -197 | 230
5 | 15 | 1 | 231 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -214 | 231
5 | 15 | 2 | 251 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -168 | 251
5 | 15 | 3 | 270 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -140 | 270
5 | 15 | 4 | 274 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 11 | -159 | 274
5 | 15 | 5 | 270 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | -156 | 270
5 | 15 | 6 | 257 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 40 | 0 | 49 | 0 | -9 | -177 | 257
5 | 15 | 7 | 255 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 80 | 0 | 39 | 0 | -12 | -206 | 255
5 | 15 | 8 | 283 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 117 | 0 | 21 | 0 | -12 | -197 | 283
5 | 15 | 9 | 306 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 140 | 0 | 24 | 0 | -12 | -200 | 306
5 | 15 | 10 | 308 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 124 | 0 | 23 | 0 | 0 | -193 | 308
5 | 15 | 11 | 309 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 122 | 0 | 19 | 0 | 0 | -186 | 309
5 | 15 | 12 | 294 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 123 | 0 | 30 | 0 | -12 | -202 | 294
5 | 15 | 13 | 306 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 92 | 0 | 17 | 0 | 0 | -158 | 306
5 | 15 | 14 | 307 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 93 | 0 | 21 | 0 | 0 | -161 | 307
5 | 15 | 15 | 305 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 63 | 0 | 28 | 0 | 0 | -144 | 305
5 | 15 | 16 | 300 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | -142 | 300
5 | 15 | 17 | 289 | 156 | 45 | 155 | 0 | 16 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | -149 | 289
5 | 15 | 18 | 286 | 156 | 45 | 155 | 0 | 16 | 8 | 0 | 46 | 0 | 11 | -151 | 286
5 | 15 | 19 | 281 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -113 | 281
5 | 15 | 20 | 271 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | -110 | 271
5 | 15 | 21 | 262 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | -117 | 262
5 | 15 | 22 | 256 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -126 | 256
5 | 15 | 23 | 246 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 246
5 | 16 | 0 | 232 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -126 | 232
5 | 16 | 1 | 236 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -120 | 236
5 | 16 | 2 | 254 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -107 | 254
5 | 16 | 3 | 269 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -113 | 269
5 | 16 | 4 | 271 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -115 | 271
5 | 16 | 5 | 264 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -116 | 264
5 | 16 | 6 | 255 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | -144 | 255
5 | 16 | 7 | 260 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | -168 | 260
5 | 16 | 8 | 286 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 79 | 0 | 46 | 0 | 0 | -192 | 286
5 | 16 | 9 | 317 | 156 | 98 | 136 | 0 | 16 | 119 | 0 | 75 | -62 | -7 | -214 | 317
5 | 16 | 10 | 321 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 88 | -24 | 87 | -82 | -12 | -32 | 378
5 | 16 | 11 | 322 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 48 | -13 | 13 | -12 | -12 | -26 | 351
5 | 16 | 12 | 291 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 34 | -9 | 43 | -40 | -12 | -55 | 316
5 | 16 | 13 | 306 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 36 | -10 | 49 | -46 | 0 | -52 | 332
5 | 16 | 14 | 305 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 46 | -13 | 140 | -132 | -12 | -42 | 340
5 | 16 | 15 | 301 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 42 | -12 | 180 | -170 | 0 | -62 | 335
5 | 16 | 16 | 300 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 30 | -8 | 173 | -163 | 0 | -93 | 300
5 | 16 | 17 | 293 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 12 | 0 | 186 | 0 | 11 | -287 | 293
5 | 16 | 18 | 293 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -266 | 293
5 | 16 | 19 | 286 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -266 | 286
5 | 16 | 20 | 274 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -248 | 274
5 | 16 | 21 | 265 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -242 | 265
5 | 16 | 22 | 257 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 11 | -271 | 257
5 | 16 | 23 | 248 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 165 | 0 | 11 | -281 | 248
5 | 17 | 0 | 235 | 156 | 54 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | -8 | -12 | -246 | 235
5 | 17 | 1 | 237 | 156 | 51 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | -6 | -12 | -211 | 237
5 | 17 | 2 | 255 | 156 | 50 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | -5 | 0 | -193 | 255
5 | 17 | 3 | 274 | 156 | 52 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | -7 | 11 | -231 | 274
5 | 17 | 4 | 277 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | -3 | 11 | -155 | 277
5 | 17 | 5 | 276 | 156 | 51 | 138 | 0 | 16 | 2 | -1 | 76 | -4 | 0 | -158 | 276
5 | 17 | 6 | 267 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 13 | -8 | 87 | -87 | 0 | -87 | 271
5 | 17 | 7 | 263 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 41 | -26 | 88 | -88 | 0 | -95 | 273
5 | 17 | 8 | 282 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 106 | -85 | 84 | -84 | 0 | -86 | 288
5 | 17 | 9 | 309 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 148 | -120 | 71 | -71 | -9 | -56 | 315
5 | 17 | 10 | 311 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 148 | -120 | 78 | -78 | -12 | -52 | 316
5 | 17 | 11 | 314 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 148 | -120 | 90 | -90 | -12 | -49 | 319
5 | 17 | 12 | 297 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 148 | -120 | 88 | -88 | -12 | -67 | 303
5 | 17 | 13 | 306 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 148 | -120 | 73 | -73 | 0 | -70 | 312
5 | 17 | 14 | 306 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 148 | -120 | 76 | -76 | -12 | -57 | 311
5 | 17 | 15 | 298 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 125 | -101 | 45 | -45 | 0 | -77 | 303
5 | 17 | 16 | 294 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 74 | -46 | 36 | -36 | 0 | -77 | 312
5 | 17 | 17 | 282 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 30 | -19 | 24 | -24 | 0 | -91 | 291
5 | 17 | 18 | 276 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 5 | -2 | 14 | -1 | 11 | -121 | 276
5 | 17 | 19 | 271 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -1 | 7 | -118 | 271
5 | 17 | 20 | 260 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | -1 | 11 | -126 | 260
5 | 17 | 21 | 250 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | -103 | 250
5 | 17 | 22 | 244 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | -109 | 244
5 | 17 | 23 | 234 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | -119 | 234
5 | 18 | 0 | 224 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 | -121 | 224
5 | 18 | 1 | 223 | 156 | 49 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | -3 | 11 | -188 | 223
5 | 18 | 2 | 236 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | -110 | 236
5 | 18 | 3 | 253 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | -103 | 0 | -93 | 253
5 | 18 | 4 | 262 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 | -84 | 262
5 | 18 | 5 | 254 | 156 | 104 | 121 | 0 | 16 | 12 | -4 | 95 | -84 | 0 | -162 | 254
5 | 18 | 6 | 233 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 45 | -28 | 68 | -68 | 0 | -115 | 246
5 | 18 | 7 | 220 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 92 | -58 | 30 | -30 | 0 | -136 | 241
5 | 18 | 8 | 226 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 138 | -111 | 12 | -12 | -12 | -126 | 232
5 | 18 | 9 | 243 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -120 | 12 | -12 | 0 | -118 | 248
5 | 18 | 10 | 247 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -120 | 31 | -31 | 0 | -117 | 252
5 | 18 | 11 | 250 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -120 | 36 | -36 | -12 | -101 | 256
5 | 18 | 12 | 246 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -120 | 30 | -30 | 0 | -117 | 252
5 | 18 | 13 | 245 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -120 | 21 | -21 | 0 | -118 | 251
5 | 18 | 14 | 242 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 148 | -120 | 29 | -29 | 0 | -121 | 248
5 | 18 | 15 | 235 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 125 | -101 | 38 | -38 | -11 | -116 | 240
5 | 18 | 16 | 234 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 68 | -42 | 19 | -19 | 0 | -116 | 250
5 | 18 | 17 | 232 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 26 | -16 | 10 | -10 | 0 | -111 | 239
5 | 18 | 18 | 233 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 6 | -4 | 9 | -9 | -12 | -97 | 233
5 | 18 | 19 | 231 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -109 | 231
5 | 18 | 20 | 223 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -130 | 223
5 | 18 | 21 | 211 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -141 | 211
5 | 18 | 22 | 207 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -144 | 207
5 | 18 | 23 | 199 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | -138 | 199
5 | 19 | 0 | 191 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | -18 | 0 | -154 | 191
5 | 19 | 1 | 191 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | -21 | 0 | -155 | 191
5 | 19 | 2 | 207 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | -30 | 0 | -140 | 207
5 | 19 | 3 | 223 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | -35 | 0 | -124 | 223
5 | 19 | 4 | 229 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | -42 | 0 | -118 | 229
5 | 19 | 5 | 220 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 6 | -2 | 45 | -42 | 0 | -118 | 226
5 | 19 | 6 | 202 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 20 | -5 | 30 | -28 | 0 | -142 | 218
5 | 19 | 7 | 192 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 42 | -11 | 34 | -32 | 0 | -154 | 222
5 | 19 | 8 | 200 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 65 | -18 | 33 | -31 | 0 | -150 | 242
5 | 19 | 9 | 206 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 92 | -25 | 26 | -24 | 0 | -142 | 264
5 | 19 | 10 | 212 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 119 | -54 | 28 | -26 | -12 | -132 | 263
5 | 19 | 11 | 219 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 124 | -56 | 26 | -25 | -12 | -126 | 271
5 | 19 | 12 | 219 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 91 | -25 | 13 | -13 | -12 | -121 | 273
5 | 19 | 13 | 211 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 70 | -19 | 14 | -13 | -12 | -126 | 254
5 | 19 | 14 | 211 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 58 | -16 | 24 | -23 | 0 | -136 | 247
5 | 19 | 15 | 210 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 37 | -10 | 41 | -39 | 0 | -136 | 235
5 | 19 | 16 | 217 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 18 | -5 | 50 | -47 | 0 | -124 | 232
5 | 19 | 17 | 226 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 5 | -1 | 46 | -44 | -9 | -104 | 233
5 | 19 | 18 | 233 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 1 | 0 | 26 | -25 | 0 | -108 | 233
5 | 19 | 19 | 232 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -107 | 232
5 | 19 | 20 | 224 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -126 | 224
5 | 19 | 21 | 213 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -136 | 213
5 | 19 | 22 | 204 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | -130 | 204
5 | 19 | 23 | 199 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -139 | 199
5 | 20 | 0 | 191 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | -1 | -12 | -147 | 191
5 | 20 | 1 | 192 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | -2 | -5 | -154 | 192
5 | 20 | 2 | 210 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | -3 | -12 | -131 | 210
5 | 20 | 3 | 230 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | -7 | 0 | -135 | 230
5 | 20 | 4 | 235 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -140 | 235
5 | 20 | 5 | 234 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | -133 | 234
5 | 20 | 6 | 227 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 8 | -2 | 6 | -6 | 0 | -124 | 232
5 | 20 | 7 | 236 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | -145 | 236
5 | 20 | 8 | 272 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | 11 | -121 | 272
5 | 20 | 9 | 297 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 44 | -12 | 4 | -4 | -12 | -46 | 324
5 | 20 | 10 | 297 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 67 | -18 | 6 | -6 | -12 | -50 | 337
5 | 20 | 11 | 301 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 96 | -26 | 10 | -10 | -12 | -52 | 356
5 | 20 | 12 | 295 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 135 | -61 | 35 | -33 | -12 | -65 | 350
5 | 20 | 13 | 311 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 139 | -63 | 62 | -58 | 0 | -62 | 369
5 | 20 | 14 | 309 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 130 | -59 | 29 | -27 | -9 | -53 | 361
5 | 20 | 15 | 302 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 111 | -51 | 12 | -11 | 0 | -68 | 347
5 | 20 | 16 | 305 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 75 | 0 | 19 | 0 | 0 | -147 | 305
5 | 20 | 17 | 292 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 292
5 | 20 | 18 | 285 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 4 | 0 | 30 | 0 | 11 | -128 | 285
5 | 20 | 19 | 279 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 11 | -148 | 279
5 | 20 | 20 | 270 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -141 | 270
5 | 20 | 21 | 260 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 260
5 | 20 | 22 | 249 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -146 | 249
5 | 20 | 23 | 238 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -154 | 238
5 | 21 | 0 | 227 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -146 | 227
5 | 21 | 1 | 228 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -152 | 228
5 | 21 | 2 | 244 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -144 | 244
5 | 21 | 3 | 258 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -129 | 258
5 | 21 | 4 | 264 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | -120 | 264
5 | 21 | 5 | 259 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 2 | 0 | 12 | 0 | 11 | -118 | 259
5 | 21 | 6 | 251 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -118 | 251
5 | 21 | 7 | 258 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | -116 | 258
5 | 21 | 8 | 291 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | -89 | 291
5 | 21 | 9 | 309 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 36 | 0 | 14 | 0 | -9 | -81 | 309
5 | 21 | 10 | 315 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 59 | -16 | 25 | -24 | -12 | -27 | 354
5 | 21 | 11 | 313 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 61 | -17 | 27 | -26 | -12 | -30 | 352
5 | 21 | 12 | 293 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 77 | -21 | 40 | -38 | -12 | -54 | 342
5 | 21 | 13 | 310 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 75 | -21 | 57 | -54 | 0 | -48 | 359
5 | 21 | 14 | 311 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 70 | -19 | 72 | -68 | -12 | -34 | 358
5 | 21 | 15 | 304 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 54 | 0 | 78 | 0 | 0 | -181 | 304
5 | 21 | 16 | 303 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 34 | 0 | 82 | 0 | 0 | -170 | 303
5 | 21 | 17 | 291 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 15 | 0 | 78 | 0 | 0 | -169 | 291
5 | 21 | 18 | 289 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 289
5 | 21 | 19 | 285 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -123 | 285
5 | 21 | 20 | 277 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -123 | 277
5 | 21 | 21 | 269 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -99 | 269
5 | 21 | 22 | 258 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -117 | 258
5 | 21 | 23 | 246 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -123 | 246
5 | 22 | 0 | 236 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -117 | 236
5 | 22 | 1 | 238 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -113 | 238
5 | 22 | 2 | 253 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -109 | 253
5 | 22 | 3 | 272 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -91 | 272
5 | 22 | 4 | 279 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -91 | 279
5 | 22 | 5 | 277 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | -96 | 277
5 | 22 | 6 | 266 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 266
5 | 22 | 7 | 262 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 87 | 0 | 2 | 0 | -12 | -163 | 262
5 | 22 | 8 | 287 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 135 | 0 | 1 | 0 | -9 | -188 | 287
5 | 22 | 9 | 312 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | -187 | 312
5 | 22 | 10 | 319 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 148 | 0 | 4 | 0 | -12 | -169 | 319
5 | 22 | 11 | 319 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 148 | 0 | 4 | 0 | -12 | -169 | 319
5 | 22 | 12 | 302 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 148 | 0 | 3 | 0 | -12 | -186 | 302
5 | 22 | 13 | 314 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | -186 | 314
5 | 22 | 14 | 313 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | -184 | 313
5 | 22 | 15 | 309 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | -158 | 309
5 | 22 | 16 | 306 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | -119 | 306
5 | 22 | 17 | 293 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | -106 | 293
5 | 22 | 18 | 287 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | -99 | 287
5 | 22 | 19 | 281 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11 | -150 | 281
5 | 22 | 20 | 272 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 11 | -175 | 272
5 | 22 | 21 | 261 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 11 | -192 | 261
5 | 22 | 22 | 258 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -191 | 258
5 | 22 | 23 | 246 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -214 | 246
5 | 23 | 0 | 235 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -228 | 235
5 | 23 | 1 | 235 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -219 | 235
5 | 23 | 2 | 250 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -205 | 250
5 | 23 | 3 | 265 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -206 | 265
5 | 23 | 4 | 270 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -201 | 270
5 | 23 | 5 | 267 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 11 | 0 | 103 | 0 | 0 | -196 | 267
5 | 23 | 6 | 255 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 34 | 0 | 102 | 0 | 0 | -228 | 255
5 | 23 | 7 | 257 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 68 | 0 | 103 | 0 | -9 | -252 | 257
5 | 23 | 8 | 288 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 103 | 0 | 76 | 0 | 0 | -238 | 288
5 | 23 | 9 | 315 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 132 | 0 | 47 | 0 | -12 | -199 | 315
5 | 23 | 10 | 323 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 127 | 0 | 40 | 0 | -12 | -179 | 323
5 | 23 | 11 | 324 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 129 | 0 | 34 | 0 | 0 | -186 | 324
5 | 23 | 12 | 308 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 138 | 0 | 38 | 0 | -12 | -204 | 308
5 | 23 | 13 | 329 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 144 | 0 | 22 | 0 | 0 | -185 | 329
5 | 23 | 14 | 330 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 127 | 0 | 10 | 0 | -12 | -141 | 330
5 | 23 | 15 | 325 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 98 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 325
5 | 23 | 16 | 320 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | -103 | 320
5 | 23 | 17 | 306 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | -98 | 306
5 | 23 | 18 | 297 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 6 | 0 | 19 | 0 | 11 | -104 | 297
5 | 23 | 19 | 288 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -106 | 288
5 | 23 | 20 | 279 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -115 | 279
5 | 23 | 21 | 267 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -141 | 267
5 | 23 | 22 | 260 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -138 | 260
5 | 23 | 23 | 247 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -156 | 247
5 | 24 | 0 | 237 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 11 | -184 | 237
5 | 24 | 1 | 236 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | -6 | -167 | 236
5 | 24 | 2 | 248 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -149 | 248
5 | 24 | 3 | 263 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -137 | 263
5 | 24 | 4 | 268 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 | -151 | 268
5 | 24 | 5 | 263 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 11 | 0 | 68 | 0 | 0 | -164 | 263
5 | 24 | 6 | 254 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 30 | 0 | 67 | 0 | 0 | -188 | 254
5 | 24 | 7 | 256 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 50 | 0 | 56 | 0 | 0 | -195 | 256
5 | 24 | 8 | 290 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 77 | 0 | 49 | 0 | 0 | -181 | 290
5 | 24 | 9 | 315 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 110 | -50 | 44 | -42 | -12 | -32 | 363
5 | 24 | 10 | 327 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 114 | -52 | 46 | -44 | -12 | -24 | 373
5 | 24 | 11 | 325 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 105 | -48 | 57 | -54 | -12 | -24 | 369
5 | 24 | 12 | 305 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 107 | -49 | 91 | -86 | -12 | -45 | 353
5 | 24 | 13 | 316 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 99 | -27 | 24 | -23 | 0 | -44 | 376
5 | 24 | 14 | 319 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 86 | 0 | 11 | 0 | -9 | -114 | 319
5 | 24 | 15 | 314 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | -89 | 314
5 | 24 | 16 | 309 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | -79 | 309
5 | 24 | 17 | 294 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 2 | 0 | 71 | 0 | 11 | -153 | 294
5 | 24 | 18 | 286 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -113 | 286
5 | 24 | 19 | 278 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 7 | -129 | 278
5 | 24 | 20 | 266 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -157 | 266
5 | 24 | 21 | 258 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 11 | -156 | 258
5 | 24 | 22 | 249 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -147 | 249
5 | 24 | 23 | 238 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 11 | -165 | 238
5 | 25 | 0 | 224 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | -2 | 0 | -155 | 224
5 | 25 | 1 | 220 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | -163 | 220
5 | 25 | 2 | 236 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | -3 | 0 | -144 | 236
5 | 25 | 3 | 251 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | -2 | 0 | -124 | 251
5 | 25 | 4 | 255 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | -106 | 255
5 | 25 | 5 | 249 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 11 | -7 | 9 | -9 | 0 | -85 | 249
5 | 25 | 6 | 227 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 39 | -24 | 5 | -5 | 0 | -113 | 238
5 | 25 | 7 | 216 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 85 | -53 | 20 | -20 | 0 | -131 | 237
5 | 25 | 8 | 223 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 128 | -103 | 31 | -31 | 0 | -132 | 229
5 | 25 | 9 | 240 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 148 | -120 | 36 | -36 | 0 | -112 | 246
5 | 25 | 10 | 243 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 148 | -120 | 41 | -41 | 0 | -113 | 248
5 | 25 | 11 | 246 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 148 | -120 | 54 | -54 | 0 | -111 | 250
5 | 25 | 12 | 235 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 148 | -120 | 57 | -57 | 0 | -121 | 240
5 | 25 | 13 | 232 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 148 | -120 | 58 | -58 | 0 | -125 | 236
5 | 25 | 14 | 227 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 141 | -114 | 61 | -61 | 0 | -129 | 231
5 | 25 | 15 | 226 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 115 | -93 | 76 | -76 | 0 | -127 | 230
5 | 25 | 16 | 229 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 76 | -47 | 92 | -92 | 0 | -115 | 247
5 | 25 | 17 | 231 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 32 | -20 | 85 | -85 | 0 | -104 | 241
5 | 25 | 18 | 232 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 6 | -4 | 71 | -71 | -12 | -91 | 232
5 | 25 | 19 | 232 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | -62 | 0 | -101 | 232
5 | 25 | 20 | 226 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | -47 | 0 | -104 | 226
5 | 25 | 21 | 215 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -115 | 215
5 | 25 | 22 | 207 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -13 | -8 | -115 | 207
5 | 25 | 23 | 201 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | -129 | 201
5 | 26 | 0 | 191 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -145 | 191
5 | 26 | 1 | 193 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | -143 | 193
5 | 26 | 2 | 207 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -130 | 207
5 | 26 | 3 | 224 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -113 | 224
5 | 26 | 4 | 232 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -120 | 232
5 | 26 | 5 | 230 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 11 | -7 | 3 | -3 | 0 | -103 | 230
5 | 26 | 6 | 209 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 45 | -28 | 2 | -1 | 0 | -129 | 224
5 | 26 | 7 | 198 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 85 | -53 | 2 | -2 | 0 | -147 | 219
5 | 26 | 8 | 200 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 127 | -102 | 6 | -5 | 0 | -153 | 207
5 | 26 | 9 | 213 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 148 | -120 | 10 | -10 | 0 | -138 | 219
5 | 26 | 10 | 220 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 148 | -120 | 14 | -14 | 0 | -133 | 226
5 | 26 | 11 | 223 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 148 | -120 | 62 | -62 | 0 | -130 | 229
5 | 26 | 12 | 224 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 148 | -120 | 100 | -100 | 0 | -130 | 229
5 | 26 | 13 | 220 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 147 | -118 | 108 | -108 | 0 | -134 | 226
5 | 26 | 14 | 217 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 138 | -112 | 112 | -112 | 0 | -136 | 221
5 | 26 | 15 | 218 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 112 | -90 | 118 | -118 | 0 | -132 | 224
5 | 26 | 16 | 224 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 69 | -43 | 120 | -120 | 0 | -116 | 241
5 | 26 | 17 | 233 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 29 | -18 | 99 | -99 | 0 | -100 | 242
5 | 26 | 18 | 236 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 5 | -3 | 101 | -101 | 0 | -97 | 236
5 | 26 | 19 | 236 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | -130 | -12 | -83 | 236
5 | 26 | 20 | 228 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | -133 | 0 | -101 | 228
5 | 26 | 21 | 217 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | -134 | 0 | -111 | 217
5 | 26 | 22 | 209 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | -139 | -12 | -108 | 209
5 | 26 | 23 | 202 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | -141 | 0 | -126 | 202
5 | 27 | 0 | 195 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -286 | 195
5 | 27 | 1 | 196 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | -5 | -241 | 196
5 | 27 | 2 | 213 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | -12 | -182 | 213
5 | 27 | 3 | 229 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -242 | 229
5 | 27 | 4 | 236 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -273 | 236
5 | 27 | 5 | 236 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 | -271 | 236
5 | 27 | 6 | 233 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 7 | 0 | 138 | 0 | -12 | -241 | 233
5 | 27 | 7 | 246 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 18 | 0 | 148 | 0 | 0 | -261 | 246
5 | 27 | 8 | 283 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 31 | 0 | 179 | 0 | 0 | -268 | 283
5 | 27 | 9 | 308 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 52 | 0 | 186 | 0 | 0 | -271 | 308
5 | 27 | 10 | 324 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 85 | 0 | 186 | 0 | 0 | -288 | 324
5 | 27 | 11 | 330 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 102 | 0 | 186 | 0 | 0 | -299 | 330
5 | 27 | 12 | 322 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 123 | 0 | 167 | 0 | 0 | -311 | 322
5 | 27 | 13 | 335 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 108 | 0 | 166 | 0 | 0 | -282 | 335
5 | 27 | 14 | 340 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 107 | 0 | 158 | 0 | 0 | -266 | 340
5 | 27 | 15 | 337 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 58 | 0 | 134 | 0 | 0 | -200 | 337
5 | 27 | 16 | 328 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 30 | 0 | 145 | 0 | 0 | -196 | 328
5 | 27 | 17 | 308 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | -151 | 308
5 | 27 | 18 | 301 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -99 | 301
5 | 27 | 19 | 290 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -82 | 290
5 | 27 | 20 | 277 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -93 | 277
5 | 27 | 21 | 265 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -104 | 265
5 | 27 | 22 | 257 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -115 | 257
5 | 27 | 23 | 245 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -104 | 245
5 | 28 | 0 | 236 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -106 | 236
5 | 28 | 1 | 233 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -110 | 233
5 | 28 | 2 | 248 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -103 | 248
5 | 28 | 3 | 264 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -113 | 264
5 | 28 | 4 | 268 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -96 | 268
5 | 28 | 5 | 268 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -79 | 268
5 | 28 | 6 | 259 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 259
5 | 28 | 7 | 264 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -99 | 264
5 | 28 | 8 | 294 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -74 | 294
5 | 28 | 9 | 316 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | -68 | 316
5 | 28 | 10 | 319 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | -68 | 319
5 | 28 | 11 | 321 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | -72 | 321
5 | 28 | 12 | 300 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 18 | 0 | 74 | 0 | 0 | -133 | 300
5 | 28 | 13 | 318 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 16 | 0 | 170 | 0 | 0 | -209 | 318
5 | 28 | 14 | 320 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 12 | 0 | 186 | 0 | 0 | -218 | 320
5 | 28 | 15 | 317 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 7 | 0 | 181 | 0 | 0 | -215 | 317
5 | 28 | 16 | 317 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 3 | 0 | 172 | 0 | 0 | -206 | 317
5 | 28 | 17 | 306 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 2 | 0 | 133 | 0 | 0 | -187 | 306
5 | 28 | 18 | 301 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -243 | 301
5 | 28 | 19 | 291 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 175 | 0 | 11 | -248 | 291
5 | 28 | 20 | 283 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 11 | -219 | 283
5 | 28 | 21 | 272 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -132 | 272
5 | 28 | 22 | 261 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -110 | 261
5 | 28 | 23 | 252 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -108 | 252
5 | 29 | 0 | 240 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | -157 | 240
5 | 29 | 1 | 241 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -121 | 241
5 | 29 | 2 | 257 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -103 | 257
5 | 29 | 3 | 278 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -109 | 278
5 | 29 | 4 | 281 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | -93 | 281
5 | 29 | 5 | 276 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | -112 | 276
5 | 29 | 6 | 267 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | -115 | 267
5 | 29 | 7 | 264 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | -139 | 264
5 | 29 | 8 | 287 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | -115 | 287
5 | 29 | 9 | 303 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 98 | -27 | 12 | -11 | -10 | -38 | 362
5 | 29 | 10 | 312 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -68 | 12 | -11 | -12 | -36 | 371
5 | 29 | 11 | 316 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -68 | 11 | -10 | -12 | -33 | 374
5 | 29 | 12 | 294 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 148 | -68 | 17 | -16 | -12 | -56 | 353
5 | 29 | 13 | 304 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 148 | -68 | 9 | -8 | 0 | -59 | 362
5 | 29 | 14 | 305 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | -68 | 3 | -3 | -12 | -45 | 361
5 | 29 | 15 | 295 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 116 | 0 | 7 | 0 | 0 | -170 | 295
5 | 29 | 16 | 295 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -131 | 295
5 | 29 | 17 | 288 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | -108 | 288
5 | 29 | 18 | 282 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -92 | 282
5 | 29 | 19 | 276 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -100 | 276
5 | 29 | 20 | 268 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 268
5 | 29 | 21 | 259 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 259
5 | 29 | 22 | 253 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -97 | 253
5 | 29 | 23 | 243 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -108 | 243
5 | 30 | 0 | 232 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -106 | 232
5 | 30 | 1 | 233 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -107 | 233
5 | 30 | 2 | 249 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -95 | 249
5 | 30 | 3 | 269 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | -118 | 269
5 | 30 | 4 | 276 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -136 | 276
5 | 30 | 5 | 274 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | -129 | 274
5 | 30 | 6 | 258 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | -136 | 258
5 | 30 | 7 | 254 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 83 | -23 | 6 | -6 | -3 | -117 | 277
5 | 30 | 8 | 284 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 119 | -54 | 7 | -6 | -12 | -90 | 301
5 | 30 | 9 | 306 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 133 | -60 | 9 | -8 | -12 | -87 | 312
5 | 30 | 10 | 310 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 122 | -56 | 7 | -7 | -12 | -75 | 316
5 | 30 | 11 | 311 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 131 | -13 | 24 | -20 | -12 | -136 | 311
5 | 30 | 12 | 299 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 148 | 0 | 26 | 0 | -6 | -207 | 299
5 | 30 | 13 | 317 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 136 | 0 | 27 | 0 | 0 | -184 | 317
5 | 30 | 14 | 314 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 111 | 0 | 19 | 0 | 0 | -153 | 314
5 | 30 | 15 | 311 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 78 | 0 | 8 | 0 | 0 | -116 | 311
5 | 30 | 16 | 306 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | -99 | 306
5 | 30 | 17 | 294 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | -97 | 294
5 | 30 | 18 | 290 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -92 | 290
5 | 30 | 19 | 283 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -103 | 283
5 | 30 | 20 | 277 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -74 | 277
5 | 30 | 21 | 265 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -75 | 265
5 | 30 | 22 | 254 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -86 | 254
5 | 30 | 23 | 246 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -94 | 246
5 | 31 | 0 | 238 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -118 | 238
5 | 31 | 1 | 235 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -116 | 235
5 | 31 | 2 | 251 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -88 | 251
5 | 31 | 3 | 265 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -86 | 265
5 | 31 | 4 | 270 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 270
5 | 31 | 5 | 263 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -79 | 263
5 | 31 | 6 | 255 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -93 | 255
5 | 31 | 7 | 257 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | -128 | 257
5 | 31 | 8 | 286 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 286
5 | 31 | 9 | 308 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -80 | 308
5 | 31 | 10 | 308 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | -88 | 308
5 | 31 | 11 | 310 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 69 | 0 | 17 | 0 | 0 | -111 | 310
5 | 31 | 12 | 294 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -143 | 294
5 | 31 | 13 | 307 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 48 | 0 | 36 | 0 | 0 | -114 | 307
5 | 31 | 14 | 305 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -88 | 305
5 | 31 | 15 | 302 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | -70 | 302
5 | 31 | 16 | 297 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | -77 | 297
5 | 31 | 17 | 282 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | -96 | 282
5 | 31 | 18 | 278 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | -111 | 278
5 | 31 | 19 | 271 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -106 | 271
5 | 31 | 20 | 262 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -115 | 262
5 | 31 | 21 | 254 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -107 | 254
5 | 31 | 22 | 245 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -103 | 245
5 | 31 | 23 | 235 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -123 | 235
6 | 1 | 0 | 231 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | -115 | 231
6 | 1 | 1 | 230 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | -107 | 230
6 | 1 | 2 | 242 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | -109 | 242
6 | 1 | 3 | 258 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | -99 | 258
6 | 1 | 4 | 260 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | -2 | 7 | -96 | 260
6 | 1 | 5 | 252 | 156 | 50 | 100 | 0 | 16 | 9 | -3 | 39 | -2 | 0 | -113 | 252
6 | 1 | 6 | 234 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 32 | -20 | 30 | -30 | 0 | -84 | 243
6 | 1 | 7 | 225 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 71 | -44 | 23 | -23 | 0 | -99 | 243
6 | 1 | 8 | 233 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 118 | -95 | 22 | -22 | 0 | -98 | 240
6 | 1 | 9 | 246 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | -120 | 21 | -21 | 0 | -92 | 251
6 | 1 | 10 | 249 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | -120 | 33 | -33 | -12 | -75 | 256
6 | 1 | 11 | 253 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | -120 | 35 | -35 | -12 | -73 | 258
6 | 1 | 12 | 249 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | -120 | 42 | -41 | -12 | -77 | 255
6 | 1 | 13 | 247 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | -120 | 45 | -45 | -12 | -78 | 253
6 | 1 | 14 | 246 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | -120 | 19 | -19 | 0 | -91 | 252
6 | 1 | 15 | 242 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 111 | -90 | 13 | -13 | -9 | -80 | 247
6 | 1 | 16 | 243 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 64 | -40 | 22 | -22 | 0 | -88 | 259
6 | 1 | 17 | 243 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 23 | -15 | 40 | -40 | 0 | -90 | 249
6 | 1 | 18 | 244 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 4 | -2 | 48 | -48 | 0 | -91 | 244
6 | 1 | 19 | 242 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | -89 | 242
6 | 1 | 20 | 236 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 | -87 | 236
6 | 1 | 21 | 227 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -90 | 227
6 | 1 | 22 | 221 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | -94 | 221
6 | 1 | 23 | 215 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -100 | 215
6 | 2 | 0 | 207 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -12 | 0 | -109 | 207
6 | 2 | 1 | 207 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -122 | 207
6 | 2 | 2 | 221 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | -8 | 0 | -99 | 221
6 | 2 | 3 | 234 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -106 | 234
6 | 2 | 4 | 238 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -104 | 238
6 | 2 | 5 | 232 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | -96 | 232
6 | 2 | 6 | 213 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 12 | -3 | 2 | -2 | -12 | -89 | 221
6 | 2 | 7 | 209 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 26 | -7 | 6 | -6 | -12 | -95 | 225
6 | 2 | 8 | 218 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 41 | -11 | 21 | -20 | -9 | -92 | 243
6 | 2 | 9 | 222 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 52 | -14 | 19 | -18 | 0 | -99 | 254
6 | 2 | 10 | 228 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 74 | -20 | 13 | -13 | -12 | -84 | 271
6 | 2 | 11 | 230 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 104 | -28 | 11 | -10 | 0 | -101 | 290
6 | 2 | 12 | 239 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 125 | -57 | 31 | -29 | 0 | -93 | 290
6 | 2 | 13 | 226 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 91 | -25 | 65 | -62 | -12 | -87 | 283
6 | 2 | 14 | 223 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 85 | -23 | 74 | -70 | 0 | -102 | 277
6 | 2 | 15 | 225 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 54 | -15 | 78 | -74 | 0 | -94 | 262
6 | 2 | 16 | 230 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 40 | -11 | 51 | -48 | 0 | -96 | 257
6 | 2 | 17 | 235 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 16 | -4 | 48 | -45 | 0 | -96 | 249
6 | 2 | 18 | 241 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 3 | -1 | 43 | -41 | 0 | -94 | 241
6 | 2 | 19 | 240 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -90 | 240
6 | 2 | 20 | 234 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -87 | 234
6 | 2 | 21 | 226 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -102 | 226
6 | 2 | 22 | 219 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -94 | 219
6 | 2 | 23 | 213 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -117 | 213
6 | 3 | 0 | 205 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -114 | 205
6 | 3 | 1 | 209 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | -5 | -8 | -100 | 209
6 | 3 | 2 | 222 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -117 | 222
6 | 3 | 3 | 240 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | -95 | 240
6 | 3 | 4 | 245 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | -90 | 245
6 | 3 | 5 | 244 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 8 | -5 | 11 | -11 | 0 | -84 | 244
6 | 3 | 6 | 239 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 32 | -20 | 8 | -8 | -12 | -69 | 248
6 | 3 | 7 | 245 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 65 | -41 | 3 | -3 | -12 | -70 | 261
6 | 3 | 8 | 273 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 96 | -60 | 8 | -8 | -12 | -52 | 295
6 | 3 | 9 | 300 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 119 | -96 | 10 | -10 | 0 | -46 | 305
6 | 3 | 10 | 313 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 148 | -120 | 5 | -5 | 0 | -39 | 317
6 | 3 | 11 | 310 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 147 | -118 | 8 | -8 | 0 | -42 | 316
6 | 3 | 12 | 300 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 148 | -120 | 8 | -8 | 0 | -49 | 304
6 | 3 | 13 | 312 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 147 | -118 | 9 | -9 | 0 | -48 | 318
6 | 3 | 14 | 311 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 122 | -99 | 10 | -10 | 0 | -47 | 316
6 | 3 | 15 | 307 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 92 | -58 | 11 | -11 | 0 | -59 | 328
6 | 3 | 16 | 306 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 55 | -34 | 13 | -13 | 0 | -69 | 320
6 | 3 | 17 | 294 | 156 | 56 | 160 | 0 | 16 | 25 | -9 | 12 | -1 | 0 | -121 | 294
6 | 3 | 18 | 287 | 156 | 45 | 162 | 0 | 16 | 5 | -2 | 14 | -1 | 0 | -108 | 287
6 | 3 | 19 | 280 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -104 | 280
6 | 3 | 20 | 273 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -100 | 273
6 | 3 | 21 | 264 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | -1 | 11 | -105 | 264
6 | 3 | 22 | 258 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | -82 | 258
6 | 3 | 23 | 251 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -78 | 251
6 | 4 | 0 | 241 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -90 | 241
6 | 4 | 1 | 241 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 241
6 | 4 | 2 | 255 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -69 | 255
6 | 4 | 3 | 270 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -66 | 270
6 | 4 | 4 | 275 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -67 | 275
6 | 4 | 5 | 271 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | -65 | 271
6 | 4 | 6 | 265 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | -12 | -71 | 265
6 | 4 | 7 | 262 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 52 | 0 | 1 | 0 | -12 | -96 | 262
6 | 4 | 8 | 292 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 76 | -21 | 1 | -1 | -12 | -39 | 325
6 | 4 | 9 | 309 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 89 | -25 | 1 | -1 | 0 | -30 | 361
6 | 4 | 10 | 312 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 131 | -59 | 2 | -1 | 0 | -34 | 366
6 | 4 | 11 | 314 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 132 | -60 | 12 | -12 | 0 | -34 | 366
6 | 4 | 12 | 298 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 123 | -56 | 15 | -14 | 0 | -45 | 347
6 | 4 | 13 | 316 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 129 | -59 | 13 | -13 | 0 | -41 | 365
6 | 4 | 14 | 317 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 122 | -55 | 20 | -18 | 0 | -41 | 367
6 | 4 | 15 | 304 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 83 | 0 | 25 | 0 | 0 | -156 | 304
6 | 4 | 16 | 304 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 46 | 0 | 33 | 0 | 0 | -142 | 304
6 | 4 | 17 | 295 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 22 | 0 | 49 | 0 | 0 | -151 | 295
6 | 4 | 18 | 290 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | -145 | 290
6 | 4 | 19 | 284 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -160 | 284
6 | 4 | 20 | 274 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 11 | -172 | 274
6 | 4 | 21 | 266 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -148 | 266
6 | 4 | 22 | 262 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 262
6 | 4 | 23 | 255 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -126 | 255
6 | 5 | 0 | 246 | 156 | 49 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | -4 | 3 | -136 | 246
6 | 5 | 1 | 245 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | -3 | 11 | -130 | 245
6 | 5 | 2 | 259 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | -2 | 0 | -102 | 259
6 | 5 | 3 | 271 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | -3 | 0 | -110 | 271
6 | 5 | 4 | 275 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | -2 | 0 | -96 | 275
6 | 5 | 5 | 273 | 156 | 50 | 105 | 0 | 16 | 8 | -3 | 14 | -1 | 0 | -72 | 273
6 | 5 | 6 | 261 | 156 | 56 | 98 | 0 | 16 | 30 | -11 | 7 | 0 | -12 | -79 | 261
6 | 5 | 7 | 260 | 156 | 70 | 99 | 0 | 16 | 68 | -24 | 11 | -1 | -12 | -123 | 260
6 | 5 | 8 | 283 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 93 | -58 | 22 | -22 | -12 | -37 | 306
6 | 5 | 9 | 310 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 128 | -104 | 22 | -22 | 0 | -34 | 315
6 | 5 | 10 | 319 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 148 | -120 | 21 | -21 | 0 | -30 | 323
6 | 5 | 11 | 320 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 148 | -120 | 27 | -27 | 0 | -29 | 325
6 | 5 | 12 | 305 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 148 | -120 | 37 | -37 | 0 | -41 | 310
6 | 5 | 13 | 318 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 148 | -120 | 46 | -46 | 0 | -41 | 322
6 | 5 | 14 | 316 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 148 | -120 | 51 | -51 | 0 | -45 | 320
6 | 5 | 15 | 311 | 156 | 89 | 133 | 0 | 16 | 114 | -40 | 72 | -4 | 0 | -225 | 311
6 | 5 | 16 | 312 | 156 | 76 | 148 | 0 | 16 | 74 | -26 | 84 | -5 | 0 | -211 | 312
6 | 5 | 17 | 296 | 156 | 60 | 157 | 0 | 16 | 26 | -9 | 112 | -6 | 0 | -216 | 296
6 | 5 | 18 | 292 | 156 | 52 | 159 | 0 | 16 | 5 | -2 | 116 | -6 | 0 | -204 | 292
6 | 5 | 19 | 285 | 156 | 49 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | -5 | 0 | -173 | 285
6 | 5 | 20 | 276 | 156 | 49 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | -4 | 0 | -141 | 276
6 | 5 | 21 | 268 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | -3 | 0 | -124 | 268
6 | 5 | 22 | 260 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | -91 | 260
6 | 5 | 23 | 252 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 252
6 | 6 | 0 | 241 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -79 | 241
6 | 6 | 1 | 246 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -83 | 246
6 | 6 | 2 | 256 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -88 | 256
6 | 6 | 3 | 270 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | -89 | 270
6 | 6 | 4 | 275 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -70 | 275
6 | 6 | 5 | 272 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | -65 | 272
6 | 6 | 6 | 263 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 263
6 | 6 | 7 | 265 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 65 | 0 | 2 | 0 | -12 | -105 | 265
6 | 6 | 8 | 289 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 85 | 0 | 2 | 0 | -12 | -105 | 289
6 | 6 | 9 | 311 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | -127 | 311
6 | 6 | 10 | 319 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | -151 | 319
6 | 6 | 11 | 321 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 140 | 0 | 25 | 0 | 0 | -169 | 321
6 | 6 | 12 | 306 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 135 | 0 | 30 | 0 | 0 | -181 | 306
6 | 6 | 13 | 318 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 102 | 0 | 38 | 0 | 0 | -155 | 318
6 | 6 | 14 | 320 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 86 | 0 | 54 | 0 | 0 | -156 | 320
6 | 6 | 15 | 314 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 60 | 0 | 78 | 0 | 0 | -173 | 314
6 | 6 | 16 | 312 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 39 | 0 | 66 | 0 | 0 | -157 | 312
6 | 6 | 17 | 297 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | -143 | 297
6 | 6 | 18 | 294 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | -136 | 294
6 | 6 | 19 | 288 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -98 | 288
6 | 6 | 20 | 278 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -104 | 278
6 | 6 | 21 | 269 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -92 | 269
6 | 6 | 22 | 262 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -86 | 262
6 | 6 | 23 | 253 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -94 | 253
6 | 7 | 0 | 242 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -110 | 242
6 | 7 | 1 | 243 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -89 | 243
6 | 7 | 2 | 254 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -88 | 254
6 | 7 | 3 | 267 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -93 | 267
6 | 7 | 4 | 270 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -89 | 270
6 | 7 | 5 | 263 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | -85 | 263
6 | 7 | 6 | 256 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | -103 | 256
6 | 7 | 7 | 261 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 55 | 0 | 5 | 0 | -12 | -101 | 261
6 | 7 | 8 | 289 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 99 | 0 | 1 | 0 | -12 | -117 | 289
6 | 7 | 9 | 318 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | -154 | 318
6 | 7 | 10 | 327 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | -146 | 327
6 | 7 | 11 | 336 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 148 | -68 | 2 | -2 | 0 | -62 | 342
6 | 7 | 12 | 321 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 148 | -68 | 6 | -6 | 0 | -22 | 379
6 | 7 | 13 | 337 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 148 | 0 | 15 | 0 | 0 | -158 | 337
6 | 7 | 14 | 336 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 148 | 0 | 22 | 0 | 0 | -169 | 336
6 | 7 | 15 | 328 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 112 | 0 | 47 | 0 | 0 | -179 | 328
6 | 7 | 16 | 324 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 69 | 0 | 62 | 0 | 0 | -170 | 324
6 | 7 | 17 | 306 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 29 | 0 | 72 | 0 | 0 | -166 | 306
6 | 7 | 18 | 296 | 156 | 45 | 157 | 0 | 16 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | -154 | 296
6 | 7 | 19 | 288 | 156 | 45 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -106 | 288
6 | 7 | 20 | 278 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -91 | 278
6 | 7 | 21 | 268 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -94 | 268
6 | 7 | 22 | 259 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 259
6 | 7 | 23 | 251 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -172 | 251
6 | 8 | 0 | 241 | 156 | 49 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | -4 | 0 | -144 | 241
6 | 8 | 1 | 239 | 156 | 49 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | -3 | 0 | -120 | 239
6 | 8 | 2 | 247 | 156 | 50 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | -4 | 0 | -144 | 247
6 | 8 | 3 | 258 | 156 | 52 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | -7 | 6 | -183 | 258
6 | 8 | 4 | 260 | 156 | 50 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | -5 | 11 | -152 | 260
6 | 8 | 5 | 254 | 156 | 52 | 91 | 0 | 16 | 9 | -3 | 49 | -3 | 0 | -113 | 254
6 | 8 | 6 | 238 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 40 | -25 | 43 | -43 | 0 | -72 | 249
6 | 8 | 7 | 234 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 88 | -55 | 19 | -19 | -12 | -72 | 255
6 | 8 | 8 | 244 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 130 | -105 | 20 | -20 | 0 | -82 | 249
6 | 8 | 9 | 260 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 148 | -120 | 36 | -36 | 0 | -69 | 265
6 | 8 | 10 | 267 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 148 | -120 | 34 | -34 | -12 | -49 | 273
6 | 8 | 11 | 272 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 148 | -120 | 54 | -54 | -12 | -44 | 278
6 | 8 | 12 | 268 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 148 | -120 | 101 | -101 | -12 | -48 | 274
6 | 8 | 13 | 265 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 148 | -120 | 91 | -91 | 0 | -63 | 271
6 | 8 | 14 | 264 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 148 | -120 | 82 | -82 | -9 | -55 | 270
6 | 8 | 15 | 264 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 106 | -86 | 84 | -84 | 0 | -58 | 268
6 | 8 | 16 | 262 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 52 | -33 | 77 | -77 | 0 | -58 | 275
6 | 8 | 17 | 258 | 156 | 53 | 105 | 0 | 16 | 15 | -5 | 31 | -2 | 11 | -122 | 258
6 | 8 | 18 | 259 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 3 | -2 | 49 | -49 | 0 | -66 | 259
6 | 8 | 19 | 255 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | -131 | 0 | -67 | 255
6 | 8 | 20 | 247 | 156 | 71 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | -162 | 0 | -114 | 247
6 | 8 | 21 | 237 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | -121 | 0 | -71 | 237
6 | 8 | 22 | 228 | 156 | 49 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | -4 | 11 | -159 | 228
6 | 8 | 23 | 220 | 156 | 49 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | -4 | 11 | -168 | 220
6 | 9 | 0 | 209 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | -104 | 0 | -97 | 215
6 | 9 | 1 | 210 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | -71 | 0 | -95 | 214
6 | 9 | 2 | 220 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | -62 | 0 | -93 | 220
6 | 9 | 3 | 232 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | -23 | 0 | -86 | 232
6 | 9 | 4 | 235 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | -106 | 235
6 | 9 | 5 | 228 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 3 | -1 | 45 | -43 | 0 | -79 | 232
6 | 9 | 6 | 215 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 10 | -3 | 37 | -35 | 0 | -90 | 224
6 | 9 | 7 | 210 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 24 | -6 | 72 | -68 | 0 | -97 | 230
6 | 9 | 8 | 217 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 31 | -9 | 140 | -132 | -12 | -79 | 244
6 | 9 | 9 | 226 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 47 | -13 | 76 | -71 | -12 | -73 | 259
6 | 9 | 10 | 230 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 71 | -20 | 56 | -53 | -12 | -72 | 275
6 | 9 | 11 | 230 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 72 | -20 | 38 | -36 | -12 | -72 | 275
6 | 9 | 12 | 233 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 79 | -22 | 36 | -34 | 0 | -83 | 281
6 | 9 | 13 | 233 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 85 | -23 | 31 | -29 | -9 | -74 | 286
6 | 9 | 14 | 233 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 76 | -21 | 37 | -35 | 0 | -82 | 280
6 | 9 | 15 | 234 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 52 | -14 | 86 | -81 | 0 | -77 | 271
6 | 9 | 16 | 238 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 35 | 0 | 132 | -5 | 0 | -237 | 238
6 | 9 | 17 | 243 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 12 | 0 | 139 | 0 | 11 | -240 | 243
6 | 9 | 18 | 247 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | -235 | 247
6 | 9 | 19 | 246 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | -106 | 0 | -75 | 253
6 | 9 | 20 | 239 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | -84 | 0 | -75 | 243
6 | 9 | 21 | 230 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | -64 | 0 | -76 | 235
6 | 9 | 22 | 224 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | -29 | 0 | -83 | 224
6 | 9 | 23 | 218 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | -116 | 218
6 | 10 | 0 | 207 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -123 | 207
6 | 10 | 1 | 208 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -113 | 208
6 | 10 | 2 | 220 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -123 | 220
6 | 10 | 3 | 232 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 | 232
6 | 10 | 4 | 243 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -92 | 243
6 | 10 | 5 | 242 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -83 | 242
6 | 10 | 6 | 239 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 19 | 0 | 3 | 0 | -5 | -88 | 239
6 | 10 | 7 | 250 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 46 | 0 | 3 | 0 | -12 | -98 | 250
6 | 10 | 8 | 285 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 68 | 0 | 5 | 0 | -12 | -91 | 285
6 | 10 | 9 | 315 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 315
6 | 10 | 10 | 330 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | -144 | 330
6 | 10 | 11 | 335 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 335
6 | 10 | 12 | 322 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 146 | 0 | 13 | 0 | 0 | -155 | 322
6 | 10 | 13 | 335 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 148 | 0 | 11 | 0 | 0 | -154 | 335
6 | 10 | 14 | 336 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 336
6 | 10 | 15 | 336 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 106 | 0 | 4 | 0 | 0 | -119 | 336
6 | 10 | 16 | 332 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | -101 | 332
6 | 10 | 17 | 317 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -89 | 317
6 | 10 | 18 | 307 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 307
6 | 10 | 19 | 298 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -69 | 298
6 | 10 | 20 | 284 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -81 | 284
6 | 10 | 21 | 274 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -81 | 274
6 | 10 | 22 | 269 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -63 | 269
6 | 10 | 23 | 258 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | 258
6 | 11 | 0 | 247 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 247
6 | 11 | 1 | 242 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -83 | 242
6 | 11 | 2 | 251 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -97 | 251
6 | 11 | 3 | 266 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 266
6 | 11 | 4 | 269 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 11 | -109 | 269
6 | 11 | 5 | 270 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | -109 | 270
6 | 11 | 6 | 265 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 37 | 0 | 45 | 0 | -12 | -114 | 265
6 | 11 | 7 | 271 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 83 | 0 | 27 | 0 | -12 | -138 | 271
6 | 11 | 8 | 311 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 128 | 0 | 14 | 0 | -12 | -134 | 311
6 | 11 | 9 | 347 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 347
6 | 11 | 10 | 361 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 148 | -61 | 9 | -8 | 0 | -47 | 361
6 | 11 | 11 | 368 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 148 | -68 | 24 | -22 | 0 | 0 | 403
6 | 11 | 12 | 353 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 148 | -68 | 25 | -23 | 0 | 0 | 399
6 | 11 | 13 | 372 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 148 | 0 | 22 | 0 | 0 | -127 | 372
6 | 11 | 14 | 373 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 148 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 373
6 | 11 | 15 | 367 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | -108 | 367
6 | 11 | 16 | 364 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 74 | 0 | 13 | 0 | 0 | -83 | 364
6 | 11 | 17 | 342 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | -62 | 342
6 | 11 | 18 | 326 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 326
6 | 11 | 19 | 313 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -60 | 313
6 | 11 | 20 | 300 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -48 | 300
6 | 11 | 21 | 286 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 286
6 | 11 | 22 | 277 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -48 | 277
6 | 11 | 23 | 266 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 266
6 | 12 | 0 | 253 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 253
6 | 12 | 1 | 250 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -78 | 250
6 | 12 | 2 | 257 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -109 | 257
6 | 12 | 3 | 270 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | -101 | 270
6 | 12 | 4 | 272 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -108 | 272
6 | 12 | 5 | 272 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | -90 | 272
6 | 12 | 6 | 271 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 38 | 0 | 42 | 0 | 0 | -118 | 271
6 | 12 | 7 | 279 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 80 | 0 | 26 | 0 | -12 | -125 | 279
6 | 12 | 8 | 321 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 121 | 0 | 13 | 0 | -12 | -115 | 321
6 | 12 | 9 | 360 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | -110 | 360
6 | 12 | 10 | 376 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 148 | -3 | 17 | -14 | 0 | -91 | 376
6 | 12 | 11 | 383 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 148 | -26 | 26 | -21 | 0 | -65 | 383
6 | 12 | 12 | 369 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 148 | -68 | 21 | -20 | 0 | -2 | 396
6 | 12 | 13 | 387 | 156 | 47 | 112 | 0 | 16 | 148 | 0 | 17 | 0 | 0 | -109 | 387
6 | 12 | 14 | 388 | 156 | 47 | 114 | 0 | 16 | 148 | 0 | 11 | 0 | 0 | -104 | 388
6 | 12 | 15 | 382 | 156 | 46 | 127 | 0 | 16 | 111 | 0 | 22 | 0 | 0 | -96 | 382
6 | 12 | 16 | 376 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 70 | 0 | 22 | 0 | 0 | -75 | 376
6 | 12 | 17 | 353 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 353
6 | 12 | 18 | 337 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | -74 | 337
6 | 12 | 19 | 324 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -49 | 324
6 | 12 | 20 | 309 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -40 | 309
6 | 12 | 21 | 296 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -44 | 296
6 | 12 | 22 | 285 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -64 | 285
6 | 12 | 23 | 272 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -79 | 272
6 | 13 | 0 | 258 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -102 | 258
6 | 13 | 1 | 254 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -115 | 254
6 | 13 | 2 | 262 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -91 | 262
6 | 13 | 3 | 270 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -89 | 270
6 | 13 | 4 | 274 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -79 | 274
6 | 13 | 5 | 270 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -75 | 270
6 | 13 | 6 | 267 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | -89 | 267
6 | 13 | 7 | 280 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 79 | 0 | 9 | 0 | 0 | -118 | 280
6 | 13 | 8 | 329 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | -113 | 329
6 | 13 | 9 | 368 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 | 368
6 | 13 | 10 | 380 | 156 | 46 | 102 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 380
6 | 13 | 11 | 383 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | -88 | 383
6 | 13 | 12 | 371 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 148 | 0 | 6 | 0 | 0 | -100 | 371
6 | 13 | 13 | 388 | 156 | 47 | 111 | 0 | 16 | 148 | 0 | 15 | 0 | 0 | -105 | 388
6 | 13 | 14 | 389 | 156 | 47 | 114 | 0 | 16 | 148 | 0 | 29 | 0 | 0 | -121 | 389
6 | 13 | 15 | 381 | 156 | 46 | 127 | 0 | 16 | 118 | 0 | 14 | 0 | 0 | -96 | 381
6 | 13 | 16 | 377 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 76 | 0 | 20 | 0 | 0 | -78 | 377
6 | 13 | 17 | 354 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | -70 | 354
6 | 13 | 18 | 337 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | -60 | 337
6 | 13 | 19 | 323 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -48 | 323
6 | 13 | 20 | 308 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 308
6 | 13 | 21 | 293 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -51 | 293
6 | 13 | 22 | 282 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -49 | 282
6 | 13 | 23 | 269 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -69 | 269
6 | 14 | 0 | 255 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -60 | 255
6 | 14 | 1 | 251 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -62 | 251
6 | 14 | 2 | 257 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -66 | 257
6 | 14 | 3 | 265 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -80 | 265
6 | 14 | 4 | 269 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -62 | 269
6 | 14 | 5 | 270 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 270
6 | 14 | 6 | 266 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | -84 | 266
6 | 14 | 7 | 276 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 85 | 0 | 2 | 0 | -12 | -109 | 276
6 | 14 | 8 | 322 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 131 | 0 | 2 | 0 | -12 | -113 | 322
6 | 14 | 9 | 355 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | -115 | 355
6 | 14 | 10 | 371 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 148 | 0 | 9 | 0 | 0 | -105 | 371
6 | 14 | 11 | 380 | 156 | 53 | 103 | 0 | 16 | 148 | 0 | 18 | -15 | 0 | -99 | 380
6 | 14 | 12 | 368 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 148 | -31 | 30 | -25 | 0 | -70 | 368
6 | 14 | 13 | 382 | 156 | 46 | 111 | 0 | 16 | 148 | 0 | 63 | 0 | 0 | -158 | 382
6 | 14 | 14 | 384 | 156 | 46 | 114 | 0 | 16 | 148 | 0 | 83 | 0 | 0 | -179 | 384
6 | 14 | 15 | 378 | 156 | 46 | 127 | 0 | 16 | 121 | 0 | 77 | 0 | 0 | -165 | 378
6 | 14 | 16 | 373 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 76 | 0 | 77 | 0 | 0 | -139 | 373
6 | 14 | 17 | 349 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 34 | 0 | 63 | 0 | 11 | -126 | 349
6 | 14 | 18 | 333 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -100 | 333
6 | 14 | 19 | 316 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -84 | 316
6 | 14 | 20 | 301 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -67 | 301
6 | 14 | 21 | 287 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 287
6 | 14 | 22 | 280 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -76 | 280
6 | 14 | 23 | 268 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -128 | 268
6 | 15 | 0 | 253 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -150 | 253
6 | 15 | 1 | 248 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -173 | 248
6 | 15 | 2 | 252 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -172 | 252
6 | 15 | 3 | 260 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -156 | 260
6 | 15 | 4 | 262 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -158 | 262
6 | 15 | 5 | 257 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 8 | 0 | 102 | 0 | 0 | -158 | 257
6 | 15 | 6 | 248 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 36 | 0 | 50 | 0 | 0 | -141 | 248
6 | 15 | 7 | 250 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 86 | 0 | 26 | 0 | 0 | -165 | 250
6 | 15 | 8 | 273 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 130 | -59 | 18 | -17 | -12 | -54 | 309
6 | 15 | 9 | 295 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 148 | -68 | 16 | -15 | -12 | -38 | 334
6 | 15 | 10 | 308 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 148 | -68 | 48 | -45 | -12 | -28 | 346
6 | 15 | 11 | 311 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 148 | -68 | 62 | -59 | -9 | -30 | 347
6 | 15 | 12 | 308 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 148 | -59 | 41 | -39 | -12 | -74 | 308
6 | 15 | 13 | 311 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 148 | 0 | 34 | 0 | 0 | -174 | 311
6 | 15 | 14 | 307 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 138 | 0 | 76 | 0 | 0 | -210 | 307
6 | 15 | 15 | 301 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 92 | 0 | 88 | 0 | 0 | -182 | 301
6 | 15 | 16 | 295 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 52 | 0 | 73 | 0 | 0 | -141 | 295
6 | 15 | 17 | 288 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | -106 | 288
6 | 15 | 18 | 285 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 5 | 0 | 94 | 0 | 11 | -146 | 285
6 | 15 | 19 | 279 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -152 | 279
6 | 15 | 20 | 269 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -148 | 269
6 | 15 | 21 | 257 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -99 | 257
6 | 15 | 22 | 249 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 11 | -127 | 249
6 | 15 | 23 | 238 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -113 | 238
6 | 16 | 0 | 228 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 11 | -144 | 228
6 | 16 | 1 | 223 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -151 | 223
6 | 16 | 2 | 230 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -124 | 230
6 | 16 | 3 | 239 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | -131 | 239
6 | 16 | 4 | 243 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -117 | 243
6 | 16 | 5 | 239 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | -121 | 239
6 | 16 | 6 | 229 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 229
6 | 16 | 7 | 230 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 51 | 0 | 39 | 0 | 0 | -163 | 230
6 | 16 | 8 | 243 | 156 | 68 | 86 | 0 | 16 | 78 | 0 | 32 | -27 | 0 | -166 | 243
6 | 16 | 9 | 261 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 104 | -29 | 49 | -46 | -12 | -47 | 322
6 | 16 | 10 | 268 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 101 | -28 | 78 | -74 | -9 | -40 | 331
6 | 16 | 11 | 269 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 99 | -27 | 75 | -71 | -12 | -36 | 331
6 | 16 | 12 | 273 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 101 | -28 | 60 | -57 | -12 | -31 | 336
6 | 16 | 13 | 271 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 108 | -49 | 50 | -47 | 0 | -48 | 317
6 | 16 | 14 | 266 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 70 | -19 | 34 | -32 | -12 | -34 | 310
6 | 16 | 15 | 262 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | -108 | 262
6 | 16 | 16 | 264 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | -127 | 264
6 | 16 | 17 | 265 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 19 | 0 | 37 | 0 | 0 | -110 | 265
6 | 16 | 18 | 270 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 5 | 0 | 26 | 0 | 9 | -91 | 270
6 | 16 | 19 | 268 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -78 | 268
6 | 16 | 20 | 260 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -82 | 260
6 | 16 | 21 | 249 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | -146 | 249
6 | 16 | 22 | 240 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -140 | 240
6 | 16 | 23 | 232 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -159 | 232
6 | 17 | 0 | 219 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -174 | 219
6 | 17 | 1 | 216 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -167 | 216
6 | 17 | 2 | 225 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -145 | 225
6 | 17 | 3 | 236 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -156 | 236
6 | 17 | 4 | 244 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 10 | -158 | 244
6 | 17 | 5 | 245 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -111 | 245
6 | 17 | 6 | 243 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 32 | 0 | 30 | 0 | -12 | -116 | 243
6 | 17 | 7 | 259 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 78 | 0 | 21 | 0 | -12 | -138 | 259
6 | 17 | 8 | 305 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 123 | 0 | 36 | 0 | -12 | -156 | 305
6 | 17 | 9 | 340 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 146 | 0 | 30 | 0 | 0 | -155 | 340
6 | 17 | 10 | 354 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 148 | 0 | 26 | 0 | 0 | -139 | 354
6 | 17 | 11 | 358 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 147 | 0 | 21 | 0 | 0 | -130 | 358
6 | 17 | 12 | 344 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 133 | 0 | 20 | 0 | 0 | -126 | 344
6 | 17 | 13 | 356 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -101 | 356
6 | 17 | 14 | 357 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 86 | 0 | 18 | 0 | 0 | -78 | 357
6 | 17 | 15 | 347 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 44 | 0 | 13 | 0 | 0 | -54 | 347
6 | 17 | 16 | 342 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 342
6 | 17 | 17 | 323 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 323
6 | 17 | 18 | 313 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -64 | 313
6 | 17 | 19 | 304 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -69 | 304
6 | 17 | 20 | 291 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -85 | 291
6 | 17 | 21 | 280 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -88 | 280
6 | 17 | 22 | 273 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -89 | 273
6 | 17 | 23 | 264 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -83 | 264
6 | 18 | 0 | 252 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -83 | 252
6 | 18 | 1 | 248 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -89 | 248
6 | 18 | 2 | 255 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -114 | 255
6 | 18 | 3 | 264 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -147 | 264
6 | 18 | 4 | 269 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -144 | 269
6 | 18 | 5 | 272 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | -122 | 272
6 | 18 | 6 | 268 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | -92 | 268
6 | 18 | 7 | 275 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | -70 | 275
6 | 18 | 8 | 307 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | -44 | 307
6 | 18 | 9 | 328 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 328
6 | 18 | 10 | 326 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 326
6 | 18 | 11 | 325 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 88 | 0 | 9 | 0 | 0 | -93 | 325
6 | 18 | 12 | 318 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 134 | 0 | 21 | 0 | 0 | -154 | 318
6 | 18 | 13 | 340 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | -153 | 340
6 | 18 | 14 | 345 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 132 | 0 | 23 | 0 | 0 | -141 | 345
6 | 18 | 15 | 338 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 96 | 0 | 27 | 0 | 0 | -130 | 338
6 | 18 | 16 | 340 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 79 | 0 | 45 | 0 | 0 | -143 | 340
6 | 18 | 17 | 324 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 38 | 0 | 56 | 0 | 0 | -138 | 324
6 | 18 | 18 | 313 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | -104 | 313
6 | 18 | 19 | 301 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -82 | 301
6 | 18 | 20 | 291 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -66 | 291
6 | 18 | 21 | 280 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -72 | 280
6 | 18 | 22 | 274 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 274
6 | 18 | 23 | 263 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -73 | 263
6 | 19 | 0 | 249 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -74 | 249
6 | 19 | 1 | 245 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -82 | 245
6 | 19 | 2 | 255 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -85 | 255
6 | 19 | 3 | 265 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -99 | 265
6 | 19 | 4 | 271 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -90 | 271
6 | 19 | 5 | 273 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -87 | 273
6 | 19 | 6 | 266 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 45 | 0 | 17 | 0 | -4 | -102 | 266
6 | 19 | 7 | 276 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 89 | 0 | 10 | 0 | -12 | -122 | 276
6 | 19 | 8 | 316 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 132 | -14 | 12 | -10 | -12 | -107 | 316
6 | 19 | 9 | 349 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 148 | -68 | 12 | -11 | 0 | -47 | 354
6 | 19 | 10 | 361 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 148 | -68 | 8 | -8 | 0 | 0 | 400
6 | 19 | 11 | 365 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 148 | -68 | 6 | -6 | 0 | -7 | 394
6 | 19 | 12 | 352 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 148 | -68 | 5 | -5 | 0 | 0 | 398
6 | 19 | 13 | 368 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 148 | 0 | 6 | 0 | 0 | -115 | 368
6 | 19 | 14 | 371 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | -117 | 371
6 | 19 | 15 | 366 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | -114 | 366
6 | 19 | 16 | 361 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | -93 | 361
6 | 19 | 17 | 341 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | -88 | 341
6 | 19 | 18 | 325 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -96 | 325
6 | 19 | 19 | 313 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -94 | 313
6 | 19 | 20 | 299 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | -98 | 299
6 | 19 | 21 | 288 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -71 | 288
6 | 19 | 22 | 277 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -63 | 277
6 | 19 | 23 | 265 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -64 | 265
6 | 20 | 0 | 252 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -73 | 252
6 | 20 | 1 | 249 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -86 | 249
6 | 20 | 2 | 255 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -123 | 255
6 | 20 | 3 | 265 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -131 | 265
6 | 20 | 4 | 270 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -141 | 270
6 | 20 | 5 | 270 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 10 | 0 | 81 | 0 | 0 | -139 | 270
6 | 20 | 6 | 268 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 40 | 0 | 62 | 0 | 0 | -145 | 268
6 | 20 | 7 | 280 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 84 | 0 | 24 | 0 | 0 | -140 | 280
6 | 20 | 8 | 326 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | -123 | 326
6 | 20 | 9 | 368 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | -106 | 368
6 | 20 | 10 | 384 | 156 | 46 | 104 | 0 | 16 | 148 | 0 | 7 | 0 | 0 | -93 | 384
6 | 20 | 11 | 388 | 156 | 47 | 105 | 0 | 16 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | -92 | 388
6 | 20 | 12 | 376 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | -94 | 376
6 | 20 | 13 | 389 | 156 | 47 | 113 | 0 | 16 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | -94 | 389
6 | 20 | 14 | 391 | 156 | 47 | 116 | 0 | 16 | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | -79 | 391
6 | 20 | 15 | 384 | 156 | 46 | 129 | 0 | 16 | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | -63 | 384
6 | 20 | 16 | 375 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | -47 | 375
6 | 20 | 17 | 353 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -49 | 353
6 | 20 | 18 | 340 | 156 | 45 | 154 | 0 | 16 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -50 | 340
6 | 20 | 19 | 328 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -65 | 328
6 | 20 | 20 | 315 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -77 | 315
6 | 20 | 21 | 299 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -90 | 299
6 | 20 | 22 | 292 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -75 | 292
6 | 20 | 23 | 278 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -80 | 278
6 | 21 | 0 | 263 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -76 | 263
6 | 21 | 1 | 258 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -83 | 258
6 | 21 | 2 | 264 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -82 | 264
6 | 21 | 3 | 274 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -79 | 274
6 | 21 | 4 | 277 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -80 | 277
6 | 21 | 5 | 276 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | -84 | 276
6 | 21 | 6 | 270 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | -139 | 270
6 | 21 | 7 | 281 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 18 | 0 | 117 | 0 | 0 | -167 | 281
6 | 21 | 8 | 315 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 29 | 0 | 90 | 0 | 0 | -121 | 315
6 | 21 | 9 | 341 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | -46 | 341
6 | 21 | 10 | 347 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 76 | 0 | 32 | 0 | 0 | -83 | 347
6 | 21 | 11 | 356 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 125 | 0 | 30 | 0 | 0 | -122 | 356
6 | 21 | 12 | 351 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 148 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 351
6 | 21 | 13 | 365 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 148 | 0 | 29 | 0 | 0 | -143 | 365
6 | 21 | 14 | 371 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 148 | 0 | 44 | 0 | 0 | -154 | 371
6 | 21 | 15 | 365 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 114 | 0 | 70 | 0 | 0 | -166 | 365
6 | 21 | 16 | 360 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 73 | 0 | 50 | 0 | 0 | -124 | 360
6 | 21 | 17 | 338 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | -96 | 338
6 | 21 | 18 | 323 | 156 | 45 | 155 | 0 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | -60 | 323
6 | 21 | 19 | 310 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 310
6 | 21 | 20 | 298 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -63 | 298
6 | 21 | 21 | 284 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 284
6 | 21 | 22 | 277 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -51 | 277
6 | 21 | 23 | 265 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -54 | 265
6 | 22 | 0 | 251 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -65 | 251
6 | 22 | 1 | 246 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -84 | 246
6 | 22 | 2 | 249 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -78 | 249
6 | 22 | 3 | 259 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -67 | 259
6 | 22 | 4 | 261 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -65 | 261
6 | 22 | 5 | 256 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | -74 | 256
6 | 22 | 6 | 243 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | -111 | 243
6 | 22 | 7 | 241 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 54 | 0 | 16 | 0 | -9 | -127 | 241
6 | 22 | 8 | 254 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 77 | -21 | 10 | -10 | -12 | -52 | 299
6 | 22 | 9 | 270 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 107 | -49 | 9 | -9 | -12 | -41 | 312
6 | 22 | 10 | 282 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 143 | -65 | 4 | -4 | -12 | -32 | 340
6 | 22 | 11 | 288 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 116 | 0 | 5 | 0 | -12 | -128 | 288
6 | 22 | 12 | 285 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 98 | 0 | 40 | 0 | 0 | -159 | 285
6 | 22 | 13 | 286 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 88 | 0 | 70 | 0 | 0 | -179 | 286
6 | 22 | 14 | 283 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 65 | 0 | 54 | 0 | 0 | -142 | 283
6 | 22 | 15 | 283 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 38 | 0 | 82 | 0 | 0 | -144 | 283
6 | 22 | 16 | 282 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 19 | 0 | 110 | 0 | 11 | -172 | 282
6 | 22 | 17 | 280 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 6 | 0 | 103 | 0 | 0 | -152 | 280
6 | 22 | 18 | 277 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | -159 | 277
6 | 22 | 19 | 272 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 11 | -195 | 272
6 | 22 | 20 | 261 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 7 | -182 | 261
6 | 22 | 21 | 250 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -203 | 250
6 | 22 | 22 | 242 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -215 | 242
6 | 22 | 23 | 235 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -227 | 235
6 | 23 | 0 | 224 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -237 | 224
6 | 23 | 1 | 219 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -239 | 219
6 | 23 | 2 | 227 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -239 | 227
6 | 23 | 3 | 240 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -198 | 240
6 | 23 | 4 | 243 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 11 | -198 | 243
6 | 23 | 5 | 242 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | -197 | 242
6 | 23 | 6 | 228 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 4 | 0 | 93 | 0 | -12 | -164 | 228
6 | 23 | 7 | 229 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 8 | 0 | 72 | 0 | -12 | -147 | 229
6 | 23 | 8 | 238 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 14 | 0 | 94 | 0 | -12 | -165 | 238
6 | 23 | 9 | 250 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 22 | 0 | 178 | 0 | -12 | -246 | 250
6 | 23 | 10 | 257 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 24 | 0 | 143 | 0 | -9 | -208 | 257
6 | 23 | 11 | 262 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 14 | 0 | 115 | 0 | 0 | -175 | 262
6 | 23 | 12 | 264 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 10 | 0 | 128 | 0 | 0 | -181 | 264
6 | 23 | 13 | 260 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 9 | 0 | 156 | 0 | 0 | -213 | 260
6 | 23 | 14 | 261 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 11 | 0 | 175 | 0 | 0 | -232 | 261
6 | 23 | 15 | 258 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 8 | 0 | 162 | 0 | 0 | -220 | 258
6 | 23 | 16 | 261 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 5 | 0 | 164 | 0 | 11 | -234 | 261
6 | 23 | 17 | 267 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | -180 | 267
6 | 23 | 18 | 267 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | -163 | 267
6 | 23 | 19 | 264 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -147 | 264
6 | 23 | 20 | 256 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -138 | 256
6 | 23 | 21 | 247 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -142 | 247
6 | 23 | 22 | 241 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 9 | -156 | 241
6 | 23 | 23 | 233 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -184 | 233
6 | 24 | 0 | 228 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -216 | 228
6 | 24 | 1 | 224 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -204 | 224
6 | 24 | 2 | 235 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -216 | 235
6 | 24 | 3 | 248 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -242 | 248
6 | 24 | 4 | 251 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -256 | 251
6 | 24 | 5 | 251 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 2 | 0 | 142 | 0 | 0 | -214 | 251
6 | 24 | 6 | 253 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 8 | 0 | 114 | 0 | 0 | -183 | 253
6 | 24 | 7 | 269 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 22 | 0 | 115 | 0 | 0 | -183 | 269
6 | 24 | 8 | 312 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 41 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 312
6 | 24 | 9 | 343 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | -142 | 343
6 | 24 | 10 | 360 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 110 | 0 | 83 | 0 | 0 | -158 | 360
6 | 24 | 11 | 368 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 121 | 0 | 80 | 0 | 0 | -159 | 368
6 | 24 | 12 | 361 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 143 | 0 | 74 | 0 | 0 | -178 | 361
6 | 24 | 13 | 381 | 156 | 46 | 117 | 0 | 16 | 148 | 0 | 71 | 0 | 0 | -173 | 381
6 | 24 | 14 | 386 | 156 | 46 | 120 | 0 | 16 | 129 | 0 | 76 | 0 | 0 | -157 | 386
6 | 24 | 15 | 379 | 156 | 46 | 133 | 0 | 16 | 88 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 379
6 | 24 | 16 | 373 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | -85 | 373
6 | 24 | 17 | 352 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | -54 | 352
6 | 24 | 18 | 338 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | -56 | 338
6 | 24 | 19 | 323 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | -64 | 323
6 | 24 | 20 | 311 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -60 | 311
6 | 24 | 21 | 301 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 301
6 | 24 | 22 | 291 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -65 | 291
6 | 24 | 23 | 280 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -69 | 280
6 | 25 | 0 | 264 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -82 | 264
6 | 25 | 1 | 259 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -85 | 259
6 | 25 | 2 | 265 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -71 | 265
6 | 25 | 3 | 273 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -82 | 273
6 | 25 | 4 | 277 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -122 | 277
6 | 25 | 5 | 274 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | -121 | 274
6 | 25 | 6 | 271 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | -96 | 271
6 | 25 | 7 | 290 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 290
6 | 25 | 8 | 330 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 36 | 0 | 51 | 0 | 0 | -78 | 330
6 | 25 | 9 | 361 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 56 | 0 | 75 | 0 | 0 | -96 | 361
6 | 25 | 10 | 374 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 79 | 0 | 116 | 0 | 0 | -147 | 374
6 | 25 | 11 | 372 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 93 | 0 | 114 | 0 | 0 | -162 | 372
6 | 25 | 12 | 361 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 123 | 0 | 97 | 0 | 0 | -182 | 361
6 | 25 | 13 | 378 | 156 | 46 | 118 | 0 | 16 | 131 | 0 | 101 | 0 | 0 | -190 | 378
6 | 25 | 14 | 378 | 156 | 46 | 121 | 0 | 16 | 115 | 0 | 97 | 0 | 0 | -173 | 378
6 | 25 | 15 | 370 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 73 | 0 | 97 | 0 | 0 | -151 | 370
6 | 25 | 16 | 363 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 32 | 0 | 96 | 0 | 0 | -131 | 363
6 | 25 | 17 | 341 | 156 | 45 | 157 | 0 | 16 | 10 | 0 | 97 | 0 | 0 | -140 | 341
6 | 25 | 18 | 331 | 156 | 45 | 159 | 0 | 16 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | -145 | 331
6 | 25 | 19 | 319 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -131 | 319
6 | 25 | 20 | 307 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -136 | 307
6 | 25 | 21 | 296 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 296
6 | 25 | 22 | 286 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -126 | 286
6 | 25 | 23 | 275 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -121 | 275
6 | 26 | 0 | 259 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -136 | 259
6 | 26 | 1 | 255 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -131 | 255
6 | 26 | 2 | 261 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -128 | 261
6 | 26 | 3 | 271 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -120 | 271
6 | 26 | 4 | 274 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -109 | 274
6 | 26 | 5 | 273 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | -109 | 273
6 | 26 | 6 | 268 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 21 | 0 | 58 | 0 | 0 | -127 | 268
6 | 26 | 7 | 276 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 50 | 0 | 68 | 0 | 0 | -160 | 276
6 | 26 | 8 | 316 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 86 | 0 | 69 | 0 | 0 | -161 | 316
6 | 26 | 9 | 349 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 125 | 0 | 68 | 0 | 0 | -171 | 349
6 | 26 | 10 | 353 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 135 | 0 | 65 | 0 | 0 | -174 | 353
6 | 26 | 11 | 356 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 145 | 0 | 54 | 0 | 0 | -171 | 356
6 | 26 | 12 | 349 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 148 | 0 | 49 | 0 | 0 | -172 | 349
6 | 26 | 13 | 364 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 148 | 0 | 34 | 0 | 0 | -154 | 364
6 | 26 | 14 | 365 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 148 | 0 | 27 | 0 | 0 | -149 | 365
6 | 26 | 15 | 360 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -112 | 360
6 | 26 | 16 | 354 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 64 | 0 | 22 | 0 | 0 | -99 | 354
6 | 26 | 17 | 331 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | -93 | 331
6 | 26 | 18 | 319 | 156 | 45 | 161 | 0 | 16 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -89 | 319
6 | 26 | 19 | 310 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -75 | 310
6 | 26 | 20 | 297 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -68 | 297
6 | 26 | 21 | 285 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -73 | 285
6 | 26 | 22 | 277 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -62 | 277
6 | 26 | 23 | 267 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -60 | 267
6 | 27 | 0 | 252 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 252
6 | 27 | 1 | 248 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -74 | 248
6 | 27 | 2 | 255 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -77 | 255
6 | 27 | 3 | 263 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -89 | 263
6 | 27 | 4 | 268 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -83 | 268
6 | 27 | 5 | 270 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | -81 | 270
6 | 27 | 6 | 266 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | -105 | 266
6 | 27 | 7 | 274 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 74 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 274
6 | 27 | 8 | 310 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 102 | 0 | 5 | 0 | 0 | -120 | 310
6 | 27 | 9 | 340 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | -108 | 340
6 | 27 | 10 | 350 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | -119 | 350
6 | 27 | 11 | 356 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 356
6 | 27 | 12 | 345 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 345
6 | 27 | 13 | 363 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | -125 | 363
6 | 27 | 14 | 362 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | -101 | 362
6 | 27 | 15 | 355 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 355
6 | 27 | 16 | 348 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 348
6 | 27 | 17 | 328 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 328
6 | 27 | 18 | 316 | 156 | 45 | 162 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70 | 316
6 | 27 | 19 | 307 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 307
6 | 27 | 20 | 296 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | 296
6 | 27 | 21 | 283 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 283
6 | 27 | 22 | 278 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -61 | 278
6 | 27 | 23 | 267 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -66 | 267
6 | 28 | 0 | 253 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -73 | 253
6 | 28 | 1 | 251 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -89 | 251
6 | 28 | 2 | 257 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -96 | 257
6 | 28 | 3 | 266 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -105 | 266
6 | 28 | 4 | 273 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -78 | 273
6 | 28 | 5 | 271 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | -81 | 271
6 | 28 | 6 | 265 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -73 | 265
6 | 28 | 7 | 275 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 275
6 | 28 | 8 | 307 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 | 307
6 | 28 | 9 | 329 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 329
6 | 28 | 10 | 335 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 335
6 | 28 | 11 | 335 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 335
6 | 28 | 12 | 316 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | -46 | 316
6 | 28 | 13 | 329 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | -53 | 329
6 | 28 | 14 | 334 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 334
6 | 28 | 15 | 329 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | -80 | 329
6 | 28 | 16 | 325 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | -83 | 325
6 | 28 | 17 | 310 | 156 | 45 | 161 | 0 | 16 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | -92 | 310
6 | 28 | 18 | 303 | 156 | 45 | 163 | 0 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -86 | 303
6 | 28 | 19 | 295 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 295
6 | 28 | 20 | 285 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 285
6 | 28 | 21 | 274 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -75 | 274
6 | 28 | 22 | 268 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 268
6 | 28 | 23 | 261 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 261
6 | 29 | 0 | 247 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -69 | 247
6 | 29 | 1 | 241 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 241
6 | 29 | 2 | 245 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -76 | 245
6 | 29 | 3 | 257 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 257
6 | 29 | 4 | 259 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 259
6 | 29 | 5 | 255 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 255
6 | 29 | 6 | 244 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | -106 | 244
6 | 29 | 7 | 242 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | -151 | 242
6 | 29 | 8 | 257 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | -177 | 257
6 | 29 | 9 | 278 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | -188 | 278
6 | 29 | 10 | 285 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 148 | -12 | 6 | -5 | -12 | -154 | 285
6 | 29 | 11 | 291 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | -68 | 17 | -16 | -12 | -33 | 351
6 | 29 | 12 | 291 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 148 | -68 | 17 | -16 | -12 | -33 | 350
6 | 29 | 13 | 295 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | -24 | 14 | -11 | -12 | -135 | 295
6 | 29 | 14 | 293 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 148 | 0 | 11 | 0 | -9 | -171 | 293
6 | 29 | 15 | 289 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | -146 | 289
6 | 29 | 16 | 289 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | -111 | 289
6 | 29 | 17 | 286 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | -85 | 286
6 | 29 | 18 | 279 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | -73 | 279
6 | 29 | 19 | 274 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -70 | 274
6 | 29 | 20 | 265 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -72 | 265
6 | 29 | 21 | 251 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | -87 | 251
6 | 29 | 22 | 243 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -101 | 243
6 | 29 | 23 | 234 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -109 | 234
6 | 30 | 0 | 222 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -140 | 222
6 | 30 | 1 | 218 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -160 | 218
6 | 30 | 2 | 224 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -150 | 224
6 | 30 | 3 | 236 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -159 | 236
6 | 30 | 4 | 241 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -184 | 241
6 | 30 | 5 | 236 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | -213 | 236
6 | 30 | 6 | 224 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 6 | 0 | 124 | 0 | -12 | -209 | 224
6 | 30 | 7 | 228 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 11 | 0 | 130 | 0 | -12 | -217 | 228
6 | 30 | 8 | 242 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 14 | 0 | 88 | 0 | 0 | -175 | 242
6 | 30 | 9 | 252 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 18 | 0 | 117 | 0 | -12 | -187 | 252
6 | 30 | 10 | 255 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 26 | 0 | 186 | 0 | 0 | -272 | 255
6 | 30 | 11 | 256 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 30 | 0 | 150 | 0 | 0 | -240 | 256
6 | 30 | 12 | 257 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 37 | 0 | 183 | 0 | -12 | -266 | 257
6 | 30 | 13 | 255 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 42 | 0 | 186 | 0 | -9 | -280 | 255
6 | 30 | 14 | 259 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 27 | 0 | 178 | 0 | 0 | -261 | 259
6 | 30 | 15 | 257 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 13 | 0 | 180 | 0 | 0 | -252 | 257
6 | 30 | 16 | 260 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 10 | 0 | 186 | 0 | 0 | -259 | 260
6 | 30 | 17 | 266 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 6 | 0 | 176 | 0 | 11 | -259 | 266
6 | 30 | 18 | 270 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -251 | 270
6 | 30 | 19 | 270 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -246 | 270
6 | 30 | 20 | 265 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 9 | -240 | 265
6 | 30 | 21 | 255 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -248 | 255
6 | 30 | 22 | 246 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -255 | 246
6 | 30 | 23 | 240 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -262 | 240
7 | 1 | 0 | 204 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | -12 | -221 | 204
7 | 1 | 1 | 199 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | -5 | -300 | 199
7 | 1 | 2 | 208 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -290 | 208
7 | 1 | 3 | 222 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -270 | 222
7 | 1 | 4 | 230 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -254 | 230
7 | 1 | 5 | 231 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | -247 | 231
7 | 1 | 6 | 233 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 4 | 0 | 129 | 0 | -12 | -206 | 233
7 | 1 | 7 | 255 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | -154 | 255
7 | 1 | 8 | 299 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 22 | 0 | 47 | 0 | 0 | -109 | 299
7 | 1 | 9 | 333 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 38 | 0 | 45 | 0 | 0 | -101 | 333
7 | 1 | 10 | 346 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 82 | 0 | 36 | 0 | 0 | -119 | 346
7 | 1 | 11 | 351 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 79 | 0 | 43 | 0 | 0 | -118 | 351
7 | 1 | 12 | 330 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 89 | 0 | 33 | 0 | 0 | -127 | 330
7 | 1 | 13 | 351 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 87 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 | 351
7 | 1 | 14 | 351 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | -95 | 351
7 | 1 | 15 | 342 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | -90 | 342
7 | 1 | 16 | 334 | 156 | 45 | 169 | 0 | 16 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | -91 | 334
7 | 1 | 17 | 314 | 156 | 45 | 171 | 0 | 16 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | -101 | 314
7 | 1 | 18 | 304 | 156 | 45 | 168 | 0 | 16 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -92 | 304
7 | 1 | 19 | 293 | 156 | 45 | 159 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -103 | 293
7 | 1 | 20 | 282 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -95 | 282
7 | 1 | 21 | 270 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -86 | 270
7 | 1 | 22 | 261 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -81 | 261
7 | 1 | 23 | 250 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 250
7 | 2 | 0 | 233 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 | 233
7 | 2 | 1 | 228 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -92 | 228
7 | 2 | 2 | 237 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -86 | 237
7 | 2 | 3 | 248 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -85 | 248
7 | 2 | 4 | 254 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -79 | 254
7 | 2 | 5 | 252 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -79 | 252
7 | 2 | 6 | 251 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 | 251
7 | 2 | 7 | 267 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 267
7 | 2 | 8 | 317 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 317
7 | 2 | 9 | 353 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | -107 | 353
7 | 2 | 10 | 363 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 363
7 | 2 | 11 | 359 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | -72 | 359
7 | 2 | 12 | 341 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 341
7 | 2 | 13 | 358 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -54 | 358
7 | 2 | 14 | 360 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 360
7 | 2 | 15 | 353 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | -53 | 353
7 | 2 | 16 | 346 | 156 | 45 | 170 | 0 | 16 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 346
7 | 2 | 17 | 325 | 156 | 45 | 172 | 0 | 16 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -77 | 325
7 | 2 | 18 | 316 | 156 | 45 | 169 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -81 | 316
7 | 2 | 19 | 304 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 304
7 | 2 | 20 | 290 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -84 | 290
7 | 2 | 21 | 278 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 278
7 | 2 | 22 | 270 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -102 | 270
7 | 2 | 23 | 257 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -110 | 257
7 | 3 | 0 | 242 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -108 | 242
7 | 3 | 1 | 237 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -106 | 237
7 | 3 | 2 | 244 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -98 | 244
7 | 3 | 3 | 256 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -92 | 256
7 | 3 | 4 | 264 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -90 | 264
7 | 3 | 5 | 258 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | -120 | 258
7 | 3 | 6 | 260 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 24 | 0 | 53 | 0 | 0 | -137 | 260
7 | 3 | 7 | 284 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 58 | 0 | 29 | 0 | -12 | -119 | 284
7 | 3 | 8 | 345 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 93 | 0 | 18 | 0 | 0 | -107 | 345
7 | 3 | 9 | 394 | 156 | 47 | 136 | 0 | 16 | 120 | 0 | 34 | 0 | 0 | -115 | 394
7 | 3 | 10 | 412 | 156 | 49 | 132 | 0 | 16 | 134 | 0 | 67 | 0 | 0 | -142 | 412
7 | 3 | 11 | 421 | 156 | 50 | 132 | 0 | 16 | 134 | 0 | 90 | 0 | 0 | -157 | 421
7 | 3 | 12 | 400 | 156 | 48 | 120 | 0 | 16 | 123 | 0 | 99 | 0 | 0 | -162 | 400
7 | 3 | 13 | 419 | 156 | 50 | 134 | 0 | 16 | 128 | 0 | 99 | 0 | 0 | -164 | 419
7 | 3 | 14 | 423 | 156 | 50 | 144 | 0 | 16 | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | -161 | 423
7 | 3 | 15 | 417 | 156 | 50 | 153 | 0 | 16 | 84 | 0 | 106 | 0 | 0 | -148 | 417
7 | 3 | 16 | 413 | 156 | 49 | 171 | 0 | 16 | 44 | 0 | 101 | 0 | 0 | -124 | 413
7 | 3 | 17 | 386 | 156 | 46 | 173 | 0 | 16 | 10 | 0 | 104 | 0 | 0 | -119 | 386
7 | 3 | 18 | 373 | 156 | 45 | 170 | 0 | 16 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | -160 | 373
7 | 3 | 19 | 359 | 156 | 45 | 161 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -172 | 359
7 | 3 | 20 | 339 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -158 | 339
7 | 3 | 21 | 320 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -154 | 320
7 | 3 | 22 | 304 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -149 | 304
7 | 3 | 23 | 288 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -161 | 288
7 | 4 | 0 | 267 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 11 | -182 | 267
7 | 4 | 1 | 255 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -161 | 255
7 | 4 | 2 | 262 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -153 | 262
7 | 4 | 3 | 273 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -148 | 273
7 | 4 | 4 | 276 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -144 | 276
7 | 4 | 5 | 275 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | -151 | 275
7 | 4 | 6 | 277 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 14 | 0 | 94 | 0 | 0 | -152 | 277
7 | 4 | 7 | 302 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 33 | 0 | 88 | 0 | -12 | -136 | 302
7 | 4 | 8 | 350 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 54 | 0 | 79 | 0 | 0 | -125 | 350
7 | 4 | 9 | 383 | 156 | 46 | 137 | 0 | 16 | 75 | 0 | 63 | 0 | 0 | -110 | 383
7 | 4 | 10 | 397 | 156 | 48 | 132 | 0 | 16 | 114 | 0 | 63 | 0 | 0 | -132 | 397
7 | 4 | 11 | 409 | 156 | 49 | 133 | 0 | 16 | 140 | 0 | 64 | 0 | 0 | -149 | 409
7 | 4 | 12 | 390 | 156 | 47 | 121 | 0 | 16 | 145 | 0 | 68 | 0 | 0 | -163 | 390
7 | 4 | 13 | 413 | 156 | 49 | 135 | 0 | 16 | 142 | 0 | 69 | 0 | 0 | -154 | 413
7 | 4 | 14 | 418 | 156 | 50 | 145 | 0 | 16 | 137 | 0 | 70 | 0 | 11 | -167 | 418
7 | 4 | 15 | 409 | 156 | 49 | 154 | 0 | 16 | 110 | 0 | 75 | 0 | 0 | -151 | 409
7 | 4 | 16 | 399 | 156 | 48 | 172 | 0 | 16 | 66 | 0 | 74 | 0 | 0 | -133 | 399
7 | 4 | 17 | 377 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 27 | 0 | 78 | 0 | 0 | -118 | 377
7 | 4 | 18 | 358 | 156 | 45 | 171 | 0 | 16 | 6 | 0 | 97 | 0 | 0 | -133 | 358
7 | 4 | 19 | 340 | 156 | 45 | 162 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -142 | 340
7 | 4 | 20 | 322 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -124 | 322
7 | 4 | 21 | 305 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -143 | 305
7 | 4 | 22 | 289 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -151 | 289
7 | 4 | 23 | 275 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -128 | 275
7 | 5 | 0 | 258 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -147 | 258
7 | 5 | 1 | 249 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -153 | 249
7 | 5 | 2 | 255 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -151 | 255
7 | 5 | 3 | 262 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -167 | 262
7 | 5 | 4 | 262 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -166 | 262
7 | 5 | 5 | 263 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -112 | 263
7 | 5 | 6 | 269 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | -113 | 269
7 | 5 | 7 | 298 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 82 | 0 | 31 | 0 | -12 | -132 | 298
7 | 5 | 8 | 365 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 113 | 0 | 19 | 0 | -12 | -97 | 365
7 | 5 | 9 | 413 | 156 | 49 | 137 | 0 | 16 | 146 | 0 | 28 | 0 | 0 | -119 | 413
7 | 5 | 10 | 435 | 156 | 52 | 133 | 0 | 16 | 148 | 0 | 40 | 0 | 0 | -110 | 435
7 | 5 | 11 | 447 | 156 | 53 | 134 | 0 | 16 | 148 | 0 | 66 | 0 | 0 | -126 | 447
7 | 5 | 12 | 437 | 156 | 52 | 122 | 0 | 16 | 148 | 0 | 95 | 0 | 0 | -152 | 437
7 | 5 | 13 | 453 | 156 | 54 | 136 | 0 | 16 | 148 | 0 | 73 | 0 | 0 | -130 | 453
7 | 5 | 14 | 456 | 156 | 54 | 145 | 0 | 16 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -114 | 456
7 | 5 | 15 | 449 | 156 | 53 | 155 | 0 | 16 | 93 | 0 | 23 | 0 | 0 | -47 | 449
7 | 5 | 16 | 435 | 156 | 52 | 173 | 0 | 16 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | -32 | 435
7 | 5 | 17 | 395 | 156 | 47 | 174 | 0 | 16 | 9 | 0 | 102 | 0 | 0 | -109 | 395
7 | 5 | 18 | 370 | 156 | 45 | 172 | 0 | 16 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | -125 | 370
7 | 5 | 19 | 352 | 156 | 45 | 162 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -88 | 352
7 | 5 | 20 | 335 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -78 | 335
7 | 5 | 21 | 318 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -88 | 318
7 | 5 | 22 | 304 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 11 | -106 | 304
7 | 5 | 23 | 286 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11 | -115 | 286
7 | 6 | 0 | 263 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | -119 | 263
7 | 6 | 1 | 254 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -108 | 254
7 | 6 | 2 | 257 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -132 | 257
7 | 6 | 3 | 261 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 261
7 | 6 | 4 | 261 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -120 | 261
7 | 6 | 5 | 255 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 255
7 | 6 | 6 | 242 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 17 | 0 | 72 | 0 | 0 | -169 | 242
7 | 6 | 7 | 255 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 40 | 0 | 80 | 0 | -6 | -182 | 255
7 | 6 | 8 | 284 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 68 | 0 | 85 | 0 | -3 | -189 | 284
7 | 6 | 9 | 315 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 95 | 0 | 97 | 0 | -12 | -188 | 315
7 | 6 | 10 | 326 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 90 | 0 | 104 | 0 | -12 | -181 | 326
7 | 6 | 11 | 328 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 69 | 0 | 128 | 0 | -12 | -180 | 328
7 | 6 | 12 | 309 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 43 | 0 | 97 | 0 | -12 | -143 | 309
7 | 6 | 13 | 300 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 35 | 0 | 116 | 0 | 0 | -173 | 300
7 | 6 | 14 | 296 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 30 | 0 | 115 | 0 | 0 | -171 | 296
7 | 6 | 15 | 289 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 29 | 0 | 104 | 0 | 0 | -169 | 289
7 | 6 | 16 | 289 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 24 | 0 | 81 | 0 | 0 | -162 | 289
7 | 6 | 17 | 288 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 19 | 0 | 68 | 0 | 11 | -171 | 288
7 | 6 | 18 | 287 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | -147 | 287
7 | 6 | 19 | 280 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 11 | -160 | 280
7 | 6 | 20 | 267 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 11 | -181 | 267
7 | 6 | 21 | 250 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 7 | -203 | 250
7 | 6 | 22 | 238 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -178 | 238
7 | 6 | 23 | 226 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -179 | 226
7 | 7 | 0 | 211 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | -3 | 0 | -173 | 211
7 | 7 | 1 | 205 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | -2 | 0 | -161 | 205
7 | 7 | 2 | 212 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | -3 | 0 | -162 | 212
7 | 7 | 3 | 221 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | -2 | 0 | -151 | 221
7 | 7 | 4 | 224 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | -5 | 0 | -190 | 224
7 | 7 | 5 | 221 | 156 | 52 | 108 | 0 | 16 | 6 | -2 | 110 | -6 | 0 | -219 | 221
7 | 7 | 6 | 221 | 156 | 64 | 105 | 0 | 16 | 36 | -13 | 124 | -7 | 0 | -260 | 221
7 | 7 | 7 | 232 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 87 | -55 | 129 | -129 | -9 | -93 | 253
7 | 7 | 8 | 261 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 130 | -105 | 134 | -134 | -12 | -70 | 266
7 | 7 | 9 | 294 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 148 | -120 | 132 | -132 | -12 | -41 | 298
7 | 7 | 10 | 313 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 148 | -120 | 143 | -143 | 0 | -35 | 318
7 | 7 | 11 | 324 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 148 | -120 | 139 | -139 | 0 | -23 | 329
7 | 7 | 12 | 330 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 148 | -120 | 139 | -139 | -12 | -10 | 330
7 | 7 | 13 | 324 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 148 | -120 | 126 | -126 | -12 | -14 | 324
7 | 7 | 14 | 325 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 133 | -89 | 108 | -108 | 0 | -41 | 325
7 | 7 | 15 | 316 | 156 | 89 | 109 | 0 | 16 | 105 | -37 | 124 | -7 | 0 | -239 | 316
7 | 7 | 16 | 317 | 156 | 72 | 130 | 0 | 16 | 62 | -22 | 92 | -5 | 0 | -184 | 317
7 | 7 | 17 | 313 | 156 | 57 | 145 | 0 | 16 | 18 | -6 | 99 | -6 | 9 | -175 | 313
7 | 7 | 18 | 310 | 156 | 50 | 152 | 0 | 16 | 3 | -1 | 90 | -5 | 0 | -151 | 310
7 | 7 | 19 | 298 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | -3 | 0 | -116 | 298
7 | 7 | 20 | 290 | 156 | 49 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | -3 | 0 | -114 | 290
7 | 7 | 21 | 274 | 156 | 49 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | -4 | 11 | -151 | 274
7 | 7 | 22 | 258 | 156 | 50 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | -5 | 0 | -166 | 258
7 | 7 | 23 | 244 | 156 | 50 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | -6 | 0 | -191 | 244
7 | 8 | 0 | 226 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -193 | 226
7 | 8 | 1 | 220 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -189 | 220
7 | 8 | 2 | 225 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -190 | 225
7 | 8 | 3 | 236 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -215 | 236
7 | 8 | 4 | 241 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -202 | 241
7 | 8 | 5 | 245 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | -169 | 245
7 | 8 | 6 | 253 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | -180 | 253
7 | 8 | 7 | 288 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 28 | 0 | 125 | 0 | 0 | -196 | 288
7 | 8 | 8 | 352 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 35 | 0 | 145 | 0 | 0 | -171 | 352
7 | 8 | 9 | 392 | 156 | 47 | 138 | 0 | 16 | 47 | 0 | 127 | 0 | 0 | -139 | 392
7 | 8 | 10 | 407 | 156 | 49 | 134 | 0 | 16 | 57 | 0 | 129 | 0 | 0 | -134 | 407
7 | 8 | 11 | 407 | 156 | 49 | 135 | 0 | 16 | 45 | 0 | 131 | 0 | 0 | -125 | 407
7 | 8 | 12 | 389 | 156 | 47 | 123 | 0 | 16 | 47 | 0 | 132 | 0 | 0 | -132 | 389
7 | 8 | 13 | 396 | 156 | 48 | 137 | 0 | 16 | 27 | 0 | 129 | 0 | 0 | -117 | 396
7 | 8 | 14 | 395 | 156 | 47 | 146 | 0 | 16 | 37 | 0 | 128 | 0 | 0 | -135 | 395
7 | 8 | 15 | 386 | 156 | 46 | 156 | 0 | 16 | 25 | 0 | 98 | 0 | 0 | -111 | 386
7 | 8 | 16 | 376 | 156 | 45 | 174 | 0 | 16 | 17 | 0 | 90 | 0 | 0 | -122 | 376
7 | 8 | 17 | 351 | 156 | 45 | 175 | 0 | 16 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | -141 | 351
7 | 8 | 18 | 342 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | -126 | 342
7 | 8 | 19 | 329 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 329
7 | 8 | 20 | 318 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -139 | 318
7 | 8 | 21 | 303 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -160 | 303
7 | 8 | 22 | 293 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -161 | 293
7 | 8 | 23 | 281 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -175 | 281
7 | 9 | 0 | 259 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -187 | 259
7 | 9 | 1 | 253 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -148 | 253
7 | 9 | 2 | 258 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -130 | 258
7 | 9 | 3 | 265 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -111 | 265
7 | 9 | 4 | 268 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -102 | 268
7 | 9 | 5 | 271 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -94 | 271
7 | 9 | 6 | 275 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | -105 | 275
7 | 9 | 7 | 298 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 17 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 298
7 | 9 | 8 | 353 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 36 | 0 | 155 | 0 | 0 | -181 | 353
7 | 9 | 9 | 389 | 156 | 47 | 139 | 0 | 16 | 29 | 0 | 178 | 0 | 0 | -176 | 389
7 | 9 | 10 | 396 | 156 | 47 | 134 | 0 | 16 | 57 | 0 | 177 | 0 | 0 | -191 | 396
7 | 9 | 11 | 394 | 156 | 47 | 135 | 0 | 16 | 41 | 0 | 171 | 0 | 0 | -172 | 394
7 | 9 | 12 | 368 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 54 | 0 | 141 | 0 | 0 | -167 | 368
7 | 9 | 13 | 384 | 156 | 46 | 137 | 0 | 16 | 46 | 0 | 164 | 0 | 0 | -181 | 384
7 | 9 | 14 | 388 | 156 | 47 | 147 | 0 | 16 | 44 | 0 | 154 | 0 | 0 | -176 | 388
7 | 9 | 15 | 377 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 38 | 0 | 123 | 0 | 0 | -157 | 377
7 | 9 | 16 | 370 | 156 | 45 | 174 | 0 | 16 | 24 | 0 | 111 | 0 | 0 | -156 | 370
7 | 9 | 17 | 348 | 156 | 45 | 175 | 0 | 16 | 8 | 0 | 115 | 0 | 0 | -167 | 348
7 | 9 | 18 | 336 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | -141 | 336
7 | 9 | 19 | 321 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -142 | 321
7 | 9 | 20 | 310 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -144 | 310
7 | 9 | 21 | 294 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -127 | 294
7 | 9 | 22 | 286 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -119 | 286
7 | 9 | 23 | 269 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -141 | 269
7 | 10 | 0 | 252 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -146 | 252
7 | 10 | 1 | 246 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -146 | 246
7 | 10 | 2 | 252 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -151 | 252
7 | 10 | 3 | 261 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -136 | 261
7 | 10 | 4 | 263 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -100 | 263
7 | 10 | 5 | 263 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -94 | 263
7 | 10 | 6 | 258 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | -97 | 258
7 | 10 | 7 | 282 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -84 | 282
7 | 10 | 8 | 331 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | -59 | 331
7 | 10 | 9 | 364 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | -50 | 364
7 | 10 | 10 | 369 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | -55 | 369
7 | 10 | 11 | 371 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 41 | 0 | 18 | 0 | 0 | -40 | 371
7 | 10 | 12 | 350 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 36 | 0 | 5 | 0 | 9 | -40 | 350
7 | 10 | 13 | 366 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -26 | 366
7 | 10 | 14 | 369 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | -36 | 369
7 | 10 | 15 | 367 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | -60 | 367
7 | 10 | 16 | 354 | 156 | 45 | 174 | 0 | 16 | 11 | 0 | 71 | 0 | 0 | -119 | 354
7 | 10 | 17 | 331 | 156 | 45 | 175 | 0 | 16 | 7 | 0 | 78 | 0 | 0 | -146 | 331
7 | 10 | 18 | 324 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 324
7 | 10 | 19 | 314 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -157 | 314
7 | 10 | 20 | 304 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -227 | 304
7 | 10 | 21 | 292 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -228 | 292
7 | 10 | 22 | 286 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -223 | 286
7 | 10 | 23 | 272 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -220 | 272
7 | 11 | 0 | 252 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -201 | 252
7 | 11 | 1 | 244 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -200 | 244
7 | 11 | 2 | 249 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -167 | 249
7 | 11 | 3 | 257 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -152 | 257
7 | 11 | 4 | 260 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -137 | 260
7 | 11 | 5 | 264 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -119 | 264
7 | 11 | 6 | 259 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | -113 | 259
7 | 11 | 7 | 275 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 275
7 | 11 | 8 | 318 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | -76 | 318
7 | 11 | 9 | 349 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -77 | 349
7 | 11 | 10 | 361 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | -96 | 361
7 | 11 | 11 | 367 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 118 | 0 | 5 | 0 | 0 | -108 | 367
7 | 11 | 12 | 354 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 116 | 0 | 5 | 0 | 0 | -107 | 354
7 | 11 | 13 | 369 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 106 | 0 | 4 | 0 | 0 | -95 | 369
7 | 11 | 14 | 372 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | -91 | 372
7 | 11 | 15 | 366 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 366
7 | 11 | 16 | 354 | 156 | 45 | 174 | 0 | 16 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 354
7 | 11 | 17 | 334 | 156 | 45 | 175 | 0 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | -84 | 334
7 | 11 | 18 | 321 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -75 | 321
7 | 11 | 19 | 309 | 156 | 45 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -76 | 309
7 | 11 | 20 | 297 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -73 | 297
7 | 11 | 21 | 284 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 284
7 | 11 | 22 | 273 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 273
7 | 11 | 23 | 259 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 259
7 | 12 | 0 | 242 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 242
7 | 12 | 1 | 236 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -89 | 236
7 | 12 | 2 | 244 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -82 | 244
7 | 12 | 3 | 254 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -76 | 254
7 | 12 | 4 | 258 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 258
7 | 12 | 5 | 257 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -73 | 257
7 | 12 | 6 | 254 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -80 | 254
7 | 12 | 7 | 272 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | -80 | 272
7 | 12 | 8 | 316 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 316
7 | 12 | 9 | 346 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | -71 | 346
7 | 12 | 10 | 352 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | -90 | 352
7 | 12 | 11 | 356 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 109 | 0 | 40 | 0 | 0 | -144 | 356
7 | 12 | 12 | 347 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 136 | 0 | 51 | 0 | 0 | -179 | 347
7 | 12 | 13 | 380 | 156 | 46 | 137 | 0 | 16 | 144 | 0 | 48 | 0 | 0 | -167 | 380
7 | 12 | 14 | 378 | 156 | 46 | 146 | 0 | 16 | 125 | 0 | 48 | 0 | 0 | -159 | 378
7 | 12 | 15 | 366 | 156 | 45 | 156 | 0 | 16 | 96 | 0 | 48 | 0 | 0 | -151 | 366
7 | 12 | 16 | 357 | 156 | 45 | 173 | 0 | 16 | 55 | 0 | 41 | 0 | 0 | -129 | 357
7 | 12 | 17 | 329 | 156 | 45 | 175 | 0 | 16 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | -116 | 329
7 | 12 | 18 | 315 | 156 | 45 | 172 | 0 | 16 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | -100 | 315
7 | 12 | 19 | 305 | 156 | 45 | 163 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -88 | 305
7 | 12 | 20 | 294 | 156 | 45 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -84 | 294
7 | 12 | 21 | 281 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -82 | 281
7 | 12 | 22 | 266 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -80 | 266
7 | 12 | 23 | 252 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -82 | 252
7 | 13 | 0 | 233 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -99 | 233
7 | 13 | 1 | 225 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -102 | 225
7 | 13 | 2 | 226 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -103 | 226
7 | 13 | 3 | 231 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 | 231
7 | 13 | 4 | 235 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -96 | 235
7 | 13 | 5 | 229 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | -100 | 229
7 | 13 | 6 | 214 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 20 | -13 | 4 | -4 | 0 | -109 | 219
7 | 13 | 7 | 220 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 57 | -36 | 3 | -3 | -9 | -101 | 234
7 | 13 | 8 | 242 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 101 | -63 | 1 | -1 | -12 | -83 | 266
7 | 13 | 9 | 261 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 113 | -91 | 2 | -2 | -12 | -65 | 268
7 | 13 | 10 | 275 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 148 | -120 | 4 | -4 | -12 | -59 | 281
7 | 13 | 11 | 287 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 148 | -120 | 9 | -9 | -12 | -46 | 293
7 | 13 | 12 | 287 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 148 | -120 | 16 | -16 | 0 | -58 | 293
7 | 13 | 13 | 280 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 109 | -88 | 16 | -16 | 0 | -55 | 288
7 | 13 | 14 | 282 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 121 | -97 | 19 | -19 | 0 | -58 | 288
7 | 13 | 15 | 290 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 125 | -101 | 26 | -26 | 0 | -54 | 295
7 | 13 | 16 | 291 | 156 | 72 | 129 | 0 | 16 | 72 | -25 | 27 | -2 | 0 | -154 | 291
7 | 13 | 17 | 286 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 29 | -18 | 29 | -29 | 0 | -86 | 286
7 | 13 | 18 | 279 | 156 | 49 | 151 | 0 | 16 | 5 | -2 | 44 | -2 | 11 | -149 | 279
7 | 13 | 19 | 271 | 156 | 49 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | -138 | 271
7 | 13 | 20 | 259 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | -3 | 11 | -152 | 259
7 | 13 | 21 | 242 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | -3 | 11 | -150 | 242
7 | 13 | 22 | 228 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | -3 | 7 | -152 | 228
7 | 13 | 23 | 219 | 156 | 49 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | -3 | 0 | -153 | 219
7 | 14 | 0 | 202 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | -37 | 0 | -129 | 202
7 | 14 | 1 | 195 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | -35 | -12 | -117 | 195
7 | 14 | 2 | 202 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | -30 | 0 | -126 | 202
7 | 14 | 3 | 211 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | -22 | 0 | -120 | 211
7 | 14 | 4 | 215 | 156 | 54 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | -20 | 0 | -127 | 215
7 | 14 | 5 | 210 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 3 | -1 | 26 | -25 | 0 | -116 | 210
7 | 14 | 6 | 198 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 14 | -4 | 25 | -24 | 0 | -123 | 209
7 | 14 | 7 | 205 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 29 | -8 | 15 | -14 | -12 | -108 | 224
7 | 14 | 8 | 217 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 30 | -8 | 17 | -16 | 0 | -108 | 237
7 | 14 | 9 | 230 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 40 | -11 | 11 | -10 | -12 | -84 | 256
7 | 14 | 10 | 236 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 51 | -14 | 6 | -6 | -12 | -81 | 268
7 | 14 | 11 | 240 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 52 | -14 | 1 | 0 | -9 | -79 | 273
7 | 14 | 12 | 241 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 51 | -14 | 1 | 0 | 0 | -88 | 273
7 | 14 | 13 | 238 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 37 | -10 | 1 | -1 | 0 | -87 | 261
7 | 14 | 14 | 235 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 35 | -10 | 1 | -1 | 0 | -90 | 256
7 | 14 | 15 | 235 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 26 | -7 | 1 | -1 | 0 | -93 | 250
7 | 14 | 16 | 239 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | -130 | 239
7 | 14 | 17 | 243 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 243
7 | 14 | 18 | 245 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | -136 | 245
7 | 14 | 19 | 244 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | -19 | 0 | -117 | 244
7 | 14 | 20 | 234 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -161 | 234
7 | 14 | 21 | 222 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -146 | 222
7 | 14 | 22 | 214 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -133 | 214
7 | 14 | 23 | 207 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | -27 | 0 | -119 | 207
7 | 15 | 0 | 196 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -163 | 196
7 | 15 | 1 | 192 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -161 | 192
7 | 15 | 2 | 200 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -147 | 200
7 | 15 | 3 | 208 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -139 | 208
7 | 15 | 4 | 216 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -121 | 216
7 | 15 | 5 | 213 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -121 | 213
7 | 15 | 6 | 204 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 12 | 0 | 8 | 0 | -5 | -131 | 204
7 | 15 | 7 | 212 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | -146 | 212
7 | 15 | 8 | 242 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 69 | 0 | 4 | 0 | -12 | -140 | 242
7 | 15 | 9 | 274 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 98 | 0 | 4 | 0 | -12 | -137 | 274
7 | 15 | 10 | 289 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -152 | 289
7 | 15 | 11 | 299 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | -162 | 299
7 | 15 | 12 | 302 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | -152 | 302
7 | 15 | 13 | 306 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 306
7 | 15 | 14 | 300 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | -108 | 300
7 | 15 | 15 | 291 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | -95 | 291
7 | 15 | 16 | 289 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | -95 | 289
7 | 15 | 17 | 287 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 8 | 0 | 25 | 0 | 11 | -117 | 287
7 | 15 | 18 | 285 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 1 | 0 | 28 | 0 | 11 | -122 | 285
7 | 15 | 19 | 278 | 156 | 45 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | -116 | 278
7 | 15 | 20 | 266 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -101 | 266
7 | 15 | 21 | 250 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -99 | 250
7 | 15 | 22 | 240 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -106 | 240
7 | 15 | 23 | 229 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -101 | 229
7 | 16 | 0 | 217 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -119 | 217
7 | 16 | 1 | 210 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 210
7 | 16 | 2 | 217 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -114 | 217
7 | 16 | 3 | 230 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -112 | 230
7 | 16 | 4 | 235 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -107 | 235
7 | 16 | 5 | 237 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -102 | 237
7 | 16 | 6 | 238 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | -110 | 238
7 | 16 | 7 | 272 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | -129 | 272
7 | 16 | 8 | 334 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | -120 | 334
7 | 16 | 9 | 381 | 156 | 46 | 135 | 0 | 16 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | -118 | 381
7 | 16 | 10 | 397 | 156 | 48 | 131 | 0 | 16 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | -106 | 397
7 | 16 | 11 | 401 | 156 | 48 | 132 | 0 | 16 | 146 | 0 | 4 | 0 | 0 | -101 | 401
7 | 16 | 12 | 384 | 156 | 46 | 120 | 0 | 16 | 133 | 0 | 6 | 0 | 0 | -93 | 384
7 | 16 | 13 | 404 | 156 | 48 | 134 | 0 | 16 | 126 | 0 | 5 | 0 | 0 | -81 | 404
7 | 16 | 14 | 401 | 156 | 48 | 143 | 0 | 16 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | -49 | 401
7 | 16 | 15 | 386 | 156 | 46 | 153 | 0 | 16 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 386
7 | 16 | 16 | 376 | 156 | 45 | 170 | 0 | 16 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 | 376
7 | 16 | 17 | 353 | 156 | 45 | 172 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | 353
7 | 16 | 18 | 340 | 156 | 45 | 170 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 340
7 | 16 | 19 | 328 | 156 | 45 | 160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -54 | 328
7 | 16 | 20 | 310 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 310
7 | 16 | 21 | 297 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 297
7 | 16 | 22 | 283 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -60 | 283
7 | 16 | 23 | 267 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 267
7 | 17 | 0 | 251 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -77 | 251
7 | 17 | 1 | 243 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -86 | 243
7 | 17 | 2 | 248 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -83 | 248
7 | 17 | 3 | 255 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -80 | 255
7 | 17 | 4 | 258 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -77 | 258
7 | 17 | 5 | 258 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -75 | 258
7 | 17 | 6 | 259 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | -80 | 259
7 | 17 | 7 | 284 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | -73 | 284
7 | 17 | 8 | 335 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | -65 | 335
7 | 17 | 9 | 365 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 41 | 0 | 31 | 0 | 0 | -58 | 365
7 | 17 | 10 | 376 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 56 | 0 | 42 | 0 | 0 | -69 | 376
7 | 17 | 11 | 378 | 156 | 46 | 130 | 0 | 16 | 62 | 0 | 38 | 0 | 0 | -70 | 378
7 | 17 | 12 | 362 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 68 | 0 | 37 | 0 | 0 | -78 | 362
7 | 17 | 13 | 387 | 156 | 47 | 133 | 0 | 16 | 84 | 0 | 40 | 0 | 0 | -89 | 387
7 | 17 | 14 | 394 | 156 | 47 | 142 | 0 | 16 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | -87 | 394
7 | 17 | 15 | 387 | 156 | 47 | 152 | 0 | 16 | 48 | 0 | 46 | 0 | 0 | -78 | 387
7 | 17 | 16 | 379 | 156 | 46 | 169 | 0 | 16 | 23 | 0 | 50 | 0 | 0 | -81 | 379
7 | 17 | 17 | 355 | 156 | 45 | 171 | 0 | 16 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | -76 | 355
7 | 17 | 18 | 345 | 156 | 45 | 168 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -52 | 345
7 | 17 | 19 | 335 | 156 | 45 | 159 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -52 | 335
7 | 17 | 20 | 317 | 156 | 45 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -59 | 317
7 | 17 | 21 | 303 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -71 | 303
7 | 17 | 22 | 290 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -73 | 290
7 | 17 | 23 | 272 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -79 | 272
7 | 18 | 0 | 253 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -95 | 253
7 | 18 | 1 | 245 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -115 | 245
7 | 18 | 2 | 250 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -122 | 250
7 | 18 | 3 | 260 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -104 | 260
7 | 18 | 4 | 264 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -88 | 264
7 | 18 | 5 | 264 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | -89 | 264
7 | 18 | 6 | 265 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | -117 | 265
7 | 18 | 7 | 298 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 84 | 0 | 19 | 0 | -12 | -118 | 298
7 | 18 | 8 | 362 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 119 | 0 | 13 | 0 | 0 | -108 | 362
7 | 18 | 9 | 412 | 156 | 49 | 133 | 0 | 16 | 143 | 0 | 7 | 0 | 0 | -92 | 412
7 | 18 | 10 | 428 | 156 | 51 | 129 | 0 | 16 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | -77 | 428
7 | 18 | 11 | 441 | 156 | 52 | 129 | 0 | 16 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | -64 | 441
7 | 18 | 12 | 435 | 156 | 52 | 117 | 0 | 16 | 148 | 0 | 11 | 0 | 0 | -65 | 435
7 | 18 | 13 | 451 | 156 | 54 | 132 | 0 | 16 | 148 | 0 | 18 | 0 | 0 | -73 | 451
7 | 18 | 14 | 451 | 156 | 53 | 141 | 0 | 16 | 129 | 0 | 23 | 0 | 0 | -67 | 451
7 | 18 | 15 | 440 | 156 | 52 | 150 | 0 | 16 | 104 | 0 | 17 | 0 | 0 | -55 | 440
7 | 18 | 16 | 435 | 156 | 52 | 168 | 0 | 16 | 66 | 0 | 13 | 0 | 0 | -36 | 435
7 | 18 | 17 | 409 | 156 | 49 | 170 | 0 | 16 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -15 | 409
7 | 18 | 18 | 389 | 156 | 47 | 167 | 0 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 389
7 | 18 | 19 | 371 | 156 | 45 | 158 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 371
7 | 18 | 20 | 349 | 156 | 45 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 349
7 | 18 | 21 | 330 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -44 | 330
7 | 18 | 22 | 313 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 313
7 | 18 | 23 | 292 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -56 | 292
7 | 19 | 0 | 270 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -72 | 270
7 | 19 | 1 | 261 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -89 | 261
7 | 19 | 2 | 265 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -96 | 265
7 | 19 | 3 | 272 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -86 | 272
7 | 19 | 4 | 274 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -89 | 274
7 | 19 | 5 | 275 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | -85 | 275
7 | 19 | 6 | 279 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 18 | 0 | 39 | 0 | 0 | -94 | 279
7 | 19 | 7 | 310 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | -94 | 310
7 | 19 | 8 | 378 | 156 | 46 | 120 | 0 | 16 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | -48 | 378
7 | 19 | 9 | 420 | 156 | 50 | 132 | 0 | 16 | 89 | 0 | 23 | 0 | 0 | -46 | 420
7 | 19 | 10 | 437 | 156 | 52 | 128 | 0 | 16 | 119 | 0 | 34 | 0 | 0 | -68 | 437
7 | 19 | 11 | 456 | 156 | 54 | 128 | 0 | 16 | 148 | 0 | 46 | 0 | 0 | -92 | 456
7 | 19 | 12 | 443 | 156 | 53 | 116 | 0 | 16 | 133 | 0 | 47 | 0 | 0 | -78 | 443
7 | 19 | 13 | 461 | 156 | 55 | 130 | 0 | 16 | 118 | 0 | 52 | 0 | 0 | -66 | 461
7 | 19 | 14 | 458 | 156 | 54 | 140 | 0 | 16 | 101 | 0 | 29 | 0 | 0 | -38 | 458
7 | 19 | 15 | 447 | 156 | 53 | 149 | 0 | 16 | 84 | 0 | 17 | 0 | 0 | -28 | 447
7 | 19 | 16 | 434 | 156 | 52 | 167 | 0 | 16 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | -23 | 434
7 | 19 | 17 | 394 | 156 | 47 | 168 | 0 | 16 | 9 | 0 | 58 | 0 | 0 | -60 | 394
7 | 19 | 18 | 367 | 156 | 45 | 166 | 0 | 16 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | -38 | 367
7 | 19 | 19 | 343 | 156 | 45 | 157 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -90 | 343
7 | 19 | 20 | 323 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -84 | 323
7 | 19 | 21 | 308 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -77 | 308
7 | 19 | 22 | 294 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -85 | 294
7 | 19 | 23 | 280 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -56 | 280
7 | 20 | 0 | 259 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -72 | 259
7 | 20 | 1 | 247 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -81 | 247
7 | 20 | 2 | 249 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 249
7 | 20 | 3 | 256 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -92 | 256
7 | 20 | 4 | 259 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -93 | 259
7 | 20 | 5 | 255 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -111 | 255
7 | 20 | 6 | 247 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | -107 | 247
7 | 20 | 7 | 256 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 21 | 0 | 59 | 0 | -12 | -128 | 256
7 | 20 | 8 | 281 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 60 | 0 | 53 | 0 | -12 | -136 | 281
7 | 20 | 9 | 307 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 98 | 0 | 58 | 0 | -12 | -153 | 307
7 | 20 | 10 | 331 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 129 | 0 | 67 | 0 | -9 | -173 | 331
7 | 20 | 11 | 337 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 130 | 0 | 62 | 0 | -12 | -159 | 337
7 | 20 | 12 | 341 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 144 | 0 | 59 | 0 | 0 | -178 | 341
7 | 20 | 13 | 345 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 139 | 0 | 63 | 0 | 0 | -172 | 345
7 | 20 | 14 | 342 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | -153 | 342
7 | 20 | 15 | 328 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 85 | 0 | 56 | 0 | 0 | -131 | 328
7 | 20 | 16 | 325 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 53 | 0 | 58 | 0 | 11 | -136 | 325
7 | 20 | 17 | 316 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 23 | 0 | 43 | 0 | 0 | -104 | 316
7 | 20 | 18 | 310 | 156 | 45 | 144 | 0 | 16 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | -81 | 310
7 | 20 | 19 | 300 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -79 | 300
7 | 20 | 20 | 285 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -75 | 285
7 | 20 | 21 | 268 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -94 | 268
7 | 20 | 22 | 255 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -96 | 255
7 | 20 | 23 | 243 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 | -116 | 243
7 | 21 | 0 | 226 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | -142 | 226
7 | 21 | 1 | 218 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -142 | 218
7 | 21 | 2 | 224 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -139 | 224
7 | 21 | 3 | 232 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 232
7 | 21 | 4 | 234 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -124 | 234
7 | 21 | 5 | 232 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | -122 | 232
7 | 21 | 6 | 223 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 21 | 0 | 39 | 0 | 0 | -150 | 223
7 | 21 | 7 | 235 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 64 | 0 | 32 | 0 | -12 | -163 | 235
7 | 21 | 8 | 268 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 108 | -49 | 22 | -20 | -9 | -61 | 305
7 | 21 | 9 | 305 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 144 | -65 | 26 | -24 | -12 | -30 | 354
7 | 21 | 10 | 328 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 148 | -68 | 40 | -38 | -12 | -12 | 374
7 | 21 | 11 | 338 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | -68 | 65 | -62 | -12 | -11 | 375
7 | 21 | 12 | 348 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 148 | 0 | 75 | 0 | 0 | -190 | 348
7 | 21 | 13 | 346 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 148 | 0 | 89 | 0 | 0 | -204 | 346
7 | 21 | 14 | 345 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 148 | 0 | 86 | 0 | 0 | -202 | 345
7 | 21 | 15 | 342 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 127 | 0 | 74 | 0 | 0 | -176 | 342
7 | 21 | 16 | 345 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 74 | 0 | 36 | 0 | 0 | -103 | 345
7 | 21 | 17 | 347 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 27 | 0 | 31 | 0 | 9 | -73 | 347
7 | 21 | 18 | 339 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | -66 | 339
7 | 21 | 19 | 325 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -54 | 325
7 | 21 | 20 | 309 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -50 | 309
7 | 21 | 21 | 287 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -108 | 287
7 | 21 | 22 | 269 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 269
7 | 21 | 23 | 252 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -167 | 252
7 | 22 | 0 | 233 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -174 | 233
7 | 22 | 1 | 223 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -185 | 223
7 | 22 | 2 | 228 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -167 | 228
7 | 22 | 3 | 235 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -177 | 235
7 | 22 | 4 | 244 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -162 | 244
7 | 22 | 5 | 247 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | -148 | 247
7 | 22 | 6 | 256 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 16 | 0 | 75 | 0 | 0 | -147 | 256
7 | 22 | 7 | 300 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 47 | 0 | 77 | 0 | -12 | -132 | 300
7 | 22 | 8 | 374 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 77 | 0 | 68 | 0 | 0 | -104 | 374
7 | 22 | 9 | 422 | 156 | 50 | 128 | 0 | 16 | 109 | 0 | 72 | 0 | 0 | -109 | 422
7 | 22 | 10 | 440 | 156 | 52 | 124 | 0 | 16 | 146 | 0 | 67 | 0 | 0 | -121 | 440
7 | 22 | 11 | 453 | 156 | 54 | 124 | 0 | 16 | 148 | 0 | 71 | 0 | 0 | -116 | 453
7 | 22 | 12 | 442 | 156 | 53 | 112 | 0 | 16 | 148 | 0 | 72 | 0 | 0 | -115 | 442
7 | 22 | 13 | 457 | 156 | 54 | 126 | 0 | 16 | 147 | 0 | 61 | 0 | 0 | -103 | 457
7 | 22 | 14 | 464 | 156 | 55 | 136 | 0 | 16 | 148 | 0 | 70 | 0 | 0 | -117 | 464
7 | 22 | 15 | 457 | 156 | 54 | 145 | 0 | 16 | 125 | 0 | 61 | 0 | 0 | -100 | 457
7 | 22 | 16 | 451 | 156 | 53 | 163 | 0 | 16 | 71 | 0 | 54 | 0 | 0 | -62 | 451
7 | 22 | 17 | 422 | 156 | 50 | 164 | 0 | 16 | 31 | 0 | 42 | 0 | 0 | -37 | 422
7 | 22 | 18 | 401 | 156 | 48 | 162 | 0 | 16 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | -16 | 401
7 | 22 | 19 | 378 | 156 | 46 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -17 | 378
7 | 22 | 20 | 354 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 354
7 | 22 | 21 | 330 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -38 | 330
7 | 22 | 22 | 317 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -32 | 317
7 | 22 | 23 | 296 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -50 | 296
7 | 23 | 0 | 273 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -68 | 273
7 | 23 | 1 | 263 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -85 | 263
7 | 23 | 2 | 267 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -72 | 267
7 | 23 | 3 | 272 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -75 | 272
7 | 23 | 4 | 274 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -78 | 274
7 | 23 | 5 | 280 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | -81 | 280
7 | 23 | 6 | 288 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | -86 | 288
7 | 23 | 7 | 329 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 74 | 0 | 22 | 0 | 0 | -86 | 329
7 | 23 | 8 | 398 | 156 | 48 | 114 | 0 | 16 | 105 | 0 | 30 | 0 | 0 | -71 | 398
7 | 23 | 9 | 445 | 156 | 53 | 126 | 0 | 16 | 134 | 0 | 33 | 0 | 0 | -73 | 445
7 | 23 | 10 | 462 | 156 | 55 | 122 | 0 | 16 | 148 | 0 | 32 | 0 | 0 | -67 | 462
7 | 23 | 11 | 477 | 156 | 56 | 123 | 0 | 16 | 148 | 0 | 42 | 0 | 0 | -64 | 477
7 | 23 | 12 | 471 | 156 | 56 | 111 | 0 | 16 | 148 | 0 | 44 | 0 | 0 | -60 | 471
7 | 23 | 13 | 485 | 156 | 57 | 125 | 0 | 16 | 148 | 0 | 46 | 0 | 0 | -63 | 485
7 | 23 | 14 | 480 | 156 | 57 | 134 | 0 | 16 | 141 | 0 | 50 | 0 | 0 | -74 | 480
7 | 23 | 15 | 471 | 156 | 56 | 144 | 0 | 16 | 114 | 0 | 38 | 0 | 0 | -53 | 471
7 | 23 | 16 | 464 | 156 | 55 | 161 | 0 | 16 | 67 | 0 | 48 | 0 | 0 | -39 | 464
7 | 23 | 17 | 433 | 156 | 52 | 163 | 0 | 16 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 433
7 | 23 | 18 | 415 | 156 | 50 | 160 | 0 | 16 | 6 | 0 | 58 | 0 | 0 | -31 | 415
7 | 23 | 19 | 391 | 156 | 47 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -19 | 391
7 | 23 | 20 | 371 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -15 | 371
7 | 23 | 21 | 348 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -28 | 348
7 | 23 | 22 | 333 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -31 | 333
7 | 23 | 23 | 311 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -47 | 311
7 | 24 | 0 | 286 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -71 | 286
7 | 24 | 1 | 274 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -89 | 274
7 | 24 | 2 | 274 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -108 | 274
7 | 24 | 3 | 277 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -107 | 277
7 | 24 | 4 | 274 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -129 | 274
7 | 24 | 5 | 276 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | -115 | 276
7 | 24 | 6 | 276 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 6 | 0 | 83 | 0 | 0 | -122 | 276
7 | 24 | 7 | 297 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 17 | 0 | 96 | 0 | 0 | -133 | 297
7 | 24 | 8 | 350 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 24 | 0 | 85 | 0 | 0 | -89 | 350
7 | 24 | 9 | 378 | 156 | 46 | 125 | 0 | 16 | 38 | 0 | 102 | 0 | 0 | -105 | 378
7 | 24 | 10 | 393 | 156 | 47 | 121 | 0 | 16 | 50 | 0 | 87 | 0 | 0 | -84 | 393
7 | 24 | 11 | 392 | 156 | 47 | 121 | 0 | 16 | 58 | 0 | 62 | 0 | 0 | -68 | 392
7 | 24 | 12 | 375 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 60 | 0 | 38 | 0 | 0 | -49 | 375
7 | 24 | 13 | 392 | 156 | 47 | 124 | 0 | 16 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -31 | 392
7 | 24 | 14 | 407 | 156 | 49 | 133 | 0 | 16 | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | -31 | 407
7 | 24 | 15 | 398 | 156 | 48 | 142 | 0 | 16 | 72 | 0 | 13 | 0 | 0 | -49 | 398
7 | 24 | 16 | 399 | 156 | 48 | 160 | 0 | 16 | 52 | 0 | 29 | 0 | 0 | -62 | 399
7 | 24 | 17 | 379 | 156 | 46 | 161 | 0 | 16 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | -52 | 379
7 | 24 | 18 | 364 | 156 | 45 | 159 | 0 | 16 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | -56 | 364
7 | 24 | 19 | 350 | 156 | 45 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -41 | 350
7 | 24 | 20 | 332 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -48 | 332
7 | 24 | 21 | 312 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -62 | 312
7 | 24 | 22 | 301 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -70 | 301
7 | 24 | 23 | 283 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -67 | 283
7 | 25 | 0 | 266 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -88 | 266
7 | 25 | 1 | 256 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -100 | 256
7 | 25 | 2 | 259 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -88 | 259
7 | 25 | 3 | 268 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -76 | 268
7 | 25 | 4 | 273 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -100 | 273
7 | 25 | 5 | 272 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | -69 | 272
7 | 25 | 6 | 277 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | -91 | 277
7 | 25 | 7 | 303 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 43 | 0 | 39 | 0 | 0 | -95 | 303
7 | 25 | 8 | 368 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 68 | 0 | 47 | 0 | 0 | -75 | 368
7 | 25 | 9 | 416 | 156 | 50 | 123 | 0 | 16 | 93 | 0 | 58 | 0 | 0 | -80 | 416
7 | 25 | 10 | 435 | 156 | 52 | 119 | 0 | 16 | 120 | 0 | 63 | 0 | 0 | -91 | 435
7 | 25 | 11 | 447 | 156 | 53 | 120 | 0 | 16 | 144 | 0 | 58 | 0 | 0 | -100 | 447
7 | 25 | 12 | 440 | 156 | 52 | 108 | 0 | 16 | 146 | 0 | 67 | 0 | 0 | -105 | 440
7 | 25 | 13 | 461 | 156 | 55 | 122 | 0 | 16 | 148 | 0 | 56 | 0 | 0 | -92 | 461
7 | 25 | 14 | 458 | 156 | 54 | 131 | 0 | 16 | 134 | 0 | 55 | 0 | 0 | -88 | 458
7 | 25 | 15 | 454 | 156 | 54 | 141 | 0 | 16 | 108 | 0 | 42 | 0 | 0 | -63 | 454
7 | 25 | 16 | 440 | 156 | 52 | 158 | 0 | 16 | 57 | 0 | 52 | 0 | 0 | -51 | 440
7 | 25 | 17 | 416 | 156 | 50 | 160 | 0 | 16 | 24 | 0 | 41 | 0 | 0 | -31 | 416
7 | 25 | 18 | 399 | 156 | 48 | 157 | 0 | 16 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | -8 | 399
7 | 25 | 19 | 380 | 156 | 46 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -10 | 380
7 | 25 | 20 | 359 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -17 | 359
7 | 25 | 21 | 338 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -34 | 338
7 | 25 | 22 | 319 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -48 | 319
7 | 25 | 23 | 301 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -64 | 301
7 | 26 | 0 | 277 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -68 | 277
7 | 26 | 1 | 264 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -74 | 264
7 | 26 | 2 | 268 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -71 | 268
7 | 26 | 3 | 271 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -73 | 271
7 | 26 | 4 | 273 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -67 | 273
7 | 26 | 5 | 277 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | -63 | 277
7 | 26 | 6 | 284 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 284
7 | 26 | 7 | 320 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | -71 | 320
7 | 26 | 8 | 388 | 156 | 47 | 110 | 0 | 16 | 102 | 0 | 10 | 0 | 0 | -53 | 388
7 | 26 | 9 | 440 | 156 | 52 | 122 | 0 | 16 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | -55 | 440
7 | 26 | 10 | 462 | 156 | 55 | 118 | 0 | 16 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | -39 | 462
7 | 26 | 11 | 473 | 156 | 56 | 118 | 0 | 16 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 473
7 | 26 | 12 | 456 | 156 | 54 | 106 | 0 | 16 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 456
7 | 26 | 13 | 466 | 156 | 55 | 121 | 0 | 16 | 115 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 466
7 | 26 | 14 | 466 | 156 | 64 | 130 | 0 | 16 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 466
7 | 26 | 15 | 454 | 156 | 59 | 139 | 0 | 16 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 454
7 | 26 | 16 | 444 | 156 | 62 | 157 | 0 | 16 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 444
7 | 26 | 17 | 423 | 156 | 66 | 158 | 0 | 16 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423
7 | 26 | 18 | 406 | 156 | 58 | 156 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | -1 | 406
7 | 26 | 19 | 389 | 156 | 59 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 389
7 | 26 | 20 | 367 | 156 | 48 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -1 | 367
7 | 26 | 21 | 345 | 156 | 46 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 345
7 | 26 | 22 | 327 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -15 | 327
7 | 26 | 23 | 306 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -24 | 306
7 | 27 | 0 | 279 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 279
7 | 27 | 1 | 267 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -52 | 267
7 | 27 | 2 | 266 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 266
7 | 27 | 3 | 269 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 269
7 | 27 | 4 | 268 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -64 | 268
7 | 27 | 5 | 267 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -66 | 267
7 | 27 | 6 | 265 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | -79 | 265
7 | 27 | 7 | 284 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 76 | 0 | 8 | 0 | -12 | -94 | 284
7 | 27 | 8 | 326 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 108 | 0 | 10 | 0 | 0 | -98 | 326
7 | 27 | 9 | 357 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | -99 | 357
7 | 27 | 10 | 372 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 148 | 0 | 16 | 0 | -12 | -87 | 372
7 | 27 | 11 | 382 | 156 | 46 | 89 | 0 | 16 | 148 | 0 | 19 | 0 | -12 | -80 | 382
7 | 27 | 12 | 385 | 156 | 46 | 90 | 0 | 16 | 148 | 0 | 24 | 0 | -12 | -83 | 385
7 | 27 | 13 | 384 | 156 | 46 | 88 | 0 | 16 | 148 | 0 | 20 | 0 | 0 | -90 | 384
7 | 27 | 14 | 381 | 156 | 46 | 88 | 0 | 16 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | -80 | 381
7 | 27 | 15 | 371 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 371
7 | 27 | 16 | 367 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 367
7 | 27 | 17 | 359 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 359
7 | 27 | 18 | 346 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | -22 | 346
7 | 27 | 19 | 331 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -30 | 331
7 | 27 | 20 | 315 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -27 | 315
7 | 27 | 21 | 295 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -24 | 295
7 | 27 | 22 | 282 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 282
7 | 27 | 23 | 267 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -45 | 267
7 | 28 | 0 | 244 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -77 | 244
7 | 28 | 1 | 234 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -91 | 234
7 | 28 | 2 | 238 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -91 | 238
7 | 28 | 3 | 242 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -80 | 242
7 | 28 | 4 | 244 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -87 | 244
7 | 28 | 5 | 241 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | -94 | 241
7 | 28 | 6 | 239 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | -120 | 239
7 | 28 | 7 | 250 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 48 | 0 | 35 | 0 | 0 | -138 | 250
7 | 28 | 8 | 277 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 67 | 0 | 48 | 0 | -9 | -134 | 277
7 | 28 | 9 | 303 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 99 | 0 | 53 | 0 | -12 | -142 | 303
7 | 28 | 10 | 314 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 119 | 0 | 56 | 0 | -12 | -155 | 314
7 | 28 | 11 | 327 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 136 | 0 | 64 | 0 | -12 | -166 | 327
7 | 28 | 12 | 330 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 133 | 0 | 68 | 0 | -12 | -164 | 330
7 | 28 | 13 | 331 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 115 | 0 | 81 | 0 | 0 | -168 | 331
7 | 28 | 14 | 324 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 89 | 0 | 80 | 0 | 0 | -148 | 324
7 | 28 | 15 | 319 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 66 | 0 | 69 | 0 | 0 | -123 | 319
7 | 28 | 16 | 319 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 35 | 0 | 57 | 0 | 0 | -101 | 319
7 | 28 | 17 | 317 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 13 | 0 | 48 | 0 | 9 | -96 | 317
7 | 28 | 18 | 320 | 156 | 45 | 133 | 0 | 16 | 3 | 0 | 58 | 0 | 11 | -102 | 320
7 | 28 | 19 | 312 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -87 | 312
7 | 28 | 20 | 301 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -75 | 301
7 | 28 | 21 | 284 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -82 | 284
7 | 28 | 22 | 265 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -93 | 265
7 | 28 | 23 | 251 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -113 | 251
7 | 29 | 0 | 229 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -132 | 229
7 | 29 | 1 | 220 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -136 | 220
7 | 29 | 2 | 227 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -149 | 227
7 | 29 | 3 | 232 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -171 | 232
7 | 29 | 4 | 239 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -168 | 239
7 | 29 | 5 | 246 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | -156 | 246
7 | 29 | 6 | 253 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 18 | 0 | 93 | 0 | 0 | -161 | 253
7 | 29 | 7 | 293 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 45 | 0 | 96 | 0 | 0 | -159 | 293
7 | 29 | 8 | 369 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 76 | 0 | 96 | 0 | 0 | -126 | 369
7 | 29 | 9 | 414 | 156 | 50 | 118 | 0 | 16 | 98 | 0 | 103 | 0 | 0 | -127 | 414
7 | 29 | 10 | 428 | 156 | 51 | 114 | 0 | 16 | 117 | 0 | 108 | 0 | 0 | -134 | 428
7 | 29 | 11 | 441 | 156 | 52 | 114 | 0 | 16 | 148 | 0 | 116 | 0 | 0 | -161 | 441
7 | 29 | 12 | 436 | 156 | 52 | 102 | 0 | 16 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | -147 | 436
7 | 29 | 13 | 448 | 156 | 53 | 117 | 0 | 16 | 142 | 0 | 113 | 0 | 0 | -149 | 448
7 | 29 | 14 | 450 | 156 | 53 | 126 | 0 | 16 | 128 | 0 | 120 | 0 | 0 | -149 | 450
7 | 29 | 15 | 437 | 156 | 52 | 135 | 0 | 16 | 83 | 0 | 112 | 0 | 0 | -117 | 437
7 | 29 | 16 | 425 | 156 | 51 | 153 | 0 | 16 | 40 | 0 | 105 | 0 | 0 | -96 | 425
7 | 29 | 17 | 397 | 156 | 48 | 154 | 0 | 16 | 13 | 0 | 90 | 0 | 0 | -80 | 397
7 | 29 | 18 | 380 | 156 | 46 | 152 | 0 | 16 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | -87 | 380
7 | 29 | 19 | 364 | 156 | 45 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -92 | 364
7 | 29 | 20 | 347 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -96 | 347
7 | 29 | 21 | 330 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -98 | 330
7 | 29 | 22 | 314 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -88 | 314
7 | 29 | 23 | 298 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -92 | 298
7 | 30 | 0 | 275 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -110 | 275
7 | 30 | 1 | 263 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -118 | 263
7 | 30 | 2 | 266 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -121 | 266
7 | 30 | 3 | 273 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -127 | 273
7 | 30 | 4 | 276 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -134 | 276
7 | 30 | 5 | 281 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -105 | 281
7 | 30 | 6 | 288 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | -98 | 288
7 | 30 | 7 | 317 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 19 | 0 | 64 | 0 | 0 | -75 | 317
7 | 30 | 8 | 376 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 24 | 0 | 69 | 0 | 0 | -39 | 376
7 | 30 | 9 | 406 | 156 | 49 | 117 | 0 | 16 | 30 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 406
7 | 30 | 10 | 408 | 156 | 49 | 112 | 0 | 16 | 32 | 0 | 59 | 0 | 0 | -16 | 408
7 | 30 | 11 | 407 | 156 | 49 | 113 | 0 | 16 | 44 | 0 | 50 | 0 | 0 | -21 | 407
7 | 30 | 12 | 387 | 156 | 47 | 101 | 0 | 16 | 40 | 0 | 46 | 0 | 0 | -19 | 387
7 | 30 | 13 | 400 | 156 | 48 | 115 | 0 | 16 | 33 | 0 | 44 | 0 | 0 | -12 | 400
7 | 30 | 14 | 400 | 156 | 48 | 124 | 0 | 16 | 39 | 0 | 59 | 0 | 0 | -42 | 400
7 | 30 | 15 | 392 | 156 | 47 | 134 | 0 | 16 | 25 | 0 | 62 | 0 | 0 | -48 | 392
7 | 30 | 16 | 387 | 156 | 47 | 152 | 0 | 16 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | -46 | 387
7 | 30 | 17 | 368 | 156 | 45 | 153 | 0 | 16 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | -50 | 368
7 | 30 | 18 | 356 | 156 | 45 | 151 | 0 | 16 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -61 | 356
7 | 30 | 19 | 341 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -74 | 341
7 | 30 | 20 | 324 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -100 | 324
7 | 30 | 21 | 307 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -120 | 307
7 | 30 | 22 | 293 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -120 | 293
7 | 30 | 23 | 282 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -113 | 282
7 | 31 | 0 | 262 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -94 | 262
7 | 31 | 1 | 252 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -82 | 252
7 | 31 | 2 | 261 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -67 | 261
7 | 31 | 3 | 266 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -84 | 266
7 | 31 | 4 | 270 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -75 | 270
7 | 31 | 5 | 272 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -67 | 272
7 | 31 | 6 | 276 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | -76 | 276
7 | 31 | 7 | 306 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 49 | 0 | 31 | 0 | 0 | -82 | 306
7 | 31 | 8 | 363 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 83 | 0 | 23 | 0 | 0 | -64 | 363
7 | 31 | 9 | 407 | 156 | 49 | 116 | 0 | 16 | 124 | 0 | 17 | 0 | 0 | -71 | 407
7 | 31 | 10 | 422 | 156 | 50 | 111 | 0 | 16 | 147 | 0 | 17 | 0 | 0 | -75 | 422
7 | 31 | 11 | 426 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 148 | 0 | 18 | 0 | 0 | -75 | 426
7 | 31 | 12 | 414 | 156 | 49 | 100 | 0 | 16 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | -71 | 414
7 | 31 | 13 | 432 | 156 | 51 | 114 | 0 | 16 | 148 | 0 | 11 | 0 | 0 | -64 | 432
7 | 31 | 14 | 432 | 156 | 52 | 123 | 0 | 16 | 148 | 0 | 15 | 0 | 0 | -78 | 432
7 | 31 | 15 | 425 | 156 | 51 | 133 | 0 | 16 | 123 | 0 | 17 | 0 | 0 | -71 | 425
7 | 31 | 16 | 416 | 156 | 50 | 150 | 0 | 16 | 73 | 0 | 18 | 0 | 0 | -47 | 416
7 | 31 | 17 | 393 | 156 | 47 | 152 | 0 | 16 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | -25 | 393
7 | 31 | 18 | 371 | 156 | 45 | 149 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -15 | 371
7 | 31 | 19 | 351 | 156 | 45 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -22 | 351
7 | 31 | 20 | 332 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -26 | 332
7 | 31 | 21 | 315 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -32 | 315
7 | 31 | 22 | 300 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 300
7 | 31 | 23 | 283 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -36 | 283
8 | 1 | 0 | 266 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -40 | 266
8 | 1 | 1 | 259 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 259
8 | 1 | 2 | 263 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -38 | 263
8 | 1 | 3 | 266 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -41 | 266
8 | 1 | 4 | 267 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 267
8 | 1 | 5 | 271 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -41 | 271
8 | 1 | 6 | 275 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | -63 | 275
8 | 1 | 7 | 299 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 76 | 0 | 6 | 0 | 0 | -88 | 299
8 | 1 | 8 | 358 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 358
8 | 1 | 9 | 400 | 156 | 48 | 99 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 400
8 | 1 | 10 | 419 | 156 | 50 | 108 | 0 | 16 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 419
8 | 1 | 11 | 425 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | -62 | 425
8 | 1 | 12 | 414 | 156 | 49 | 101 | 0 | 16 | 148 | 0 | 9 | 0 | 0 | -65 | 414
8 | 1 | 13 | 425 | 156 | 51 | 106 | 0 | 16 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -65 | 425
8 | 1 | 14 | 427 | 156 | 51 | 118 | 0 | 16 | 145 | 0 | 10 | 0 | 0 | -69 | 427
8 | 1 | 15 | 426 | 156 | 51 | 124 | 0 | 16 | 121 | 0 | 10 | 0 | 0 | -52 | 426
8 | 1 | 16 | 421 | 156 | 50 | 137 | 0 | 16 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 421
8 | 1 | 17 | 400 | 156 | 51 | 140 | 0 | 16 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 400
8 | 1 | 18 | 381 | 156 | 50 | 143 | 0 | 16 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 381
8 | 1 | 19 | 358 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 358
8 | 1 | 20 | 337 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 337
8 | 1 | 21 | 318 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 318
8 | 1 | 22 | 304 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 304
8 | 1 | 23 | 291 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -23 | 291
8 | 2 | 0 | 271 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -37 | 271
8 | 2 | 1 | 261 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -48 | 261
8 | 2 | 2 | 263 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -44 | 263
8 | 2 | 3 | 268 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -41 | 268
8 | 2 | 4 | 270 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -49 | 270
8 | 2 | 5 | 272 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -70 | 272
8 | 2 | 6 | 277 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | -76 | 277
8 | 2 | 7 | 308 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 79 | 0 | 11 | 0 | 0 | -86 | 308
8 | 2 | 8 | 370 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 121 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 370
8 | 2 | 9 | 415 | 156 | 50 | 98 | 0 | 16 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 415
8 | 2 | 10 | 433 | 156 | 52 | 107 | 0 | 16 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | -49 | 433
8 | 2 | 11 | 447 | 156 | 53 | 111 | 0 | 16 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | -42 | 447
8 | 2 | 12 | 437 | 156 | 52 | 100 | 0 | 16 | 148 | 0 | 6 | 0 | 0 | -41 | 437
8 | 2 | 13 | 450 | 156 | 53 | 105 | 0 | 16 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -41 | 450
8 | 2 | 14 | 450 | 156 | 53 | 117 | 0 | 16 | 148 | 0 | 6 | 0 | 0 | -46 | 450
8 | 2 | 15 | 443 | 156 | 53 | 123 | 0 | 16 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 443
8 | 2 | 16 | 439 | 156 | 54 | 136 | 0 | 16 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 439
8 | 2 | 17 | 416 | 156 | 68 | 139 | 0 | 16 | 30 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 416
8 | 2 | 18 | 394 | 156 | 62 | 142 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 394
8 | 2 | 19 | 372 | 156 | 67 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 372
8 | 2 | 20 | 348 | 156 | 59 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 348
8 | 2 | 21 | 329 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 329
8 | 2 | 22 | 314 | 156 | 49 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 314
8 | 2 | 23 | 297 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 297
8 | 3 | 0 | 277 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -33 | 277
8 | 3 | 1 | 265 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -53 | 265
8 | 3 | 2 | 265 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 265
8 | 3 | 3 | 266 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -59 | 266
8 | 3 | 4 | 267 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -59 | 267
8 | 3 | 5 | 265 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | -68 | 265
8 | 3 | 6 | 262 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | -73 | 262
8 | 3 | 7 | 278 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 68 | 0 | 8 | 0 | 0 | -95 | 278
8 | 3 | 8 | 317 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 | 317
8 | 3 | 9 | 352 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | -101 | 352
8 | 3 | 10 | 371 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | -81 | 371
8 | 3 | 11 | 381 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 148 | 0 | 11 | 0 | -12 | -67 | 381
8 | 3 | 12 | 380 | 156 | 46 | 82 | 0 | 16 | 148 | 0 | 16 | 0 | -12 | -72 | 380
8 | 3 | 13 | 381 | 156 | 46 | 84 | 0 | 16 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | -79 | 381
8 | 3 | 14 | 380 | 156 | 46 | 87 | 0 | 16 | 148 | 0 | 7 | 0 | 0 | -80 | 380
8 | 3 | 15 | 373 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 114 | 0 | 14 | 0 | 0 | -64 | 373
8 | 3 | 16 | 372 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 71 | 0 | 20 | 0 | 0 | -42 | 372
8 | 3 | 17 | 363 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -25 | 363
8 | 3 | 18 | 347 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | -22 | 347
8 | 3 | 19 | 333 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -22 | 333
8 | 3 | 20 | 317 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 317
8 | 3 | 21 | 300 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 300
8 | 3 | 22 | 289 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 289
8 | 3 | 23 | 274 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -27 | 274
8 | 4 | 0 | 253 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 253
8 | 4 | 1 | 244 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -70 | 244
8 | 4 | 2 | 246 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -70 | 246
8 | 4 | 3 | 248 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -66 | 248
8 | 4 | 4 | 250 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -63 | 250
8 | 4 | 5 | 248 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -64 | 248
8 | 4 | 6 | 247 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | -77 | 247
8 | 4 | 7 | 262 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | -97 | 262
8 | 4 | 8 | 287 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | -96 | 287
8 | 4 | 9 | 315 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | -110 | 315
8 | 4 | 10 | 334 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 145 | 0 | 8 | 0 | 0 | -117 | 334
8 | 4 | 11 | 349 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 147 | 0 | 13 | 0 | -12 | -98 | 349
8 | 4 | 12 | 354 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 137 | 0 | 19 | 0 | -12 | -88 | 354
8 | 4 | 13 | 347 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | -94 | 347
8 | 4 | 14 | 349 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 114 | 0 | 15 | 0 | 0 | -83 | 349
8 | 4 | 15 | 342 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 89 | 0 | 17 | 0 | 0 | -73 | 342
8 | 4 | 16 | 335 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | -54 | 335
8 | 4 | 17 | 337 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 337
8 | 4 | 18 | 335 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 | 335
8 | 4 | 19 | 328 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 328
8 | 4 | 20 | 314 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 314
8 | 4 | 21 | 299 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 299
8 | 4 | 22 | 285 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -30 | 285
8 | 4 | 23 | 269 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -32 | 269
8 | 5 | 0 | 253 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 253
8 | 5 | 1 | 243 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 | 243
8 | 5 | 2 | 245 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -47 | 245
8 | 5 | 3 | 252 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 | 252
8 | 5 | 4 | 255 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 255
8 | 5 | 5 | 260 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 260
8 | 5 | 6 | 273 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | -43 | 273
8 | 5 | 7 | 313 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | -37 | 313
8 | 5 | 8 | 382 | 156 | 46 | 89 | 0 | 16 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 382
8 | 5 | 9 | 425 | 156 | 51 | 95 | 0 | 16 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 425
8 | 5 | 10 | 442 | 156 | 53 | 105 | 0 | 16 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 442
8 | 5 | 11 | 449 | 156 | 53 | 108 | 0 | 16 | 133 | 0 | 10 | 0 | 0 | -27 | 449
8 | 5 | 12 | 437 | 156 | 52 | 97 | 0 | 16 | 132 | 0 | 24 | 0 | 0 | -40 | 437
8 | 5 | 13 | 441 | 156 | 52 | 103 | 0 | 16 | 109 | 0 | 23 | 0 | 0 | -18 | 441
8 | 5 | 14 | 445 | 156 | 53 | 114 | 0 | 16 | 114 | 0 | 47 | 0 | 0 | -55 | 445
8 | 5 | 15 | 443 | 156 | 53 | 121 | 0 | 16 | 95 | 0 | 68 | 0 | 0 | -66 | 443
8 | 5 | 16 | 439 | 156 | 52 | 133 | 0 | 16 | 59 | 0 | 71 | 0 | 0 | -48 | 439
8 | 5 | 17 | 414 | 156 | 50 | 137 | 0 | 16 | 24 | 0 | 77 | 0 | 0 | -46 | 414
8 | 5 | 18 | 395 | 156 | 47 | 139 | 0 | 16 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | -44 | 395
8 | 5 | 19 | 377 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -44 | 377
8 | 5 | 20 | 358 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -47 | 358
8 | 5 | 21 | 339 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -44 | 339
8 | 5 | 22 | 323 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -26 | 323
8 | 5 | 23 | 305 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -12 | 305
8 | 6 | 0 | 283 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -32 | 283
8 | 6 | 1 | 275 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -42 | 275
8 | 6 | 2 | 276 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -36 | 276
8 | 6 | 3 | 281 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -32 | 281
8 | 6 | 4 | 283 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -33 | 283
8 | 6 | 5 | 286 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -43 | 286
8 | 6 | 6 | 294 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | -74 | 294
8 | 6 | 7 | 323 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 46 | 0 | 69 | 0 | 0 | -93 | 323
8 | 6 | 8 | 379 | 156 | 46 | 88 | 0 | 16 | 78 | 0 | 56 | 0 | 0 | -61 | 379
8 | 6 | 9 | 419 | 156 | 50 | 95 | 0 | 16 | 113 | 0 | 58 | 0 | 0 | -69 | 419
8 | 6 | 10 | 436 | 156 | 52 | 104 | 0 | 16 | 128 | 0 | 62 | 0 | 0 | -82 | 436
8 | 6 | 11 | 436 | 156 | 52 | 108 | 0 | 16 | 124 | 0 | 48 | 0 | 0 | -68 | 436
8 | 6 | 12 | 423 | 156 | 50 | 97 | 0 | 16 | 120 | 0 | 58 | 0 | 0 | -74 | 423
8 | 6 | 13 | 444 | 156 | 53 | 102 | 0 | 16 | 133 | 0 | 69 | 0 | 0 | -85 | 444
8 | 6 | 14 | 436 | 156 | 52 | 114 | 0 | 16 | 96 | 0 | 78 | 0 | 0 | -76 | 436
8 | 6 | 15 | 426 | 156 | 51 | 120 | 0 | 16 | 81 | 0 | 89 | 0 | 0 | -87 | 426
8 | 6 | 16 | 417 | 156 | 50 | 132 | 0 | 16 | 44 | 0 | 110 | 0 | 0 | -91 | 417
8 | 6 | 17 | 391 | 156 | 47 | 136 | 0 | 16 | 21 | 0 | 108 | 0 | 0 | -93 | 391
8 | 6 | 18 | 376 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | -79 | 376
8 | 6 | 19 | 358 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -74 | 358
8 | 6 | 20 | 340 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -51 | 340
8 | 6 | 21 | 323 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -11 | 323
8 | 6 | 22 | 310 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -8 | 310
8 | 6 | 23 | 294 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 294
8 | 7 | 0 | 275 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 275
8 | 7 | 1 | 268 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 268
8 | 7 | 2 | 270 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -27 | 270
8 | 7 | 3 | 275 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 275
8 | 7 | 4 | 277 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -29 | 277
8 | 7 | 5 | 281 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -31 | 281
8 | 7 | 6 | 286 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | -46 | 286
8 | 7 | 7 | 314 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 49 | 0 | 15 | 0 | 0 | -51 | 314
8 | 7 | 8 | 372 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 84 | 0 | 22 | 0 | 0 | -39 | 372
8 | 7 | 9 | 411 | 156 | 49 | 94 | 0 | 16 | 105 | 0 | 22 | 0 | 0 | -31 | 411
8 | 7 | 10 | 414 | 156 | 49 | 104 | 0 | 16 | 113 | 0 | 25 | 0 | 0 | -49 | 414
8 | 7 | 11 | 416 | 156 | 50 | 107 | 0 | 16 | 122 | 0 | 33 | 0 | 0 | -68 | 416
8 | 7 | 12 | 406 | 156 | 49 | 96 | 0 | 16 | 123 | 0 | 46 | 0 | 0 | -80 | 406
8 | 7 | 13 | 413 | 156 | 49 | 102 | 0 | 16 | 108 | 0 | 47 | 0 | 0 | -65 | 413
8 | 7 | 14 | 414 | 156 | 50 | 113 | 0 | 16 | 108 | 0 | 38 | 0 | 0 | -67 | 414
8 | 7 | 15 | 402 | 156 | 48 | 119 | 0 | 16 | 76 | 0 | 45 | 0 | 0 | -58 | 402
8 | 7 | 16 | 395 | 156 | 47 | 132 | 0 | 16 | 46 | 0 | 38 | 0 | 0 | -40 | 395
8 | 7 | 17 | 370 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 18 | 0 | 43 | 0 | 0 | -44 | 370
8 | 7 | 18 | 363 | 156 | 45 | 138 | 0 | 16 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | -32 | 363
8 | 7 | 19 | 348 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -26 | 348
8 | 7 | 20 | 329 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -28 | 329
8 | 7 | 21 | 314 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -33 | 314
8 | 7 | 22 | 304 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -27 | 304
8 | 7 | 23 | 289 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -21 | 289
8 | 8 | 0 | 270 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -26 | 270
8 | 8 | 1 | 263 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -42 | 263
8 | 8 | 2 | 266 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -47 | 266
8 | 8 | 3 | 269 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -46 | 269
8 | 8 | 4 | 273 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -42 | 273
8 | 8 | 5 | 276 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -33 | 276
8 | 8 | 6 | 278 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | -44 | 278
8 | 8 | 7 | 302 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 42 | 0 | 15 | 0 | 0 | -55 | 302
8 | 8 | 8 | 356 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | -42 | 356
8 | 8 | 9 | 383 | 156 | 46 | 94 | 0 | 16 | 90 | 0 | 35 | 0 | 0 | -54 | 383
8 | 8 | 10 | 394 | 156 | 47 | 103 | 0 | 16 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -74 | 394
8 | 8 | 11 | 410 | 156 | 49 | 106 | 0 | 16 | 148 | 0 | 23 | 0 | 0 | -88 | 410
8 | 8 | 12 | 403 | 156 | 48 | 96 | 0 | 16 | 148 | 0 | 25 | 0 | 0 | -86 | 403
8 | 8 | 13 | 423 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 148 | 0 | 19 | 0 | 0 | -67 | 423
8 | 8 | 14 | 420 | 156 | 50 | 113 | 0 | 16 | 142 | 0 | 18 | 0 | 0 | -75 | 420
8 | 8 | 15 | 413 | 156 | 49 | 119 | 0 | 16 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | -50 | 413
8 | 8 | 16 | 409 | 156 | 49 | 131 | 0 | 16 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -21 | 409
8 | 8 | 17 | 386 | 156 | 46 | 135 | 0 | 16 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | -3 | 386
8 | 8 | 18 | 366 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -11 | 366
8 | 8 | 19 | 348 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -16 | 348
8 | 8 | 20 | 329 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -18 | 329
8 | 8 | 21 | 311 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -14 | 311
8 | 8 | 22 | 301 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 301
8 | 8 | 23 | 285 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 285
8 | 9 | 0 | 266 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 266
8 | 9 | 1 | 259 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 259
8 | 9 | 2 | 261 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 261
8 | 9 | 3 | 263 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 263
8 | 9 | 4 | 267 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -31 | 267
8 | 9 | 5 | 270 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -32 | 270
8 | 9 | 6 | 277 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | -49 | 277
8 | 9 | 7 | 305 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | -66 | 305
8 | 9 | 8 | 359 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 359
8 | 9 | 9 | 400 | 156 | 48 | 93 | 0 | 16 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | -53 | 400
8 | 9 | 10 | 410 | 156 | 49 | 103 | 0 | 16 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | -64 | 410
8 | 9 | 11 | 422 | 156 | 50 | 106 | 0 | 16 | 140 | 0 | 28 | 0 | 0 | -74 | 422
8 | 9 | 12 | 404 | 156 | 48 | 95 | 0 | 16 | 142 | 0 | 43 | 0 | 0 | -96 | 404
8 | 9 | 13 | 418 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 148 | 0 | 50 | 0 | 0 | -103 | 418
8 | 9 | 14 | 416 | 156 | 50 | 112 | 0 | 16 | 144 | 0 | 60 | 0 | 0 | -122 | 416
8 | 9 | 15 | 408 | 156 | 49 | 119 | 0 | 16 | 104 | 0 | 76 | 0 | 0 | -112 | 408
8 | 9 | 16 | 398 | 156 | 48 | 131 | 0 | 16 | 59 | 0 | 87 | 0 | 0 | -99 | 398
8 | 9 | 17 | 372 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 22 | 0 | 104 | 0 | 0 | -106 | 372
8 | 9 | 18 | 353 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 3 | 0 | 131 | 0 | 0 | -135 | 353
8 | 9 | 19 | 336 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -148 | 336
8 | 9 | 20 | 318 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -88 | 318
8 | 9 | 21 | 301 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -87 | 301
8 | 9 | 22 | 289 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -77 | 289
8 | 9 | 23 | 272 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -83 | 272
8 | 10 | 0 | 256 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -104 | 256
8 | 10 | 1 | 244 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -107 | 244
8 | 10 | 2 | 247 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -93 | 247
8 | 10 | 3 | 248 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -61 | 248
8 | 10 | 4 | 250 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -56 | 250
8 | 10 | 5 | 249 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 249
8 | 10 | 6 | 244 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | -86 | 244
8 | 10 | 7 | 256 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 64 | 0 | 45 | 0 | -12 | -135 | 256
8 | 10 | 8 | 284 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 110 | 0 | 136 | 0 | 0 | -255 | 284
8 | 10 | 9 | 311 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 132 | 0 | 157 | 0 | 0 | -277 | 311
8 | 10 | 10 | 314 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 132 | 0 | 184 | 0 | 0 | -297 | 314
8 | 10 | 11 | 329 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 148 | 0 | 181 | 0 | -12 | -284 | 329
8 | 10 | 12 | 327 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 148 | 0 | 186 | 0 | -12 | -290 | 327
8 | 10 | 13 | 326 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 142 | 0 | 186 | 0 | 0 | -299 | 326
8 | 10 | 14 | 325 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 129 | 0 | 186 | 0 | 0 | -290 | 325
8 | 10 | 15 | 320 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 107 | 0 | 186 | 0 | 0 | -279 | 320
8 | 10 | 16 | 317 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 60 | 0 | 186 | 0 | 0 | -248 | 317
8 | 10 | 17 | 305 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 22 | 0 | 186 | 0 | 0 | -235 | 305
8 | 10 | 18 | 296 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 3 | 0 | 176 | 0 | 0 | -219 | 296
8 | 10 | 19 | 288 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -189 | 288
8 | 10 | 20 | 276 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -161 | 276
8 | 10 | 21 | 261 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -141 | 261
8 | 10 | 22 | 252 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -131 | 252
8 | 10 | 23 | 239 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -98 | 239
8 | 11 | 0 | 224 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | -108 | 224
8 | 11 | 1 | 215 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -97 | 215
8 | 11 | 2 | 219 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -95 | 219
8 | 11 | 3 | 223 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -83 | 223
8 | 11 | 4 | 225 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 225
8 | 11 | 5 | 224 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78 | 224
8 | 11 | 6 | 216 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | -98 | 216
8 | 11 | 7 | 224 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 63 | 0 | 10 | 0 | -12 | -130 | 224
8 | 11 | 8 | 242 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 96 | -26 | 19 | -18 | 0 | -103 | 261
8 | 11 | 9 | 262 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 120 | -55 | 37 | -35 | 0 | -54 | 312
8 | 11 | 10 | 275 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 135 | -61 | 54 | -51 | 0 | -40 | 332
8 | 11 | 11 | 286 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 140 | -64 | 79 | -74 | -12 | -60 | 305
8 | 11 | 12 | 292 | 156 | 104 | 78 | 0 | 16 | 145 | 0 | 85 | -71 | -12 | -209 | 292
8 | 11 | 13 | 290 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 141 | 0 | 94 | 0 | 0 | -242 | 290
8 | 11 | 14 | 287 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 130 | 0 | 90 | 0 | 0 | -233 | 287
8 | 11 | 15 | 286 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 103 | 0 | 88 | 0 | 0 | -210 | 286
8 | 11 | 16 | 286 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 60 | 0 | 88 | 0 | 0 | -181 | 286
8 | 11 | 17 | 286 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 22 | 0 | 81 | 0 | 0 | -148 | 286
8 | 11 | 18 | 281 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 281
8 | 11 | 19 | 274 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -139 | 274
8 | 11 | 20 | 264 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -111 | 264
8 | 11 | 21 | 251 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -92 | 251
8 | 11 | 22 | 236 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | -98 | 236
8 | 11 | 23 | 225 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -100 | 225
8 | 12 | 0 | 210 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -107 | 210
8 | 12 | 1 | 203 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -108 | 203
8 | 12 | 2 | 205 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -103 | 205
8 | 12 | 3 | 210 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -97 | 210
8 | 12 | 4 | 215 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -92 | 215
8 | 12 | 5 | 217 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -92 | 217
8 | 12 | 6 | 215 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | -96 | 215
8 | 12 | 7 | 226 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 35 | 0 | 3 | 0 | -5 | -100 | 226
8 | 12 | 8 | 248 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | -118 | 248
8 | 12 | 9 | 271 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 92 | -25 | 7 | -7 | 0 | -40 | 325
8 | 12 | 10 | 285 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 106 | -48 | 10 | -9 | 0 | -24 | 330
8 | 12 | 11 | 293 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 101 | -28 | 8 | -7 | -12 | -15 | 343
8 | 12 | 12 | 288 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 90 | -25 | 19 | -18 | -12 | -6 | 343
8 | 12 | 13 | 289 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 89 | 0 | 15 | 0 | 0 | -112 | 289
8 | 12 | 14 | 292 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 87 | 0 | 18 | 0 | 0 | -113 | 292
8 | 12 | 15 | 294 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | -108 | 294
8 | 12 | 16 | 295 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | -80 | 295
8 | 12 | 17 | 292 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | -67 | 292
8 | 12 | 18 | 291 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 | -65 | 291
8 | 12 | 19 | 285 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -63 | 285
8 | 12 | 20 | 274 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -50 | 274
8 | 12 | 21 | 259 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | -70 | 259
8 | 12 | 22 | 244 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 244
8 | 12 | 23 | 231 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -64 | 231
8 | 13 | 0 | 215 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -78 | 215
8 | 13 | 1 | 209 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 209
8 | 13 | 2 | 213 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -77 | 213
8 | 13 | 3 | 217 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 217
8 | 13 | 4 | 221 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 221
8 | 13 | 5 | 222 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 222
8 | 13 | 6 | 224 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -84 | 224
8 | 13 | 7 | 244 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 51 | 0 | 1 | 0 | -12 | -95 | 244
8 | 13 | 8 | 275 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 80 | 0 | 2 | 0 | -12 | -98 | 275
8 | 13 | 9 | 305 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | -129 | 305
8 | 13 | 10 | 321 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 134 | 0 | 14 | 0 | -12 | -134 | 321
8 | 13 | 11 | 330 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 142 | 0 | 18 | 0 | 0 | -152 | 330
8 | 13 | 12 | 331 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 148 | 0 | 34 | 0 | 0 | -162 | 331
8 | 13 | 13 | 338 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 144 | 0 | 55 | 0 | 0 | -178 | 338
8 | 13 | 14 | 331 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 126 | 0 | 56 | 0 | 0 | -180 | 331
8 | 13 | 15 | 329 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 100 | 0 | 67 | 0 | 0 | -173 | 329
8 | 13 | 16 | 325 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 54 | 0 | 79 | 0 | 0 | -155 | 325
8 | 13 | 17 | 314 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 22 | 0 | 78 | 0 | 0 | -137 | 314
8 | 13 | 18 | 305 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | -116 | 305
8 | 13 | 19 | 295 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -93 | 295
8 | 13 | 20 | 280 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -79 | 280
8 | 13 | 21 | 264 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -71 | 264
8 | 13 | 22 | 251 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -81 | 251
8 | 13 | 23 | 238 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -81 | 238
8 | 14 | 0 | 221 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -91 | 221
8 | 14 | 1 | 213 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -103 | 213
8 | 14 | 2 | 216 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -79 | 216
8 | 14 | 3 | 221 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -74 | 221
8 | 14 | 4 | 224 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -71 | 224
8 | 14 | 5 | 225 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 225
8 | 14 | 6 | 225 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | -81 | 225
8 | 14 | 7 | 239 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 42 | 0 | 2 | 0 | -12 | -92 | 239
8 | 14 | 8 | 266 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 81 | 0 | 2 | 0 | -12 | -108 | 266
8 | 14 | 9 | 289 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 111 | 0 | 6 | 0 | 0 | -137 | 289
8 | 14 | 10 | 307 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 131 | 0 | 22 | 0 | -12 | -153 | 307
8 | 14 | 11 | 315 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 131 | 0 | 40 | 0 | 0 | -178 | 315
8 | 14 | 12 | 320 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 147 | 0 | 62 | 0 | 0 | -200 | 320
8 | 14 | 13 | 317 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 133 | 0 | 67 | 0 | 0 | -200 | 317
8 | 14 | 14 | 313 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 112 | 0 | 78 | 0 | 0 | -206 | 313
8 | 14 | 15 | 310 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 78 | 0 | 80 | 0 | 0 | -183 | 310
8 | 14 | 16 | 304 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 45 | 0 | 68 | 0 | 0 | -156 | 304
8 | 14 | 17 | 300 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 22 | 0 | 68 | 0 | 0 | -141 | 300
8 | 14 | 18 | 293 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | -127 | 293
8 | 14 | 19 | 285 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -101 | 285
8 | 14 | 20 | 271 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -103 | 271
8 | 14 | 21 | 256 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 | -118 | 256
8 | 14 | 22 | 242 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -84 | 242
8 | 14 | 23 | 227 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -87 | 227
8 | 15 | 0 | 212 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -81 | 212
8 | 15 | 1 | 203 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -88 | 203
8 | 15 | 2 | 207 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -84 | 207
8 | 15 | 3 | 211 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 211
8 | 15 | 4 | 213 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -84 | 213
8 | 15 | 5 | 215 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -95 | 215
8 | 15 | 6 | 215 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | -122 | 215
8 | 15 | 7 | 230 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 48 | 0 | 44 | 0 | -12 | -149 | 230
8 | 15 | 8 | 255 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 79 | 0 | 53 | 0 | 0 | -180 | 255
8 | 15 | 9 | 280 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 127 | 0 | 55 | 0 | 0 | -211 | 280
8 | 15 | 10 | 297 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 142 | 0 | 70 | 0 | -12 | -222 | 297
8 | 15 | 11 | 303 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 138 | 0 | 77 | 0 | 0 | -234 | 303
8 | 15 | 12 | 311 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 148 | 0 | 76 | 0 | 0 | -224 | 311
8 | 15 | 13 | 309 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 141 | 0 | 84 | 0 | 0 | -233 | 309
8 | 15 | 14 | 305 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 123 | 0 | 114 | 0 | 0 | -261 | 305
8 | 15 | 15 | 302 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 88 | 0 | 163 | 0 | 0 | -284 | 302
8 | 15 | 16 | 298 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 50 | 0 | 175 | 0 | 0 | -274 | 298
8 | 15 | 17 | 293 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 24 | 0 | 172 | 0 | 9 | -263 | 293
8 | 15 | 18 | 287 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | -225 | 287
8 | 15 | 19 | 279 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -197 | 279
8 | 15 | 20 | 268 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -183 | 268
8 | 15 | 21 | 254 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -183 | 254
8 | 15 | 22 | 239 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -157 | 239
8 | 15 | 23 | 227 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -147 | 227
8 | 16 | 0 | 211 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 11 | -195 | 211
8 | 16 | 1 | 203 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -167 | 203
8 | 16 | 2 | 207 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -175 | 207
8 | 16 | 3 | 212 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -187 | 212
8 | 16 | 4 | 217 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -189 | 217
8 | 16 | 5 | 219 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | -198 | 219
8 | 16 | 6 | 220 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 8 | 0 | 141 | 0 | 0 | -220 | 220
8 | 16 | 7 | 237 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 29 | 0 | 163 | 0 | -12 | -242 | 237
8 | 16 | 8 | 267 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 43 | 0 | 186 | 0 | -12 | -253 | 267
8 | 16 | 9 | 284 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 52 | 0 | 186 | 0 | 0 | -263 | 284
8 | 16 | 10 | 291 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 60 | 0 | 186 | 0 | -12 | -262 | 291
8 | 16 | 11 | 291 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 53 | 0 | 186 | 0 | 0 | -270 | 291
8 | 16 | 12 | 289 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 64 | 0 | 186 | 0 | 0 | -272 | 289
8 | 16 | 13 | 295 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 67 | 0 | 186 | 0 | 0 | -275 | 295
8 | 16 | 14 | 293 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 63 | 0 | 186 | 0 | 0 | -285 | 293
8 | 16 | 15 | 291 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 46 | 0 | 186 | 0 | 0 | -276 | 291
8 | 16 | 16 | 291 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 27 | 0 | 186 | 0 | 0 | -269 | 291
8 | 16 | 17 | 285 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -260 | 285
8 | 16 | 18 | 281 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | -259 | 281
8 | 16 | 19 | 272 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 11 | -261 | 272
8 | 16 | 20 | 258 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -231 | 258
8 | 16 | 21 | 246 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 11 | -213 | 246
8 | 16 | 22 | 233 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -197 | 233
8 | 16 | 23 | 222 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -186 | 222
8 | 17 | 0 | 208 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -196 | 208
8 | 17 | 1 | 202 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -165 | 202
8 | 17 | 2 | 206 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -126 | 206
8 | 17 | 3 | 213 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -114 | 213
8 | 17 | 4 | 217 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -125 | 217
8 | 17 | 5 | 217 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -126 | 217
8 | 17 | 6 | 215 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -109 | 215
8 | 17 | 7 | 228 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 30 | 0 | 36 | 0 | -12 | -119 | 228
8 | 17 | 8 | 253 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 49 | 0 | 22 | 0 | 0 | -110 | 253
8 | 17 | 9 | 278 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 79 | 0 | 17 | 0 | 0 | -116 | 278
8 | 17 | 10 | 292 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 94 | 0 | 10 | 0 | 0 | -107 | 292
8 | 17 | 11 | 300 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 103 | 0 | 8 | 0 | -12 | -95 | 300
8 | 17 | 12 | 303 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 113 | 0 | 8 | 0 | -12 | -101 | 303
8 | 17 | 13 | 310 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | -113 | 310
8 | 17 | 14 | 305 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | -116 | 305
8 | 17 | 15 | 299 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 66 | 0 | 28 | 0 | 0 | -100 | 299
8 | 17 | 16 | 292 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | -86 | 292
8 | 17 | 17 | 287 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | -78 | 287
8 | 17 | 18 | 283 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 11 | -75 | 283
8 | 17 | 19 | 276 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -63 | 276
8 | 17 | 20 | 265 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -61 | 265
8 | 17 | 21 | 250 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | -66 | 250
8 | 17 | 22 | 235 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 235
8 | 17 | 23 | 225 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -82 | 225
8 | 18 | 0 | 209 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -91 | 209
8 | 18 | 1 | 202 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -96 | 202
8 | 18 | 2 | 207 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 207
8 | 18 | 3 | 210 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -92 | 210
8 | 18 | 4 | 214 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -91 | 214
8 | 18 | 5 | 214 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 214
8 | 18 | 6 | 209 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -95 | 209
8 | 18 | 7 | 217 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 40 | 0 | 2 | 0 | -12 | -106 | 217
8 | 18 | 8 | 239 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 74 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 239
8 | 18 | 9 | 264 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 109 | 0 | 26 | 0 | 0 | -169 | 264
8 | 18 | 10 | 276 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 112 | 0 | 45 | 0 | 0 | -176 | 276
8 | 18 | 11 | 278 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 110 | 0 | 62 | 0 | -12 | -178 | 278
8 | 18 | 12 | 285 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 115 | 0 | 57 | 0 | -12 | -170 | 285
8 | 18 | 13 | 293 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 127 | 0 | 78 | 0 | 0 | -209 | 293
8 | 18 | 14 | 289 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 114 | 0 | 92 | 0 | 0 | -216 | 289
8 | 18 | 15 | 288 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 88 | 0 | 99 | 0 | 0 | -204 | 288
8 | 18 | 16 | 292 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 51 | 0 | 87 | 0 | 0 | -164 | 292
8 | 18 | 17 | 293 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 18 | 0 | 84 | 0 | 0 | -140 | 293
8 | 18 | 18 | 289 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -120 | 289
8 | 18 | 19 | 282 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -112 | 282
8 | 18 | 20 | 271 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -94 | 271
8 | 18 | 21 | 255 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -81 | 255
8 | 18 | 22 | 242 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -86 | 242
8 | 18 | 23 | 231 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | -101 | 231
8 | 19 | 0 | 216 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -99 | 216
8 | 19 | 1 | 209 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -93 | 209
8 | 19 | 2 | 214 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -79 | 214
8 | 19 | 3 | 220 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 220
8 | 19 | 4 | 226 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -72 | 226
8 | 19 | 5 | 233 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -64 | 233
8 | 19 | 6 | 248 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 248
8 | 19 | 7 | 287 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | -73 | 287
8 | 19 | 8 | 357 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 94 | 0 | 5 | 0 | 0 | -45 | 357
8 | 19 | 9 | 398 | 156 | 48 | 93 | 0 | 16 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | -31 | 398
8 | 19 | 10 | 409 | 156 | 49 | 102 | 0 | 16 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 409
8 | 19 | 11 | 424 | 156 | 51 | 105 | 0 | 16 | 127 | 0 | 8 | 0 | 0 | -39 | 424
8 | 19 | 12 | 421 | 156 | 50 | 94 | 0 | 16 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | -40 | 421
8 | 19 | 13 | 436 | 156 | 52 | 100 | 0 | 16 | 107 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 436
8 | 19 | 14 | 432 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 76 | 0 | 32 | 0 | 0 | -11 | 432
8 | 19 | 15 | 419 | 156 | 57 | 118 | 0 | 16 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 419
8 | 19 | 16 | 410 | 156 | 72 | 130 | 0 | 16 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 410
8 | 19 | 17 | 384 | 156 | 69 | 134 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 384
8 | 19 | 18 | 369 | 156 | 48 | 136 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 369
8 | 19 | 19 | 352 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | 352
8 | 19 | 20 | 333 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -5 | 333
8 | 19 | 21 | 317 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 317
8 | 19 | 22 | 301 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 301
8 | 19 | 23 | 287 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -31 | 287
8 | 20 | 0 | 268 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -45 | 268
8 | 20 | 1 | 259 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -60 | 259
8 | 20 | 2 | 258 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -50 | 258
8 | 20 | 3 | 262 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -66 | 262
8 | 20 | 4 | 264 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -61 | 264
8 | 20 | 5 | 271 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -28 | 271
8 | 20 | 6 | 280 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 280
8 | 20 | 7 | 312 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 64 | 0 | 14 | 0 | 0 | -65 | 312
8 | 20 | 8 | 374 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 110 | 0 | 11 | 0 | 0 | -50 | 374
8 | 20 | 9 | 417 | 156 | 50 | 93 | 0 | 16 | 137 | 0 | 19 | 0 | 0 | -54 | 417
8 | 20 | 10 | 422 | 156 | 50 | 102 | 0 | 16 | 119 | 0 | 28 | 0 | 0 | -49 | 422
8 | 20 | 11 | 436 | 156 | 52 | 106 | 0 | 16 | 116 | 0 | 63 | 0 | 0 | -73 | 436
8 | 20 | 12 | 413 | 156 | 49 | 95 | 0 | 16 | 106 | 0 | 40 | 0 | 0 | -49 | 413
8 | 20 | 13 | 427 | 156 | 51 | 100 | 0 | 16 | 108 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 427
8 | 20 | 14 | 431 | 156 | 51 | 112 | 0 | 16 | 100 | 0 | 43 | 0 | 0 | -47 | 431
8 | 20 | 15 | 420 | 156 | 50 | 118 | 0 | 16 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 420
8 | 20 | 16 | 415 | 156 | 50 | 130 | 0 | 16 | 48 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 415
8 | 20 | 17 | 391 | 156 | 48 | 134 | 0 | 16 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 391
8 | 20 | 18 | 376 | 156 | 48 | 136 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 376
8 | 20 | 19 | 357 | 156 | 52 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 357
8 | 20 | 20 | 339 | 156 | 57 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 339
8 | 20 | 21 | 323 | 156 | 53 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 323
8 | 20 | 22 | 305 | 156 | 46 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 305
8 | 20 | 23 | 291 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 291
8 | 21 | 0 | 269 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 269
8 | 21 | 1 | 257 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 257
8 | 21 | 2 | 260 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 260
8 | 21 | 3 | 264 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 264
8 | 21 | 4 | 267 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 267
8 | 21 | 5 | 270 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -32 | 270
8 | 21 | 6 | 277 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | -42 | 277
8 | 21 | 7 | 309 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | -50 | 309
8 | 21 | 8 | 368 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | -43 | 368
8 | 21 | 9 | 415 | 156 | 50 | 93 | 0 | 16 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 415
8 | 21 | 10 | 429 | 156 | 51 | 102 | 0 | 16 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 429
8 | 21 | 11 | 438 | 156 | 52 | 106 | 0 | 16 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | -37 | 438
8 | 21 | 12 | 425 | 156 | 51 | 95 | 0 | 16 | 135 | 0 | 13 | 0 | 0 | -41 | 425
8 | 21 | 13 | 435 | 156 | 52 | 100 | 0 | 16 | 116 | 0 | 19 | 0 | 0 | -24 | 435
8 | 21 | 14 | 438 | 156 | 52 | 112 | 0 | 16 | 116 | 0 | 20 | 0 | 0 | -34 | 438
8 | 21 | 15 | 435 | 156 | 52 | 118 | 0 | 16 | 91 | 0 | 23 | 0 | 0 | -21 | 435
8 | 21 | 16 | 428 | 156 | 51 | 130 | 0 | 16 | 50 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 428
8 | 21 | 17 | 402 | 156 | 52 | 134 | 0 | 16 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 402
8 | 21 | 18 | 387 | 156 | 53 | 136 | 0 | 16 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 387
8 | 21 | 19 | 367 | 156 | 56 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 367
8 | 21 | 20 | 349 | 156 | 61 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 349
8 | 21 | 21 | 331 | 156 | 61 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 331
8 | 21 | 22 | 313 | 156 | 52 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 313
8 | 21 | 23 | 299 | 156 | 47 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 299
8 | 22 | 0 | 278 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -25 | 278
8 | 22 | 1 | 271 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -29 | 271
8 | 22 | 2 | 272 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 272
8 | 22 | 3 | 275 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -32 | 275
8 | 22 | 4 | 276 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -45 | 276
8 | 22 | 5 | 280 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | -62 | 280
8 | 22 | 6 | 287 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -60 | 287
8 | 22 | 7 | 315 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 39 | 0 | 36 | 0 | 0 | -59 | 315
8 | 22 | 8 | 381 | 156 | 46 | 87 | 0 | 16 | 92 | 0 | 18 | 0 | 0 | -34 | 381
8 | 22 | 9 | 431 | 156 | 51 | 93 | 0 | 16 | 122 | 0 | 11 | 0 | 0 | -18 | 431
8 | 22 | 10 | 453 | 156 | 54 | 102 | 0 | 16 | 142 | 0 | 17 | 0 | 0 | -34 | 453
8 | 22 | 11 | 468 | 156 | 55 | 106 | 0 | 16 | 143 | 0 | 28 | 0 | 0 | -36 | 468
8 | 22 | 12 | 456 | 156 | 54 | 95 | 0 | 16 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -27 | 456
8 | 22 | 13 | 470 | 156 | 66 | 100 | 0 | 16 | 113 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 470
8 | 22 | 14 | 470 | 156 | 72 | 112 | 0 | 16 | 101 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 470
8 | 22 | 15 | 462 | 156 | 93 | 118 | 0 | 16 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 462
8 | 22 | 16 | 452 | 156 | 101 | 130 | 0 | 16 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 452
8 | 22 | 17 | 431 | 156 | 105 | 134 | 0 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 431
8 | 22 | 18 | 415 | 156 | 104 | 136 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 415
8 | 22 | 19 | 396 | 156 | 97 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 396
8 | 22 | 20 | 377 | 156 | 49 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 377
8 | 22 | 21 | 357 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -29 | 357
8 | 22 | 22 | 337 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -28 | 337
8 | 22 | 23 | 315 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -35 | 315
8 | 23 | 0 | 293 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -31 | 293
8 | 23 | 1 | 282 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -39 | 282
8 | 23 | 2 | 280 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -54 | 280
8 | 23 | 3 | 283 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -51 | 283
8 | 23 | 4 | 284 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -51 | 284
8 | 23 | 5 | 287 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | -53 | 287
8 | 23 | 6 | 300 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 23 | 0 | 48 | 0 | 0 | -63 | 300
8 | 23 | 7 | 339 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 66 | 0 | 29 | 0 | 0 | -56 | 339
8 | 23 | 8 | 407 | 156 | 49 | 87 | 0 | 16 | 114 | 0 | 34 | 0 | 0 | -49 | 407
8 | 23 | 9 | 455 | 156 | 54 | 93 | 0 | 16 | 146 | 0 | 22 | 0 | 0 | -32 | 455
8 | 23 | 10 | 474 | 156 | 56 | 102 | 0 | 16 | 148 | 0 | 28 | 0 | 0 | -32 | 474
8 | 23 | 11 | 484 | 156 | 57 | 106 | 0 | 16 | 148 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 484
8 | 23 | 12 | 473 | 156 | 56 | 95 | 0 | 16 | 148 | 0 | 42 | 0 | 0 | -40 | 473
8 | 23 | 13 | 486 | 156 | 57 | 100 | 0 | 16 | 148 | 0 | 40 | 0 | 0 | -31 | 486
8 | 23 | 14 | 484 | 156 | 57 | 112 | 0 | 16 | 132 | 0 | 43 | 0 | 0 | -32 | 484
8 | 23 | 15 | 475 | 156 | 56 | 118 | 0 | 16 | 100 | 0 | 35 | 0 | 0 | -6 | 475
8 | 23 | 16 | 467 | 156 | 94 | 130 | 0 | 16 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 467
8 | 23 | 17 | 438 | 156 | 111 | 134 | 0 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 438
8 | 23 | 18 | 414 | 156 | 103 | 136 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 414
8 | 23 | 19 | 392 | 156 | 93 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 392
8 | 23 | 20 | 371 | 156 | 83 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 371
8 | 23 | 21 | 350 | 156 | 80 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350
8 | 23 | 22 | 335 | 156 | 73 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 335
8 | 23 | 23 | 317 | 156 | 65 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 317
8 | 24 | 0 | 293 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 293
8 | 24 | 1 | 278 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -28 | 278
8 | 24 | 2 | 276 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 276
8 | 24 | 3 | 277 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -44 | 277
8 | 24 | 4 | 275 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -42 | 275
8 | 24 | 5 | 276 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -35 | 276
8 | 24 | 6 | 272 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | -48 | 272
8 | 24 | 7 | 289 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | -63 | 289
8 | 24 | 8 | 324 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | -52 | 324
8 | 24 | 9 | 355 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 114 | 0 | 19 | 0 | 0 | -77 | 355
8 | 24 | 10 | 370 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 135 | 0 | 25 | 0 | 0 | -85 | 370
8 | 24 | 11 | 376 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 136 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 376
8 | 24 | 12 | 375 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 375
8 | 24 | 13 | 376 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 376
8 | 24 | 14 | 381 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | -53 | 381
8 | 24 | 15 | 370 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 370
8 | 24 | 16 | 362 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 362
8 | 24 | 17 | 354 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -9 | 354
8 | 24 | 18 | 343 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -7 | 343
8 | 24 | 19 | 332 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 332
8 | 24 | 20 | 316 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 316
8 | 24 | 21 | 299 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 299
8 | 24 | 22 | 284 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 284
8 | 24 | 23 | 269 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 269
8 | 25 | 0 | 250 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -53 | 250
8 | 25 | 1 | 241 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 241
8 | 25 | 2 | 243 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 243
8 | 25 | 3 | 246 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 246
8 | 25 | 4 | 248 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 248
8 | 25 | 5 | 250 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 | 250
8 | 25 | 6 | 245 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 245
8 | 25 | 7 | 254 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | -74 | 254
8 | 25 | 8 | 273 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 37 | -10 | 14 | -13 | 0 | -24 | 297
8 | 25 | 9 | 291 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 48 | -13 | 26 | -25 | 0 | -14 | 321
8 | 25 | 10 | 294 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 44 | -12 | 5 | -5 | 0 | -7 | 320
8 | 25 | 11 | 299 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 62 | -17 | 3 | -3 | 0 | -7 | 334
8 | 25 | 12 | 304 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 61 | -17 | 3 | -3 | 0 | -11 | 328
8 | 25 | 13 | 296 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 63 | -17 | 54 | -51 | 0 | -10 | 336
8 | 25 | 14 | 295 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 86 | 0 | 23 | 0 | 0 | -114 | 295
8 | 25 | 15 | 298 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 80 | 0 | 17 | 0 | 0 | -105 | 298
8 | 25 | 16 | 310 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | -73 | 310
8 | 25 | 17 | 315 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 315
8 | 25 | 18 | 312 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 312
8 | 25 | 19 | 304 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -41 | 304
8 | 25 | 20 | 290 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 290
8 | 25 | 21 | 276 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 276
8 | 25 | 22 | 259 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -45 | 259
8 | 25 | 23 | 248 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -49 | 248
8 | 26 | 0 | 232 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -64 | 232
8 | 26 | 1 | 226 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -73 | 226
8 | 26 | 2 | 231 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -73 | 231
8 | 26 | 3 | 237 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -60 | 237
8 | 26 | 4 | 241 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 241
8 | 26 | 5 | 250 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -59 | 250
8 | 26 | 6 | 261 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | -66 | 261
8 | 26 | 7 | 298 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | -62 | 298
8 | 26 | 8 | 363 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 78 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 363
8 | 26 | 9 | 406 | 156 | 49 | 93 | 0 | 16 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | -46 | 406
8 | 26 | 10 | 428 | 156 | 51 | 103 | 0 | 16 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | -52 | 428
8 | 26 | 11 | 442 | 156 | 52 | 106 | 0 | 16 | 138 | 0 | 11 | 0 | 0 | -37 | 442
8 | 26 | 12 | 433 | 156 | 52 | 95 | 0 | 16 | 140 | 0 | 11 | 0 | 0 | -37 | 433
8 | 26 | 13 | 447 | 156 | 53 | 101 | 0 | 16 | 132 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 447
8 | 26 | 14 | 452 | 156 | 54 | 112 | 0 | 16 | 124 | 0 | 19 | 0 | 0 | -29 | 452
8 | 26 | 15 | 444 | 156 | 53 | 118 | 0 | 16 | 89 | 0 | 24 | 0 | 0 | -12 | 444
8 | 26 | 16 | 439 | 156 | 52 | 131 | 0 | 16 | 52 | 0 | 37 | 0 | 0 | -5 | 439
8 | 26 | 17 | 407 | 156 | 49 | 134 | 0 | 16 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | -14 | 407
8 | 26 | 18 | 387 | 156 | 47 | 137 | 0 | 16 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -14 | 387
8 | 26 | 19 | 366 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -12 | 366
8 | 26 | 20 | 350 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -8 | 350
8 | 26 | 21 | 333 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -26 | 333
8 | 26 | 22 | 320 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 320
8 | 26 | 23 | 304 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -24 | 304
8 | 27 | 0 | 282 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -53 | 282
8 | 27 | 1 | 271 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -117 | 271
8 | 27 | 2 | 273 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -144 | 273
8 | 27 | 3 | 277 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -140 | 277
8 | 27 | 4 | 279 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -82 | 279
8 | 27 | 5 | 287 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -46 | 287
8 | 27 | 6 | 296 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | -48 | 296
8 | 27 | 7 | 319 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 24 | 0 | 42 | 0 | 0 | -47 | 319
8 | 27 | 8 | 374 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -34 | 374
8 | 27 | 9 | 418 | 156 | 50 | 93 | 0 | 16 | 116 | 0 | 73 | 0 | 0 | -86 | 418
8 | 27 | 10 | 438 | 156 | 52 | 103 | 0 | 16 | 140 | 0 | 80 | 0 | 0 | -109 | 438
8 | 27 | 11 | 456 | 156 | 54 | 106 | 0 | 16 | 142 | 0 | 78 | 0 | 0 | -96 | 456
8 | 27 | 12 | 441 | 156 | 52 | 95 | 0 | 16 | 132 | 0 | 74 | 0 | 0 | -84 | 441
8 | 27 | 13 | 459 | 156 | 54 | 101 | 0 | 16 | 130 | 0 | 64 | 0 | 0 | -62 | 459
8 | 27 | 14 | 466 | 156 | 55 | 112 | 0 | 16 | 116 | 0 | 57 | 0 | 0 | -46 | 466
8 | 27 | 15 | 455 | 156 | 54 | 118 | 0 | 16 | 95 | 0 | 41 | 0 | 0 | -25 | 455
8 | 27 | 16 | 447 | 156 | 62 | 131 | 0 | 16 | 48 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 447
8 | 27 | 17 | 417 | 156 | 80 | 135 | 0 | 16 | 11 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 417
8 | 27 | 18 | 393 | 156 | 47 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -16 | 393
8 | 27 | 19 | 367 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -19 | 367
8 | 27 | 20 | 347 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -24 | 347
8 | 27 | 21 | 328 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 328
8 | 27 | 22 | 314 | 156 | 52 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 314
8 | 27 | 23 | 297 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 297
8 | 28 | 0 | 278 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -66 | 278
8 | 28 | 1 | 268 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -84 | 268
8 | 28 | 2 | 267 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -71 | 267
8 | 28 | 3 | 268 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -115 | 268
8 | 28 | 4 | 270 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -83 | 270
8 | 28 | 5 | 273 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 273
8 | 28 | 6 | 276 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 18 | 0 | 41 | 0 | 0 | -75 | 276
8 | 28 | 7 | 304 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 60 | 0 | 27 | 0 | 0 | -83 | 304
8 | 28 | 8 | 363 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 94 | 0 | 7 | 0 | 0 | -42 | 363
8 | 28 | 9 | 403 | 156 | 48 | 93 | 0 | 16 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | -37 | 403
8 | 28 | 10 | 418 | 156 | 50 | 103 | 0 | 16 | 138 | 0 | 10 | 0 | 0 | -55 | 418
8 | 28 | 11 | 434 | 156 | 52 | 106 | 0 | 16 | 148 | 0 | 23 | 0 | 0 | -67 | 434
8 | 28 | 12 | 421 | 156 | 50 | 95 | 0 | 16 | 148 | 0 | 46 | 0 | 0 | -90 | 421
8 | 28 | 13 | 434 | 156 | 52 | 101 | 0 | 16 | 114 | 0 | 69 | 0 | 0 | -74 | 434
8 | 28 | 14 | 434 | 156 | 52 | 112 | 0 | 16 | 96 | 0 | 72 | 0 | 0 | -70 | 434
8 | 28 | 15 | 424 | 156 | 51 | 119 | 0 | 16 | 57 | 0 | 75 | 0 | 0 | -50 | 424
8 | 28 | 16 | 411 | 156 | 49 | 131 | 0 | 16 | 28 | 0 | 68 | 0 | 0 | -37 | 411
8 | 28 | 17 | 384 | 156 | 46 | 135 | 0 | 16 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | -23 | 384
8 | 28 | 18 | 374 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -25 | 374
8 | 28 | 19 | 356 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -28 | 356
8 | 28 | 20 | 339 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -12 | 339
8 | 28 | 21 | 323 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -8 | 323
8 | 28 | 22 | 309 | 156 | 46 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 309
8 | 28 | 23 | 292 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 292
8 | 29 | 0 | 273 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 273
8 | 29 | 1 | 261 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 261
8 | 29 | 2 | 265 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 265
8 | 29 | 3 | 269 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 269
8 | 29 | 4 | 272 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 272
8 | 29 | 5 | 276 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 276
8 | 29 | 6 | 282 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 282
8 | 29 | 7 | 304 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 304
8 | 29 | 8 | 350 | 156 | 70 | 87 | 0 | 16 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350
8 | 29 | 9 | 379 | 156 | 87 | 94 | 0 | 16 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 379
8 | 29 | 10 | 381 | 156 | 75 | 103 | 0 | 16 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 381
8 | 29 | 11 | 379 | 156 | 63 | 106 | 0 | 16 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 379
8 | 29 | 12 | 359 | 156 | 47 | 95 | 0 | 16 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 359
8 | 29 | 13 | 371 | 156 | 59 | 101 | 0 | 16 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 371
8 | 29 | 14 | 372 | 156 | 47 | 112 | 0 | 16 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 372
8 | 29 | 15 | 364 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | -33 | 364
8 | 29 | 16 | 359 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 359
8 | 29 | 17 | 339 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -34 | 339
8 | 29 | 18 | 332 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -42 | 332
8 | 29 | 19 | 316 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -34 | 316
8 | 29 | 20 | 302 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 302
8 | 29 | 21 | 290 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 290
8 | 29 | 22 | 279 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -49 | 279
8 | 29 | 23 | 270 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -80 | 270
8 | 30 | 0 | 254 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -70 | 254
8 | 30 | 1 | 246 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -74 | 246
8 | 30 | 2 | 254 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -78 | 254
8 | 30 | 3 | 258 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -41 | 258
8 | 30 | 4 | 263 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 263
8 | 30 | 5 | 267 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -34 | 267
8 | 30 | 6 | 270 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | -50 | 270
8 | 30 | 7 | 298 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | -75 | 298
8 | 30 | 8 | 357 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | -63 | 357
8 | 30 | 9 | 400 | 156 | 48 | 94 | 0 | 16 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | -47 | 400
8 | 30 | 10 | 421 | 156 | 50 | 103 | 0 | 16 | 136 | 0 | 15 | 0 | 0 | -55 | 421
8 | 30 | 11 | 430 | 156 | 51 | 106 | 0 | 16 | 125 | 0 | 46 | 0 | 0 | -70 | 430
8 | 30 | 12 | 419 | 156 | 50 | 96 | 0 | 16 | 121 | 0 | 66 | 0 | 0 | -86 | 419
8 | 30 | 13 | 433 | 156 | 52 | 101 | 0 | 16 | 108 | 0 | 50 | 0 | 0 | -50 | 433
8 | 30 | 14 | 433 | 156 | 52 | 113 | 0 | 16 | 92 | 0 | 44 | 0 | 0 | -40 | 433
8 | 30 | 15 | 426 | 156 | 51 | 119 | 0 | 16 | 64 | 0 | 60 | 0 | 0 | -40 | 426
8 | 30 | 16 | 417 | 156 | 50 | 131 | 0 | 16 | 31 | 0 | 60 | 0 | 0 | -27 | 417
8 | 30 | 17 | 392 | 156 | 47 | 135 | 0 | 16 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | -8 | 392
8 | 30 | 18 | 378 | 156 | 46 | 137 | 0 | 16 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -6 | 378
8 | 30 | 19 | 359 | 156 | 46 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 359
8 | 30 | 20 | 339 | 156 | 54 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 339
8 | 30 | 21 | 322 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 322
8 | 30 | 22 | 308 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 308
8 | 30 | 23 | 290 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 290
8 | 31 | 0 | 269 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 269
8 | 31 | 1 | 255 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 255
8 | 31 | 2 | 257 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 257
8 | 31 | 3 | 260 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -69 | 260
8 | 31 | 4 | 261 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -100 | 261
8 | 31 | 5 | 260 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -90 | 260
8 | 31 | 6 | 254 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | -170 | 254
8 | 31 | 7 | 259 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 | -182 | 259
8 | 31 | 8 | 276 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 5 | 0 | 94 | 0 | 0 | -116 | 276
8 | 31 | 9 | 288 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | -55 | 288
8 | 31 | 10 | 287 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 22 | 0 | 67 | 0 | 0 | -98 | 287
8 | 31 | 11 | 285 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 33 | 0 | 44 | 0 | 0 | -89 | 285
8 | 31 | 12 | 280 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 55 | 0 | 31 | 0 | 0 | -102 | 280
8 | 31 | 13 | 281 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | -95 | 281
8 | 31 | 14 | 282 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | -78 | 282
8 | 31 | 15 | 281 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -70 | 281
8 | 31 | 16 | 280 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 19 | 0 | 56 | 0 | 0 | -114 | 280
8 | 31 | 17 | 279 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -66 | 279
8 | 31 | 18 | 281 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 281
8 | 31 | 19 | 275 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 275
8 | 31 | 20 | 263 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 263
8 | 31 | 21 | 251 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -85 | 251
8 | 31 | 22 | 242 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -116 | 242
8 | 31 | 23 | 232 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -94 | 232
9 | 1 | 0 | 231 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -81 | 231
9 | 1 | 1 | 226 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 226
9 | 1 | 2 | 229 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -80 | 229
9 | 1 | 3 | 234 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -93 | 234
9 | 1 | 4 | 237 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -88 | 237
9 | 1 | 5 | 236 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -70 | 236
9 | 1 | 6 | 229 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 14 | 0 | 10 | 0 | -9 | -69 | 229
9 | 1 | 7 | 234 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | -96 | 234
9 | 1 | 8 | 246 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 67 | 0 | 10 | 0 | -12 | -102 | 246
9 | 1 | 9 | 258 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 95 | 0 | 8 | 0 | -12 | -116 | 258
9 | 1 | 10 | 263 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 88 | 0 | 7 | 0 | -12 | -103 | 263
9 | 1 | 11 | 273 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 116 | 0 | 4 | 0 | -12 | -119 | 273
9 | 1 | 12 | 284 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 129 | 0 | 9 | 0 | 0 | -139 | 284
9 | 1 | 13 | 284 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 | -144 | 284
9 | 1 | 14 | 279 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 82 | 0 | 22 | 0 | 0 | -113 | 279
9 | 1 | 15 | 276 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 54 | 0 | 24 | 0 | 0 | -90 | 276
9 | 1 | 16 | 275 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | -66 | 275
9 | 1 | 17 | 278 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 278
9 | 1 | 18 | 280 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -55 | 280
9 | 1 | 19 | 276 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -61 | 276
9 | 1 | 20 | 267 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | -64 | 267
9 | 1 | 21 | 260 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -56 | 260
9 | 1 | 22 | 253 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 253
9 | 1 | 23 | 248 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -54 | 248
9 | 2 | 0 | 238 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -62 | 238
9 | 2 | 1 | 233 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -61 | 233
9 | 2 | 2 | 239 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -60 | 239
9 | 2 | 3 | 243 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -65 | 243
9 | 2 | 4 | 248 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -49 | 248
9 | 2 | 5 | 252 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -86 | 252
9 | 2 | 6 | 254 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | -81 | 254
9 | 2 | 7 | 270 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 11 | 0 | 101 | 0 | 0 | -125 | 270
9 | 2 | 8 | 301 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 22 | 0 | 79 | 0 | 0 | -97 | 301
9 | 2 | 9 | 326 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | -40 | 326
9 | 2 | 10 | 334 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 42 | 0 | 14 | 0 | -12 | -9 | 334
9 | 2 | 11 | 336 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | -15 | 336
9 | 2 | 12 | 322 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | -23 | 322
9 | 2 | 13 | 333 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 333
9 | 2 | 14 | 339 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | -40 | 339
9 | 2 | 15 | 335 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | -38 | 335
9 | 2 | 16 | 335 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | -32 | 335
9 | 2 | 17 | 320 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 320
9 | 2 | 18 | 313 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -41 | 313
9 | 2 | 19 | 300 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -35 | 300
9 | 2 | 20 | 288 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -34 | 288
9 | 2 | 21 | 278 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 278
9 | 2 | 22 | 270 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -26 | 270
9 | 2 | 23 | 263 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 263
9 | 3 | 0 | 253 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -32 | 253
9 | 3 | 1 | 249 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 249
9 | 3 | 2 | 252 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 252
9 | 3 | 3 | 256 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 256
9 | 3 | 4 | 259 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 259
9 | 3 | 5 | 262 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -41 | 262
9 | 3 | 6 | 262 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | -36 | 262
9 | 3 | 7 | 273 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | -42 | 273
9 | 3 | 8 | 306 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | -50 | 306
9 | 3 | 9 | 335 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 91 | 0 | 11 | 0 | 0 | -66 | 335
9 | 3 | 10 | 345 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 92 | 0 | 18 | 0 | 0 | -64 | 345
9 | 3 | 11 | 348 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 348
9 | 3 | 12 | 331 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 76 | 0 | 29 | 0 | 0 | -64 | 331
9 | 3 | 13 | 342 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 83 | 0 | 48 | 0 | 0 | -89 | 342
9 | 3 | 14 | 346 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 81 | 0 | 39 | 0 | 0 | -85 | 346
9 | 3 | 15 | 341 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 69 | 0 | 44 | 0 | 0 | -93 | 341
9 | 3 | 16 | 340 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 51 | 0 | 43 | 0 | 0 | -93 | 340
9 | 3 | 17 | 327 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 17 | 0 | 45 | 0 | 0 | -72 | 327
9 | 3 | 18 | 315 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -64 | 315
9 | 3 | 19 | 304 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -72 | 304
9 | 3 | 20 | 291 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -94 | 291
9 | 3 | 21 | 281 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -63 | 281
9 | 3 | 22 | 273 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -41 | 273
9 | 3 | 23 | 264 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -37 | 264
9 | 4 | 0 | 255 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -41 | 255
9 | 4 | 1 | 249 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -43 | 249
9 | 4 | 2 | 253 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 253
9 | 4 | 3 | 256 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -41 | 256
9 | 4 | 4 | 259 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -38 | 259
9 | 4 | 5 | 260 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 260
9 | 4 | 6 | 258 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | -50 | 258
9 | 4 | 7 | 271 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | -77 | 271
9 | 4 | 8 | 309 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 93 | 0 | 8 | 0 | 0 | -90 | 309
9 | 4 | 9 | 341 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 136 | 0 | 13 | 0 | 0 | -107 | 341
9 | 4 | 10 | 356 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 146 | 0 | 32 | 0 | -12 | -109 | 356
9 | 4 | 11 | 363 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 144 | 0 | 41 | 0 | 0 | -123 | 363
9 | 4 | 12 | 354 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 144 | 0 | 36 | 0 | -12 | -105 | 354
9 | 4 | 13 | 364 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 143 | 0 | 38 | 0 | 0 | -117 | 364
9 | 4 | 14 | 365 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 126 | 0 | 56 | 0 | 0 | -129 | 365
9 | 4 | 15 | 360 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 90 | 0 | 69 | 0 | 0 | -120 | 360
9 | 4 | 16 | 356 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 49 | 0 | 67 | 0 | 0 | -100 | 356
9 | 4 | 17 | 336 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | -75 | 336
9 | 4 | 18 | 324 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 11 | -62 | 324
9 | 4 | 19 | 311 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -34 | 311
9 | 4 | 20 | 297 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 297
9 | 4 | 21 | 286 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -12 | 286
9 | 4 | 22 | 277 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -15 | 277
9 | 4 | 23 | 267 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 267
9 | 5 | 0 | 255 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -40 | 255
9 | 5 | 1 | 251 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -53 | 251
9 | 5 | 2 | 254 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -41 | 254
9 | 5 | 3 | 256 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -41 | 256
9 | 5 | 4 | 259 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -36 | 259
9 | 5 | 5 | 260 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -35 | 260
9 | 5 | 6 | 260 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | -50 | 260
9 | 5 | 7 | 276 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 62 | 0 | 11 | 0 | 0 | -81 | 276
9 | 5 | 8 | 318 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | -97 | 318
9 | 5 | 9 | 353 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | -110 | 353
9 | 5 | 10 | 372 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 148 | 0 | 8 | 0 | -12 | -72 | 372
9 | 5 | 11 | 383 | 156 | 46 | 84 | 0 | 16 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | -77 | 383
9 | 5 | 12 | 372 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 148 | 0 | 15 | 0 | -12 | -70 | 372
9 | 5 | 13 | 385 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 148 | 0 | 16 | 0 | 0 | -80 | 385
9 | 5 | 14 | 387 | 156 | 47 | 95 | 0 | 16 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | -69 | 387
9 | 5 | 15 | 379 | 156 | 46 | 104 | 0 | 16 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 379
9 | 5 | 16 | 372 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 372
9 | 5 | 17 | 348 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 348
9 | 5 | 18 | 336 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -11 | 336
9 | 5 | 19 | 321 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 321
9 | 5 | 20 | 306 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | -10 | 306
9 | 5 | 21 | 291 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 291
9 | 5 | 22 | 281 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -37 | 281
9 | 5 | 23 | 271 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -62 | 271
9 | 6 | 0 | 259 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -78 | 259
9 | 6 | 1 | 253 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -73 | 253
9 | 6 | 2 | 256 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -75 | 256
9 | 6 | 3 | 260 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -67 | 260
9 | 6 | 4 | 262 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -77 | 262
9 | 6 | 5 | 263 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -53 | 263
9 | 6 | 6 | 261 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | -80 | 261
9 | 6 | 7 | 278 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | -86 | 278
9 | 6 | 8 | 322 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 98 | 0 | 9 | 0 | 0 | -83 | 322
9 | 6 | 9 | 354 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 145 | 0 | 7 | 0 | 0 | -97 | 354
9 | 6 | 10 | 371 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 147 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 371
9 | 6 | 11 | 379 | 156 | 46 | 84 | 0 | 16 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84 | 379
9 | 6 | 12 | 369 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 144 | 0 | 6 | 0 | -12 | -60 | 369
9 | 6 | 13 | 381 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 145 | 0 | 8 | 0 | 0 | -73 | 381
9 | 6 | 14 | 382 | 156 | 46 | 95 | 0 | 16 | 118 | 0 | 5 | 0 | 0 | -54 | 382
9 | 6 | 15 | 377 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 377
9 | 6 | 16 | 371 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 371
9 | 6 | 17 | 344 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 344
9 | 6 | 18 | 332 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 332
9 | 6 | 19 | 317 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -10 | 317
9 | 6 | 20 | 303 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 303
9 | 6 | 21 | 288 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 288
9 | 6 | 22 | 281 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 281
9 | 6 | 23 | 271 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -31 | 271
9 | 7 | 0 | 258 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -35 | 258
9 | 7 | 1 | 252 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -41 | 252
9 | 7 | 2 | 254 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -47 | 254
9 | 7 | 3 | 256 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 256
9 | 7 | 4 | 256 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -61 | 256
9 | 7 | 5 | 255 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -64 | 255
9 | 7 | 6 | 248 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | -65 | 248
9 | 7 | 7 | 254 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 27 | 0 | 18 | 0 | -9 | -66 | 254
9 | 7 | 8 | 269 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 62 | 0 | 11 | 0 | -12 | -76 | 269
9 | 7 | 9 | 290 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 113 | 0 | 3 | 0 | -12 | -98 | 290
9 | 7 | 10 | 300 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 112 | 0 | 10 | 0 | -12 | -94 | 300
9 | 7 | 11 | 313 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 117 | 0 | 5 | 0 | -12 | -82 | 313
9 | 7 | 12 | 314 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 123 | 0 | 11 | 0 | 0 | -106 | 314
9 | 7 | 13 | 314 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 118 | 0 | 8 | 0 | 0 | -99 | 314
9 | 7 | 14 | 312 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | -81 | 312
9 | 7 | 15 | 312 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | -54 | 312
9 | 7 | 16 | 310 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | -32 | 310
9 | 7 | 17 | 301 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 301
9 | 7 | 18 | 300 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -29 | 300
9 | 7 | 19 | 290 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -30 | 290
9 | 7 | 20 | 282 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -25 | 282
9 | 7 | 21 | 270 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -33 | 270
9 | 7 | 22 | 263 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 263
9 | 7 | 23 | 255 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -35 | 255
9 | 8 | 0 | 244 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 244
9 | 8 | 1 | 236 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 236
9 | 8 | 2 | 240 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 240
9 | 8 | 3 | 244 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -70 | 244
9 | 8 | 4 | 245 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 245
9 | 8 | 5 | 246 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 246
9 | 8 | 6 | 241 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -70 | 241
9 | 8 | 7 | 248 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 33 | 0 | 11 | 0 | -9 | -71 | 248
9 | 8 | 8 | 261 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 53 | 0 | 9 | 0 | -12 | -73 | 261
9 | 8 | 9 | 274 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 57 | -1 | 37 | -30 | -12 | -61 | 274
9 | 8 | 10 | 273 | 156 | 65 | 67 | 0 | 16 | 49 | 0 | 77 | -64 | -12 | -81 | 273
9 | 8 | 11 | 274 | 156 | 85 | 68 | 0 | 16 | 74 | 0 | 62 | -51 | -12 | -124 | 274
9 | 8 | 12 | 275 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 85 | 0 | 45 | 0 | 0 | -141 | 275
9 | 8 | 13 | 279 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 104 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 279
9 | 8 | 14 | 280 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 98 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 280
9 | 8 | 15 | 282 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 77 | 0 | 29 | 0 | 0 | -113 | 282
9 | 8 | 16 | 283 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | -81 | 283
9 | 8 | 17 | 283 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 11 | 0 | 26 | 0 | 9 | -72 | 283
9 | 8 | 18 | 284 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -90 | 284
9 | 8 | 19 | 278 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -94 | 278
9 | 8 | 20 | 270 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -100 | 270
9 | 8 | 21 | 262 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 11 | -104 | 262
9 | 8 | 22 | 254 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -99 | 254
9 | 8 | 23 | 248 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -78 | 248
9 | 9 | 0 | 237 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -79 | 237
9 | 9 | 1 | 232 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -91 | 232
9 | 9 | 2 | 236 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -116 | 236
9 | 9 | 3 | 241 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -114 | 241
9 | 9 | 4 | 247 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -106 | 247
9 | 9 | 5 | 250 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -84 | 250
9 | 9 | 6 | 254 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | -69 | 254
9 | 9 | 7 | 274 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 47 | 0 | 17 | 0 | 0 | -75 | 274
9 | 9 | 8 | 318 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -94 | 318
9 | 9 | 9 | 348 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 122 | 0 | 51 | 0 | 0 | -125 | 348
9 | 9 | 10 | 365 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 144 | 0 | 68 | 0 | 0 | -148 | 365
9 | 9 | 11 | 375 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 148 | 0 | 84 | 0 | 0 | -159 | 375
9 | 9 | 12 | 366 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 148 | 0 | 96 | 0 | -12 | -158 | 366
9 | 9 | 13 | 377 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 147 | 0 | 95 | 0 | 0 | -166 | 377
9 | 9 | 14 | 380 | 156 | 46 | 96 | 0 | 16 | 130 | 0 | 78 | 0 | 0 | -142 | 380
9 | 9 | 15 | 377 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 92 | 0 | 60 | 0 | 0 | -98 | 377
9 | 9 | 16 | 374 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 48 | 0 | 39 | 0 | 0 | -54 | 374
9 | 9 | 17 | 352 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 11 | 0 | 39 | 0 | 0 | -36 | 352
9 | 9 | 18 | 339 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -41 | 339
9 | 9 | 19 | 322 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -27 | 322
9 | 9 | 20 | 307 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -18 | 307
9 | 9 | 21 | 295 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 295
9 | 9 | 22 | 286 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -34 | 286
9 | 9 | 23 | 275 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -36 | 275
9 | 10 | 0 | 263 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -35 | 263
9 | 10 | 1 | 258 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -36 | 258
9 | 10 | 2 | 258 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 258
9 | 10 | 3 | 263 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 263
9 | 10 | 4 | 264 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 264
9 | 10 | 5 | 267 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -26 | 267
9 | 10 | 6 | 269 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 269
9 | 10 | 7 | 290 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | -65 | 290
9 | 10 | 8 | 340 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 101 | 0 | 19 | 0 | 0 | -79 | 340
9 | 10 | 9 | 378 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 147 | 0 | 26 | 0 | 0 | -96 | 378
9 | 10 | 10 | 395 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 148 | 0 | 21 | 0 | 0 | -77 | 395
9 | 10 | 11 | 407 | 156 | 49 | 85 | 0 | 16 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -60 | 407
9 | 10 | 12 | 395 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 147 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 395
9 | 10 | 13 | 412 | 156 | 49 | 84 | 0 | 16 | 148 | 0 | 31 | 0 | 0 | -72 | 412
9 | 10 | 14 | 412 | 156 | 49 | 96 | 0 | 16 | 128 | 0 | 33 | 0 | 0 | -66 | 412
9 | 10 | 15 | 409 | 156 | 49 | 106 | 0 | 16 | 93 | 0 | 36 | 0 | 0 | -47 | 409
9 | 10 | 16 | 404 | 156 | 48 | 124 | 0 | 16 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | -10 | 404
9 | 10 | 17 | 379 | 156 | 46 | 121 | 0 | 16 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | -4 | 379
9 | 10 | 18 | 365 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -7 | 365
9 | 10 | 19 | 346 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -22 | 346
9 | 10 | 20 | 329 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -26 | 329
9 | 10 | 21 | 315 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -25 | 315
9 | 10 | 22 | 303 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -46 | 303
9 | 10 | 23 | 290 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -45 | 290
9 | 11 | 0 | 275 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -43 | 275
9 | 11 | 1 | 268 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -42 | 268
9 | 11 | 2 | 269 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -45 | 269
9 | 11 | 3 | 271 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -47 | 271
9 | 11 | 4 | 273 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -38 | 273
9 | 11 | 5 | 274 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -37 | 274
9 | 11 | 6 | 278 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -43 | 278
9 | 11 | 7 | 300 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 47 | 0 | 17 | 0 | 0 | -49 | 300
9 | 11 | 8 | 347 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 84 | 0 | 18 | 0 | 0 | -54 | 347
9 | 11 | 9 | 384 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | -44 | 384
9 | 11 | 10 | 398 | 156 | 48 | 84 | 0 | 16 | 136 | 0 | 6 | 0 | 0 | -48 | 398
9 | 11 | 11 | 413 | 156 | 49 | 86 | 0 | 16 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -55 | 413
9 | 11 | 12 | 405 | 156 | 49 | 75 | 0 | 16 | 148 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 405
9 | 11 | 13 | 417 | 156 | 50 | 84 | 0 | 16 | 148 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 417
9 | 11 | 14 | 415 | 156 | 50 | 96 | 0 | 16 | 126 | 0 | 10 | 0 | 0 | -39 | 415
9 | 11 | 15 | 411 | 156 | 49 | 106 | 0 | 16 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 411
9 | 11 | 16 | 402 | 156 | 50 | 124 | 0 | 16 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 402
9 | 11 | 17 | 376 | 156 | 61 | 122 | 0 | 16 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 376
9 | 11 | 18 | 362 | 156 | 52 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 362
9 | 11 | 19 | 345 | 156 | 57 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 345
9 | 11 | 20 | 330 | 156 | 48 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 330
9 | 11 | 21 | 317 | 156 | 49 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 317
9 | 11 | 22 | 305 | 156 | 50 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 305
9 | 11 | 23 | 292 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -4 | 292
9 | 12 | 0 | 276 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -22 | 276
9 | 12 | 1 | 269 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -22 | 269
9 | 12 | 2 | 270 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -19 | 270
9 | 12 | 3 | 272 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 272
9 | 12 | 4 | 273 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 273
9 | 12 | 5 | 277 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 277
9 | 12 | 6 | 283 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | -24 | 283
9 | 12 | 7 | 308 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 308
9 | 12 | 8 | 353 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 353
9 | 12 | 9 | 387 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 387
9 | 12 | 10 | 402 | 156 | 48 | 84 | 0 | 16 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 402
9 | 12 | 11 | 408 | 156 | 49 | 86 | 0 | 16 | 110 | 0 | 22 | 0 | 0 | -31 | 408
9 | 12 | 12 | 395 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 114 | 0 | 13 | 0 | 0 | -26 | 395
9 | 12 | 13 | 410 | 156 | 49 | 85 | 0 | 16 | 133 | 0 | 13 | 0 | 0 | -42 | 410
9 | 12 | 14 | 409 | 156 | 49 | 97 | 0 | 16 | 110 | 0 | 20 | 0 | 0 | -39 | 409
9 | 12 | 15 | 397 | 156 | 48 | 106 | 0 | 16 | 77 | 0 | 17 | 0 | 0 | -23 | 397
9 | 12 | 16 | 390 | 156 | 47 | 124 | 0 | 16 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | -4 | 390
9 | 12 | 17 | 368 | 156 | 57 | 122 | 0 | 16 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 368
9 | 12 | 18 | 356 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -4 | 356
9 | 12 | 19 | 340 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 340
9 | 12 | 20 | 326 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 326
9 | 12 | 21 | 312 | 156 | 49 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 312
9 | 12 | 22 | 302 | 156 | 50 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 302
9 | 12 | 23 | 290 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 290
9 | 13 | 0 | 274 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -19 | 274
9 | 13 | 1 | 270 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 270
9 | 13 | 2 | 270 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 270
9 | 13 | 3 | 272 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 272
9 | 13 | 4 | 273 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 273
9 | 13 | 5 | 277 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -18 | 277
9 | 13 | 6 | 281 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | -29 | 281
9 | 13 | 7 | 306 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | -42 | 306
9 | 13 | 8 | 354 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | -44 | 354
9 | 13 | 9 | 390 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 130 | 0 | 13 | 0 | 0 | -56 | 390
9 | 13 | 10 | 412 | 156 | 49 | 84 | 0 | 16 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -54 | 412
9 | 13 | 11 | 420 | 156 | 50 | 86 | 0 | 16 | 147 | 0 | 18 | 0 | 0 | -53 | 420
9 | 13 | 12 | 407 | 156 | 49 | 76 | 0 | 16 | 134 | 0 | 11 | 0 | 0 | -35 | 407
9 | 13 | 13 | 418 | 156 | 50 | 85 | 0 | 16 | 133 | 0 | 9 | 0 | 0 | -31 | 418
9 | 13 | 14 | 414 | 156 | 49 | 97 | 0 | 16 | 106 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 414
9 | 13 | 15 | 403 | 156 | 48 | 106 | 0 | 16 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 403
9 | 13 | 16 | 395 | 156 | 48 | 125 | 0 | 16 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 395
9 | 13 | 17 | 367 | 156 | 59 | 122 | 0 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 367
9 | 13 | 18 | 352 | 156 | 63 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 352
9 | 13 | 19 | 336 | 156 | 62 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 336
9 | 13 | 20 | 322 | 156 | 53 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 322
9 | 13 | 21 | 309 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -4 | 309
9 | 13 | 22 | 295 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -16 | 295
9 | 13 | 23 | 284 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -24 | 284
9 | 14 | 0 | 270 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -36 | 270
9 | 14 | 1 | 263 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -37 | 263
9 | 14 | 2 | 262 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 262
9 | 14 | 3 | 264 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 264
9 | 14 | 4 | 263 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 263
9 | 14 | 5 | 262 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 262
9 | 14 | 6 | 260 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 260
9 | 14 | 7 | 268 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | -78 | 268
9 | 14 | 8 | 293 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 96 | 0 | 2 | 0 | -12 | -79 | 293
9 | 14 | 9 | 315 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 138 | 0 | 2 | 0 | -12 | -99 | 315
9 | 14 | 10 | 329 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 148 | 0 | 2 | 0 | -12 | -95 | 329
9 | 14 | 11 | 340 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 148 | 0 | 6 | 0 | 0 | -101 | 340
9 | 14 | 12 | 341 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | -107 | 341
9 | 14 | 13 | 342 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 148 | 0 | 19 | 0 | 0 | -114 | 342
9 | 14 | 14 | 338 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 123 | 0 | 19 | 0 | 0 | -95 | 338
9 | 14 | 15 | 337 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 88 | 0 | 24 | 0 | 0 | -65 | 337
9 | 14 | 16 | 332 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | -41 | 332
9 | 14 | 17 | 324 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 9 | 0 | 22 | 0 | 8 | -25 | 324
9 | 14 | 18 | 317 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -26 | 317
9 | 14 | 19 | 307 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -26 | 307
9 | 14 | 20 | 295 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -37 | 295
9 | 14 | 21 | 283 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -43 | 283
9 | 14 | 22 | 271 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -40 | 271
9 | 14 | 23 | 264 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -55 | 264
9 | 15 | 0 | 251 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -70 | 251
9 | 15 | 1 | 246 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -103 | 246
9 | 15 | 2 | 247 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -119 | 247
9 | 15 | 3 | 250 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -136 | 250
9 | 15 | 4 | 252 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -106 | 252
9 | 15 | 5 | 252 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -98 | 252
9 | 15 | 6 | 249 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 9 | 0 | 55 | 0 | 0 | -101 | 249
9 | 15 | 7 | 257 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 36 | 0 | 45 | 0 | 0 | -110 | 257
9 | 15 | 8 | 271 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 63 | 0 | 39 | 0 | -12 | -105 | 271
9 | 15 | 9 | 288 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 85 | 0 | 69 | 0 | -12 | -140 | 288
9 | 15 | 10 | 298 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 70 | 0 | 75 | 0 | -12 | -121 | 298
9 | 15 | 11 | 297 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 41 | 0 | 33 | 0 | -12 | -52 | 297
9 | 15 | 12 | 291 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 45 | 0 | 62 | 0 | 0 | -104 | 291
9 | 15 | 13 | 290 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 72 | 0 | 25 | 0 | 0 | -96 | 290
9 | 15 | 14 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | -72 | 289
9 | 15 | 15 | 283 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 20 | 0 | 48 | 0 | 0 | -76 | 283
9 | 15 | 16 | 281 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -49 | 281
9 | 15 | 17 | 283 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 283
9 | 15 | 18 | 282 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -46 | 282
9 | 15 | 19 | 275 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -47 | 275
9 | 15 | 20 | 269 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -52 | 269
9 | 15 | 21 | 261 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -46 | 261
9 | 15 | 22 | 254 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -42 | 254
9 | 15 | 23 | 248 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -43 | 248
9 | 16 | 0 | 238 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 238
9 | 16 | 1 | 233 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -74 | 233
9 | 16 | 2 | 237 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -81 | 237
9 | 16 | 3 | 242 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -105 | 242
9 | 16 | 4 | 246 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -140 | 246
9 | 16 | 5 | 248 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -137 | 248
9 | 16 | 6 | 246 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | -146 | 246
9 | 16 | 7 | 256 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 27 | 0 | 112 | 0 | -12 | -157 | 256
9 | 16 | 8 | 276 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 60 | 0 | 120 | 0 | -9 | -181 | 276
9 | 16 | 9 | 298 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 107 | 0 | 130 | 0 | -12 | -213 | 298
9 | 16 | 10 | 312 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 135 | 0 | 122 | 0 | -12 | -219 | 312
9 | 16 | 11 | 321 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 138 | 0 | 94 | 0 | -12 | -186 | 321
9 | 16 | 12 | 319 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 136 | 0 | 56 | 0 | 0 | -161 | 319
9 | 16 | 13 | 323 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 136 | 0 | 78 | 0 | 0 | -180 | 323
9 | 16 | 14 | 326 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 124 | 0 | 78 | 0 | 0 | -167 | 326
9 | 16 | 15 | 324 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 82 | 0 | 73 | 0 | 0 | -122 | 324
9 | 16 | 16 | 321 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 38 | 0 | 65 | 0 | 0 | -82 | 321
9 | 16 | 17 | 314 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | -58 | 314
9 | 16 | 18 | 311 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -58 | 311
9 | 16 | 19 | 298 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -46 | 298
9 | 16 | 20 | 287 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -47 | 287
9 | 16 | 21 | 278 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -47 | 278
9 | 16 | 22 | 271 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -37 | 271
9 | 16 | 23 | 263 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -36 | 263
9 | 17 | 0 | 253 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -43 | 253
9 | 17 | 1 | 247 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -42 | 247
9 | 17 | 2 | 250 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 250
9 | 17 | 3 | 254 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -55 | 254
9 | 17 | 4 | 256 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -55 | 256
9 | 17 | 5 | 262 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -47 | 262
9 | 17 | 6 | 267 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | -37 | 267
9 | 17 | 7 | 286 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | -44 | 286
9 | 17 | 8 | 330 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | -35 | 330
9 | 17 | 9 | 362 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 362
9 | 17 | 10 | 379 | 156 | 46 | 85 | 0 | 16 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 379
9 | 17 | 11 | 390 | 156 | 47 | 87 | 0 | 16 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | -34 | 390
9 | 17 | 12 | 382 | 156 | 46 | 76 | 0 | 16 | 119 | 0 | 7 | 0 | 0 | -38 | 382
9 | 17 | 13 | 396 | 156 | 48 | 86 | 0 | 16 | 132 | 0 | 10 | 0 | 0 | -52 | 396
9 | 17 | 14 | 393 | 156 | 47 | 98 | 0 | 16 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | -36 | 393
9 | 17 | 15 | 387 | 156 | 47 | 108 | 0 | 16 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | -22 | 387
9 | 17 | 16 | 383 | 156 | 46 | 126 | 0 | 16 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | -6 | 383
9 | 17 | 17 | 362 | 156 | 46 | 123 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 362
9 | 17 | 18 | 349 | 156 | 59 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 349
9 | 17 | 19 | 330 | 156 | 56 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 330
9 | 17 | 20 | 318 | 156 | 56 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 318
9 | 17 | 21 | 308 | 156 | 55 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 308
9 | 17 | 22 | 297 | 156 | 51 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 297
9 | 17 | 23 | 287 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 287
9 | 18 | 0 | 272 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 272
9 | 18 | 1 | 265 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -22 | 265
9 | 18 | 2 | 268 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -22 | 268
9 | 18 | 3 | 270 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 270
9 | 18 | 4 | 271 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -27 | 271
9 | 18 | 5 | 275 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -26 | 275
9 | 18 | 6 | 278 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -25 | 278
9 | 18 | 7 | 300 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 300
9 | 18 | 8 | 342 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 342
9 | 18 | 9 | 373 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 373
9 | 18 | 10 | 380 | 156 | 46 | 86 | 0 | 16 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 380
9 | 18 | 11 | 396 | 156 | 48 | 87 | 0 | 16 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 396
9 | 18 | 12 | 383 | 156 | 46 | 77 | 0 | 16 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 383
9 | 18 | 13 | 393 | 156 | 47 | 86 | 0 | 16 | 102 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | 393
9 | 18 | 14 | 392 | 156 | 47 | 98 | 0 | 16 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 392
9 | 18 | 15 | 382 | 156 | 52 | 108 | 0 | 16 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 382
9 | 18 | 16 | 375 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 22 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 375
9 | 18 | 17 | 353 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 353
9 | 18 | 18 | 343 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 343
9 | 18 | 19 | 330 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 330
9 | 18 | 20 | 317 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -15 | 317
9 | 18 | 21 | 307 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -54 | 307
9 | 18 | 22 | 297 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -21 | 297
9 | 18 | 23 | 286 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -16 | 286
9 | 19 | 0 | 271 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 271
9 | 19 | 1 | 266 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -40 | 266
9 | 19 | 2 | 267 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -79 | 267
9 | 19 | 3 | 270 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -100 | 270
9 | 19 | 4 | 270 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 270
9 | 19 | 5 | 274 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -115 | 274
9 | 19 | 6 | 276 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | -94 | 276
9 | 19 | 7 | 289 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 15 | 0 | 67 | 0 | 0 | -80 | 289
9 | 19 | 8 | 326 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 38 | 0 | 42 | 0 | 0 | -55 | 326
9 | 19 | 9 | 355 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 49 | 0 | 63 | 0 | 0 | -59 | 355
9 | 19 | 10 | 365 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 48 | 0 | 29 | 0 | 0 | -15 | 365
9 | 19 | 11 | 367 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | -4 | 367
9 | 19 | 12 | 349 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 63 | 0 | 36 | 0 | 0 | -44 | 349
9 | 19 | 13 | 365 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 68 | 0 | 26 | 0 | 0 | -32 | 365
9 | 19 | 14 | 371 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 62 | 0 | 22 | 0 | 0 | -28 | 371
9 | 19 | 15 | 369 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 369
9 | 19 | 16 | 363 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 363
9 | 19 | 17 | 344 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 344
9 | 19 | 18 | 337 | 156 | 47 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 337
9 | 19 | 19 | 323 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 | 323
9 | 19 | 20 | 308 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 308
9 | 19 | 21 | 296 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -19 | 296
9 | 19 | 22 | 288 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -28 | 288
9 | 19 | 23 | 278 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -39 | 278
9 | 20 | 0 | 266 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -71 | 266
9 | 20 | 1 | 260 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -90 | 260
9 | 20 | 2 | 262 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -141 | 262
9 | 20 | 3 | 265 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -180 | 265
9 | 20 | 4 | 267 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -193 | 267
9 | 20 | 5 | 270 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -185 | 270
9 | 20 | 6 | 273 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 13 | 0 | 168 | 0 | 0 | -194 | 273
9 | 20 | 7 | 291 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 52 | 0 | 166 | 0 | 0 | -214 | 291
9 | 20 | 8 | 341 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 88 | 0 | 146 | 0 | 0 | -194 | 341
9 | 20 | 9 | 379 | 156 | 46 | 85 | 0 | 16 | 129 | 0 | 130 | 0 | 0 | -183 | 379
9 | 20 | 10 | 396 | 156 | 48 | 86 | 0 | 16 | 140 | 0 | 132 | 0 | 0 | -182 | 396
9 | 20 | 11 | 406 | 156 | 49 | 87 | 0 | 16 | 132 | 0 | 137 | 0 | 0 | -171 | 406
9 | 20 | 12 | 396 | 156 | 48 | 77 | 0 | 16 | 133 | 0 | 125 | 0 | 0 | -159 | 396
9 | 20 | 13 | 406 | 156 | 49 | 86 | 0 | 16 | 121 | 0 | 124 | 0 | 0 | -146 | 406
9 | 20 | 14 | 402 | 156 | 48 | 98 | 0 | 16 | 106 | 0 | 83 | 0 | 0 | -105 | 402
9 | 20 | 15 | 394 | 156 | 47 | 108 | 0 | 16 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | -39 | 394
9 | 20 | 16 | 382 | 156 | 46 | 126 | 0 | 16 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | -27 | 382
9 | 20 | 17 | 354 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 354
9 | 20 | 18 | 345 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -8 | 345
9 | 20 | 19 | 330 | 156 | 55 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 330
9 | 20 | 20 | 316 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 316
9 | 20 | 21 | 303 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | 303
9 | 20 | 22 | 296 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -5 | 296
9 | 20 | 23 | 282 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -23 | 282
9 | 21 | 0 | 270 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -47 | 270
9 | 21 | 1 | 262 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -55 | 262
9 | 21 | 2 | 262 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -72 | 262
9 | 21 | 3 | 264 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -80 | 264
9 | 21 | 4 | 264 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -131 | 264
9 | 21 | 5 | 264 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -145 | 264
9 | 21 | 6 | 263 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 3 | 0 | 114 | 0 | 0 | -141 | 263
9 | 21 | 7 | 268 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 11 | 0 | 118 | 0 | 0 | -148 | 268
9 | 21 | 8 | 286 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 22 | 0 | 137 | 0 | 0 | -160 | 286
9 | 21 | 9 | 302 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 23 | 0 | 186 | 0 | 0 | -194 | 302
9 | 21 | 10 | 304 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 20 | 0 | 186 | 0 | 0 | -189 | 304
9 | 21 | 11 | 305 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 24 | 0 | 178 | 0 | 0 | -184 | 305
9 | 21 | 12 | 300 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 32 | 0 | 159 | 0 | 0 | -180 | 300
9 | 21 | 13 | 304 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 35 | 0 | 136 | 0 | 0 | -157 | 304
9 | 21 | 14 | 300 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 26 | 0 | 169 | 0 | 0 | -187 | 300
9 | 21 | 15 | 291 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 16 | 0 | 154 | 0 | 0 | -170 | 291
9 | 21 | 16 | 290 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | -66 | 290
9 | 21 | 17 | 286 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -49 | 286
9 | 21 | 18 | 284 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -53 | 284
9 | 21 | 19 | 276 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -39 | 276
9 | 21 | 20 | 268 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -70 | 268
9 | 21 | 21 | 259 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -85 | 259
9 | 21 | 22 | 253 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -86 | 253
9 | 21 | 23 | 247 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -118 | 247
9 | 22 | 0 | 236 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -112 | 236
9 | 22 | 1 | 232 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -137 | 232
9 | 22 | 2 | 236 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 236
9 | 22 | 3 | 241 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -134 | 241
9 | 22 | 4 | 244 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -126 | 244
9 | 22 | 5 | 244 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -105 | 244
9 | 22 | 6 | 239 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | -128 | 239
9 | 22 | 7 | 243 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 4 | 0 | 129 | 0 | 0 | -177 | 243
9 | 22 | 8 | 251 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 12 | 0 | 144 | 0 | -12 | -180 | 251
9 | 22 | 9 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 32 | 0 | 159 | 0 | -12 | -210 | 256
9 | 22 | 10 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 41 | 0 | 186 | 0 | -12 | -246 | 256
9 | 22 | 11 | 255 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 50 | 0 | 148 | 0 | -12 | -218 | 255
9 | 22 | 12 | 253 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 55 | 0 | 101 | 0 | 0 | -192 | 253
9 | 22 | 13 | 251 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 50 | 0 | 114 | 0 | 0 | -203 | 251
9 | 22 | 14 | 247 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 44 | 0 | 112 | 0 | 0 | -201 | 247
9 | 22 | 15 | 246 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 30 | 0 | 88 | 0 | 0 | -163 | 246
9 | 22 | 16 | 247 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 15 | 0 | 98 | 0 | 0 | -167 | 247
9 | 22 | 17 | 250 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | -144 | 250
9 | 22 | 18 | 252 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -140 | 252
9 | 22 | 19 | 246 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -130 | 246
9 | 22 | 20 | 240 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | -121 | 240
9 | 22 | 21 | 233 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 11 | -123 | 233
9 | 22 | 22 | 225 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -121 | 225
9 | 22 | 23 | 220 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 220
9 | 23 | 0 | 210 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | -66 | 0 | -82 | 210
9 | 23 | 1 | 207 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | -74 | 0 | -83 | 207
9 | 23 | 2 | 215 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | -86 | 0 | -78 | 215
9 | 23 | 3 | 222 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | -129 | 0 | -77 | 222
9 | 23 | 4 | 230 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 | -66 | 230
9 | 23 | 5 | 234 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -60 | 234
9 | 23 | 6 | 228 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 8 | -5 | 113 | -113 | 0 | -61 | 228
9 | 23 | 7 | 230 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 28 | -18 | 58 | -58 | 0 | -59 | 238
9 | 23 | 8 | 243 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 57 | -36 | 44 | -44 | 0 | -49 | 259
9 | 23 | 9 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 104 | -65 | 44 | -44 | -5 | -40 | 281
9 | 23 | 10 | 264 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 132 | -107 | 53 | -53 | -12 | -29 | 270
9 | 23 | 11 | 272 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 143 | -115 | 80 | -80 | -12 | -26 | 277
9 | 23 | 12 | 266 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 136 | -110 | 156 | -156 | 0 | -43 | 272
9 | 23 | 13 | 269 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 134 | -109 | 159 | -159 | 0 | -41 | 273
9 | 23 | 14 | 268 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 118 | -96 | 158 | -158 | 0 | -41 | 273
9 | 23 | 15 | 266 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 83 | -52 | 161 | -161 | 0 | -36 | 286
9 | 23 | 16 | 267 | 156 | 66 | 84 | 0 | 16 | 38 | -13 | 146 | -8 | 0 | -218 | 267
9 | 23 | 17 | 264 | 156 | 53 | 94 | 0 | 16 | 5 | -2 | 128 | -7 | 0 | -179 | 264
9 | 23 | 18 | 265 | 156 | 52 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | -7 | 0 | -178 | 265
9 | 23 | 19 | 259 | 156 | 53 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | -8 | 0 | -186 | 259
9 | 23 | 20 | 254 | 156 | 53 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | -8 | 0 | -191 | 254
9 | 23 | 21 | 247 | 156 | 53 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | -7 | 0 | -166 | 247
9 | 23 | 22 | 243 | 156 | 49 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | -4 | 11 | -131 | 243
9 | 23 | 23 | 237 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | -3 | 11 | -106 | 237
9 | 24 | 0 | 228 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -98 | 228
9 | 24 | 1 | 226 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -97 | 226
9 | 24 | 2 | 232 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -77 | 232
9 | 24 | 3 | 240 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -80 | 240
9 | 24 | 4 | 246 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -71 | 246
9 | 24 | 5 | 249 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | -94 | 249
9 | 24 | 6 | 247 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | -88 | 247
9 | 24 | 7 | 254 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 57 | 0 | 29 | 0 | -12 | -107 | 254
9 | 24 | 8 | 279 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 97 | 0 | 28 | 0 | 0 | -147 | 279
9 | 24 | 9 | 303 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | -154 | 303
9 | 24 | 10 | 316 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 147 | 0 | 5 | 0 | -12 | -126 | 316
9 | 24 | 11 | 324 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 324
9 | 24 | 12 | 308 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 115 | 0 | 2 | 0 | -12 | -90 | 308
9 | 24 | 13 | 319 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | -86 | 319
9 | 24 | 14 | 319 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | -81 | 319
9 | 24 | 15 | 316 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 57 | 0 | 22 | 0 | 0 | -88 | 316
9 | 24 | 16 | 313 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | -94 | 313
9 | 24 | 17 | 300 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 4 | 0 | 24 | 0 | 11 | -79 | 300
9 | 24 | 18 | 294 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -69 | 294
9 | 24 | 19 | 282 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -63 | 282
9 | 24 | 20 | 272 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -69 | 272
9 | 24 | 21 | 266 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 266
9 | 24 | 22 | 260 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -50 | 260
9 | 24 | 23 | 254 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -50 | 254
9 | 25 | 0 | 244 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -53 | 244
9 | 25 | 1 | 240 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 240
9 | 25 | 2 | 243 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 243
9 | 25 | 3 | 249 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -55 | 249
9 | 25 | 4 | 254 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -51 | 254
9 | 25 | 5 | 256 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -54 | 256
9 | 25 | 6 | 254 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | -63 | 254
9 | 25 | 7 | 260 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 55 | 0 | 7 | 0 | -12 | -76 | 260
9 | 25 | 8 | 286 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | -112 | 286
9 | 25 | 9 | 312 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 312
9 | 25 | 10 | 320 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 135 | 0 | 3 | 0 | -12 | -108 | 320
9 | 25 | 11 | 330 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 148 | 0 | 9 | 0 | 0 | -131 | 330
9 | 25 | 12 | 318 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 144 | 0 | 15 | 0 | -12 | -122 | 318
9 | 25 | 13 | 330 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 129 | 0 | 18 | 0 | 0 | -120 | 330
9 | 25 | 14 | 331 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 106 | 0 | 21 | 0 | 0 | -111 | 331
9 | 25 | 15 | 327 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 70 | 0 | 27 | 0 | 0 | -94 | 327
9 | 25 | 16 | 324 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | -84 | 324
9 | 25 | 17 | 307 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | -74 | 307
9 | 25 | 18 | 301 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -63 | 301
9 | 25 | 19 | 287 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -46 | 287
9 | 25 | 20 | 276 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -48 | 276
9 | 25 | 21 | 268 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 268
9 | 25 | 22 | 263 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -41 | 263
9 | 25 | 23 | 255 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 255
9 | 26 | 0 | 246 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -45 | 246
9 | 26 | 1 | 242 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -47 | 242
9 | 26 | 2 | 247 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -53 | 247
9 | 26 | 3 | 250 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 250
9 | 26 | 4 | 256 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -48 | 256
9 | 26 | 5 | 259 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 259
9 | 26 | 6 | 255 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | -50 | 255
9 | 26 | 7 | 260 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | -85 | 260
9 | 26 | 8 | 288 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | -109 | 288
9 | 26 | 9 | 316 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | -126 | 316
9 | 26 | 10 | 326 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 140 | 0 | 9 | 0 | -12 | -113 | 326
9 | 26 | 11 | 332 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 332
9 | 26 | 12 | 322 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 126 | 0 | 26 | 0 | -12 | -111 | 322
9 | 26 | 13 | 332 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 113 | 0 | 23 | 0 | 0 | -106 | 332
9 | 26 | 14 | 333 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 94 | 0 | 27 | 0 | 0 | -102 | 333
9 | 26 | 15 | 327 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 60 | 0 | 33 | 0 | 0 | -90 | 327
9 | 26 | 16 | 322 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 29 | 0 | 40 | 0 | 0 | -89 | 322
9 | 26 | 17 | 305 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | -90 | 305
9 | 26 | 18 | 300 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -103 | 300
9 | 26 | 19 | 286 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -118 | 286
9 | 26 | 20 | 276 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -93 | 276
9 | 26 | 21 | 268 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -86 | 268
9 | 26 | 22 | 263 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -79 | 263
9 | 26 | 23 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -69 | 256
9 | 27 | 0 | 246 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -72 | 246
9 | 27 | 1 | 244 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -73 | 244
9 | 27 | 2 | 246 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -76 | 246
9 | 27 | 3 | 250 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 11 | -110 | 250
9 | 27 | 4 | 256 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -112 | 256
9 | 27 | 5 | 259 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -143 | 259
9 | 27 | 6 | 258 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 7 | 0 | 86 | 0 | 0 | -120 | 258
9 | 27 | 7 | 261 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 29 | 0 | 54 | 0 | 11 | -119 | 261
9 | 27 | 8 | 287 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 75 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 287
9 | 27 | 9 | 312 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 113 | 0 | 53 | 0 | 0 | -155 | 312
9 | 27 | 10 | 322 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 113 | 0 | 93 | 0 | 0 | -186 | 322
9 | 27 | 11 | 327 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 115 | 0 | 98 | 0 | 0 | -189 | 327
9 | 27 | 12 | 317 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 122 | 0 | 95 | 0 | 0 | -193 | 317
9 | 27 | 13 | 332 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 124 | 0 | 94 | 0 | 0 | -188 | 332
9 | 27 | 14 | 331 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 98 | 0 | 97 | 0 | 0 | -178 | 331
9 | 27 | 15 | 326 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | -161 | 326
9 | 27 | 16 | 323 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 28 | 0 | 118 | 0 | 0 | -165 | 323
9 | 27 | 17 | 304 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 3 | 0 | 129 | 0 | 0 | -167 | 304
9 | 27 | 18 | 297 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -159 | 297
9 | 27 | 19 | 282 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -149 | 282
9 | 27 | 20 | 273 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -151 | 273
9 | 27 | 21 | 266 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -135 | 266
9 | 27 | 22 | 261 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -108 | 261
9 | 27 | 23 | 254 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -123 | 254
9 | 28 | 0 | 245 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -128 | 245
9 | 28 | 1 | 239 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -134 | 239
9 | 28 | 2 | 242 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -122 | 242
9 | 28 | 3 | 246 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -153 | 246
9 | 28 | 4 | 248 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -155 | 248
9 | 28 | 5 | 248 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -153 | 248
9 | 28 | 6 | 241 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 6 | 0 | 105 | 0 | 0 | -155 | 241
9 | 28 | 7 | 241 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 25 | 0 | 91 | 0 | 0 | -160 | 241
9 | 28 | 8 | 252 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 48 | 0 | 87 | 0 | -7 | -161 | 252
9 | 28 | 9 | 260 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 74 | 0 | 103 | 0 | -12 | -190 | 260
9 | 28 | 10 | 263 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 84 | 0 | 115 | 0 | -12 | -209 | 263
9 | 28 | 11 | 267 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 95 | 0 | 128 | 0 | -12 | -230 | 267
9 | 28 | 12 | 262 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 82 | 0 | 125 | 0 | 0 | -232 | 262
9 | 28 | 13 | 261 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 84 | 0 | 133 | 0 | 0 | -244 | 261
9 | 28 | 14 | 263 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 63 | 0 | 144 | 0 | 0 | -234 | 263
9 | 28 | 15 | 259 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 37 | 0 | 141 | 0 | 0 | -209 | 259
9 | 28 | 16 | 258 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 18 | 0 | 133 | 0 | 0 | -192 | 258
9 | 28 | 17 | 258 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 2 | 0 | 125 | 0 | 8 | -186 | 258
9 | 28 | 18 | 258 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -182 | 258
9 | 28 | 19 | 252 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -178 | 252
9 | 28 | 20 | 245 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 11 | -187 | 245
9 | 28 | 21 | 237 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -174 | 237
9 | 28 | 22 | 231 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 11 | -202 | 231
9 | 28 | 23 | 226 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -199 | 226
9 | 29 | 0 | 216 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -201 | 216
9 | 29 | 1 | 212 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -173 | 212
9 | 29 | 2 | 216 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -146 | 216
9 | 29 | 3 | 224 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -156 | 224
9 | 29 | 4 | 230 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -165 | 230
9 | 29 | 5 | 231 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -158 | 231
9 | 29 | 6 | 221 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 7 | 0 | 105 | 0 | -12 | -164 | 221
9 | 29 | 7 | 219 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 28 | 0 | 122 | 0 | -9 | -207 | 219
9 | 29 | 8 | 224 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 49 | 0 | 135 | 0 | 0 | -245 | 224
9 | 29 | 9 | 232 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 69 | 0 | 135 | 0 | -12 | -245 | 232
9 | 29 | 10 | 238 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 78 | 0 | 127 | 0 | -12 | -240 | 238
9 | 29 | 11 | 240 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 77 | 0 | 121 | 0 | -12 | -231 | 240
9 | 29 | 12 | 240 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 72 | 0 | 116 | 0 | 0 | -235 | 240
9 | 29 | 13 | 238 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 70 | 0 | 104 | 0 | 0 | -224 | 238
9 | 29 | 14 | 238 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 64 | 0 | 94 | 0 | 0 | -210 | 238
9 | 29 | 15 | 237 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 38 | 0 | 87 | 0 | 0 | -177 | 237
9 | 29 | 16 | 241 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 15 | 0 | 86 | 0 | 0 | -159 | 241
9 | 29 | 17 | 247 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 247
9 | 29 | 18 | 250 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -122 | 250
9 | 29 | 19 | 246 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -93 | 246
9 | 29 | 20 | 239 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -82 | 239
9 | 29 | 21 | 232 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | -90 | 232
9 | 29 | 22 | 224 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -81 | 224
9 | 29 | 23 | 219 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | -91 | 219
9 | 30 | 0 | 210 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | -5 | -80 | 210
9 | 30 | 1 | 207 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -84 | 207
9 | 30 | 2 | 214 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -71 | 214
9 | 30 | 3 | 224 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 224
9 | 30 | 4 | 232 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 232
9 | 30 | 5 | 236 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55 | 236
9 | 30 | 6 | 236 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | -62 | 236
9 | 30 | 7 | 246 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 246
9 | 30 | 8 | 272 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 272
9 | 30 | 9 | 290 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | -99 | 290
9 | 30 | 10 | 305 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 104 | 0 | 3 | 0 | -12 | -90 | 305
9 | 30 | 11 | 309 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | -95 | 309
9 | 30 | 12 | 297 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 98 | 0 | 6 | 0 | -12 | -86 | 297
9 | 30 | 13 | 309 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | -108 | 309
9 | 30 | 14 | 314 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | -89 | 314
9 | 30 | 15 | 309 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 49 | 0 | 26 | 0 | 0 | -88 | 309
9 | 30 | 16 | 305 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 27 | 0 | 31 | 0 | 0 | -93 | 305
9 | 30 | 17 | 295 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | -75 | 295
9 | 30 | 18 | 289 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -69 | 289
9 | 30 | 19 | 277 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -61 | 277
9 | 30 | 20 | 269 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -50 | 269
9 | 30 | 21 | 261 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -58 | 261
9 | 30 | 22 | 254 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -53 | 254
9 | 30 | 23 | 247 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 247
10 | 1 | 0 | 239 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 239
10 | 1 | 1 | 235 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -63 | 235
10 | 1 | 2 | 239 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -67 | 239
10 | 1 | 3 | 247 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -64 | 247
10 | 1 | 4 | 253 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | -61 | 253
10 | 1 | 5 | 258 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 258
10 | 1 | 6 | 253 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | -78 | 253
10 | 1 | 7 | 260 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | -98 | 260
10 | 1 | 8 | 297 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | -92 | 297
10 | 1 | 9 | 332 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | -88 | 332
10 | 1 | 10 | 352 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | -88 | 352
10 | 1 | 11 | 359 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 144 | 0 | 6 | 0 | -12 | -63 | 359
10 | 1 | 12 | 349 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 139 | 0 | 5 | 0 | -12 | -64 | 349
10 | 1 | 13 | 366 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 366
10 | 1 | 14 | 366 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 366
10 | 1 | 15 | 362 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 362
10 | 1 | 16 | 356 | 156 | 46 | 97 | 0 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 356
10 | 1 | 17 | 334 | 156 | 46 | 101 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 334
10 | 1 | 18 | 323 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 323
10 | 1 | 19 | 307 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -17 | 307
10 | 1 | 20 | 293 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 293
10 | 1 | 21 | 280 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -46 | 280
10 | 1 | 22 | 268 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -69 | 268
10 | 1 | 23 | 258 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -94 | 258
10 | 2 | 0 | 244 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -142 | 244
10 | 2 | 1 | 241 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -123 | 241
10 | 2 | 2 | 245 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -129 | 245
10 | 2 | 3 | 251 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -148 | 251
10 | 2 | 4 | 258 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -156 | 258
10 | 2 | 5 | 263 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -157 | 263
10 | 2 | 6 | 259 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 10 | 0 | 122 | 0 | 0 | -163 | 259
10 | 2 | 7 | 267 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 44 | 0 | 102 | 0 | 0 | -160 | 267
10 | 2 | 8 | 304 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 90 | 0 | 86 | 0 | 0 | -155 | 304
10 | 2 | 9 | 336 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 104 | 0 | 58 | 0 | -12 | -97 | 336
10 | 2 | 10 | 348 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 90 | 0 | 39 | 0 | 0 | -64 | 348
10 | 2 | 11 | 352 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 76 | 0 | 72 | 0 | -12 | -67 | 352
10 | 2 | 12 | 336 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 82 | 0 | 110 | 0 | -12 | -125 | 336
10 | 2 | 13 | 349 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 63 | 0 | 122 | 0 | 0 | -119 | 349
10 | 2 | 14 | 345 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 36 | 0 | 153 | 0 | 0 | -131 | 345
10 | 2 | 15 | 332 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 15 | 0 | 144 | 0 | 0 | -122 | 332
10 | 2 | 16 | 325 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | -136 | 325
10 | 2 | 17 | 310 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -175 | 310
10 | 2 | 18 | 302 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -171 | 302
10 | 2 | 19 | 287 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -161 | 287
10 | 2 | 20 | 276 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -163 | 276
10 | 2 | 21 | 267 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -173 | 267
10 | 2 | 22 | 262 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -165 | 262
10 | 2 | 23 | 255 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -157 | 255
10 | 3 | 0 | 244 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -168 | 244
10 | 3 | 1 | 242 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -177 | 242
10 | 3 | 2 | 246 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -171 | 246
10 | 3 | 3 | 258 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -167 | 258
10 | 3 | 4 | 264 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -156 | 264
10 | 3 | 5 | 268 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -140 | 268
10 | 3 | 6 | 263 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | -150 | 263
10 | 3 | 7 | 267 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 8 | 0 | 114 | 0 | 0 | -136 | 267
10 | 3 | 8 | 297 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 15 | 0 | 132 | 0 | 0 | -133 | 297
10 | 3 | 9 | 317 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 18 | 0 | 139 | 0 | 0 | -123 | 317
10 | 3 | 10 | 321 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 18 | 0 | 156 | 0 | 0 | -135 | 321
10 | 3 | 11 | 322 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 14 | 0 | 150 | 0 | 0 | -125 | 322
10 | 3 | 12 | 305 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 15 | 0 | 150 | 0 | 11 | -151 | 305
10 | 3 | 13 | 316 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 16 | 0 | 149 | 0 | 0 | -132 | 316
10 | 3 | 14 | 318 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 14 | 0 | 154 | 0 | 0 | -137 | 318
10 | 3 | 15 | 312 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 10 | 0 | 130 | 0 | 0 | -123 | 312
10 | 3 | 16 | 311 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | -53 | 311
10 | 3 | 17 | 303 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -30 | 303
10 | 3 | 18 | 297 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | -41 | 297
10 | 3 | 19 | 284 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 284
10 | 3 | 20 | 275 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -43 | 275
10 | 3 | 21 | 268 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -54 | 268
10 | 3 | 22 | 261 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -49 | 261
10 | 3 | 23 | 253 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 253
10 | 4 | 0 | 244 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -61 | 244
10 | 4 | 1 | 241 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -82 | 241
10 | 4 | 2 | 249 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -95 | 249
10 | 4 | 3 | 258 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -79 | 258
10 | 4 | 4 | 264 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -76 | 264
10 | 4 | 5 | 267 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 267
10 | 4 | 6 | 260 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | -60 | 260
10 | 4 | 7 | 268 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 11 | 0 | 31 | 0 | 0 | -54 | 268
10 | 4 | 8 | 298 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 22 | 0 | 48 | 0 | 0 | -54 | 298
10 | 4 | 9 | 321 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 20 | 0 | 74 | 0 | 0 | -55 | 321
10 | 4 | 10 | 328 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 16 | 0 | 61 | 0 | 0 | -31 | 328
10 | 4 | 11 | 327 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 19 | 0 | 135 | 0 | 0 | -109 | 327
10 | 4 | 12 | 310 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 22 | 0 | 153 | 0 | 0 | -144 | 310
10 | 4 | 13 | 318 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 19 | 0 | 144 | 0 | 2 | -129 | 318
10 | 4 | 14 | 318 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 18 | 0 | 82 | 0 | 0 | -68 | 318
10 | 4 | 15 | 312 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 16 | 0 | 68 | 0 | 0 | -66 | 312
10 | 4 | 16 | 308 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | -66 | 308
10 | 4 | 17 | 298 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -69 | 298
10 | 4 | 18 | 293 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -62 | 293
10 | 4 | 19 | 281 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -51 | 281
10 | 4 | 20 | 272 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -60 | 272
10 | 4 | 21 | 262 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -48 | 262
10 | 4 | 22 | 258 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -46 | 258
10 | 4 | 23 | 251 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -45 | 251
10 | 5 | 0 | 239 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | -63 | 239
10 | 5 | 1 | 233 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -60 | 233
10 | 5 | 2 | 240 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 240
10 | 5 | 3 | 248 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 248
10 | 5 | 4 | 252 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 252
10 | 5 | 5 | 250 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -64 | 250
10 | 5 | 6 | 236 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | -95 | 236
10 | 5 | 7 | 231 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | -105 | 231
10 | 5 | 8 | 241 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | -121 | 241
10 | 5 | 9 | 252 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 84 | 0 | 48 | 0 | 0 | -160 | 252
10 | 5 | 10 | 255 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 82 | 0 | 59 | 0 | -12 | -154 | 255
10 | 5 | 11 | 254 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 72 | 0 | 56 | 0 | -12 | -142 | 254
10 | 5 | 12 | 248 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 61 | 0 | 55 | 0 | -12 | -135 | 248
10 | 5 | 13 | 250 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 58 | 0 | 63 | 0 | -12 | -138 | 250
10 | 5 | 14 | 249 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 41 | 0 | 63 | 0 | -9 | -126 | 249
10 | 5 | 15 | 248 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 24 | 0 | 69 | 0 | 0 | -125 | 248
10 | 5 | 16 | 249 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | -105 | 249
10 | 5 | 17 | 253 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -89 | 253
10 | 5 | 18 | 254 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -84 | 254
10 | 5 | 19 | 247 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -75 | 247
10 | 5 | 20 | 240 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 240
10 | 5 | 21 | 231 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -62 | 231
10 | 5 | 22 | 224 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -73 | 224
10 | 5 | 23 | 219 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -69 | 219
10 | 6 | 0 | 209 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -91 | 209
10 | 6 | 1 | 206 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | -91 | 206
10 | 6 | 2 | 216 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -87 | 216
10 | 6 | 3 | 226 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -83 | 226
10 | 6 | 4 | 233 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -86 | 233
10 | 6 | 5 | 234 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -78 | 234
10 | 6 | 6 | 219 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -101 | 219
10 | 6 | 7 | 214 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 25 | 0 | 51 | 0 | 0 | -141 | 214
10 | 6 | 8 | 220 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 48 | 0 | 61 | 0 | 0 | -168 | 220
10 | 6 | 9 | 232 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 81 | 0 | 47 | 0 | 0 | -176 | 232
10 | 6 | 10 | 241 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 116 | -17 | 33 | -27 | -12 | -131 | 241
10 | 6 | 11 | 247 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 138 | -26 | 27 | -22 | -12 | -137 | 247
10 | 6 | 12 | 250 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 129 | -28 | 19 | -15 | -12 | -122 | 250
10 | 6 | 13 | 243 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 104 | -24 | 12 | -10 | -12 | -106 | 243
10 | 6 | 14 | 242 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 76 | 0 | 3 | 0 | -9 | -107 | 242
10 | 6 | 15 | 241 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | -84 | 241
10 | 6 | 16 | 245 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -59 | 245
10 | 6 | 17 | 252 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -50 | 252
10 | 6 | 18 | 254 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -54 | 254
10 | 6 | 19 | 248 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -53 | 248
10 | 6 | 20 | 241 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -58 | 241
10 | 6 | 21 | 231 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -78 | 231
10 | 6 | 22 | 227 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -71 | 227
10 | 6 | 23 | 222 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -67 | 222
10 | 7 | 0 | 213 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 213
10 | 7 | 1 | 212 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 212
10 | 7 | 2 | 223 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 223
10 | 7 | 3 | 233 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 233
10 | 7 | 4 | 241 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -69 | 241
10 | 7 | 5 | 246 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -53 | 246
10 | 7 | 6 | 244 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -53 | 244
10 | 7 | 7 | 253 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 253
10 | 7 | 8 | 288 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | -27 | 288
10 | 7 | 9 | 312 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 312
10 | 7 | 10 | 326 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 326
10 | 7 | 11 | 328 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | -6 | 328
10 | 7 | 12 | 308 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 | -49 | 308
10 | 7 | 13 | 318 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -39 | 318
10 | 7 | 14 | 321 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 10 | 0 | 94 | 0 | 0 | -67 | 321
10 | 7 | 15 | 317 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | -56 | 317
10 | 7 | 16 | 316 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -63 | 316
10 | 7 | 17 | 307 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -91 | 307
10 | 7 | 18 | 299 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -55 | 299
10 | 7 | 19 | 285 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -27 | 285
10 | 7 | 20 | 275 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -42 | 275
10 | 7 | 21 | 266 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | -56 | 266
10 | 7 | 22 | 264 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -74 | 264
10 | 7 | 23 | 256 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -101 | 256
10 | 8 | 0 | 245 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -115 | 245
10 | 8 | 1 | 243 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -126 | 243
10 | 8 | 2 | 253 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -154 | 253
10 | 8 | 3 | 261 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -163 | 261
10 | 8 | 4 | 268 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -161 | 268
10 | 8 | 5 | 271 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -154 | 271
10 | 8 | 6 | 264 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | -165 | 264
10 | 8 | 7 | 267 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 13 | 0 | 152 | 0 | 0 | -175 | 267
10 | 8 | 8 | 294 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 26 | 0 | 116 | 0 | 0 | -127 | 294
10 | 8 | 9 | 312 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 34 | 0 | 59 | 0 | 0 | -61 | 312
10 | 8 | 10 | 313 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 47 | 0 | 22 | 0 | 0 | -35 | 313
10 | 8 | 11 | 315 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | -32 | 315
10 | 8 | 12 | 299 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 299
10 | 8 | 13 | 311 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | -27 | 311
10 | 8 | 14 | 315 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 17 | 0 | 73 | 0 | 0 | -58 | 315
10 | 8 | 15 | 310 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 10 | 0 | 76 | 0 | 0 | -67 | 310
10 | 8 | 16 | 308 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | -71 | 308
10 | 8 | 17 | 300 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -69 | 300
10 | 8 | 18 | 296 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -91 | 296
10 | 8 | 19 | 283 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -69 | 283
10 | 8 | 20 | 274 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -76 | 274
10 | 8 | 21 | 268 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -92 | 268
10 | 8 | 22 | 261 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -71 | 261
10 | 8 | 23 | 254 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -51 | 254
10 | 9 | 0 | 245 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -53 | 245
10 | 9 | 1 | 241 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -67 | 241
10 | 9 | 2 | 250 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -100 | 250
10 | 9 | 3 | 261 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -138 | 261
10 | 9 | 4 | 266 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -178 | 266
10 | 9 | 5 | 270 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -144 | 270
10 | 9 | 6 | 264 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 4 | 0 | 117 | 0 | 0 | -143 | 264
10 | 9 | 7 | 266 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 25 | 0 | 120 | 0 | 0 | -156 | 266
10 | 9 | 8 | 288 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 61 | 0 | 136 | 0 | 0 | -188 | 288
10 | 9 | 9 | 306 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 104 | 0 | 149 | 0 | 0 | -226 | 306
10 | 9 | 10 | 315 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 121 | 0 | 166 | 0 | 0 | -250 | 315
10 | 9 | 11 | 312 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 114 | 0 | 162 | 0 | -12 | -231 | 312
10 | 9 | 12 | 297 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 118 | 0 | 168 | 0 | -12 | -253 | 297
10 | 9 | 13 | 309 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 112 | 0 | 180 | 0 | 0 | -262 | 309
10 | 9 | 14 | 311 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 90 | 0 | 173 | 0 | 0 | -235 | 311
10 | 9 | 15 | 307 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 55 | 0 | 170 | 0 | 0 | -208 | 307
10 | 9 | 16 | 307 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 22 | 0 | 161 | 0 | 0 | -185 | 307
10 | 9 | 17 | 297 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | -190 | 297
10 | 9 | 18 | 293 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -188 | 293
10 | 9 | 19 | 280 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -175 | 280
10 | 9 | 20 | 272 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -187 | 272
10 | 9 | 21 | 265 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -187 | 265
10 | 9 | 22 | 261 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -130 | 261
10 | 9 | 23 | 253 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -126 | 253
10 | 10 | 0 | 243 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -116 | 243
10 | 10 | 1 | 241 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -117 | 241
10 | 10 | 2 | 247 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -112 | 247
10 | 10 | 3 | 260 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -68 | 260
10 | 10 | 4 | 268 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -61 | 268
10 | 10 | 5 | 270 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -52 | 270
10 | 10 | 6 | 263 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | -63 | 263
10 | 10 | 7 | 263 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | -61 | 263
10 | 10 | 8 | 284 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | -79 | 284
10 | 10 | 9 | 302 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 115 | 0 | 10 | 0 | -12 | -89 | 302
10 | 10 | 10 | 311 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | -112 | 311
10 | 10 | 11 | 313 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 143 | 0 | 2 | 0 | -12 | -98 | 313
10 | 10 | 12 | 301 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 132 | 0 | 6 | 0 | -12 | -101 | 301
10 | 10 | 13 | 311 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 122 | 0 | 13 | 0 | 0 | -102 | 311
10 | 10 | 14 | 312 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | -76 | 312
10 | 10 | 15 | 309 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 | 309
10 | 10 | 16 | 307 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | -27 | 307
10 | 10 | 17 | 299 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | -28 | 299
10 | 10 | 18 | 294 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -30 | 294
10 | 10 | 19 | 279 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -29 | 279
10 | 10 | 20 | 270 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -40 | 270
10 | 10 | 21 | 262 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -50 | 262
10 | 10 | 22 | 257 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -64 | 257
10 | 10 | 23 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -72 | 250
10 | 11 | 0 | 239 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -82 | 239
10 | 11 | 1 | 238 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -83 | 238
10 | 11 | 2 | 245 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -86 | 245
10 | 11 | 3 | 258 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -85 | 258
10 | 11 | 4 | 266 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -72 | 266
10 | 11 | 5 | 269 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -55 | 269
10 | 11 | 6 | 261 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | -77 | 261
10 | 11 | 7 | 260 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 38 | 0 | 69 | 0 | 0 | -123 | 260
10 | 11 | 8 | 281 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 80 | 0 | 56 | 0 | 0 | -132 | 281
10 | 11 | 9 | 300 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 108 | 0 | 26 | 0 | -12 | -100 | 300
10 | 11 | 10 | 309 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 127 | -58 | 30 | -28 | 0 | -13 | 335
10 | 11 | 11 | 313 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 127 | -58 | 43 | -40 | -12 | 0 | 337
10 | 11 | 12 | 303 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 131 | -59 | 45 | -43 | -12 | -7 | 330
10 | 11 | 13 | 310 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 120 | 0 | 49 | 0 | 0 | -136 | 310
10 | 11 | 14 | 312 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 105 | 0 | 37 | 0 | 0 | -111 | 312
10 | 11 | 15 | 306 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 62 | 0 | 15 | 0 | 0 | -60 | 306
10 | 11 | 16 | 304 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | -35 | 304
10 | 11 | 17 | 293 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | -43 | 293
10 | 11 | 18 | 288 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -41 | 288
10 | 11 | 19 | 275 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -24 | 275
10 | 11 | 20 | 266 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -37 | 266
10 | 11 | 21 | 258 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | -57 | 258
10 | 11 | 22 | 251 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -62 | 251
10 | 11 | 23 | 244 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -73 | 244
10 | 12 | 0 | 233 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -88 | 233
10 | 12 | 1 | 227 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -102 | 227
10 | 12 | 2 | 238 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -95 | 238
10 | 12 | 3 | 248 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -85 | 248
10 | 12 | 4 | 254 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -83 | 254
10 | 12 | 5 | 250 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -85 | 250
10 | 12 | 6 | 235 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | -91 | 235
10 | 12 | 7 | 229 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 49 | 0 | 29 | 0 | 0 | -124 | 229
10 | 12 | 8 | 236 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 93 | -26 | 9 | -9 | 0 | -53 | 290
10 | 12 | 9 | 244 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 121 | -55 | 5 | -5 | 0 | -49 | 293
10 | 12 | 10 | 254 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 145 | -66 | 2 | -2 | -12 | -32 | 310
10 | 12 | 11 | 258 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 139 | -63 | 4 | -4 | -12 | -28 | 311
10 | 12 | 12 | 254 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 131 | -59 | 7 | -6 | -12 | -29 | 307
10 | 12 | 13 | 250 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 114 | -52 | 9 | -8 | -12 | -29 | 297
10 | 12 | 14 | 250 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 93 | -26 | 9 | -9 | -9 | -31 | 302
10 | 12 | 15 | 245 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 56 | 0 | 17 | 0 | 0 | -104 | 245
10 | 12 | 16 | 248 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | -74 | 248
10 | 12 | 17 | 251 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -68 | 251
10 | 12 | 18 | 253 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -65 | 253
10 | 12 | 19 | 245 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -52 | 245
10 | 12 | 20 | 239 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -54 | 239
10 | 12 | 21 | 229 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -63 | 229
10 | 12 | 22 | 222 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -67 | 222
10 | 12 | 23 | 215 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -71 | 215
10 | 13 | 0 | 207 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | -1 | 11 | -94 | 207
10 | 13 | 1 | 204 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | -1 | 11 | -98 | 204
10 | 13 | 2 | 215 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | -1 | 7 | -89 | 215
10 | 13 | 3 | 228 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -74 | 228
10 | 13 | 4 | 237 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -72 | 237
10 | 13 | 5 | 234 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -71 | 234
10 | 13 | 6 | 218 | 156 | 50 | 60 | 0 | 16 | 7 | -3 | 29 | -2 | 0 | -95 | 218
10 | 13 | 7 | 208 | 156 | 60 | 58 | 0 | 16 | 46 | -16 | 22 | -1 | 0 | -133 | 208
10 | 13 | 8 | 210 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 90 | -56 | 50 | -50 | 0 | -78 | 231
10 | 13 | 9 | 219 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 120 | -97 | 130 | -130 | 0 | -74 | 224
10 | 13 | 10 | 226 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 144 | -116 | 152 | -152 | -12 | -59 | 232
10 | 13 | 11 | 231 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 146 | -118 | 153 | -153 | -12 | -53 | 238
10 | 13 | 12 | 230 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 141 | -114 | 147 | -147 | -12 | -54 | 235
10 | 13 | 13 | 226 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 132 | -106 | 153 | -153 | -9 | -59 | 233
10 | 13 | 14 | 225 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 106 | -86 | 160 | -160 | -12 | -53 | 230
10 | 13 | 15 | 224 | 156 | 75 | 58 | 0 | 16 | 61 | -21 | 162 | -9 | 0 | -274 | 224
10 | 13 | 16 | 231 | 156 | 59 | 62 | 0 | 16 | 21 | -7 | 136 | -8 | 0 | -204 | 231
10 | 13 | 17 | 237 | 156 | 52 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 132 | -7 | 0 | -187 | 237
10 | 13 | 18 | 238 | 156 | 51 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | -6 | 0 | -165 | 238
10 | 13 | 19 | 233 | 156 | 52 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | -6 | 0 | -165 | 233
10 | 13 | 20 | 226 | 156 | 51 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | -6 | 9 | -167 | 226
10 | 13 | 21 | 219 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | -3 | 11 | -126 | 219
10 | 13 | 22 | 211 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | -108 | 211
10 | 13 | 23 | 207 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | -97 | 207
10 | 14 | 0 | 197 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -161 | 197
10 | 14 | 1 | 196 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | -121 | 196
10 | 14 | 2 | 208 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -106 | 208
10 | 14 | 3 | 220 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -106 | 220
10 | 14 | 4 | 230 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 11 | -120 | 230
10 | 14 | 5 | 231 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -107 | 231
10 | 14 | 6 | 219 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -122 | 219
10 | 14 | 7 | 216 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 48 | 0 | 53 | 0 | -9 | -150 | 216
10 | 14 | 8 | 226 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 93 | -25 | 28 | -27 | 0 | -85 | 259
10 | 14 | 9 | 240 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 122 | -56 | 7 | -6 | 0 | -53 | 289
10 | 14 | 10 | 250 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 146 | -67 | 4 | -4 | -12 | -35 | 306
10 | 14 | 11 | 254 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 147 | -67 | 3 | -2 | -12 | -30 | 313
10 | 14 | 12 | 254 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 136 | -62 | 3 | -2 | -12 | -28 | 309
10 | 14 | 13 | 252 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 119 | -54 | 4 | -3 | -12 | -36 | 292
10 | 14 | 14 | 252 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | -115 | 252
10 | 14 | 15 | 251 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | -73 | 251
10 | 14 | 16 | 254 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | -45 | 254
10 | 14 | 17 | 256 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | -51 | 256
10 | 14 | 18 | 257 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -60 | 257
10 | 14 | 19 | 250 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -103 | 250
10 | 14 | 20 | 242 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 6 | -123 | 242
10 | 14 | 21 | 235 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -107 | 235
10 | 14 | 22 | 230 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -111 | 230
10 | 14 | 23 | 224 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -122 | 224
10 | 15 | 0 | 218 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -116 | 218
10 | 15 | 1 | 215 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 215
10 | 15 | 2 | 223 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -114 | 223
10 | 15 | 3 | 238 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -105 | 238
10 | 15 | 4 | 245 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -104 | 245
10 | 15 | 5 | 250 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -87 | 250
10 | 15 | 6 | 246 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | -96 | 246
10 | 15 | 7 | 251 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 44 | 0 | 66 | 0 | 0 | -133 | 251
10 | 15 | 8 | 281 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 70 | 0 | 39 | 0 | 0 | -104 | 281
10 | 15 | 9 | 305 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | -70 | 305
10 | 15 | 10 | 316 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 87 | 0 | 38 | 0 | 0 | -84 | 316
10 | 15 | 11 | 318 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 77 | 0 | 41 | 0 | -12 | -64 | 318
10 | 15 | 12 | 303 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 77 | 0 | 41 | 0 | -12 | -76 | 303
10 | 15 | 13 | 318 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 65 | 0 | 38 | 0 | 0 | -61 | 318
10 | 15 | 14 | 321 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 53 | 0 | 40 | 0 | 0 | -51 | 321
10 | 15 | 15 | 316 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | -41 | 316
10 | 15 | 16 | 313 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | -38 | 313
10 | 15 | 17 | 305 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -68 | 305
10 | 15 | 18 | 298 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -71 | 298
10 | 15 | 19 | 285 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -63 | 285
10 | 15 | 20 | 275 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -67 | 275
10 | 15 | 21 | 266 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -78 | 266
10 | 15 | 22 | 263 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -109 | 263
10 | 15 | 23 | 255 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -111 | 255
10 | 16 | 0 | 246 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -110 | 246
10 | 16 | 1 | 242 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -168 | 242
10 | 16 | 2 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -126 | 250
10 | 16 | 3 | 260 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -129 | 260
10 | 16 | 4 | 266 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -117 | 266
10 | 16 | 5 | 266 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -92 | 266
10 | 16 | 6 | 264 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | -108 | 264
10 | 16 | 7 | 270 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | -45 | 270
10 | 16 | 8 | 297 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | -36 | 297
10 | 16 | 9 | 317 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | -34 | 317
10 | 16 | 10 | 321 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 44 | 0 | 21 | 0 | 11 | -30 | 321
10 | 16 | 11 | 323 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 323
10 | 16 | 12 | 308 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 308
10 | 16 | 13 | 320 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | -25 | 320
10 | 16 | 14 | 325 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 54 | 0 | 18 | 0 | 11 | -37 | 325
10 | 16 | 15 | 321 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 33 | 0 | 22 | 0 | 3 | -24 | 321
10 | 16 | 16 | 317 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | -29 | 317
10 | 16 | 17 | 307 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -45 | 307
10 | 16 | 18 | 301 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -63 | 301
10 | 16 | 19 | 287 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -71 | 287
10 | 16 | 20 | 278 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -64 | 278
10 | 16 | 21 | 269 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -52 | 269
10 | 16 | 22 | 263 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -34 | 263
10 | 16 | 23 | 256 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -36 | 256
10 | 17 | 0 | 244 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -46 | 244
10 | 17 | 1 | 240 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -48 | 240
10 | 17 | 2 | 248 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -45 | 248
10 | 17 | 3 | 259 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -44 | 259
10 | 17 | 4 | 265 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -50 | 265
10 | 17 | 5 | 265 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -46 | 265
10 | 17 | 6 | 258 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | -59 | 258
10 | 17 | 7 | 262 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | -61 | 262
10 | 17 | 8 | 290 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 77 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 290
10 | 17 | 9 | 316 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 111 | 0 | 70 | 0 | -12 | -129 | 316
10 | 17 | 10 | 324 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 131 | 0 | 67 | 0 | 0 | -149 | 324
10 | 17 | 11 | 329 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 128 | 0 | 88 | 0 | -12 | -150 | 329
10 | 17 | 12 | 314 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 112 | 0 | 94 | 0 | -12 | -153 | 314
10 | 17 | 13 | 327 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 102 | 0 | 96 | 0 | 0 | -146 | 327
10 | 17 | 14 | 328 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 87 | 0 | 94 | 0 | 0 | -132 | 328
10 | 17 | 15 | 323 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 46 | 0 | 105 | 0 | 0 | -115 | 323
10 | 17 | 16 | 319 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 13 | 0 | 129 | 0 | 0 | -128 | 319
10 | 17 | 17 | 309 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -130 | 309
10 | 17 | 18 | 301 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -153 | 301
10 | 17 | 19 | 287 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -127 | 287
10 | 17 | 20 | 277 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -129 | 277
10 | 17 | 21 | 269 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -79 | 269
10 | 17 | 22 | 261 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -65 | 261
10 | 17 | 23 | 254 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -71 | 254
10 | 18 | 0 | 244 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -77 | 244
10 | 18 | 1 | 240 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -78 | 240
10 | 18 | 2 | 247 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -80 | 247
10 | 18 | 3 | 256 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -94 | 256
10 | 18 | 4 | 263 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -81 | 263
10 | 18 | 5 | 265 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -83 | 265
10 | 18 | 6 | 258 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | -94 | 258
10 | 18 | 7 | 263 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 26 | 0 | 53 | 0 | 0 | -89 | 263
10 | 18 | 8 | 291 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 51 | 0 | 37 | 0 | 0 | -72 | 291
10 | 18 | 9 | 309 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | -49 | 309
10 | 18 | 10 | 317 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | -56 | 317
10 | 18 | 11 | 323 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 323
10 | 18 | 12 | 312 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | -66 | 312
10 | 18 | 13 | 325 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | -35 | 325
10 | 18 | 14 | 328 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 53 | 0 | 2 | 0 | 11 | -17 | 328
10 | 18 | 15 | 322 | 156 | 48 | 70 | 0 | 16 | 20 | 0 | 2 | 0 | 11 | -1 | 322
10 | 18 | 16 | 317 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 8 | 0 | 10 | 0 | 11 | -17 | 317
10 | 18 | 17 | 308 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 308
10 | 18 | 18 | 299 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | -30 | 299
10 | 18 | 19 | 287 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -35 | 287
10 | 18 | 20 | 275 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -39 | 275
10 | 18 | 21 | 267 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -48 | 267
10 | 18 | 22 | 263 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -71 | 263
10 | 18 | 23 | 256 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -80 | 256
10 | 19 | 0 | 243 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -116 | 243
10 | 19 | 1 | 241 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -124 | 241
10 | 19 | 2 | 246 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -141 | 246
10 | 19 | 3 | 253 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -196 | 253
10 | 19 | 4 | 257 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -217 | 257
10 | 19 | 5 | 253 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -219 | 253
10 | 19 | 6 | 241 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -222 | 241
10 | 19 | 7 | 244 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -223 | 244
10 | 19 | 8 | 255 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 14 | 0 | 175 | 0 | 0 | -208 | 255
10 | 19 | 9 | 264 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 25 | 0 | 186 | 0 | 0 | -221 | 264
10 | 19 | 10 | 266 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 39 | 0 | 186 | 0 | 0 | -232 | 266
10 | 19 | 11 | 270 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 40 | 0 | 176 | 0 | 0 | -219 | 270
10 | 19 | 12 | 266 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 23 | 0 | 164 | 0 | 0 | -194 | 266
10 | 19 | 13 | 267 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 14 | 0 | 171 | 0 | 0 | -191 | 267
10 | 19 | 14 | 263 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 11 | 0 | 186 | 0 | 0 | -207 | 263
10 | 19 | 15 | 259 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 7 | 0 | 185 | 0 | 0 | -207 | 259
10 | 19 | 16 | 258 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 1 | 0 | 171 | 0 | 0 | -191 | 258
10 | 19 | 17 | 258 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -217 | 258
10 | 19 | 18 | 254 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -223 | 254
10 | 19 | 19 | 246 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -225 | 246
10 | 19 | 20 | 240 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -225 | 240
10 | 19 | 21 | 231 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -226 | 231
10 | 19 | 22 | 225 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -203 | 225
10 | 19 | 23 | 219 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -207 | 219
10 | 20 | 0 | 207 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -205 | 207
10 | 20 | 1 | 204 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -209 | 204
10 | 20 | 2 | 216 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -214 | 216
10 | 20 | 3 | 229 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -204 | 229
10 | 20 | 4 | 238 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -189 | 238
10 | 20 | 5 | 240 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -180 | 240
10 | 20 | 6 | 226 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 3 | 0 | 135 | 0 | 0 | -187 | 226
10 | 20 | 7 | 216 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 29 | 0 | 149 | 0 | 0 | -235 | 216
10 | 20 | 8 | 217 | 156 | 92 | 57 | 0 | 16 | 74 | 0 | 156 | -129 | 0 | -205 | 217
10 | 20 | 9 | 220 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 98 | -27 | 175 | -165 | 0 | -68 | 287
10 | 20 | 10 | 224 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 119 | -54 | 175 | -165 | -12 | -54 | 282
10 | 20 | 11 | 226 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 118 | -53 | 170 | -160 | -12 | -52 | 284
10 | 20 | 12 | 225 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 116 | -53 | 167 | -158 | -12 | -54 | 279
10 | 20 | 13 | 222 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 112 | -51 | 161 | -152 | -12 | -55 | 276
10 | 20 | 14 | 220 | 156 | 128 | 56 | 0 | 16 | 87 | 0 | 172 | -142 | -9 | -244 | 220
10 | 20 | 15 | 222 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 51 | 0 | 157 | 0 | 0 | -260 | 222
10 | 20 | 16 | 228 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 15 | 0 | 150 | 0 | 0 | -214 | 228
10 | 20 | 17 | 240 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 11 | -223 | 240
10 | 20 | 18 | 245 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -210 | 245
10 | 20 | 19 | 241 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -185 | 241
10 | 20 | 20 | 238 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -148 | 238
10 | 20 | 21 | 231 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | -152 | 231
10 | 20 | 22 | 224 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -98 | 224
10 | 20 | 23 | 217 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -86 | 217
10 | 21 | 0 | 209 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -95 | 209
10 | 21 | 1 | 210 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -111 | 210
10 | 21 | 2 | 223 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -107 | 223
10 | 21 | 3 | 240 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -105 | 240
10 | 21 | 4 | 250 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -98 | 250
10 | 21 | 5 | 254 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 11 | -106 | 254
10 | 21 | 6 | 255 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | -96 | 255
10 | 21 | 7 | 252 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | -121 | 252
10 | 21 | 8 | 270 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 90 | 0 | 37 | 0 | 0 | -132 | 270
10 | 21 | 9 | 286 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 122 | 0 | 14 | 0 | -12 | -113 | 286
10 | 21 | 10 | 295 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 145 | -66 | 10 | -9 | 0 | -2 | 353
10 | 21 | 11 | 297 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 143 | -65 | 13 | -13 | -12 | 0 | 341
10 | 21 | 12 | 283 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 137 | -62 | 14 | -13 | -12 | 0 | 337
10 | 21 | 13 | 293 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 125 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 293
10 | 21 | 14 | 298 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 97 | 0 | 25 | 0 | 0 | -103 | 298
10 | 21 | 15 | 296 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 52 | 0 | 48 | 0 | 0 | -90 | 296
10 | 21 | 16 | 298 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 13 | 0 | 69 | 0 | 0 | -89 | 298
10 | 21 | 17 | 292 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -83 | 292
10 | 21 | 18 | 287 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -95 | 287
10 | 21 | 19 | 275 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -99 | 275
10 | 21 | 20 | 267 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -83 | 267
10 | 21 | 21 | 260 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -100 | 260
10 | 21 | 22 | 256 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -105 | 256
10 | 21 | 23 | 248 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -104 | 248
10 | 22 | 0 | 237 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -110 | 237
10 | 22 | 1 | 235 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -111 | 235
10 | 22 | 2 | 245 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -61 | 245
10 | 22 | 3 | 260 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -47 | 260
10 | 22 | 4 | 265 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -68 | 265
10 | 22 | 5 | 267 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | -79 | 267
10 | 22 | 6 | 259 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | -86 | 259
10 | 22 | 7 | 261 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 25 | 0 | 69 | 0 | 0 | -106 | 261
10 | 22 | 8 | 282 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 50 | 0 | 57 | 0 | 0 | -100 | 282
10 | 22 | 9 | 303 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 58 | 0 | 57 | 0 | -12 | -75 | 303
10 | 22 | 10 | 306 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 61 | 0 | 42 | 0 | 0 | -72 | 306
10 | 22 | 11 | 305 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 55 | 0 | 20 | 0 | -2 | -43 | 305
10 | 22 | 12 | 291 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | -42 | 291
10 | 22 | 13 | 305 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | -19 | 305
10 | 22 | 14 | 307 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | -6 | 307
10 | 22 | 15 | 303 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | -1 | 303
10 | 22 | 16 | 303 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -18 | 303
10 | 22 | 17 | 297 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -67 | 297
10 | 22 | 18 | 292 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -123 | 292
10 | 22 | 19 | 280 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -149 | 280
10 | 22 | 20 | 271 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -145 | 271
10 | 22 | 21 | 262 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -110 | 262
10 | 22 | 22 | 257 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -120 | 257
10 | 22 | 23 | 250 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -105 | 250
10 | 23 | 0 | 240 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -128 | 240
10 | 23 | 1 | 240 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -124 | 240
10 | 23 | 2 | 250 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -108 | 250
10 | 23 | 3 | 261 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -98 | 261
10 | 23 | 4 | 265 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -92 | 265
10 | 23 | 5 | 261 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -96 | 261
10 | 23 | 6 | 257 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | -89 | 257
10 | 23 | 7 | 265 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 13 | 0 | 86 | 0 | 0 | -107 | 265
10 | 23 | 8 | 296 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 27 | 0 | 98 | 0 | 0 | -104 | 296
10 | 23 | 9 | 318 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 36 | 0 | 106 | 0 | 0 | -100 | 318
10 | 23 | 10 | 324 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 61 | 0 | 122 | 0 | 0 | -134 | 324
10 | 23 | 11 | 328 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 28 | 0 | 137 | 0 | 0 | -112 | 328
10 | 23 | 12 | 310 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 28 | 0 | 122 | 0 | 0 | -113 | 310
10 | 23 | 13 | 321 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 32 | 0 | 144 | 0 | 0 | -130 | 321
10 | 23 | 14 | 326 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 15 | 0 | 154 | 0 | 0 | -122 | 326
10 | 23 | 15 | 318 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 7 | 0 | 186 | 0 | 0 | -162 | 318
10 | 23 | 16 | 317 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -176 | 317
10 | 23 | 17 | 306 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -189 | 306
10 | 23 | 18 | 297 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -181 | 297
10 | 23 | 19 | 284 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -183 | 284
10 | 23 | 20 | 274 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -176 | 274
10 | 23 | 21 | 267 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -156 | 267
10 | 23 | 22 | 258 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -139 | 258
10 | 23 | 23 | 252 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -126 | 252
10 | 24 | 0 | 241 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -121 | 241
10 | 24 | 1 | 240 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -107 | 240
10 | 24 | 2 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 8 | -101 | 250
10 | 24 | 3 | 261 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -73 | 261
10 | 24 | 4 | 267 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -46 | 267
10 | 24 | 5 | 266 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -33 | 266
10 | 24 | 6 | 259 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 4 | 0 | 10 | 0 | 11 | -49 | 259
10 | 24 | 7 | 264 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | -51 | 264
10 | 24 | 8 | 290 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | -51 | 290
10 | 24 | 9 | 309 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | -43 | 309
10 | 24 | 10 | 313 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | -49 | 313
10 | 24 | 11 | 310 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | -50 | 310
10 | 24 | 12 | 298 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -92 | 298
10 | 24 | 13 | 310 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 59 | 0 | 54 | 0 | 0 | -78 | 310
10 | 24 | 14 | 311 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 35 | 0 | 54 | 0 | 0 | -57 | 311
10 | 24 | 15 | 309 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 16 | 0 | 64 | 0 | 0 | -58 | 309
10 | 24 | 16 | 308 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | -69 | 308
10 | 24 | 17 | 302 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 11 | -80 | 302
10 | 24 | 18 | 296 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -52 | 296
10 | 24 | 19 | 283 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -60 | 283
10 | 24 | 20 | 274 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -69 | 274
10 | 24 | 21 | 267 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -89 | 267
10 | 24 | 22 | 261 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -63 | 261
10 | 24 | 23 | 252 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -64 | 252
10 | 25 | 0 | 242 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -93 | 242
10 | 25 | 1 | 240 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -126 | 240
10 | 25 | 2 | 248 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -153 | 248
10 | 25 | 3 | 261 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -162 | 261
10 | 25 | 4 | 268 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 268
10 | 25 | 5 | 268 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -156 | 268
10 | 25 | 6 | 264 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 3 | 0 | 131 | 0 | 0 | -153 | 264
10 | 25 | 7 | 261 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 33 | 0 | 137 | 0 | 0 | -183 | 261
10 | 25 | 8 | 278 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 71 | 0 | 157 | 0 | 0 | -226 | 278
10 | 25 | 9 | 298 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 101 | 0 | 167 | 0 | -12 | -234 | 298
10 | 25 | 10 | 305 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 114 | 0 | 160 | 0 | 0 | -244 | 305
10 | 25 | 11 | 306 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 107 | 0 | 160 | 0 | -12 | -225 | 306
10 | 25 | 12 | 286 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 98 | 0 | 158 | 0 | -12 | -231 | 286
10 | 25 | 13 | 297 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 90 | 0 | 154 | 0 | 0 | -223 | 297
10 | 25 | 14 | 303 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 72 | 0 | 154 | 0 | 0 | -202 | 303
10 | 25 | 15 | 302 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 36 | 0 | 157 | 0 | 0 | -178 | 302
10 | 25 | 16 | 301 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 8 | 0 | 120 | 0 | 0 | -133 | 301
10 | 25 | 17 | 293 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -98 | 293
10 | 25 | 18 | 286 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 11 | -72 | 286
10 | 25 | 19 | 275 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -42 | 275
10 | 25 | 20 | 266 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -47 | 266
10 | 25 | 21 | 259 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -56 | 259
10 | 25 | 22 | 253 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -49 | 253
10 | 25 | 23 | 248 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -46 | 248
10 | 26 | 0 | 236 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -55 | 236
10 | 26 | 1 | 233 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -62 | 233
10 | 26 | 2 | 242 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -76 | 242
10 | 26 | 3 | 253 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -69 | 253
10 | 26 | 4 | 261 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -70 | 261
10 | 26 | 5 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -65 | 256
10 | 26 | 6 | 241 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -65 | 241
10 | 26 | 7 | 233 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | -85 | 233
10 | 26 | 8 | 238 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 38 | 0 | 43 | 0 | 0 | -118 | 238
10 | 26 | 9 | 244 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 60 | 0 | 58 | 0 | 0 | -149 | 244
10 | 26 | 10 | 245 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 72 | 0 | 67 | 0 | -8 | -160 | 245
10 | 26 | 11 | 246 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 78 | 0 | 51 | 0 | -12 | -145 | 246
10 | 26 | 12 | 241 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 89 | 0 | 56 | 0 | -12 | -166 | 241
10 | 26 | 13 | 242 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 86 | 0 | 55 | 0 | 0 | -173 | 242
10 | 26 | 14 | 239 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 64 | 0 | 71 | 0 | 0 | -170 | 239
10 | 26 | 15 | 237 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 38 | 0 | 92 | 0 | 0 | -168 | 237
10 | 26 | 16 | 242 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 11 | 0 | 95 | 0 | 0 | -142 | 242
10 | 26 | 17 | 250 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -103 | 250
10 | 26 | 18 | 250 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -73 | 250
10 | 26 | 19 | 243 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -64 | 243
10 | 26 | 20 | 238 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -77 | 238
10 | 26 | 21 | 230 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -89 | 230
10 | 26 | 22 | 224 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -97 | 224
10 | 26 | 23 | 217 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -98 | 217
10 | 27 | 0 | 208 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -103 | 208
10 | 27 | 1 | 209 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | -108 | 209
10 | 27 | 2 | 219 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -88 | 219
10 | 27 | 3 | 234 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -85 | 234
10 | 27 | 4 | 241 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -85 | 241
10 | 27 | 5 | 239 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -85 | 239
10 | 27 | 6 | 223 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | -92 | 223
10 | 27 | 7 | 215 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 30 | 0 | 41 | 0 | -9 | -121 | 215
10 | 27 | 8 | 216 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | -137 | 216
10 | 27 | 9 | 222 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 77 | -10 | 8 | -7 | 0 | -121 | 222
10 | 27 | 10 | 225 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 96 | -26 | 8 | -8 | -12 | -79 | 254
10 | 27 | 11 | 229 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 77 | -11 | 4 | -3 | -12 | -101 | 229
10 | 27 | 12 | 229 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 59 | 0 | 2 | 0 | -12 | -94 | 229
10 | 27 | 13 | 231 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 50 | 0 | 2 | 0 | -12 | -83 | 231
10 | 27 | 14 | 231 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | -76 | 231
10 | 27 | 15 | 230 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 230
10 | 27 | 16 | 239 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -53 | 239
10 | 27 | 17 | 249 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -46 | 249
10 | 27 | 18 | 250 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | -65 | 250
10 | 27 | 19 | 244 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -63 | 244
10 | 27 | 20 | 241 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 241
10 | 27 | 21 | 233 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -51 | 233
10 | 27 | 22 | 228 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -68 | 228
10 | 27 | 23 | 220 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -83 | 220
10 | 28 | 0 | 214 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -137 | 214
10 | 28 | 1 | 212 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -224 | 212
10 | 28 | 2 | 224 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -135 | 224
10 | 28 | 3 | 239 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -74 | 239
10 | 28 | 4 | 247 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -89 | 247
10 | 28 | 5 | 248 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -72 | 248
10 | 28 | 6 | 244 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 244
10 | 28 | 7 | 254 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | -46 | 254
10 | 28 | 8 | 282 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | -34 | 282
10 | 28 | 9 | 301 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | -28 | 301
10 | 28 | 10 | 305 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 47 | 0 | 15 | 0 | 0 | -33 | 305
10 | 28 | 11 | 300 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 | -48 | 300
10 | 28 | 12 | 285 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 80 | 0 | 18 | 0 | -12 | -75 | 285
10 | 28 | 13 | 297 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 82 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 297
10 | 28 | 14 | 303 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 60 | 0 | 51 | 0 | 0 | -88 | 303
10 | 28 | 15 | 300 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | -62 | 300
10 | 28 | 16 | 300 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | -79 | 300
10 | 28 | 17 | 297 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -122 | 297
10 | 28 | 18 | 291 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -152 | 291
10 | 28 | 19 | 279 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -128 | 279
10 | 28 | 20 | 270 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -171 | 270
10 | 28 | 21 | 263 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -174 | 263
10 | 28 | 22 | 256 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -178 | 256
10 | 28 | 23 | 248 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -186 | 248
10 | 29 | 0 | 239 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -199 | 239
10 | 29 | 1 | 235 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -206 | 235
10 | 29 | 2 | 247 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -203 | 247
10 | 29 | 3 | 259 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -197 | 259
10 | 29 | 4 | 268 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -161 | 268
10 | 29 | 5 | 272 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -154 | 272
10 | 29 | 6 | 266 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 3 | 0 | 134 | 0 | 0 | -155 | 266
10 | 29 | 7 | 266 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 24 | 0 | 128 | 0 | 0 | -161 | 266
10 | 29 | 8 | 283 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 60 | 0 | 106 | 0 | 0 | -160 | 283
10 | 29 | 9 | 302 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 78 | 0 | 108 | 0 | 0 | -161 | 302
10 | 29 | 10 | 303 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 78 | 0 | 118 | 0 | 0 | -170 | 303
10 | 29 | 11 | 306 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 59 | 0 | 118 | 0 | 0 | -148 | 306
10 | 29 | 12 | 292 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 44 | 0 | 116 | 0 | 0 | -143 | 292
10 | 29 | 13 | 305 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 29 | 0 | 118 | 0 | 0 | -119 | 305
10 | 29 | 14 | 309 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 17 | 0 | 102 | 0 | 0 | -91 | 309
10 | 29 | 15 | 307 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | -69 | 307
10 | 29 | 16 | 308 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -45 | 308
10 | 29 | 17 | 302 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -47 | 302
10 | 29 | 18 | 297 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -38 | 297
10 | 29 | 19 | 285 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -36 | 285
10 | 29 | 20 | 276 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 276
10 | 29 | 21 | 267 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 267
10 | 29 | 22 | 258 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -32 | 258
10 | 29 | 23 | 250 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -48 | 250
10 | 30 | 0 | 239 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -54 | 239
10 | 30 | 1 | 239 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 239
10 | 30 | 2 | 250 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 250
10 | 30 | 3 | 264 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -39 | 264
10 | 30 | 4 | 271 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -49 | 271
10 | 30 | 5 | 272 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -51 | 272
10 | 30 | 6 | 266 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -49 | 266
10 | 30 | 7 | 268 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | -41 | 268
10 | 30 | 8 | 292 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 48 | 0 | 28 | 0 | 0 | -61 | 292
10 | 30 | 9 | 308 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 49 | 0 | 47 | 0 | 0 | -66 | 308
10 | 30 | 10 | 311 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 66 | 0 | 37 | 0 | 0 | -69 | 311
10 | 30 | 11 | 308 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 72 | 0 | 53 | 0 | -12 | -82 | 308
10 | 30 | 12 | 290 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 87 | 0 | 52 | 0 | -12 | -112 | 290
10 | 30 | 13 | 300 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 91 | 0 | 49 | 0 | 0 | -117 | 300
10 | 30 | 14 | 302 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | -109 | 302
10 | 30 | 15 | 300 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | -102 | 300
10 | 30 | 16 | 300 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | -105 | 300
10 | 30 | 17 | 298 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -96 | 298
10 | 30 | 18 | 293 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -87 | 293
10 | 30 | 19 | 282 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -50 | 282
10 | 30 | 20 | 275 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -56 | 275
10 | 30 | 21 | 266 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -64 | 266
10 | 30 | 22 | 262 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -62 | 262
10 | 30 | 23 | 253 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -55 | 253
10 | 31 | 0 | 243 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -63 | 243
10 | 31 | 1 | 241 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -65 | 241
10 | 31 | 2 | 251 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -50 | 251
10 | 31 | 3 | 265 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -35 | 265
10 | 31 | 4 | 277 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -25 | 277
10 | 31 | 5 | 278 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -34 | 278
10 | 31 | 6 | 276 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | -31 | 276
10 | 31 | 7 | 271 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 271
10 | 31 | 8 | 284 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | -71 | 284
10 | 31 | 9 | 298 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 99 | 0 | 2 | 0 | -12 | -69 | 298
10 | 31 | 10 | 302 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | -80 | 302
10 | 31 | 11 | 298 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 99 | 0 | 3 | 0 | -12 | -70 | 298
10 | 31 | 12 | 283 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 97 | 0 | 5 | 0 | -12 | -82 | 283
10 | 31 | 13 | 295 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 86 | 0 | 29 | 0 | 0 | -98 | 295
10 | 31 | 14 | 299 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 62 | 0 | 23 | 0 | 0 | -67 | 299
10 | 31 | 15 | 296 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | -43 | 296
10 | 31 | 16 | 298 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | -31 | 298
10 | 31 | 17 | 297 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 297
10 | 31 | 18 | 291 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -32 | 291
10 | 31 | 19 | 281 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 11 | -81 | 281
10 | 31 | 20 | 273 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -86 | 273
10 | 31 | 21 | 264 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -74 | 264
10 | 31 | 22 | 257 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -67 | 257
10 | 31 | 23 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -84 | 250
11 | 1 | 0 | 240 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -97 | 240
11 | 1 | 1 | 238 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -91 | 238
11 | 1 | 2 | 251 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -69 | 251
11 | 1 | 3 | 266 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -65 | 266
11 | 1 | 4 | 271 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -87 | 271
11 | 1 | 5 | 271 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -75 | 271
11 | 1 | 6 | 265 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 265
11 | 1 | 7 | 265 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | -73 | 265
11 | 1 | 8 | 288 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 47 | 0 | 37 | 0 | 0 | -78 | 288
11 | 1 | 9 | 305 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 63 | 0 | 37 | 0 | 0 | -80 | 305
11 | 1 | 10 | 309 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | -72 | 309
11 | 1 | 11 | 311 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | -41 | 311
11 | 1 | 12 | 296 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | -49 | 296
11 | 1 | 13 | 308 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 32 | 0 | 44 | 0 | 0 | -50 | 308
11 | 1 | 14 | 310 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | -24 | 310
11 | 1 | 15 | 308 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | -23 | 308
11 | 1 | 16 | 309 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 309
11 | 1 | 17 | 300 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -75 | 300
11 | 1 | 18 | 292 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -61 | 292
11 | 1 | 19 | 281 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 281
11 | 1 | 20 | 273 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -47 | 273
11 | 1 | 21 | 263 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -47 | 263
11 | 1 | 22 | 254 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -33 | 254
11 | 1 | 23 | 247 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 247
11 | 2 | 0 | 234 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -54 | 234
11 | 2 | 1 | 231 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -53 | 231
11 | 2 | 2 | 242 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -63 | 242
11 | 2 | 3 | 252 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -67 | 252
11 | 2 | 4 | 257 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 257
11 | 2 | 5 | 251 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -62 | 251
11 | 2 | 6 | 236 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -71 | 236
11 | 2 | 7 | 234 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -69 | 234
11 | 2 | 8 | 244 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | -66 | 244
11 | 2 | 9 | 256 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 13 | 0 | 111 | 0 | 0 | -143 | 256
11 | 2 | 10 | 260 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 12 | 0 | 155 | 0 | 0 | -182 | 260
11 | 2 | 11 | 262 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 13 | 0 | 166 | 0 | 0 | -192 | 262
11 | 2 | 12 | 259 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 12 | 0 | 176 | 0 | 0 | -204 | 259
11 | 2 | 13 | 257 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -174 | 257
11 | 2 | 14 | 257 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 8 | 0 | 144 | 0 | 0 | -170 | 257
11 | 2 | 15 | 254 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 9 | 0 | 186 | 0 | 0 | -216 | 254
11 | 2 | 16 | 255 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 5 | 0 | 186 | 0 | 0 | -215 | 255
11 | 2 | 17 | 260 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -213 | 260
11 | 2 | 18 | 258 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -188 | 258
11 | 2 | 19 | 250 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -188 | 250
11 | 2 | 20 | 243 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -204 | 243
11 | 2 | 21 | 232 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -208 | 232
11 | 2 | 22 | 222 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -218 | 222
11 | 2 | 23 | 215 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -212 | 215
11 | 3 | 0 | 204 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -243 | 204
11 | 3 | 1 | 206 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -230 | 206
11 | 3 | 2 | 219 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -223 | 219
11 | 3 | 3 | 234 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -231 | 234
11 | 3 | 4 | 242 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -229 | 242
11 | 3 | 5 | 236 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -228 | 236
11 | 3 | 6 | 221 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | -227 | 221
11 | 3 | 7 | 212 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 30 | 0 | 163 | 0 | 0 | -259 | 212
11 | 3 | 8 | 213 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 72 | -20 | 150 | -126 | 0 | -138 | 213
11 | 3 | 9 | 215 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 106 | -48 | 143 | -135 | -12 | -64 | 265
11 | 3 | 10 | 215 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 124 | -56 | 157 | -148 | -12 | -67 | 273
11 | 3 | 11 | 217 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 130 | -59 | 157 | -148 | -12 | -67 | 277
11 | 3 | 12 | 211 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 120 | -54 | 154 | -145 | -3 | -79 | 268
11 | 3 | 13 | 210 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 108 | -49 | 154 | -145 | -12 | -69 | 262
11 | 3 | 14 | 210 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 83 | -23 | 154 | -145 | -6 | -70 | 269
11 | 3 | 15 | 214 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 45 | 0 | 142 | 0 | 0 | -248 | 214
11 | 3 | 16 | 222 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | -211 | 222
11 | 3 | 17 | 238 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -171 | 238
11 | 3 | 18 | 240 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -158 | 240
11 | 3 | 19 | 236 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -111 | 236
11 | 3 | 20 | 230 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -79 | 230
11 | 3 | 21 | 224 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 | -97 | 224
11 | 3 | 22 | 216 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | -94 | 216
11 | 3 | 23 | 211 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -100 | 211
11 | 4 | 0 | 201 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -136 | 201
11 | 4 | 1 | 201 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -142 | 201
11 | 4 | 2 | 215 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -125 | 215
11 | 4 | 3 | 232 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -136 | 232
11 | 4 | 4 | 244 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11 | -125 | 244
11 | 4 | 5 | 245 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -131 | 245
11 | 4 | 6 | 236 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 3 | 0 | 100 | 0 | 9 | -157 | 236
11 | 4 | 7 | 231 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 31 | 0 | 145 | 0 | 0 | -223 | 231
11 | 4 | 8 | 238 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 75 | 0 | 90 | 0 | 0 | -203 | 238
11 | 4 | 9 | 248 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 106 | 0 | 98 | 0 | -12 | -220 | 248
11 | 4 | 10 | 251 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 120 | -18 | 120 | -99 | -12 | -136 | 251
11 | 4 | 11 | 253 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 128 | -52 | 169 | -160 | -12 | -96 | 253
11 | 4 | 12 | 249 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 126 | -46 | 186 | -176 | -12 | -105 | 249
11 | 4 | 13 | 249 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 108 | 0 | 172 | 0 | -9 | -298 | 249
11 | 4 | 14 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 80 | 0 | 168 | 0 | 0 | -274 | 250
11 | 4 | 15 | 253 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 38 | 0 | 154 | 0 | 0 | -215 | 253
11 | 4 | 16 | 258 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 6 | 0 | 177 | 0 | 0 | -204 | 258
11 | 4 | 17 | 266 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -160 | 266
11 | 4 | 18 | 265 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -149 | 265
11 | 4 | 19 | 258 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 11 | -188 | 258
11 | 4 | 20 | 252 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -187 | 252
11 | 4 | 21 | 243 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -182 | 243
11 | 4 | 22 | 236 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -172 | 236
11 | 4 | 23 | 229 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -158 | 229
11 | 5 | 0 | 221 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -233 | 221
11 | 5 | 1 | 220 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -220 | 220
11 | 5 | 2 | 235 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -177 | 235
11 | 5 | 3 | 251 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -131 | 251
11 | 5 | 4 | 259 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -111 | 259
11 | 5 | 5 | 260 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -94 | 260
11 | 5 | 6 | 257 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | -91 | 257
11 | 5 | 7 | 263 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 13 | 0 | 85 | 0 | 11 | -127 | 263
11 | 5 | 8 | 287 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 36 | 0 | 116 | 0 | 0 | -148 | 287
11 | 5 | 9 | 308 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 50 | 0 | 141 | 0 | 0 | -170 | 308
11 | 5 | 10 | 309 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 68 | 0 | 138 | 0 | 0 | -180 | 309
11 | 5 | 11 | 306 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 83 | 0 | 144 | 0 | 0 | -203 | 306
11 | 5 | 12 | 289 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 89 | 0 | 137 | 0 | 0 | -215 | 289
11 | 5 | 13 | 303 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 67 | 0 | 149 | 0 | 0 | -196 | 303
11 | 5 | 14 | 306 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 44 | 0 | 144 | 0 | 0 | -169 | 306
11 | 5 | 15 | 305 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 19 | 0 | 152 | 0 | 0 | -163 | 305
11 | 5 | 16 | 307 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 2 | 0 | 142 | 0 | 0 | -150 | 307
11 | 5 | 17 | 305 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -122 | 305
11 | 5 | 18 | 299 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -105 | 299
11 | 5 | 19 | 288 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -101 | 288
11 | 5 | 20 | 280 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -75 | 280
11 | 5 | 21 | 272 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -38 | 272
11 | 5 | 22 | 264 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -52 | 264
11 | 5 | 23 | 254 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | -48 | 254
11 | 6 | 0 | 242 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -107 | 242
11 | 6 | 1 | 241 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -172 | 241
11 | 6 | 2 | 255 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -171 | 255
11 | 6 | 3 | 271 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -185 | 271
11 | 6 | 4 | 280 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -196 | 280
11 | 6 | 5 | 282 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -185 | 282
11 | 6 | 6 | 279 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -149 | 279
11 | 6 | 7 | 285 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 12 | 0 | 142 | 0 | 0 | -150 | 285
11 | 6 | 8 | 304 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 29 | 0 | 146 | 0 | 0 | -154 | 304
11 | 6 | 9 | 314 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 70 | 0 | 106 | 0 | 0 | -149 | 314
11 | 6 | 10 | 312 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 102 | 0 | 103 | 0 | -12 | -164 | 312
11 | 6 | 11 | 311 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 110 | 0 | 67 | 0 | -12 | -136 | 311
11 | 6 | 12 | 298 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 117 | 0 | 41 | 0 | -12 | -126 | 298
11 | 6 | 13 | 300 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 93 | 0 | 20 | 0 | 0 | -96 | 300
11 | 6 | 14 | 308 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 71 | 0 | 9 | 0 | 0 | -59 | 308
11 | 6 | 15 | 307 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 32 | 0 | 16 | 0 | 11 | -49 | 307
11 | 6 | 16 | 308 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 5 | 0 | 28 | 0 | 7 | -45 | 308
11 | 6 | 17 | 307 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -37 | 307
11 | 6 | 18 | 304 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -46 | 304
11 | 6 | 19 | 292 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | -58 | 292
11 | 6 | 20 | 285 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -38 | 285
11 | 6 | 21 | 278 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -140 | 278
11 | 6 | 22 | 269 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -170 | 269
11 | 6 | 23 | 258 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -168 | 258
11 | 7 | 0 | 246 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -215 | 246
11 | 7 | 1 | 251 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -210 | 251
11 | 7 | 2 | 263 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -201 | 263
11 | 7 | 3 | 280 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -193 | 280
11 | 7 | 4 | 290 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -166 | 290
11 | 7 | 5 | 293 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -146 | 293
11 | 7 | 6 | 292 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | -126 | 292
11 | 7 | 7 | 294 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 13 | 0 | 114 | 0 | 0 | -115 | 294
11 | 7 | 8 | 315 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 31 | 0 | 94 | 0 | 0 | -94 | 315
11 | 7 | 9 | 329 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 46 | 0 | 57 | 0 | 0 | -61 | 329
11 | 7 | 10 | 330 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 53 | 0 | 58 | 0 | -12 | -52 | 330
11 | 7 | 11 | 329 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 50 | 0 | 61 | 0 | -12 | -53 | 329
11 | 7 | 12 | 314 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 53 | 0 | 100 | 0 | -12 | -106 | 314
11 | 7 | 13 | 327 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 42 | 0 | 98 | 0 | -12 | -85 | 327
11 | 7 | 14 | 330 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 34 | 0 | 98 | 0 | 0 | -90 | 330
11 | 7 | 15 | 330 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 17 | 0 | 105 | 0 | 0 | -89 | 330
11 | 7 | 16 | 333 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | -94 | 333
11 | 7 | 17 | 333 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -37 | 333
11 | 7 | 18 | 330 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 11 | -35 | 330
11 | 7 | 19 | 320 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -33 | 320
11 | 7 | 20 | 311 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -26 | 311
11 | 7 | 21 | 299 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -29 | 299
11 | 7 | 22 | 289 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -36 | 289
11 | 7 | 23 | 275 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -50 | 275
11 | 8 | 0 | 262 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 262
11 | 8 | 1 | 263 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -59 | 263
11 | 8 | 2 | 276 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -45 | 276
11 | 8 | 3 | 294 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -29 | 294
11 | 8 | 4 | 306 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -25 | 306
11 | 8 | 5 | 311 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | -28 | 311
11 | 8 | 6 | 318 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | -14 | 318
11 | 8 | 7 | 311 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 29 | 0 | 36 | 0 | 11 | -47 | 311
11 | 8 | 8 | 318 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | -53 | 318
11 | 8 | 9 | 325 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 106 | 0 | 9 | 0 | 0 | -77 | 325
11 | 8 | 10 | 322 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 126 | 0 | 14 | 0 | -12 | -89 | 322
11 | 8 | 11 | 316 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 132 | 0 | 20 | 0 | -12 | -107 | 316
11 | 8 | 12 | 296 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 127 | 0 | 25 | 0 | -12 | -123 | 296
11 | 8 | 13 | 306 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 111 | 0 | 24 | 0 | -12 | -101 | 306
11 | 8 | 14 | 308 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 84 | 0 | 30 | 0 | 0 | -94 | 308
11 | 8 | 15 | 308 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 308
11 | 8 | 16 | 314 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -21 | 314
11 | 8 | 17 | 317 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -23 | 317
11 | 8 | 18 | 316 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -14 | 316
11 | 8 | 19 | 308 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -18 | 308
11 | 8 | 20 | 303 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -4 | 303
11 | 8 | 21 | 297 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -1 | 297
11 | 8 | 22 | 288 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -11 | 288
11 | 8 | 23 | 276 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | -12 | 276
11 | 9 | 0 | 261 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -27 | 261
11 | 9 | 1 | 260 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 260
11 | 9 | 2 | 276 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -29 | 276
11 | 9 | 3 | 289 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -31 | 289
11 | 9 | 4 | 295 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -39 | 295
11 | 9 | 5 | 291 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -45 | 291
11 | 9 | 6 | 285 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -49 | 285
11 | 9 | 7 | 278 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | -56 | 278
11 | 9 | 8 | 270 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 74 | 0 | 19 | 0 | 0 | -100 | 270
11 | 9 | 9 | 267 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 106 | 0 | 23 | 0 | -9 | -130 | 267
11 | 9 | 10 | 261 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 124 | -56 | 50 | -47 | -12 | -23 | 313
11 | 9 | 11 | 256 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 132 | -60 | 124 | -117 | -12 | -29 | 315
11 | 9 | 12 | 248 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 127 | -58 | 136 | -128 | -12 | -36 | 306
11 | 9 | 13 | 247 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 110 | -50 | 126 | -119 | -12 | -34 | 298
11 | 9 | 14 | 244 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 84 | 0 | 131 | 0 | 0 | -248 | 244
11 | 9 | 15 | 247 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 42 | 0 | 131 | 0 | 0 | -203 | 247
11 | 9 | 16 | 256 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 6 | 0 | 104 | 0 | 0 | -135 | 256
11 | 9 | 17 | 269 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -91 | 269
11 | 9 | 18 | 272 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 7 | -72 | 272
11 | 9 | 19 | 268 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -51 | 268
11 | 9 | 20 | 264 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -45 | 264
11 | 9 | 21 | 256 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -64 | 256
11 | 9 | 22 | 247 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -67 | 247
11 | 9 | 23 | 241 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 241
11 | 10 | 0 | 229 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -84 | 229
11 | 10 | 1 | 231 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -87 | 231
11 | 10 | 2 | 246 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -89 | 246
11 | 10 | 3 | 263 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -87 | 263
11 | 10 | 4 | 272 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -73 | 272
11 | 10 | 5 | 267 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -68 | 267
11 | 10 | 6 | 258 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -70 | 258
11 | 10 | 7 | 250 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 27 | 0 | 33 | 0 | 0 | -90 | 250
11 | 10 | 8 | 242 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 67 | 0 | 24 | 0 | -12 | -114 | 242
11 | 10 | 9 | 240 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 95 | 0 | 18 | 0 | -9 | -141 | 240
11 | 10 | 10 | 237 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 117 | 0 | 8 | 0 | -12 | -153 | 237
11 | 10 | 11 | 235 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 123 | 0 | 1 | 0 | -12 | -155 | 235
11 | 10 | 12 | 231 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 120 | 0 | 2 | 0 | -12 | -156 | 231
11 | 10 | 13 | 226 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | -152 | 226
11 | 10 | 14 | 228 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | -118 | 228
11 | 10 | 15 | 232 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | -83 | 232
11 | 10 | 16 | 243 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -65 | 243
11 | 10 | 17 | 259 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -61 | 259
11 | 10 | 18 | 259 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -74 | 259
11 | 10 | 19 | 257 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -65 | 257
11 | 10 | 20 | 252 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -52 | 252
11 | 10 | 21 | 243 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -62 | 243
11 | 10 | 22 | 234 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | -66 | 234
11 | 10 | 23 | 225 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -72 | 225
11 | 11 | 0 | 216 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -80 | 216
11 | 11 | 1 | 218 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -74 | 218
11 | 11 | 2 | 235 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | -61 | 235
11 | 11 | 3 | 255 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 255
11 | 11 | 4 | 262 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 262
11 | 11 | 5 | 261 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -45 | 261
11 | 11 | 6 | 261 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | -50 | 261
11 | 11 | 7 | 267 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | -41 | 267
11 | 11 | 8 | 291 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | -50 | 291
11 | 11 | 9 | 306 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | -69 | 306
11 | 11 | 10 | 308 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 103 | 0 | 15 | 0 | -12 | -82 | 308
11 | 11 | 11 | 312 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 107 | 0 | 45 | 0 | -12 | -111 | 312
11 | 11 | 12 | 285 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 97 | 0 | 69 | 0 | -12 | -148 | 285
11 | 11 | 13 | 304 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 96 | 0 | 66 | 0 | -12 | -131 | 304
11 | 11 | 14 | 305 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 74 | 0 | 72 | 0 | 0 | -130 | 305
11 | 11 | 15 | 303 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 36 | 0 | 72 | 0 | 0 | -103 | 303
11 | 11 | 16 | 306 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 5 | 0 | 104 | 0 | 0 | -118 | 306
11 | 11 | 17 | 305 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -138 | 305
11 | 11 | 18 | 300 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -78 | 300
11 | 11 | 19 | 288 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -62 | 288
11 | 11 | 20 | 280 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -56 | 280
11 | 11 | 21 | 272 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | -38 | 272
11 | 11 | 22 | 265 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -24 | 265
11 | 11 | 23 | 259 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 259
11 | 12 | 0 | 246 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -50 | 246
11 | 12 | 1 | 249 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -52 | 249
11 | 12 | 2 | 263 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 263
11 | 12 | 3 | 280 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -26 | 280
11 | 12 | 4 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -20 | 289
11 | 12 | 5 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | -26 | 289
11 | 12 | 6 | 291 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -16 | 291
11 | 12 | 7 | 287 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | -36 | 287
11 | 12 | 8 | 299 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0 | -64 | 299
11 | 12 | 9 | 310 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | -76 | 310
11 | 12 | 10 | 310 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 111 | 0 | 3 | 0 | -12 | -76 | 310
11 | 12 | 11 | 310 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 116 | 0 | 1 | 0 | -12 | -79 | 310
11 | 12 | 12 | 292 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 102 | 0 | 5 | 0 | -12 | -83 | 292
11 | 12 | 13 | 307 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | -64 | 307
11 | 12 | 14 | 309 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | -40 | 309
11 | 12 | 15 | 307 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | -23 | 307
11 | 12 | 16 | 309 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | -30 | 309
11 | 12 | 17 | 307 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -37 | 307
11 | 12 | 18 | 302 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -39 | 302
11 | 12 | 19 | 292 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -52 | 292
11 | 12 | 20 | 284 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -94 | 284
11 | 12 | 21 | 275 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -112 | 275
11 | 12 | 22 | 270 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -118 | 270
11 | 12 | 23 | 260 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 260
11 | 13 | 0 | 251 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -46 | 251
11 | 13 | 1 | 250 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -82 | 250
11 | 13 | 2 | 264 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -69 | 264
11 | 13 | 3 | 278 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -75 | 278
11 | 13 | 4 | 286 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -94 | 286
11 | 13 | 5 | 285 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -73 | 285
11 | 13 | 6 | 283 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -106 | 283
11 | 13 | 7 | 283 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 21 | 0 | 99 | 0 | 3 | -123 | 283
11 | 13 | 8 | 299 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 59 | 0 | 104 | 0 | 0 | -149 | 299
11 | 13 | 9 | 312 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 86 | 0 | 140 | 0 | 0 | -202 | 312
11 | 13 | 10 | 311 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 92 | 0 | 138 | 0 | -12 | -191 | 311
11 | 13 | 11 | 306 | 156 | 125 | 67 | 0 | 16 | 88 | 0 | 155 | -128 | -12 | -161 | 306
11 | 13 | 12 | 290 | 156 | 71 | 63 | 0 | 16 | 89 | 0 | 155 | -128 | -12 | -120 | 290
11 | 13 | 13 | 306 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 78 | 0 | 152 | 0 | -12 | -197 | 306
11 | 13 | 14 | 313 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 58 | 0 | 146 | 0 | 0 | -180 | 313
11 | 13 | 15 | 309 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 24 | 0 | 132 | 0 | 0 | -146 | 309
11 | 13 | 16 | 313 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 4 | 0 | 126 | 0 | 0 | -132 | 313
11 | 13 | 17 | 312 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -167 | 312
11 | 13 | 18 | 308 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -158 | 308
11 | 13 | 19 | 298 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -126 | 298
11 | 13 | 20 | 291 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -94 | 291
11 | 13 | 21 | 281 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -98 | 281
11 | 13 | 22 | 275 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -84 | 275
11 | 13 | 23 | 264 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -112 | 264
11 | 14 | 0 | 253 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -118 | 253
11 | 14 | 1 | 252 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -83 | 252
11 | 14 | 2 | 267 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -42 | 267
11 | 14 | 3 | 285 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -35 | 285
11 | 14 | 4 | 293 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -35 | 293
11 | 14 | 5 | 298 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -35 | 298
11 | 14 | 6 | 297 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | -54 | 297
11 | 14 | 7 | 294 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 15 | 0 | 55 | 0 | 0 | -59 | 294
11 | 14 | 8 | 310 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 52 | 0 | 41 | 0 | 0 | -68 | 310
11 | 14 | 9 | 316 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 82 | 0 | 22 | 0 | 0 | -76 | 316
11 | 14 | 10 | 314 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 101 | 0 | 37 | 0 | 0 | -108 | 314
11 | 14 | 11 | 309 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 110 | 0 | 35 | 0 | 0 | -120 | 309
11 | 14 | 12 | 291 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 109 | 0 | 50 | 0 | 0 | -148 | 291
11 | 14 | 13 | 304 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 97 | 0 | 49 | 0 | 0 | -127 | 304
11 | 14 | 14 | 307 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 71 | 0 | 28 | 0 | 0 | -81 | 307
11 | 14 | 15 | 307 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 34 | 0 | 25 | 0 | 0 | -51 | 307
11 | 14 | 16 | 311 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | -32 | 311
11 | 14 | 17 | 311 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -27 | 311
11 | 14 | 18 | 307 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 307
11 | 14 | 19 | 298 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -21 | 298
11 | 14 | 20 | 292 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -32 | 292
11 | 14 | 21 | 282 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -31 | 282
11 | 14 | 22 | 275 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -31 | 275
11 | 14 | 23 | 265 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -19 | 265
11 | 15 | 0 | 253 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -35 | 253
11 | 15 | 1 | 252 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -46 | 252
11 | 15 | 2 | 267 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 267
11 | 15 | 3 | 282 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -27 | 282
11 | 15 | 4 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -18 | 289
11 | 15 | 5 | 288 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -29 | 288
11 | 15 | 6 | 281 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -32 | 281
11 | 15 | 7 | 283 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | -17 | 283
11 | 15 | 8 | 306 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 | 306
11 | 15 | 9 | 321 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 321
11 | 15 | 10 | 319 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 319
11 | 15 | 11 | 314 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | -49 | 314
11 | 15 | 12 | 295 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 295
11 | 15 | 13 | 310 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | -53 | 310
11 | 15 | 14 | 313 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 313
11 | 15 | 15 | 309 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | -46 | 309
11 | 15 | 16 | 310 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -47 | 310
11 | 15 | 17 | 307 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -42 | 307
11 | 15 | 18 | 299 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -45 | 299
11 | 15 | 19 | 289 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -82 | 289
11 | 15 | 20 | 282 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -109 | 282
11 | 15 | 21 | 274 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -121 | 274
11 | 15 | 22 | 268 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -111 | 268
11 | 15 | 23 | 258 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 258
11 | 16 | 0 | 244 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -56 | 244
11 | 16 | 1 | 244 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -55 | 244
11 | 16 | 2 | 255 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -53 | 255
11 | 16 | 3 | 270 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -56 | 270
11 | 16 | 4 | 276 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -50 | 276
11 | 16 | 5 | 271 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | -36 | 271
11 | 16 | 6 | 256 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -36 | 256
11 | 16 | 7 | 246 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | -60 | 246
11 | 16 | 8 | 248 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | -100 | 248
11 | 16 | 9 | 250 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 83 | 0 | 8 | 0 | 0 | -120 | 250
11 | 16 | 10 | 251 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | -120 | 251
11 | 16 | 11 | 252 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 252
11 | 16 | 12 | 247 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 64 | 0 | 2 | 0 | 11 | -109 | 247
11 | 16 | 13 | 248 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 248
11 | 16 | 14 | 248 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 248
11 | 16 | 15 | 247 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -48 | 247
11 | 16 | 16 | 254 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -37 | 254
11 | 16 | 17 | 261 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -44 | 261
11 | 16 | 18 | 259 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -53 | 259
11 | 16 | 19 | 252 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -73 | 252
11 | 16 | 20 | 246 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 246
11 | 16 | 21 | 236 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -71 | 236
11 | 16 | 22 | 229 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -85 | 229
11 | 16 | 23 | 222 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -97 | 222
11 | 17 | 0 | 212 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -130 | 212
11 | 17 | 1 | 212 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 212
11 | 17 | 2 | 227 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -105 | 227
11 | 17 | 3 | 242 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -92 | 242
11 | 17 | 4 | 248 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -90 | 248
11 | 17 | 5 | 242 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -78 | 242
11 | 17 | 6 | 226 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | -113 | 226
11 | 17 | 7 | 222 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 13 | 0 | 84 | 0 | 0 | -156 | 222
11 | 17 | 8 | 224 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 37 | 0 | 83 | 0 | -12 | -163 | 224
11 | 17 | 9 | 231 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 45 | 0 | 88 | 0 | -9 | -172 | 231
11 | 17 | 10 | 236 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 31 | 0 | 103 | 0 | -12 | -165 | 236
11 | 17 | 11 | 236 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 27 | 0 | 64 | 0 | -12 | -122 | 236
11 | 17 | 12 | 238 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 20 | 0 | 68 | 0 | 0 | -129 | 238
11 | 17 | 13 | 235 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 12 | 0 | 97 | 0 | -12 | -141 | 235
11 | 17 | 14 | 233 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 9 | 0 | 111 | 0 | 0 | -166 | 233
11 | 17 | 15 | 234 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 4 | 0 | 145 | 0 | 0 | -194 | 234
11 | 17 | 16 | 244 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -224 | 244
11 | 17 | 17 | 256 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -209 | 256
11 | 17 | 18 | 258 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -174 | 258
11 | 17 | 19 | 254 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -150 | 254
11 | 17 | 20 | 248 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 9 | -141 | 248
11 | 17 | 21 | 239 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -110 | 239
11 | 17 | 22 | 233 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 11 | -113 | 233
11 | 17 | 23 | 226 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -151 | 226
11 | 18 | 0 | 218 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -199 | 218
11 | 18 | 1 | 220 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -239 | 220
11 | 18 | 2 | 236 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -230 | 236
11 | 18 | 3 | 255 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -220 | 255
11 | 18 | 4 | 264 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -186 | 264
11 | 18 | 5 | 272 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -136 | 272
11 | 18 | 6 | 275 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 3 | -134 | 275
11 | 18 | 7 | 283 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 11 | 0 | 98 | 0 | 11 | -121 | 283
11 | 18 | 8 | 306 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 40 | 0 | 63 | 0 | 0 | -83 | 306
11 | 18 | 9 | 322 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 55 | 0 | 85 | 0 | 0 | -107 | 322
11 | 18 | 10 | 329 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 55 | 0 | 111 | 0 | -12 | -110 | 329
11 | 18 | 11 | 334 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 44 | 0 | 143 | 0 | -12 | -126 | 334
11 | 18 | 12 | 320 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 42 | 0 | 182 | 0 | -12 | -173 | 320
11 | 18 | 13 | 336 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 34 | 0 | 186 | 0 | -12 | -158 | 336
11 | 18 | 14 | 340 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 19 | 0 | 186 | 0 | 0 | -155 | 340
11 | 18 | 15 | 339 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -154 | 339
11 | 18 | 16 | 347 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | -156 | 347
11 | 18 | 17 | 343 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -160 | 343
11 | 18 | 18 | 339 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -157 | 339
11 | 18 | 19 | 327 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -158 | 327
11 | 18 | 20 | 319 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -156 | 319
11 | 18 | 21 | 307 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -149 | 307
11 | 18 | 22 | 297 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -148 | 297
11 | 18 | 23 | 284 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -172 | 284
11 | 19 | 0 | 270 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -166 | 270
11 | 19 | 1 | 274 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -121 | 274
11 | 19 | 2 | 292 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -63 | 292
11 | 19 | 3 | 309 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -15 | 309
11 | 19 | 4 | 318 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -19 | 318
11 | 19 | 5 | 324 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -31 | 324
11 | 19 | 6 | 327 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -11 | 327
11 | 19 | 7 | 331 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 7 | 0 | 58 | 0 | 8 | -26 | 331
11 | 19 | 8 | 354 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | -7 | 354
11 | 19 | 9 | 364 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 52 | 0 | 37 | 0 | 0 | -14 | 364
11 | 19 | 10 | 353 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -23 | 353
11 | 19 | 11 | 344 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 83 | 0 | 29 | 0 | 0 | -53 | 344
11 | 19 | 12 | 325 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 90 | 0 | 30 | 0 | -12 | -64 | 325
11 | 19 | 13 | 338 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 338
11 | 19 | 14 | 341 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 60 | 0 | 58 | 0 | 0 | -67 | 341
11 | 19 | 15 | 343 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 30 | 0 | 64 | 0 | 0 | -51 | 343
11 | 19 | 16 | 351 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | -33 | 351
11 | 19 | 17 | 355 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -18 | 355
11 | 19 | 18 | 353 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -7 | 353
11 | 19 | 19 | 342 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -3 | 342
11 | 19 | 20 | 333 | 156 | 47 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 333
11 | 19 | 21 | 320 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 320
11 | 19 | 22 | 311 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -7 | 311
11 | 19 | 23 | 299 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -36 | 299
11 | 20 | 0 | 287 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -31 | 287
11 | 20 | 1 | 287 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -33 | 287
11 | 20 | 2 | 303 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 303
11 | 20 | 3 | 316 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 316
11 | 20 | 4 | 323 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 323
11 | 20 | 5 | 325 | 156 | 53 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 325
11 | 20 | 6 | 332 | 156 | 60 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 332
11 | 20 | 7 | 338 | 156 | 55 | 67 | 0 | 16 | 13 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 338
11 | 20 | 8 | 351 | 156 | 52 | 69 | 0 | 16 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 351
11 | 20 | 9 | 354 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 354
11 | 20 | 10 | 342 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 342
11 | 20 | 11 | 334 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | -54 | 334
11 | 20 | 12 | 315 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 315
11 | 20 | 13 | 330 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26 | 330
11 | 20 | 14 | 329 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 329
11 | 20 | 15 | 328 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 328
11 | 20 | 16 | 336 | 156 | 47 | 99 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 336
11 | 20 | 17 | 338 | 156 | 64 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 338
11 | 20 | 18 | 337 | 156 | 56 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 337
11 | 20 | 19 | 327 | 156 | 69 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 327
11 | 20 | 20 | 319 | 156 | 71 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 319
11 | 20 | 21 | 309 | 156 | 63 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 309
11 | 20 | 22 | 300 | 156 | 53 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | -1 | 300
11 | 20 | 23 | 287 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 287
11 | 21 | 0 | 273 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -14 | 273
11 | 21 | 1 | 275 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -19 | 275
11 | 21 | 2 | 291 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -5 | 291
11 | 21 | 3 | 310 | 156 | 52 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 310
11 | 21 | 4 | 321 | 156 | 56 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 321
11 | 21 | 5 | 323 | 156 | 52 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 323
11 | 21 | 6 | 327 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 1 | 327
11 | 21 | 7 | 328 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 15 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 328
11 | 21 | 8 | 341 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | -7 | 341
11 | 21 | 9 | 355 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 49 | 0 | 31 | 0 | 0 | -15 | 355
11 | 21 | 10 | 352 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | -14 | 352
11 | 21 | 11 | 345 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 72 | 0 | 25 | 0 | -12 | -25 | 345
11 | 21 | 12 | 322 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 71 | 0 | 41 | 0 | -12 | -59 | 322
11 | 21 | 13 | 334 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | -9 | 334
11 | 21 | 14 | 339 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 339
11 | 21 | 15 | 337 | 156 | 56 | 83 | 0 | 16 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 337
11 | 21 | 16 | 345 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 345
11 | 21 | 17 | 342 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -53 | 342
11 | 21 | 18 | 338 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -42 | 338
11 | 21 | 19 | 328 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -70 | 328
11 | 21 | 20 | 318 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -43 | 318
11 | 21 | 21 | 306 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -109 | 306
11 | 21 | 22 | 297 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -143 | 297
11 | 21 | 23 | 284 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -148 | 284
11 | 22 | 0 | 269 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -143 | 269
11 | 22 | 1 | 270 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -163 | 270
11 | 22 | 2 | 287 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -148 | 287
11 | 22 | 3 | 303 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -166 | 303
11 | 22 | 4 | 311 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -124 | 311
11 | 22 | 5 | 312 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -117 | 312
11 | 22 | 6 | 314 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -92 | 314
11 | 22 | 7 | 316 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | -69 | 316
11 | 22 | 8 | 342 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 11 | 0 | 84 | 0 | 0 | -40 | 342
11 | 22 | 9 | 360 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 18 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 360
11 | 22 | 10 | 356 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 29 | 0 | 104 | 0 | 0 | -63 | 356
11 | 22 | 11 | 354 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 37 | 0 | 39 | 0 | 0 | -7 | 354
11 | 22 | 12 | 329 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 54 | 0 | 28 | 0 | -4 | -30 | 329
11 | 22 | 13 | 343 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | -8 | 343
11 | 22 | 14 | 346 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | -11 | 346
11 | 22 | 15 | 344 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 7 | 0 | 72 | 0 | 0 | -35 | 344
11 | 22 | 16 | 346 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | -88 | 346
11 | 22 | 17 | 343 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -107 | 343
11 | 22 | 18 | 337 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -155 | 337
11 | 22 | 19 | 327 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -159 | 327
11 | 22 | 20 | 317 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3 | -97 | 317
11 | 22 | 21 | 307 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -125 | 307
11 | 22 | 22 | 301 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -167 | 301
11 | 22 | 23 | 287 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -178 | 287
11 | 23 | 0 | 272 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -196 | 272
11 | 23 | 1 | 270 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -197 | 270
11 | 23 | 2 | 283 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -192 | 283
11 | 23 | 3 | 297 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -180 | 297
11 | 23 | 4 | 304 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -124 | 304
11 | 23 | 5 | 299 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -142 | 299
11 | 23 | 6 | 287 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -114 | 287
11 | 23 | 7 | 283 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | -75 | 283
11 | 23 | 8 | 287 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 21 | 0 | 86 | 0 | 0 | -100 | 287
11 | 23 | 9 | 292 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 34 | 0 | 60 | 0 | -12 | -70 | 292
11 | 23 | 10 | 290 | 156 | 74 | 63 | 0 | 16 | 56 | 0 | 61 | -50 | -12 | -74 | 290
11 | 23 | 11 | 285 | 156 | 70 | 63 | 0 | 16 | 53 | 0 | 52 | -43 | -12 | -70 | 285
11 | 23 | 12 | 280 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 42 | 0 | 12 | 0 | -12 | -42 | 280
11 | 23 | 13 | 279 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 40 | 0 | 38 | 0 | -7 | -72 | 279
11 | 23 | 14 | 278 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 30 | 0 | 54 | 0 | -2 | -84 | 278
11 | 23 | 15 | 280 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | -48 | 280
11 | 23 | 16 | 287 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 287
11 | 23 | 17 | 299 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -33 | 299
11 | 23 | 18 | 299 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | -50 | 299
11 | 23 | 19 | 292 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -43 | 292
11 | 23 | 20 | 286 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -43 | 286
11 | 23 | 21 | 277 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -72 | 277
11 | 23 | 22 | 270 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 270
11 | 23 | 23 | 261 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -49 | 261
11 | 24 | 0 | 247 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -68 | 247
11 | 24 | 1 | 248 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -76 | 248
11 | 24 | 2 | 264 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -62 | 264
11 | 24 | 3 | 281 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -51 | 281
11 | 24 | 4 | 288 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -51 | 288
11 | 24 | 5 | 285 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -34 | 285
11 | 24 | 6 | 273 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | -49 | 273
11 | 24 | 7 | 267 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | -51 | 267
11 | 24 | 8 | 269 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 34 | 0 | 37 | 0 | 0 | -82 | 269
11 | 24 | 9 | 267 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 267
11 | 24 | 10 | 264 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 90 | -22 | 16 | -13 | -12 | -75 | 264
11 | 24 | 11 | 260 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 83 | -17 | 22 | -18 | -12 | -78 | 260
11 | 24 | 12 | 257 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 79 | -13 | 30 | -25 | -12 | -82 | 257
11 | 24 | 13 | 253 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 66 | -13 | 19 | -16 | -12 | -71 | 253
11 | 24 | 14 | 251 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 46 | 0 | 40 | 0 | -9 | -106 | 251
11 | 24 | 15 | 254 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | -78 | 254
11 | 24 | 16 | 270 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -49 | 270
11 | 24 | 17 | 287 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 287
11 | 24 | 18 | 293 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -31 | 293
11 | 24 | 19 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | -35 | 289
11 | 24 | 20 | 283 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -24 | 283
11 | 24 | 21 | 275 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -23 | 275
11 | 24 | 22 | 265 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -38 | 265
11 | 24 | 23 | 256 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -44 | 256
11 | 25 | 0 | 247 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -53 | 247
11 | 25 | 1 | 254 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -50 | 254
11 | 25 | 2 | 274 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -29 | 274
11 | 25 | 3 | 291 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -24 | 291
11 | 25 | 4 | 299 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -33 | 299
11 | 25 | 5 | 308 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -7 | 308
11 | 25 | 6 | 320 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | -4 | 320
11 | 25 | 7 | 330 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 16 | 0 | 31 | 0 | 9 | -11 | 330
11 | 25 | 8 | 345 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | -23 | 345
11 | 25 | 9 | 350 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 89 | 0 | 17 | 0 | 0 | -47 | 350
11 | 25 | 10 | 339 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 105 | 0 | 38 | 0 | -12 | -79 | 339
11 | 25 | 11 | 333 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 111 | 0 | 45 | 0 | -12 | -97 | 333
11 | 25 | 12 | 315 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 115 | 0 | 48 | 0 | -12 | -118 | 315
11 | 25 | 13 | 323 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 96 | 0 | 53 | 0 | -12 | -101 | 323
11 | 25 | 14 | 325 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 69 | 0 | 55 | 0 | 0 | -90 | 325
11 | 25 | 15 | 327 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 32 | 0 | 66 | 0 | 0 | -72 | 327
11 | 25 | 16 | 338 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | -56 | 338
11 | 25 | 17 | 344 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -35 | 344
11 | 25 | 18 | 342 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -29 | 342
11 | 25 | 19 | 335 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11 | -29 | 335
11 | 25 | 20 | 326 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | -4 | 326
11 | 25 | 21 | 315 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -12 | 315
11 | 25 | 22 | 307 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -52 | 307
11 | 25 | 23 | 296 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -73 | 296
11 | 26 | 0 | 283 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -49 | 283
11 | 26 | 1 | 285 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -60 | 285
11 | 26 | 2 | 303 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -45 | 303
11 | 26 | 3 | 317 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -77 | 317
11 | 26 | 4 | 323 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -92 | 323
11 | 26 | 5 | 327 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -87 | 327
11 | 26 | 6 | 332 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -93 | 332
11 | 26 | 7 | 329 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 18 | 0 | 126 | 0 | 0 | -100 | 329
11 | 26 | 8 | 338 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 48 | 0 | 96 | 0 | 0 | -94 | 338
11 | 26 | 9 | 350 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 52 | 0 | 85 | 0 | 0 | -78 | 350
11 | 26 | 10 | 342 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 67 | 0 | 71 | 0 | 0 | -83 | 342
11 | 26 | 11 | 341 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 54 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 341
11 | 26 | 12 | 326 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 29 | 0 | 56 | 0 | 0 | -41 | 326
11 | 26 | 13 | 340 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | -27 | 340
11 | 26 | 14 | 338 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 20 | 0 | 70 | 0 | 11 | -55 | 338
11 | 26 | 15 | 337 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 6 | 0 | 54 | 0 | 1 | -25 | 337
11 | 26 | 16 | 342 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -52 | 342
11 | 26 | 17 | 336 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -74 | 336
11 | 26 | 18 | 330 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -59 | 330
11 | 26 | 19 | 317 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -45 | 317
11 | 26 | 20 | 309 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -114 | 309
11 | 26 | 21 | 299 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -139 | 299
11 | 26 | 22 | 288 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -165 | 288
11 | 26 | 23 | 274 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -98 | 274
11 | 27 | 0 | 262 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -100 | 262
11 | 27 | 1 | 269 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -97 | 269
11 | 27 | 2 | 284 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -82 | 284
11 | 27 | 3 | 300 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -49 | 300
11 | 27 | 4 | 309 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -51 | 309
11 | 27 | 5 | 306 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -66 | 306
11 | 27 | 6 | 304 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -94 | 304
11 | 27 | 7 | 311 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | -129 | 311
11 | 27 | 8 | 331 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 17 | 0 | 155 | 0 | 0 | -129 | 331
11 | 27 | 9 | 345 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 27 | 0 | 144 | 0 | 0 | -117 | 345
11 | 27 | 10 | 342 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 52 | 0 | 172 | 0 | 0 | -169 | 342
11 | 27 | 11 | 335 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 52 | 0 | 186 | 0 | -12 | -178 | 335
11 | 27 | 12 | 320 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 49 | 0 | 179 | 0 | -12 | -179 | 320
11 | 27 | 13 | 330 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 61 | 0 | 164 | 0 | 0 | -183 | 330
11 | 27 | 14 | 333 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 46 | 0 | 166 | 0 | 0 | -171 | 333
11 | 27 | 15 | 330 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 16 | 0 | 186 | 0 | 0 | -174 | 330
11 | 27 | 16 | 340 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | -165 | 340
11 | 27 | 17 | 338 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -157 | 338
11 | 27 | 18 | 333 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -140 | 333
11 | 27 | 19 | 323 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -127 | 323
11 | 27 | 20 | 315 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -89 | 315
11 | 27 | 21 | 303 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -153 | 303
11 | 27 | 22 | 297 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -152 | 297
11 | 27 | 23 | 284 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -183 | 284
11 | 28 | 0 | 271 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -194 | 271
11 | 28 | 1 | 274 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -189 | 274
11 | 28 | 2 | 292 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -176 | 292
11 | 28 | 3 | 309 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -168 | 309
11 | 28 | 4 | 319 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -161 | 319
11 | 28 | 5 | 323 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -156 | 323
11 | 28 | 6 | 325 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -151 | 325
11 | 28 | 7 | 331 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 6 | 0 | 186 | 0 | 0 | -147 | 331
11 | 28 | 8 | 359 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 18 | 0 | 186 | 0 | 0 | -133 | 359
11 | 28 | 9 | 380 | 156 | 46 | 75 | 0 | 16 | 30 | 0 | 186 | 0 | 0 | -129 | 380
11 | 28 | 10 | 373 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 39 | 0 | 186 | 0 | 0 | -139 | 373
11 | 28 | 11 | 375 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 44 | 0 | 186 | 0 | -12 | -130 | 375
11 | 28 | 12 | 355 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 43 | 0 | 186 | 0 | -12 | -145 | 355
11 | 28 | 13 | 368 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 36 | 0 | 186 | 0 | 0 | -142 | 368
11 | 28 | 14 | 370 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 25 | 0 | 186 | 0 | 0 | -133 | 370
11 | 28 | 15 | 368 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 10 | 0 | 186 | 0 | 0 | -130 | 368
11 | 28 | 16 | 373 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -133 | 373
11 | 28 | 17 | 369 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -136 | 369
11 | 28 | 18 | 367 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -131 | 367
11 | 28 | 19 | 354 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -118 | 354
11 | 28 | 20 | 344 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -134 | 344
11 | 28 | 21 | 327 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -146 | 327
11 | 28 | 22 | 316 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -153 | 316
11 | 28 | 23 | 302 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -165 | 302
11 | 29 | 0 | 285 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -180 | 285
11 | 29 | 1 | 285 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -180 | 285
11 | 29 | 2 | 303 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -166 | 303
11 | 29 | 3 | 319 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -158 | 319
11 | 29 | 4 | 329 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -152 | 329
11 | 29 | 5 | 332 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -148 | 332
11 | 29 | 6 | 336 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -143 | 336
11 | 29 | 7 | 342 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | -131 | 342
11 | 29 | 8 | 369 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 9 | 0 | 168 | 0 | 0 | -97 | 369
11 | 29 | 9 | 389 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 18 | 0 | 163 | 0 | 0 | -86 | 389
11 | 29 | 10 | 389 | 156 | 47 | 71 | 0 | 16 | 32 | 0 | 110 | 0 | 0 | -43 | 389
11 | 29 | 11 | 388 | 156 | 47 | 70 | 0 | 16 | 25 | 0 | 112 | 0 | 0 | -38 | 388
11 | 29 | 12 | 370 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 28 | 0 | 97 | 0 | 0 | -38 | 370
11 | 29 | 13 | 383 | 156 | 46 | 71 | 0 | 16 | 25 | 0 | 117 | 0 | 0 | -48 | 383
11 | 29 | 14 | 382 | 156 | 46 | 75 | 0 | 16 | 19 | 0 | 127 | 0 | 0 | -57 | 382
11 | 29 | 15 | 376 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 10 | 0 | 97 | 0 | 11 | -44 | 376
11 | 29 | 16 | 381 | 156 | 46 | 102 | 0 | 16 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | -16 | 381
11 | 29 | 17 | 375 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 11 | -52 | 375
11 | 29 | 18 | 367 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -45 | 367
11 | 29 | 19 | 353 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11 | -20 | 353
11 | 29 | 20 | 344 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -46 | 344
11 | 29 | 21 | 330 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -120 | 330
11 | 29 | 22 | 316 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -153 | 316
11 | 29 | 23 | 303 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -164 | 303
11 | 30 | 0 | 291 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -179 | 291
11 | 30 | 1 | 288 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -176 | 288
11 | 30 | 2 | 304 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -153 | 304
11 | 30 | 3 | 313 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -164 | 313
11 | 30 | 4 | 316 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -163 | 316
11 | 30 | 5 | 311 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -158 | 311
11 | 30 | 6 | 300 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -151 | 300
11 | 30 | 7 | 302 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 5 | 0 | 180 | 0 | 0 | -167 | 302
11 | 30 | 8 | 307 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 24 | 0 | 160 | 0 | 0 | -159 | 307
11 | 30 | 9 | 313 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 33 | 0 | 148 | 0 | -8 | -142 | 313
11 | 30 | 10 | 309 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 41 | 0 | 150 | 0 | 0 | -164 | 309
11 | 30 | 11 | 307 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 40 | 0 | 153 | 0 | -12 | -156 | 307
11 | 30 | 12 | 302 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 42 | 0 | 158 | 0 | -12 | -168 | 302
11 | 30 | 13 | 298 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 34 | 0 | 174 | 0 | -12 | -180 | 298
11 | 30 | 14 | 297 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 21 | 0 | 179 | 0 | -12 | -173 | 297
11 | 30 | 15 | 297 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 10 | 0 | 186 | 0 | 0 | -181 | 297
11 | 30 | 16 | 304 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 1 | 0 | 168 | 0 | 0 | -150 | 304
11 | 30 | 17 | 311 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -141 | 311
11 | 30 | 18 | 308 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -127 | 308
11 | 30 | 19 | 302 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -119 | 302
11 | 30 | 20 | 294 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 11 | -94 | 294
11 | 30 | 21 | 283 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -99 | 283
11 | 30 | 22 | 275 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -119 | 275
11 | 30 | 23 | 266 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 7 | -107 | 266
12 | 1 | 0 | 246 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | -149 | 246
12 | 1 | 1 | 247 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -133 | 247
12 | 1 | 2 | 262 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -129 | 262
12 | 1 | 3 | 281 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -149 | 281
12 | 1 | 4 | 289 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 11 | -140 | 289
12 | 1 | 5 | 282 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -103 | 282
12 | 1 | 6 | 268 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -128 | 268
12 | 1 | 7 | 263 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | -133 | 263
12 | 1 | 8 | 268 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 21 | 0 | 82 | 0 | 0 | -127 | 268
12 | 1 | 9 | 275 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 30 | 0 | 87 | 0 | -12 | -122 | 275
12 | 1 | 10 | 276 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 42 | -11 | 69 | -65 | 0 | -18 | 307
12 | 1 | 11 | 269 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 44 | -12 | 81 | -76 | -12 | -9 | 302
12 | 1 | 12 | 268 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 41 | -11 | 38 | -36 | -12 | -10 | 296
12 | 1 | 13 | 262 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 38 | -10 | 66 | -63 | -12 | -19 | 288
12 | 1 | 14 | 260 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 24 | 0 | 61 | 0 | -9 | -103 | 260
12 | 1 | 15 | 259 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | -61 | 259
12 | 1 | 16 | 274 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 27 | 0 | 9 | -54 | 274
12 | 1 | 17 | 289 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 11 | -78 | 289
12 | 1 | 18 | 293 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -98 | 293
12 | 1 | 19 | 287 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -127 | 287
12 | 1 | 20 | 281 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -123 | 281
12 | 1 | 21 | 270 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -99 | 270
12 | 1 | 22 | 261 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -74 | 261
12 | 1 | 23 | 251 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -89 | 251
12 | 2 | 0 | 241 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -101 | 241
12 | 2 | 1 | 245 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -106 | 245
12 | 2 | 2 | 264 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -83 | 264
12 | 2 | 3 | 283 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -53 | 283
12 | 2 | 4 | 291 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -34 | 291
12 | 2 | 5 | 296 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | -36 | 296
12 | 2 | 6 | 302 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -31 | 302
12 | 2 | 7 | 311 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | -41 | 311
12 | 2 | 8 | 336 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 42 | 0 | 43 | 0 | 0 | -73 | 336
12 | 2 | 9 | 346 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 62 | 0 | 51 | 0 | 0 | -92 | 346
12 | 2 | 10 | 339 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 85 | 0 | 29 | 0 | 0 | -95 | 339
12 | 2 | 11 | 331 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 105 | 0 | 52 | 0 | 0 | -138 | 331
12 | 2 | 12 | 309 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 104 | 0 | 52 | 0 | -12 | -135 | 309
12 | 2 | 13 | 318 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 93 | 0 | 53 | 0 | 0 | -138 | 318
12 | 2 | 14 | 320 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 66 | 0 | 49 | 0 | 0 | -112 | 320
12 | 2 | 15 | 320 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 30 | 0 | 49 | 0 | 0 | -84 | 320
12 | 2 | 16 | 328 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -69 | 328
12 | 2 | 17 | 332 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -71 | 332
12 | 2 | 18 | 331 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -100 | 331
12 | 2 | 19 | 322 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -122 | 322
12 | 2 | 20 | 314 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -107 | 314
12 | 2 | 21 | 304 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -122 | 304
12 | 2 | 22 | 298 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -147 | 298
12 | 2 | 23 | 286 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -151 | 286
12 | 3 | 0 | 270 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -172 | 270
12 | 3 | 1 | 273 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -171 | 273
12 | 3 | 2 | 291 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -166 | 291
12 | 3 | 3 | 311 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -143 | 311
12 | 3 | 4 | 320 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -122 | 320
12 | 3 | 5 | 319 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -130 | 319
12 | 3 | 6 | 320 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -151 | 320
12 | 3 | 7 | 321 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 9 | 0 | 129 | 0 | 0 | -125 | 321
12 | 3 | 8 | 343 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 26 | 0 | 102 | 0 | 0 | -109 | 343
12 | 3 | 9 | 355 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 37 | 0 | 85 | 0 | 0 | -93 | 355
12 | 3 | 10 | 356 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 39 | 0 | 90 | 0 | 0 | -94 | 356
12 | 3 | 11 | 353 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 39 | 0 | 89 | 0 | 0 | -87 | 353
12 | 3 | 12 | 331 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 26 | 0 | 110 | 0 | -12 | -93 | 331
12 | 3 | 13 | 347 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 19 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 347
12 | 3 | 14 | 348 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 10 | 0 | 18 | 0 | 11 | -8 | 348
12 | 3 | 15 | 346 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 5 | 0 | 91 | 0 | 0 | -75 | 346
12 | 3 | 16 | 350 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -120 | 350
12 | 3 | 17 | 344 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -130 | 344
12 | 3 | 18 | 339 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -178 | 339
12 | 3 | 19 | 326 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -187 | 326
12 | 3 | 20 | 314 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -188 | 314
12 | 3 | 21 | 302 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -189 | 302
12 | 3 | 22 | 292 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -186 | 292
12 | 3 | 23 | 281 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -192 | 281
12 | 4 | 0 | 268 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -178 | 268
12 | 4 | 1 | 270 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -182 | 270
12 | 4 | 2 | 285 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -194 | 285
12 | 4 | 3 | 304 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -184 | 304
12 | 4 | 4 | 314 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -177 | 314
12 | 4 | 5 | 315 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -175 | 315
12 | 4 | 6 | 313 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -175 | 313
12 | 4 | 7 | 320 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 4 | 0 | 160 | 0 | 0 | -152 | 320
12 | 4 | 8 | 347 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 19 | 0 | 160 | 0 | 0 | -156 | 347
12 | 4 | 9 | 365 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 35 | 0 | 146 | 0 | 0 | -142 | 365
12 | 4 | 10 | 359 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 52 | 0 | 112 | 0 | 0 | -126 | 359
12 | 4 | 11 | 355 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 68 | 0 | 120 | 0 | 0 | -145 | 355
12 | 4 | 12 | 335 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 61 | 0 | 116 | 0 | -12 | -130 | 335
12 | 4 | 13 | 348 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 49 | 0 | 121 | 0 | 0 | -132 | 348
12 | 4 | 14 | 348 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 31 | 0 | 114 | 0 | 0 | -114 | 348
12 | 4 | 15 | 345 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 14 | 0 | 113 | 0 | 0 | -108 | 345
12 | 4 | 16 | 351 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | -105 | 351
12 | 4 | 17 | 350 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -103 | 350
12 | 4 | 18 | 346 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -96 | 346
12 | 4 | 19 | 335 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -86 | 335
12 | 4 | 20 | 327 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -95 | 327
12 | 4 | 21 | 315 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -94 | 315
12 | 4 | 22 | 302 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -103 | 302
12 | 4 | 23 | 290 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -137 | 290
12 | 5 | 0 | 276 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -180 | 276
12 | 5 | 1 | 280 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -176 | 280
12 | 5 | 2 | 297 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -186 | 297
12 | 5 | 3 | 313 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -158 | 313
12 | 5 | 4 | 322 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -158 | 322
12 | 5 | 5 | 328 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -128 | 328
12 | 5 | 6 | 330 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -159 | 330
12 | 5 | 7 | 336 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 4 | 0 | 186 | 0 | 0 | -162 | 336
12 | 5 | 8 | 362 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 20 | 0 | 186 | 0 | 0 | -168 | 362
12 | 5 | 9 | 382 | 156 | 46 | 109 | 0 | 16 | 25 | 0 | 186 | 0 | 0 | -156 | 382
12 | 5 | 10 | 379 | 156 | 46 | 104 | 0 | 16 | 26 | 0 | 186 | 0 | 0 | -155 | 379
12 | 5 | 11 | 372 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 28 | 0 | 186 | 0 | 0 | -154 | 372
12 | 5 | 12 | 354 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 27 | 0 | 186 | 0 | -12 | -147 | 354
12 | 5 | 13 | 369 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 28 | 0 | 186 | 0 | 0 | -155 | 369
12 | 5 | 14 | 367 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 26 | 0 | 186 | 0 | 0 | -162 | 367
12 | 5 | 15 | 366 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 16 | 0 | 186 | 0 | 0 | -162 | 366
12 | 5 | 16 | 373 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | -158 | 373
12 | 5 | 17 | 370 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -158 | 370
12 | 5 | 18 | 363 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -158 | 363
12 | 5 | 19 | 351 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -150 | 351
12 | 5 | 20 | 340 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -162 | 340
12 | 5 | 21 | 327 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -161 | 327
12 | 5 | 22 | 314 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -170 | 314
12 | 5 | 23 | 301 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -168 | 301
12 | 6 | 0 | 285 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -201 | 285
12 | 6 | 1 | 289 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -179 | 289
12 | 6 | 2 | 308 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -142 | 308
12 | 6 | 3 | 322 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -136 | 322
12 | 6 | 4 | 331 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -143 | 331
12 | 6 | 5 | 336 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -154 | 336
12 | 6 | 6 | 340 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -146 | 340
12 | 6 | 7 | 346 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -150 | 346
12 | 6 | 8 | 374 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -144 | 374
12 | 6 | 9 | 392 | 156 | 47 | 109 | 0 | 16 | 13 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 392
12 | 6 | 10 | 391 | 156 | 47 | 104 | 0 | 16 | 26 | 0 | 186 | 0 | 0 | -144 | 391
12 | 6 | 11 | 387 | 156 | 47 | 95 | 0 | 16 | 32 | 0 | 186 | 0 | 0 | -145 | 387
12 | 6 | 12 | 368 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 29 | 0 | 181 | 0 | 0 | -142 | 368
12 | 6 | 13 | 381 | 156 | 46 | 93 | 0 | 16 | 24 | 0 | 186 | 0 | 0 | -140 | 381
12 | 6 | 14 | 382 | 156 | 46 | 100 | 0 | 16 | 15 | 0 | 186 | 0 | 0 | -137 | 382
12 | 6 | 15 | 376 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -144 | 376
12 | 6 | 16 | 381 | 156 | 46 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -125 | 381
12 | 6 | 17 | 371 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -132 | 371
12 | 6 | 18 | 362 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -159 | 362
12 | 6 | 19 | 349 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -164 | 349
12 | 6 | 20 | 338 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -149 | 338
12 | 6 | 21 | 325 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -167 | 325
12 | 6 | 22 | 317 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -154 | 317
12 | 6 | 23 | 305 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -166 | 305
12 | 7 | 0 | 289 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -133 | 289
12 | 7 | 1 | 293 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -138 | 293
12 | 7 | 2 | 307 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -90 | 307
12 | 7 | 3 | 319 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -84 | 319
12 | 7 | 4 | 324 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -39 | 324
12 | 7 | 5 | 318 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -37 | 318
12 | 7 | 6 | 307 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -7 | 307
12 | 7 | 7 | 306 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 2 | 0 | 21 | 0 | 11 | -22 | 306
12 | 7 | 8 | 321 | 156 | 47 | 76 | 0 | 16 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 321
12 | 7 | 9 | 332 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 332
12 | 7 | 10 | 329 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 329
12 | 7 | 11 | 326 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | -4 | 326
12 | 7 | 12 | 320 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 37 | 0 | 9 | 0 | -12 | -1 | 320
12 | 7 | 13 | 315 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | -24 | 315
12 | 7 | 14 | 313 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | -7 | 313
12 | 7 | 15 | 313 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 6 | 0 | 14 | 0 | 9 | -3 | 313
12 | 7 | 16 | 322 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 322
12 | 7 | 17 | 330 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -48 | 330
12 | 7 | 18 | 326 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -52 | 326
12 | 7 | 19 | 318 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -63 | 318
12 | 7 | 20 | 310 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -59 | 310
12 | 7 | 21 | 299 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -27 | 299
12 | 7 | 22 | 293 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -34 | 293
12 | 7 | 23 | 283 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -64 | 283
12 | 8 | 0 | 272 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -118 | 272
12 | 8 | 1 | 276 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -120 | 276
12 | 8 | 2 | 289 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -149 | 289
12 | 8 | 3 | 302 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -124 | 302
12 | 8 | 4 | 302 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -154 | 302
12 | 8 | 5 | 296 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -105 | 296
12 | 8 | 6 | 286 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -180 | 286
12 | 8 | 7 | 286 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | -189 | 286
12 | 8 | 8 | 297 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 12 | 0 | 186 | 0 | 0 | -194 | 297
12 | 8 | 9 | 303 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 24 | 0 | 181 | 0 | 0 | -194 | 303
12 | 8 | 10 | 306 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 25 | 0 | 157 | 0 | 0 | -166 | 306
12 | 8 | 11 | 306 | 156 | 122 | 69 | 0 | 16 | 24 | 0 | 133 | -110 | -12 | -92 | 306
12 | 8 | 12 | 304 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 24 | 0 | 162 | 0 | -12 | -157 | 304
12 | 8 | 13 | 296 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 29 | 0 | 186 | 0 | -12 | -195 | 296
12 | 8 | 14 | 294 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 20 | 0 | 186 | 0 | -12 | -187 | 294
12 | 8 | 15 | 296 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 9 | 0 | 186 | 0 | 0 | -186 | 296
12 | 8 | 16 | 311 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | -167 | 311
12 | 8 | 17 | 328 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -156 | 328
12 | 8 | 18 | 329 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -155 | 329
12 | 8 | 19 | 326 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -141 | 326
12 | 8 | 20 | 319 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -144 | 319
12 | 8 | 21 | 308 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -147 | 308
12 | 8 | 22 | 299 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 11 | -134 | 299
12 | 8 | 23 | 291 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 9 | -111 | 291
12 | 9 | 0 | 285 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -149 | 285
12 | 9 | 1 | 289 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -94 | 289
12 | 9 | 2 | 306 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -76 | 306
12 | 9 | 3 | 319 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -89 | 319
12 | 9 | 4 | 324 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -67 | 324
12 | 9 | 5 | 329 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -42 | 329
12 | 9 | 6 | 338 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -29 | 338
12 | 9 | 7 | 353 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | -26 | 353
12 | 9 | 8 | 390 | 156 | 47 | 107 | 0 | 16 | 12 | 0 | 102 | 0 | 0 | -50 | 390
12 | 9 | 9 | 410 | 156 | 49 | 108 | 0 | 16 | 26 | 0 | 57 | 0 | 0 | -2 | 410
12 | 9 | 10 | 405 | 156 | 49 | 103 | 0 | 16 | 36 | 0 | 76 | 0 | 0 | -31 | 405
12 | 9 | 11 | 401 | 156 | 48 | 95 | 0 | 16 | 31 | 0 | 85 | 0 | 0 | -30 | 401
12 | 9 | 12 | 380 | 156 | 46 | 82 | 0 | 16 | 31 | 0 | 58 | 0 | 0 | -9 | 380
12 | 9 | 13 | 393 | 156 | 51 | 92 | 0 | 16 | 29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 393
12 | 9 | 14 | 393 | 156 | 47 | 100 | 0 | 16 | 23 | 0 | 57 | 0 | 0 | -6 | 393
12 | 9 | 15 | 390 | 156 | 47 | 108 | 0 | 16 | 11 | 0 | 56 | 0 | 0 | -4 | 390
12 | 9 | 16 | 396 | 156 | 53 | 127 | 0 | 16 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 396
12 | 9 | 17 | 392 | 156 | 58 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 392
12 | 9 | 18 | 388 | 156 | 82 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 9 | 19 | 375 | 156 | 82 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 375
12 | 9 | 20 | 362 | 156 | 88 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 9 | 21 | 351 | 156 | 69 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 351
12 | 9 | 22 | 336 | 156 | 68 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 336
12 | 9 | 23 | 321 | 156 | 57 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 321
12 | 10 | 0 | 306 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -4 | 306
12 | 10 | 1 | 311 | 156 | 55 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 311
12 | 10 | 2 | 328 | 156 | 69 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 328
12 | 10 | 3 | 341 | 156 | 72 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 341
12 | 10 | 4 | 345 | 156 | 58 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 345
12 | 10 | 5 | 349 | 156 | 58 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 349
12 | 10 | 6 | 360 | 156 | 75 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 360
12 | 10 | 7 | 369 | 156 | 75 | 90 | 0 | 16 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 10 | 8 | 387 | 156 | 56 | 106 | 0 | 16 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 387
12 | 10 | 9 | 390 | 156 | 47 | 108 | 0 | 16 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 390
12 | 10 | 10 | 379 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 379
12 | 10 | 11 | 368 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 368
12 | 10 | 12 | 350 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 58 | 0 | 7 | 0 | -12 | -2 | 350
12 | 10 | 13 | 368 | 156 | 68 | 92 | 0 | 16 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368
12 | 10 | 14 | 372 | 156 | 70 | 100 | 0 | 16 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 372
12 | 10 | 15 | 367 | 156 | 60 | 108 | 0 | 16 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 10 | 16 | 375 | 156 | 51 | 126 | 0 | 16 | 2 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 375
12 | 10 | 17 | 377 | 156 | 73 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 377
12 | 10 | 18 | 374 | 156 | 77 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 374
12 | 10 | 19 | 362 | 156 | 52 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 10 | 20 | 350 | 156 | 47 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 350
12 | 10 | 21 | 338 | 156 | 63 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 338
12 | 10 | 22 | 326 | 156 | 54 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 326
12 | 10 | 23 | 312 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -14 | 312
12 | 11 | 0 | 296 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -47 | 296
12 | 11 | 1 | 300 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -35 | 300
12 | 11 | 2 | 320 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -9 | 320
12 | 11 | 3 | 334 | 156 | 58 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 334
12 | 11 | 4 | 338 | 156 | 67 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 338
12 | 11 | 5 | 341 | 156 | 78 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 341
12 | 11 | 6 | 345 | 156 | 63 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 345
12 | 11 | 7 | 353 | 156 | 62 | 90 | 0 | 16 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 353
12 | 11 | 8 | 381 | 156 | 69 | 106 | 0 | 16 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 381
12 | 11 | 9 | 397 | 156 | 69 | 108 | 0 | 16 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 397
12 | 11 | 10 | 393 | 156 | 47 | 102 | 0 | 16 | 29 | 0 | 66 | 0 | 0 | -23 | 393
12 | 11 | 11 | 393 | 156 | 47 | 94 | 0 | 16 | 31 | 0 | 106 | 0 | 0 | -57 | 393
12 | 11 | 12 | 376 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 30 | 0 | 142 | 0 | -4 | -91 | 376
12 | 11 | 13 | 390 | 156 | 47 | 92 | 0 | 16 | 25 | 0 | 169 | 0 | 0 | -115 | 390
12 | 11 | 14 | 390 | 156 | 47 | 99 | 0 | 16 | 17 | 0 | 186 | 0 | 0 | -131 | 390
12 | 11 | 15 | 388 | 156 | 47 | 107 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -132 | 388
12 | 11 | 16 | 397 | 156 | 48 | 126 | 0 | 16 | 1 | 0 | 185 | 0 | 0 | -135 | 397
12 | 11 | 17 | 393 | 156 | 47 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -90 | 393
12 | 11 | 18 | 388 | 156 | 47 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -41 | 388
12 | 11 | 19 | 376 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -8 | 376
12 | 11 | 20 | 367 | 156 | 52 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 11 | 21 | 355 | 156 | 57 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 355
12 | 11 | 22 | 342 | 156 | 56 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 342
12 | 11 | 23 | 333 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -4 | 333
12 | 12 | 0 | 323 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -12 | 323
12 | 12 | 1 | 327 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 327
12 | 12 | 2 | 346 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -7 | 346
12 | 12 | 3 | 357 | 156 | 55 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 357
12 | 12 | 4 | 359 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -6 | 359
12 | 12 | 5 | 363 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -7 | 363
12 | 12 | 6 | 375 | 156 | 51 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 375
12 | 12 | 7 | 382 | 156 | 78 | 90 | 0 | 16 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 12 | 8 | 402 | 156 | 48 | 105 | 0 | 16 | 33 | 0 | 68 | 0 | 0 | -24 | 402
12 | 12 | 9 | 414 | 156 | 49 | 107 | 0 | 16 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 | -4 | 414
12 | 12 | 10 | 402 | 156 | 48 | 102 | 0 | 16 | 63 | 0 | 94 | 0 | 0 | -77 | 402
12 | 12 | 11 | 395 | 156 | 47 | 94 | 0 | 16 | 74 | 0 | 90 | 0 | 0 | -82 | 395
12 | 12 | 12 | 374 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 73 | 0 | 39 | 0 | -12 | -24 | 374
12 | 12 | 13 | 384 | 156 | 46 | 91 | 0 | 16 | 80 | 0 | 24 | 0 | 0 | -29 | 384
12 | 12 | 14 | 381 | 156 | 46 | 99 | 0 | 16 | 58 | 0 | 41 | 0 | 0 | -35 | 381
12 | 12 | 15 | 379 | 156 | 46 | 107 | 0 | 16 | 27 | 0 | 45 | 0 | 0 | -18 | 379
12 | 12 | 16 | 391 | 156 | 68 | 125 | 0 | 16 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 391
12 | 12 | 17 | 399 | 156 | 77 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1 | 399
12 | 12 | 18 | 398 | 156 | 86 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 12 | 19 | 387 | 156 | 77 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 387
12 | 12 | 20 | 379 | 156 | 64 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 12 | 21 | 367 | 156 | 86 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 12 | 22 | 357 | 156 | 74 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 357
12 | 12 | 23 | 346 | 156 | 65 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 346
12 | 13 | 0 | 334 | 156 | 55 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 334
12 | 13 | 1 | 338 | 156 | 49 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 338
12 | 13 | 2 | 353 | 156 | 69 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 353
12 | 13 | 3 | 363 | 156 | 49 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 363
12 | 13 | 4 | 362 | 156 | 57 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 362
12 | 13 | 5 | 362 | 156 | 61 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 362
12 | 13 | 6 | 370 | 156 | 76 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 370
12 | 13 | 7 | 379 | 156 | 46 | 89 | 0 | 16 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | -6 | 379
12 | 13 | 8 | 403 | 156 | 48 | 105 | 0 | 16 | 15 | 0 | 79 | 0 | 0 | -16 | 403
12 | 13 | 9 | 419 | 156 | 58 | 106 | 0 | 16 | 26 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 419
12 | 13 | 10 | 409 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 34 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 409
12 | 13 | 11 | 399 | 156 | 49 | 93 | 0 | 16 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 399
12 | 13 | 12 | 377 | 156 | 76 | 81 | 0 | 16 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 377
12 | 13 | 13 | 390 | 156 | 100 | 91 | 0 | 16 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 390
12 | 13 | 14 | 390 | 156 | 100 | 98 | 0 | 16 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 390
12 | 13 | 15 | 385 | 156 | 73 | 106 | 0 | 16 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 385
12 | 13 | 16 | 388 | 156 | 47 | 125 | 0 | 16 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | -30 | 388
12 | 13 | 17 | 386 | 156 | 46 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -75 | 386
12 | 13 | 18 | 378 | 156 | 46 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -64 | 378
12 | 13 | 19 | 367 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -111 | 367
12 | 13 | 20 | 358 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -134 | 358
12 | 13 | 21 | 345 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -115 | 345
12 | 13 | 22 | 335 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -86 | 335
12 | 13 | 23 | 325 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -114 | 325
12 | 14 | 0 | 313 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -124 | 313
12 | 14 | 1 | 322 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -167 | 322
12 | 14 | 2 | 338 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -138 | 338
12 | 14 | 3 | 347 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -112 | 347
12 | 14 | 4 | 346 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -102 | 346
12 | 14 | 5 | 336 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -76 | 336
12 | 14 | 6 | 331 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -59 | 331
12 | 14 | 7 | 330 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | -6 | 330
12 | 14 | 8 | 344 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 17 | 0 | 46 | 0 | 0 | -9 | 344
12 | 14 | 9 | 351 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | -9 | 351
12 | 14 | 10 | 339 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | -62 | 339
12 | 14 | 11 | 331 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 66 | 0 | 76 | 0 | 0 | -94 | 331
12 | 14 | 12 | 316 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 70 | 0 | 82 | 0 | 0 | -120 | 316
12 | 14 | 13 | 316 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 60 | 0 | 133 | 0 | 0 | -163 | 316
12 | 14 | 14 | 309 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 47 | 0 | 121 | 0 | 0 | -143 | 309
12 | 14 | 15 | 309 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 20 | 0 | 85 | 0 | 0 | -80 | 309
12 | 14 | 16 | 322 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | -54 | 322
12 | 14 | 17 | 338 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -33 | 338
12 | 14 | 18 | 340 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -35 | 340
12 | 14 | 19 | 338 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -19 | 338
12 | 14 | 20 | 333 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -11 | 333
12 | 14 | 21 | 322 | 156 | 57 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 322
12 | 14 | 22 | 314 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -27 | 314
12 | 14 | 23 | 308 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -12 | 308
12 | 15 | 0 | 301 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -69 | 301
12 | 15 | 1 | 304 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -104 | 304
12 | 15 | 2 | 318 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -81 | 318
12 | 15 | 3 | 328 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -60 | 328
12 | 15 | 4 | 325 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -152 | 325
12 | 15 | 5 | 315 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -172 | 315
12 | 15 | 6 | 306 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -171 | 306
12 | 15 | 7 | 307 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 3 | 0 | 186 | 0 | 0 | -172 | 307
12 | 15 | 8 | 318 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 13 | 0 | 186 | 0 | 0 | -170 | 318
12 | 15 | 9 | 330 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 22 | 0 | 186 | 0 | -12 | -154 | 330
12 | 15 | 10 | 327 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 37 | 0 | 186 | 0 | 0 | -183 | 327
12 | 15 | 11 | 322 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 42 | 0 | 186 | 0 | -12 | -177 | 322
12 | 15 | 12 | 310 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 46 | 0 | 186 | 0 | -12 | -193 | 310
12 | 15 | 13 | 303 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 39 | 0 | 186 | 0 | -12 | -195 | 303
12 | 15 | 14 | 300 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 26 | 0 | 186 | 0 | -3 | -193 | 300
12 | 15 | 15 | 303 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -175 | 303
12 | 15 | 16 | 318 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -156 | 318
12 | 15 | 17 | 336 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -158 | 336
12 | 15 | 18 | 338 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 4 | -148 | 338
12 | 15 | 19 | 333 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -152 | 333
12 | 15 | 20 | 325 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -156 | 325
12 | 15 | 21 | 311 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -164 | 311
12 | 15 | 22 | 297 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -177 | 297
12 | 15 | 23 | 291 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -182 | 291
12 | 16 | 0 | 284 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -163 | 284
12 | 16 | 1 | 292 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -130 | 292
12 | 16 | 2 | 310 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -74 | 310
12 | 16 | 3 | 324 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -35 | 324
12 | 16 | 4 | 330 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -19 | 330
12 | 16 | 5 | 335 | 156 | 61 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 335
12 | 16 | 6 | 350 | 156 | 74 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 350
12 | 16 | 7 | 362 | 156 | 83 | 87 | 0 | 16 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 362
12 | 16 | 8 | 397 | 156 | 64 | 102 | 0 | 16 | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 397
12 | 16 | 9 | 419 | 156 | 68 | 104 | 0 | 16 | 27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 419
12 | 16 | 10 | 413 | 156 | 65 | 99 | 0 | 16 | 36 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 413
12 | 16 | 11 | 409 | 156 | 51 | 91 | 0 | 16 | 46 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 409
12 | 16 | 12 | 386 | 156 | 58 | 79 | 0 | 16 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 16 | 13 | 396 | 156 | 61 | 89 | 0 | 16 | 33 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 396
12 | 16 | 14 | 395 | 156 | 47 | 96 | 0 | 16 | 21 | 0 | 85 | 0 | 0 | -26 | 395
12 | 16 | 15 | 393 | 156 | 47 | 104 | 0 | 16 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | -39 | 393
12 | 16 | 16 | 403 | 156 | 48 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -125 | 403
12 | 16 | 17 | 402 | 156 | 48 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -124 | 402
12 | 16 | 18 | 397 | 156 | 48 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -118 | 397
12 | 16 | 19 | 382 | 156 | 46 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -128 | 382
12 | 16 | 20 | 368 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -129 | 368
12 | 16 | 21 | 355 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -132 | 355
12 | 16 | 22 | 339 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -144 | 339
12 | 16 | 23 | 327 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -151 | 327
12 | 17 | 0 | 313 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -155 | 313
12 | 17 | 1 | 319 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -120 | 319
12 | 17 | 2 | 336 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -103 | 336
12 | 17 | 3 | 349 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -122 | 349
12 | 17 | 4 | 352 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -66 | 352
12 | 17 | 5 | 355 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -28 | 355
12 | 17 | 6 | 365 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -30 | 365
12 | 17 | 7 | 378 | 156 | 46 | 86 | 0 | 16 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | -35 | 378
12 | 17 | 8 | 410 | 156 | 49 | 102 | 0 | 16 | 12 | 0 | 84 | 0 | 0 | -9 | 410
12 | 17 | 9 | 426 | 156 | 51 | 103 | 0 | 16 | 26 | 0 | 88 | 0 | 0 | -14 | 426
12 | 17 | 10 | 419 | 156 | 50 | 98 | 0 | 16 | 35 | 0 | 115 | 0 | 0 | -51 | 419
12 | 17 | 11 | 413 | 156 | 49 | 90 | 0 | 16 | 47 | 0 | 100 | 0 | 0 | -45 | 413
12 | 17 | 12 | 397 | 156 | 48 | 78 | 0 | 16 | 44 | 0 | 106 | 0 | 0 | -51 | 397
12 | 17 | 13 | 403 | 156 | 48 | 88 | 0 | 16 | 37 | 0 | 119 | 0 | 0 | -61 | 403
12 | 17 | 14 | 405 | 156 | 49 | 95 | 0 | 16 | 23 | 0 | 125 | 0 | 0 | -59 | 405
12 | 17 | 15 | 403 | 156 | 48 | 103 | 0 | 16 | 10 | 0 | 126 | 0 | 0 | -56 | 403
12 | 17 | 16 | 410 | 156 | 49 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -119 | 410
12 | 17 | 17 | 407 | 156 | 49 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -119 | 407
12 | 17 | 18 | 400 | 156 | 48 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -118 | 400
12 | 17 | 19 | 388 | 156 | 47 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -98 | 388
12 | 17 | 20 | 375 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -122 | 375
12 | 17 | 21 | 359 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -128 | 359
12 | 17 | 22 | 349 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -133 | 349
12 | 17 | 23 | 335 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -142 | 335
12 | 18 | 0 | 321 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -148 | 321
12 | 18 | 1 | 325 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -145 | 325
12 | 18 | 2 | 339 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -138 | 339
12 | 18 | 3 | 349 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -125 | 349
12 | 18 | 4 | 353 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -62 | 353
12 | 18 | 5 | 357 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -73 | 357
12 | 18 | 6 | 368 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -46 | 368
12 | 18 | 7 | 384 | 156 | 46 | 85 | 0 | 16 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | -45 | 384
12 | 18 | 8 | 415 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 9 | 0 | 120 | 0 | 0 | -37 | 415
12 | 18 | 9 | 436 | 156 | 52 | 102 | 0 | 16 | 22 | 0 | 104 | 0 | 0 | -16 | 436
12 | 18 | 10 | 432 | 156 | 76 | 97 | 0 | 16 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 432
12 | 18 | 11 | 426 | 156 | 63 | 89 | 0 | 16 | 36 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 18 | 12 | 406 | 156 | 50 | 77 | 0 | 16 | 36 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 406
12 | 18 | 13 | 420 | 156 | 55 | 87 | 0 | 16 | 27 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 18 | 14 | 421 | 156 | 50 | 94 | 0 | 16 | 19 | 0 | 99 | 0 | 0 | -13 | 421
12 | 18 | 15 | 420 | 156 | 50 | 102 | 0 | 16 | 12 | 0 | 102 | 0 | 0 | -18 | 420
12 | 18 | 16 | 428 | 156 | 51 | 120 | 0 | 16 | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 | -23 | 428
12 | 18 | 17 | 427 | 156 | 51 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -54 | 427
12 | 18 | 18 | 420 | 156 | 50 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -43 | 420
12 | 18 | 19 | 407 | 156 | 49 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -67 | 407
12 | 18 | 20 | 395 | 156 | 47 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -61 | 395
12 | 18 | 21 | 379 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -46 | 379
12 | 18 | 22 | 366 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -33 | 366
12 | 18 | 23 | 354 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -18 | 354
12 | 19 | 0 | 340 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -10 | 340
12 | 19 | 1 | 342 | 156 | 62 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 342
12 | 19 | 2 | 356 | 156 | 82 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 356
12 | 19 | 3 | 367 | 156 | 94 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 19 | 4 | 369 | 156 | 52 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 369
12 | 19 | 5 | 371 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -3 | 371
12 | 19 | 6 | 386 | 156 | 70 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 386
12 | 19 | 7 | 396 | 156 | 96 | 84 | 0 | 16 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 396
12 | 19 | 8 | 418 | 156 | 88 | 100 | 0 | 16 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 418
12 | 19 | 9 | 437 | 156 | 52 | 101 | 0 | 16 | 32 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 437
12 | 19 | 10 | 439 | 156 | 52 | 96 | 0 | 16 | 31 | 0 | 97 | 0 | 0 | -9 | 439
12 | 19 | 11 | 432 | 156 | 51 | 88 | 0 | 16 | 35 | 0 | 170 | 0 | 0 | -84 | 432
12 | 19 | 12 | 414 | 156 | 49 | 76 | 0 | 16 | 52 | 0 | 186 | 0 | 0 | -121 | 414
12 | 19 | 13 | 420 | 156 | 50 | 86 | 0 | 16 | 49 | 0 | 177 | 0 | 0 | -114 | 420
12 | 19 | 14 | 422 | 156 | 50 | 93 | 0 | 16 | 32 | 0 | 171 | 0 | 0 | -96 | 422
12 | 19 | 15 | 420 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 14 | 0 | 161 | 0 | 0 | -78 | 420
12 | 19 | 16 | 430 | 156 | 51 | 119 | 0 | 16 | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | -19 | 430
12 | 19 | 17 | 429 | 156 | 63 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 429
12 | 19 | 18 | 424 | 156 | 65 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 424
12 | 19 | 19 | 410 | 156 | 49 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 19 | 20 | 398 | 156 | 48 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -19 | 398
12 | 19 | 21 | 380 | 156 | 59 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 380
12 | 19 | 22 | 367 | 156 | 56 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 19 | 23 | 355 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -30 | 355
12 | 20 | 0 | 342 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -13 | 342
12 | 20 | 1 | 346 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -12 | 346
12 | 20 | 2 | 359 | 156 | 65 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 359
12 | 20 | 3 | 370 | 156 | 69 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 370
12 | 20 | 4 | 374 | 156 | 86 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 374
12 | 20 | 5 | 379 | 156 | 103 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 20 | 6 | 392 | 156 | 106 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 20 | 7 | 403 | 156 | 113 | 83 | 0 | 16 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 403
12 | 20 | 8 | 424 | 156 | 95 | 99 | 0 | 16 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 424
12 | 20 | 9 | 426 | 156 | 71 | 100 | 0 | 16 | 74 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 426
12 | 20 | 10 | 407 | 156 | 49 | 95 | 0 | 16 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 407
12 | 20 | 11 | 392 | 156 | 47 | 87 | 0 | 16 | 95 | 0 | 6 | 0 | 0 | -15 | 392
12 | 20 | 12 | 367 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | -25 | 367
12 | 20 | 13 | 376 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 376
12 | 20 | 14 | 379 | 156 | 68 | 92 | 0 | 16 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 20 | 15 | 379 | 156 | 83 | 100 | 0 | 16 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 20 | 16 | 389 | 156 | 81 | 118 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 389
12 | 20 | 17 | 391 | 156 | 86 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -1 | 391
12 | 20 | 18 | 387 | 156 | 80 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 387
12 | 20 | 19 | 378 | 156 | 55 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 378
12 | 20 | 20 | 369 | 156 | 68 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 369
12 | 20 | 21 | 360 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -12 | 360
12 | 20 | 22 | 356 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -51 | 356
12 | 20 | 23 | 349 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -60 | 349
12 | 21 | 0 | 336 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -121 | 336
12 | 21 | 1 | 335 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -145 | 335
12 | 21 | 2 | 344 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -151 | 344
12 | 21 | 3 | 349 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -152 | 349
12 | 21 | 4 | 341 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -146 | 341
12 | 21 | 5 | 332 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -149 | 332
12 | 21 | 6 | 324 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -147 | 324
12 | 21 | 7 | 324 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 3 | 0 | 177 | 0 | 0 | -141 | 324
12 | 21 | 8 | 338 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 18 | 0 | 165 | 0 | 0 | -129 | 338
12 | 21 | 9 | 341 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 35 | 0 | 146 | 0 | 0 | -123 | 341
12 | 21 | 10 | 335 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 30 | 0 | 155 | 0 | 0 | -131 | 335
12 | 21 | 11 | 331 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 32 | 0 | 167 | 0 | 0 | -145 | 331
12 | 21 | 12 | 317 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 40 | 0 | 132 | 0 | 0 | -133 | 317
12 | 21 | 13 | 314 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 40 | 0 | 134 | 0 | 0 | -140 | 314
12 | 21 | 14 | 310 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 27 | 0 | 137 | 0 | 0 | -132 | 310
12 | 21 | 15 | 309 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 12 | 0 | 155 | 0 | 0 | -136 | 309
12 | 21 | 16 | 322 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -147 | 322
12 | 21 | 17 | 332 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -146 | 332
12 | 21 | 18 | 331 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -146 | 331
12 | 21 | 19 | 324 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -155 | 324
12 | 21 | 20 | 317 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -158 | 317
12 | 21 | 21 | 303 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -167 | 303
12 | 21 | 22 | 295 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -173 | 295
12 | 21 | 23 | 292 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -163 | 292
12 | 22 | 0 | 287 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -109 | 287
12 | 22 | 1 | 293 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -176 | 293
12 | 22 | 2 | 313 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -181 | 313
12 | 22 | 3 | 326 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -174 | 326
12 | 22 | 4 | 324 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -171 | 324
12 | 22 | 5 | 314 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -166 | 314
12 | 22 | 6 | 304 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -167 | 304
12 | 22 | 7 | 302 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -168 | 302
12 | 22 | 8 | 315 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 6 | 0 | 186 | 0 | 0 | -160 | 315
12 | 22 | 9 | 329 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 18 | 0 | 186 | 0 | 0 | -157 | 329
12 | 22 | 10 | 327 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 29 | 0 | 186 | 0 | 0 | -168 | 327
12 | 22 | 11 | 327 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 33 | 0 | 186 | 0 | -12 | -156 | 327
12 | 22 | 12 | 329 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 36 | 0 | 186 | 0 | -12 | -158 | 329
12 | 22 | 13 | 322 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 34 | 0 | 186 | 0 | -12 | -165 | 322
12 | 22 | 14 | 322 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 20 | 0 | 186 | 0 | 0 | -161 | 322
12 | 22 | 15 | 325 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 11 | 0 | 186 | 0 | 0 | -149 | 325
12 | 22 | 16 | 341 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | -128 | 341
12 | 22 | 17 | 363 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 5 | -119 | 363
12 | 22 | 18 | 368 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -91 | 368
12 | 22 | 19 | 364 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -114 | 364
12 | 22 | 20 | 351 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -123 | 351
12 | 22 | 21 | 340 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -129 | 340
12 | 22 | 22 | 330 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -137 | 330
12 | 22 | 23 | 331 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 331
12 | 23 | 0 | 327 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -107 | 327
12 | 23 | 1 | 336 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -125 | 336
12 | 23 | 2 | 349 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -111 | 349
12 | 23 | 3 | 358 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -70 | 358
12 | 23 | 4 | 364 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -74 | 364
12 | 23 | 5 | 372 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -52 | 372
12 | 23 | 6 | 391 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -49 | 391
12 | 23 | 7 | 409 | 156 | 49 | 80 | 0 | 16 | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | -20 | 409
12 | 23 | 8 | 444 | 156 | 53 | 96 | 0 | 16 | 13 | 0 | 128 | 0 | 0 | -18 | 444
12 | 23 | 9 | 465 | 156 | 55 | 97 | 0 | 16 | 34 | 0 | 111 | 0 | 0 | -4 | 465
12 | 23 | 10 | 452 | 156 | 54 | 92 | 0 | 16 | 49 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 452
12 | 23 | 11 | 441 | 156 | 59 | 84 | 0 | 16 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 441
12 | 23 | 12 | 415 | 156 | 57 | 72 | 0 | 16 | 47 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 415
12 | 23 | 13 | 427 | 156 | 91 | 82 | 0 | 16 | 31 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 427
12 | 23 | 14 | 431 | 156 | 108 | 89 | 0 | 16 | 19 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 431
12 | 23 | 15 | 430 | 156 | 81 | 97 | 0 | 16 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 430
12 | 23 | 16 | 436 | 156 | 80 | 115 | 0 | 16 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 436
12 | 23 | 17 | 431 | 156 | 51 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -29 | 431
12 | 23 | 18 | 425 | 156 | 51 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -51 | 425
12 | 23 | 19 | 408 | 156 | 49 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -52 | 408
12 | 23 | 20 | 393 | 156 | 47 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -38 | 393
12 | 23 | 21 | 378 | 156 | 46 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -90 | 378
12 | 23 | 22 | 365 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -79 | 365
12 | 23 | 23 | 355 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -79 | 355
12 | 24 | 0 | 343 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -80 | 343
12 | 24 | 1 | 347 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -78 | 347
12 | 24 | 2 | 363 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -64 | 363
12 | 24 | 3 | 374 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -40 | 374
12 | 24 | 4 | 372 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -33 | 372
12 | 24 | 5 | 377 | 156 | 48 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 377
12 | 24 | 6 | 389 | 156 | 84 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 389
12 | 24 | 7 | 401 | 156 | 121 | 79 | 0 | 16 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 401
12 | 24 | 8 | 432 | 156 | 76 | 94 | 0 | 16 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 432
12 | 24 | 9 | 450 | 156 | 55 | 96 | 0 | 16 | 22 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 450
12 | 24 | 10 | 445 | 156 | 53 | 91 | 0 | 16 | 35 | 0 | 115 | 0 | 0 | -21 | 445
12 | 24 | 11 | 436 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 42 | 0 | 114 | 0 | 0 | -27 | 436
12 | 24 | 12 | 415 | 156 | 50 | 72 | 0 | 16 | 42 | 0 | 127 | 0 | 0 | -48 | 415
12 | 24 | 13 | 424 | 156 | 51 | 81 | 0 | 16 | 33 | 0 | 141 | 0 | 0 | -54 | 424
12 | 24 | 14 | 425 | 156 | 51 | 88 | 0 | 16 | 22 | 0 | 130 | 0 | 0 | -38 | 425
12 | 24 | 15 | 419 | 156 | 50 | 96 | 0 | 16 | 9 | 0 | 136 | 0 | 0 | -44 | 419
12 | 24 | 16 | 424 | 156 | 51 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -58 | 424
12 | 24 | 17 | 416 | 156 | 50 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -100 | 416
12 | 24 | 18 | 407 | 156 | 49 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -83 | 407
12 | 24 | 19 | 394 | 156 | 47 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -73 | 394
12 | 24 | 20 | 382 | 156 | 46 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -25 | 382
12 | 24 | 21 | 369 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -29 | 369
12 | 24 | 22 | 356 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -30 | 356
12 | 24 | 23 | 344 | 156 | 56 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 344
12 | 25 | 0 | 334 | 156 | 60 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 334
12 | 25 | 1 | 338 | 156 | 79 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 338
12 | 25 | 2 | 351 | 156 | 93 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 351
12 | 25 | 3 | 363 | 156 | 93 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 363
12 | 25 | 4 | 364 | 156 | 89 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 364
12 | 25 | 5 | 367 | 156 | 76 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 25 | 6 | 377 | 156 | 85 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 377
12 | 25 | 7 | 388 | 156 | 76 | 78 | 0 | 16 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 388
12 | 25 | 8 | 410 | 156 | 64 | 93 | 0 | 16 | 36 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 410
12 | 25 | 9 | 408 | 156 | 49 | 95 | 0 | 16 | 73 | 0 | 31 | 0 | 0 | -12 | 408
12 | 25 | 10 | 390 | 156 | 47 | 90 | 0 | 16 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -35 | 390
12 | 25 | 11 | 383 | 156 | 46 | 82 | 0 | 16 | 98 | 0 | 9 | 0 | 0 | -24 | 383
12 | 25 | 12 | 366 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 74 | 0 | 4 | 0 | -6 | 7 | 366
12 | 25 | 13 | 378 | 156 | 74 | 80 | 0 | 16 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 378
12 | 25 | 14 | 379 | 156 | 92 | 87 | 0 | 16 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 25 | 15 | 377 | 156 | 84 | 95 | 0 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 377
12 | 25 | 16 | 384 | 156 | 75 | 113 | 0 | 16 | 2 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 384
12 | 25 | 17 | 386 | 156 | 65 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 386
12 | 25 | 18 | 385 | 156 | 46 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -55 | 385
12 | 25 | 19 | 376 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -72 | 376
12 | 25 | 20 | 368 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -100 | 368
12 | 25 | 21 | 355 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -124 | 355
12 | 25 | 22 | 338 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -136 | 338
12 | 25 | 23 | 322 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -138 | 322
12 | 26 | 0 | 304 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -149 | 304
12 | 26 | 1 | 306 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -157 | 306
12 | 26 | 2 | 322 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -147 | 322
12 | 26 | 3 | 334 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -141 | 334
12 | 26 | 4 | 337 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -140 | 337
12 | 26 | 5 | 338 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -138 | 338
12 | 26 | 6 | 342 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -138 | 342
12 | 26 | 7 | 351 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | -130 | 351
12 | 26 | 8 | 384 | 156 | 46 | 92 | 0 | 16 | 6 | 0 | 186 | 0 | 0 | -118 | 384
12 | 26 | 9 | 403 | 156 | 48 | 94 | 0 | 16 | 15 | 0 | 186 | 0 | 0 | -112 | 403
12 | 26 | 10 | 397 | 156 | 48 | 89 | 0 | 16 | 25 | 0 | 186 | 0 | 0 | -123 | 397
12 | 26 | 11 | 392 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 34 | 0 | 186 | 0 | 0 | -128 | 392
12 | 26 | 12 | 373 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 35 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 373
12 | 26 | 13 | 377 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 32 | 0 | 186 | 0 | 0 | -137 | 377
12 | 26 | 14 | 375 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 20 | 0 | 186 | 0 | 0 | -134 | 375
12 | 26 | 15 | 374 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 7 | 0 | 186 | 0 | 0 | -130 | 374
12 | 26 | 16 | 380 | 156 | 46 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -136 | 380
12 | 26 | 17 | 375 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -137 | 375
12 | 26 | 18 | 369 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -137 | 369
12 | 26 | 19 | 357 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -142 | 357
12 | 26 | 20 | 347 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -133 | 347
12 | 26 | 21 | 333 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -139 | 333
12 | 26 | 22 | 321 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -130 | 321
12 | 26 | 23 | 315 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -94 | 315
12 | 27 | 0 | 306 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -104 | 306
12 | 27 | 1 | 310 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -92 | 310
12 | 27 | 2 | 326 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -80 | 326
12 | 27 | 3 | 337 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -81 | 337
12 | 27 | 4 | 340 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -61 | 340
12 | 27 | 5 | 339 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 339
12 | 27 | 6 | 343 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -62 | 343
12 | 27 | 7 | 353 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | -76 | 353
12 | 27 | 8 | 384 | 156 | 46 | 92 | 0 | 16 | 7 | 0 | 137 | 0 | 0 | -70 | 384
12 | 27 | 9 | 398 | 156 | 48 | 93 | 0 | 16 | 15 | 0 | 157 | 0 | 0 | -87 | 398
12 | 27 | 10 | 400 | 156 | 48 | 88 | 0 | 16 | 25 | 0 | 186 | 0 | 0 | -119 | 400
12 | 27 | 11 | 396 | 156 | 48 | 80 | 0 | 16 | 27 | 0 | 186 | 0 | 0 | -117 | 396
12 | 27 | 12 | 383 | 156 | 46 | 69 | 0 | 16 | 23 | 0 | 176 | 0 | -12 | -91 | 383
12 | 27 | 13 | 384 | 156 | 46 | 78 | 0 | 16 | 24 | 0 | 186 | 0 | 0 | -122 | 384
12 | 27 | 14 | 379 | 156 | 46 | 85 | 0 | 16 | 13 | 0 | 186 | 0 | 0 | -123 | 379
12 | 27 | 15 | 372 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 7 | 0 | 175 | 0 | 0 | -120 | 372
12 | 27 | 16 | 377 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -112 | 377
12 | 27 | 17 | 378 | 156 | 46 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -71 | 378
12 | 27 | 18 | 378 | 156 | 46 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -29 | 378
12 | 27 | 19 | 370 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -52 | 370
12 | 27 | 20 | 359 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -61 | 359
12 | 27 | 21 | 346 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -72 | 346
12 | 27 | 22 | 337 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -77 | 337
12 | 27 | 23 | 334 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -97 | 334
12 | 28 | 0 | 322 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -143 | 322
12 | 28 | 1 | 320 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -158 | 320
12 | 28 | 2 | 330 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -157 | 330
12 | 28 | 3 | 340 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -154 | 340
12 | 28 | 4 | 338 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -146 | 338
12 | 28 | 5 | 334 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -105 | 334
12 | 28 | 6 | 331 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -83 | 331
12 | 28 | 7 | 332 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | -55 | 332
12 | 28 | 8 | 347 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 347
12 | 28 | 9 | 352 | 156 | 55 | 59 | 0 | 16 | 13 | 0 | 41 | 0 | 11 | 1 | 352
12 | 28 | 10 | 354 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 23 | 354
12 | 28 | 11 | 348 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 28 | 0 | 50 | 0 | -1 | 0 | 348
12 | 28 | 12 | 344 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 30 | 0 | 69 | 0 | -12 | -15 | 344
12 | 28 | 13 | 336 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 24 | 0 | 86 | 0 | -12 | -35 | 336
12 | 28 | 14 | 335 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 19 | 0 | 78 | 0 | 0 | -34 | 335
12 | 28 | 15 | 330 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 330
12 | 28 | 16 | 337 | 156 | 57 | 59 | 0 | 16 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 337
12 | 28 | 17 | 350 | 156 | 54 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 350
12 | 28 | 18 | 350 | 156 | 65 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 350
12 | 28 | 19 | 343 | 156 | 51 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 343
12 | 28 | 20 | 334 | 156 | 69 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 334
12 | 28 | 21 | 319 | 156 | 68 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 319
12 | 28 | 22 | 306 | 156 | 66 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 306
12 | 28 | 23 | 303 | 156 | 48 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 1 | 303
12 | 29 | 0 | 295 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 295
12 | 29 | 1 | 298 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -19 | 298
12 | 29 | 2 | 310 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -80 | 310
12 | 29 | 3 | 318 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -118 | 318
12 | 29 | 4 | 318 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -170 | 318
12 | 29 | 5 | 310 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -163 | 310
12 | 29 | 6 | 296 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -168 | 296
12 | 29 | 7 | 290 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | -159 | 290
12 | 29 | 8 | 302 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 12 | 0 | 186 | 0 | 0 | -172 | 302
12 | 29 | 9 | 308 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 22 | 0 | 186 | 0 | -9 | -166 | 308
12 | 29 | 10 | 305 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 28 | 0 | 186 | 0 | 0 | -183 | 305
12 | 29 | 11 | 296 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 39 | 0 | 186 | 0 | -12 | -187 | 296
12 | 29 | 12 | 292 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 44 | 0 | 186 | 0 | -12 | -197 | 292
12 | 29 | 13 | 285 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 31 | 0 | 183 | 0 | -12 | -189 | 285
12 | 29 | 14 | 281 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 19 | 0 | 181 | 0 | -12 | -178 | 281
12 | 29 | 15 | 285 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 9 | 0 | 152 | 0 | 0 | -147 | 285
12 | 29 | 16 | 297 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 1 | 0 | 172 | 0 | 0 | -151 | 297
12 | 29 | 17 | 316 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -102 | 316
12 | 29 | 18 | 321 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -56 | 321
12 | 29 | 19 | 316 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -31 | 316
12 | 29 | 20 | 310 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 | -23 | 310
12 | 29 | 21 | 299 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 299
12 | 29 | 22 | 288 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -32 | 288
12 | 29 | 23 | 286 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | -25 | 286
12 | 30 | 0 | 279 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | -47 | 279
12 | 30 | 1 | 282 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -38 | 282
12 | 30 | 2 | 294 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -42 | 294
12 | 30 | 3 | 301 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -33 | 301
12 | 30 | 4 | 301 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -16 | 301
12 | 30 | 5 | 296 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -27 | 296
12 | 30 | 6 | 291 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -43 | 291
12 | 30 | 7 | 290 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 5 | 0 | 99 | 0 | 0 | -90 | 290
12 | 30 | 8 | 295 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 23 | 0 | 89 | 0 | 0 | -92 | 295
12 | 30 | 9 | 290 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 55 | 0 | 118 | 0 | 0 | -158 | 290
12 | 30 | 10 | 279 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 69 | 0 | 169 | 0 | 0 | -232 | 279
12 | 30 | 11 | 271 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 69 | 0 | 166 | 0 | -12 | -221 | 271
12 | 30 | 12 | 264 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 80 | 0 | 150 | 0 | -12 | -224 | 264
12 | 30 | 13 | 256 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 65 | 0 | 173 | 0 | -12 | -242 | 256
12 | 30 | 14 | 254 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 28 | 0 | 186 | 0 | -12 | -218 | 254
12 | 30 | 15 | 259 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 11 | 0 | 183 | 0 | 0 | -205 | 259
12 | 30 | 16 | 272 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | -174 | 272
12 | 30 | 17 | 288 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -158 | 288
12 | 30 | 18 | 290 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -161 | 290
12 | 30 | 19 | 286 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -178 | 286
12 | 30 | 20 | 280 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -176 | 280
12 | 30 | 21 | 269 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -188 | 269
12 | 30 | 22 | 261 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -175 | 261
12 | 30 | 23 | 255 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -188 | 255
12 | 31 | 0 | 245 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 11 | -233 | 245
12 | 31 | 1 | 249 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -227 | 249
12 | 31 | 2 | 262 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 11 | -226 | 262
12 | 31 | 3 | 274 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -210 | 274
12 | 31 | 4 | 275 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 11 | -221 | 275
12 | 31 | 5 | 267 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -200 | 267
12 | 31 | 6 | 252 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -210 | 252
12 | 31 | 7 | 248 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -216 | 248
12 | 31 | 8 | 258 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 12 | 0 | 186 | 0 | 0 | -215 | 258
12 | 31 | 9 | 260 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 30 | 0 | 186 | 0 | 0 | -230 | 260
12 | 31 | 10 | 254 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 42 | 0 | 186 | 0 | 0 | -246 | 254
12 | 31 | 11 | 261 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 21 | 0 | 166 | 0 | -12 | -182 | 261
12 | 31 | 12 | 264 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 16 | 0 | 186 | 0 | -12 | -195 | 264
12 | 31 | 13 | 261 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 17 | 0 | 186 | 0 | -12 | -201 | 261
12 | 31 | 14 | 258 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 19 | 0 | 186 | 0 | -12 | -204 | 258
12 | 31 | 15 | 259 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 11 | 0 | 186 | 0 | 0 | -207 | 259
12 | 31 | 16 | 273 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | -188 | 273
12 | 31 | 17 | 293 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -176 | 293
12 | 31 | 18 | 293 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -174 | 293
12 | 31 | 19 | 286 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -183 | 286
12 | 31 | 20 | 278 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -198 | 278
12 | 31 | 21 | 269 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -192 | 269
12 | 31 | 22 | 268 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -191 | 268
12 | 31 | 23 | 273 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -185 | 273
1 | 1 | 0 | 275 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -181 | 275
1 | 1 | 1 | 276 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -163 | 276
1 | 1 | 2 | 288 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -149 | 288
1 | 1 | 3 | 297 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -117 | 297
1 | 1 | 4 | 294 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 11 | -109 | 294
1 | 1 | 5 | 281 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 6 | -78 | 281
1 | 1 | 6 | 262 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -106 | 262
1 | 1 | 7 | 256 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | -106 | 256
1 | 1 | 8 | 259 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | -97 | 259
1 | 1 | 9 | 252 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 62 | 0 | 46 | 0 | 0 | -138 | 252
1 | 1 | 10 | 237 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 82 | -23 | 38 | -36 | -12 | -38 | 289
1 | 1 | 11 | 229 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 80 | -22 | 44 | -41 | -12 | -46 | 281
1 | 1 | 12 | 229 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 67 | -18 | 71 | -67 | -12 | -42 | 273
1 | 1 | 13 | 222 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 62 | -17 | 129 | -121 | -12 | -52 | 268
1 | 1 | 14 | 223 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 32 | -9 | 176 | -166 | 0 | -63 | 253
1 | 1 | 15 | 229 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 11 | 0 | 186 | 0 | 0 | -260 | 229
1 | 1 | 16 | 241 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 1 | 0 | 164 | 0 | 11 | -243 | 241
1 | 1 | 17 | 260 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 11 | -212 | 260
1 | 1 | 18 | 264 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -224 | 264
1 | 1 | 19 | 263 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -198 | 263
1 | 1 | 20 | 262 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -157 | 262
1 | 1 | 21 | 258 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -180 | 258
1 | 1 | 22 | 253 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | -160 | 253
1 | 1 | 23 | 250 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -150 | 250
1 | 2 | 0 | 239 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -138 | 239
1 | 2 | 1 | 243 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -137 | 243
1 | 2 | 2 | 260 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -154 | 260
1 | 2 | 3 | 273 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -118 | 273
1 | 2 | 4 | 274 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -104 | 274
1 | 2 | 5 | 264 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -119 | 264
1 | 2 | 6 | 249 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -112 | 249
1 | 2 | 7 | 245 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 2 | 0 | 60 | 0 | 11 | -104 | 245
1 | 2 | 8 | 254 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 14 | 0 | 46 | 0 | 0 | -84 | 254
1 | 2 | 9 | 258 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 258
1 | 2 | 10 | 253 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 34 | -9 | 20 | -19 | -12 | -17 | 275
1 | 2 | 11 | 250 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 39 | -11 | 16 | -15 | -12 | -18 | 276
1 | 2 | 12 | 249 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 22 | -6 | 4 | -4 | -12 | -15 | 262
1 | 2 | 13 | 246 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 16 | -4 | 9 | -8 | -12 | -21 | 258
1 | 2 | 14 | 242 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -74 | 242
1 | 2 | 15 | 242 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 14 | 0 | 32 | 0 | 0 | -95 | 242
1 | 2 | 16 | 254 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | -93 | 254
1 | 2 | 17 | 272 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -66 | 272
1 | 2 | 18 | 276 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -59 | 276
1 | 2 | 19 | 274 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -59 | 274
1 | 2 | 20 | 273 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -46 | 273
1 | 2 | 21 | 267 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -98 | 267
1 | 2 | 22 | 260 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -108 | 260
1 | 2 | 23 | 259 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -92 | 259
1 | 3 | 0 | 254 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -77 | 254
1 | 3 | 1 | 258 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -35 | 258
1 | 3 | 2 | 274 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -85 | 274
1 | 3 | 3 | 287 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -34 | 287
1 | 3 | 4 | 289 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | -35 | 289
1 | 3 | 5 | 283 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -34 | 283
1 | 3 | 6 | 270 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | -57 | 270
1 | 3 | 7 | 264 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 4 | 0 | 60 | 0 | 11 | -87 | 264
1 | 3 | 8 | 271 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 21 | 0 | 37 | 0 | 0 | -64 | 271
1 | 3 | 9 | 275 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 26 | 0 | 81 | 0 | 0 | -113 | 275
1 | 3 | 10 | 274 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 34 | 0 | 60 | 0 | -12 | -85 | 274
1 | 3 | 11 | 269 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 38 | 0 | 70 | 0 | -12 | -103 | 269
1 | 3 | 12 | 269 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 30 | 0 | 32 | 0 | -12 | -54 | 269
1 | 3 | 13 | 262 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 30 | 0 | 134 | 0 | -12 | -167 | 262
1 | 3 | 14 | 262 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 19 | 0 | 155 | 0 | 0 | -193 | 262
1 | 3 | 15 | 266 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 7 | 0 | 136 | 0 | 0 | -168 | 266
1 | 3 | 16 | 282 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | -184 | 282
1 | 3 | 17 | 300 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -159 | 300
1 | 3 | 18 | 307 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 5 | -132 | 307
1 | 3 | 19 | 303 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -89 | 303
1 | 3 | 20 | 300 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -125 | 300
1 | 3 | 21 | 293 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -169 | 293
1 | 3 | 22 | 286 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -134 | 286
1 | 3 | 23 | 288 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -54 | 288
1 | 4 | 0 | 288 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -55 | 288
1 | 4 | 1 | 293 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -119 | 293
1 | 4 | 2 | 304 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -126 | 304
1 | 4 | 3 | 310 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -124 | 310
1 | 4 | 4 | 310 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 11 | -101 | 310
1 | 4 | 5 | 301 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -63 | 301
1 | 4 | 6 | 291 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -51 | 291
1 | 4 | 7 | 291 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | -41 | 291
1 | 4 | 8 | 306 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 21 | 0 | 56 | 0 | 0 | -48 | 306
1 | 4 | 9 | 318 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 44 | 0 | 20 | 0 | 11 | -37 | 318
1 | 4 | 10 | 308 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 53 | 0 | 9 | 0 | -12 | -19 | 308
1 | 4 | 11 | 301 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 57 | 0 | 14 | 0 | -12 | -34 | 301
1 | 4 | 12 | 289 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 57 | 0 | 13 | 0 | -12 | -41 | 289
1 | 4 | 13 | 279 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 63 | 0 | 5 | 0 | -12 | -54 | 279
1 | 4 | 14 | 270 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | -67 | 270
1 | 4 | 15 | 273 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | -62 | 273
1 | 4 | 16 | 286 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 286
1 | 4 | 17 | 312 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 312
1 | 4 | 18 | 319 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 319
1 | 4 | 19 | 318 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 318
1 | 4 | 20 | 314 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 1 | 314
1 | 4 | 21 | 304 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | -27 | 304
1 | 4 | 22 | 296 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -30 | 296
1 | 4 | 23 | 293 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -42 | 293
1 | 5 | 0 | 288 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -53 | 288
1 | 5 | 1 | 290 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -36 | 290
1 | 5 | 2 | 302 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11 | -32 | 302
1 | 5 | 3 | 311 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | -23 | 311
1 | 5 | 4 | 305 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -50 | 305
1 | 5 | 5 | 294 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -63 | 294
1 | 5 | 6 | 283 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -83 | 283
1 | 5 | 7 | 282 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | -103 | 282
1 | 5 | 8 | 297 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 13 | 0 | 124 | 0 | 0 | -117 | 297
1 | 5 | 9 | 305 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 28 | 0 | 110 | 0 | 0 | -113 | 305
1 | 5 | 10 | 301 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 39 | 0 | 121 | 0 | -12 | -123 | 301
1 | 5 | 11 | 294 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 42 | 0 | 168 | 0 | -12 | -179 | 294
1 | 5 | 12 | 290 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 39 | 0 | 166 | 0 | -12 | -175 | 290
1 | 5 | 13 | 281 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 53 | 0 | 157 | 0 | -12 | -194 | 281
1 | 5 | 14 | 272 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 57 | 0 | 152 | 0 | 0 | -217 | 272
1 | 5 | 15 | 268 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 28 | 0 | 147 | 0 | 11 | -208 | 268
1 | 5 | 16 | 284 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 5 | 0 | 128 | 0 | 0 | -155 | 284
1 | 5 | 17 | 313 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -104 | 313
1 | 5 | 18 | 324 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -117 | 324
1 | 5 | 19 | 323 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -108 | 323
1 | 5 | 20 | 319 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -99 | 319
1 | 5 | 21 | 307 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 0 | 3 | -120 | 307
1 | 5 | 22 | 293 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -86 | 293
1 | 5 | 23 | 289 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -114 | 289
1 | 6 | 0 | 283 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -171 | 283
1 | 6 | 1 | 291 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -147 | 291
1 | 6 | 2 | 311 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -124 | 311
1 | 6 | 3 | 320 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -103 | 320
1 | 6 | 4 | 323 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -105 | 323
1 | 6 | 5 | 321 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -90 | 321
1 | 6 | 6 | 335 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -57 | 335
1 | 6 | 7 | 351 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | -47 | 351
1 | 6 | 8 | 390 | 156 | 47 | 98 | 0 | 16 | 6 | 0 | 186 | 0 | 0 | -119 | 390
1 | 6 | 9 | 414 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 10 | 0 | 144 | 0 | 0 | -63 | 414
1 | 6 | 10 | 415 | 156 | 50 | 86 | 0 | 16 | 13 | 0 | 156 | 0 | 0 | -62 | 415
1 | 6 | 11 | 412 | 156 | 60 | 75 | 0 | 16 | 14 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 412
1 | 6 | 12 | 395 | 156 | 80 | 64 | 0 | 16 | 10 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 395
1 | 6 | 13 | 404 | 156 | 84 | 69 | 0 | 16 | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 404
1 | 6 | 14 | 402 | 156 | 80 | 78 | 0 | 16 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 402
1 | 6 | 15 | 397 | 156 | 67 | 83 | 0 | 16 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 397
1 | 6 | 16 | 400 | 156 | 86 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 6 | 17 | 392 | 156 | 89 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 6 | 18 | 387 | 156 | 77 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 387
1 | 6 | 19 | 373 | 156 | 83 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 373
1 | 6 | 20 | 360 | 156 | 61 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 360
1 | 6 | 21 | 343 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -15 | 343
1 | 6 | 22 | 330 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -21 | 330
1 | 6 | 23 | 321 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -61 | 321
1 | 7 | 0 | 306 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -113 | 306
1 | 7 | 1 | 310 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -155 | 310
1 | 7 | 2 | 328 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -153 | 328
1 | 7 | 3 | 342 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -143 | 342
1 | 7 | 4 | 347 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -138 | 347
1 | 7 | 5 | 349 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -132 | 349
1 | 7 | 6 | 353 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -126 | 353
1 | 7 | 7 | 368 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -123 | 368
1 | 7 | 8 | 405 | 156 | 49 | 98 | 0 | 16 | 10 | 0 | 186 | 0 | 0 | -110 | 405
1 | 7 | 9 | 425 | 156 | 51 | 101 | 0 | 16 | 23 | 0 | 186 | 0 | 0 | -108 | 425
1 | 7 | 10 | 421 | 156 | 50 | 85 | 0 | 16 | 34 | 0 | 186 | 0 | 0 | -106 | 421
1 | 7 | 11 | 418 | 156 | 50 | 75 | 0 | 16 | 44 | 0 | 186 | 0 | 0 | -109 | 418
1 | 7 | 12 | 403 | 156 | 48 | 64 | 0 | 16 | 32 | 0 | 186 | 0 | 0 | -99 | 403
1 | 7 | 13 | 422 | 156 | 50 | 69 | 0 | 16 | 28 | 0 | 186 | 0 | 0 | -83 | 422
1 | 7 | 14 | 421 | 156 | 50 | 78 | 0 | 16 | 22 | 0 | 186 | 0 | 0 | -87 | 421
1 | 7 | 15 | 419 | 156 | 50 | 83 | 0 | 16 | 11 | 0 | 186 | 0 | 0 | -83 | 419
1 | 7 | 16 | 428 | 156 | 51 | 92 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -75 | 428
1 | 7 | 17 | 427 | 156 | 51 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -76 | 427
1 | 7 | 18 | 424 | 156 | 51 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -78 | 424
1 | 7 | 19 | 414 | 156 | 49 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -73 | 414
1 | 7 | 20 | 403 | 156 | 48 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -76 | 403
1 | 7 | 21 | 387 | 156 | 47 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -85 | 387
1 | 7 | 22 | 375 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -76 | 375
1 | 7 | 23 | 367 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -103 | 367
1 | 8 | 0 | 364 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -103 | 364
1 | 8 | 1 | 368 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -104 | 368
1 | 8 | 2 | 374 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -106 | 374
1 | 8 | 3 | 385 | 156 | 46 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -48 | 385
1 | 8 | 4 | 391 | 156 | 47 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -57 | 391
1 | 8 | 5 | 398 | 156 | 48 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -55 | 398
1 | 8 | 6 | 414 | 156 | 73 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 414
1 | 8 | 7 | 426 | 156 | 51 | 86 | 0 | 16 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | -2 | 426
1 | 8 | 8 | 457 | 156 | 90 | 98 | 0 | 16 | 7 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 8 | 9 | 478 | 156 | 80 | 100 | 0 | 16 | 16 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 8 | 10 | 480 | 156 | 101 | 85 | 0 | 16 | 20 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 8 | 11 | 476 | 156 | 56 | 74 | 0 | 16 | 20 | 0 | 167 | 0 | 0 | -13 | 476
1 | 8 | 12 | 458 | 156 | 54 | 64 | 0 | 16 | 28 | 0 | 186 | 0 | 0 | -46 | 458
1 | 8 | 13 | 460 | 156 | 55 | 69 | 0 | 16 | 29 | 0 | 186 | 0 | 0 | -51 | 460
1 | 8 | 14 | 465 | 156 | 55 | 77 | 0 | 16 | 15 | 0 | 186 | 0 | 0 | -40 | 465
1 | 8 | 15 | 460 | 156 | 55 | 82 | 0 | 16 | 10 | 0 | 186 | 0 | 0 | -45 | 460
1 | 8 | 16 | 465 | 156 | 55 | 92 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -42 | 465
1 | 8 | 17 | 466 | 156 | 55 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -41 | 466
1 | 8 | 18 | 460 | 156 | 55 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -46 | 460
1 | 8 | 19 | 446 | 156 | 53 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -44 | 446
1 | 8 | 20 | 436 | 156 | 52 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -46 | 436
1 | 8 | 21 | 420 | 156 | 50 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -54 | 420
1 | 8 | 22 | 397 | 156 | 48 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -74 | 397
1 | 8 | 23 | 387 | 156 | 47 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -85 | 387
1 | 9 | 0 | 374 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -93 | 374
1 | 9 | 1 | 376 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -96 | 376
1 | 9 | 2 | 392 | 156 | 47 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -90 | 392
1 | 9 | 3 | 400 | 156 | 48 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -63 | 400
1 | 9 | 4 | 402 | 156 | 48 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -86 | 402
1 | 9 | 5 | 408 | 156 | 49 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -76 | 408
1 | 9 | 6 | 431 | 156 | 51 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -62 | 431
1 | 9 | 7 | 439 | 156 | 52 | 86 | 0 | 16 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | -58 | 439
1 | 9 | 8 | 465 | 156 | 55 | 97 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -53 | 465
1 | 9 | 9 | 486 | 156 | 57 | 100 | 0 | 16 | 20 | 0 | 186 | 0 | 0 | -49 | 486
1 | 9 | 10 | 483 | 156 | 57 | 85 | 0 | 16 | 26 | 0 | 186 | 0 | 0 | -43 | 483
1 | 9 | 11 | 477 | 156 | 56 | 74 | 0 | 16 | 38 | 0 | 186 | 0 | 0 | -49 | 477
1 | 9 | 12 | 459 | 156 | 54 | 64 | 0 | 16 | 39 | 0 | 186 | 0 | 0 | -56 | 459
1 | 9 | 13 | 476 | 156 | 56 | 69 | 0 | 16 | 27 | 0 | 186 | 0 | 0 | -34 | 476
1 | 9 | 14 | 481 | 156 | 57 | 77 | 0 | 16 | 28 | 0 | 186 | 0 | 0 | -39 | 481
1 | 9 | 15 | 475 | 156 | 56 | 82 | 0 | 16 | 14 | 0 | 186 | 0 | 0 | -35 | 475
1 | 9 | 16 | 486 | 156 | 57 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -22 | 486
1 | 9 | 17 | 488 | 156 | 58 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -21 | 488
1 | 9 | 18 | 487 | 156 | 57 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -20 | 487
1 | 9 | 19 | 477 | 156 | 56 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -16 | 477
1 | 9 | 20 | 464 | 156 | 55 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -21 | 464
1 | 9 | 21 | 443 | 156 | 53 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -34 | 443
1 | 9 | 22 | 430 | 156 | 51 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -44 | 430
1 | 9 | 23 | 420 | 156 | 50 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -54 | 420
1 | 10 | 0 | 405 | 156 | 49 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -66 | 405
1 | 10 | 1 | 410 | 156 | 49 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -65 | 410
1 | 10 | 2 | 422 | 156 | 50 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -63 | 422
1 | 10 | 3 | 431 | 156 | 51 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -59 | 431
1 | 10 | 4 | 427 | 156 | 51 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -64 | 427
1 | 10 | 5 | 436 | 156 | 52 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -51 | 436
1 | 10 | 6 | 448 | 156 | 53 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -47 | 448
1 | 10 | 7 | 457 | 156 | 54 | 86 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -43 | 457
1 | 10 | 8 | 483 | 156 | 57 | 97 | 0 | 16 | 17 | 0 | 156 | 0 | 0 | -16 | 483
1 | 10 | 9 | 498 | 156 | 59 | 100 | 0 | 16 | 34 | 0 | 154 | 0 | 0 | -21 | 498
1 | 10 | 10 | 492 | 156 | 58 | 85 | 0 | 16 | 44 | 0 | 137 | 0 | 0 | -4 | 492
1 | 10 | 11 | 483 | 156 | 57 | 74 | 0 | 16 | 56 | 0 | 186 | 0 | 0 | -62 | 483
1 | 10 | 12 | 456 | 156 | 54 | 64 | 0 | 16 | 63 | 0 | 157 | 0 | 0 | -54 | 456
1 | 10 | 13 | 458 | 156 | 54 | 68 | 0 | 16 | 42 | 0 | 164 | 0 | 0 | -42 | 458
1 | 10 | 14 | 464 | 156 | 55 | 77 | 0 | 16 | 28 | 0 | 144 | 0 | 0 | -12 | 464
1 | 10 | 15 | 456 | 156 | 54 | 82 | 0 | 16 | 16 | 0 | 135 | 0 | 0 | -3 | 456
1 | 10 | 16 | 466 | 156 | 87 | 91 | 0 | 16 | 3 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 10 | 17 | 468 | 156 | 55 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -11 | 468
1 | 10 | 18 | 461 | 156 | 55 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -28 | 461
1 | 10 | 19 | 447 | 156 | 70 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 447
1 | 10 | 20 | 431 | 156 | 58 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 431
1 | 10 | 21 | 414 | 156 | 49 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -7 | 414
1 | 10 | 22 | 400 | 156 | 48 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -16 | 400
1 | 10 | 23 | 392 | 156 | 47 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -5 | 392
1 | 11 | 0 | 378 | 156 | 46 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -37 | 378
1 | 11 | 1 | 380 | 156 | 46 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -5 | 380
1 | 11 | 2 | 390 | 156 | 48 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 11 | 3 | 392 | 156 | 48 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 392
1 | 11 | 4 | 386 | 156 | 131 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 386
1 | 11 | 5 | 379 | 156 | 130 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 379
1 | 11 | 6 | 376 | 156 | 85 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 376
1 | 11 | 7 | 374 | 156 | 63 | 56 | 0 | 16 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 374
1 | 11 | 8 | 390 | 156 | 107 | 58 | 0 | 16 | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 11 | 9 | 393 | 156 | 83 | 62 | 0 | 16 | 52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 393
1 | 11 | 10 | 381 | 156 | 64 | 58 | 0 | 16 | 61 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 381
1 | 11 | 11 | 364 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | -18 | 364
1 | 11 | 12 | 352 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 80 | 0 | 37 | 0 | -12 | -23 | 352
1 | 11 | 13 | 343 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 71 | 0 | 28 | 0 | 0 | -31 | 343
1 | 11 | 14 | 339 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 35 | 0 | 48 | 0 | 0 | -23 | 339
1 | 11 | 15 | 336 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | -17 | 336
1 | 11 | 16 | 347 | 156 | 57 | 87 | 0 | 16 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 347
1 | 11 | 17 | 366 | 156 | 81 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 366
1 | 11 | 18 | 372 | 156 | 81 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 372
1 | 11 | 19 | 367 | 156 | 92 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 367
1 | 11 | 20 | 361 | 156 | 81 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 361
1 | 11 | 21 | 349 | 156 | 57 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 349
1 | 11 | 22 | 339 | 156 | 71 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 339
1 | 11 | 23 | 340 | 156 | 70 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 340
1 | 12 | 0 | 332 | 156 | 62 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 332
1 | 12 | 1 | 336 | 156 | 65 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 336
1 | 12 | 2 | 350 | 156 | 84 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 350
1 | 12 | 3 | 358 | 156 | 83 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 358
1 | 12 | 4 | 352 | 156 | 81 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 352
1 | 12 | 5 | 344 | 156 | 58 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 12 | 6 | 338 | 156 | 49 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 338
1 | 12 | 7 | 337 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | -17 | 337
1 | 12 | 8 | 343 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 28 | 0 | 68 | 0 | 0 | -28 | 343
1 | 12 | 9 | 344 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 59 | 0 | 53 | 0 | 0 | -46 | 344
1 | 12 | 10 | 328 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 82 | 0 | 35 | 0 | 0 | -64 | 328
1 | 12 | 11 | 320 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 88 | 0 | 39 | 0 | 0 | -81 | 320
1 | 12 | 12 | 316 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 81 | 0 | 53 | 0 | 0 | -88 | 316
1 | 12 | 13 | 308 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 76 | 0 | 82 | 0 | 0 | -125 | 308
1 | 12 | 14 | 299 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 57 | 0 | 93 | 0 | 0 | -130 | 299
1 | 12 | 15 | 297 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 29 | 0 | 127 | 0 | 0 | -147 | 297
1 | 12 | 16 | 314 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | -90 | 314
1 | 12 | 17 | 339 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -43 | 339
1 | 12 | 18 | 349 | 156 | 48 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 349
1 | 12 | 19 | 346 | 156 | 60 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 346
1 | 12 | 20 | 342 | 156 | 56 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 342
1 | 12 | 21 | 332 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -34 | 332
1 | 12 | 22 | 324 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -68 | 324
1 | 12 | 23 | 321 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -52 | 321
1 | 13 | 0 | 316 | 156 | 45 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -70 | 316
1 | 13 | 1 | 322 | 156 | 45 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -3 | 322
1 | 13 | 2 | 338 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 338
1 | 13 | 3 | 350 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -51 | 350
1 | 13 | 4 | 346 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -17 | 346
1 | 13 | 5 | 338 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -71 | 338
1 | 13 | 6 | 332 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -76 | 332
1 | 13 | 7 | 339 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | -25 | 339
1 | 13 | 8 | 364 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 22 | 0 | 83 | 0 | 0 | -16 | 364
1 | 13 | 9 | 369 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 57 | 0 | 45 | 0 | 0 | -11 | 369
1 | 13 | 10 | 357 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 357
1 | 13 | 11 | 350 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 99 | 0 | 26 | 0 | -12 | -37 | 350
1 | 13 | 12 | 331 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 97 | 0 | 20 | 0 | -12 | -44 | 331
1 | 13 | 13 | 326 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 93 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 326
1 | 13 | 14 | 323 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 68 | 0 | 9 | 0 | 0 | -33 | 323
1 | 13 | 15 | 320 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -14 | 320
1 | 13 | 16 | 336 | 156 | 51 | 87 | 0 | 16 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 336
1 | 13 | 17 | 358 | 156 | 71 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 358
1 | 13 | 18 | 370 | 156 | 99 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 370
1 | 13 | 19 | 368 | 156 | 78 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 13 | 20 | 366 | 156 | 52 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 366
1 | 13 | 21 | 353 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -21 | 353
1 | 13 | 22 | 345 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -46 | 345
1 | 13 | 23 | 339 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -97 | 339
1 | 14 | 0 | 331 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -98 | 331
1 | 14 | 1 | 336 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -127 | 336
1 | 14 | 2 | 351 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -129 | 351
1 | 14 | 3 | 360 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -121 | 360
1 | 14 | 4 | 359 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -107 | 359
1 | 14 | 5 | 361 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -92 | 361
1 | 14 | 6 | 372 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -83 | 372
1 | 14 | 7 | 386 | 156 | 47 | 85 | 0 | 16 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | -82 | 386
1 | 14 | 8 | 425 | 156 | 51 | 97 | 0 | 16 | 12 | 0 | 155 | 0 | 0 | -62 | 425
1 | 14 | 9 | 443 | 156 | 53 | 100 | 0 | 16 | 25 | 0 | 154 | 0 | 0 | -61 | 443
1 | 14 | 10 | 437 | 156 | 52 | 84 | 0 | 16 | 28 | 0 | 155 | 0 | 0 | -54 | 437
1 | 14 | 11 | 435 | 156 | 52 | 74 | 0 | 16 | 35 | 0 | 161 | 0 | 0 | -59 | 435
1 | 14 | 12 | 411 | 156 | 49 | 63 | 0 | 16 | 32 | 0 | 134 | 0 | -12 | -27 | 411
1 | 14 | 13 | 419 | 156 | 50 | 68 | 0 | 16 | 24 | 0 | 116 | 0 | 0 | -11 | 419
1 | 14 | 14 | 422 | 156 | 50 | 77 | 0 | 16 | 17 | 0 | 134 | 0 | 0 | -28 | 422
1 | 14 | 15 | 421 | 156 | 50 | 82 | 0 | 16 | 9 | 0 | 183 | 0 | 0 | -75 | 421
1 | 14 | 16 | 428 | 156 | 51 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | -46 | 428
1 | 14 | 17 | 425 | 156 | 51 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -13 | 425
1 | 14 | 18 | 418 | 156 | 50 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -4 | 418
1 | 14 | 19 | 404 | 156 | 48 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -27 | 404
1 | 14 | 20 | 390 | 156 | 47 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -22 | 390
1 | 14 | 21 | 375 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -38 | 375
1 | 14 | 22 | 360 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -52 | 360
1 | 14 | 23 | 351 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -48 | 351
1 | 15 | 0 | 339 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -39 | 339
1 | 15 | 1 | 345 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -43 | 345
1 | 15 | 2 | 363 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -26 | 363
1 | 15 | 3 | 374 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -18 | 374
1 | 15 | 4 | 373 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -10 | 373
1 | 15 | 5 | 374 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -23 | 374
1 | 15 | 6 | 383 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -14 | 383
1 | 15 | 7 | 395 | 156 | 47 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -48 | 395
1 | 15 | 8 | 432 | 156 | 51 | 97 | 0 | 16 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | -42 | 432
1 | 15 | 9 | 455 | 156 | 54 | 100 | 0 | 16 | 10 | 0 | 145 | 0 | 0 | -26 | 455
1 | 15 | 10 | 450 | 156 | 53 | 84 | 0 | 16 | 24 | 0 | 139 | 0 | 0 | -22 | 450
1 | 15 | 11 | 443 | 156 | 53 | 74 | 0 | 16 | 28 | 0 | 138 | 0 | 0 | -22 | 443
1 | 15 | 12 | 423 | 156 | 50 | 63 | 0 | 16 | 27 | 0 | 145 | 0 | 0 | -34 | 423
1 | 15 | 13 | 427 | 156 | 51 | 68 | 0 | 16 | 30 | 0 | 117 | 0 | 0 | -11 | 427
1 | 15 | 14 | 430 | 156 | 66 | 77 | 0 | 16 | 23 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 430
1 | 15 | 15 | 435 | 156 | 52 | 82 | 0 | 16 | 9 | 0 | 139 | 0 | 0 | -19 | 435
1 | 15 | 16 | 448 | 156 | 60 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 448
1 | 15 | 17 | 447 | 156 | 53 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -15 | 447
1 | 15 | 18 | 452 | 156 | 54 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -12 | 452
1 | 15 | 19 | 436 | 156 | 52 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -16 | 436
1 | 15 | 20 | 428 | 156 | 51 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 428
1 | 15 | 21 | 413 | 156 | 54 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 413
1 | 15 | 22 | 399 | 156 | 48 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -22 | 399
1 | 15 | 23 | 388 | 156 | 47 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -36 | 388
1 | 16 | 0 | 375 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -14 | 375
1 | 16 | 1 | 378 | 156 | 53 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 378
1 | 16 | 2 | 396 | 156 | 77 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 396
1 | 16 | 3 | 404 | 156 | 101 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 404
1 | 16 | 4 | 400 | 156 | 119 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 16 | 5 | 403 | 156 | 130 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 403
1 | 16 | 6 | 416 | 156 | 139 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 416
1 | 16 | 7 | 423 | 156 | 140 | 85 | 0 | 16 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 423
1 | 16 | 8 | 458 | 156 | 152 | 97 | 0 | 16 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 458
1 | 16 | 9 | 475 | 156 | 141 | 100 | 0 | 16 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 16 | 10 | 463 | 156 | 120 | 84 | 0 | 16 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 16 | 11 | 443 | 156 | 97 | 74 | 0 | 16 | 82 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 443
1 | 16 | 12 | 405 | 156 | 55 | 63 | 0 | 16 | 94 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 405
1 | 16 | 13 | 408 | 156 | 74 | 68 | 0 | 16 | 69 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 408
1 | 16 | 14 | 413 | 156 | 49 | 77 | 0 | 16 | 37 | 0 | 99 | 0 | 0 | -21 | 413
1 | 16 | 15 | 417 | 156 | 50 | 82 | 0 | 16 | 17 | 0 | 167 | 0 | 0 | -71 | 417
1 | 16 | 16 | 426 | 156 | 51 | 91 | 0 | 16 | 3 | 0 | 181 | 0 | 0 | -72 | 426
1 | 16 | 17 | 426 | 156 | 51 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -76 | 426
1 | 16 | 18 | 425 | 156 | 51 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -60 | 425
1 | 16 | 19 | 413 | 156 | 49 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -72 | 413
1 | 16 | 20 | 401 | 156 | 48 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -77 | 401
1 | 16 | 21 | 386 | 156 | 46 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -76 | 386
1 | 16 | 22 | 372 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -75 | 372
1 | 16 | 23 | 365 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -104 | 365
1 | 17 | 0 | 360 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -105 | 360
1 | 17 | 1 | 362 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -109 | 362
1 | 17 | 2 | 380 | 156 | 46 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -101 | 380
1 | 17 | 3 | 390 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -96 | 390
1 | 17 | 4 | 387 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -99 | 387
1 | 17 | 5 | 386 | 156 | 47 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -96 | 386
1 | 17 | 6 | 398 | 156 | 48 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -91 | 398
1 | 17 | 7 | 409 | 156 | 49 | 85 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -85 | 409
1 | 17 | 8 | 443 | 156 | 53 | 97 | 0 | 16 | 16 | 0 | 186 | 0 | 0 | -81 | 443
1 | 17 | 9 | 460 | 156 | 55 | 100 | 0 | 16 | 35 | 0 | 186 | 0 | 0 | -88 | 460
1 | 17 | 10 | 455 | 156 | 54 | 84 | 0 | 16 | 48 | 0 | 153 | 0 | 0 | -56 | 455
1 | 17 | 11 | 446 | 156 | 53 | 74 | 0 | 16 | 56 | 0 | 129 | 0 | 0 | -38 | 446
1 | 17 | 12 | 418 | 156 | 50 | 63 | 0 | 16 | 69 | 0 | 108 | 0 | 0 | -44 | 418
1 | 17 | 13 | 420 | 156 | 50 | 68 | 0 | 16 | 67 | 0 | 84 | 0 | 0 | -21 | 420
1 | 17 | 14 | 419 | 156 | 50 | 77 | 0 | 16 | 50 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 419
1 | 17 | 15 | 417 | 156 | 80 | 82 | 0 | 16 | 26 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 417
1 | 17 | 16 | 425 | 156 | 99 | 91 | 0 | 16 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 425
1 | 17 | 17 | 429 | 156 | 115 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 17 | 18 | 427 | 156 | 129 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 427
1 | 17 | 19 | 416 | 156 | 148 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 416
1 | 17 | 20 | 404 | 156 | 137 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 17 | 21 | 390 | 156 | 115 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 17 | 22 | 379 | 156 | 89 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 379
1 | 17 | 23 | 370 | 156 | 61 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 370
1 | 18 | 0 | 359 | 156 | 95 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 359
1 | 18 | 1 | 362 | 156 | 119 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 362
1 | 18 | 2 | 371 | 156 | 113 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 371
1 | 18 | 3 | 378 | 156 | 116 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 18 | 4 | 372 | 156 | 118 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 372
1 | 18 | 5 | 363 | 156 | 107 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 363
1 | 18 | 6 | 359 | 156 | 106 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 359
1 | 18 | 7 | 362 | 156 | 112 | 56 | 0 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 362
1 | 18 | 8 | 372 | 156 | 88 | 58 | 0 | 16 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 372
1 | 18 | 9 | 367 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 367
1 | 18 | 10 | 348 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 348
1 | 18 | 11 | 332 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 114 | 0 | 2 | 0 | -12 | -46 | 332
1 | 18 | 12 | 316 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 116 | 0 | 5 | 0 | -12 | -63 | 316
1 | 18 | 13 | 307 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 106 | 0 | 5 | 0 | -12 | -67 | 307
1 | 18 | 14 | 302 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | -61 | 302
1 | 18 | 15 | 304 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | -37 | 304
1 | 18 | 16 | 319 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 319
1 | 18 | 17 | 340 | 156 | 67 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 340
1 | 18 | 18 | 351 | 156 | 85 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 351
1 | 18 | 19 | 350 | 156 | 88 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 350
1 | 18 | 20 | 347 | 156 | 84 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 347
1 | 18 | 21 | 336 | 156 | 60 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 336
1 | 18 | 22 | 329 | 156 | 64 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 329
1 | 18 | 23 | 329 | 156 | 52 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 329
1 | 19 | 0 | 324 | 156 | 52 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 324
1 | 19 | 1 | 329 | 156 | 73 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 329
1 | 19 | 2 | 340 | 156 | 82 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 340
1 | 19 | 3 | 349 | 156 | 85 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 349
1 | 19 | 4 | 345 | 156 | 57 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 345
1 | 19 | 5 | 338 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -3 | 338
1 | 19 | 6 | 330 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -7 | 330
1 | 19 | 7 | 327 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | -5 | 327
1 | 19 | 8 | 330 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 33 | 0 | 52 | 0 | 0 | -30 | 330
1 | 19 | 9 | 321 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 75 | 0 | 58 | 0 | 0 | -90 | 321
1 | 19 | 10 | 300 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 103 | 0 | 42 | 0 | 0 | -119 | 300
1 | 19 | 11 | 285 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 112 | 0 | 50 | 0 | -12 | -139 | 285
1 | 19 | 12 | 274 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 112 | 0 | 89 | 0 | -12 | -185 | 274
1 | 19 | 13 | 265 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 100 | 0 | 95 | 0 | -12 | -193 | 265
1 | 19 | 14 | 260 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 75 | 0 | 95 | 0 | 0 | -189 | 260
1 | 19 | 15 | 262 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 42 | 0 | 58 | 0 | 0 | -126 | 262
1 | 19 | 16 | 279 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | -76 | 279
1 | 19 | 17 | 307 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -48 | 307
1 | 19 | 18 | 320 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -34 | 320
1 | 19 | 19 | 319 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -36 | 319
1 | 19 | 20 | 316 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -52 | 316
1 | 19 | 21 | 305 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -81 | 305
1 | 19 | 22 | 297 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -64 | 297
1 | 19 | 23 | 296 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -53 | 296
1 | 20 | 0 | 292 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -66 | 292
1 | 20 | 1 | 301 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -63 | 301
1 | 20 | 2 | 318 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -35 | 318
1 | 20 | 3 | 330 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -19 | 330
1 | 20 | 4 | 334 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 334
1 | 20 | 5 | 335 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 335
1 | 20 | 6 | 351 | 156 | 64 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 351
1 | 20 | 7 | 366 | 156 | 80 | 85 | 0 | 16 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 366
1 | 20 | 8 | 400 | 156 | 79 | 97 | 0 | 16 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 20 | 9 | 406 | 156 | 72 | 100 | 0 | 16 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 406
1 | 20 | 10 | 394 | 156 | 52 | 84 | 0 | 16 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 394
1 | 20 | 11 | 381 | 156 | 46 | 74 | 0 | 16 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 381
1 | 20 | 12 | 360 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 360
1 | 20 | 13 | 373 | 156 | 62 | 68 | 0 | 16 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 373
1 | 20 | 14 | 375 | 156 | 55 | 76 | 0 | 16 | 26 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 375
1 | 20 | 15 | 379 | 156 | 90 | 81 | 0 | 16 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 379
1 | 20 | 16 | 387 | 156 | 103 | 90 | 0 | 16 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 387
1 | 20 | 17 | 386 | 156 | 87 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 386
1 | 20 | 18 | 384 | 156 | 88 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 384
1 | 20 | 19 | 371 | 156 | 102 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 371
1 | 20 | 20 | 360 | 156 | 70 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 360
1 | 20 | 21 | 344 | 156 | 86 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 20 | 22 | 333 | 156 | 67 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 20 | 23 | 323 | 156 | 64 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 323
1 | 21 | 0 | 314 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 314
1 | 21 | 1 | 322 | 156 | 55 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 322
1 | 21 | 2 | 344 | 156 | 70 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 21 | 3 | 357 | 156 | 81 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 357
1 | 21 | 4 | 361 | 156 | 83 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 361
1 | 21 | 5 | 365 | 156 | 90 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 365
1 | 21 | 6 | 375 | 156 | 92 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 375
1 | 21 | 7 | 384 | 156 | 85 | 85 | 0 | 16 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 384
1 | 21 | 8 | 403 | 156 | 69 | 96 | 0 | 16 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 403
1 | 21 | 9 | 405 | 156 | 48 | 99 | 0 | 16 | 78 | 0 | 18 | 0 | 0 | -10 | 405
1 | 21 | 10 | 388 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 102 | 0 | 27 | 0 | 0 | -44 | 388
1 | 21 | 11 | 374 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 109 | 0 | 40 | 0 | 0 | -65 | 374
1 | 21 | 12 | 348 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 109 | 0 | 46 | 0 | 0 | -87 | 348
1 | 21 | 13 | 357 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 102 | 0 | 35 | 0 | 0 | -65 | 357
1 | 21 | 14 | 356 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 80 | 0 | 31 | 0 | 0 | -48 | 356
1 | 21 | 15 | 355 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | -8 | 355
1 | 21 | 16 | 369 | 156 | 68 | 90 | 0 | 16 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 369
1 | 21 | 17 | 377 | 156 | 79 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 21 | 18 | 382 | 156 | 97 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 382
1 | 21 | 19 | 374 | 156 | 111 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 374
1 | 21 | 20 | 368 | 156 | 107 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 21 | 21 | 357 | 156 | 92 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 357
1 | 21 | 22 | 347 | 156 | 90 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 347
1 | 21 | 23 | 343 | 156 | 100 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 343
1 | 22 | 0 | 337 | 156 | 88 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 337
1 | 22 | 1 | 344 | 156 | 90 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 22 | 2 | 361 | 156 | 100 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 361
1 | 22 | 3 | 371 | 156 | 102 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 371
1 | 22 | 4 | 371 | 156 | 97 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 371
1 | 22 | 5 | 371 | 156 | 94 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 371
1 | 22 | 6 | 379 | 156 | 102 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 379
1 | 22 | 7 | 391 | 156 | 110 | 85 | 0 | 16 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 391
1 | 22 | 8 | 415 | 156 | 96 | 96 | 0 | 16 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 415
1 | 22 | 9 | 421 | 156 | 72 | 99 | 0 | 16 | 53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 421
1 | 22 | 10 | 408 | 156 | 56 | 84 | 0 | 16 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 408
1 | 22 | 11 | 395 | 156 | 47 | 73 | 0 | 16 | 76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 395
1 | 22 | 12 | 368 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 368
1 | 22 | 13 | 380 | 156 | 46 | 68 | 0 | 16 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 380
1 | 22 | 14 | 381 | 156 | 73 | 76 | 0 | 16 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 381
1 | 22 | 15 | 375 | 156 | 83 | 81 | 0 | 16 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 375
1 | 22 | 16 | 382 | 156 | 102 | 90 | 0 | 16 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 22 | 17 | 385 | 156 | 98 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 385
1 | 22 | 18 | 388 | 156 | 87 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 388
1 | 22 | 19 | 377 | 156 | 61 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 22 | 20 | 370 | 156 | 67 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 370
1 | 22 | 21 | 357 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -16 | 357
1 | 22 | 22 | 347 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -38 | 347
1 | 22 | 23 | 339 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -39 | 339
1 | 23 | 0 | 332 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -19 | 332
1 | 23 | 1 | 338 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -34 | 338
1 | 23 | 2 | 355 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -63 | 355
1 | 23 | 3 | 362 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -54 | 362
1 | 23 | 4 | 362 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -113 | 362
1 | 23 | 5 | 363 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -86 | 363
1 | 23 | 6 | 372 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -91 | 372
1 | 23 | 7 | 376 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 3 | 0 | 182 | 0 | 0 | -110 | 376
1 | 23 | 8 | 407 | 156 | 49 | 96 | 0 | 16 | 16 | 0 | 180 | 0 | 0 | -106 | 407
1 | 23 | 9 | 420 | 156 | 50 | 99 | 0 | 16 | 27 | 0 | 175 | 0 | 0 | -103 | 420
1 | 23 | 10 | 411 | 156 | 49 | 84 | 0 | 16 | 42 | 0 | 152 | 0 | 0 | -88 | 411
1 | 23 | 11 | 397 | 156 | 48 | 73 | 0 | 16 | 53 | 0 | 175 | 0 | 0 | -124 | 397
1 | 23 | 12 | 370 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 57 | 0 | 146 | 0 | -12 | -100 | 370
1 | 23 | 13 | 382 | 156 | 46 | 68 | 0 | 16 | 46 | 0 | 116 | 0 | 0 | -66 | 382
1 | 23 | 14 | 384 | 156 | 46 | 76 | 0 | 16 | 26 | 0 | 102 | 0 | 0 | -38 | 384
1 | 23 | 15 | 385 | 156 | 46 | 81 | 0 | 16 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 | -6 | 385
1 | 23 | 16 | 391 | 156 | 47 | 90 | 0 | 16 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | -27 | 391
1 | 23 | 17 | 388 | 156 | 51 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 388
1 | 23 | 18 | 385 | 156 | 77 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 385
1 | 23 | 19 | 372 | 156 | 77 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 372
1 | 23 | 20 | 362 | 156 | 78 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 362
1 | 23 | 21 | 347 | 156 | 70 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 347
1 | 23 | 22 | 338 | 156 | 62 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 338
1 | 23 | 23 | 325 | 156 | 58 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 325
1 | 24 | 0 | 314 | 156 | 51 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 314
1 | 24 | 1 | 321 | 156 | 47 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 321
1 | 24 | 2 | 342 | 156 | 63 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 342
1 | 24 | 3 | 359 | 156 | 81 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 359
1 | 24 | 4 | 362 | 156 | 91 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 362
1 | 24 | 5 | 367 | 156 | 99 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 367
1 | 24 | 6 | 374 | 156 | 96 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 374
1 | 24 | 7 | 381 | 156 | 99 | 84 | 0 | 16 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 381
1 | 24 | 8 | 400 | 156 | 92 | 96 | 0 | 16 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 24 | 9 | 407 | 156 | 57 | 99 | 0 | 16 | 66 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 407
1 | 24 | 10 | 396 | 156 | 48 | 83 | 0 | 16 | 88 | 0 | 56 | 0 | 0 | -51 | 396
1 | 24 | 11 | 386 | 156 | 46 | 73 | 0 | 16 | 88 | 0 | 71 | 0 | 0 | -64 | 386
1 | 24 | 12 | 367 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 81 | 0 | 59 | 0 | -12 | -40 | 367
1 | 24 | 13 | 377 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 54 | 0 | 61 | 0 | 0 | -22 | 377
1 | 24 | 14 | 376 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 41 | 0 | 69 | 0 | 0 | -27 | 376
1 | 24 | 15 | 376 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 24 | 0 | 96 | 0 | 0 | -42 | 376
1 | 24 | 16 | 382 | 156 | 46 | 90 | 0 | 16 | 7 | 0 | 89 | 0 | 0 | -22 | 382
1 | 24 | 17 | 381 | 156 | 46 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -4 | 381
1 | 24 | 18 | 380 | 156 | 67 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 380
1 | 24 | 19 | 369 | 156 | 79 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 369
1 | 24 | 20 | 359 | 156 | 92 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | -1 | 359
1 | 24 | 21 | 348 | 156 | 68 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 348
1 | 24 | 22 | 343 | 156 | 52 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 343
1 | 24 | 23 | 333 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -10 | 333
1 | 25 | 0 | 327 | 156 | 50 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 327
1 | 25 | 1 | 331 | 156 | 71 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 331
1 | 25 | 2 | 347 | 156 | 88 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 347
1 | 25 | 3 | 358 | 156 | 88 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 358
1 | 25 | 4 | 353 | 156 | 46 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 353
1 | 25 | 5 | 342 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -36 | 342
1 | 25 | 6 | 332 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -26 | 332
1 | 25 | 7 | 331 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 5 | 0 | 84 | 0 | 0 | -30 | 331
1 | 25 | 8 | 340 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 32 | 0 | 71 | 0 | 0 | -37 | 340
1 | 25 | 9 | 331 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 67 | 0 | 62 | 0 | 0 | -75 | 331
1 | 25 | 10 | 318 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 91 | 0 | 56 | 0 | -12 | -90 | 318
1 | 25 | 11 | 316 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 90 | 0 | 47 | 0 | -12 | -82 | 316
1 | 25 | 12 | 302 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 76 | 0 | 49 | 0 | -12 | -80 | 302
1 | 25 | 13 | 300 | 156 | 45 | 57 | 0 | 16 | 67 | 0 | 49 | 0 | -12 | -78 | 300
1 | 25 | 14 | 302 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 53 | 0 | 90 | 0 | 0 | -118 | 302
1 | 25 | 15 | 307 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 26 | 0 | 116 | 0 | 0 | -122 | 307
1 | 25 | 16 | 319 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 6 | 0 | 118 | 0 | 0 | -108 | 319
1 | 25 | 17 | 335 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -58 | 335
1 | 25 | 18 | 344 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -21 | 344
1 | 25 | 19 | 340 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -27 | 340
1 | 25 | 20 | 333 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -16 | 333
1 | 25 | 21 | 322 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -20 | 322
1 | 25 | 22 | 315 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -61 | 315
1 | 25 | 23 | 311 | 156 | 45 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -21 | 311
1 | 26 | 0 | 305 | 156 | 45 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -37 | 305
1 | 26 | 1 | 312 | 156 | 59 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 312
1 | 26 | 2 | 329 | 156 | 69 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 329
1 | 26 | 3 | 338 | 156 | 62 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 338
1 | 26 | 4 | 333 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -14 | 333
1 | 26 | 5 | 325 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 325
1 | 26 | 6 | 314 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -12 | 314
1 | 26 | 7 | 313 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0 | -19 | 313
1 | 26 | 8 | 315 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 30 | 0 | 36 | 0 | 0 | -24 | 315
1 | 26 | 9 | 313 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 61 | 0 | 41 | 0 | 0 | -66 | 313
1 | 26 | 10 | 300 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 86 | 0 | 22 | 0 | -12 | -69 | 300
1 | 26 | 11 | 297 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 91 | 0 | 10 | 0 | -12 | -64 | 297
1 | 26 | 12 | 292 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 80 | 0 | 35 | 0 | -12 | -80 | 292
1 | 26 | 13 | 282 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 83 | 0 | 21 | 0 | -12 | -83 | 282
1 | 26 | 14 | 269 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 68 | 0 | 23 | 0 | 0 | -99 | 269
1 | 26 | 15 | 274 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 48 | 0 | 47 | 0 | 0 | -107 | 274
1 | 26 | 16 | 289 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | -78 | 289
1 | 26 | 17 | 314 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -42 | 314
1 | 26 | 18 | 329 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -38 | 329
1 | 26 | 19 | 328 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -19 | 328
1 | 26 | 20 | 326 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 326
1 | 26 | 21 | 316 | 156 | 54 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 316
1 | 26 | 22 | 306 | 156 | 46 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 306
1 | 26 | 23 | 307 | 156 | 55 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -1 | 307
1 | 27 | 0 | 305 | 156 | 47 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 305
1 | 27 | 1 | 315 | 156 | 61 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 315
1 | 27 | 2 | 334 | 156 | 55 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 334
1 | 27 | 3 | 346 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 346
1 | 27 | 4 | 348 | 156 | 71 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 348
1 | 27 | 5 | 352 | 156 | 70 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 352
1 | 27 | 6 | 370 | 156 | 93 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 370
1 | 27 | 7 | 385 | 156 | 94 | 83 | 0 | 16 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 385
1 | 27 | 8 | 415 | 156 | 98 | 95 | 0 | 16 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 415
1 | 27 | 9 | 431 | 156 | 106 | 98 | 0 | 16 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 431
1 | 27 | 10 | 415 | 156 | 68 | 82 | 0 | 16 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 415
1 | 27 | 11 | 398 | 156 | 48 | 72 | 0 | 16 | 89 | 0 | 23 | 0 | 0 | -6 | 398
1 | 27 | 12 | 369 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 95 | 0 | 17 | 0 | 0 | -22 | 369
1 | 27 | 13 | 375 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 92 | 0 | 19 | 0 | 0 | -19 | 375
1 | 27 | 14 | 374 | 156 | 57 | 75 | 0 | 16 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 374
1 | 27 | 15 | 375 | 156 | 74 | 80 | 0 | 16 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 375
1 | 27 | 16 | 382 | 156 | 93 | 89 | 0 | 16 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 27 | 17 | 382 | 156 | 96 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 382
1 | 27 | 18 | 385 | 156 | 101 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 385
1 | 27 | 19 | 373 | 156 | 63 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 373
1 | 27 | 20 | 362 | 156 | 88 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 362
1 | 27 | 21 | 345 | 156 | 63 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 345
1 | 27 | 22 | 334 | 156 | 50 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 334
1 | 27 | 23 | 322 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -87 | 322
1 | 28 | 0 | 306 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -119 | 306
1 | 28 | 1 | 314 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -120 | 314
1 | 28 | 2 | 337 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -136 | 337
1 | 28 | 3 | 354 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -128 | 354
1 | 28 | 4 | 360 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -122 | 360
1 | 28 | 5 | 363 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -115 | 363
1 | 28 | 6 | 370 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -114 | 370
1 | 28 | 7 | 382 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -107 | 382
1 | 28 | 8 | 415 | 156 | 50 | 95 | 0 | 16 | 11 | 0 | 186 | 0 | 0 | -99 | 415
1 | 28 | 9 | 434 | 156 | 52 | 98 | 0 | 16 | 22 | 0 | 186 | 0 | 0 | -96 | 434
1 | 28 | 10 | 427 | 156 | 51 | 82 | 0 | 16 | 37 | 0 | 186 | 0 | 0 | -101 | 427
1 | 28 | 11 | 421 | 156 | 50 | 72 | 0 | 16 | 51 | 0 | 186 | 0 | 0 | -110 | 421
1 | 28 | 12 | 399 | 156 | 48 | 61 | 0 | 16 | 54 | 0 | 186 | 0 | -12 | -110 | 399
1 | 28 | 13 | 411 | 156 | 49 | 66 | 0 | 16 | 44 | 0 | 186 | 0 | 0 | -106 | 411
1 | 28 | 14 | 413 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 44 | 0 | 186 | 0 | 0 | -112 | 413
1 | 28 | 15 | 407 | 156 | 49 | 79 | 0 | 16 | 23 | 0 | 186 | 0 | 0 | -102 | 407
1 | 28 | 16 | 416 | 156 | 50 | 88 | 0 | 16 | 6 | 0 | 186 | 0 | 0 | -86 | 416
1 | 28 | 17 | 417 | 156 | 50 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -81 | 417
1 | 28 | 18 | 418 | 156 | 50 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -80 | 418
1 | 28 | 19 | 408 | 156 | 49 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -75 | 408
1 | 28 | 20 | 397 | 156 | 48 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -66 | 397
1 | 28 | 21 | 381 | 156 | 46 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -77 | 381
1 | 28 | 22 | 369 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -96 | 369
1 | 28 | 23 | 357 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -110 | 357
1 | 29 | 0 | 345 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -119 | 345
1 | 29 | 1 | 358 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -111 | 358
1 | 29 | 2 | 380 | 156 | 46 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -98 | 380
1 | 29 | 3 | 389 | 156 | 47 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -94 | 389
1 | 29 | 4 | 397 | 156 | 48 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -88 | 397
1 | 29 | 5 | 405 | 156 | 49 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -77 | 405
1 | 29 | 6 | 418 | 156 | 50 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -71 | 418
1 | 29 | 7 | 423 | 156 | 50 | 83 | 0 | 16 | 3 | 0 | 186 | 0 | 0 | -71 | 423
1 | 29 | 8 | 458 | 156 | 54 | 94 | 0 | 16 | 9 | 0 | 186 | 0 | 0 | -57 | 458
1 | 29 | 9 | 479 | 156 | 57 | 97 | 0 | 16 | 24 | 0 | 186 | 0 | 0 | -57 | 479
1 | 29 | 10 | 472 | 156 | 56 | 82 | 0 | 16 | 38 | 0 | 186 | 0 | 0 | -62 | 472
1 | 29 | 11 | 464 | 156 | 55 | 72 | 0 | 16 | 49 | 0 | 186 | 0 | 0 | -70 | 464
1 | 29 | 12 | 447 | 156 | 53 | 61 | 0 | 16 | 29 | 0 | 186 | 0 | 0 | -54 | 447
1 | 29 | 13 | 459 | 156 | 54 | 66 | 0 | 16 | 27 | 0 | 186 | 0 | 0 | -46 | 459
1 | 29 | 14 | 459 | 156 | 54 | 74 | 0 | 16 | 22 | 0 | 186 | 0 | 0 | -49 | 459
1 | 29 | 15 | 455 | 156 | 54 | 79 | 0 | 16 | 13 | 0 | 186 | 0 | 0 | -49 | 455
1 | 29 | 16 | 461 | 156 | 55 | 88 | 0 | 16 | 4 | 0 | 186 | 0 | 0 | -44 | 461
1 | 29 | 17 | 457 | 156 | 54 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -38 | 457
1 | 29 | 18 | 453 | 156 | 54 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -48 | 453
1 | 29 | 19 | 438 | 156 | 52 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -48 | 438
1 | 29 | 20 | 431 | 156 | 51 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -43 | 431
1 | 29 | 21 | 419 | 156 | 50 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -47 | 419
1 | 29 | 22 | 404 | 156 | 48 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -60 | 404
1 | 29 | 23 | 395 | 156 | 47 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -74 | 395
1 | 30 | 0 | 382 | 156 | 46 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -83 | 382
1 | 30 | 1 | 383 | 156 | 46 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -87 | 383
1 | 30 | 2 | 392 | 156 | 47 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -87 | 392
1 | 30 | 3 | 404 | 156 | 48 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -80 | 404
1 | 30 | 4 | 405 | 156 | 49 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -81 | 405
1 | 30 | 5 | 406 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -75 | 406
1 | 30 | 6 | 423 | 156 | 50 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -66 | 423
1 | 30 | 7 | 433 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -62 | 433
1 | 30 | 8 | 468 | 156 | 55 | 94 | 0 | 16 | 14 | 0 | 186 | 0 | 0 | -53 | 468
1 | 30 | 9 | 484 | 156 | 57 | 97 | 0 | 16 | 26 | 0 | 186 | 0 | 0 | -54 | 484
1 | 30 | 10 | 480 | 156 | 57 | 82 | 0 | 16 | 41 | 0 | 186 | 0 | 0 | -58 | 480
1 | 30 | 11 | 468 | 156 | 55 | 71 | 0 | 16 | 47 | 0 | 186 | 0 | 0 | -63 | 468
1 | 30 | 12 | 451 | 156 | 54 | 61 | 0 | 16 | 51 | 0 | 186 | 0 | 0 | -73 | 451
1 | 30 | 13 | 460 | 156 | 54 | 66 | 0 | 16 | 49 | 0 | 186 | 0 | 0 | -67 | 460
1 | 30 | 14 | 455 | 156 | 54 | 74 | 0 | 16 | 31 | 0 | 186 | 0 | 0 | -62 | 455
1 | 30 | 15 | 455 | 156 | 54 | 79 | 0 | 16 | 14 | 0 | 186 | 0 | 0 | -50 | 455
1 | 30 | 16 | 461 | 156 | 55 | 88 | 0 | 16 | 4 | 0 | 186 | 0 | 0 | -44 | 461
1 | 30 | 17 | 464 | 156 | 55 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -39 | 464
1 | 30 | 18 | 464 | 156 | 55 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -29 | 464
1 | 30 | 19 | 446 | 156 | 53 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -39 | 446
1 | 30 | 20 | 435 | 156 | 52 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -44 | 435
1 | 30 | 21 | 421 | 156 | 50 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -27 | 421
1 | 30 | 22 | 408 | 156 | 49 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -25 | 408
1 | 30 | 23 | 397 | 156 | 48 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -66 | 397
1 | 31 | 0 | 389 | 156 | 47 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -36 | 389
1 | 31 | 1 | 389 | 156 | 47 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -62 | 389
1 | 31 | 2 | 404 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -2 | 404
1 | 31 | 3 | 410 | 156 | 49 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -65 | 410
1 | 31 | 4 | 408 | 156 | 49 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -32 | 408
1 | 31 | 5 | 416 | 156 | 50 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -21 | 416
1 | 31 | 6 | 428 | 156 | 58 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 428
1 | 31 | 7 | 430 | 156 | 94 | 82 | 0 | 16 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 430
1 | 31 | 8 | 452 | 156 | 68 | 94 | 0 | 16 | 23 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 31 | 9 | 468 | 156 | 79 | 97 | 0 | 16 | 44 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 31 | 10 | 462 | 156 | 104 | 81 | 0 | 16 | 38 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 462
1 | 31 | 11 | 457 | 156 | 113 | 71 | 0 | 16 | 41 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 31 | 12 | 437 | 156 | 114 | 60 | 0 | 16 | 42 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 437
1 | 31 | 13 | 442 | 156 | 55 | 65 | 0 | 16 | 45 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 442
1 | 31 | 14 | 438 | 156 | 68 | 74 | 0 | 16 | 27 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 438
1 | 31 | 15 | 432 | 156 | 76 | 78 | 0 | 16 | 15 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 432
1 | 31 | 16 | 437 | 156 | 81 | 88 | 0 | 16 | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 437
1 | 31 | 17 | 432 | 156 | 55 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 432
1 | 31 | 18 | 428 | 156 | 61 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 428
1 | 31 | 19 | 414 | 156 | 63 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 414
1 | 31 | 20 | 403 | 156 | 96 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 403
1 | 31 | 21 | 388 | 156 | 116 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 388
1 | 31 | 22 | 377 | 156 | 109 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 377
1 | 31 | 23 | 371 | 156 | 82 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 371
2 | 1 | 0 | 314 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -31 | 314
2 | 1 | 1 | 317 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -18 | 317
2 | 1 | 2 | 329 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 329
2 | 1 | 3 | 335 | 156 | 64 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 335
2 | 1 | 4 | 327 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -9 | 327
2 | 1 | 5 | 315 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 315
2 | 1 | 6 | 307 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -6 | 307
2 | 1 | 7 | 308 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -5 | 308
2 | 1 | 8 | 319 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | -41 | 319
2 | 1 | 9 | 314 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 75 | 0 | 19 | 0 | 0 | -83 | 314
2 | 1 | 10 | 300 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 98 | 0 | 5 | 0 | 0 | -101 | 300
2 | 1 | 11 | 289 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | -117 | 289
2 | 1 | 12 | 276 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 93 | 0 | 41 | 0 | 0 | -137 | 276
2 | 1 | 13 | 272 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 67 | 0 | 54 | 0 | 0 | -137 | 272
2 | 1 | 14 | 271 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 42 | 0 | 89 | 0 | 0 | -155 | 271
2 | 1 | 15 | 272 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 19 | 0 | 104 | 0 | 0 | -154 | 272
2 | 1 | 16 | 281 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | -146 | 281
2 | 1 | 17 | 296 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -127 | 296
2 | 1 | 18 | 300 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -131 | 300
2 | 1 | 19 | 295 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -121 | 295
2 | 1 | 20 | 287 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -123 | 287
2 | 1 | 21 | 274 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -128 | 274
2 | 1 | 22 | 266 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -117 | 266
2 | 1 | 23 | 262 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -71 | 262
2 | 2 | 0 | 255 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -50 | 255
2 | 2 | 1 | 261 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -75 | 261
2 | 2 | 2 | 279 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -96 | 279
2 | 2 | 3 | 289 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -106 | 289
2 | 2 | 4 | 287 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -114 | 287
2 | 2 | 5 | 276 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -121 | 276
2 | 2 | 6 | 263 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -138 | 263
2 | 2 | 7 | 261 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 8 | 0 | 113 | 0 | 0 | -146 | 261
2 | 2 | 8 | 265 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 29 | 0 | 135 | 0 | 0 | -200 | 265
2 | 2 | 9 | 268 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 60 | 0 | 150 | 0 | 0 | -244 | 268
2 | 2 | 10 | 258 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 93 | 0 | 183 | 0 | 0 | -316 | 258
2 | 2 | 11 | 248 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 113 | 0 | 174 | 0 | 0 | -329 | 248
2 | 2 | 12 | 239 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 111 | 0 | 180 | 0 | 0 | -331 | 239
2 | 2 | 13 | 235 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 101 | 0 | 170 | 0 | 0 | -324 | 235
2 | 2 | 14 | 233 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 65 | 0 | 172 | 0 | 0 | -299 | 233
2 | 2 | 15 | 236 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 40 | 0 | 147 | 0 | 0 | -253 | 236
2 | 2 | 16 | 249 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 16 | 0 | 133 | 0 | 0 | -220 | 249
2 | 2 | 17 | 273 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -188 | 273
2 | 2 | 18 | 286 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -157 | 286
2 | 2 | 19 | 288 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -81 | 288
2 | 2 | 20 | 285 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -67 | 285
2 | 2 | 21 | 276 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -36 | 276
2 | 2 | 22 | 267 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 267
2 | 2 | 23 | 267 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -25 | 267
2 | 3 | 0 | 266 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -51 | 266
2 | 3 | 1 | 274 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -75 | 274
2 | 3 | 2 | 292 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -74 | 292
2 | 3 | 3 | 299 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -47 | 299
2 | 3 | 4 | 300 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -45 | 300
2 | 3 | 5 | 306 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -64 | 306
2 | 3 | 6 | 325 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -70 | 325
2 | 3 | 7 | 345 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | -27 | 345
2 | 3 | 8 | 377 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 27 | 0 | 124 | 0 | 0 | -81 | 377
2 | 3 | 9 | 397 | 156 | 48 | 92 | 0 | 16 | 26 | 0 | 136 | 0 | 0 | -77 | 397
2 | 3 | 10 | 394 | 156 | 47 | 79 | 0 | 16 | 34 | 0 | 157 | 0 | 0 | -95 | 394
2 | 3 | 11 | 385 | 156 | 46 | 71 | 0 | 16 | 46 | 0 | 166 | 0 | 0 | -116 | 385
2 | 3 | 12 | 359 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 42 | 0 | 171 | 0 | 0 | -131 | 359
2 | 3 | 13 | 376 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 40 | 0 | 175 | 0 | 0 | -120 | 376
2 | 3 | 14 | 371 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 29 | 0 | 166 | 0 | 0 | -105 | 371
2 | 3 | 15 | 365 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 20 | 0 | 186 | 0 | 0 | -127 | 365
2 | 3 | 16 | 374 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 7 | 0 | 186 | 0 | 0 | -119 | 374
2 | 3 | 17 | 374 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -120 | 374
2 | 3 | 18 | 373 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -125 | 373
2 | 3 | 19 | 361 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -128 | 361
2 | 3 | 20 | 351 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -130 | 351
2 | 3 | 21 | 339 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -128 | 339
2 | 3 | 22 | 330 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 330
2 | 3 | 23 | 316 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -148 | 316
2 | 4 | 0 | 305 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -118 | 305
2 | 4 | 1 | 322 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -131 | 322
2 | 4 | 2 | 355 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -117 | 355
2 | 4 | 3 | 374 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -103 | 374
2 | 4 | 4 | 375 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -31 | 375
2 | 4 | 5 | 383 | 156 | 46 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -82 | 383
2 | 4 | 6 | 406 | 156 | 49 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -67 | 406
2 | 4 | 7 | 414 | 156 | 50 | 85 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -40 | 414
2 | 4 | 8 | 440 | 156 | 84 | 90 | 0 | 16 | 9 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 440
2 | 4 | 9 | 469 | 156 | 106 | 92 | 0 | 16 | 16 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 469
2 | 4 | 10 | 470 | 156 | 118 | 79 | 0 | 16 | 19 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 470
2 | 4 | 11 | 463 | 156 | 113 | 70 | 0 | 16 | 19 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 463
2 | 4 | 12 | 452 | 156 | 96 | 60 | 0 | 16 | 20 | 0 | 78 | 0 | 0 | 26 | 452
2 | 4 | 13 | 453 | 156 | 104 | 64 | 0 | 16 | 20 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 453
2 | 4 | 14 | 460 | 156 | 84 | 64 | 0 | 16 | 16 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 4 | 15 | 453 | 156 | 73 | 69 | 0 | 16 | 9 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 4 | 16 | 454 | 156 | 63 | 83 | 0 | 16 | 5 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 4 | 17 | 450 | 156 | 53 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -6 | 450
2 | 4 | 18 | 455 | 156 | 54 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -46 | 455
2 | 4 | 19 | 439 | 156 | 52 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -48 | 439
2 | 4 | 20 | 423 | 156 | 51 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -45 | 423
2 | 4 | 21 | 411 | 156 | 49 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -33 | 411
2 | 4 | 22 | 394 | 156 | 47 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -72 | 394
2 | 4 | 23 | 389 | 156 | 47 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -72 | 389
2 | 5 | 0 | 375 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -82 | 375
2 | 5 | 1 | 384 | 156 | 46 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -83 | 384
2 | 5 | 2 | 399 | 156 | 48 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -76 | 399
2 | 5 | 3 | 409 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -72 | 409
2 | 5 | 4 | 410 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -71 | 410
2 | 5 | 5 | 421 | 156 | 50 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -60 | 421
2 | 5 | 6 | 437 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -56 | 437
2 | 5 | 7 | 439 | 156 | 52 | 85 | 0 | 16 | 1 | 0 | 176 | 0 | 0 | -47 | 439
2 | 5 | 8 | 462 | 156 | 55 | 90 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -49 | 462
2 | 5 | 9 | 486 | 156 | 57 | 92 | 0 | 16 | 13 | 0 | 186 | 0 | 0 | -34 | 486
2 | 5 | 10 | 491 | 156 | 58 | 79 | 0 | 16 | 21 | 0 | 186 | 0 | 0 | -25 | 491
2 | 5 | 11 | 481 | 156 | 57 | 70 | 0 | 16 | 26 | 0 | 186 | 0 | 0 | -30 | 481
2 | 5 | 12 | 471 | 156 | 56 | 60 | 0 | 16 | 23 | 0 | 186 | 0 | 0 | -26 | 471
2 | 5 | 13 | 475 | 156 | 56 | 64 | 0 | 16 | 24 | 0 | 186 | 0 | 0 | -27 | 475
2 | 5 | 14 | 480 | 156 | 57 | 64 | 0 | 16 | 20 | 0 | 186 | 0 | 0 | -19 | 480
2 | 5 | 15 | 476 | 156 | 56 | 69 | 0 | 16 | 11 | 0 | 186 | 0 | 0 | -18 | 476
2 | 5 | 16 | 478 | 156 | 57 | 83 | 0 | 16 | 5 | 0 | 186 | 0 | 0 | -25 | 478
2 | 5 | 17 | 471 | 156 | 56 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -12 | 471
2 | 5 | 18 | 469 | 156 | 56 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -14 | 469
2 | 5 | 19 | 460 | 156 | 55 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -22 | 460
2 | 5 | 20 | 447 | 156 | 53 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -42 | 447
2 | 5 | 21 | 429 | 156 | 51 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -44 | 429
2 | 5 | 22 | 412 | 156 | 49 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -56 | 412
2 | 5 | 23 | 402 | 156 | 48 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -64 | 402
2 | 6 | 0 | 387 | 156 | 47 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -72 | 387
2 | 6 | 1 | 390 | 156 | 47 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -78 | 390
2 | 6 | 2 | 404 | 156 | 48 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -71 | 404
2 | 6 | 3 | 411 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -70 | 411
2 | 6 | 4 | 409 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -72 | 409
2 | 6 | 5 | 419 | 156 | 50 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -62 | 419
2 | 6 | 6 | 433 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -60 | 433
2 | 6 | 7 | 439 | 156 | 52 | 85 | 0 | 16 | 3 | 0 | 169 | 0 | 0 | -42 | 439
2 | 6 | 8 | 467 | 156 | 55 | 90 | 0 | 16 | 11 | 0 | 176 | 0 | 0 | -37 | 467
2 | 6 | 9 | 494 | 156 | 58 | 91 | 0 | 16 | 26 | 0 | 186 | 0 | 0 | -39 | 494
2 | 6 | 10 | 494 | 156 | 58 | 79 | 0 | 16 | 39 | 0 | 186 | 0 | 0 | -40 | 494
2 | 6 | 11 | 483 | 156 | 57 | 70 | 0 | 16 | 43 | 0 | 186 | 0 | 0 | -45 | 483
2 | 6 | 12 | 466 | 156 | 55 | 60 | 0 | 16 | 46 | 0 | 186 | 0 | 0 | -53 | 466
2 | 6 | 13 | 466 | 156 | 55 | 63 | 0 | 16 | 48 | 0 | 186 | 0 | 0 | -58 | 466
2 | 6 | 14 | 464 | 156 | 55 | 64 | 0 | 16 | 44 | 0 | 186 | 0 | 0 | -57 | 464
2 | 6 | 15 | 454 | 156 | 54 | 68 | 0 | 16 | 28 | 0 | 186 | 0 | 0 | -54 | 454
2 | 6 | 16 | 459 | 156 | 54 | 83 | 0 | 16 | 9 | 0 | 186 | 0 | 0 | -45 | 459
2 | 6 | 17 | 458 | 156 | 54 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -44 | 458
2 | 6 | 18 | 455 | 156 | 54 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -52 | 455
2 | 6 | 19 | 446 | 156 | 53 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -51 | 446
2 | 6 | 20 | 434 | 156 | 52 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -54 | 434
2 | 6 | 21 | 413 | 156 | 49 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -58 | 413
2 | 6 | 22 | 394 | 156 | 47 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -72 | 394
2 | 6 | 23 | 383 | 156 | 46 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -81 | 383
2 | 7 | 0 | 372 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -85 | 372
2 | 7 | 1 | 380 | 156 | 46 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -87 | 380
2 | 7 | 2 | 393 | 156 | 47 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -81 | 393
2 | 7 | 3 | 402 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -78 | 402
2 | 7 | 4 | 401 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -79 | 401
2 | 7 | 5 | 416 | 156 | 50 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -65 | 416
2 | 7 | 6 | 433 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -60 | 433
2 | 7 | 7 | 428 | 156 | 51 | 85 | 0 | 16 | 4 | 0 | 186 | 0 | 0 | -70 | 428
2 | 7 | 8 | 450 | 156 | 53 | 90 | 0 | 16 | 22 | 0 | 186 | 0 | 0 | -73 | 450
2 | 7 | 9 | 470 | 156 | 56 | 91 | 0 | 16 | 44 | 0 | 186 | 0 | 0 | -79 | 470
2 | 7 | 10 | 466 | 156 | 55 | 79 | 0 | 16 | 55 | 0 | 150 | 0 | 0 | -45 | 466
2 | 7 | 11 | 460 | 156 | 54 | 70 | 0 | 16 | 55 | 0 | 136 | 0 | 0 | -27 | 460
2 | 7 | 12 | 445 | 156 | 53 | 60 | 0 | 16 | 60 | 0 | 147 | 0 | 0 | -47 | 445
2 | 7 | 13 | 448 | 156 | 54 | 63 | 0 | 16 | 41 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 448
2 | 7 | 14 | 452 | 156 | 54 | 64 | 0 | 16 | 33 | 0 | 136 | 0 | 0 | -7 | 452
2 | 7 | 15 | 436 | 156 | 52 | 68 | 0 | 16 | 18 | 0 | 180 | 0 | 0 | -54 | 436
2 | 7 | 16 | 439 | 156 | 52 | 83 | 0 | 16 | 4 | 0 | 161 | 0 | 0 | -33 | 439
2 | 7 | 17 | 443 | 156 | 53 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -58 | 443
2 | 7 | 18 | 448 | 156 | 53 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -58 | 448
2 | 7 | 19 | 444 | 156 | 53 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -53 | 444
2 | 7 | 20 | 427 | 156 | 51 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -60 | 427
2 | 7 | 21 | 411 | 156 | 49 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -22 | 411
2 | 7 | 22 | 403 | 156 | 66 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 403
2 | 7 | 23 | 396 | 156 | 48 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -32 | 396
2 | 8 | 0 | 382 | 156 | 46 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -53 | 382
2 | 8 | 1 | 386 | 156 | 46 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -48 | 386
2 | 8 | 2 | 396 | 156 | 48 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -49 | 396
2 | 8 | 3 | 399 | 156 | 48 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -52 | 399
2 | 8 | 4 | 391 | 156 | 47 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -58 | 391
2 | 8 | 5 | 380 | 156 | 46 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -57 | 380
2 | 8 | 6 | 373 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -71 | 373
2 | 8 | 7 | 374 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 3 | 0 | 145 | 0 | 0 | -60 | 374
2 | 8 | 8 | 387 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 15 | 0 | 143 | 0 | 0 | -74 | 387
2 | 8 | 9 | 395 | 156 | 47 | 85 | 0 | 16 | 31 | 0 | 186 | 0 | 0 | -126 | 395
2 | 8 | 10 | 391 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 49 | 0 | 186 | 0 | 0 | -143 | 391
2 | 8 | 11 | 383 | 156 | 46 | 73 | 0 | 16 | 69 | 0 | 183 | 0 | 0 | -160 | 383
2 | 8 | 12 | 376 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 66 | 0 | 186 | 0 | 0 | -155 | 376
2 | 8 | 13 | 360 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 55 | 0 | 186 | 0 | 0 | -169 | 360
2 | 8 | 14 | 354 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 49 | 0 | 186 | 0 | 0 | -175 | 354
2 | 8 | 15 | 343 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 35 | 0 | 186 | 0 | 0 | -180 | 343
2 | 8 | 16 | 348 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 11 | 0 | 186 | 0 | 0 | -168 | 348
2 | 8 | 17 | 365 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -138 | 365
2 | 8 | 18 | 376 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -121 | 376
2 | 8 | 19 | 368 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -122 | 368
2 | 8 | 20 | 356 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -123 | 356
2 | 8 | 21 | 343 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -118 | 343
2 | 8 | 22 | 325 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -138 | 325
2 | 8 | 23 | 323 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -117 | 323
2 | 9 | 0 | 313 | 156 | 45 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -141 | 313
2 | 9 | 1 | 318 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -93 | 318
2 | 9 | 2 | 334 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -118 | 334
2 | 9 | 3 | 341 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -126 | 341
2 | 9 | 4 | 334 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -118 | 334
2 | 9 | 5 | 323 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -101 | 323
2 | 9 | 6 | 312 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -160 | 312
2 | 9 | 7 | 317 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 6 | 0 | 167 | 0 | 0 | -142 | 317
2 | 9 | 8 | 329 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 27 | 0 | 113 | 0 | 0 | -112 | 329
2 | 9 | 9 | 341 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 44 | 0 | 142 | 0 | 0 | -147 | 341
2 | 9 | 10 | 337 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 66 | 0 | 138 | 0 | 0 | -164 | 337
2 | 9 | 11 | 332 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 85 | 0 | 118 | 0 | 0 | -161 | 332
2 | 9 | 12 | 324 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 68 | 0 | 72 | 0 | -12 | -83 | 324
2 | 9 | 13 | 312 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 64 | 0 | 85 | 0 | 0 | -125 | 312
2 | 9 | 14 | 307 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 46 | 0 | 68 | 0 | 0 | -101 | 307
2 | 9 | 15 | 308 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 24 | 0 | 57 | 0 | 0 | -75 | 308
2 | 9 | 16 | 325 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | -54 | 325
2 | 9 | 17 | 353 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -24 | 353
2 | 9 | 18 | 372 | 156 | 56 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 372
2 | 9 | 19 | 369 | 156 | 61 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 369
2 | 9 | 20 | 360 | 156 | 68 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 360
2 | 9 | 21 | 345 | 156 | 53 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 8 | 1 | 345
2 | 9 | 22 | 329 | 156 | 56 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 329
2 | 9 | 23 | 325 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -23 | 325
2 | 10 | 0 | 315 | 156 | 45 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 315
2 | 10 | 1 | 316 | 156 | 59 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 316
2 | 10 | 2 | 336 | 156 | 51 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 336
2 | 10 | 3 | 348 | 156 | 79 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -1 | 348
2 | 10 | 4 | 353 | 156 | 101 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 353
2 | 10 | 5 | 366 | 156 | 113 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 366
2 | 10 | 6 | 389 | 156 | 109 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 389
2 | 10 | 7 | 397 | 156 | 107 | 85 | 0 | 16 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 397
2 | 10 | 8 | 434 | 156 | 141 | 90 | 0 | 16 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 434
2 | 10 | 9 | 459 | 156 | 150 | 92 | 0 | 16 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 459
2 | 10 | 10 | 457 | 156 | 132 | 79 | 0 | 16 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 457
2 | 10 | 11 | 452 | 156 | 132 | 71 | 0 | 16 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 10 | 12 | 424 | 156 | 122 | 61 | 0 | 16 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 424
2 | 10 | 13 | 427 | 156 | 118 | 64 | 0 | 16 | 56 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 10 | 14 | 428 | 156 | 105 | 64 | 0 | 16 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 428
2 | 10 | 15 | 420 | 156 | 88 | 69 | 0 | 16 | 31 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 10 | 16 | 420 | 156 | 101 | 83 | 0 | 16 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 10 | 17 | 421 | 156 | 58 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 421
2 | 10 | 18 | 420 | 156 | 50 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -6 | 420
2 | 10 | 19 | 403 | 156 | 48 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -8 | 403
2 | 10 | 20 | 389 | 156 | 47 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -13 | 389
2 | 10 | 21 | 371 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -56 | 371
2 | 10 | 22 | 359 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -99 | 359
2 | 10 | 23 | 359 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -105 | 359
2 | 11 | 0 | 347 | 156 | 45 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -106 | 347
2 | 11 | 1 | 350 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -76 | 350
2 | 11 | 2 | 364 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -68 | 364
2 | 11 | 3 | 371 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -68 | 371
2 | 11 | 4 | 376 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -91 | 376
2 | 11 | 5 | 367 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -102 | 367
2 | 11 | 6 | 361 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -111 | 361
2 | 11 | 7 | 360 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 6 | 0 | 186 | 0 | 0 | -119 | 360
2 | 11 | 8 | 387 | 156 | 47 | 84 | 0 | 16 | 24 | 0 | 181 | 0 | 0 | -121 | 387
2 | 11 | 9 | 409 | 156 | 49 | 86 | 0 | 16 | 53 | 0 | 119 | 0 | 0 | -70 | 409
2 | 11 | 10 | 406 | 156 | 49 | 81 | 0 | 16 | 84 | 0 | 79 | 0 | 0 | -59 | 406
2 | 11 | 11 | 395 | 156 | 47 | 74 | 0 | 16 | 83 | 0 | 46 | 0 | 0 | -27 | 395
2 | 11 | 12 | 379 | 156 | 46 | 62 | 0 | 16 | 77 | 0 | 55 | 0 | 0 | -33 | 379
2 | 11 | 13 | 371 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 65 | 0 | 52 | 0 | 0 | -34 | 371
2 | 11 | 14 | 369 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 66 | 0 | 27 | 0 | 0 | -19 | 369
2 | 11 | 15 | 358 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | -22 | 358
2 | 11 | 16 | 361 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | -9 | 361
2 | 11 | 17 | 376 | 156 | 90 | 101 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 376
2 | 11 | 18 | 394 | 156 | 104 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 394
2 | 11 | 19 | 387 | 156 | 107 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 387
2 | 11 | 20 | 377 | 156 | 111 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 377
2 | 11 | 21 | 362 | 156 | 77 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 362
2 | 11 | 22 | 351 | 156 | 66 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 351
2 | 11 | 23 | 348 | 156 | 71 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 348
2 | 12 | 0 | 339 | 156 | 62 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 339
2 | 12 | 1 | 347 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -10 | 347
2 | 12 | 2 | 363 | 156 | 49 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 363
2 | 12 | 3 | 371 | 156 | 49 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 371
2 | 12 | 4 | 372 | 156 | 56 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 372
2 | 12 | 5 | 381 | 156 | 59 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 381
2 | 12 | 6 | 402 | 156 | 101 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 402
2 | 12 | 7 | 409 | 156 | 87 | 86 | 0 | 16 | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 409
2 | 12 | 8 | 436 | 156 | 80 | 91 | 0 | 16 | 47 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 436
2 | 12 | 9 | 454 | 156 | 81 | 93 | 0 | 16 | 58 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 454
2 | 12 | 10 | 445 | 156 | 53 | 80 | 0 | 16 | 44 | 0 | 113 | 0 | 0 | -17 | 445
2 | 12 | 11 | 435 | 156 | 52 | 72 | 0 | 16 | 42 | 0 | 105 | 0 | 0 | -8 | 435
2 | 12 | 12 | 411 | 156 | 49 | 61 | 0 | 16 | 39 | 0 | 114 | 0 | 0 | -24 | 411
2 | 12 | 13 | 417 | 156 | 50 | 65 | 0 | 16 | 44 | 0 | 126 | 0 | 0 | -40 | 417
2 | 12 | 14 | 410 | 156 | 49 | 65 | 0 | 16 | 29 | 0 | 128 | 0 | 0 | -33 | 410
2 | 12 | 15 | 404 | 156 | 48 | 70 | 0 | 16 | 11 | 0 | 123 | 0 | 0 | -20 | 404
2 | 12 | 16 | 412 | 156 | 49 | 84 | 0 | 16 | 4 | 0 | 132 | 0 | 0 | -29 | 412
2 | 12 | 17 | 409 | 156 | 49 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -47 | 409
2 | 12 | 18 | 405 | 156 | 49 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -57 | 405
2 | 12 | 19 | 388 | 156 | 47 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -74 | 388
2 | 12 | 20 | 371 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -101 | 371
2 | 12 | 21 | 350 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -102 | 350
2 | 12 | 22 | 332 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -120 | 332
2 | 12 | 23 | 315 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -150 | 315
2 | 13 | 0 | 299 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -160 | 299
2 | 13 | 1 | 300 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -167 | 300
2 | 13 | 2 | 320 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -154 | 320
2 | 13 | 3 | 335 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -144 | 335
2 | 13 | 4 | 337 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -142 | 337
2 | 13 | 5 | 347 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -131 | 347
2 | 13 | 6 | 365 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -123 | 365
2 | 13 | 7 | 378 | 156 | 46 | 87 | 0 | 16 | 4 | 0 | 186 | 0 | 0 | -117 | 378
2 | 13 | 8 | 417 | 156 | 50 | 91 | 0 | 16 | 19 | 0 | 186 | 0 | 0 | -101 | 417
2 | 13 | 9 | 442 | 156 | 53 | 93 | 0 | 16 | 36 | 0 | 186 | 0 | 0 | -98 | 442
2 | 13 | 10 | 439 | 156 | 52 | 81 | 0 | 16 | 46 | 0 | 186 | 0 | 0 | -98 | 439
2 | 13 | 11 | 430 | 156 | 51 | 72 | 0 | 16 | 61 | 0 | 186 | 0 | 0 | -112 | 430
2 | 13 | 12 | 408 | 156 | 49 | 62 | 0 | 16 | 61 | 0 | 186 | 0 | -12 | -110 | 408
2 | 13 | 13 | 414 | 156 | 49 | 65 | 0 | 16 | 48 | 0 | 186 | 0 | 0 | -106 | 414
2 | 13 | 14 | 415 | 156 | 50 | 66 | 0 | 16 | 42 | 0 | 172 | 0 | 0 | -87 | 415
2 | 13 | 15 | 410 | 156 | 49 | 70 | 0 | 16 | 23 | 0 | 162 | 0 | 0 | -66 | 410
2 | 13 | 16 | 414 | 156 | 49 | 84 | 0 | 16 | 10 | 0 | 117 | 0 | 0 | -18 | 414
2 | 13 | 17 | 414 | 156 | 68 | 92 | 0 | 16 | 1 | 0 | 72 | 0 | 8 | 1 | 414
2 | 13 | 18 | 415 | 156 | 96 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 415
2 | 13 | 19 | 401 | 156 | 69 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 13 | 20 | 391 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -8 | 391
2 | 13 | 21 | 375 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -40 | 375
2 | 13 | 22 | 355 | 156 | 45 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -63 | 355
2 | 13 | 23 | 349 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -73 | 349
2 | 14 | 0 | 334 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -75 | 334
2 | 14 | 1 | 341 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -88 | 341
2 | 14 | 2 | 354 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -83 | 354
2 | 14 | 3 | 362 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -84 | 362
2 | 14 | 4 | 359 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -80 | 359
2 | 14 | 5 | 360 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -78 | 360
2 | 14 | 6 | 376 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -88 | 376
2 | 14 | 7 | 388 | 156 | 47 | 87 | 0 | 16 | 10 | 0 | 162 | 0 | 0 | -90 | 388
2 | 14 | 8 | 412 | 156 | 49 | 92 | 0 | 16 | 35 | 0 | 168 | 0 | 0 | -104 | 412
2 | 14 | 9 | 423 | 156 | 51 | 94 | 0 | 16 | 63 | 0 | 167 | 0 | 0 | -124 | 423
2 | 14 | 10 | 411 | 156 | 49 | 81 | 0 | 16 | 88 | 0 | 159 | 0 | 0 | -138 | 411
2 | 14 | 11 | 406 | 156 | 49 | 72 | 0 | 16 | 98 | 0 | 149 | 0 | 0 | -134 | 406
2 | 14 | 12 | 381 | 156 | 46 | 62 | 0 | 16 | 95 | 0 | 133 | 0 | -12 | -115 | 381
2 | 14 | 13 | 383 | 156 | 46 | 66 | 0 | 16 | 76 | 0 | 117 | 0 | -12 | -82 | 383
2 | 14 | 14 | 375 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 69 | 0 | 100 | 0 | -12 | -65 | 375
2 | 14 | 15 | 366 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 52 | 0 | 105 | 0 | 0 | -79 | 366
2 | 14 | 16 | 361 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 18 | 0 | 50 | 0 | 0 | -9 | 361
2 | 14 | 17 | 361 | 156 | 57 | 93 | 0 | 16 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 361
2 | 14 | 18 | 370 | 156 | 50 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 370
2 | 14 | 19 | 358 | 156 | 60 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 358
2 | 14 | 20 | 347 | 156 | 69 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 1 | 347
2 | 14 | 21 | 338 | 156 | 80 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 338
2 | 14 | 22 | 321 | 156 | 74 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 321
2 | 14 | 23 | 315 | 156 | 52 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 315
2 | 15 | 0 | 303 | 156 | 45 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -12 | 303
2 | 15 | 1 | 309 | 156 | 57 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 309
2 | 15 | 2 | 324 | 156 | 65 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 324
2 | 15 | 3 | 332 | 156 | 73 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 332
2 | 15 | 4 | 328 | 156 | 57 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 328
2 | 15 | 5 | 319 | 156 | 50 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 319
2 | 15 | 6 | 318 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -5 | 318
2 | 15 | 7 | 319 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 319
2 | 15 | 8 | 322 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 67 | 0 | 25 | 0 | 0 | -73 | 322
2 | 15 | 9 | 322 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 108 | 0 | 9 | 0 | 0 | -100 | 322
2 | 15 | 10 | 312 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 137 | 0 | 4 | 0 | 0 | -129 | 312
2 | 15 | 11 | 307 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 146 | -66 | 2 | -2 | 0 | -7 | 366
2 | 15 | 12 | 290 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 145 | -66 | 4 | -3 | -12 | 0 | 349
2 | 15 | 13 | 281 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 136 | -62 | 7 | -6 | 0 | -29 | 336
2 | 15 | 14 | 268 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 115 | 0 | 9 | 0 | 0 | -153 | 268
2 | 15 | 15 | 260 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | -115 | 260
2 | 15 | 16 | 264 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 264
2 | 15 | 17 | 278 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -46 | 278
2 | 15 | 18 | 292 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 292
2 | 15 | 19 | 289 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 289
2 | 15 | 20 | 285 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -44 | 285
2 | 15 | 21 | 273 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -45 | 273
2 | 15 | 22 | 268 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -43 | 268
2 | 15 | 23 | 264 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -51 | 264
2 | 16 | 0 | 254 | 156 | 45 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -53 | 254
2 | 16 | 1 | 259 | 156 | 45 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -77 | 259
2 | 16 | 2 | 275 | 156 | 45 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -84 | 275
2 | 16 | 3 | 285 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -157 | 285
2 | 16 | 4 | 282 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -189 | 282
2 | 16 | 5 | 271 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -163 | 271
2 | 16 | 6 | 261 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -164 | 261
2 | 16 | 7 | 257 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 11 | 0 | 131 | 0 | 0 | -174 | 257
2 | 16 | 8 | 261 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 46 | 0 | 133 | 0 | 0 | -222 | 261
2 | 16 | 9 | 259 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 88 | 0 | 118 | 0 | 0 | -252 | 259
2 | 16 | 10 | 255 | 156 | 122 | 84 | 0 | 16 | 113 | 0 | 128 | -106 | 0 | -258 | 255
2 | 16 | 11 | 253 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 128 | -58 | 122 | -116 | 0 | -58 | 311
2 | 16 | 12 | 244 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 113 | -52 | 97 | -92 | -12 | -41 | 295
2 | 16 | 13 | 235 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 98 | -27 | 87 | -82 | 0 | -70 | 297
2 | 16 | 14 | 227 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 85 | 0 | 67 | 0 | 0 | -223 | 227
2 | 16 | 15 | 225 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 59 | 0 | 67 | 0 | 0 | -206 | 225
2 | 16 | 16 | 234 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 27 | 0 | 83 | 0 | 0 | -199 | 234
2 | 16 | 17 | 256 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 | -173 | 256
2 | 16 | 18 | 273 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -154 | 273
2 | 16 | 19 | 273 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -121 | 273
2 | 16 | 20 | 269 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -108 | 269
2 | 16 | 21 | 256 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -136 | 256
2 | 16 | 22 | 248 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -150 | 248
2 | 16 | 23 | 246 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -147 | 246
2 | 17 | 0 | 244 | 156 | 45 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -140 | 244
2 | 17 | 1 | 253 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -150 | 253
2 | 17 | 2 | 272 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -115 | 272
2 | 17 | 3 | 285 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -107 | 285
2 | 17 | 4 | 291 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -107 | 291
2 | 17 | 5 | 297 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -138 | 297
2 | 17 | 6 | 314 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -147 | 314
2 | 17 | 7 | 329 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 7 | 0 | 186 | 0 | 0 | -170 | 329
2 | 17 | 8 | 374 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 15 | 0 | 186 | 0 | 0 | -138 | 374
2 | 17 | 9 | 400 | 156 | 48 | 96 | 0 | 16 | 24 | 0 | 186 | 0 | 0 | -126 | 400
2 | 17 | 10 | 396 | 156 | 48 | 83 | 0 | 16 | 28 | 0 | 186 | 0 | 0 | -121 | 396
2 | 17 | 11 | 399 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 34 | 0 | 186 | 0 | 0 | -115 | 399
2 | 17 | 12 | 379 | 156 | 46 | 64 | 0 | 16 | 39 | 0 | 186 | 0 | -12 | -116 | 379
2 | 17 | 13 | 392 | 156 | 47 | 68 | 0 | 16 | 32 | 0 | 186 | 0 | 0 | -113 | 392
2 | 17 | 14 | 401 | 156 | 48 | 68 | 0 | 16 | 20 | 0 | 186 | 0 | 0 | -93 | 401
2 | 17 | 15 | 398 | 156 | 48 | 73 | 0 | 16 | 17 | 0 | 186 | 0 | 0 | -98 | 398
2 | 17 | 16 | 407 | 156 | 49 | 87 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -95 | 407
2 | 17 | 17 | 403 | 156 | 48 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -98 | 403
2 | 17 | 18 | 405 | 156 | 49 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -102 | 405
2 | 17 | 19 | 397 | 156 | 48 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -99 | 397
2 | 17 | 20 | 396 | 156 | 48 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -92 | 396
2 | 17 | 21 | 378 | 156 | 46 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -94 | 378
2 | 17 | 22 | 358 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -110 | 358
2 | 17 | 23 | 350 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -117 | 350
2 | 18 | 0 | 340 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -74 | 340
2 | 18 | 1 | 345 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -81 | 345
2 | 18 | 2 | 365 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -97 | 365
2 | 18 | 3 | 374 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -66 | 374
2 | 18 | 4 | 376 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -73 | 376
2 | 18 | 5 | 386 | 156 | 46 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -42 | 386
2 | 18 | 6 | 404 | 156 | 48 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 404
2 | 18 | 7 | 417 | 156 | 62 | 90 | 0 | 16 | 10 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 417
2 | 18 | 8 | 451 | 156 | 54 | 95 | 0 | 16 | 35 | 0 | 108 | 0 | 0 | -13 | 451
2 | 18 | 9 | 469 | 156 | 83 | 97 | 0 | 16 | 58 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 18 | 10 | 461 | 156 | 55 | 84 | 0 | 16 | 62 | 0 | 118 | 0 | 0 | -30 | 461
2 | 18 | 11 | 450 | 156 | 53 | 75 | 0 | 16 | 47 | 0 | 132 | 0 | 0 | -29 | 450
2 | 18 | 12 | 437 | 156 | 52 | 65 | 0 | 16 | 42 | 0 | 161 | 0 | -12 | -43 | 437
2 | 18 | 13 | 439 | 156 | 52 | 68 | 0 | 16 | 56 | 0 | 177 | 0 | 0 | -86 | 439
2 | 18 | 14 | 435 | 156 | 52 | 69 | 0 | 16 | 53 | 0 | 138 | 0 | 0 | -49 | 435
2 | 18 | 15 | 432 | 156 | 52 | 73 | 0 | 16 | 27 | 0 | 136 | 0 | 0 | -28 | 432
2 | 18 | 16 | 441 | 156 | 52 | 88 | 0 | 16 | 11 | 0 | 158 | 0 | 0 | -40 | 441
2 | 18 | 17 | 442 | 156 | 53 | 96 | 0 | 16 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | -61 | 442
2 | 18 | 18 | 448 | 156 | 53 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -61 | 448
2 | 18 | 19 | 434 | 156 | 52 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -65 | 434
2 | 18 | 20 | 421 | 156 | 50 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -70 | 421
2 | 18 | 21 | 405 | 156 | 48 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -70 | 405
2 | 18 | 22 | 390 | 156 | 47 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -81 | 390
2 | 18 | 23 | 382 | 156 | 46 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -87 | 382
2 | 19 | 0 | 368 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -94 | 368
2 | 19 | 1 | 373 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -98 | 373
2 | 19 | 2 | 387 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -93 | 387
2 | 19 | 3 | 392 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -93 | 392
2 | 19 | 4 | 395 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -90 | 395
2 | 19 | 5 | 402 | 156 | 48 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -83 | 402
2 | 19 | 6 | 419 | 156 | 50 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -78 | 419
2 | 19 | 7 | 429 | 156 | 51 | 91 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -79 | 429
2 | 19 | 8 | 464 | 156 | 55 | 96 | 0 | 16 | 25 | 0 | 186 | 0 | 0 | -70 | 464
2 | 19 | 9 | 485 | 156 | 57 | 98 | 0 | 16 | 45 | 0 | 186 | 0 | 0 | -73 | 485
2 | 19 | 10 | 479 | 156 | 57 | 85 | 0 | 16 | 70 | 0 | 132 | 0 | 0 | -37 | 479
2 | 19 | 11 | 470 | 156 | 56 | 76 | 0 | 16 | 82 | 0 | 120 | 0 | 0 | -36 | 470
2 | 19 | 12 | 447 | 156 | 53 | 66 | 0 | 16 | 78 | 0 | 160 | 0 | 0 | -82 | 447
2 | 19 | 13 | 449 | 156 | 53 | 69 | 0 | 16 | 74 | 0 | 141 | 0 | 0 | -60 | 449
2 | 19 | 14 | 449 | 156 | 53 | 69 | 0 | 16 | 58 | 0 | 168 | 0 | 0 | -71 | 449
2 | 19 | 15 | 446 | 156 | 53 | 74 | 0 | 16 | 40 | 0 | 153 | 0 | 0 | -46 | 446
2 | 19 | 16 | 445 | 156 | 53 | 89 | 0 | 16 | 15 | 0 | 168 | 0 | 0 | -52 | 445
2 | 19 | 17 | 438 | 156 | 52 | 97 | 0 | 16 | 2 | 0 | 173 | 0 | 0 | -58 | 438
2 | 19 | 18 | 445 | 156 | 53 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -68 | 445
2 | 19 | 19 | 433 | 156 | 52 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -69 | 433
2 | 19 | 20 | 419 | 156 | 50 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -57 | 419
2 | 19 | 21 | 400 | 156 | 48 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -76 | 400
2 | 19 | 22 | 384 | 156 | 46 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -87 | 384
2 | 19 | 23 | 378 | 156 | 46 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -92 | 378
2 | 20 | 0 | 363 | 156 | 45 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -97 | 363
2 | 20 | 1 | 370 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -50 | 370
2 | 20 | 2 | 385 | 156 | 46 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -9 | 385
2 | 20 | 3 | 393 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -29 | 393
2 | 20 | 4 | 390 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -29 | 390
2 | 20 | 5 | 401 | 156 | 48 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -9 | 401
2 | 20 | 6 | 422 | 156 | 54 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 422
2 | 20 | 7 | 428 | 156 | 51 | 92 | 0 | 16 | 7 | 0 | 109 | 0 | 0 | -3 | 428
2 | 20 | 8 | 462 | 156 | 71 | 96 | 0 | 16 | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 20 | 9 | 481 | 156 | 59 | 98 | 0 | 16 | 31 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 481
2 | 20 | 10 | 480 | 156 | 71 | 86 | 0 | 16 | 52 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 20 | 11 | 471 | 156 | 56 | 77 | 0 | 16 | 56 | 0 | 124 | 0 | 0 | -14 | 471
2 | 20 | 12 | 451 | 156 | 54 | 66 | 0 | 16 | 61 | 0 | 162 | 0 | 0 | -64 | 451
2 | 20 | 13 | 458 | 156 | 54 | 70 | 0 | 16 | 57 | 0 | 124 | 0 | 0 | -19 | 458
2 | 20 | 14 | 459 | 156 | 54 | 70 | 0 | 16 | 46 | 0 | 161 | 0 | 0 | -44 | 459
2 | 20 | 15 | 453 | 156 | 54 | 75 | 0 | 16 | 34 | 0 | 146 | 0 | 0 | -28 | 453
2 | 20 | 16 | 456 | 156 | 59 | 90 | 0 | 16 | 17 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 20 | 17 | 444 | 156 | 54 | 98 | 0 | 16 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 444
2 | 20 | 18 | 447 | 156 | 93 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 447
2 | 20 | 19 | 435 | 156 | 118 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 435
2 | 20 | 20 | 421 | 156 | 114 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 421
2 | 20 | 21 | 401 | 156 | 105 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 401
2 | 20 | 22 | 382 | 156 | 92 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 382
2 | 20 | 23 | 377 | 156 | 98 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 377
2 | 21 | 0 | 363 | 156 | 83 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 363
2 | 21 | 1 | 366 | 156 | 69 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 366
2 | 21 | 2 | 386 | 156 | 70 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 386
2 | 21 | 3 | 393 | 156 | 54 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 21 | 4 | 393 | 156 | 47 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -6 | 393
2 | 21 | 5 | 401 | 156 | 80 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 401
2 | 21 | 6 | 421 | 156 | 82 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 421
2 | 21 | 7 | 429 | 156 | 91 | 92 | 0 | 16 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 429
2 | 21 | 8 | 455 | 156 | 94 | 97 | 0 | 16 | 25 | 0 | 55 | 0 | 11 | 1 | 455
2 | 21 | 9 | 475 | 156 | 114 | 99 | 0 | 16 | 53 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 475
2 | 21 | 10 | 467 | 156 | 87 | 87 | 0 | 16 | 73 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 21 | 11 | 460 | 156 | 75 | 78 | 0 | 16 | 86 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 21 | 12 | 432 | 156 | 51 | 67 | 0 | 16 | 83 | 0 | 62 | 0 | 0 | -3 | 432
2 | 21 | 13 | 437 | 156 | 52 | 71 | 0 | 16 | 80 | 0 | 92 | 0 | 0 | -30 | 437
2 | 21 | 14 | 430 | 156 | 51 | 71 | 0 | 16 | 58 | 0 | 88 | 0 | 0 | -10 | 430
2 | 21 | 15 | 426 | 156 | 57 | 76 | 0 | 16 | 35 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 426
2 | 21 | 16 | 433 | 156 | 92 | 91 | 0 | 16 | 15 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 433
2 | 21 | 17 | 429 | 156 | 94 | 99 | 0 | 16 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 429
2 | 21 | 18 | 425 | 156 | 93 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 425
2 | 21 | 19 | 412 | 156 | 104 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 412
2 | 21 | 20 | 396 | 156 | 99 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 396
2 | 21 | 21 | 381 | 156 | 117 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 21 | 22 | 364 | 156 | 104 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 364
2 | 21 | 23 | 362 | 156 | 99 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 362
2 | 22 | 0 | 350 | 156 | 83 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 1 | 350
2 | 22 | 1 | 352 | 156 | 91 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 352
2 | 22 | 2 | 367 | 156 | 95 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 367
2 | 22 | 3 | 370 | 156 | 106 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 370
2 | 22 | 4 | 368 | 156 | 84 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 368
2 | 22 | 5 | 358 | 156 | 72 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 358
2 | 22 | 6 | 363 | 156 | 54 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 363
2 | 22 | 7 | 372 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | -54 | 372
2 | 22 | 8 | 393 | 156 | 47 | 92 | 0 | 16 | 10 | 0 | 142 | 0 | 0 | -70 | 393
2 | 22 | 9 | 404 | 156 | 48 | 94 | 0 | 16 | 17 | 0 | 131 | 0 | 0 | -58 | 404
2 | 22 | 10 | 407 | 156 | 49 | 89 | 0 | 16 | 46 | 0 | 128 | 0 | 0 | -77 | 407
2 | 22 | 11 | 393 | 156 | 47 | 81 | 0 | 16 | 53 | 0 | 90 | 0 | 0 | -50 | 393
2 | 22 | 12 | 384 | 156 | 46 | 69 | 0 | 16 | 69 | 0 | 127 | 0 | -12 | -87 | 384
2 | 22 | 13 | 365 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 67 | 0 | 139 | 0 | 0 | -137 | 365
2 | 22 | 14 | 354 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 55 | 0 | 137 | 0 | 0 | -141 | 354
2 | 22 | 15 | 348 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 32 | 0 | 163 | 0 | 0 | -158 | 348
2 | 22 | 16 | 348 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 14 | 0 | 141 | 0 | 0 | -136 | 348
2 | 22 | 17 | 364 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | -124 | 364
2 | 22 | 18 | 376 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -83 | 376
2 | 22 | 19 | 371 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -75 | 371
2 | 22 | 20 | 361 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -72 | 361
2 | 22 | 21 | 345 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -95 | 345
2 | 22 | 22 | 340 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -54 | 340
2 | 22 | 23 | 340 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -11 | 340
2 | 23 | 0 | 327 | 156 | 45 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -74 | 327
2 | 23 | 1 | 332 | 156 | 45 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -47 | 332
2 | 23 | 2 | 345 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -67 | 345
2 | 23 | 3 | 352 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -18 | 352
2 | 23 | 4 | 346 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -69 | 346
2 | 23 | 5 | 337 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -64 | 337
2 | 23 | 6 | 335 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -31 | 335
2 | 23 | 7 | 334 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 10 | 0 | 92 | 0 | 0 | -63 | 334
2 | 23 | 8 | 337 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 24 | 0 | 79 | 0 | 0 | -76 | 337
2 | 23 | 9 | 351 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 42 | 0 | 70 | 0 | 0 | -73 | 351
2 | 23 | 10 | 355 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 79 | 0 | 53 | 0 | 0 | -84 | 355
2 | 23 | 11 | 350 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 110 | -50 | 83 | -78 | 0 | 0 | 364
2 | 23 | 12 | 338 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 119 | -54 | 61 | -57 | -12 | 0 | 344
2 | 23 | 13 | 310 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 98 | -27 | 46 | -44 | 0 | -3 | 367
2 | 23 | 14 | 306 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | -105 | 306
2 | 23 | 15 | 297 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 39 | 0 | 41 | 0 | 0 | -95 | 297
2 | 23 | 16 | 312 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 14 | 0 | 32 | 0 | 0 | -63 | 312
2 | 23 | 17 | 340 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -10 | 340
2 | 23 | 18 | 357 | 156 | 74 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 23 | 19 | 359 | 156 | 86 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 359
2 | 23 | 20 | 352 | 156 | 88 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 352
2 | 23 | 21 | 333 | 156 | 81 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 333
2 | 23 | 22 | 317 | 156 | 61 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -1 | 317
2 | 23 | 23 | 321 | 156 | 59 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 321
2 | 24 | 0 | 313 | 156 | 64 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 313
2 | 24 | 1 | 317 | 156 | 61 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -1 | 317
2 | 24 | 2 | 334 | 156 | 62 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | -1 | 334
2 | 24 | 3 | 341 | 156 | 74 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 341
2 | 24 | 4 | 345 | 156 | 70 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 345
2 | 24 | 5 | 341 | 156 | 61 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 341
2 | 24 | 6 | 343 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -20 | 343
2 | 24 | 7 | 350 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | -13 | 350
2 | 24 | 8 | 373 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 22 | 0 | 77 | 0 | 0 | -37 | 373
2 | 24 | 9 | 396 | 156 | 48 | 96 | 0 | 16 | 55 | 0 | 52 | 0 | 0 | -27 | 396
2 | 24 | 10 | 398 | 156 | 48 | 91 | 0 | 16 | 86 | 0 | 34 | 0 | 0 | -33 | 398
2 | 24 | 11 | 389 | 156 | 47 | 83 | 0 | 16 | 96 | 0 | 37 | 0 | 0 | -46 | 389
2 | 24 | 12 | 365 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 72 | 0 | 75 | 0 | -12 | -58 | 365
2 | 24 | 13 | 353 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 53 | 0 | 108 | 0 | 0 | -106 | 353
2 | 24 | 14 | 357 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 48 | 0 | 107 | 0 | 0 | -103 | 357
2 | 24 | 15 | 354 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 36 | 0 | 130 | 0 | 0 | -125 | 354
2 | 24 | 16 | 357 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 16 | 0 | 163 | 0 | 0 | -153 | 357
2 | 24 | 17 | 375 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | -117 | 375
2 | 24 | 18 | 388 | 156 | 47 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -73 | 388
2 | 24 | 19 | 379 | 156 | 46 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -58 | 379
2 | 24 | 20 | 362 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -57 | 362
2 | 24 | 21 | 342 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -43 | 342
2 | 24 | 22 | 325 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -10 | 325
2 | 24 | 23 | 321 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -7 | 321
2 | 25 | 0 | 314 | 156 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -7 | 314
2 | 25 | 1 | 319 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -34 | 319
2 | 25 | 2 | 336 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -4 | 336
2 | 25 | 3 | 345 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | -6 | 345
2 | 25 | 4 | 343 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -24 | 343
2 | 25 | 5 | 351 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -22 | 351
2 | 25 | 6 | 370 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | -22 | 370
2 | 25 | 7 | 386 | 156 | 46 | 96 | 0 | 16 | 21 | 0 | 74 | 0 | 0 | -23 | 386
2 | 25 | 8 | 418 | 156 | 50 | 101 | 0 | 16 | 49 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 418
2 | 25 | 9 | 442 | 156 | 53 | 103 | 0 | 16 | 87 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 442
2 | 25 | 10 | 438 | 156 | 52 | 90 | 0 | 16 | 107 | 0 | 34 | 0 | 0 | -17 | 438
2 | 25 | 11 | 432 | 156 | 51 | 82 | 0 | 16 | 117 | 0 | 50 | 0 | 0 | -40 | 432
2 | 25 | 12 | 408 | 156 | 49 | 71 | 0 | 16 | 118 | 0 | 86 | 0 | -12 | -76 | 408
2 | 25 | 13 | 416 | 156 | 50 | 74 | 0 | 16 | 130 | 0 | 67 | 0 | -12 | -65 | 416
2 | 25 | 14 | 399 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 118 | 0 | 90 | 0 | -12 | -91 | 399
2 | 25 | 15 | 372 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 80 | 0 | 102 | 0 | 0 | -107 | 372
2 | 25 | 16 | 360 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 36 | 0 | 114 | 0 | 0 | -102 | 360
2 | 25 | 17 | 356 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | -98 | 356
2 | 25 | 18 | 372 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -69 | 372
2 | 25 | 19 | 366 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -105 | 366
2 | 25 | 20 | 353 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -150 | 353
2 | 25 | 21 | 337 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -141 | 337
2 | 25 | 22 | 324 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -151 | 324
2 | 25 | 23 | 317 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -157 | 317
2 | 26 | 0 | 306 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -162 | 306
2 | 26 | 1 | 310 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -167 | 310
2 | 26 | 2 | 322 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -162 | 322
2 | 26 | 3 | 329 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -160 | 329
2 | 26 | 4 | 326 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -163 | 326
2 | 26 | 5 | 329 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -159 | 329
2 | 26 | 6 | 348 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -138 | 348
2 | 26 | 7 | 366 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 7 | 0 | 172 | 0 | 11 | -138 | 366
2 | 26 | 8 | 399 | 156 | 48 | 102 | 0 | 16 | 34 | 0 | 166 | 0 | 0 | -123 | 399
2 | 26 | 9 | 416 | 156 | 50 | 104 | 0 | 16 | 62 | 0 | 169 | 0 | 0 | -141 | 416
2 | 26 | 10 | 415 | 156 | 50 | 91 | 0 | 16 | 58 | 0 | 170 | 0 | 0 | -126 | 415
2 | 26 | 11 | 408 | 156 | 49 | 82 | 0 | 16 | 54 | 0 | 171 | 0 | 0 | -120 | 408
2 | 26 | 12 | 388 | 156 | 47 | 72 | 0 | 16 | 53 | 0 | 164 | 0 | -12 | -108 | 388
2 | 26 | 13 | 392 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 60 | 0 | 125 | 0 | -12 | -75 | 392
2 | 26 | 14 | 391 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 57 | 0 | 108 | 0 | 0 | -68 | 391
2 | 26 | 15 | 377 | 156 | 46 | 80 | 0 | 16 | 36 | 0 | 97 | 0 | 0 | -54 | 377
2 | 26 | 16 | 373 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 17 | 0 | 85 | 0 | 0 | -42 | 373
2 | 26 | 17 | 370 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 2 | 0 | 54 | 0 | 11 | -18 | 370
2 | 26 | 18 | 375 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -32 | 375
2 | 26 | 19 | 361 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -44 | 361
2 | 26 | 20 | 349 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -47 | 349
2 | 26 | 21 | 334 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -88 | 334
2 | 26 | 22 | 322 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -131 | 322
2 | 26 | 23 | 313 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -136 | 313
2 | 27 | 0 | 302 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -131 | 302
2 | 27 | 1 | 311 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -115 | 311
2 | 27 | 2 | 329 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -118 | 329
2 | 27 | 3 | 341 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -83 | 341
2 | 27 | 4 | 340 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -59 | 340
2 | 27 | 5 | 342 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -64 | 342
2 | 27 | 6 | 356 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | -32 | 356
2 | 27 | 7 | 363 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 21 | 0 | 59 | 0 | 0 | -32 | 363
2 | 27 | 8 | 386 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 44 | 0 | 51 | 0 | 0 | -30 | 386
2 | 27 | 9 | 401 | 156 | 48 | 105 | 0 | 16 | 76 | 0 | 40 | 0 | 0 | -40 | 401
2 | 27 | 10 | 391 | 156 | 47 | 92 | 0 | 16 | 122 | 0 | 70 | 0 | 0 | -112 | 391
2 | 27 | 11 | 378 | 156 | 107 | 83 | 0 | 16 | 131 | 0 | 103 | -85 | 0 | -133 | 378
2 | 27 | 12 | 344 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 133 | -60 | 134 | -127 | -12 | 0 | 357
2 | 27 | 13 | 347 | 156 | 50 | 76 | 0 | 16 | 126 | 0 | 144 | -119 | -12 | -90 | 347
2 | 27 | 14 | 336 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 109 | 0 | 138 | 0 | -12 | -192 | 336
2 | 27 | 15 | 325 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 79 | 0 | 140 | 0 | 0 | -192 | 325
2 | 27 | 16 | 326 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 34 | 0 | 122 | 0 | 0 | -144 | 326
2 | 27 | 17 | 329 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 3 | 0 | 129 | 0 | 0 | -125 | 329
2 | 27 | 18 | 341 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -99 | 341
2 | 27 | 19 | 332 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -82 | 332
2 | 27 | 20 | 323 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -93 | 323
2 | 27 | 21 | 313 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -62 | 313
2 | 27 | 22 | 303 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -50 | 303
2 | 27 | 23 | 300 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -61 | 300
2 | 28 | 0 | 295 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -70 | 295
2 | 28 | 1 | 306 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -53 | 306
2 | 28 | 2 | 324 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -40 | 324
2 | 28 | 3 | 333 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -38 | 333
2 | 28 | 4 | 333 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | -24 | 333
2 | 28 | 5 | 331 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 11 | -33 | 331
2 | 28 | 6 | 344 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | -36 | 344
2 | 28 | 7 | 350 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 17 | 0 | 54 | 0 | 0 | -37 | 350
2 | 28 | 8 | 375 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 | -47 | 375
2 | 28 | 9 | 391 | 156 | 47 | 106 | 0 | 16 | 60 | 0 | 42 | 0 | 0 | -36 | 391
2 | 28 | 10 | 379 | 156 | 46 | 93 | 0 | 16 | 53 | 0 | 29 | 0 | 11 | -25 | 379
2 | 28 | 11 | 364 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 52 | 0 | 25 | 0 | 11 | -25 | 364
2 | 28 | 12 | 338 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | -45 | 338
2 | 28 | 13 | 344 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 68 | 0 | 22 | 0 | 0 | -40 | 344
2 | 28 | 14 | 339 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | -39 | 339
2 | 28 | 15 | 334 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 28 | 0 | 69 | 0 | 0 | -62 | 334
2 | 28 | 16 | 336 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 11 | 0 | 90 | 0 | 0 | -80 | 336
2 | 28 | 17 | 333 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | -85 | 333
2 | 28 | 18 | 332 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -80 | 332
2 | 28 | 19 | 320 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -87 | 320
2 | 28 | 20 | 307 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -120 | 307
2 | 28 | 21 | 296 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -153 | 296
2 | 28 | 22 | 288 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -150 | 288
2 | 28 | 23 | 284 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -135 | 284
3 | 1 | 0 | 317 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -100 | 317
3 | 1 | 1 | 323 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -84 | 323
3 | 1 | 2 | 334 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -67 | 334
3 | 1 | 3 | 341 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -71 | 341
3 | 1 | 4 | 339 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -33 | 339
3 | 1 | 5 | 334 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -37 | 334
3 | 1 | 6 | 329 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | -49 | 329
3 | 1 | 7 | 320 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 32 | 0 | 69 | 0 | 0 | -65 | 320
3 | 1 | 8 | 315 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 81 | 0 | 43 | 0 | 0 | -92 | 315
3 | 1 | 9 | 311 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 125 | 0 | 35 | 0 | 0 | -131 | 311
3 | 1 | 10 | 303 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 148 | -68 | 34 | -32 | -12 | 0 | 352
3 | 1 | 11 | 298 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 148 | -68 | 29 | -27 | -9 | 0 | 356
3 | 1 | 12 | 288 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 148 | -68 | 4 | -4 | -12 | -5 | 346
3 | 1 | 13 | 281 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 137 | -62 | 4 | -4 | -12 | -10 | 336
3 | 1 | 14 | 275 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 110 | -50 | 4 | -4 | -12 | -11 | 320
3 | 1 | 15 | 274 | 156 | 45 | 65 | 0 | 16 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | -95 | 274
3 | 1 | 16 | 279 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 279
3 | 1 | 17 | 290 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 4 | 0 | 21 | 0 | 11 | -33 | 290
3 | 1 | 18 | 302 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -8 | 302
3 | 1 | 19 | 302 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | -68 | 302
3 | 1 | 20 | 298 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -94 | 298
3 | 1 | 21 | 292 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -100 | 292
3 | 1 | 22 | 288 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -148 | 288
3 | 1 | 23 | 284 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -147 | 284
3 | 2 | 0 | 276 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -142 | 276
3 | 2 | 1 | 283 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -125 | 283
3 | 2 | 2 | 300 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -102 | 300
3 | 2 | 3 | 305 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -107 | 305
3 | 2 | 4 | 308 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -65 | 308
3 | 2 | 5 | 301 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -71 | 301
3 | 2 | 6 | 289 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | -89 | 289
3 | 2 | 7 | 286 | 156 | 45 | 68 | 0 | 16 | 12 | 0 | 69 | 0 | 11 | -91 | 286
3 | 2 | 8 | 290 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 31 | 0 | 43 | 0 | 0 | -68 | 290
3 | 2 | 9 | 298 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 48 | 0 | 35 | 0 | 0 | -68 | 298
3 | 2 | 10 | 295 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | -88 | 295
3 | 2 | 11 | 293 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 71 | 0 | 29 | 0 | -12 | -78 | 293
3 | 2 | 12 | 290 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 65 | 0 | 4 | 0 | -12 | -51 | 290
3 | 2 | 13 | 286 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 52 | 0 | 4 | 0 | -12 | -41 | 286
3 | 2 | 14 | 284 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 39 | 0 | 4 | 0 | -12 | -30 | 284
3 | 2 | 15 | 287 | 156 | 45 | 66 | 0 | 16 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | -39 | 287
3 | 2 | 16 | 295 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | -23 | 295
3 | 2 | 17 | 308 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 1 | 0 | 21 | 0 | 9 | -11 | 308
3 | 2 | 18 | 315 | 156 | 49 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 315
3 | 2 | 19 | 312 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 312
3 | 2 | 20 | 306 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -87 | 306
3 | 2 | 21 | 297 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -96 | 297
3 | 2 | 22 | 289 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -148 | 289
3 | 2 | 23 | 286 | 156 | 45 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -146 | 286
3 | 3 | 0 | 281 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -170 | 281
3 | 3 | 1 | 287 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -183 | 287
3 | 3 | 2 | 304 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -175 | 304
3 | 3 | 3 | 319 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -174 | 319
3 | 3 | 4 | 326 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -161 | 326
3 | 3 | 5 | 332 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -147 | 332
3 | 3 | 6 | 343 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -124 | 343
3 | 3 | 7 | 359 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | -114 | 359
3 | 3 | 8 | 394 | 156 | 47 | 75 | 0 | 16 | 9 | 0 | 156 | 0 | 0 | -65 | 394
3 | 3 | 9 | 418 | 156 | 50 | 72 | 0 | 16 | 17 | 0 | 159 | 0 | 0 | -52 | 418
3 | 3 | 10 | 417 | 156 | 50 | 68 | 0 | 16 | 22 | 0 | 167 | 0 | 0 | -62 | 417
3 | 3 | 11 | 416 | 156 | 50 | 67 | 0 | 16 | 29 | 0 | 176 | 0 | 0 | -78 | 416
3 | 3 | 12 | 391 | 156 | 47 | 66 | 0 | 16 | 46 | 0 | 166 | 0 | 0 | -106 | 391
3 | 3 | 13 | 396 | 156 | 48 | 68 | 0 | 16 | 46 | 0 | 172 | 0 | 0 | -110 | 396
3 | 3 | 14 | 391 | 156 | 47 | 70 | 0 | 16 | 60 | 0 | 174 | 0 | 0 | -132 | 391
3 | 3 | 15 | 386 | 156 | 46 | 74 | 0 | 16 | 38 | 0 | 178 | 0 | 0 | -122 | 386
3 | 3 | 16 | 390 | 156 | 47 | 86 | 0 | 16 | 16 | 0 | 180 | 0 | 0 | -111 | 390
3 | 3 | 17 | 390 | 156 | 47 | 100 | 0 | 16 | 3 | 0 | 170 | 0 | 0 | -102 | 390
3 | 3 | 18 | 394 | 156 | 47 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -108 | 394
3 | 3 | 19 | 383 | 156 | 46 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -115 | 383
3 | 3 | 20 | 372 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -106 | 372
3 | 3 | 21 | 364 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -126 | 364
3 | 3 | 22 | 351 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -133 | 351
3 | 3 | 23 | 345 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -136 | 345
3 | 4 | 0 | 338 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -136 | 338
3 | 4 | 1 | 342 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 342
3 | 4 | 2 | 353 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -129 | 353
3 | 4 | 3 | 360 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -133 | 360
3 | 4 | 4 | 359 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -141 | 359
3 | 4 | 5 | 359 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -140 | 359
3 | 4 | 6 | 371 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | -86 | 371
3 | 4 | 7 | 379 | 156 | 46 | 80 | 0 | 16 | 7 | 0 | 106 | 0 | 0 | -32 | 379
3 | 4 | 8 | 402 | 156 | 48 | 76 | 0 | 16 | 21 | 0 | 121 | 0 | 0 | -36 | 402
3 | 4 | 9 | 415 | 156 | 50 | 72 | 0 | 16 | 34 | 0 | 126 | 0 | 0 | -39 | 415
3 | 4 | 10 | 407 | 156 | 49 | 68 | 0 | 16 | 41 | 0 | 134 | 0 | 0 | -57 | 407
3 | 4 | 11 | 399 | 156 | 48 | 68 | 0 | 16 | 47 | 0 | 146 | 0 | 0 | -82 | 399
3 | 4 | 12 | 378 | 156 | 46 | 67 | 0 | 16 | 55 | 0 | 154 | 0 | 0 | -116 | 378
3 | 4 | 13 | 390 | 156 | 47 | 68 | 0 | 16 | 46 | 0 | 156 | 0 | 0 | -99 | 390
3 | 4 | 14 | 396 | 156 | 48 | 70 | 0 | 16 | 32 | 0 | 159 | 0 | 0 | -85 | 396
3 | 4 | 15 | 400 | 156 | 48 | 74 | 0 | 16 | 21 | 0 | 151 | 0 | 0 | -66 | 400
3 | 4 | 16 | 411 | 156 | 49 | 87 | 0 | 16 | 10 | 0 | 96 | 0 | 0 | -3 | 411
3 | 4 | 17 | 407 | 156 | 49 | 100 | 0 | 16 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | -51 | 407
3 | 4 | 18 | 410 | 156 | 49 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -79 | 410
3 | 4 | 19 | 399 | 156 | 51 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 399
3 | 4 | 20 | 384 | 156 | 73 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 384
3 | 4 | 21 | 369 | 156 | 57 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 369
3 | 4 | 22 | 355 | 156 | 49 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 355
3 | 4 | 23 | 347 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -10 | 347
3 | 5 | 0 | 337 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -12 | 337
3 | 5 | 1 | 340 | 156 | 59 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 340
3 | 5 | 2 | 350 | 156 | 75 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 350
3 | 5 | 3 | 356 | 156 | 75 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 356
3 | 5 | 4 | 356 | 156 | 73 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 356
3 | 5 | 5 | 356 | 156 | 83 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 356
3 | 5 | 6 | 362 | 156 | 72 | 94 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 362
3 | 5 | 7 | 369 | 156 | 91 | 81 | 0 | 16 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 369
3 | 5 | 8 | 391 | 156 | 118 | 77 | 0 | 16 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 391
3 | 5 | 9 | 406 | 156 | 128 | 73 | 0 | 16 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 406
3 | 5 | 10 | 398 | 156 | 108 | 69 | 0 | 16 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 398
3 | 5 | 11 | 391 | 156 | 94 | 68 | 0 | 16 | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 391
3 | 5 | 12 | 371 | 156 | 83 | 68 | 0 | 16 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 371
3 | 5 | 13 | 379 | 156 | 91 | 69 | 0 | 16 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 379
3 | 5 | 14 | 377 | 156 | 81 | 71 | 0 | 16 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 377
3 | 5 | 15 | 374 | 156 | 71 | 75 | 0 | 16 | 18 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 374
3 | 5 | 16 | 375 | 156 | 62 | 88 | 0 | 16 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 375
3 | 5 | 17 | 371 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | -15 | 371
3 | 5 | 18 | 372 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -54 | 372
3 | 5 | 19 | 362 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -24 | 362
3 | 5 | 20 | 353 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -38 | 353
3 | 5 | 21 | 341 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -66 | 341
3 | 5 | 22 | 334 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -100 | 334
3 | 5 | 23 | 325 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -99 | 325
3 | 6 | 0 | 317 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -128 | 317
3 | 6 | 1 | 321 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -114 | 321
3 | 6 | 2 | 337 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -84 | 337
3 | 6 | 3 | 346 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -49 | 346
3 | 6 | 4 | 350 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -75 | 350
3 | 6 | 5 | 352 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -67 | 352
3 | 6 | 6 | 358 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | -68 | 358
3 | 6 | 7 | 360 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 13 | 0 | 91 | 0 | 0 | -43 | 360
3 | 6 | 8 | 380 | 156 | 46 | 78 | 0 | 16 | 41 | 0 | 124 | 0 | 0 | -81 | 380
3 | 6 | 9 | 390 | 156 | 47 | 74 | 0 | 16 | 66 | 0 | 131 | 0 | 0 | -100 | 390
3 | 6 | 10 | 385 | 156 | 46 | 70 | 0 | 16 | 76 | 0 | 105 | 0 | 0 | -84 | 385
3 | 6 | 11 | 379 | 156 | 46 | 69 | 0 | 16 | 85 | 0 | 99 | 0 | 0 | -92 | 379
3 | 6 | 12 | 359 | 156 | 45 | 69 | 0 | 16 | 85 | 0 | 104 | 0 | -12 | -104 | 359
3 | 6 | 13 | 371 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 65 | 0 | 106 | 0 | 0 | -87 | 371
3 | 6 | 14 | 372 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 48 | 0 | 84 | 0 | 0 | -49 | 372
3 | 6 | 15 | 373 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 28 | 0 | 97 | 0 | 0 | -45 | 373
3 | 6 | 16 | 380 | 156 | 46 | 88 | 0 | 16 | 12 | 0 | 144 | 0 | 0 | -82 | 380
3 | 6 | 17 | 378 | 156 | 46 | 102 | 0 | 16 | 2 | 0 | 173 | 0 | 8 | -125 | 378
3 | 6 | 18 | 382 | 156 | 46 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -101 | 382
3 | 6 | 19 | 374 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -112 | 374
3 | 6 | 20 | 365 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -107 | 365
3 | 6 | 21 | 354 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -97 | 354
3 | 6 | 22 | 349 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -72 | 349
3 | 6 | 23 | 343 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -73 | 343
3 | 7 | 0 | 337 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -52 | 337
3 | 7 | 1 | 341 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -57 | 341
3 | 7 | 2 | 358 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -69 | 358
3 | 7 | 3 | 366 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -74 | 366
3 | 7 | 4 | 368 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -85 | 368
3 | 7 | 5 | 371 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -88 | 371
3 | 7 | 6 | 381 | 156 | 46 | 96 | 0 | 16 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | -64 | 381
3 | 7 | 7 | 386 | 156 | 46 | 83 | 0 | 16 | 18 | 0 | 103 | 0 | 0 | -36 | 386
3 | 7 | 8 | 401 | 156 | 48 | 78 | 0 | 16 | 52 | 0 | 77 | 0 | 0 | -26 | 401
3 | 7 | 9 | 413 | 156 | 49 | 75 | 0 | 16 | 80 | 0 | 104 | 0 | 0 | -67 | 413
3 | 7 | 10 | 401 | 156 | 48 | 71 | 0 | 16 | 93 | 0 | 95 | 0 | -9 | -69 | 401
3 | 7 | 11 | 396 | 156 | 48 | 70 | 0 | 16 | 90 | 0 | 94 | 0 | -12 | -66 | 396
3 | 7 | 12 | 376 | 156 | 45 | 70 | 0 | 16 | 97 | 0 | 151 | 0 | -12 | -147 | 376
3 | 7 | 13 | 382 | 156 | 46 | 71 | 0 | 16 | 96 | 0 | 102 | 0 | -12 | -93 | 382
3 | 7 | 14 | 374 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 84 | 0 | 99 | 0 | -12 | -87 | 374
3 | 7 | 15 | 369 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 62 | 0 | 100 | 0 | 0 | -87 | 369
3 | 7 | 16 | 375 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 28 | 0 | 80 | 0 | 0 | -39 | 375
3 | 7 | 17 | 377 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | -5 | 377
3 | 7 | 18 | 383 | 156 | 46 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -8 | 383
3 | 7 | 19 | 376 | 156 | 49 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 376
3 | 7 | 20 | 367 | 156 | 50 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 367
3 | 7 | 21 | 358 | 156 | 65 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 1 | 358
3 | 7 | 22 | 353 | 156 | 74 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 353
3 | 7 | 23 | 350 | 156 | 70 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 350
3 | 8 | 0 | 341 | 156 | 68 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 341
3 | 8 | 1 | 346 | 156 | 71 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 346
3 | 8 | 2 | 355 | 156 | 78 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 355
3 | 8 | 3 | 360 | 156 | 67 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1 | 360
3 | 8 | 4 | 356 | 156 | 58 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 356
3 | 8 | 5 | 348 | 156 | 74 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 348
3 | 8 | 6 | 344 | 156 | 69 | 79 | 0 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 344
3 | 8 | 7 | 338 | 156 | 58 | 73 | 0 | 16 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 338
3 | 8 | 8 | 340 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 | 340
3 | 8 | 9 | 341 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 78 | 0 | 28 | 0 | 0 | -53 | 341
3 | 8 | 10 | 331 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 99 | 0 | 81 | 0 | -12 | -125 | 331
3 | 8 | 11 | 324 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 102 | 0 | 82 | 0 | -12 | -137 | 324
3 | 8 | 12 | 315 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 96 | 0 | 82 | 0 | -12 | -140 | 315
3 | 8 | 13 | 310 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 90 | 0 | 83 | 0 | 0 | -151 | 310
3 | 8 | 14 | 307 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 55 | 0 | 92 | 0 | 0 | -129 | 307
3 | 8 | 15 | 308 | 156 | 45 | 71 | 0 | 16 | 37 | 0 | 72 | 0 | 0 | -89 | 308
3 | 8 | 16 | 314 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | -19 | 314
3 | 8 | 17 | 324 | 156 | 60 | 76 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 324
3 | 8 | 18 | 332 | 156 | 62 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 332
3 | 8 | 19 | 330 | 156 | 55 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 330
3 | 8 | 20 | 327 | 156 | 59 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 327
3 | 8 | 21 | 318 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 318
3 | 8 | 22 | 315 | 156 | 49 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 315
3 | 8 | 23 | 313 | 156 | 51 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 313
3 | 9 | 0 | 309 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -6 | 309
3 | 9 | 1 | 313 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -17 | 313
3 | 9 | 2 | 323 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -26 | 323
3 | 9 | 3 | 329 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 329
3 | 9 | 4 | 324 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -12 | 324
3 | 9 | 5 | 319 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 319
3 | 9 | 6 | 312 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -15 | 312
3 | 9 | 7 | 304 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | -34 | 304
3 | 9 | 8 | 299 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | -71 | 299
3 | 9 | 9 | 295 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 101 | 0 | 9 | 0 | 0 | -104 | 295
3 | 9 | 10 | 288 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 119 | -54 | 7 | -7 | -12 | -7 | 335
3 | 9 | 11 | 292 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 138 | -63 | 9 | -9 | -12 | -6 | 346
3 | 9 | 12 | 283 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 128 | -58 | 15 | -14 | -12 | -14 | 335
3 | 9 | 13 | 276 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 131 | -59 | 19 | -18 | -12 | -22 | 328
3 | 9 | 14 | 272 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 119 | -54 | 12 | -11 | -9 | -27 | 319
3 | 9 | 15 | 269 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 82 | 0 | 11 | 0 | 0 | -113 | 269
3 | 9 | 16 | 279 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 279
3 | 9 | 17 | 297 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -17 | 297
3 | 9 | 18 | 313 | 156 | 52 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 313
3 | 9 | 19 | 317 | 156 | 51 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 317
3 | 9 | 20 | 316 | 156 | 50 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 316
3 | 9 | 21 | 310 | 156 | 56 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 310
3 | 9 | 22 | 303 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 303
3 | 9 | 23 | 304 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -8 | 304
3 | 10 | 0 | 302 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 302
3 | 10 | 1 | 310 | 156 | 46 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 310
3 | 10 | 2 | 324 | 156 | 54 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 324
3 | 10 | 3 | 332 | 156 | 48 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 332
3 | 10 | 4 | 335 | 156 | 46 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 335
3 | 10 | 5 | 341 | 156 | 51 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 341
3 | 10 | 6 | 354 | 156 | 66 | 98 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 354
3 | 10 | 7 | 358 | 156 | 57 | 85 | 0 | 16 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 358
3 | 10 | 8 | 367 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 367
3 | 10 | 9 | 372 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | -54 | 372
3 | 10 | 10 | 364 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 148 | 0 | 4 | 0 | -12 | -66 | 364
3 | 10 | 11 | 357 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 148 | -68 | 12 | -11 | -12 | -1 | 357
3 | 10 | 12 | 338 | 156 | 45 | 72 | 0 | 16 | 148 | -68 | 16 | -15 | -12 | 0 | 358
3 | 10 | 13 | 341 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 148 | -49 | 37 | -35 | -12 | -39 | 341
3 | 10 | 14 | 336 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 128 | 0 | 67 | 0 | -9 | -142 | 336
3 | 10 | 15 | 333 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 94 | 0 | 74 | 0 | 0 | -132 | 333
3 | 10 | 16 | 338 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 46 | 0 | 74 | 0 | 0 | -91 | 338
3 | 10 | 17 | 340 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -47 | 340
3 | 10 | 18 | 350 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -22 | 350
3 | 10 | 19 | 345 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -27 | 345
3 | 10 | 20 | 337 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -67 | 337
3 | 10 | 21 | 327 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -109 | 327
3 | 10 | 22 | 321 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -82 | 321
3 | 10 | 23 | 314 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -45 | 314
3 | 11 | 0 | 307 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -33 | 307
3 | 11 | 1 | 311 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -45 | 311
3 | 11 | 2 | 325 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -56 | 325
3 | 11 | 3 | 337 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -59 | 337
3 | 11 | 4 | 338 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -54 | 338
3 | 11 | 5 | 341 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -36 | 341
3 | 11 | 6 | 343 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | -39 | 343
3 | 11 | 7 | 343 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 25 | 0 | 46 | 0 | 0 | -31 | 343
3 | 11 | 8 | 362 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 49 | 0 | 62 | 0 | 0 | -48 | 362
3 | 11 | 9 | 374 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 71 | 0 | 86 | 0 | 0 | -78 | 374
3 | 11 | 10 | 366 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | -95 | 366
3 | 11 | 11 | 362 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 93 | 0 | 69 | 0 | 0 | -91 | 362
3 | 11 | 12 | 342 | 156 | 45 | 73 | 0 | 16 | 99 | 0 | 72 | 0 | 0 | -119 | 342
3 | 11 | 13 | 348 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 101 | 0 | 59 | 0 | 0 | -103 | 348
3 | 11 | 14 | 348 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 82 | 0 | 40 | 0 | 0 | -67 | 348
3 | 11 | 15 | 341 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 52 | 0 | 28 | 0 | 0 | -36 | 341
3 | 11 | 16 | 342 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | -23 | 342
3 | 11 | 17 | 341 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -30 | 341
3 | 11 | 18 | 344 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 344
3 | 11 | 19 | 338 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -6 | 338
3 | 11 | 20 | 328 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -4 | 328
3 | 11 | 21 | 319 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -12 | 319
3 | 11 | 22 | 315 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -10 | 315
3 | 11 | 23 | 309 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -20 | 309
3 | 12 | 0 | 301 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -14 | 301
3 | 12 | 1 | 306 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | -19 | 306
3 | 12 | 2 | 321 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -23 | 321
3 | 12 | 3 | 333 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -31 | 333
3 | 12 | 4 | 340 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -35 | 340
3 | 12 | 5 | 341 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -40 | 341
3 | 12 | 6 | 342 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | -54 | 342
3 | 12 | 7 | 334 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 33 | 0 | 54 | 0 | 0 | -57 | 334
3 | 12 | 8 | 342 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 69 | 0 | 17 | 0 | 0 | -44 | 342
3 | 12 | 9 | 350 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | -31 | 350
3 | 12 | 10 | 342 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 342
3 | 12 | 11 | 338 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | -48 | 338
3 | 12 | 12 | 321 | 156 | 45 | 74 | 0 | 16 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 321
3 | 12 | 13 | 329 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | -55 | 329
3 | 12 | 14 | 327 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | -38 | 327
3 | 12 | 15 | 324 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | -32 | 324
3 | 12 | 16 | 324 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | -46 | 324
3 | 12 | 17 | 323 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -24 | 323
3 | 12 | 18 | 328 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -33 | 328
3 | 12 | 19 | 320 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -40 | 320
3 | 12 | 20 | 314 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -35 | 314
3 | 12 | 21 | 307 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -36 | 307
3 | 12 | 22 | 304 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -32 | 304
3 | 12 | 23 | 297 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -37 | 297
3 | 13 | 0 | 287 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -98 | 287
3 | 13 | 1 | 293 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -105 | 293
3 | 13 | 2 | 307 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -107 | 307
3 | 13 | 3 | 319 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -124 | 319
3 | 13 | 4 | 326 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -126 | 326
3 | 13 | 5 | 325 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -108 | 325
3 | 13 | 6 | 321 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 4 | 0 | 94 | 0 | 0 | -95 | 321
3 | 13 | 7 | 319 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 28 | 0 | 85 | 0 | 0 | -99 | 319
3 | 13 | 8 | 334 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 67 | 0 | 93 | 0 | 0 | -127 | 334
3 | 13 | 9 | 341 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 97 | 0 | 92 | 0 | 0 | -145 | 341
3 | 13 | 10 | 337 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 127 | 0 | 93 | 0 | -12 | -164 | 337
3 | 13 | 11 | 331 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 139 | 0 | 96 | 0 | -12 | -184 | 331
3 | 13 | 12 | 315 | 156 | 45 | 75 | 0 | 16 | 141 | 0 | 91 | 0 | -12 | -197 | 315
3 | 13 | 13 | 322 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 137 | 0 | 88 | 0 | -12 | -184 | 322
3 | 13 | 14 | 320 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 110 | 0 | 91 | 0 | 0 | -176 | 320
3 | 13 | 15 | 316 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 76 | 0 | 71 | 0 | 0 | -130 | 316
3 | 13 | 16 | 322 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 31 | 0 | 53 | 0 | 0 | -74 | 322
3 | 13 | 17 | 323 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -34 | 323
3 | 13 | 18 | 329 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -25 | 329
3 | 13 | 19 | 323 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -15 | 323
3 | 13 | 20 | 317 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -11 | 317
3 | 13 | 21 | 310 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 310
3 | 13 | 22 | 307 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -11 | 307
3 | 13 | 23 | 301 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -16 | 301
3 | 14 | 0 | 297 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -14 | 297
3 | 14 | 1 | 305 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -8 | 305
3 | 14 | 2 | 320 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -6 | 320
3 | 14 | 3 | 335 | 156 | 48 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 335
3 | 14 | 4 | 339 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 339
3 | 14 | 5 | 341 | 156 | 49 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -1 | 341
3 | 14 | 6 | 346 | 156 | 52 | 102 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 346
3 | 14 | 7 | 337 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -14 | 337
3 | 14 | 8 | 343 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | -48 | 343
3 | 14 | 9 | 346 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | -78 | 346
3 | 14 | 10 | 340 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 148 | 0 | 19 | 0 | 0 | -121 | 340
3 | 14 | 11 | 337 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 148 | -30 | 24 | -20 | -12 | -66 | 337
3 | 14 | 12 | 321 | 156 | 45 | 76 | 0 | 16 | 148 | -68 | 27 | -26 | -12 | 0 | 362
3 | 14 | 13 | 324 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 148 | -68 | 28 | -26 | -12 | 0 | 364
3 | 14 | 14 | 320 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 138 | -63 | 44 | -42 | -12 | -3 | 358
3 | 14 | 15 | 315 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 102 | 0 | 34 | 0 | -9 | -113 | 315
3 | 14 | 16 | 319 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | -76 | 319
3 | 14 | 17 | 320 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 9 | 0 | 51 | 0 | 0 | -67 | 320
3 | 14 | 18 | 328 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -77 | 328
3 | 14 | 19 | 325 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -62 | 325
3 | 14 | 20 | 319 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 319
3 | 14 | 21 | 314 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -55 | 314
3 | 14 | 22 | 313 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -32 | 313
3 | 14 | 23 | 308 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -40 | 308
3 | 15 | 0 | 304 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | -34 | 304
3 | 15 | 1 | 310 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -36 | 310
3 | 15 | 2 | 322 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -56 | 322
3 | 15 | 3 | 330 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -79 | 330
3 | 15 | 4 | 328 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -105 | 328
3 | 15 | 5 | 321 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -98 | 321
3 | 15 | 6 | 314 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 4 | 0 | 112 | 0 | 0 | -105 | 314
3 | 15 | 7 | 307 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 20 | 0 | 129 | 0 | 0 | -139 | 307
3 | 15 | 8 | 316 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 39 | 0 | 108 | 0 | 0 | -127 | 316
3 | 15 | 9 | 323 | 156 | 45 | 77 | 0 | 16 | 56 | 0 | 117 | 0 | 0 | -144 | 323
3 | 15 | 10 | 320 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 66 | 0 | 113 | 0 | 0 | -154 | 320
3 | 15 | 11 | 317 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 71 | 0 | 104 | 0 | 0 | -153 | 317
3 | 15 | 12 | 313 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 63 | 0 | 49 | 0 | 0 | -94 | 313
3 | 15 | 13 | 310 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 67 | 0 | 17 | 0 | 0 | -69 | 310
3 | 15 | 14 | 303 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 90 | 0 | 28 | 0 | 0 | -110 | 303
3 | 15 | 15 | 300 | 156 | 45 | 78 | 0 | 16 | 75 | 0 | 29 | 0 | 0 | -99 | 300
3 | 15 | 16 | 303 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 38 | 0 | 64 | 0 | 0 | -95 | 303
3 | 15 | 17 | 310 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0 | -67 | 310
3 | 15 | 18 | 320 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -61 | 320
3 | 15 | 19 | 317 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -65 | 317
3 | 15 | 20 | 311 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -69 | 311
3 | 15 | 21 | 303 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -49 | 303
3 | 15 | 22 | 295 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -36 | 295
3 | 15 | 23 | 289 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -31 | 289
3 | 16 | 0 | 280 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -55 | 280
3 | 16 | 1 | 285 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -55 | 285
3 | 16 | 2 | 298 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -56 | 298
3 | 16 | 3 | 308 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -66 | 308
3 | 16 | 4 | 310 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -72 | 310
3 | 16 | 5 | 305 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -66 | 305
3 | 16 | 6 | 294 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | -68 | 294
3 | 16 | 7 | 290 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | -64 | 290
3 | 16 | 8 | 295 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | -66 | 295
3 | 16 | 9 | 302 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | -46 | 302
3 | 16 | 10 | 299 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | -50 | 299
3 | 16 | 11 | 296 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | -55 | 296
3 | 16 | 12 | 291 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -49 | 291
3 | 16 | 13 | 287 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | -48 | 287
3 | 16 | 14 | 286 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | -50 | 286
3 | 16 | 15 | 287 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | -68 | 287
3 | 16 | 16 | 294 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | -59 | 294
3 | 16 | 17 | 305 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | -59 | 305
3 | 16 | 18 | 314 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -70 | 314
3 | 16 | 19 | 310 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -54 | 310
3 | 16 | 20 | 305 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -52 | 305
3 | 16 | 21 | 295 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -69 | 295
3 | 16 | 22 | 287 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -120 | 287
3 | 16 | 23 | 281 | 156 | 45 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -183 | 281
3 | 17 | 0 | 275 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -190 | 275
3 | 17 | 1 | 283 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -187 | 283
3 | 17 | 2 | 300 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -171 | 300
3 | 17 | 3 | 314 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 11 | -177 | 314
3 | 17 | 4 | 320 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -159 | 320
3 | 17 | 5 | 326 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -160 | 326
3 | 17 | 6 | 333 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | -150 | 333
3 | 17 | 7 | 341 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 10 | 0 | 165 | 0 | 0 | -144 | 341
3 | 17 | 8 | 372 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 27 | 0 | 176 | 0 | 9 | -145 | 372
3 | 17 | 9 | 390 | 156 | 47 | 85 | 0 | 16 | 38 | 0 | 172 | 0 | 0 | -124 | 390
3 | 17 | 10 | 388 | 156 | 47 | 80 | 0 | 16 | 50 | 0 | 177 | 0 | 0 | -138 | 388
3 | 17 | 11 | 382 | 156 | 46 | 80 | 0 | 16 | 72 | 0 | 181 | 0 | -12 | -157 | 382
3 | 17 | 12 | 362 | 156 | 45 | 79 | 0 | 16 | 78 | 0 | 186 | 0 | -12 | -186 | 362
3 | 17 | 13 | 371 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 66 | 0 | 167 | 0 | -12 | -148 | 371
3 | 17 | 14 | 368 | 156 | 45 | 83 | 0 | 16 | 46 | 0 | 176 | 0 | -12 | -142 | 368
3 | 17 | 15 | 366 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 31 | 0 | 174 | 0 | -9 | -134 | 366
3 | 17 | 16 | 372 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 12 | 0 | 183 | 0 | 0 | -139 | 372
3 | 17 | 17 | 371 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | -81 | 371
3 | 17 | 18 | 374 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -105 | 374
3 | 17 | 19 | 365 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -101 | 365
3 | 17 | 20 | 353 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -43 | 353
3 | 17 | 21 | 343 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -5 | 343
3 | 17 | 22 | 337 | 156 | 48 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -1 | 337
3 | 17 | 23 | 330 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 330
3 | 18 | 0 | 325 | 156 | 51 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -1 | 325
3 | 18 | 1 | 332 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 1 | 332
3 | 18 | 2 | 344 | 156 | 54 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 344
3 | 18 | 3 | 354 | 156 | 66 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 354
3 | 18 | 4 | 358 | 156 | 60 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 358
3 | 18 | 5 | 361 | 156 | 65 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 361
3 | 18 | 6 | 370 | 156 | 67 | 107 | 0 | 16 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 370
3 | 18 | 7 | 367 | 156 | 55 | 94 | 0 | 16 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 367
3 | 18 | 8 | 372 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 73 | 0 | 11 | 0 | 0 | -19 | 372
3 | 18 | 9 | 377 | 156 | 46 | 86 | 0 | 16 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | -43 | 377
3 | 18 | 10 | 369 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 132 | 0 | 8 | 0 | -12 | -58 | 369
3 | 18 | 11 | 362 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 138 | 0 | 8 | 0 | -12 | -70 | 362
3 | 18 | 12 | 342 | 156 | 45 | 81 | 0 | 16 | 130 | -59 | 17 | -16 | -12 | -16 | 342
3 | 18 | 13 | 345 | 156 | 45 | 82 | 0 | 16 | 120 | 0 | 49 | 0 | -10 | -113 | 345
3 | 18 | 14 | 340 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 106 | 0 | 78 | 0 | -11 | -134 | 340
3 | 18 | 15 | 338 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 82 | 0 | 87 | 0 | 0 | -136 | 338
3 | 18 | 16 | 342 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 31 | 0 | 92 | 0 | 11 | -110 | 342
3 | 18 | 17 | 348 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 4 | 0 | 106 | 0 | 0 | -94 | 348
3 | 18 | 18 | 356 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -109 | 356
3 | 18 | 19 | 350 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -124 | 350
3 | 18 | 20 | 342 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -154 | 342
3 | 18 | 21 | 337 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -162 | 337
3 | 18 | 22 | 331 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -170 | 331
3 | 18 | 23 | 329 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -152 | 329
3 | 19 | 0 | 321 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -52 | 321
3 | 19 | 1 | 328 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -109 | 328
3 | 19 | 2 | 340 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -104 | 340
3 | 19 | 3 | 346 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -65 | 346
3 | 19 | 4 | 349 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -48 | 349
3 | 19 | 5 | 351 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | -33 | 351
3 | 19 | 6 | 358 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | -39 | 358
3 | 19 | 7 | 368 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 20 | 0 | 91 | 0 | 0 | -55 | 368
3 | 19 | 8 | 400 | 156 | 48 | 91 | 0 | 16 | 36 | 0 | 150 | 0 | 0 | -97 | 400
3 | 19 | 9 | 425 | 156 | 51 | 87 | 0 | 16 | 53 | 0 | 171 | 0 | 0 | -109 | 425
3 | 19 | 10 | 423 | 156 | 50 | 83 | 0 | 16 | 75 | 0 | 157 | 0 | 0 | -114 | 423
3 | 19 | 11 | 413 | 156 | 49 | 82 | 0 | 16 | 92 | 0 | 132 | 0 | 0 | -114 | 413
3 | 19 | 12 | 389 | 156 | 47 | 82 | 0 | 16 | 92 | 0 | 152 | 0 | 0 | -156 | 389
3 | 19 | 13 | 394 | 156 | 47 | 83 | 0 | 16 | 85 | 0 | 172 | 0 | 0 | -165 | 394
3 | 19 | 14 | 392 | 156 | 47 | 85 | 0 | 16 | 74 | 0 | 186 | 0 | 0 | -172 | 392
3 | 19 | 15 | 390 | 156 | 47 | 89 | 0 | 16 | 56 | 0 | 134 | 0 | 0 | -108 | 390
3 | 19 | 16 | 390 | 156 | 47 | 102 | 0 | 16 | 27 | 0 | 135 | 0 | 0 | -93 | 390
3 | 19 | 17 | 384 | 156 | 46 | 116 | 0 | 16 | 6 | 0 | 163 | 0 | 11 | -130 | 384
3 | 19 | 18 | 383 | 156 | 46 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -87 | 383
3 | 19 | 19 | 374 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -61 | 374
3 | 19 | 20 | 363 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -29 | 363
3 | 19 | 21 | 352 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -52 | 352
3 | 19 | 22 | 346 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -35 | 346
3 | 19 | 23 | 339 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -52 | 339
3 | 20 | 0 | 334 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -84 | 334
3 | 20 | 1 | 336 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -60 | 336
3 | 20 | 2 | 346 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 11 | -97 | 346
3 | 20 | 3 | 352 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -56 | 352
3 | 20 | 4 | 351 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -54 | 351
3 | 20 | 5 | 347 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -37 | 347
3 | 20 | 6 | 344 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | -38 | 344
3 | 20 | 7 | 341 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 24 | 0 | 80 | 0 | 0 | -66 | 341
3 | 20 | 8 | 347 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 52 | 0 | 114 | 0 | 0 | -121 | 347
3 | 20 | 9 | 352 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 76 | 0 | 116 | 0 | 0 | -141 | 352
3 | 20 | 10 | 343 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 93 | 0 | 130 | 0 | -12 | -169 | 343
3 | 20 | 11 | 337 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 96 | -26 | 108 | -102 | -12 | -28 | 337
3 | 20 | 12 | 325 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 94 | -26 | 138 | -131 | -12 | -23 | 342
3 | 20 | 13 | 324 | 156 | 134 | 84 | 0 | 16 | 63 | 0 | 149 | -123 | -12 | -143 | 324
3 | 20 | 14 | 324 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 37 | 0 | 144 | 0 | -9 | -150 | 324
3 | 20 | 15 | 323 | 156 | 45 | 84 | 0 | 16 | 33 | 0 | 149 | 0 | 0 | -160 | 323
3 | 20 | 16 | 327 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 21 | 0 | 149 | 0 | 0 | -145 | 327
3 | 20 | 17 | 334 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 5 | 0 | 154 | 0 | 0 | -131 | 334
3 | 20 | 18 | 342 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -120 | 342
3 | 20 | 19 | 340 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -128 | 340
3 | 20 | 20 | 336 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -158 | 336
3 | 20 | 21 | 329 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 7 | -170 | 329
3 | 20 | 22 | 324 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -177 | 324
3 | 20 | 23 | 316 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -172 | 316
3 | 21 | 0 | 310 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -183 | 310
3 | 21 | 1 | 315 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -179 | 315
3 | 21 | 2 | 327 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -179 | 327
3 | 21 | 3 | 335 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -187 | 335
3 | 21 | 4 | 340 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -178 | 340
3 | 21 | 5 | 339 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -189 | 339
3 | 21 | 6 | 342 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 6 | 0 | 186 | 0 | 0 | -178 | 342
3 | 21 | 7 | 337 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 37 | 0 | 186 | 0 | 0 | -201 | 337
3 | 21 | 8 | 344 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 77 | 0 | 186 | 0 | 0 | -230 | 344
3 | 21 | 9 | 350 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 117 | 0 | 186 | 0 | 0 | -260 | 350
3 | 21 | 10 | 347 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 139 | -19 | 186 | -154 | -12 | -96 | 347
3 | 21 | 11 | 344 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 146 | -66 | 186 | -176 | -12 | 0 | 380
3 | 21 | 12 | 325 | 156 | 45 | 85 | 0 | 16 | 138 | -63 | 186 | -176 | -12 | 0 | 375
3 | 21 | 13 | 332 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 129 | -59 | 186 | -176 | -12 | 0 | 371
3 | 21 | 14 | 324 | 156 | 103 | 88 | 0 | 16 | 102 | 0 | 183 | -151 | -9 | -164 | 324
3 | 21 | 15 | 316 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 71 | 0 | 170 | 0 | 0 | -234 | 316
3 | 21 | 16 | 317 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 36 | 0 | 168 | 0 | 0 | -209 | 317
3 | 21 | 17 | 316 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 9 | 0 | 173 | 0 | 11 | -213 | 316
3 | 21 | 18 | 322 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 11 | -213 | 322
3 | 21 | 19 | 319 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 7 | -204 | 319
3 | 21 | 20 | 313 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -202 | 313
3 | 21 | 21 | 305 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -204 | 305
3 | 21 | 22 | 300 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -205 | 300
3 | 21 | 23 | 295 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -205 | 295
3 | 22 | 0 | 283 | 156 | 55 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 0 | -215 | 283
3 | 22 | 1 | 287 | 156 | 56 | 98 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 0 | -215 | 287
3 | 22 | 2 | 299 | 156 | 55 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 0 | -209 | 299
3 | 22 | 3 | 308 | 156 | 55 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 0 | -205 | 308
3 | 22 | 4 | 309 | 156 | 56 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 0 | -203 | 309
3 | 22 | 5 | 302 | 156 | 56 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 0 | -204 | 302
3 | 22 | 6 | 288 | 156 | 58 | 95 | 0 | 16 | 9 | -3 | 186 | -10 | 11 | -230 | 288
3 | 22 | 7 | 275 | 156 | 71 | 89 | 0 | 16 | 46 | -16 | 186 | -10 | 0 | -263 | 275
3 | 22 | 8 | 274 | 156 | 88 | 88 | 0 | 16 | 92 | -32 | 186 | -10 | 0 | -310 | 274
3 | 22 | 9 | 275 | 156 | 45 | 86 | 0 | 16 | 121 | -97 | 181 | -181 | -12 | -33 | 282
3 | 22 | 10 | 274 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 140 | -113 | 186 | -186 | -12 | -38 | 281
3 | 22 | 11 | 274 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 146 | -118 | 186 | -186 | -12 | -40 | 280
3 | 22 | 12 | 268 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 147 | -119 | 186 | -186 | -12 | -46 | 275
3 | 22 | 13 | 263 | 156 | 45 | 87 | 0 | 16 | 142 | -114 | 182 | -182 | -9 | -52 | 271
3 | 22 | 14 | 256 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 121 | -97 | 181 | -181 | 0 | -65 | 264
3 | 22 | 15 | 253 | 156 | 88 | 87 | 0 | 16 | 92 | -32 | 176 | -10 | 0 | -320 | 253
3 | 22 | 16 | 257 | 156 | 72 | 88 | 0 | 16 | 49 | -17 | 171 | -10 | 0 | -268 | 257
3 | 22 | 17 | 263 | 156 | 59 | 92 | 0 | 16 | 10 | -4 | 162 | -9 | 7 | -226 | 263
3 | 22 | 18 | 273 | 156 | 54 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | -9 | 0 | -192 | 273
3 | 22 | 19 | 273 | 156 | 54 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | -9 | 0 | -189 | 273
3 | 22 | 20 | 268 | 156 | 52 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124 | -7 | 0 | -167 | 268
3 | 22 | 21 | 259 | 156 | 51 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | -6 | 0 | -161 | 259
3 | 22 | 22 | 253 | 156 | 54 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | -10 | 0 | -235 | 253
3 | 22 | 23 | 251 | 156 | 56 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 0 | -241 | 251
3 | 23 | 0 | 242 | 156 | 56 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 11 | -269 | 242
3 | 23 | 1 | 247 | 156 | 55 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 0 | -256 | 247
3 | 23 | 2 | 265 | 156 | 56 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 11 | -256 | 265
3 | 23 | 3 | 277 | 156 | 55 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | -10 | 0 | -238 | 277
3 | 23 | 4 | 282 | 156 | 54 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | -9 | 0 | -211 | 282
3 | 23 | 5 | 275 | 156 | 52 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | -7 | 11 | -180 | 275
3 | 23 | 6 | 259 | 156 | 54 | 96 | 0 | 16 | 8 | -3 | 100 | -6 | 0 | -162 | 259
3 | 23 | 7 | 245 | 156 | 65 | 90 | 0 | 16 | 42 | -15 | 91 | -5 | 0 | -195 | 245
3 | 23 | 8 | 241 | 156 | 82 | 89 | 0 | 16 | 90 | -32 | 71 | -4 | 0 | -227 | 241
3 | 23 | 9 | 243 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 131 | -106 | 57 | -57 | -12 | -68 | 250
3 | 23 | 10 | 245 | 156 | 45 | 88 | 0 | 16 | 148 | -120 | 78 | -78 | -12 | -70 | 251
3 | 23 | 11 | 243 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 148 | -120 | 77 | -77 | -12 | -72 | 250
3 | 23 | 12 | 243 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 148 | -120 | 38 | -38 | -12 | -73 | 249
3 | 23 | 13 | 238 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 148 | -119 | 44 | -44 | -9 | -80 | 246
3 | 23 | 14 | 234 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 128 | -104 | 86 | -86 | 0 | -90 | 240
3 | 23 | 15 | 234 | 156 | 84 | 89 | 0 | 16 | 97 | -34 | 89 | -5 | 0 | -258 | 234
3 | 23 | 16 | 242 | 156 | 68 | 89 | 0 | 16 | 48 | -17 | 92 | -5 | 0 | -205 | 242
3 | 23 | 17 | 254 | 156 | 53 | 94 | 0 | 16 | 11 | -4 | 82 | -5 | 0 | -149 | 254
3 | 23 | 18 | 269 | 156 | 49 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | -3 | 0 | -101 | 269
3 | 23 | 19 | 270 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | -3 | 11 | -102 | 270
3 | 23 | 20 | 266 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | -2 | 0 | -84 | 266
3 | 23 | 21 | 258 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | -3 | 0 | -96 | 258
3 | 23 | 22 | 254 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | -1 | 9 | -89 | 254
3 | 23 | 23 | 248 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | -2 | 0 | -94 | 248
3 | 24 | 0 | 243 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -118 | 243
3 | 24 | 1 | 251 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 9 | -129 | 251
3 | 24 | 2 | 270 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -118 | 270
3 | 24 | 3 | 286 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -121 | 286
3 | 24 | 4 | 293 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | -134 | 293
3 | 24 | 5 | 297 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -117 | 297
3 | 24 | 6 | 297 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 7 | 0 | 79 | 0 | 0 | -122 | 297
3 | 24 | 7 | 301 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 28 | 0 | 82 | 0 | 0 | -128 | 301
3 | 24 | 8 | 322 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 57 | 0 | 82 | 0 | 0 | -132 | 322
3 | 24 | 9 | 329 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 93 | 0 | 84 | 0 | -12 | -147 | 329
3 | 24 | 10 | 322 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 132 | 0 | 75 | 0 | -12 | -180 | 322
3 | 24 | 11 | 323 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 148 | 0 | 73 | 0 | -12 | -192 | 323
3 | 24 | 12 | 304 | 156 | 45 | 89 | 0 | 16 | 142 | 0 | 78 | 0 | -12 | -210 | 304
3 | 24 | 13 | 310 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 119 | 0 | 130 | 0 | 0 | -246 | 310
3 | 24 | 14 | 313 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 91 | 0 | 124 | 0 | -9 | -202 | 313
3 | 24 | 15 | 309 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 52 | 0 | 103 | 0 | 0 | -160 | 309
3 | 24 | 16 | 313 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 21 | 0 | 169 | 0 | 0 | -203 | 313
3 | 24 | 17 | 312 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 4 | 0 | 186 | 0 | 0 | -219 | 312
3 | 24 | 18 | 313 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -235 | 313
3 | 24 | 19 | 307 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -172 | 307
3 | 24 | 20 | 300 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -123 | 300
3 | 24 | 21 | 292 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -146 | 292
3 | 24 | 22 | 287 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -223 | 287
3 | 24 | 23 | 281 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -223 | 281
3 | 25 | 0 | 269 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -230 | 269
3 | 25 | 1 | 276 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -235 | 276
3 | 25 | 2 | 289 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -224 | 289
3 | 25 | 3 | 302 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -209 | 302
3 | 25 | 4 | 307 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 0 | 7 | -192 | 307
3 | 25 | 5 | 307 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -228 | 307
3 | 25 | 6 | 301 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 7 | 0 | 186 | 0 | 0 | -226 | 301
3 | 25 | 7 | 297 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 27 | 0 | 176 | 0 | 0 | -227 | 297
3 | 25 | 8 | 311 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 68 | 0 | 167 | 0 | 0 | -241 | 311
3 | 25 | 9 | 321 | 156 | 146 | 96 | 0 | 16 | 103 | 0 | 170 | -141 | -12 | -213 | 321
3 | 25 | 10 | 318 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 137 | -38 | 174 | -159 | -9 | -96 | 318
3 | 25 | 11 | 315 | 156 | 45 | 91 | 0 | 16 | 146 | -67 | 154 | -145 | -12 | -1 | 383
3 | 25 | 12 | 302 | 156 | 45 | 90 | 0 | 16 | 137 | -62 | 157 | -148 | -12 | -13 | 366
3 | 25 | 13 | 310 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 135 | -61 | 151 | -143 | -12 | -7 | 372
3 | 25 | 14 | 308 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 111 | 0 | 144 | 0 | 0 | -258 | 308
3 | 25 | 15 | 304 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 84 | 0 | 142 | 0 | 0 | -237 | 304
3 | 25 | 16 | 304 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 39 | 0 | 129 | 0 | 0 | -192 | 304
3 | 25 | 17 | 298 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 9 | 0 | 106 | 0 | 7 | -166 | 298
3 | 25 | 18 | 301 | 156 | 45 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -198 | 301
3 | 25 | 19 | 295 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -237 | 295
3 | 25 | 20 | 289 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -232 | 289
3 | 25 | 21 | 282 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11 | -244 | 282
3 | 25 | 22 | 275 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -236 | 275
3 | 25 | 23 | 267 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -239 | 267
3 | 26 | 0 | 259 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -241 | 259
3 | 26 | 1 | 263 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -239 | 263
3 | 26 | 2 | 277 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -234 | 277
3 | 26 | 3 | 289 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 | 11 | -199 | 289
3 | 26 | 4 | 293 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -202 | 293
3 | 26 | 5 | 289 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 | 11 | -245 | 289
3 | 26 | 6 | 283 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 7 | 0 | 186 | 0 | 0 | -246 | 283
3 | 26 | 7 | 280 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 26 | 0 | 157 | 0 | 0 | -226 | 280
3 | 26 | 8 | 299 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 61 | 0 | 108 | 0 | 0 | -188 | 299
3 | 26 | 9 | 310 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 92 | 0 | 99 | 0 | -9 | -187 | 310
3 | 26 | 10 | 311 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 115 | -52 | 85 | -80 | 0 | -16 | 362
3 | 26 | 11 | 314 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 137 | -62 | 71 | -67 | -12 | -3 | 373
3 | 26 | 12 | 303 | 156 | 45 | 92 | 0 | 16 | 142 | -65 | 48 | -45 | -12 | -15 | 362
3 | 26 | 13 | 307 | 156 | 45 | 93 | 0 | 16 | 141 | -64 | 18 | -17 | -12 | -12 | 364
3 | 26 | 14 | 307 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 129 | 0 | 8 | 0 | -12 | -131 | 307
3 | 26 | 15 | 303 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 92 | 0 | 18 | 0 | 0 | -124 | 303
3 | 26 | 16 | 302 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 43 | 0 | 56 | 0 | 0 | -127 | 302
3 | 26 | 17 | 301 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 11 | 0 | 46 | 0 | 7 | -107 | 301
3 | 26 | 18 | 307 | 156 | 45 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 11 | -107 | 307
3 | 26 | 19 | 302 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -99 | 302
3 | 26 | 20 | 298 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -90 | 298
3 | 26 | 21 | 291 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 11 | -125 | 291
3 | 26 | 22 | 286 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 11 | -165 | 286
3 | 26 | 23 | 279 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -168 | 279
3 | 27 | 0 | 269 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -151 | 269
3 | 27 | 1 | 276 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -143 | 276
3 | 27 | 2 | 289 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -127 | 289
3 | 27 | 3 | 301 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -118 | 301
3 | 27 | 4 | 307 | 156 | 45 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -121 | 307
3 | 27 | 5 | 309 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -130 | 309
3 | 27 | 6 | 304 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 9 | 0 | 115 | 0 | 0 | -157 | 304
3 | 27 | 7 | 293 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 40 | 0 | 120 | 0 | 0 | -191 | 293
3 | 27 | 8 | 303 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 86 | 0 | 114 | 0 | 0 | -217 | 303
3 | 27 | 9 | 314 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 124 | 0 | 101 | 0 | -9 | -218 | 314
3 | 27 | 10 | 316 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 148 | 0 | 128 | 0 | -12 | -260 | 316
3 | 27 | 11 | 316 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 148 | 0 | 152 | 0 | -12 | -283 | 316
3 | 27 | 12 | 305 | 156 | 45 | 94 | 0 | 16 | 148 | 0 | 186 | 0 | -12 | -328 | 305
3 | 27 | 13 | 312 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 143 | 0 | 186 | 0 | -12 | -317 | 312
3 | 27 | 14 | 310 | 156 | 45 | 97 | 0 | 16 | 113 | 0 | 186 | 0 | 0 | -303 | 310
3 | 27 | 15 | 306 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 82 | 0 | 186 | 0 | 0 | -280 | 306
3 | 27 | 16 | 305 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 36 | 0 | 186 | 0 | 0 | -248 | 305
3 | 27 | 17 | 300 | 156 | 45 | 129 | 0 | 16 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -240 | 300
3 | 27 | 18 | 300 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -242 | 300
3 | 27 | 19 | 293 | 156 | 45 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -234 | 293
3 | 27 | 20 | 285 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 2 | -241 | 285
3 | 27 | 21 | 278 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -220 | 278
3 | 27 | 22 | 275 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 11 | -167 | 275
3 | 27 | 23 | 270 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 0 | 11 | -165 | 270
3 | 28 | 0 | 262 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -138 | 262
3 | 28 | 1 | 265 | 156 | 45 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -156 | 265
3 | 28 | 2 | 278 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -142 | 278
3 | 28 | 3 | 290 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -114 | 290
3 | 28 | 4 | 293 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -139 | 293
3 | 28 | 5 | 291 | 156 | 45 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -134 | 291
3 | 28 | 6 | 283 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | -114 | 283
3 | 28 | 7 | 286 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 16 | 0 | 48 | 0 | 11 | -115 | 286
3 | 28 | 8 | 308 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 33 | 0 | 91 | 0 | 0 | -137 | 308
3 | 28 | 9 | 326 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 38 | 0 | 117 | 0 | 0 | -147 | 326
3 | 28 | 10 | 329 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | -104 | 329
3 | 28 | 11 | 329 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 58 | 0 | 31 | 0 | 0 | -72 | 329
3 | 28 | 12 | 316 | 156 | 45 | 95 | 0 | 16 | 61 | 0 | 28 | 0 | -12 | -73 | 316
3 | 28 | 13 | 326 | 156 | 45 | 96 | 0 | 16 | 55 | 0 | 47 | 0 | -12 | -77 | 326
3 | 28 | 14 | 327 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 41 | 0 | 46 | 0 | 0 | -76 | 327
3 | 28 | 15 | 325 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 29 | 0 | 60 | 0 | 0 | -84 | 325
3 | 28 | 16 | 328 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 14 | 0 | 66 | 0 | 0 | -85 | 328
3 | 28 | 17 | 322 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | -138 | 322
3 | 28 | 18 | 322 | 156 | 45 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -154 | 322
3 | 28 | 19 | 315 | 156 | 45 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -144 | 315
3 | 28 | 20 | 306 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -145 | 306
3 | 28 | 21 | 300 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 0 | 11 | -152 | 300
3 | 28 | 22 | 295 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -120 | 295
3 | 28 | 23 | 287 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 287
3 | 29 | 0 | 274 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -127 | 274
3 | 29 | 1 | 276 | 156 | 45 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -122 | 276
3 | 29 | 2 | 290 | 156 | 45 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74 | 0 | 11 | -128 | 290
3 | 29 | 3 | 302 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -98 | 302
3 | 29 | 4 | 307 | 156 | 45 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -78 | 307
3 | 29 | 5 | 306 | 156 | 45 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -73 | 306
3 | 29 | 6 | 297 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -77 | 297
3 | 29 | 7 | 283 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 34 | 0 | 72 | 0 | 0 | -140 | 283
3 | 29 | 8 | 282 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 71 | 0 | 7 | 0 | 0 | -112 | 282
3 | 29 | 9 | 287 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 110 | 0 | 13 | 0 | 0 | -151 | 287
3 | 29 | 10 | 283 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 122 | 0 | 42 | 0 | -9 | -187 | 283
3 | 29 | 11 | 282 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 119 | 0 | 73 | 0 | -12 | -213 | 282
3 | 29 | 12 | 274 | 156 | 56 | 99 | 0 | 16 | 118 | 0 | 62 | -52 | -12 | -169 | 274
3 | 29 | 13 | 270 | 156 | 53 | 98 | 0 | 16 | 100 | 0 | 51 | -42 | -12 | -150 | 270
3 | 29 | 14 | 265 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 74 | 0 | 47 | 0 | -12 | -160 | 265
3 | 29 | 15 | 264 | 156 | 45 | 98 | 0 | 16 | 48 | 0 | 42 | 0 | 0 | -141 | 264
3 | 29 | 16 | 270 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | -100 | 270
3 | 29 | 17 | 282 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | -67 | 282
3 | 29 | 18 | 292 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -48 | 292
3 | 29 | 19 | 291 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | -49 | 291
3 | 29 | 20 | 287 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -46 | 287
3 | 29 | 21 | 279 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -68 | 279
3 | 29 | 22 | 276 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -75 | 276
3 | 29 | 23 | 270 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | -93 | 270
3 | 30 | 0 | 265 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -137 | 265
3 | 30 | 1 | 270 | 156 | 45 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -169 | 270
3 | 30 | 2 | 284 | 156 | 45 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -189 | 284
3 | 30 | 3 | 295 | 156 | 45 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 | 11 | -213 | 295
3 | 30 | 4 | 296 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -211 | 296
3 | 30 | 5 | 293 | 156 | 45 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -225 | 293
3 | 30 | 6 | 286 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -226 | 286
3 | 30 | 7 | 285 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 13 | 0 | 186 | 0 | 0 | -232 | 285
3 | 30 | 8 | 288 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 34 | 0 | 132 | 0 | 0 | -196 | 288
3 | 30 | 9 | 294 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 63 | -17 | 140 | -132 | -12 | -18 | 340
3 | 30 | 10 | 291 | 156 | 45 | 99 | 0 | 16 | 78 | -22 | 118 | -111 | 0 | -36 | 343
3 | 30 | 11 | 293 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 108 | -49 | 93 | -87 | -12 | -27 | 343
3 | 30 | 12 | 286 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 99 | -27 | 87 | -82 | -12 | -31 | 351
3 | 30 | 13 | 281 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 106 | -48 | 77 | -73 | -9 | -40 | 330
3 | 30 | 14 | 282 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 99 | -27 | 60 | -56 | -12 | -35 | 346
3 | 30 | 15 | 282 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 80 | 0 | 76 | 0 | 0 | -191 | 282
3 | 30 | 16 | 288 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 29 | 0 | 47 | 0 | 0 | -106 | 288
3 | 30 | 17 | 302 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | -61 | 302
3 | 30 | 18 | 314 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 314
3 | 30 | 19 | 315 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -89 | 315
3 | 30 | 20 | 311 | 156 | 45 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -81 | 311
3 | 30 | 21 | 303 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | -60 | 303
3 | 30 | 22 | 295 | 156 | 45 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -53 | 295
3 | 30 | 23 | 290 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -51 | 290
3 | 31 | 0 | 287 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 287
3 | 31 | 1 | 289 | 156 | 45 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 289
3 | 31 | 2 | 301 | 156 | 45 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -58 | 301
3 | 31 | 3 | 311 | 156 | 45 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -51 | 311
3 | 31 | 4 | 315 | 156 | 45 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -54 | 315
3 | 31 | 5 | 320 | 156 | 45 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -44 | 320
3 | 31 | 6 | 327 | 156 | 45 | 127 | 0 | 16 | 13 | 0 | 20 | 0 | 11 | -61 | 327
3 | 31 | 7 | 330 | 156 | 45 | 114 | 0 | 16 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | -63 | 330
3 | 31 | 8 | 343 | 156 | 45 | 109 | 0 | 16 | 89 | 0 | 19 | 0 | 0 | -91 | 343
3 | 31 | 9 | 350 | 156 | 45 | 105 | 0 | 16 | 122 | 0 | 38 | 0 | -9 | -123 | 350
3 | 31 | 10 | 350 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 147 | 0 | 49 | 0 | -12 | -152 | 350
3 | 31 | 11 | 343 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 148 | 0 | 55 | 0 | -12 | -165 | 343
3 | 31 | 12 | 330 | 156 | 45 | 100 | 0 | 16 | 148 | 0 | 70 | 0 | -12 | -193 | 330
3 | 31 | 13 | 331 | 156 | 45 | 101 | 0 | 16 | 133 | 0 | 79 | 0 | -12 | -187 | 331
3 | 31 | 14 | 329 | 156 | 45 | 104 | 0 | 16 | 113 | 0 | 87 | 0 | 0 | -192 | 329
3 | 31 | 15 | 325 | 156 | 45 | 108 | 0 | 16 | 75 | 0 | 73 | 0 | 0 | -148 | 325
3 | 31 | 16 | 329 | 156 | 45 | 121 | 0 | 16 | 44 | 0 | 73 | 0 | 0 | -126 | 329
3 | 31 | 17 | 331 | 156 | 45 | 135 | 0 | 16 | 11 | 0 | 71 | 0 | 0 | -103 | 331
3 | 31 | 18 | 339 | 156 | 45 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -61 | 339
3 | 31 | 19 | 337 | 156 | 45 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -42 | 337
3 | 31 | 20 | 331 | 156 | 45 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -39 | 331
3 | 31 | 21 | 324 | 156 | 45 | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -29 | 324
3 | 31 | 22 | 317 | 156 | 45 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | -41 | 317
3 | 31 | 23 | 310 | 156 | 45 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 310
合計（百万kWh） |  |  | 27012.32 | 13665.6 | 4197.98 | 8251.39 | 0 | 1401.6 | 2652.09 | -402.22 | 5927.13 | -474.81 | -27.88 | -7904.71 | 27286.17